## Vragen_en_antwoorden_401780_ins
Ref. nr. | Fase | Label | Onderwerp | Vraag | Antwoord
1 | Inschrijffase | Inhoud | Hoofdstuk 11 Vervangen Verlichtingsobject | Bij hoofdstuk 11 Vervangen Verlichtingsobject staat in posten 110010 t/m 110100 "Werkzaamheden inclusief benodigd grond- en straatwerk." Wilt u deze werkzaamheden verder uitgespecificeerd kunnen worden in het kader van kostenhomogeniteit? | U kunt er vanuit gaan dat alle masten in het straatwerk staan.
2 | Inschrijffase | Inhoud | Signify armaturen | De gevraagde Signify armaturen staan niet meer in de huidige prijslijst. Weet u zeker dat de types juist zijn en nog geleverd kunnen worden? Zo nee, wilt u de types aanpassen naar de actuele versies? | De armaturen uit het bestek zijn gewoon leverbaar.
3 | Inschrijffase | Inhoud | Bijlage "Procesomschrijving revitaliseren lichtmasten" | Wilt u de bijlage "Procesomschrijving revitaliseren lichtmasten" toevoegen aan het bestek? | Bijlage is toegevoegd
4 | Inschrijffase | Inhoud | Post 400330 | Post 400330 (inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens) verwijst naar 34 15 04, echter staat deze niet in deel 3. Wilt u dit herstellen? | Het inmeten, verwerken en aanleveren van revisiegegevens is komen te vervallen.
5 | Inschrijffase | Inhoud | Post 400560 | Post 400560, uitleg Luminizer. Is het ook aan aannemer om voortgang werkzaamheden in Luminizer bij te houden? Er bestaat namelijk geen post voor deze werkzaamheden, als ook niet opgenomen in de arbeidsposten. Wilt u zonodig dit toevoegen in deel 2.2 van het bestek? | In Luminizer hoeft alleen te worden bijgehouden wat er uitgevoerd is. Zie deel 3, 34 15 08. Deze kosten kunt u opnemen in de staartposten.
6 | Inschrijffase | Inhoud | Post 110100 | In post 110100 staan verlichtingsobjecten met drie sterk uiteenlopende masthoogten genoemd, met een fictief totaal van 156 stuks. In het kader van kostenhomogeniteit verwacht aannemer dat er een splitsing gemaakt kan worden met fictieve aantallen voor iedere masthoogte. | Post 110100 worden gesplitst in 3 posten.
7 | Inschrijffase | Inhoud | Gelijkwaardigheid materialen | In het bestek heeft u voorgeschreven dat de referentie verlichtingsarmaturen van de genoemde merken dienen te zijn. Dat is in strijd met de Europese aanbestedingsregelgeving en vaste Europese en nationale jurisprudentie. Het hoofddoel van de aanbestedingsregels is het bevorderen een daadwerkelijke mededinging. Dit betekent dat een aanbestedende dienst met de door haar vast te stellen eisen de mededinging moet waarborgen. Uitgangspunt in artikel 2.76 lid 3 van de Aanbestedingswet 2012 is daarom dat het verboden is te verwijzen naar een merk en een type: ook als dit een referentie armatuur betreft. Een verwijzing naar een merk en een type is slechts in uitzonderlijke gevallen mogelijk, namelijk indien dit door het voorwerp van de opdracht gerechtvaardigd is, én het niet mogelijk is om het voorwerp van de opdracht te omschrijven door middel van normen, prestatie-eisen of functionele eisen. Aangezien het heel goed mogelijk is het voorwerp van de opdracht (de te leveren armaturen) te omschrijven zonder verwijzing naar een merk of type, handelt u met de merkverwijzing in strijd met artikel 2.76 Aanbestedingswet 2012 en artikel 2.10.11 ARW 2016. Evenals in uw vorige uitvraag tekenen wij hier op voorhand nadrukkelijk bezwaar tegen aan. Wij dringen er bij u op aan dat u de merkverwijzing laat vervallen, en op basis van functionele en prestatie eisen die transparant en proportioneel zijn, aangeeft aan welke eisen de te leveren armaturen dienen te voldoen. Vraag1A: Kan AD hiermee akkoord gaan en aanvullend alle functionele en alle prestatie-eisen aanleveren? Vraag 1C: Kan AD alle relevantie beoordelingscriteria waarop een gelijkwaardig product objectief beoordeeld wordt aanleveren? Vraag 1B: Indien AD niet akkoord kan gaan, kan zij dan aangeven waarom niet? | Beantwoording volgt later. De functionele en prestatie-eisen zullen 18 april worden aangeleverd. De uiterste datum voor ontvangst inschrijvingen wordt aangepast naar maandag 8 mei.
8 | Inschrijffase | Inhoud | Looptijd contractdatum | In artikel 05 Tijdsbepaling wordt aangegeven dat de duur van het contract 4 jaar is, met einddatum 31 december 2026. Dat lijkt ons niet mogelijk: de ingangsdatum is niet eerder dan 1 mei 2022, met als gevolg dat de einddatum tot 1 mei 2027 loopt. Wij verzoeken u dit aan te passen. | Het document is aangepast. De overeenkomst heeft een einddatum van 31 december 2026
9 | Inschrijffase | Inhoud | Zhaga connector | Om de nieuwe verlichtingsinstallatie zo future-proof mogelijk te maken is het verstandig om de armaturen de voorzien van minimaal één zhaga connector conform de Zhaga D4i certificering. Hiermee heeft de gemeente de mogelijkheid om in de toekomst additionele functionaliteiten toe te voegen, zoals connectiviteit en sensoren, zonder dat dit vervanging of aanpassing van het armatuur vereist. Kan de aanbestedende dienst bevestigen of dit gewenst is? | Dit is niet gewenst.
10 | Inschrijffase | Inhoud | Gelijkwaardigheid armaturen | In besteksposten 220040, 220050 en 220060 staan specifieke kofferarmaturen beschreven. Indien het toegestaan is om alternatieve armaturen aan te bieden voor deze besteksposten, kan de aanbestedende dienst dan bevestigen dat deze minimaal gelijkwaardig moeten zijn aan de technische specificaties van de beschreven armaturen? Dit is dan onder andere: - Gereedschapsloos kunnen openen van het armatuur en verwijderen/vervangen van de driver middels een separate driverbox welke d.m.v. een stekkerverbinding in het armatuur bevestigd is; - Slagvastheid minimaal IK10; - Minimaal L97 bij 100.000 branduren - Het armatuur is voorzien van een QR code welke middels een mobiele applicatie uit te lezen is en waar alle actuele data van het armatuur inzichtelijk is, inclusief de actuele beschikbaarheid van spare-parts; - De QR code op het armatuur dient middels de app te beschikken over een functionaliteit waarmee de driverinstellingen gekopieerd of gewijzigd kunnen worden, zonder stroom op basis van NFC in de driver; - Beschikbaarheid van minimaal twee typen back louvers ter voorkoming van lichthinder. | De functionele en prestatie-eisen zullen 18 april worden aangeleverd. De uiterste datum voor ontvangst inschrijvingen wordt aangepast naar maandag 8 mei.
11 | Inschrijffase | Inhoud | Vraag 3b gelijkwaardigheid | Kan de gemeente alle beoordelingscriteria opgeven waaraan een gelijkwaardig product minimaal aan moet voldoen, zodat inschrijvers een gelijkwaardige aanbieding kunnen maken? Indien hiervoor profielschetsen, mastafstanden, masthoogten, NPR13201 classificaties en alle overige informatie die nodig is om tot een objectief gelijkwaardig product te komen, verzoeken wij de gemeente deze aan te leveren. | De functionele en prestatie-eisen zullen 18 april worden aangeleverd. De uiterste datum voor ontvangst inschrijvingen wordt aangepast naar maandag 8 mei.
12 | Inschrijffase | Inhoud | Vraag 3a gelijkwaardigheid | De aanbestedingswet is mede met het oog op het creëren van een gelijk speelveld bedoeld om een vrije marktwerking te bevorderen. Met het noemen van merknamen en type aanduiding, belemmert u een gelijk speelveld en hebben genoemde merken een onrechtmatig voordeel. Kan de gemeente alle functionele eisen opgeven waaraan een gelijkwaardig product moet voldoen? | De functionele en prestatie-eisen zullen 18 april worden aangeleverd. De uiterste datum voor ontvangst inschrijvingen wordt aangepast naar maandag 8 mei.
13 | Inschrijffase | Inhoud | Vraag 2b gelijkwaardigheid | vervolgvraag op 2a Zo niet, kunt u, met achtneming van artikel 2.76 van de aanbestedingswet, motiveren waarom niet? | De functionele en prestatie-eisen zullen 18 april worden aangeleverd. De uiterste datum voor ontvangst inschrijvingen wordt aangepast naar maandag 8 mei.
14 | Inschrijffase | Inhoud | Vraag 2a gelijkwaardigheid | Op grond van het bepaalde in artikel 2.76 lid 3 en lid 4 Aw2012 maakt inschrijver uitdrukkelijk bezwaar tegen de verwijzing naar de merknamen van de armaturen in het RAW-bestek. Gaat de gemeente ermee akkoord om de verwijzing naar alle merknamen te laten vervallen en alsnog op basis van alle functionele eisen of prestatie-eisen te omschrijven welke armaturen door inschrijvers moeten worden geleverd? | De functionele en prestatie-eisen zullen 18 april worden aangeleverd. De uiterste datum voor ontvangst inschrijvingen wordt aangepast naar maandag 8 mei.
15 | Inschrijffase | Inhoud | Punt 5.5.2. van de aanbestedingsleidraad. | Punt 5.5.2. van de aanbestedingsleidraad. Hier wordt gesteld dat het niet is toegestaan varianten aan te bieden. Omwille van mededinging van leveranciers van gelijkwaardige producten en die daarnaast ook een significante bijdrage kunnen leveren aan uw eis tot het creëren van extra werk door het inzetten van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt tbv assemblagewerkzaamheden stellen wij voor punt 5.5.2. uit de aanbestedingsleidraad te laten vervallen. Hiermee voldoet de uitvraag beter aan de wens invulling te geven aan SROI/ De Friese eis. Kunt u als opdrachtgever hiermee instemmen? | De functionele en prestatie-eisen zullen 18 april worden aangeleverd. De uiterste datum voor ontvangst inschrijvingen wordt aangepast naar maandag 8 mei.
16 | Inschrijffase | Contract | Kostenverhogende omstandigheden | "In aanvulling op de voorgaande vraag, verzoekt gegadigde de aanbestedende dienst de prijsaanbieding aan te mogen passen aan de gestegen prijzen, bijvoorbeeld door een passende index op te nemen voor de periode tussen indiening en gunning van de opdracht. Gegadigde verzoekt de aanbestedende dienst de volgende tekst in de overeenkomst op te nemen: Partijen zijn op de hoogte van mondiaal optredende prijsstijgingen van brandstoffen, (bouw)materialen en -producten en de (leverings)onzekerheid die dit met zich meebrengt voor de nakoming van de verplichtingen van partijen uit deze overeenkomst. De gevolgen van deze prijsstijgingen en de (leverings)onzekerheid zijn daarom niet verdisconteerd in de aanneemsom/prijs voor het werk. Partijen verklaren over en weer dat de gevolgen van de prijsstijgingen en (leverings)onzekerheid een omstandigheid vormen die de opdrachtnemer niet kan worden toegerekend, en dat de opdrachtnemer voor die gevolgen recht heeft op kostenvergoeding en termijnsverlenging. Omdat deze gevolgen niet zijn verdisconteerd in de aannemingssom/prijs van het werk en de opdrachtnemer deze niet kan en niet behoeft te voorzien, geldt het bovenstaande in uitdrukkelijke afwijking van hetgeen is bepaald in de UAV 2012, in het bijzonder het bepaalde in paragraaf 6 leden 11 t/m 13." | Wij gaan hiermee niet akkoord. Prijzen mogen per 1 januari 2024 geindexeerd worden conform de raamovereenkomst. Daarnaast is de UAV 2012 van toepassing.
17 | Inschrijffase | Contract | Kostenverhogende omstandigheden | Gegadigde ondervindt op dit moment de concrete gevolgen van de wereldwijde prijsstijgingen en vertragingen in de levering van (bouw)materialen en –producten en brandstoffen. Deze effecten worden op dit moment nog versterkt door de oorlog in Oekraïne. Het gevolg hiervan is dat onze leveranciers op basis van dagprijzen offertes aan ons doen. Het is niet/nauwelijks mogelijk om vaste offertes te krijgen met geldigheid langer dan 3 maanden. Dat maakt het vrijwel onmogelijk om een goede prijsaanbieding te doen, mede omdat gegadigde de prijsaanbieding gestand dient te doen gedurende 3 maanden na de datum van inschrijving. Om toch een prijsaanbieding te doen, verzoekt gegadigde de aanbestedende dienst een voorstel te doen om deze gevolgen te ondervangen in de inschrijving. | Wij gaan hiermee niet akkoord. Prijzen mogen per 1 januari 2024 geindexeerd worden conform de raamovereenkomst. Daarnaast is de UAV 2012 van toepassing.
18 | Inschrijffase | Contract | Bestek post 230010 Aansluitsnoer | Er zijn diverse leveranciers die standaard een ander type aansluitsnoer dan QWPK of RTPR 3 x 1,5 mm2 of eenzelfde type met kleinere aderdiameters af fabriek toepassen omdat deze diameter niet meer noodzakelijk is i.v.m. de lagere vermogens van LED-armaturen t.o.v. conventionele armaturen en er zodoende een bijdrage wordt geleverd in het kader van de circulariteit. Wij verzoeken u om ook RTPR 3 x 1 mm2, QWPK 3 x 1 mm2, H05BQ-F 3 x 1 mm2 en H05RN-F 3 x 1 mm2 en H05RN-F 3 x 0,75 mm2 toe te staan af fabriek? | De voorgstelde varianten m.u.v. H05RN-F 3 x 0,75 mm2 zijn toegestaan
19 | Inschrijffase | Contract | Bestek posten 210010 t/m 220090 gelijkwaardigheid materialen | "U heeft in het bestek geen technische beschrijving van de te leveren onderdelen opgenomen maar u verwijst naar specifieke fabrikaten (leveranciers, type enz. ). Dit is in strijd met de wet- en regelgeving (zie art 2.75 en 2.76 van de aanbestedingswet). Wij willen u verzoeken op voor de te leveren onderdelen de technische specificaties op te nemen en in ieder geval aan te geven waar een gelijkwaardige levering aan moet voldoen? NB: de omschrijving 'technische specificatie o.b.v. de voorgeschreven materialen en gelijkwaardige leveringen dienen hier minimaal aan te voldoen (of beter) geeft veel ruimte voor interpretatie." | De functionele en prestatie-eisen zullen 18 april worden aangeleverd. De uiterste datum voor ontvangst inschrijvingen wordt aangepast naar maandag 8 mei.
20 | Inschrijffase | Contract | Bestek posten 210010 t/m 220090 Merken en typeaanduiding masten en armaturen | "Artikel 2.76 van de aanbestedingswet luidt voor zover relevant: 1. Een aanbestedende dienst formuleert de technische specificaties: a. door verwijzing naar technische specificaties en naar nationale normen waarin Europese normen zijn omgezet, Europese technische goedkeuringen, gemeenschappelijke technische specificaties, internationale normen, andere door Europese normalisatie-instellingen opgestelde technische referentiesystemen of, bij ontstentenis daarvan, nationale normen, nationale technische goedkeuringen dan wel nationale technische specificaties inzake het ontwerpen, berekenen en uitvoeren van werken en het gebruik van producten, b. in termen van prestatie-eisen en functionele eisen, die milieukenmerken kunnen bevatten, waarbij de eisen zodanig nauwkeurig zijn bepaald dat de inschrijvers het voorwerp van de overheidsopdracht kunnen bepalen en de aanbestedende dienst de overheidsopdracht kan gunnen, c. in termen van prestatie-eisen en functionele eisen als bedoeld in onderdeel b, waarbij onder vermoeden van overeenstemming met deze prestatie-eisen en functionele eisen wordt verwezen naar de specificaties, bedoeld in onderdeel a, of d. door verwijzing naar de specificaties, bedoeld in onderdeel a, voor bepaalde kenmerken, en verwijzing naar de prestatie-eisen en functionele eisen, bedoeld in onderdeel b, voor andere kenmerken. 2.Een aanbestedende dienst doet een verwijzing als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, vergezeld gaan van de woorden «of gelijkwaardig». 3. Een aanbestedende dienst verwijst in de technische specificaties niet naar een bepaald fabrikaat, een bepaalde herkomst of een bijzondere werkwijze, een merk, keurmerk of certificaat betreffende duurzaamheid, milieu of dierenwelzijn, dan wel gebaseerd op sociale overwegingen, een octrooi of een type, een bepaalde oorsprong of een bepaalde productie, waardoor bepaalde ondernemingen of bepaalde producten worden bevoordeeld of uitgesloten, tenzij dit door het voorwerp van de overheidsopdracht gerechtvaardigd is. 4. Een aanbestedende dienst kan de melding of verwijzing, bedoeld in het vijfde lid, opnemen in de technische specificatie indien: a. een voldoende nauwkeurige en begrijpelijke beschrijving van het voorwerp van de overheidsopdracht door toepassing van het eerste lid of van artikel 2.77, eerste lid, niet mogelijk is en b. deze melding of verwijzing vergezeld gaat van de woorden «of gelijkwaardig». Hiermee staat al vast dat de wijze van specificeren van de masten en armaturen in de besteksposten 210010 t/m 220090 niet voldoet aan het bepaalde in art. 2.76 van de Aanbestedingswet en daarmee in strijd is met de wet. Het noemen van merken en typeaanduidingen is in strijd met de aanbestedingswet. Er dient functioneel te worden gespecificeerd en wel zodanig dat de mededinging op geen enkele wijze wordt gefrustreerd. Wilt u de materialen zodanig functioneel specificeren dat daarmee zowel de beginselen van het aanbestedingsrecht als die van het mededingingsrecht niet worden geschonden? " | De functionele en prestatie-eisen zullen 18 april worden aangeleverd. De uiterste datum voor ontvangst inschrijvingen wordt aangepast naar maandag 8 mei.
21 | Inschrijffase | Contract | Bestek post 210070 | We hebben geen tekening van de te leveren lichtmast aangetroffen bij deze bestekspost? Kunt u de betreffende tekening publiceren bij de NvI? | Dit document wordt toegevoegd aan de NVI
22 | Inschrijffase | Contract | Bestek posten 21 | "De aangeven hoeveelheden van de verschillende besteksposten sluiten niet aan bij de activiteitencodes zoals aangegeven in bijlage TYTS vervangingsplan 2023-2026_20230306. Kunt de in deze besteksposten aangegeven hoeveelheden verifieren met de hoeveelheden zoals aangegeven in bijlage TYTS vervangingsplan 2023-2026_20230306?" | Het is een raamovereenkomst. Verschillen worden dus verrekend op basis van het uitgevoerde werk.
23 | Inschrijffase | Contract | Bestek posten 11 | "De omschrijvingen van de verschillende besteksposten worden verschillende lichthoogtes bij elkaar opgeteld en sluiten de aangegeven hoeveelheden niet aan bij de activiteitencodes zoals aangegeven in bijlage TYTS vervangingsplan 2023-2026_20230306. Daarnaast zijn de besteksposten niet op basis van werkzaamheden (alleen mast vervangen - posten 110040 / 110090 / 110100 en mast en armatuur vervangen - posten 110010 / 110030 / 110060 / 110070) gegroepeerd. Dit zou de overzichtelijkheid ten goede komen. Kunt de in deze besteksposten aangegeven hoeveelheden verifieren met de hoeveelheden zoals aangegeven in bijlage TYTS vervangingsplan 2023-2026_20230306 en de posten overzichterlijker willen groeperen?" | Zie antwoord op vraag 6
24 | Inschrijffase | Contract | Bestek paragraaf 05 / Leidraad pragraaf 3.1 | "In het bestek paragraaf 05 Tijdsbepaling geeft u aan: ""De looptijd van het contract is 4 jaar. De einddatum van de raamovereenkomst is 31 december 2026. De werkzaamheden zullen via deelopdrachten verstrekt worden."" In de Leidraad Raamovereenkomst paragraaf 3.1 geeft u aan: ""De raamovereenkomst loopt van 22 mei 2023 tot en met 31 december 2024 en heeft een optie tot eenzijdige verlenging door de opdrachtgever van maximaal twee keer één jaar. Indien wij van dit recht gebruik wensen te maken doen wij hiervan uiterlijk 1 maand voor het einde van de dan geldende einddatum schriftelijke mededeling aan u. Kunt u eenduidig formuleren wat de looptijd van deze overeenkomst is?" | Het document is aangepast. De overeenkomst heeft een einddatum van 31 december 2026
25 |  |  |  |  | Bestekspost 220040, 220050 en 220060 zijn aangepast. De lichtkleur is van 730 aangepast naar 830.
26 |  |  |  |  | Bijgevoegd de functionele en prestatie-eisen
27 |  |  |  |  | Vanwege de nieuwe functionele en prestatie-eisen voegen wij een tweede vragenronde toe. U mag echter alleen vragen stellen die verband houden met vragen en antwoorden die tijdens de eerste Nota van inlichtingen zijn gesteld. De vragen voor de tweede ronde dient u te stellen voor donderdag 4 mei 12:00 uur. De antwoorden op de tweede vragenronde ontvangt u uiterlijk op donderdag 11 mei. De uiterste datum voor ontvangst inschrijvingen wordt aangepast naar maandag 22 mei.
28 | Inschrijffase | Inhoud | PVE | In het PVE V1.2 wordt gevraagd om een lengte van het armatuur tussen 650mm en 750mm (inclusief opschuifstuk). Wij verzoeken aanbestedende dienst de lengte te wijzigen naar 470mm tot en met 750mm. Wij beschikken over een armatuur dat kleiner is in lengte, wat minder materiaal gebruik (duurzamer) en prijstechnisch gunstiger. | De gemeente wil een armatuur wat qua vorm voldoet aan de maatvoering die is uitgevraagd. De afmetingen wordt alleen aangepast op basis van antwoord 45.
29 | Inschrijffase | Inhoud | PVE | In het PVE V1.2 wordt gevraagd om een breedte van het armatuur tussen 230mm en 300mm (inclusief opschuifstuk). Wij verzoeken aanbestedende dienst de breedte te wijzigen naar 200mm tot en met 300mm. Wij beschikken over een armatuur dat smaller is in breedte dus minder materiaal gebruik (duurzamer) en prijstechnisch gunstiger. | De gemeente wil een armatuur wat qua vorm voldoet aan de maatvoering die is uitgevraagd. De afmetingen wordt alleen aangepast op basis van antwoord 45.
30 | Inschrijffase | Inhoud | PVE | In het PVE V1.2 wordt gevraagd om kegel armatuur met gepareld of frosted glas. Deze eis zal voornamelijk gericht zijn op het verhogen van het visueel comfort. Hier staan wij als markpartij volledig achter. Wij verzoeken de aanbestedende dienst daarnaast wel ruimte te laten voor een melkglazen afscherming welke over de LED modules geplaatst kan worden waardoor er toch gebruikt gemaakt kan worden van helder glas. | De gemeente wil een armatuur met gepareld of frosted glas vanwege de uitstraling van het armatuur en visueel comfort. Vanwege de uitstraling wil de gemeente dus geen armatuur met een melkglazen.
31 | Inschrijffase | Inhoud | PVE | In het PVE V1.2, gelijkwaardig armatuur voor post 220080 wordt bij D1 gevraagd om een kegelarmatuur met een maatvoering van 580mm en 660mm. Wij verzoeken de aanbestedende dienst dit aan te passen naar een maatvoering vanaf 360mm tot en met 660mm. | De gemeente wil een armatuur wat qua vorm voldoet aan de maatvoering die is uitgevraagd. De afmetingen worden niet aangepast.
32 | Inschrijffase | Inhoud | PVE | In het PVE V1.2, gelijkwaardig armatuur voor post 220090 wordt bij D1 gevraagd om een kegelarmatuur met een maatvoering van 660mm en 750mm. Wij verzoeken de aanbestedende dienst dit aan te passen naar een maatvoering vanaf 360mm tot en met 660mm. | De gemeente wil een armatuur wat qua vorm voldoet aan de maatvoering die is uitgevraagd. De afmetingen worden niet aangepast.
33 | Inschrijffase | Inhoud | PVE | In het PVE V1.2, gelijkwaardig armatuur voor post 220080 wordt bij H gevraagd om een kegelarmatuur met een maatvoering van 400mm en 440mm. Wij verzoeken de aanbestedende dienst dit aan te passen naar een maatvoering van 400mm tot en met 485mm. | De gemeente wil een armatuur wat qua vorm voldoet aan de maatvoering die is uitgevraagd. De afmetingen worden niet aangepast.
34 | Inschrijffase | Inhoud | PVE | In het PVE V1.2, gelijkwaardig armatuur voor post 220090 wordt bij H gevraagd om een kegelarmatuur met een maatvoering van 400mm en 480mm. Wij verzoeken de aanbestedende dienst dit aan te passen naar een maatvoering van 400mm tot en met 485mm. | De gemeente wil een armatuur wat qua vorm voldoet aan de maatvoering die is uitgevraagd. De afmetingen worden niet aangepast.
35 | Inschrijffase | Inhoud | Lichtberekeningen nota 17-4 | Post 60 profiel 4 fietspaden breed 12 meter word beschreven. Dient dit 1,2m te zijn? | In de bereking is dit vlak een fietspad genoemd. In werkelijkheid is dit een gebied wat wij graag verlicht willen hebben.
36 | Inschrijffase | Inhoud | PvE 2.8 | In de PvE wordt er een lengte tolerantie van een kofferarmatuur opgegeven tussen 650 en 750mm. De lengte van een mastvoet bepaald niet de optische grootte van een armatuur en is het toegestaan een armatuur aan te bieden die zonder mastvoet dicht bij de ondergrens van 650 mm ligt? | De gemeente wil een armatuur wat qua vorm voldoet aan de maatvoering die is uitgevraagd. De afmetingen worden niet aangepast.
37 | Inschrijffase | Inhoud | PvE 1.5 | Voor bestekposten 220010,220020 en 220030 wordt er om een Ra hoger dan 70 gesproken. De betreffende armaturen met de lichtkleur Golden Orange hebben een Ra van >80 en is ook juist daarom (kleurherkenning) toegepast. Een gelijkwaardig armatuur dient hieraan dan ook minimaal te voldoen. Kan OG hiermee instemmen? | Dit is correct, PvE wordt aangepast.
38 | Inschrijffase | Inhoud | PvE 2.8 | Tbv de kofferarmaturen wordt er een "plat" armatuur als referentie opgegeven. Kan de OG ermee instemmen dat tbv de posten 200010,20 en 30 deze eis niet van toepassing is. Het gaat hier om specifieke armaturen met een meer ronde vorm en niet plat. | PvE is aangepast. Er zijn aparte eisen opgenomen voor de armaturen van de posten 200010, 20 en 30
39 | Inschrijffase | Inhoud | CROW 400 | Volgens de CROW 400 dient de initiatiefnemer/ opdrachtgever (hierna OG) de nodige gegevens (vooronderzoek) aan te leveren op basis waarvan bepaalt kan worden of de werklocatie mogelijk verontreinigd is en als er sprake is van verontreiniging met welke stoffen in welke concentraties dit is. Kunt u aangeven op welke wijze u de nodige gegevens aanlevert aan de opdrachtnemer? | Grondroering kan uitsluitend plaatsvinden als de opdrachtnemer opdracht/toestemming heeft ontvangen van de netbeheerder (Liander) als gevolg van het indienen van een aanvraag zoals omschreven in bestekspostnummer 400550. Informatie over eventuele verontreiniging wordt aangeleverd door de Netbeheerder.
40 | Inschrijffase | Inhoud | CROW 400 | Volgens de CROW 400 dient de initiatiefnemer/ opdrachtgever (hierna OG) de nodige gegevens (vooronderzoek) aan te leveren op basis waarvan bepaalt kan worden of de werklocatie mogelijk verontreinigd is en als er sprake is van verontreiniging met welke stoffen in welke concentraties dit is. Kunt u bevestigen dat opdrachtnemer hiervoor geen kosten behoeft te maken c.q. in het geval dat opdrachtnemer toch kosten dient te maken deze kosten door de opdrachtnemer met de opdrachtgever worden verrekend? | Zie antwoord op vraag 39.
41 | Inschrijffase | Inhoud | PvE V1.2 eis 38 | Met het toepassen van een hogere minimale gelijkmatigheid (post 220040 / 0.30 - post 220050 / 0,40 - post 220090 / 0,30) in combinatie met de mastafstanden tussen de 34 en 36 meter treedt hierdoor verblinding op. 1. Is de opdrachtgever zich bewust dat men met deze minimale gelijkmatigheid in combinatie met de mastafstanden tussen de 34 en 36 meter nadelige effecten heeft op de verkeersveiligheid (verblinding)? 2. Is de aanbestedende dienst bereid om deze eis te wijzigen en aan te passen naar de daarvoor geldende richtlijnen (P4 en P5)? | 1. De mate van verblinding vindt zijn oorzaak in meerdere factoren om die reden stellen we ook technische eisen aan de uitvoering van het armatuur, zoals het minimaal aantal toe te passen leds. 2. De eisen worden niet aangepast.
42 | Inschrijffase | Inhoud | PvE V1.2 eis 38 | "In het PvE V1.2 eis 38 geeft u voor de posten 220050 en 220090 dezelfde verlichtingsklasse P4+ aan. Echter de bijbehorende waarden m.b.t. de minimale gelijkmatigheid is verschillend aangegeven (post 220050 / 0,40 en post 220090 / 0,30). Wij verzoeken u om toe te lichten waarom u voor dezelfde verlichtingsklasse verschillende waarden hanteert?" | In sommige profielen vind AD de gelijkmatigheid belangrijker dan in andere profielen. Hierdoor zijn verschillende minimale waarden uitgevraagd.
43 | Inschrijffase | Inhoud | PvE V1.2 eis 17 | "In het PvE V1.2 eis 17 geeft u aan: ""Armaturen gelijkwaardig aan de armaturen benoemd in bestekspostnummers 220040, 220050 en 220060 dienen bij gebruik van high power leds minimaal te zijn voorzien van 20 LED’s."" Aangezien de technische ontwikkelingen van de armaturen en de toepassing efficientere LED's verzoeken wij u om deze eis te verruimen en het minimum aantal LED's los te laten om zo het meest efficiente armatuur te kunnen selecteren zonder dat invloed heeft op de lichttechnische eisen. Daarnaast levert dit een bijdrage aan de besparing van grondstoffen." | AD wil deze eis handhaven.
44 | Inschrijffase | Inhoud | Bestek posten 220060 | "Het door u voorgeschreven model (Philips Luma BGP703) heeft een beschermingsgraad IP66. In het PvE V1.2 eis 2 geeft u voor een mogelijk gelijkwaardig model een lagere beschermingsgraad IP65 aan. 1. Wij verzoeken u om toe te lichten waarom voor een mogelijk gelijkwaardig model lagere eisen m.b.t. de beschermingsgraad worden gesteld dan voor het voorgeschreven armatuur? 2. Wij verzoeken u om eis 2 m.b.t. de beschermingsgraad van een mogelijk gelijkwaardig model gelijk te stellen aan het voorgeschreven model en derhalve vast te stellen op minimaal IP66? " | Eis is aangepast in PvE naar IP66.
45 | Inschrijffase | Inhoud | Bestek posten 220040 t/m 220050 | "Het door u voorgeschreven model (Philips Luma BGP702) voldoet qua maatvoering (lengte = 642 mm) niet aan het PvE V1.2 eis 28 (lengte armatuur tussen 650 en 750 mm incl. opzetstuk). Ook de doorontwikkelde versie (Philips Luma BGP701) voldoet qua maatvoering (lengte = 601 mm) niet aan het PvE V1.2 eis 28 (lengte armatuur tussen 650 en 750 mm incl. opzetstuk). 1. Wij verzoeken u om toe te lichten waarom voor een mogelijk gelijkwaardig model afwijkende eisen stelt dan voor het voorgeschreven armatuur? 2. Wij verzoeken u om eis 28 m.b.t. de lengte van een mogelijk gelijkwaardig model te verruimen (voorstel: lengte armatuur tussen 550 en 800 mm incl. opzetstuk)?" | Dit is correct. De lengte wordt aangepast naar 640 en 750 mm incl. opzetstuk.
46 | Inschrijffase | Inhoud | Bestek posten 220040 t/m 220050 | "Het door u voorgeschreven model (Philips Luma BGP702) heeft een beschermingsgraad IP66. In het PvE V1.2 eis 2 geeft u voor een mogelijk gelijkwaardig model een lagere beschermingsgraad IP65 aan. 1. Wij verzoeken u om toe te lichten waarom voor een mogelijk gelijkwaardig model lagere eisen m.b.t. de beschermingsgraad worden gesteld dan voor het voorgeschreven armatuur? 2. Wij verzoeken u om eis 2 m.b.t. de beschermingsgraad van een mogelijk gelijkwaardig model gelijk te stellen aan het voorgeschreven model en derhalve vast te stellen op minimaal IP66? " | Eis is aangepast in PvE naar IP66.
47 | Inschrijffase | Inhoud | Bestek posten 220010 t/m 220030 | "Het door u voorgeschreven model (Innolumis Nicole) voldoet qua maatvoering (breedte = 204 mm) niet aan het PvE V1.2 eis 28 (breedte armatuur tussen 230 en 300mm). 1. Wij verzoeken u om toe te lichten waarom voor een mogelijk gelijkwaardig model afwijkende eisen stelt dan voor het voorgeschreven armatuur? 2. Wij verzoeken u om eis 28 m.b.t. de breedte van een mogelijk gelijkwaardig model te verruimen (voorstel: breedte armatuur tussen 180 en 325mm)?" | Zie antwoord op vraag 38
48 | Inschrijffase | Inhoud | Bestek posten 220010 t/m 220030 | "Het door u voorgeschreven model (Innolumis Nicole) heeft een beschermingsgraad IP67. In het PvE V1.2 eis 2 geeft u voor een mogelijk gelijkwaardig model een lagere beschermingsgraad IP65 aan. 1. Wij verzoeken u om toe te lichten waarom voor een mogelijk gelijkwaardig model lagere eisen m.b.t. de beschermingsgraad worden gesteld dan voor het voorgeschreven armatuur? 2. Wij verzoeken u om eis 2 m.b.t. de beschermingsgraad van een mogelijk gelijkwaardig model gelijk te stellen aan het voorgeschreven model en derhalve vast te stellen op minimaal IP67? " | Dit is correct. Eis wordt aangepast in het PvE.
49 | Inschrijffase | Inhoud | NvI 2 vraag 7 | "In het kader van de gelijkwaardigheid van de materialen is naar aanleiding van diverse vragen een PvE V1.2 gepubliceerd. Wij constateren dat de door u aangegeven eisen in het PvE V1.2 afwijken van de van de materiaalspecificaties waaraan de voorgeschreven materialen voldoen. 1. Bent u zich bewust dat m.b.t. gelijkwaardige materialen lagere technische eisen (kofferarmaturen: IK08 i.p.v. IK10 / IP65 i.p.v. IP66 (Philips Luma) c.q. IP67 (Innolumis Nicole) en certificeringen/keurmerken (geen ENEC (Innolumis Nicole en Lightronics KFK / GFK) of ENEC+ (Philips Luma) worden gesteld dan voor de voorgeschreven materialen in de besteksposten 220010 t/m 220090? 2. Wij verzoeken u om te beargumenteren waarom de AD m.b.t. gelijkwaardigheid lagere technische eisen en uitsluitend een CE-keurmerk eist en geen ENEC/ENEC+ en overige certificeringen worden geeist en hiermee de deur voor Ali Baba-armaturen wordt geopend?" | AD bevestigd dat de gelijkwaardigheidseisen van de alternatieve armaturen lager liggen dan wat vraagsteller hier benoemd. AD heeft gekeken wat er voor de gevraagde situaties minimaal benodigd is en dit in het PvE gezet.
50 | Inschrijffase | Inhoud | 1 Programma van Eisen: | 11 De armaturen moeten een overspaningsbeveiliging van 10KV hebben, is dit ook van toepassing voor alle armaturen genoemd in bestekspostnummers 220010 tm 220090? | Dit is correct.
51 | Inschrijffase | Inhoud | 1 Programma van Eisen: | 28 De armaturen (koffermodel) dienen een lengte te hebben tussen 650 en 750mm (incl. opschuifstuk). Bedoeld de AD hiermee de lengte van het armatuur met het maststuk geschikt voor opschuifmontage? | Dit is correct.
52 | Inschrijffase | Inhoud | 1 Programma van Eisen: | 30 De hoogte voor het armatuur benoemd in bestekspost 220090 moet tussen 340 en 440 mm zijn (incl. mastopzetstuk) Gaat u akkooord met een totale hoogte 458mm, dus een minimale overschrijding van de eis met 18mm? Ons inziens is deze overschrijding niet zichtbaar voor de gebruikers van de openbare ruimte. | De gemeente wil een armatuur wat qua vorm voldoet aan de maatvoering die is uitgevraagd. De afmetingen worden niet aangepast.
53 | Inschrijffase | Inhoud | besteksposten 220040, 220050 en 220060 | In besteksposten 220040, 220050 en 220060 staan specifieke kofferarmaturen beschreven. Het is toegestaan om alternatieve armaturen aan te bieden voor deze besteksposten indien deze voldoen aan het gedeelde programma van eisen. De armaturen in deze besteksposten hebben bepaalde technische specificaties zoals: - Gereedschapsloos kunnen openen van het armatuur en verwijderen/vervangen van de driver middels een separate driverbox welke d.m.v. een stekkerverbinding in het armatuur bevestigd is; - Slagvastheid minimaal IK10; - Minimaal L97 bij 100.000 branduren - Het armatuur is voorzien van een QR code welke middels een mobiele applicatie uit te lezen is en waar alle actuele data van het armatuur inzichtelijk is, inclusief de actuele beschikbaarheid van spare-parts; - De QR code op het armatuur dient middels de app te beschikken over een functionaliteit waarmee de driverinstellingen gekopieerd of gewijzigd kunnen worden, zonder stroom op basis van NFC in de driver; - Beschikbaarheid van minimaal twee typen back louvers ter voorkoming van lichthinder. Kan AD bevestigen dat de gelijkwaardigheidseisen op deze punten een stuk lager liggen dan de uitgevraagde armaturen in dit bestek en dit gevolgen heeft voor het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente? | AD bevestigd dat de gelijkwaardigheidseisen van de alternatieve armaturen lager liggen dan wat vraagsteller hier benoemd. AD heeft gekeken wat er voor de gevraagde situaties minimaal benodigd is en dit in het PvE gezet.