Vraag specificatie

voor ‘Preventief- en correctief onderhoud klimaatinstallaties

ten behoeve van

het hoogheemraadschap van Rijnland

DIG-12927

## Beschrijving van de opdracht

De opdracht bestaat uit het preventief- en correctief/vervangend onderhoud van klimaat installaties (koelventilatie- en verwarmingsinstallaties) binnen het werkgebied van het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Omvang opdracht

Tijdens de looptijd van de overeenkomst is het mogelijk dat er jaarlijks meer of minder installaties onderhouden gaan worden naar aanleiding van b.v. het amoveren of opleveren van locaties. De in bijlage 2 genoemde installaties zijn de installaties die geïnventariseerd zijn tijdens eerdere onderhoudsrondes. Deze installaties en bijbehorende beschrijvingen zijn een nauwkeurige benadering van de huidige situatie. Doordat situaties op de Rijnlandse locaties kunnen veranderen geld er geen afname garantie, inschrijvers kunnen aan deze aantallen/verwachtingen geen rechten ontlenen.

Indien Opdrachtgever bepaalt om een klimaatinstallatie definitief uit bedrijf te nemen valt deze installatie uit de onderhoudsovereenkomst en vervalt daarmee het recht van de Opdrachtnemer op vergoeding van de onderhoudskosten van de desbetreffende installatie. Er kan door de Opdrachtnemer ook geen aanspraak gemaakt worden op een schadeloosstelling.

Indien een klimaatinstallatie definitief uit bedrijf gaat en deze in opdracht van de Opdrachtgever vervangen wordt door een vergelijkbaar systeem, zonder onderhoudsverplichting naar een andere aannemer, zal de nieuwe installatie onder de scope van het contract vallen waarbij dezelfde onderhoudstarieven gelden.

Indien een klimaatinstallatie definitief uit bedrijf gaat en deze in opdracht van de Opdrachtgever vervangen wordt door een ander type klimaatinstallatie (zonder onderhoudsverplichting naar een andere aannemer) en waarbij het nieuwe type al wel onder de huidige scope van het contract valt, zal ook deze installatie worden toegevoegd aan de scope waarbij dezelfde onderhoudstarieven gelden. Wanneer een nieuw type klimaatinstallatie grote aantoonbare afwijkingen heeft t.o.v. de huidige types die in de scope zijn opgenomen, zal er een overleg plaatsvinden tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Indien partijen daarin niet tot overeenstemming komen is Opdrachtgever gerechtigd om het onderhoud van desbetreffend systeem door een andere partij te laten uitvoeren.

Gedurende de overeenkomst is het mogelijk dat er aanvullende diensten van gelijke aard worden gevraagd die nu nog niet zijn voorzien. Het is ook mogelijk dat er diensten geschrapt worden.

Onderhoud Klimaat installaties:

De opdracht bestaat uit het onderhoud, keuring en certificering van deze
installaties. De werkzaamheden bestaan uit:

- Preventief onderhoud

- Kleine herstelwerkzaamheden

- Correctief onderhoud (incl. storingsdienst)

- Vervangend onderhoud

- STEK keuringen en certificering

- Storingsdienst

De intentie van HHR is het laten uitvoeren van het preventief en correctief/vervangend

onderhoud aan de klimaatinstallaties in haar gebouwen. De partij die de opdracht gegund krijgt is verantwoordelijk voor het in stand houden van de installaties en ontzorgt

ons met het onderhoud en het een en ander om storingen aan de installaties en klachten

van de gebruikers zoveel mogelijk te voorkomen. Ook wordt een flexibele

opstelling en meewerkende houding van de Opdrachtnemer verwacht.

Het onderhoud moet worden uitgevoerd volgens de van toepassing zijnde

bepalingen, voorwaarden van HHR, vigerende wettelijke normen en richtlijnen.

Tevens dient Opdrachtnemer aanbevelingen te doen ten aanzien van mogelijke

optimalisaties op het gebied van deze installatie.

Ten aanzien van de uit te voeren dienstverlening wenst HHR:

- Eenduidigheid en duidelijkheid over de uitvoering;

- Eén aanspreekpunt;

- Energiebesparing/ milieuwinst/ duurzaamheid;

- Keurings- en onderhoudsverklaring (rapportage) ;

- Optimale veiligheid;

- Planning en kosten inzicht;

- Verhoging bedrijfszekerheid;

Preventief onderhoud
Het gepland preventief onderhoud moet door een gecertifieerd en ter zake deskundig
persoon worden uitgevoerd. De preventieve inspectie/onderhoudswerkzaamheden zullen jaarlijks in een vaste periode plaats vinden, namelijk van week 36 t/m week 45. De Opdrachtnemer dient de werkzaamheden zo in te plannen dat deze werkzaamheden binnen de onderhoudsperiode uitgevoerd kan worden. In de planning dient rekening gehouden te worden met eventuele uitloop. Dit dient in overeenstemming zijn met de planner van opdrachtgever.

Onder preventief onderhoud voor AC installaties wordt minimaal verstaan:

Jaarlijks Onderhoud AC installaties:

- Reinigen Filter inclusief toehoren en indien nodig vervangen.

- Controleren en reinigen van het condenswater afvoer (pomp).

- Controleren, testen en afstellen van alle regelapparatuur.

- Controleren van de compressor inclusief toehoren.

- Controleren van de ventilatoren inclusief toehoren.

- Controleren van de leidingisolatie.

- Controleren van het koudemiddel.

- Controleren op lekkages.

- Reinigen buitenunit inclusief toehoren.

- Onderhoudsrapport en advies uitbrengen.

2 jaarlijks Onderhoud AC installaties:

- Jaarlijks onderhoud

- Bijvullen van het koude middel.

- Airco vacumeren

Onderhoud CV installaties:

- Lucht en gas druk meten CV ketel.

- Reinigen en afstellen brander inclusief toebehoren.

- Reinigen en afstellen warmtewisselaar inclusief toebehoren.

- Reinigen condensbak en sifon.

- Expansievat en overstort ventiel controleren.

- CV installatie bijvullen.

- CV ketel controleren op gaslekkage.

- CV ketel in bedrijf stellen.

- CV ketel afstellen indien van toepassing

- CV installatie nalopen en controleren op lekkages.

- Rookgasafvoer controleren ná onderhoud.

- Onderhoudsrapport en advies uitbrengen

Onderhoud luchtbehandelingsinstallaties:

- Nalopen en reinigen kanalen.

- Reinigen van de warmtewisselaars.

- Reinigen en afstellen branders inclusief toebehoren.

- Controleren en reinigen van de luchtbehandelingskast.

- Controleren en indien nodig vervangen van de aandrijvingen inclusief

toebehoren.

- Controleren en reinigen van de ventilatoren.

- Controleren en reinigen van de filterframes.

- Controleren en uitwisselen van de filters.

- Controleren op lekkages.

- Onderhoudsrapport en advies uitbrengen.

- Conditiemeting volgens de vigerende wettelijke normen en richtlijnen.

Onderhoud warmte pomp:

- Controleren op lekkages in koudecircuit

- Controleren niveau koudemiddel

- Controleren op eventuele lekkage(s) warmtewisselaar

- Controleren temperatuurverschil tussen retour en aanvoer

- Noteer bedrijfsuren

Onderhoud dak ventilator:

- Controleer en reinig ventilator

- Controleer en reinig ventilatormotor

- Controleer ophanging

- Controleer bevestiging dakunit op de opstorting

- Controleer kleppensectie of zelfsluitende klep op goede werking

- Controleer elektrische aansluitingen

- Controleer algehele werking

Correctief onderhoud
Bij constatering van eventuele gebreken/bijzonderheden dan wel noodzakelijke
verbeteringen, reparaties of vervangingen aan de installaties, moet direct contact
opgenomen worden met de contractbeheerder van HHR en schriftelijk onderbouwd
gemeld worden bij de contractbeheerder van HHR.

Alle kleine reparatie-/onderhoudswerkzaamheden moeten direct en in
samenspraak met de contractbeheerder HHR onderhoud uitgevoerd worden.
Kleine reparatie-/onderhoudswerkzaamheden met een maximum van €250,- euro
mag de Opdrachtnemer direct zonder toestemming van Opdrachtgever uitvoeren, De kleine hertelkosten dienen zowel in de proformafactuur als in de definitieve factuur specifiek vermeld te worden.

Grote reparatie-/onderhoudswerkzaamheden (met een waarde boven de €250,-)
die worden geconstateerd moeten eerst worden voorgelegd en geoffreerd aan de
contractuitvoerder van HHR. Deze beoordeelt of de opdracht vervolgens aan
Opdrachtnemer kan worden verstrekt. Het staat HHR vrij om opdrachten aan
andere partijen te gunnen. Indien HHR meerdere offertes opvraagt zal
Opdrachtnemer altijd uitgenodigd worden een offerte in te dienen.

Evenals de kleine herstelwerkzaamheden, dienen ook de grote herstelwerkzaamheden gespecificeerd gefactureerd te worden.

De Opdrachtnemer dient met de herstel/correctieve werkzaamheden rekening te houden met de verhouding tussen kosten van product, uurkosten, reiskosten etc. Deze kosten moeten in verhouding staan. De Opdrachtnemer neemt bij opdrachten die qua kosten niet in verhouding zijn contract op met de contractuitvoerder om de opties qua kosten beheersing te bespreken.

De aangevraagde offertes dienen gedurende de totale duur van het contract markt conform te zijn. De benodigde manuren dienen overeen te komen met de uurtarieven van de inschrijving, alle andere kosten worden bepaald op basis van marktconformiteit. De contractuitvoerder houdt het recht om de offerte prijzen te toetsen op marktconformiteit.

Vervanging
Voor de vervanging van een installatie offreert de Opdrachtnemer een nieuwe
installatie onder vermelding van: merk, type, brutoprijs, kortingspercentage en
nettoprijs aan de contractbeheerder van HHR. Eventuele transport en
installatiekosten worden gespecificeerd geoffreerd. HHR is niet verplicht tot
afname van de nieuwe installatie bij Opdrachtnemer en heeft het recht offertes bij
derden op te vragen.

Storingsdienst

Het grote merendeel van de correctieve storingen zijn prima op een andere dag in te plannen, dan de op de dag van de storingsmelding. Ondanks het planbare karakter van de correctieve storingen, kunnen er ook situaties ontstaan waarbij het noodzakelijk is om de storing zo snel mogelijk op te lossen. Om deze reden moet de Opdrachtnemer beschikken over een storingsdienst. Voor de storingsdienst zijn de volgende eisen van toepassing.

- 24/7 Storingsnummer/ portaal;

- Bij urgente storing binnen 4 uur een monteur ter plaatse en

- Bij niet-urgente storing binnen 24 uur een monteur ter plaatse.

Onderhoud algemeen

De Opdrachtnemer dient zijn werkzaamheden te managen (plannen, organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en corrigeren), zodanig dat de werkzaamheden worden gerealiseerd met minimale hinder voor de beheerder van de locatie en het bedrijfsproces.

Opdrachtnemer zorgt ten allen tijde voor "good house keeping". De opdrachtgever verstaat onder “good house keeping” (niet limitatief):

- De werkplek wordt in alle gevallen netjes en minimaal bezemschoon achtergelaten.

- Eventuele vervuiling moet door en op kosten van de Opdrachtnemer worden verwijderd.

- De werkplek wordt in alle gevallen veilig achter gelaten. Struikel- en valgevaar dient te alle tijden te worden voorkomen.

Planning

De preventieve onderhoudswerkzaamheden vinden plaats in week 36 t/m week 45. De Opdrachtnemer dient een detailplanning op te stellen waarin staat vermeld waar en wanneer het preventieve onderhoud binnen de onderhoudsperiode plaats zal vinden. Opdrachtnemer dient gebruik te maken van het planning format als bijgevoegd als bijlage B. De planning dient minimaal binnen 4 weken voor aanvang van de preventieve onderhoudsperiode ter goedkeuring bij de planner van HHR ingeleverd te worden. De planner van HHR stemt de ingediende planning af met de beheerders van de locaties. Na goedkeuring van de planner van HHR kunnen de werkzaamheden worden gestart.

De Opdrachtnemer dient bij de planning rekening houden met werkdagen van maandag tot en met donderdag van 07.00 tot 16.00 uur en nationale feestdagen. Werkzaamheden op vrijdagen zijn alleen mogelijk als de Opdrachtnemer aantoont dat noodzakelijk is om het onderhoud op deze dagen uit te voeren en hiervoor goedkeuring Opdrachtgever heeft ontvangen. In de planning dient rekening gehouden te worden met eventuele uitloop. (een daadwerkelijke uitloop kan alleen met goedkeuring van de planner van HHR). De werkzaamheden dienen per locatie aaneengesloten in gepland te worden.

Nadat de planning is goed gekeurd door HHR, dient de Opdrachtnemer minimaal 3 dagen voor aanvang van de onderhoudswerkzaamheden bij een locatie, contact op te nemen met de locatie beheerder ter afstemming van de werkzaamheden. De Opdrachtnemer ontvangt hiervoor een contactpersonen lijst.

De planner of contractuitvoerder van Opdrachtgever kan tot aanvang werkzaamheden besluiten deze te stoppen als gevolg van onvoorziene omstandigheden, zoals bijvoorbeeld calamiteiten. Indien er geen sprake is van onvoorziene omstandigheden zal de planner of contractuitvoerder uiterlijk 48 uur van te voren, echter zo vroeg mogelijk, aangeven wanneer werkzaamheden geen doorgang kunnen vinden. In beide gevallen kunnen geen kosten door de Opdrachtnemer worden gedeclareerd;

Indien de planner of contractuitvoerder van de opdrachtgever ingeplande werkzaamheden hebben stopgezet of verplaatst door onvoorziene omstandigheden, dient de Opdrachtnemer binnen 3 werkdagen inzichtelijk te maken wat voor invloed dit heeft op de totale planning van de werkzaamheden. Alleen met goedkeuring van de planner of contractuitvoerder van de opdrachtgever kan er afgeweken worden van de originele planning.

De jaarlijkse planning bevat ten minste:

- Ingeplande jaarlijkse preventieve werkzaamheden op weeknummer

- Op week nummer de te bezoeken locaties door de Opdrachtnemer

- Relevante overige informatie

De grotere herstelwerkzaamheden / correctieve werkzaamheden vallen in eerste instantie niet binnen de planning van het gepland onderhoud. De desbetreffende werkzaamheden worden afgestemd met de contractuitvoerder. De Opdrachtnemer bekijkt daarbij de mogelijkheden om de eventuele werkzaamheden in te plannen bij het gepland onderhoud. Deze uit te voeren werkzaamheden mogen niet ten kosten gaan van het halen van de planning tenzij daar schriftelijk akkoord op is gegeven door de planner van de opdrachtgever.

Coördinatie en planning van overige (hulp)middelen waaronder hijs(kraan)installaties, hoogwerkers, steigers e.d. vallen onder verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer.

HHR heeft op dit moment een overzicht en inzicht in de aanwezige klimaat installaties, zie bijlage 2. Opdrachtnemer dient bij de uitvoering van haar
werkzaamheden deze lijst te controleren en actualiseren waar nodig.

Verbruiksmaterialen

De kosten voor jaarlijkse onderhoudsets en verbruiks- en klein materiaal zoals
oliën, vetten, pakkingen, isolatietape, reinigingsmiddelen moeten in de prijs voor
het preventief onderhoud en in de uurlonen en materiaalprijzen van het
correctieve onderhoud inbegrepen te zijn.

Het te hanteren materiaal, materieel en middelen, b.v. ladder en steigers, die nog
nodig zijn om de alle werkzaamheden te kunnen uitvoeren zijn voor kosten
Opdrachtnemer.

STEK-Erkenning
Het onderhoud aan de AC installaties dient uitgevoerd te worden door een STEK erkende onderneming. Hoe vaak er onderhoud uitgevoerd dient te worden, is
afhankelijk van de hoeveelheid koudemiddel die de installatie bevat en de
wettelijke verplichting. Het overzicht welke als bijlage 2 is bijgevoegd kan worden
opgemaakt welke installaties er gekeurd dienen te worden. Hoe vaak er
onderhoud uitgevoerd dient te worden, is afhankelijk van de hoeveelheid
koudemiddel die de installatie bevat en de wettelijke verplichting.

Rapportages

Na het uitvoeren van de inspectie- en onderhoudswerkzaamheden stelt de Opdrachtnemer een rapportage op, met daarin de bevindingen en advies. Wanneer de wekelijkse werkzaamheden zijn uitgevoerd dient de rapportage hiervan binnen 1 week digitaal bij de contractuitvoerder van HHR te worden aangeleverd.

Om dit goed te kunnen registreren mogen de rapportages  niet in één PDF bestand gebundeld worden, maar per locatie/per opdracht te worden aangeleverd.

De rapportage en certificaat dienen met de volgende kenmerken genoemd te
worden:

GIS code – Naam, adres en plaats – inhoud document.
Voorbeeld: VZ-031-00001 – AWZI Velsen, Amsterdamseweg 11, 1981 LE Velsen –
onderhoud AC installaties

De installaties van HHR zijn verdeeld over verschillende locaties. Een overzicht
van de te onderhouden installaties is toegevoegd als bijlage 2 bij deze
Inschrijvingsleidraad.

HHR wenst hier een helder en duidelijke rapportage per locatie waarin tenminste
de volgende informatie wordt vermeld:

- Dag/datum/tijd van keuring/onderhoud)

- Objectgegevens (naam, adres)

- Fabrikant

- Datum van opname

- Inspecteur

- Kalibratie gegevens gebruikte meetinstrumenten

- Staat van installatie

- De geconstateerde gebreken per installatie inclusief foto

- Inspectie / onderhouds resultaat (waaronder niet limitatief)

- Keurings/inspectierapportage

- Draaiuren

- Uitgevoerde preventieve onderhoudswerkzaamheden

- Uitgevoerde herstel onderhoudswerkzaamheden

- Preventief vervangen onderdelen

- Vervangen hoeveelheid middelen o.a. koelmiddel

- Een samenvatting van aanvullende geconstateerde zaken en afwijkingen

- Een offerte/aanbieding voor het oplossen van de gebreken/vervangen van
onderdelen die niet onder het standaard onderhoud vallen.

Na een eventuele gunning dient Opdrachtnemer een voorbeeldrapportage aan te
leveren aan de contractbeheerder van HHR. Op basis daarvan zal de exacte vorm
van de rapportage worden vastgesteld.

Bij het plaatsen van nieuwe klimaat installaties levert de Opdrachtnemer ook de onderhoudsvoorschriften van de fabrikant.

De huidige installatie lijst van de klimaat installaties is niet compleet. Er ontbreken gegevens zoals, de ruimte waar het in staat, bouwjaar etc. Rijnland wilt de gegevens compleet hebben. Na gunning opdracht wordt er met de Opdrachtnemer overlegd of deze gegevens tijdens de eerste onderhoudsronde aangevuld kan worden. Bij het bepalen van de inschrijfprijs dient voor deze inventarisatie geen rekening mee gehouden te worden. De eventuele kosten die hieruit voortkomen dient specifiek gefactureerd te worden.

Rapportage Webportaal

Naast het aanleveren van de digitale rapporten beschikt de Opdrachtnemer over een Webportaal waarin de rapportages realtime worden geüpload tijdens de onderhoudswerkzaamheden. Rijnland moet 24/7 toegang hebben tot de applicatie t.b.v. de onderhouds status, certificatie en rapportage. Alle informatie dient per locatie zichtbaar te zijn.

Evaluatie en beoordeling

Minimaal 1x per jaar hebben HHR en de Opdrachtnemer een evaluatie gesprek/beoordelingsgesprek. Het afgelopen (contract)jaar wordt geëvalueerd aan de hand van de scores van het beoordelingsformulier (Bijlage 5) De te behandelen onderwerpen zijn overeenkomstig aan de punten van het beoordelingsformulier. Indien nodig kan HHR ervoor kiezen om de frequentie van evalueren te verhogen. Indien de Opdrachtnemer matig/slecht scoort bij een evaluatie dient hij een verbeterplan in te dienen. Wanneer de Opdrachtnemer bij 3 evaluatie/beoordeling momenten matig/slecht scoort kan de opdrachtgever besluiten om het contract te beëindigen of om het contract niet meer te verlengen. De beoordeling kan door de Opdrachtgever en Opdrachtnemer worden gebruikt om tussentijds bij te sturen. Daarnaast kan de beoordeling door de Opdrachtgever worden gebruikt als onderbouwing voor een eventuele verlenging van de Overeenkomst.

De Opdrachtnemer zorgt hierbij voor de actielijst en de notulen. De Opdrachtnemer dient maximaal binnen 5 werkdagen zorg te dragen voor de verslaglegging van alle overleg vormen.

Communicatie

De Opdrachtnemer dient bij te dragen aan een effectieve informatie-uitwisseling met de Opdrachtgever, zodanig dat beide partijen juist en tijdig zijn geïnformeerd.

Opdrachtnemer benoemt voor overleggen met de Opdrachtgever één contactpersoon die formeel de Opdrachtnemer vertegenwoordigd en beslissingsbevoegd is. De Opdrachtnemer benoemt tevens een vervanger i.v.m. met eventuele ziekte en verlof.

De voertaal in woord en geschrift, evenals tekst op veiligheidsborden en –bladen, dient Nederlands te zijn. Omwille van veiligheid dient de Opdrachtnemer en zijn medewerkers voldoende kundig te zijn in de Nederlandse taal, zowel in woord als geschrift.

Opdrachtnemer stelt tenminste één telefoonnummer en e-mailadres beschikbaar voor vragen en klachten van de Opdrachtgever. Het telefoonnummer dient gedurende de werkweek bereikbaar te zijn.

Kwaliteitseisen en veiligheid

De volgende eisen worden gesteld:

- Inspecties mogen pas aanvangen na het volledig invullen en ondertekenen van een werkvergunning (Nigo)

- De Opdrachtnemer dient in bezit te zijn van gekeurd en gecertificeerd detectieapparatuur voor H2S en CH4 CO en O2 detectie.

- Personen op locaties van HHR dienen zich aan de gedragsregels te houden (zie bijlage A);

- Personen die elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren dienen te beschikken over een NEN3140 diploma (Vakbekwaam Persoon, VP). Een NEN3140 aanwijzing kan door de installatieverantwoordelijke van HHR wordt verstrekt.

Opdrachtverstrekking en facturatie:

De factuur dient gespecificeerd te zijn naar:

1) locaties:		- AWZI Leiden West

- AWZI Alphen Kerk en Zanen

- Etc.

2) Type onderhoud: 	- Gepland onderhoud

- Correctief onderhoud

3) Type installatie:	- Jaarlijks onderhoud CV installatie

- Jaarlijks onderhoud Luchtbehandeling

- Jaarlijks onderhoud Warmte pomp

- Jaarlijks onderhoud Ventilatie

- 1 jaarlijks onderhoud Airco installatie

- 2 jaarlijks onderhoud Airco installatie

- Hoogwerker

- Herstelwerkzaamheden

Nadat de preventieve werkzaamheden hebben plaats gevonden, stuurt de Opdrachtnemer eerst een proforma factuur naar de contractuitvoerder van Rijnland. Na goedkeuring van de contractuitvoerder dient de Opdrachtnemer aan de hand van de verkregen gespecificeerde opdracht de definitieve opdracht in te dienen. De Proforma facturen dienen wekelijks ingediend te worden.

De definitieve factuur moet gelijk zijn aan de definitieve opdracht en moet de daadwerkelijke datum bevatten van het versturen van de factuur. Correctieve werkzaamheden dienen middels dezelfde specificatie structuur gefactureerd te worden, echter vallen deze doorgaans buiten de workflow van het gepland onderhoud.

Rechtstreeks ontvangen van werkorders (Jobs):

Als onderhoudsbeheer systeem gebruikt HHR de applicatie Ultimo. Momenteel vindt er binnen HHR een overgang plaats om Ultimo naar de Cloud te brengen. Door deze overgang is het in de toekomst mogelijk om onze Jobs (werkorders) rechtstreeks door te zetten naar systemen van Opdrachtnemers. Hoewel het voor nu nog te vroeg is om deze werkwijze als een vereiste in het contract mee te nemen, wilt HHR de mogelijkheid tot het gebruik van deze functie wel onder het contract laten vallen. De keuze om deze functie daadwerkelijk als geldende werkwijze te laten gelden, zal ter zijner tijd middels overleg tussen HHR en Opdrachtnemer geeffectueerd kunnen worden.