## CSI
CSI
Item | Systeemblok | Systeemonderdeel | Status | Omschrijving | Impact | Opmerking
1 | Wtb | Toegangsdeur ruimte | Ok
2 |  | Vloer | Ok
3 |  | Wanden | Aanpassen | Gaten dichten en sausen
4 |  | Plafond | Ok
5 |  | Doorvoeren | Ok |  |  | Brandwerend 60 min
6 |  | Verlichting | Ok
7 |  | Noodverlichting | Aanpassen | Accu vervangen
8 |  | Overdruk+luchtfliter | Ok | Filter vervangen
9 |  | Brandklep overdruk | Ok
10 |  | Airco | Vervangen | Capaciteit afstemmen op ruimte met name aandacht voor zomer en winter periode
11 |  | Temperatuur sensor ruimte | Vervangen
12 |  | KSU | Aanpassen | Rookmelder vervangen, uitbreiden naar nieuwe Rittal kast
13 |  | Brandblusser | Ok
14 |  | Systeem kasten | Aanpassen | UPS kast vervangen oude kast afvoeren. Kabelinvoeren dakplaten herstellen, schoonmaken voor de nieuwe inrichting incl. deur filters, console plaatsen onder de kast en aanbrengen Temperatuur sensor
15 |  | Fan systeem kast | Vervangen | Bestaande kasten, thermostaten vervalt
16 |  | WDU | Ok
17 |  | BMC | Vervangen | Koppeling met NS BMC en noodvoeding en gasblus systeem. Niet de gasbluscilinder vervangen. | NS, CAB, Vastgoed
18 |  | Gasblus-installatie | Ok
19 |  | Overdrukklep tbv. gasblus | Ok
20 | PS | L3 groepenkast 230VAC | Ok | Aardlek aanwezig voor servce WCD
21 |  | UPS 24VDC | Vervangen | Accu's hergebruiken, aansluiten op ioThinx (zie bestaande CI E2242). UPS in nieuwe Rittal kast 2000x60x60 (30 cm deuren) | TR2000, PHT, NZL, IJT | Afkomend materiaal inzetten als spare
22 |  | WCD CEE UPS 24 VDC | Vervallen | WCD verwijderen, UPS vast bekabelen
23 |  | WCD 230VAC Service | Aanpassen | WCD Service plaatsen in nieuwe kast (UPS 24VDC)
24 |  | WCD 230VAC Systemonderdelen | Vervangen | WCD voorzien van glaszekering per uitgang
25 |  | OSB | Aanpassen | controleren, bekabeling BMC voorzien van OSB
26 |  | PSU 24VDC | Afh. ontwerp | Verrvangen cq. verwijderen
27 |  | F-box 24VDC | Afh. ontwerp | 24-v
28 |  | PE | Ok | Controle meting
29 | Infra | FO PP | Ok | Kast UPS FO PP naar boven 19"naar achteren
30 |  | Verdeler LSA+ | Vervallen
31 |  | FO Patch snoeren | Vervangen
32 |  | LAN Switch | Vervangen
33 | Systeem | Inkoppeling MOBNEXT | Ok |  | KPN
34 |  | Inkoppeling C2000 | Aanpassen |  | MDC
35 |  | Inkoppeling andere SCL's | Ok |  | PHT, NZL, IJT
36 |  | Inkoppeling derde partij | Ok | HF Comb T041 (3dB) | Entropia
37 |  | DiC tbv.inkoppeling | Ok | HF DiC T001
38 |  | Combiner DL/UL UHF1 | Afh. ontwerp
39 |  | Combiner DL/UL UHF2 | Afh. ontwerp
40 |  | FO Converters | Afh. ontwerp
41 |  | Coaxbekabeling in kast | Vervangen
42 |  | OSB | Aanpassen | antenne installatie C2000
43 |  | Antenene installatie C2000 | Vervallen
44 | Beheer | MCU CC500 | Vervangen | Moxa ioThinx
45 |  | KBS | Vervangen
46 |  | Toegangsdeur contact | Ok
47 |  | Systeemkasten deurcontact | Ok | Bestaande kast vz en az ok
48 |  | Kabels | Aanpassen | Kabels in ruimte fatsoeneren (toegangsdeur contact, airco temp-c)

## CS nd
CS nd
Item | Systeemblok | Systeemonderdeel | Status | Omschrijving | Impact | Opmerking
1 | Wtb | Toegangsdeur ruimte | Ok |  |  | Brandwerend 60 min
2 |  | Vloer | Ok
3 |  | Wanden | Aanpassen | Gaten dichten en sausen
4 |  | Plafond | Ok
5 |  | Doorvoeren | Ok | Check tekening Wtb |  | Brandwerend 60 min
6 |  | Verlichting | Ok |  |  | RIB
7 |  | Noodverlichting | Ok |  | geen | RIB
8 |  | Overdruk+luchtfliter | Aanpassen | Fan verwijderen,doorvoer dichtzetten, wanden herstellen, alarm aansluiten en testen | stof ontwikkeling | RIB
9 |  | Brandklep overdruk | Vervallen
10 |  | Airco | Ok
11 |  | Temperatuur sensor ruimte | Vervangen
12 |  | KSU | Aanpassen | Rookmelder vervangen
13 |  | Brandblusser | Ok |  |  | RIB
14 |  | Systeem kasten | Aanpassen | UPS kast vervangen oude kast afvoeren. Kabelinvoeren dakplaten herstellen, schoonmaken voor de nieuwe inrichting incl. deur filters, console plaatsen onder de kast en aanbrengen Temperatuur sensor
15 |  | Fan systeem kasten | Vervangen | Bestaande fans
16 |  | WDU | nvt.
17 |  | Ontruiming alarm Station | Ok |  |  | RIB
18 |  | Rookmelder Station | Ok |  |  | RIB
19 |  | Brandmelder knop Station | Ok |  |  | RIB
20 |  | Hittemelder Station | Ok |  |  | RIB
21 | PS | L3 groepenkast 230VAC | Aanpassen | Groep tbv. WCD service vervangen voor een aardlekautomaat
22 |  | UPS 24VDC | Aanpassen | Accu's hergebruiken, aansluiten op ioThinx (zie bestaande CI E2242). UPS verplaatsen naar nieuw Rittal kast 60x60x180 (30 cm deuren)
23 |  | WCD CEE UPS 24 VDC | Vervallen | WCD verwijderen
24 |  | WCD 230VAC Service | Ok | Herinrichting kast met UPS
25 |  | WCD 230VAC Systemonderdelen | Vervangen | WCD voorzien van glaszekering per uitgang
26 |  | OSB | Ok | Controlreren
27 |  | PSU 24VDC | Afh. ontwerp
28 |  | F-box 24VDC | Afh. Ontwerp | 13-voudig, standaard 10-v!
29 |  | PE | Ok | Controle meting
30 | Infra | FO PP | Aanpassen | Kast UPS FO PP naar boven 19"naar achteren
31 |  | Verdeler LSA+ | Vervallen
32 |  | LAN Switch | Vervangen
33 |  | FO Patch snoeren | Vervangen
34 |  | FO vezel | Aanpassen | FO vezels naar WBS zd, aantal afhankelijk van het ontwerp
35 | Systeem | Combiner | Vervangen
36 |  | Combiner 3dB | Vervallen
37 |  | FO Converter | Vervangen
38 |  | Versterker | Vervangen
39 |  | Coaxbekabeling in kast | Vervangen
40 |  | OSB/DC-Block | Aanpassen | Zie coaxnetwerk
41 |  | Coax netwerk | Aanpassen |  | C2000, MOBNEXT, THOR
42 | Beheer | MCU CC500 | Vervangen | Moxa ioThinx
43 |  | KBS | Vervangen
44 |  | Toegangsdeur contact | Ok
45 |  | Systeemkasten deurcontact | Ok | Bestaande kast vz en az ok
46 |  | Kabels | Aanpassen | Kabels in ruimte fatsoeneren (toegangsdeur contact, airco temp-c)

## CS zd
CS zd
Item | Systeemblok | Systeemonderdeel | Status | Omschrijving | Impact | Opmerking
1 | Wtb | Toegangsdeur ruimte | Ok
2 |  | Vloer | Aanpassen | Schoonmaken
3 |  | Wanden | Aanpassen | Gaten dichten en sausen
4 |  | Plafond | Ok
5 |  | Doorvoeren | Ok |  |  | Brandwerend 60 min
6 |  | Verlichting | Ok |  |  | RIB
7 |  | Noodverlichting | Ok |  |  | RIB
8 |  | Overdruk | Aanpassen | Afsluitklep Torx Klep BP2 8-2012, galvanische scheiding en aarde zie CS nd plaatsen en aansluiten op KSU |  | RIB/TR2000
9 |  | Brandklep overdruk | Ok |  |  | RIB
10 |  | Airco | Ok |  |  | RIB
11 |  | Temperatuur sensor ruimte | Vervangen
12 |  | KSU | Aanpassen | Rookmelder vervangen | QRM
13 |  | Brandblusser | Ok |  |  | RIB
14 |  | Systeem kasten | Aanpassen | UPS kast afvoeren. Kabelinvoeren dakplaten herstellen, schoonmaken voor de nieuwe inrichting incl. deur filters, console plaatsen onder de kast en aanbrengen Temperatuur sensor
15 |  | Fan systeem kasten | Vervangen | Bestaande fans
16 |  | WDU | nvt.
17 |  | Ontruiming alarm Station | Ok |  |  | RIB
18 |  | Rookmelder Station | Ok |  |  | RIB
19 |  | Brandmelder knop Station | Ok |  |  | RIB
20 |  | Hittemelder Station | Ok |  |  | RIB
21 | PS | L3 groepenkast 230VAC | Aanpassen | Groep tbv. WCD service vervangen voor een aardlekautomaat
22 |  | UPS 24VDC | Aanpassen | Accu's hergebruiken, aansluiten op ioThinx (zie bestaande CI E2242).UPS verplaatsen naar bestaande Rittal kast, 19" rack naar achteren | QRM, PHT, NZL, IJT
23 |  | WCD CEE UPS 24 VDC | Vervallen | WCD verwijderen
24 |  | WCD 230VAC Service | Ok | Herinrichting kast met UPS
25 |  | WCD 230VAC Systemonderdelen | Vervangen | WCD voorzien van glaszekering per uitgang
26 |  | HF WCD T016 | Vervallen
27 |  | OSB | Ok
28 |  | PSU 24VDC | Afh. ontwerp
29 |  | F-box 24VDC | Afh. Ontwerp | 10-v
30 |  | PE | Ok | Controle meting
31 |  | UPS 230VAC | Vervallen | tbv. Vsys servers
32 |  | 24VDC koppeling QRM | Ok | 24VDC | QRM, IJT
33 | Infra | FO PP | Aanpassen | Kast UPS FO PP conn naar voren naar boven 19"naar achteren
34 |  | Verdeler LSA+ | Vervallen
35 |  | LAN Switch | Vervangen |  | FW/GVBLAN
36 |  | FO Patch snoeren | Vervangen
37 |  | LAN Switch FO | Aanpassen | HF SwD T036, afh. van LAN topologie
38 |  | LAN Switch GVB | Vervallen
39 | Systeem | Combiner | Vervangen
40 |  | Combiner 3dB | Vervallen
41 |  | FO Converter | Vervangen
42 |  | Versterker | Vervangen
43 |  | Coaxbekabeling in kast | Vervangen
44 |  | OSB/DC-Block | Aanpassen | Zie coaxnetwerk
45 |  | Coax netwerk | Aanpassen | Let op VVCS Eupen coaxkabel | C2000, MOBNEXT, THOR
46 | Beheer | MCU CC500 | Vervangen | Moxa ioThinx
47 |  | MCU T035 | Vervallen
48 |  | KBS | Vervangen
49 |  | Toegangsdeur contact | Ok
50 |  | Systeemkasten deurcontact | Ok | Bestaande kast vz en az ok
51 |  | Kabels | Aanpassen | Kabels in ruimte fatsoeneren (toegangsdeur contact, airco temp-c)
52 |  | Systemen | Aanpassen | Afstemmen met overige systemen | QRM, PHT, NZL,IJT
53 |  | Server Vsys | Vervallen
54 |  | CP | Vervallen
55 |  | CBI | Ok

## NMT nd
NMT nd
Item | Systeemblok | Systeemonderdeel | Status | Omschrijving | Impact | Opmerking
1 | Wtb | Toegangsdeur ruimte | Ok |  |  | Brandwerend 60 min
2 |  | Vloer | Aanpassen | Schoonmaken
3 |  | Wanden | Aanpassen | Gaten dichten en sausen
4 |  | Plafond | Ok
5 |  | Doorvoeren | Ok |  |  | Brandwerend 60 min
6 |  | Verlichting | Ok |  |  | RIB
7 |  | Noodverlichting | Ok |  |  | RIB
8 |  | Overdruk+luchtfliter | Aanpassen | Fan verwijderen,doorvoer dichtzetten, wanden herstellen, alarm aansluiten en testen |  | RIB
9 |  | Brandklep overdruk | Vervallen
10 |  | Airco | Vervangen | 2005
11 |  | Temperatuur sensor ruimte | Vervangen
12 |  | KSU | Aanpassen | Rookmelder vervangen
13 |  | Brandblusser | Ok |  |  | RIB
14 |  | Systeem kasten | Aanpassen | UPS kast afvoeren. Kabelinvoeren dakplaten herstellen, schoonmaken voor de nieuwe inrichting incl deur filters, console plaatsen onder de kast en aanbrengen Temperatuur sensor
15 |  | Fan systeem kasten | Vervangen | Bestaande fans
16 |  | WDU | nvt.
17 |  | Ontruiming alarm Station | Ok |  |  | RIB
18 |  | Rookmelder Station | Ok |  |  | RIB
19 |  | Brandmelder knop Station | Ok |  |  | RIB
20 |  | Hittemelder Station | Ok |  |  | RIB
21 | PS | L3 groepenkast 230VAC | Aanpassen | Groep tbv. WCD service vervangen voor een aardlekautomaat 16A B 30 ma
22 |  | UPS 24VDC | Aanpassen | Accu's hergebruiken, aansluiten op ioThinx (zie bestaande CI E2242). UPS verplaatsen naar bestaande Rittal kast
23 |  | WCD CEE UPS 24 VDC | Vervallen | WCD verwijderen
24 |  | WCD 230VAC Service | Ok | Herinrichting kast met UPS
25 |  | WCD 230VAC Systemonderdelen | Vervangen | WCD voorzien van glaszekering per uitgang
26 |  | OSB | Ok
27 |  | PSU 24VDC | Afh. ontwerp
28 |  | F-box 24VDC | Afh. ontwerp | 10-v
29 |  | PE | Ok
30 | Infra | FO PP | Aanpassen | Kast UPS FO PP naar boven 19"naar achteren
31 |  | Verdeler LSA+ | Vervallen
32 |  | FO Patch snoeren | Vervangen
33 |  | LAN Switch | Vervangen
34 | Systeem | Combiner | Vervangen
35 |  | Combiner 3dB | Vervallen
36 |  | FO Converter | Vervangen
37 |  | Versterker | Vervangen
38 |  | Coaxbekabeling in kast | Vervangen
39 |  | OSB/DC-Block | Aanpassen | Zie coaxnetwerk
40 |  | Coax netwerk | Aanpassen |  | C2000, MOBNEXT, THOR
41 | Beheer | MCU CC500 | Vervangen | Moxa ioThinx
42 |  | KBS | Vervangen
43 |  | Toegangsdeur contact | Ok
44 |  | Systeemkasten deurcontact | Ok | Bestaande kast vz en az
45 |  | Kabels | Aanpassen | Kabels in ruimte fatsoeneren (toegangsdeur contact, airco temp-c)
46 |  | Systeemkasten | Aanpassen | Schoon maken voor inrichting, incl; deur filters.

## NMT zd
NMT zd
Item | Systeemblok | Systeemonderdeel | Status | Omschrijving | Impact | Opmerking
1 | Wtb | Toegangsdeur ruimte | Ok |  |  | Brandwerend 60 min
2 |  | Vloer | Aanpassen | Schoonmaken
3 |  | Wanden | Aanpassen | Gaten dichten sausen
4 |  | Plafond | Ok
5 |  | Doorvoeren | Ok |  |  | Brandwerend 60 min
6 |  | Verlichting | Ok |  |  | RIB
7 |  | Noodverlichting | Ok |  |  | RIB
8 |  | Overdruk+luchtfliter | Aanpassen | Fan verwijderen,doorvoer dichtzetten, wanden herstellen, alarm aansluiten en testen |  | RIB
9 |  | Brandklep overdruk | Vervallen
10 |  | Airco | Vervangen | 2005
11 |  | Temperatuur sensor ruimte | Vervangen
12 |  | KSU | Aanpassen | Rookmelder vervangen
13 |  | Brandblusser | Ok |  |  | RIB
14 |  | Systeem kasten | Aanpassen | UPS kast afvoeren. Kabelinvoeren dakplaten herstellen, schoonmaken voor de nieuwe inrichting incl. deur filters, console plaatsen onder de kast en aanbrengen Temperatuur sensor
15 |  | Fan systeem kasten | Vervangen | Bestaande fans
16 |  | WDU | nvt.
17 |  | Ontruiming alarm Station | Ok |  |  | RIB
18 |  | Rookmelder Station | Ok |  |  | RIB
19 |  | Brandmelder knop Station | Ok |  |  | RIB
20 |  | Hittemelder Station | Ok |  |  | RIB
21 | PS | L3 groepenkast 230VAC | Aanpassen | Groep tbv. WCD service vervangen voor een aardlekautomaat 16A B 30 ma
22 |  | UPS 24VDC | Aanpassen | Accu's hergebruiken, aansluiten op ioThinx (zie bestaande CI E2242). UPS verplaatsen naar bestaande Rittal kast
23 |  | WCD CEE UPS 24 VDC | Vervallen | WCD verwijderen
24 |  | WCD 230VAC Service | Ok | Herinrichting kast met UPS
25 |  | WCD 230VAC Systemonderdelen | Vervangen | WCD voorzien van glaszekering per uitgang
26 |  | OSB | Ok
27 |  | PSU 24VDC | Afh. ontwerp
28 |  | F-box 24VDC | Afh. Ontwerp | 10-v
29 |  | PE | Ok
30 | Infra | FO PP | Aanpassen | Kast UPS FO PP naar boven 19"naar achteren
31 |  | Verdeler LSA+ | Vervallen
32 |  | FO Patch snoeren | Vervangen
33 |  | LAN Switch | Vervangen
34 | Systeem | Combiner | Vervangen
35 |  | Combiner 3dB | Vervallen
36 |  | FO Converter | Vervangen
37 |  | Versterker | Vervangen
38 |  | Coaxbekabeling in kast | Vervangen
39 |  | OSB/DC-Block | Aanpassen | Zie coaxnetwerk
40 |  | Coax netwerk | Aanpassen |  | C2000, MOBNEXT, THOR
41 | Beheer | MCU CC500 | Vervangen | Moxa ioThinx
42 |  | KBS | Vervangen
43 |  | Toegangsdeur contact | Ok
44 |  | Systeemkasten deurcontact | Ok | Bestaande kast vz en az ok.
45 |  | Coaxbekabeling in kast | Vervangen
46 |  | Kabels | Aanpassen | Kabels in ruimte fatsoeneren (toegangsdeur contact, airco temp-c)

## WLP nd
WLP nd
Item | Systeemblok | Systeemonderdeel | Status | Omschrijving | Impact | Opmerking
1 | Wtb | Toegangsdeur ruimte | Ok |  |  | Brandwerend 60 min
2 |  | Vloer | Aanpassen | Schoonmaken
3 |  | Wanden | Aanpassen | Gaten dichten en sausen
4 |  | Plafond | Ok
5 |  | Doorvoeren | Ok |  |  | Brandwerend 60 min
6 |  | Verlichting | Ok |  |  | RIB
7 |  | Noodverlichting | Ok | Accu vervangen? |  | RIB
8 |  | Overdruk+luchtfliter | Aanpassen | Fan verwijderen,doorvoer dichtzetten, wanden herstellen, alarm aansluiten en testen |  | RIB
9 |  | Brandklep overdruk | Vervallen
10 |  | Airco | Ok
11 |  | Temperatuur sensor ruimte | Vervangen
12 |  | KSU | Aanpassen | Rookmelder vervangen
13 |  | Brandblusser | Ok |  |  | RIB
14 |  | Systeem kasten | Aanpassen | UPS kast afvoeren. Kabelinvoeren dakplaten herstellen, schoonmaken voor de nieuwe inrichting incl. deur filters, console plaatsen onder de kast en aanbrengen Temperatuur sensor
15 |  | Fan systeem kasten | Vervangen | Bestaande fans
16 |  | WDU | Vervallen
17 |  | Ontruiming alarm Station | Ok |  |  | RIB
18 |  | Rookmelder Station | Ok |  |  | RIB
19 |  | Brandmelder knop Station | Ok |  |  | RIB
20 |  | Hittemelder Station | Ok |  |  | RIB
21 | PS | L3 groepenkast 230VAC | Aanpassen | Groep tbv. WCD service vervangen voor een aardlekautomaat 16A B 30 ma
22 |  | WCD CEE UPS 24 VDC | Aanpassen | Accu's hergebruiken, aansluiten op ioThinx (zie bestaande CI E2242). UPS verplaatsen naar bestaande Rittal kast
23 |  | WCD UPS 24 VDC | Vervallen | WCD verwijderen
24 |  | WCD 230VAC Service | Ok | Herinrichting kast met UPS
25 |  | WCD 230VAC Systemonderdelen | Vervangen | WCD voorzien van glaszekering per uitgang
26 |  | OSB | Ok
27 |  | PSU 24VDC | Afh. ontwerp
28 |  | F-box 24VDC | Afh. Ontwerp | 10-v
29 |  | PE | Ok
30 | Infra | FO PP | Aanpassen | Kast UPS FO PP naar boven 19"naar achteren
31 |  | Verdeler LSA+ | Vervallen
32 |  | FO Patch snoeren | Vervangen
33 |  | LAN Switch | Vervangen
34 | Systeem | Combiner | Vervangen
35 |  | Combiner 3dB | Vervallen
36 |  | FO Converter | Vervangen
37 |  | Versterker | Vervangen
38 |  | Coaxbekabeling in kast | Vervangen
39 |  | OSB/DC-Block | Aanpassen | Zie coaxnetwerk
40 |  | Coax netwerk | Aanpassen |  | C2000, MOBNEXT, THOR
41 | Beheer | MCU CC500 | Vervangen | Moxa ioThinx
42 |  | KBS | Vervangen
43 |  | Toegangsdeur contact | Ok
44 |  | Systeemkasten deurcontact | Ok | Bestaande kast vz en az
45 |  | Kabels | Aanpassen | Kabels in ruimte fatsoeneren (toegangsdeur contact, airco temp-c)

## WLP zd
WLP zd
Item | Systeemblok | Systeemonderdeel | Status | Omschrijving | Impact | Opmerking
1 | Wtb | Toegangsdeur ruimte | Ok |  |  | Brandwerend 60 min
2 |  | Vloer | Aanpassen | Linoleum onder kasten verwijderen bij plaatsen kast console
3 |  | Wanden | Aanpassen | Gaten dichtmaken en sausen bij oude koof
4 |  | Plafond | Ok
5 |  | Doorvoeren | Ok |  |  | Brandwerend 60 min
6 |  | Verlichting | Ok |  |  | RIB
7 |  | Noodverlichting | Ok |  |  | RIB
8 |  | Overdruk+luchtfliter | Ok | Filter vervangen
9 |  | Brandklep overdruk | Ok
10 |  | Airco | Ok
11 |  | Temperatuur sensor ruimte | Vervangen
12 |  | KSU | Aanpassen | Rookmelder vervangen
13 |  | Brandblusser | Ok |  |  | RIB
14 |  | Systeem kasten | Aanpassen | UPS kast afvoeren. Kabelinvoeren dakplaten herstellen, schoonmaken voor de nieuwe inrichting incl. deur filters, console plaatsen onder de kast en aanbrengen Temperatuur sensor
15 |  | Fan systeem kasten | Vervangen | Bestaande fans
16 |  | WDU | nvt.
17 |  | Ontruiming alarm Station | nvt.
18 |  | Rookmelder Station | nvt.
19 |  | Brandmelder knop Station | nvt.
20 |  | Hittemelder Station | nvt.
21 | PS | L3 groepenkast 230VAC | Aanpassen | Groep tbv. WCD service vervangen voor een aardlekautomaat 16A B 30 ma
22 |  | UPS 24VDC | Aanpassen | Accu's hergebruiken, aansluiten op ioThinx (zie bestaande CI E2242). UPS verplaatsen naar bestaande Rittal kast
23 |  | WCD CEE UPS 24 VDC | Vervallen | WCD verwijderen
24 |  | WCD 230VAC Service | Ok | Herinrichting kast met UPS
25 |  | WCD 230VAC Systemonderdelen | Vervangen | WCD voorzien van glaszekering per uitgang
26 |  | OSB | Ok
27 |  | PSU 24VDC | Afh. ontwerp
28 |  | F-box 24VDC | Afh. Ontwerp | 10-v
29 |  | PE | Aanpassen | Aardleiding aanpassen langs muur maken (oude koof)
30 | Infra | FO PP | Aanpassen | Kast UPS FO PP naar boven 19"naar achteren
31 |  | Verdeler LSA+ | Vervallen
32 |  | FO Patch snoeren | Vervangen
33 |  | LAN Switch | Vervangen
34 | Systeem | Combiner | Vervangen
35 |  | Combiner 3dB | Vervallen
36 |  | FO Converter | Vervangen
37 |  | Versterker | Vervangen | Verwijderen 3dB
38 |  | Coaxbekabeling in kast | Vervangen
39 |  | OSB/DC-Block | Aanpassen | Zie coaxnetwerk
40 |  | Coax netwerk | Aanpassen |  | C2000, MOBNEXT, THOR
41 | Beheer | MCU CC500 | Vervangen | Moxa ioThinx
42 |  | KBS | Vervangen
43 |  | Toegangsdeur contact | Ok
44 |  | Systeemkasten deurcontact | Ok | Bestaande kast vz en az
45 |  | Kabels | Aanpassen | Kabels in ruimte fatsoeneren (toegangsdeur contact, airco temp-c)

## WPP nd
WPP nd
Item | Systeemblok | Systeemonderdeel | Status | Omschrijving | Impact | Opmerking
1 | Wtb | Toegangsdeur ruimte | Ok |  |  | Brandwerend 60 min
2 |  | Vloer | Vervangen | Linoleum is kapot
3 |  | Wanden | Aanpassen | Gaten dichten en sausen
4 |  | Plafond | Ok
5 |  | Doorvoeren | Ok |  |  | Brandwerend 60 min
6 |  | Verlichting | Ok |  |  | RIB
7 |  | Noodverlichting | Ok |  |  | RIB
8 |  | Overdruk+luchtfliter | Aanpassen | Fan verwijderen,doorvoer dichtzetten, wanden herstellen, alarm aansluiten en testen | stof ontwikkeling | RIB
9 |  | Brandklep overdruk | Vervallen
10 |  | Airco | Ok | 2021
11 |  | Temperatuur sensor ruimte | Vervangen
12 |  | KSU | Aanpassen | Rookmelder vervangen
13 |  | Brandblusser | Ok |  |  | RIB
14 |  | Systeem kasten | Aanpassen | UPS kast afvoeren. Kabelinvoeren dakplaten herstellen, schoonmaken voor de nieuwe inrichtig incl. deur filters, console plaatsen onder de kast en aanbrengen Temperatuur sensor
15 |  | Fan systeem kasten | Vervangen | Bestaande fans
16 |  | WDU | nvt.
17 |  | Ontruiming alarm Station | Ok |  |  | RIB
18 |  | Rookmelder Station | Ok |  |  | RIB
19 |  | Brandmelder knop Station | Ok |  |  | RIB
20 |  | Hittemelder Station | Ok |  |  | RIB
21 | PS | L3 groepenkast 230VAC | Aanpassen | Groep tbv. WCD service vervangen voor een aardlekautomaat 16A B 30 ma
22 |  | UPS 24VDC | Aanpassen | Accu's hergebruiken, aansluiten op ioThinx (zie bestaande CI E2242). UPS verplaatsen naar bestaande Rittal kast
23 |  | WCD CEE UPS 24 VDC | Vervallen | WCD verwijderen
24 |  | WCD 230VAC Service | Ok | Herinrichting kast met UPS
25 |  | WCD 230VAC Systemonderdelen | Vervangen | WCD voorzien van glaszekering per uitgang
26 |  | OSB | Ok
27 |  | PSU 24VDC | Afh. ontwerp
28 |  | F-box 24VDC | Afh. Ontwerp | 10-v
29 |  | PE | Ok
30 | Infra | FO PP | Aanpassen | Kast UPS FO PP naar boven 19"naar achteren
31 |  | Verdeler LSA+ | Vervallen
32 |  | FO Patch snoeren | Vervangen
33 |  | LAN Switch | Vervangen
34 | Systeem | Combiner | Vervangen
35 |  | Combiner 3dB | Vervallen
36 |  | FO Converter | Vervangen
37 |  | Versterker | Vervangen
38 |  | Coaxbekabeling in kast | Vervangen
39 |  | OSB/DC-Block | Aanpassen | Zie coaxnetwerk
40 |  | Coax netwerk | Aanpassen |  | C2000, MOBNEXT, THOR
41 | Beheer | MCU CC500 | Vervangen | Moxa ioThinx
42 |  | KBS | Vervangen
43 |  | Toegangsdeur contact | Ok
44 |  | Systeemkasten deurcontact | Ok | Bestaande kast vz en az
45 |  | Kabels | Aanpassen | Kabels in ruimte fatsoeneren (toegangsdeur contact, airco temp-c)

## WPP zd
WPP zd
Item | Systeemblok | Systeemonderdeel | Status | Omschrijving | Impact | Opmerking
1 | Wtb | Toegangsdeur ruimte | Ok |  |  | Brandwerend 60 min
2 |  | Vloer | Aanpassen
3 |  | Wanden | Aanpassen | Gaten dichten en sausen
4 |  | Plafond | Ok
5 |  | Doorvoeren | Ok |  |  | Brandwerend 60 min
6 |  | Verlichting | Ok |  |  | RIB
7 |  | Noodverlichting | Ok |  |  | RIB
8 |  | Overdruk+luchtfliter | Ok
9 |  | Brandklep overdruk | Ok
10 |  | Airco | Ok
11 |  | Temperatuur sensor ruimte | Vervangen
12 |  | KSU | Aanpassen | Rookmelder vervangen
13 |  | Brandblusser | Ok |  |  | RIB
14 |  | Systeem kasten | Aanpassen | UPS kast afvoeren. Kabelinvoeren dakplaten herstellen, schoonmaken voor de nieuwe inrichting incl. deur filters, geen console plaatsen (ruimte laag) en aanbrengen Temperatuur sensor
15 |  | Fan systeem kasten | Vervangen | Bestaande kasten
16 |  | WDU | nvt.
17 |  | Ontruiming alarm Station | Ok |  |  | RIB
18 |  | Rookmelder Station | Ok |  |  | RIB
19 |  | Brandmelder knop Station | Ok |  |  | RIB
20 |  | Hittemelder Station | nvt.
21 | PS | L3 | Aanpassen | Groep tbv. WCD service vervangen voor een aardlekautomaat 16A B 30 ma
22 |  | UPS 24VDC | Aanpassen | L3 groepenkast 230VAC
23 |  | WCD CEE UPS 24 VDC | Vervallen | WCD verwijderen
24 |  | WCD 230VAC Service | Ok | Herinrichting kast met UPS
25 |  | WCD 230VAC Systemonderdelen | Vervangen | WCD voorzien van glaszekering per uitgang
26 |  | OSB | Ok
27 |  | PSU 24VDC | Afh. ontwerp
28 |  | F-box 24VDC | Afh. Ontwerp | 10-v
29 |  | PE | Ok
30 | Infra | FO PP | Aanpassen | Kast UPS FO PP naar boven 19"naar achteren
31 |  | Verdeler LSA+ | Vervallen
32 |  | FO Patch snoeren | Vervangen
33 |  | LAN Switch | Vervangen
34 | Systeem | Combiner | Vervangen
35 |  | Combiner 3dB | Vervallen
36 |  | FO Converter | Vervangen
37 |  | Versterker | Vervangen
38 |  | Coaxbekabeling in kast | Vervangen
39 |  | OSB/DC-Block | Aanpassen | Zie coaxnetwerk
40 |  | Coax netwerk | Aanpassen |  | C2000, MOBNEXT, THOR
41 | Beheer | MCU CC500 | Vervangen | Moxa ioThinx
42 |  | KBS | Vervangen
43 |  | Toegangsdeur contact | Ok
44 |  | Systeemkasten deurcontact | Ok | Bestaande kast vz en az
45 |  | Kabels | Aanpassen | Kabels in ruimte fatsoeneren (toegangsdeur contact, airco temp-c)

## WBS nd
WBS nd
Item | Systeemblok | Systeemonderdeel | Status | Omschrijving | Impact | Opmerking
1 | Wtb | Toegangsdeur ruimte | Ok |  |  | Brandwerend 60 min
2 |  | Vloer | Ok
3 |  | Wanden | Aanpassen | Gaten dichten en sausen
4 |  | Plafond | Ok
5 |  | Doorvoeren | Ok
6 |  | Verlichting | Ok |  |  | RIB
7 |  | Noodverlichting | Ok |  |  | RIB
8 |  | Overdruk+luchtfliter | Aanpassen | Fan verwijderen,doorvoer dichtzetten, wanden herstellen, alarm aansluiten en testen |  | RIB
9 |  | Brandklep overdruk | Vervallen
10 |  | Airco | Ok
11 |  | Temperatuur sensors | Vervangen
12 |  | KSU | Aanpassen | Rookmelder vervangen
13 |  | Brandblusser | Ok |  |  | RIB
14 |  | Systeem kasten | Aanpassen | UPS kast afvoeren. Kabelinvoeren dakplaten herstellen, schoonmaken voor de nieuwe inrichting incl. deur filters, console plaatsen onder de kast en aanbrengen Temperatuur sensor
15 |  | Fan systeem kasten | Vervangen | Bestaande kasten
16 |  | WDU | nvt.
17 |  | Ontruiming alarm Station | Ok |  |  | RIB
18 |  | Rookmelder Station | Ok |  |  | RIB
19 |  | Brandmelder knop Station | Ok |  |  | RIB
20 |  | Hittemelder Station | Ok |  |  | RIB
21 | PS | L3 groepenkast 230VAC | Aanpassen | Groep tbv. WCD service vervangen voor een aardlekautomaat 16A B 30 ma. grp 7 reserve ontbreekt! VWT
22 |  | UPS 24VDC | Aanpassen | Accu's hergebruiken, aansluiten op ioThinx (zie bestaande CI E2242). UPS verplaatsen naar bestaande Rittal kast
23 |  | WCD CEE UPS 24 VDC | Vervallen | WCD verwijderen
24 |  | WCD 230VAC Service | Ok | Herinrichting kast met UPS
25 |  | WCD 230VAC Systemonderdelen | Vervangen | WCD voorzien van glaszekering per uitgang
26 |  | OSB | Ok
27 |  | PSU 24VDC | Afh. ontwerp
28 |  | F-box 24VDC | Afh. Ontwerp | 10-v
29 |  | PE | Ok
30 | Infra | FO PP | Aanpassen | Kast UPS FO PP naar boven 19"naar achteren
31 |  | Verdeler LSA+ | Vervallen
32 |  | FO Patch snoeren | Vervangen
33 |  | LAN Switch | Vervangen
34 | Systeem | Combiner | Vervangen
35 |  | Combiner 3dB | Vervallen
36 |  | FO Converter | Vervangen
37 |  | Versterker | Vervangen
38 |  | Coaxbekabeling in kast | Vervangen
39 |  | OSB/DC-Block | Aanpassen | Zie coaxnetwerk
40 |  | Coax netwerk | Aanpassen |  | C2000, MOBNEXT, THOR
41 | Beheer | MCU CC500 | Vervangen | Moxa ioThinx
42 |  | KBS | Vervangen
43 |  | Toegangsdeur contact | Ok
44 |  | Systeemkasten deurcontact | Ok | Bestaande kast vz en az
45 |  | Kabels | Aanpassen | Kabels in ruimte fatsoeneren (toegangsdeur contact, airco temp-c)

## WBS zd
WBS zd
Item | Systeemblok | Systeemonderdeel | Status | Omschrijving | Impact | Opmerking
1 | Wtb | Toegangsdeur ruimte | Ok |  |  | Brandwerend 60 min
2 |  | Vloer | Aanpassen | Schoon maken
3 |  | Wanden | Aanpassen | Gaten dichten en sausen
4 |  | Plafond | Ok
5 |  | Doorvoeren | Aanpassen | RIB |  | Brandwerend 60 min
6 |  | Verlichting | Aanpassen |  |  | RIB
7 |  | Noodverlichting | Ok |  |  | RIB
8 |  | Overdruk+luchtfliter | Aanpassen | Fan verwijderen,doorvoer dichtzetten, wanden herstellen, alarm aansluiten en testen |  | RIB
9 |  | Brandklep overdruk | Vervallen
10 |  | Airco | Ok
11 |  | Temperatuur sensors | Vervangen
12 |  | KSU | Aanpassen | Rookmelder vervangen | QRM
13 |  | Brandblusser | Ok |  |  | RIB
14 |  | Systeem kasten | Aanpassen | UPS kast afvoeren. Kabelinvoeren dakplaten herstellen, schoonmaken voor de nieuwe inrichting incl. deur filters, console plaatsen onder de kast en aanbrengen Temperatuur sensor
15 |  | Fan systeem kasten | Vervangen | Bestaande kasten
16 |  | WDU | nvt.
17 |  | Ontruiming alarm Station | Ok |  |  | RIB
18 |  | Rookmelder Station | Ok |  |  | RIB
19 |  | Brandmelder knop Station | Ok |  |  | RIB
20 |  | Hittemelder Station | Ok |  |  | RIB
21 | PS | L3 groepenkast 230VAC | Aanpassen | Groep tbv. WCD service vervangen voor een aardlekautomaat 16A B 30 ma
22 |  | UPS 24VDC | Aanpassen | Accu's hergebruiken, aansluiten op ioThinx (zie bestaande CI E2242). UPS verplaatsen naar bestaande Rittal kast | QRM
23 |  | WCD CEE UPS 24 VDC | Vervallen | WCD verwijderen
24 |  | WCD 230VAC Service | Ok | Herinrichting kast met UPS
25 |  | WCD 230VAC Systemonderdelen | Vervangen | WCD voorzien van glaszekering per uitgang.
26 |  | WCD T117 | Vervallen
27 |  | OSB | Ok
28 |  | PSU 24VDC | Afh. ontwerp
29 |  | F-box 24VDC | Afh. Ontwerp | 10-v
30 |  | PE | Ok
31 |  | 24VDC koppeling QRM | Ok | 24VDC
32 |  | QRM 24VDC/230VAC conv | Aanpassen
33 | Infra | FO PP | Aanpassen | Kast UPS FO PP naar boven 19"naar achteren | NZL, PHT, ARC
34 |  | FO kabel | Aanpassen | 24v kabel aanleggen single moode met PP tussen HF U T104 en GVB kast in de ruimte (voldoende lengte in kabel om kast te verplaatsen
35 |  | Verdeler LSA+ | Vervallen
36 |  | FO Patch snoeren | Vervangen
37 |  | LAN Switch | Vervangen |  | FW, GVBLAN
38 |  | LAN Switch FO | Aanpassen | HF SwD T116, afh. van LAN topologie
39 |  | LAN Switch GVB | Vervallen
40 | Systeem | Combiner | Vervangen
41 |  | Combiner 3dB | Vervallen
42 |  | FO Converter | Vervangen
43 |  | Versterker | Vervangen
44 |  | Coaxbekabeling in kast | Vervangen
45 |  | OSB/DC-Block | Aanpassen | Zie coaxnetwerk
46 |  | Coax netwerk | Aanpassen |  | C2000, MOBNEXT, THOR
47 | Beheer | MCU CC500 | Vervangen | Moxa ioThinx
48 |  | MCU T115 | Vervallen
49 |  | KBS | Vervangen
50 |  | Toegangsdeur contact | Ok
51 |  | Systeemkasten deurcontact | Ok | Bestaande kast vz en az
52 |  | Kabels | Aanpassen | Kabels in ruimte fatsoeneren (toegangsdeur contact, airco temp-c)
53 |  | Systemen | Aanpassen | Afstemmen met overige systemen | QRM, PHT, NZL, IJT
54 |  | Server Vsys | Vervallen
55 |  | CP | Vervallen

## gs RV
gs RV
Item | Systeemblok | Systeemonderdeel | Status | Omschrijving | Impact | Opmerking
1 | Wtb | Toegangsdeur ruimte | Ok |  |  | Brandwerend 60 min
2 |  | Vloer | Aanpassen | Schoonmaken
3 |  | Wanden | Aanpassen | Gaten dichten en sausen
4 |  | Plafond | Ok
5 |  | Doorvoeren | Ok |  |  | Brandwerend 60 min
6 |  | Verlichting | Ok |  |  | RIB?
7 |  | Noodverlichting | Ok |  |  | RIB?
8 |  | Overdruk+luchtfliter | Vervangen | Her plaatsen van overdruk fan+luchtfilter
9 |  | Brandklep overdruk | Ok
10 |  | Airco | Ok
11 |  | Temperatuur sensors | Vervangen
12 |  | KSU | Aanpassen | Rookmelder vervangen
13 |  | Brandblusser | Ok |  |  | RIB?
14 |  | Systeem kasten | Aanpassen | UPS kast afvoeren. Kabelinvoeren dakplaten herstellen, schoonmaken voor de nieuwe inrichting incl. deur filters, console plaatsen onder de kasten aanbrengen en aanbrengen Temperatuur sensor
15 |  | Fan systeem kasten | Vervangen | Bestaande kasten
16 |  | WDU | nvt.
17 |  | Ontruiming alarm Station | nvt.
18 |  | Rookmelder Station | nvt.
19 |  | Brandmelder knop Station | nvt.
20 |  | Hittemelder Station | nvt.
21 | PS | L3 groepenkast 230VAC | Aanpassen | Groep tbv. WCD service vervangen voor een aardlekautomaat 16A B 30 ma
22 |  | UPS 24VDC | Aanpassen | Accu's hergebruiken, aansluiten op ioThinx (zie bestaande CI E2242). UPS verplaatsen naar nieuw Rittal kast 60x60x180 (30 cm deuren)
23 |  | WCD CEE UPS 24 VDC | Vervallen | WCD verwijderen
24 |  | WCD 230VAC Service | Ok | Herinrichting kast met UPS
25 |  | WCD 230VAC Systemonderdelen | Vervangen | WCD voorzien van glaszekering per uitgang,
26 |  | OSB | Ok
27 |  | PSU 24VDC | Afh. ontwerp
28 |  | F-box 24VDC | Afh. Ontwerp | 10-v
29 |  | PE | Ok
30 | Infra | FO PP | Ok
31 |  | Verdeler LSA+ | Vervallen
32 |  | LAN Switch | Vervangen
33 |  | FO Patch snoeren | Vervangen
34 |  | FO vezel | Aanpassen | FO vezels naar CS zd, aantal afhankelijk van het ontwerp
35 | Systeem | Combiner | Vervangen
36 |  | Combiner 3dB | Vervallen
37 |  | FO Converter | Vervangen
38 |  | Versterker | Vervangen
39 |  | Coaxbekabeling in kast | Vervangen
40 |  | OSB/DC-Block | Ok
41 |  | Coax netwerk | nvt. |  | C2000, MOBNEXT, THOR
42 | Beheer | MCU CC500 | Vervangen | Moxa ioThinx
43 |  | KBS | Vervangen
44 |  | Toegangsdeur contact | Ok
45 |  | Systeemkasten deurcontact | Ok | Bestaande kast vz en az
46 |  | Kabels | Aanpassen | Kabels in ruimte fatsoeneren (toegangsdeur contact, airco temp-c)

## WBSI
WBSI
Item | Systeemblok | Systeemonderdeel | Status | Omschrijving | Impact | Opmerking
1 | Wtb | Toegangsdeur ruimte | Ok
2 |  | Vloer | Ok
3 |  | Wanden | Aanpassen | Gaten dichten en sausen
4 |  | Plafond | Ok
5 |  | Doorvoeren | Ok
6 |  | Verlichting | Ok
7 |  | Noodverlichting | Ok
8 |  | Overdruk+luchtfliter | Ok
9 |  | Brandklep overdruk | Ok
10 |  | Airco | Ok |  | TR2000, PHT, NZL,ARC
11 |  | Temperatuur sensors | Vervangen
12 |  | KSU | Aanpassen | Rookmelder vervangen, uitbreiden naar nieuwe Rittal kast
13 |  | Brandblusser | Ok
14 |  | Systeem kasten | Aanpassen | UPS kast afvoeren. Kabelinvoeren dakplaten herstellen, schoonmaken voor de nieuwe inrichting incl. deur filters, console aanwezig onder de kasten en aanbrengen Temperatuur sensor
15 |  | Fan systeem kasten | Vervangen | Bestaande kasten
16 |  | WDU | nvt.
17 | PS | L3 groepenkast 230VAC | Ok
18 |  | UPS 24VDC | Vervangen | Accu's hergebruiken, aansluiten op ioThinx (zie bestaande CI E2242). | TR2000, PHT, NZL, ARC | Afkomend materiaal inzetten als spare
19 |  | WCD CEE UPS 24 VDC | nvt.
20 |  | WCD 230VAC Service | Aanpassen | WCD Service plaatsen in nieuwe kast
21 |  | WCD 230VAC Systemonderdelen | Vervangen | WCD voorzien van glaszekering per uitgang
22 |  | PSU 24VDC | Afh. ontwerp
23 |  | F-box 24VDC | Afh. Ontwerp | 24-v
24 |  | PE | Ok
25 | Infra | FO PP | Ok
26 |  | Verdeler LSA+ | Vervallen
27 |  | LAN Switch | Vervangen
28 |  | FO Patch snoeren | Vervangen
29 | Systeem | Inkoppeling MOBNEXT | Ok |  | KPN
30 |  | Inkoppeling C2000 | Vervangen |  | MDC
31 |  | Inkoppeling andere SCL's | Ok |  | PHT, NZL, ARC
32 |  | Inkoppeling derde partij | nvt.
33 |  | Inkoppeling C2000 | Aanpassen
34 |  | DiC tbv.inkoppeling | Ok | HF DiC T010
35 |  | Combiner DL/UL UHF2 | Afh. ontwerp
36 |  | Combiner DL/UL UHF1 | Afh. ontwerp
37 |  | FO Converters | Vervangen
38 |  | Coaxbekabeling in kast | Vervangen
39 |  | OSB | Aanpassen | antenne installatie C2000
40 |  | Antenene installatie C2000 | Aanpassen
41 | Beheer | MCU CC500 | Vervangen | Moxa ioThinx
42 |  | KBS | Vervangen
43 |  | Toegangsdeur contact | Ok
44 |  | Systeemkasten deurcontact | Ok | Bestaande kast vz en az
45 |  | Kabels | Aanpassen | Kabels in ruimte fatsoeneren (toegangsdeur contact, airco temp-c)

## WBS nd-2
WBS nd-2
Item | Systeemblok | Systeemonderdeel | Status | Omschrijving | Impact | Opmerking
1 | Wtb | Toegangsdeur ruimte | Ok |  |  | Brandwerend 60 min
2 |  | Vloer | Ok
3 |  | Wanden | Ok
4 |  | Plafond | Ok
5 |  | Doorvoeren | Aanpassen |  |  | Brandwerend 60 min
6 |  | Verlichting | Ok |  |  | RIB
7 |  | Noodverlichting | Ok |  |  | RIB
8 |  | Overdruk+luchtfliter | Ok
9 |  | Brandklep overdruk | Ok
10 |  | Airco | nvt.
11 |  | Temperatuur sensors | nvt.
12 |  | KSU | Aanpassen | Rookmelder vervangen
13 |  | Brandblusser | Ok |  |  | RIB
14 |  | Systeem kast | Ok
15 |  | Ontruiming alarm Station | Ok |  |  | RIB
16 |  | Rookmelder Station | Ok |  |  | RIB
17 |  | Brandmelder knop Station | Ok |  |  | RIB
18 |  | Hittemelder Station | nvt.
19 | PS | L3 groepenkast 230VAC | nvt.
20 |  | UPS 24VDC | nvt.
21 |  | WCD 230VAC Service | nvt.
22 |  | WCD 230VAC Systemonderdelen | nvt.
23 |  | OSB | Ok
24 |  | PSU 24VDC | nvt.
25 |  | F-box 24VDC | nvt.
26 |  | PE | Ok
27 | Infra | FO PP | nvt.
28 |  | Verdeler LSA+ | Ok
29 |  | LAN Switch | nvt.
30 |  | FO Patch snoeren | nvt.
31 | Beheer | MCU | nvt.
32 |  | KBS | nvt.
33 |  | Toegangsdeur contact | Ok
34 |  | Systeemkasten deurcontact | Ok | Bestaande kast vz
35 |  | Kabels | Aanpassen | Kabels in ruimte fatsoeneren (toegangsdeur contact, overdruk)