## Colofon
Titel | Cybersecurity-eisen-maatregelen OT
Voor uitleg: | Zie Cybersecurity-Voorschrift OT
Op het intranet: | Deze Cybersecurity-eisen-maatregelen set voor OT vind je in samenhang met de overige cybersecurity richtlijnen en voorschriften op het internet van GVB. Zie de link hieronder.
https://gvb939.sharepoint.com/organisatie/algemeen/informatiebeveiliging/Paginas/Cybersecurity%20OT.aspx
Doel: | Deze eisenset is bedoeld in combinatie met de Cybersecurity-vraagspecificaties OT als onderdeel van aanbesteding voor de ontwikkeling van een object/asset en/of is bedoeld als default-set voor het ontwerpen van cybersecuritymaatregelen van een object/asset op basis van een risicoanalyse.
Inhoud: | Zie tabblad CS-Eisen OT voor de inhoud
Tabblad CS_Eisen OT:
Kolom : | Eis-type: Informatief of een Eis (Requirement)
Kolom : | Eis-type: VS-Algemeen, VS1 (systeem) of VS2 (proces)
Kolom : | Eis-Hoofdstuknummer
Kolom : | Eis-Paragraafnummer
Kolom : | Eis-Hoofdstuktitel
Kolom : | Eis-Paragraaftitel
Kolom : | Eis-Paragraaftekst / Eistekst
Kolom : | Verklaring van toepasselijkheid voor BIO, ISO27001, IEC62443, CSIR, NCSC (volgt)
Auteur: | Cybersecurity-Officer OT, W.L. van Asperen,
Vertrouwelijkheid: | Niet-vertrouwelijk
Versie: | Versie 1.3
Datum: | 2022-06-23
Status: | Vigerend voor GVB's nieuwe projecten, vastgesteld door CCB, zie status beschrijving in Cybersecurity-Voorschrift OT.
Versie: | Versie 1.2
Datum: | 2020-12-21
Status: | H0 en H1: Referentie := Bindende referentie; H0 en H1: Informatief := Bindend informatief; H1 en H2: Eis-type is nu Informatief voor informatieve paragrafen; Nieuwe tekst bij H4,P4: Opdrachtnemer actualiseert steeds tijdens de projectfasen het Cybersecuritydossier zoals dat is meegeleverd door de Opdrachtgever. Nieuwe tekst bij H4,P5: Opdrachtnemer laat bij het einde van elke projectfase het geactualiseerde Cybersecuritydossier goedkeuren door Opdrachtgever. Toegevoegde tekst bij H8, P2 en P3: toevoegen …dat betrokken is bij CS; Nieuwe tekst bij H11, P3: Opdrachtnemer voorziet in een door Opdrachtgever goedgekeurde cyberrisicoanalyse voor de fysieke en/of digitale bescherming van perifere systeemonderdelen die in de publieke ruimte staan (zoals camera, liften en OVCP-poortjes); Toegevoegde tekst bij H12, P4: …in geval van een meerjarencontract; Toegevoegde tekst bij H13, P3: …genomen; Toegevoegde tekst bij H13, P7: …(periodiek);
Versie: | Versie 1.1
Datum: | 2020-01-23
Status: | Eisen opgenomen voor een handbediende terugvaloptie bij Herstel Eis 6 en 7
Versie: | 1.0 Definitief
Datum: | 2019-12-17
Status: | Reviewopmerkingen van de beide review sessies in november 2019 verwerkt; Vast te stellen door CS-Board; Vast te stellen door DT MET; Vast te stellen door MET E&B; Vast te stellen door CCB;
Versie: | 0.9
Status: | Ter review
Datum review: | 2 sessies in november 2019
Review door: | Peter van Gestel, Jan de Liefde, Hans Deuss, Andre van der Veen, Louis de Wolff, Daniel Wunderink

## CS-Eisen OT
Zie het tabblad Voorblad voor de status van dit document.
Eis-type | VS-type | Hoofdstuk-nummer | Hoofdstuk-titel | Paragraaf-nummer | Type | Paragraaftitel | Paragraaftekst
- | - | 0 | - | - | Inleiding | Boete. | Een soortgelijke bepaling opnemen in het contract: ..."Opdrachtgever heeft het recht om Opdrachtnemer een direct opeisbare boete op te leggen van 1000,- euro per dag indien Opdrachtnemer cyberkwetsbaarheden in het Systeem niet meldt aan Opdrachtgever of de door Opdrachtgever opgedragen cybersecurity-maatregelen niet uitvoert."
Maatregel | VS-Algemeen | 0 | Uitleg | 0 |  | Unieke nummering van de eisen/maatregelen | De eis/maatregeltekst is uniek genummerd door hoofdstuknummer en Paragraafnummer. Voorbeeld: (2, 20, Definitie, De Operatie) of (13, 9, Hardening, Testen van apparatuur)
Bindend informatief | VS-Algemeen | 1 | Bindende referentie | 1 |  | Bindende (versies van) documenten, intranetpagina | https://gvb939.sharepoint.com/organisatie/algemeen/informatiebeveiliging/Paginas/Cybersecurity%20OT.aspx
Bindend informatief | VS-Algemeen | 1 | Bindende referentie | 1 |  | Bindende (versies van) documenten, downloads | Voor externe partijen wordt door GVB-medewerkers de lijst met vigerende documenten gedownload gedeeld en gedeeld.
Bindend informatief | VS-Algemeen | 1 | Bindende referentie | 1 | Inleiding | Cybersecurity-voorschrift OT | Zie bij 'Bindende (versies van) documenten' op intranet (GVB-intern) of als downloads (extern)
Bindend informatief | VS-Algemeen | 1 | Informatief | 12 | Inleiding | Checklist OT NCSC | https://www.ncsc.nl/documenten/publicaties/2019/mei/01/checklist-beveiliging-ics-scada
Bindend informatief | VS-Algemeen | 2 | Definitie | 1 | Inleiding | Voorwaardelijk | Voorwaardelijke bepalingen zijn bepalingen die noodzakelijk en toepasselijk zijn voor Cybersecurity. Voorbeelden zijn bepalingen die betrekking hebben op configuratiebeheer en fysieke toegangsbeheer. Deze dienen elders in de vraagspecificatie geformuleerd te zijn en zijn dan ook voor cybersecurity toepasselijk. Tegenstrijdigheden dienen met Opdrachtgever besproken te worden. Opdrachtgever geeft dan duiding.
Bindend informatief | VS-Algemeen | 2 | Definitie | 2 | Inleiding | RAMSSHEEP | Cybersecurity is een systeemaspect, net als onderhoudbaarheid, duurzaamheid en veiligheid. De systeemaspecten zullen elkaar onderling beinvloeden, of misschien elkaar onderling beconcurreren. Cybersecurity is onderhevig aan een keuzeproces in het (gefaseerde) systeemontwerp om te komen tot een optimaal cybersecurityontwerp c.q. gebalanceerde set aan cybersecuritymaatregelen. Er kan worden afgeweken van de bindende eisen in dit document o.b.v. comply-or-explain.
Bindend informatief | VS-Algemeen | 2 | Definitie | 3 | Inleiding | Cybersecurity | Cybersecurity is het continu beheersen van cyberrisico's door incidenten te voorkomen en/of (de impact van) restrisico's te mitigeren (tot en met het herstellen van systemen en operatie), die kunnen leiden tot (im)materiële schade en/of letsel aan alle stakeholders. De doelstelling van cybersecurity is gegeven bij de Doelstelling Top-Doel. Zie ook Cybersecurity-Voorschrift OT.
Bindend informatief | VS-Algemeen | 2 | Definitie | 4 | Inleiding | Cyberincident | Een cyberincident is (kans op) een (on)bedoelde inbreuk op de a. de vertrouwelijkheid van informatie, b. de integriteit van informatie en systeemgedrag, c. de beschikbaarheid van informatie en systeemgedrag. Zie Referentie Incidentmanagement
Bindend informatief | VS-Algemeen | 2 | Definitie | 5 | Inleiding | Cybersecuritydossier | Het Cybersecuritydossier beschrijft voor het Systeem de cybersecurity: doelen, eisen, risicoanalyses (en restrisico's) en gerelateerde voorzieningen en maatregelen; vanuit het van de dagelijkse operatie (exploitatie en onderhoud). Het Cybersecuritydossier van het Systeem is ontwerpdocument en wordt tijdens de projectfasen en tijdens de beheerfasen nader ingevuld en geactualiseerd. Het Cybersecuritydossier wordt opgesteld op basis van de referentie Cybersecuritydossiersjabloon.
Bindend informatief | VS-Algemeen | 2 | Definitie | 6 | Inleiding | Comply-or-explain | Cybersecurity-eisen-maatregelen OT zijn afkomstig van de CSIR van RWS met weerstandsniveau 4 en zijn alle bindend als de default-set voor alle OT. Afwijken kan alleen op basis van een door de Cybersecurity-officer OT goedgekeurde Cyberrisicoanalyse ('explain') of op basis van een besluit door de Cybersecurity-officer OT.
Bindend informatief | VS-Algemeen | 2 | Definitie | 7 | Inleiding | Het Systeem | Met Systeem wordt bedoeld het Systeem zoals dat in de vraagspecificatie is beschreven en wat het onderwerp is van de cybersecurity.
Bindend informatief | VS-Algemeen | 2 | Definitie | 8 | Inleiding | Type Operationele Technologie (OT) | Het Systeem is een systeem van het type Operationele Technologie (OT) waarmee wordt bedoeld: het geheel of een onderdeel van de operationele bediening-, besturing en bewakingssystemen, bestaande uit hardware en software, zoals netwerken, verbinding- en (onderhouds)-apparatuur, ICS- SCADA-, PLC-, IO-systemen, camera's, remote controllers, vpn, intercomsystemen, bedienplekken, roltrappen, liften en sensoren en actuatoren.
Bindend informatief | VS-Algemeen | 2 | Definitie | 9 | Inleiding | IAA-gegevens | IAA-gegevens zijn (alle typen van) Identificatie-, Authenticatie- en Autorisatiegegevens (inclusief inloggegevens) waarmee alleen bevoegd(e) Personeel en Gebruikers toegang krijgen tot het Systeem.
Bindend informatief | VS-Algemeen | 2 | Definitie | 10 | Inleiding | Hardening | Hardening betreft het technisch beveiligen van het Systeem en betreft meer dan het beperken van toegang/rechten en software en rechten. Zie referentie: Hardeningvoorschrift.
Bindend informatief | VS-Algemeen | 2 | Definitie | 11 | Inleiding | Procedure | Met een Procedure wordt bedoeld een op schrift vastgelegde beschrijving van (een reeks van) handelingen. Een procedure kan een onderdeel zijn van een proces. Een Procedure dient bekend te zijn bij de betrokken medewerkers en te worden uitgevoerd waar dat van toepassing is.
Bindend informatief | VS-Algemeen | 2 | Definitie | 12 | Inleiding | Configuratie | De configuratie van het Systeem is een gestructureerd overzicht (van de versies) van de (gedecomponeerde) systeemonderdelen (configuratieitems, CI's). Cybersecurity-voorzieningen zijn ook CI's.
Bindend informatief | VS-Algemeen | 2 | Definitie | 13 | Inleiding | Cybersecurity-voorzieningen | Cybersecurity-voorzieningen zijn alle software en hardware voorzieningen bedoeld ter bescherming van Beschikbaarheid, Integriteit en Vertrouwelijkheid van het Systeem en de Veiligheid, Beschikbaarheid, Privacy van de Operatie.
Bindend informatief | VS-Algemeen | 2 | Definitie | 14 | Inleiding | Personeel | Met Personeel wordt bedoeld alle medewerkers die in opdracht van Opdrachtnemer (en haar Onderaannemers) werkzaamheden uitvoeren aan of gebruik maken van het Systeem en Toegang hebben tot de het Systeem.
Bindend informatief | VS-Algemeen | 2 | Definitie | 15 | Inleiding | Patches | Met een Patch wordt bedoeld een oplossing voor een versie van de software. Met Patches wordt - in deze context - bedoeld alle soorten verbeteringen (upgrades, updates en patches) voor de software (inclusief firmware of embedded code) die betrekking hebben op de beveiliging van het Systeem, inclusief anti-virussoftware.
Bindend informatief | VS-Algemeen | 2 | Definitie | 16 | Inleiding | Meldpunt | Meldpunt Cybersecurity Officer OT
Bindend informatief | VS-Algemeen | 2 | Definitie | 17 | Inleiding | Herstel | Herstel betreft alle maatregelen (processen en voorzieningen) gericht op het kunnen herstellen van het Systeem na een cyberincident, dus inclusief backup, compromise assessing en restore.
Bindend informatief | VS-Algemeen | 2 | Definitie | 18 | Inleiding | Cyberincidentmanagement | Cyberincident management betreft alle stappen in het afhandelen van een incident: vanaf de melding, oorzaakanalyse, eventueel zekerstellen van bewijsmateriaal, herstellen van het Systeem en het herstellen van de Operatie, inclusief het managen ervan (CSIRT).
Bindend informatief | VS-Algemeen | 2 | Definitie | 19 | Inleiding | Configuratiebeheer | Configuratiebeheer is het actueel houden en vaststellen van configuraties van het Systeem. Configuratiebeheer is een (randvoorwaardelijke) eis voor de cybersecurity.
Bindend informatief | VS-Algemeen | 2 | Definitie | 20 | Inleiding | De Operatie | De Operatie betreft alle dagdagelijkse en tactische werkzaamheden voor de exploitatie, voor het beheer en onderhoud en eventuele calamiteiten met het Systeem door Personeel en de medewerkers van Opdrachtgever en Hulpdiensten.
Bindend informatief | VS-Algemeen | 3 | Doelstelling | 1 | Inleiding | Top-doel | Cybersecurity's doel is het faciliteren van de operationele Veiligheid, Beschikbaarheid en Privacy ter bescherming tegen (im)materiële schade en letsel van de stakeholders door het beheersen van Beschikbaarheid, Integriteit en Vertrouwelijkheid van het Systeem(gedrag) en de informatie.
Bindend informatief | VS-Algemeen | 3 | Doelstelling | 2 | Inleiding | Beschikbaarheid als operationeel doel en systeemdoel | Het is het doel van cybersecurity om de gestelde eisen aan Beschikbaarheid van De Operatie te faciliteren of - op zijn minst - niet negatief te beinvloeden. Onderliggend daaraan faciliteert de Systeem-Beschikbaarheid de Operationele Beschikbaarheid. Het onderscheid tussen de Beschikbaarheid van de Operatie en de Beschikbaarheid van het Systeem is uiteengezet in referentie Cybersecurity KPI's.
Bindend informatief | VS-Algemeen | 3 | Doelstelling | 3 | Inleiding | Veiligheid als operationeel doel | Het is het doel van cybersecurity om de gestelde eisen aan veiligheid te faciliteren of niet negatief te beinvloeden. Veiligheid betreft alle vormen van veiligheid (niet limitatief): zoals spoorveiligheid, sociale veiligheid, publieksveiligheid, arbo-veiligheid, milieuveiligheid en tunnelveiligheid.
Bindend informatief | VS-Algemeen | 3 | Doelstelling | 4 | Inleiding | Privacy als operationeel doel | Het is het doel van cybersecurity is om de gestelde eisen aan de privacy te faciliteren of niet negatief te beinvloeden. Privacy betreft de bescherming van persoonsgegevens en de rechten van alle betrokken personen: publiek en Personeel.
Bindend informatief | VS-Algemeen | 3 | Doelstelling | 5 | Inleiding | BIV als Systeemdoelen | Opdrachtnemer draagt zorg dat de BIV (Beschikbaarheid, Integriteit en Vertrouwelijkheid) van het Systeem én de gegevens wordt beschermd - op zijn minst - niet degradeert, ter voorkoming van (im/materiele) schade en letsel van betrokken stakeholders. Zie document Cybersecurity KPI's.
Bindend informatief | VS-Algemeen | 3 | Doelstelling | 6 | Inleiding | KPI-typering | Het maximum aantal operationele incidenten per jaar die leiden tot fysieke merkbare (schade en letsel) incidenten, zijn de te accepteren restrisico's als een gevolg van cybersysteemfalen worden door de Opdrachtgever vastgesteld aan de hand van de VUS/BOGT-matrix: - maximaal [u] van het VUS/BOGT-type: Klein en/of Middel, zonder lichamelijk letsel; - maximaal [v] van het VUS/BOGT-type: Groot en Zeer groot, zonder lichamelijk letsel; - maximaal [w] met lichamelijk letsel Deze kpi-typering dient door de Opdrachtgever te worden geconcretiseerd bij doelstelling ‘KPI’s’. Zie referentie Cybersecurity KPI's.
Eis | VS-Algemeen | 3 | Doelstelling | 7 | Inleiding | KPI’s | Voor de operationele doelen van het Systeem, gerelateerd aan cybersecurity zijn de volgende KPI's vastgesteld (door Opdrachtgever vooraf vast te stellen): [u] = ...#aantal fysieke schade- of letselincidenten; [v] = ...#aantal fysieke schade- of letselincidenten; [w] = ...#aantal fysieke schade- of letselincidenten; Zie definitie KPI-typering en het document Cybersecurity KPI-s OT.
Eis | VS2 | 4 | Algemeen | 1 | Inleiding | Proces | Opdrachtnemer treft maatregelen en realiseert voorzieningen die er voor zorgen dat de operationele doelen worden gehaald. Zie VS1, Doelstelling, KPI en document Cybersecurity KPI-s OT.
Eis | VS2 | 4 | Algemeen | 2 | Proces | Vertrouwelijkheid | Opdrachtnemer dient het opslaan, registreren, bewerken en distribueren van informatie over de cybersecurity van het Systeem zeer vertrouwelijk te behandelen en overeenkomstig beveiligd op te slaan volgens Referentie Vertrouwelijkheid.
Eis | VS2 | 4 | Algemeen | 3 | Proces | Risico-analyse | Opdrachtnemer dient voor het opstellen van risico-analyses gebruik te maken van de Risicomanagementaanpak
Eis | VS2 | 4 | Algemeen | 4 | Proces | CS-dossier voor Systeem | Opdrachtnemer stelt voor het Systeem een Cybersecuritydossier op basis van het Cybersecuritydossiersjabloon
Eis | VS2 | 4 | Algemeen | 5 | Proces | CS-dossier goedkeuren | Opdrachtnemer laat bij het einde van elke projectfase het Cybersecuritydossier goedkeuren door Opdrachtgever.
Eis | VS2 | 4 | Algemeen | 6 | Proces | Afwijken | Opdrachtnemer mag afwijken van deze eisen op basis van een schriftelijke risicoanalyse en expliciete goedkeuring door Opdrachtgever. Afwijkingen en besluiten worden vastgelegd in Cybersecuritydossier van het Systeem
Eis | VS2 | 4 | Algemeen | 6 | Proces | Onderaanneming | Opdrachtnemer zorg ervoor dat alle eisen voorzieningen, procedures en voorschriften 1op1 ook van toepassing zijn voor haar (sub)onderaannemers.
Eis | VS2 | 4 | Algemeen | 8 | Proces | Openheid | Opdrachtnemer levert op verzoek van Opdrachtgever alle informatie betreffende de (cyber)security, eenmalig of periodiek, in een nog af te spreken formaat. Informatie betreft de procedures, plannen, configuratieinformatie, overzichten, logs zoals genoemd in deze eisenset.
Eis | VS2 | 4 | Algemeen | 9 | Proces | Recht op controle | Opdrachtgever heeft het recht om (aangekondigd en onaangekondigd) controles uit te voeren op de naleving van alle procedures en instructies van de Opdrachtnemer en/of het bepalen van de status van de cybersecurity. Opdrachtnemer zal hieraan meewerken. Controles kunnen ondermeer inspecties, mystery guest, audits, (pen-)testen of assessments zijn. Dit recht heeft geen invloed op de garantiestelling, tenzij de controle aantoonbaar heeft geleid tot degradatie van het Systeem. Controles worden door Opdrachtgever in (vrijwel) alle gevallen in samenwerking met Opdrachtnemer gepland en uitgevoerd.
Eis | VS2 | 4 | Algemeen | 10 | Proces | Versleuteling | Opdrachtnemer voorziet (alle Koppelingen binnen en naar) het Systeem en gerelateerde beheersysteem (zoals voor configuratie, IAA-, sleutels) van encryptie van minstens AES-256
Eis | VS2 | 5 | Privacy | 1 | Proces | Handelen conform de AVG | Opdrachtnemer handelt conform de AVG voor het Systeem waarmee Persoonsgegevens worden verwerkt met Opdrachtgever, autoriteiten, onderaannemers, nevenopdrachtnemers en Betrokkenen.
Eis | VS2 | 5 | Privacy | 2 | Proces | Verwerkingsovereenkomsten | Opdrachtnemer draagt zorg voor verwerkersovereenkomst(en) en subverwerkersovereenkomst(en) conform de AVG met Opdrachtgever en betrokken onderaannemers voor die delen van Systeem waarin persoonsgegevens worden verwerkt.
Eis | VS2 | 6 | V&V | 1 | Proces | Verificatie | Opdrachtnemer toont vooraf aan de inbedrijfstelling aan dat het aan alle VS1 en VS2 eisen voor Cybersecurity voldoet.
Eis | VS2 | 6 | V&V | 2 | Proces | Aantoning in CS-plan | Opdrachtnemer neemt de aantoning van de VS1 en VS2 eisen op in het Cybersecuritydossier.
Eis | VS2 | 6 | V&V | 3 | Proces | Validatie tegen Operationele Doelen | Opdrachtnemer toont aan dat de cybersecurity de operationele doelen Veiligheid, Beschikbaarheid en Privacy faciliteert en legt dit vast in het Cybersecuritydossier. Zie document Cybersecurity KPI-s OT, Definitie Definitie KPI-typering en Definitie Beschikbaarheid Operatie v.s. Systeem.
Eis | VS2 | 6 | V&V | 4 | Proces | Validatie tegen Systeemdoelstellingen | Opdrachtnemer toont aan dat de cybersecurity van de systeemdoelen Beschikbaarheid, Integriteit en Vertrouwelijkheid faciliteert en legt dit vast in het Cybersecuritydossier. Zie document Cybersecurity KPI-s OT, Definitie Definitie KPI-typering en Definitie Beschikbaarheid Operatie v.s. Systeem.
Eis | VS2 | 6 | V&V | 5 | Proces | Evaluatie | Opdrachtnemer evalueert minstens jaarlijkse de risico’s en effectieve werking van de maatregelen zoals beschreven Cybersecuritydossier en stelt dit bij in overleg met de Opdrachtgever (PDCA).
Eis | VS2 | 7 | Bewustzijn | 1 | Proces | Cursusmateriaal | Opdrachtnemer zorgt voor relevante cursusmateriaal voor Personeel. Relevant zijn de onderwerpen genoemd in dit document Cybersecurity-eisen-maatregelen OT
Eis | VS2 | 7 | Bewustzijn | 2 | Proces | Op peil houden | Opdrachtnemer zorgt er voor dat Personeel (periodiek) cybersecurity cursusmodulen volgt voor (het op peil houden van) het kennisniveau (behorend bij de rol).
Eis | VS2 | 7 | Bewustzijn | 3 | Proces | Vertrouwelijk | Opdrachtnemer dient alle getekende Vertrouwelijkheidsverklaringen (Zie Vertrouwelijkheid) van al het Personeel actueel te beheren.
Eis | VS2 | 7 | Bewustzijn | 4 | Proces | Werkoverleg | Opdrachtnemer bespreekt in werkoverleggen de beveiligingsincidenten van de afgelopen periode, hoe op dergelijke incidenten is geacteerd en wat beter kan in de toekomst.
Eis | VS2 | 7 | Bewustzijn | 5 | Proces | Werkoverleg | Opdrachtnemer evalueert tijdens werkoverleggen de feedback van bewustwordingsactiviteiten- en trainingen ten aanzien van cybersecurity.
Eis | VS2 | 8 | Personeel | 1 | Proces | VOG | Opdrachtnemer laat Werkzaamheden alleen door VOG-gescreend Personeel uitvoeren.
Eis | VS2 | 8 | Personeel | 2 | Proces | Vertrouwelijkheidsverklaring | Opdrachtnemer komt met al het Personeel dat betrokken is bij cybersecurity een getekende Vertrouwelijkheidsverklaring overeen.
Eis | VS2 | 8 | Personeel | 3 | Proces | Verantwoordelijkheden | Opdrachtnemer laat Personeel dat betrokken is bij cybersecurity schriftelijk en mondeling weten wat hun verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn t.a.v. de cybersecurity en het Systeem.
Eis | VS2 | 8 | Personeel | 4 | Proces | Privacy | Opdrachtnemer laat Personeel weten dat hun systeemactiviteiten worden gelogd.
Eis | VS2 | 8 | Personeel | 5 | Proces | Functioneren | Opdrachtnemer dient Cybersecurity op te nemen in de functioneringsgesprekken met medewerkers en beheerders en maakt hiertoe opleidingsplannen waarbij wordt toegezien op uitvoering.
Eis | VS2 | 8 | Personeel | 6 | Proces | Disciplinair | Opdrachtnemer dient erop toe te zien dat bij misbruik van accounts en autorisaties disciplinaire maatregelen te worden genomen en laat dit het Personeel weten.
Eis | VS2 | 8 | Personeel | 7 | Proces | Bedrijfsmiddelen | Opdrachtnemer ziet er op toe dat Personeel bedrijfsmiddelen van Opdrachtgever die ze in hun bezit hebben retourneren bij beëindiging van hun inzet, dienstverband, contract of overeenkomst.
Eis | VS2 | 9 | Configuratiebeheer | 1 | Proces | Actueel configuratiebeheer | Opdrachtnemer beheert - en houdt actueel - de onderdelen van het Systeem (Configuratie Items (CI’s)) inclusief de instellingen (parameters).
Eis | VS2 | 9 | Configuratiebeheer | 2 | Proces | Aantonen | Opdrachtnemer toont jaarlijks aan in het cybersecuritydossier dat het configuratiebeheer actueel is.
Eis | VS2 | 9 | Configuratiebeheer | 2 | Proces | Wijzigingsprocedure | Opdrachtnemer hanteert een schriftelijke procedure voor het doorvoeren en (laten) accorderen van wijzigingen aan het Systeem.
Eis | VS2 | 9 | Configuratiebeheer | 3 | Proces | Risicoanalyse | Opdrachtnemer hanteert voor wijzigingen aan het Systeem een risicoanalyse voor de nieuwe situatie en voor tijdens het wijzigen.
Eis | VS2 | 9 | Configuratiebeheer | 4 | Proces | Risicoanalyse | Opdrachtnemer neemt (een verwijzing naar) (de risicoafweging bij) de risico-analyses en de daaruit voortvloeiende restrisico 's en mitigatiemaatregelen op in het cybersecuritydossier van het Systeem.
Eis | VS2 | 9 | Configuratiebeheer | 5 | Proces | Autorisatie | Opdrachtnemer ziet er op toe dat wijzigingen alleen door geautoriseerd Personeel worden aangevraagd, gepland en uitgevoerd.
Eis | VS2 | 9 | Configuratiebeheer | 6 | Proces | Beveiligingsupdates | Opdrachtnemer zorgt er voor dat updates en patches via de wijzigingsprocedure verlopen.
Eis | VS2 | 9 | Configuratiebeheer | 7 | Proces | Testen vooraf | Opdrachtnemer dient wijzigingen in het Systeem vooraf aan de implementatie in productie te controleren/testen dat er geen nadelige gevolgen zijn voor de Operatie
Eis | VS2 | 9 | Configuratiebeheer | 8 | Proces | Terugval organiseren | Opdrachtnemer stelt, vooraf aan de implementatie van elke wijziging, een terugvalscenario op, waarin opgenomen is onder welke condities wordt teruggestort en wie daartoe besluit.
Eis | VS2 | 9 | Configuratiebeheer | 9 | Proces | Verifiëren van wijziging | Opdrachtnemer verifiëert direct na de implementatie van een wijziging, dat de wijziging is gelukt of dat het terugvalscenario wordt geactiveerd
Eis | VS2 | 9 | Configuratiebeheer | 10 | Proces | Herstel | Opdrachtnemer zal noodwijzigingen die buiten het reguliere wijzigingsproces om zijn aangebracht - als gevolg van incidenten met een bijzonder (urgent) karakter - achteraf alsnog de gebruikelijke procedures volgen en de configuratieinformatie actualiseren.
Eis | VS2 | 10 | Testen | 1 | Proces | Relevant vooraf testen | Opdrachtnemer treft OTAP-voorzieningen om upgrades en patches op een relevante manier te testen vooraf aan implementatie in de operationele omgeving.
Eis | VS2 | 10 | Testen | 2 | Proces | Integratietesten | Opdrachtnemer dient upgrades en patches te testen in de integrale testomgeving van Opdrachtgever vooraf aan implementatie in de operationele omgeving (OTAP).
Bindend informatief | VS-Algemeen | 11 | Fysieke toegang | 1 | Systeem | Technische ruimte | Het Systeem wordt opgesteld in een technische ruimte van Opdrachtgever, voorzien van het EMMA-sluitsysteem.
Eis | VS1 | 11 | Fysieke toegang | 2 | Systeem | In publieke ruimte | Systeemkast die buiten (niet in technische ruimte) geplaatst worden, dienen te voldoen aan ….#nader te specificeren
Eis | VS1 | 11 | Fysieke toegang | 3 |  | Periferie | Opdrachtnemer voorziet in een door Opdrachtgever goedgekeurde cyberrisicoanalyse voor de fysieke en/of digitale bescherming van perifere systeemonderdelen die in de publieke ruimte staan (zoals camera, liften en OVCP-poortjes).
Eis | VS2 | 11 | Fysieke toegang | 4 | Proces | Autorisatie | Opdrachtnemer dient erop toe te zien dat de toegang voor Personeel tot het Systeem uitsluitend op basis van het ‘need to’ principe plaatsvindt en daartoe bevoegd is
Eis | VS2 | 11 | Fysieke toegang | 5 | Proces | Autorisatie | Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te bevragen over de wijze van fysieke en logische toegang voor Personeel tot het Systeem en mee te werken aan het werkvergunningensysteem van Opdrachtgever.
Eis | VS2 | 11 | Fysieke toegang | 6 | Proces | EMMAsluitsysteem | Opdrachtgever voorziet de systeem- en 19"-kasten van het EMMA-sluitsysteem uiterlijk vooraf aan de inbedrijfstelling. Voor die tijd mag Opdrachtnemer een eigen sluitsysteem hanteren. Het EMMA-sluitsysteem wordt geleverd door Opdrachtgever.
Eis | VS2 | 11 | Fysieke toegang | 7 | Proces | Fysieke toegang | Opdrachtnemer dient gebruik te maken van de Procedure voor Fysieke toegang van Opdrachtgever.
Eis | VS2 | 11 | Fysieke toegang | 8 | Proces | Werkvergunningen | De Opdrachtnemer dient voor alle werkzaamheden aan het Systeem Opdrachtgever vergunning aan te vragen bij het Vergunningenbureau van GVB en daartoe vooraf een Werkplan te overleggen
Eis | VS2 | 12 | Online toegang | 1 | Proces | Beoogd gebruik | Opdrachtnemer zorgt ervoor dat Personeel de cybersecurity voorzieningen en maatregelen uitsluitend gebruiken zoals bedoeld.
Eis | VS2 | 12 | Online toegang | 2 | Proces | IAA-gegevens | Opdrachtnemer heeft een procedure voor het toewijzen, vastleggen/opslaan en verspreiden van IAA-middelen, alsmede het onmiddellijk actualiseren daarvan en/of het innemen ervan bij vertrek, rol- of functiewisseling van medewerkers.
Eis | VS2 | 12 | Online toegang | 3 | Proces | IAA-gegevens | Opdrachtnemer dient bij het constateren van onregelmatigheden in de logische toegang tot het Systeem uit voorzorg de IAA te wijzigen.
Eis | VS2 | 12 | Online toegang | 4 | Proces | Toegangsrechten | Opdrachtnemer dient de toegangsrechten van Personeel actueel te houden en bij overdracht aan Opdrachtgever en - in geval van een meerjarencontract - jaarlijks te actualiseren
Eis | VS2 | 12 | Online toegang | 5 | Proces | Unieke ID's | Opdrachtnemer richt het Systeem zodanig in dat handelingen van Personeel te herleiden zijn tot unieke gebruikers-ID's
Eis | VS2 | 12 | Online toegang | 6 | Proces | Vertrouwelijk | Opdrachtnemer zorgt er voor dat Personeel IAA-gegevens zeer-vertrouwelijk behandelt
Eis | VS2 | 12 | Online toegang | 7 | Proces | Wachtwoorden | Opdrachtnemer zorgt ervoor dat Personeel en het Systeem alleen gebruik maken van sterke wachtwoorden. Zie document Wachtwoorden.
Eis | VS2 | 12 | Online toegang | 8 | Proces | Logische toegangsbeheer | Opdrachtnemer dient erop toe zien dat de toewijzing en het gebruik van IAA van beheerders beperkt dienen te blijven tot het noodzakelijke
Eis | VS2 | 12 | Online toegang | 9 | Proces | Hardening | Opdrachtnemer zal alle remote toegang tot het Systeem blokkeren, tenzij het expliciet is toegestaan door Opdrachtgever
Eis | VS2 | 12 | Online toegang | 10 | Proces | Auto log-out | Opdrachtnemer zorgt dat het Systeem - indien mogelijk - Personeel uitlogt na enkele minuten zonder interactie.
Eis | VS1 | 13 | Hardening | 1 | Systeem | Hardeningvoorschrift | Het Systeem is gehardend volgens het document Hardeningvoorschrift OT
Eis | VS2 | 13 | Hardening | 2 | Proces | Hardeningsprocedure | Opdrachtnemer hanteert een Procedure voor het hardenen van het Systeem.
Eis | VS2 | 13 | Hardening | 3 | Proces | Hardening in SC-plan | Opdrachtnemer beschrijft genomen de hardenings-voorzieningen en maatregelen in het Cybersecuritydossier
Eis | VS1 | 13 | Hardening | 4 | Systeem | Autorun voorkomen | Het Systeem voert een auto-run bij externe media niet uit.
Eis | VS2 | 13 | Hardening | 5 | Proces | Reset wachtwoorden | Opdrachtnemer ziet er op toe dat alle standaard, default en fabrieks-wachtwoorden van het Systeem worden gereset. Zie document Wachtwoordenbeleid OT.
Eis | VS2 | 13 | Hardening | 6 | Proces | Sterke wachtwoorden | Opdrachtnemer zorgt dat het Systeem alleen sterke wachtwoorden faciliteert.
Eis | VS1 | 13 | Hardening | 6 | Systeem | Geen koppeling met KA | Het Systeem mag geen directe verbinding met kantoornetwerken hebben.
Eis | VS2 | 13 | Hardening | 7 | Proces | Testen op besmetting | Opdrachtnemer zal op basis van risico-analyses het Systeem op kwetsbaarheden en besmetting (periodiek) toetsen
Eis | VS2 | 13 | Hardening | 8 | Proces | Bronverificatie | Opdrachtnemer dient bij het downloaden van Patches de broninternetsite te verifieren door middel van een digitale handtekeningen en certificaat
Eis | VS2 | 13 | Hardening | 9 | Proces | Testen van apparatuur | Opdrachtnemer toetst media en apparatuur op besmetting voordat die worden gekoppeld aan het Systeem
Eis | VS2 | 13 | Hardening | 10 | Proces | Testen nieuwe software | Opdrachtnemer stelt de authenticiteit en integriteit van de software vast voorafgaand aan de implementatie op het Systeem.
Eis | VS2 | 13 | Hardening | 11 | Proces | Actuele beveiligingspatches | Opdrachtnemer implementeert Patches zo snel mogelijk na bekendmaking, of vertraagd of versneld (urgentie) op basis van een risicoanalyse en goedkeuring van de Opdrachtgever.
Eis | VS2 | 13 | Hardening | 12 | Proces | Antimalware | Opdrachtnemer dient over een geborgde procedure en voorzieningen te beschikken voor detectie van en preventie tegen malware waarbij de anti-malware software en signature updates zodra bekend binnen een dag dienen plaats te vinden.
Eis | VS2 | 13 | Hardening | 13 | Proces | Antimalware | Opdrachtnemer beschrijft de antimalware voorzieningen op in het Cybersecuritydossier
Eis | VS1 | 14 | Koppelingen | 1 | Systeem | Gebruik van NMA-netwerk | Koppelingen met en tussen lokale netwerken, andere systemen of het internet vinden uitsluitend plaats via het NMA, het backbone-netwerk van GVB voor OT.
Eis | VS1 | 14 | Koppelingen | 2 | Systeem | NMA-netwerk | Een koppeling met het Systeem en het NMA dient te voldoen aan de Aansluit-voorwaarden van het NMA.
Eis | VS1 | 14 | Koppelingen | 3 | Systeem | Toegang | Koppelingen van en naar het Systeem mogen uitsluitend met geregistreerde en beveiligde apparaten of systemen geschieden.
Eis | VS1 | 14 | Koppelingen | 4 | Systeem | Beperken | Opdrachtnemer dient het aantal netwerken en koppelingen met het Systeem te beperken tot strikt noodzakelijke
Eis | VS2 | 14 | Koppelingen | 5 | Proces | Configuratiebeheer | Opdrachtnemer dient Koppelingen (remote toegangen, verbindingen en netwerken) en apparaten voor verbindingen als een configuratie-item actueel te beheren
Eis | VS2 | 14 | Koppelingen | 6 | Proces | Hardening | Opdrachtnemer gebruikt nimmer onveilige protocollen, zoals en niet limitatief, FTP, Telnet, VNC en RDP
Eis | VS1 | 14 | Koppelingen | 7 | Systeem | 2FA | Voor de remote Koppeling van en naar het Systeem wordt 2-factor- of biometrische authenticatie toegepast
Eis | VS1 | 14 | Koppelingen | 8 | Systeem | Internet | Een onbeveiligde koppeling met het Systeem en (via) een publiek netwerk - waaronder internet en e-mail - is verboden.
Eis | VS2 | 14 | Koppelingen | 9 | Proces | Risicoanalyse | Opdrachtnemer dient voor elke type koppeling een risicoanalyse en afweging te maken en vast te leggen in het Cybersecuritydossier.
Eis | VS2 | 14 | Koppelingen | 10 | Proces | Werkvergunning | Opdrachtnemer zorgt er voor dat remote (online) toegang alleen voor de geschatte duur van dat de werkzaamheden opengesteld is. De toegang wordt bewaakt en teruggezet bij afmelding van de call.
Eis | VS2 | 15 | Backup | 1 | Proces | Periodiciteit | Opdrachtnemer maakt periodiek een backup van het Systeem met een frequentie en een bewaartermijn die past bij de dynamiek van en de operationele doelen van het Systeem.
Eis | VS2 | 15 | Backup | 2 | Proces | Roll back | Opdrachtnemer dient back-ups te maken waarmee een volledige roll-back uitgevoerd kan worden naar de bedoelde configuratie en werkende operatie
Eis | VS2 | 15 | Backup | 3 | Proces | Configuratie | Opdrachtnemer dient back-up kopieën van gegevens en programmatuur te registreren en actueel te houden als een configuratie-item.
Eis | VS2 | 15 | Backup | 4 | Proces | Bewaartermijn | Opdrachtnemer dient back-ups bruikbaar actueel te houden.
Eis | VS2 | 15 | Backup | 5 | Proces | Bewaaromgeving | Opdrachtnemer beschermt back-ups en de ruimte waarin ze fysiek en online zijn opgeslagen volgens dezelfde normen die gelden voor de hoofdlocatie.
Eis | VS2 | 15 | Backup | 6 | Proces | Scan op besmetting | Opdrachtnemer dient back-ups van het Systeem op te slaan op een locatie die zodanige afgeschermd is, dat geen schade aan de back-up kan worden aangericht als een cybercalamiteit zich voordoet op het productiesysteem.
Eis | VS2 | 15 | Backup | 7 | Proces | Scan voor gebruik | Opdrachtnemer dient vast te stellen dat eerdere back-ups niet besmet zijn met malware die na de backup bekend zijn (gemaakt).
Eis | VS2 | 15 | Backup | 8 | Proces | Systemimage | Opdrachtnemer dient vooraf en na iedere systeemwijziging systeemimages of back-ups te maken of aantoonbaar vast te stellen dan de eerder gemaakte back-ups actueel zijn.
Eis | VS2 | 16 | Logging | 1 | Proces | Behandelen van logs | Opdrachtnemer dient logs/events van het Systeem te registreren, rapporteren, routeren, analyseren, kwantificeren en evalueren in relatie tot de operationele doelstellingen van het Systeem en de ernst van de events.
Eis | VS2 | 16 | Logging | 2 | Proces | Bescherming | Opdrachtnemer ziet er op toe dat loggegevens in aparte bestand(en) worden weggeschreven; alleen toegankelijk voor geautoriseerd personeel; beschermd zijn tegen verlies of wijziging; minstens 1 jaar bewaard blijven; bewaard worden op aangeven van incident(feiten)onderzoekers.
Eis | VS1 | 16 | Logging | 3 | Systeem | Auto log | Logbestanden worden door het Systeem gegenereerd.
Eis | VS2 | 16 | Logging | 4 | Proces | Afhandelen | Opdrachtnemer handelt meldingen, afkomstig van de integrale logging en monitoring van Opdrachtgever, af als een event/incident van het Systeem.
Eis | VS1 | 16 | Logging | 5 | Systeem | Opbouw log | Logbestanden bevatten minstens de volgende gegevens: de (type) gebeurtenis; de actor: een systeem-ID of een tot een natuurlijk persoon herleidbare user-ID; het systeem-ID waarop de gebeurtenis werd uitgevoerd; het resultaat van de gebeurtenis; de datum en het tijdstip van de gebeurtenis; een doorlopende unieke nummering per logregel; (optie) ID van werkstation; (optie) ID van fysieke en online locatie
Eis | VS1 | 16 | Logging | 6 | Systeem | IAA en sleutels | Logfiles bevatten nimmer IAA- en sleutelgegevens.
Eis | VS1 | 16 | Logging | 7 | Systeem | Integriteit | Het Systeem dient het overschrijven of verwijderen van logregels- en bestanden te loggen
Eis | VS1 | 16 | Logging | 8 | Systeem | Integriteit | Loginstellingen en logfiles zijn zodanig beschermd dat deze niet gewijzigd of gewist kunnen worden door ongeautoriseerden
Eis | VS2 | 16 | Logging | 9 | Proces | Integrale analyse en monitoring | Opdrachtnemer levert logbestanden van het Systeem eenmalig en/of periodiek aan, aan Opdrachtgever volgens een door Opdrachtgever vastgelegd formaat.
Eis | VS2 | 16 | Logging | 10 | Proces | Beveiligingsmechanisme | Opdrachtnemer dient de ingebouwde beveiligingsfuncties, controlemechanismen en waarschuwingen die het Systeem genereert te activeren en te benutten voor registratie, rapportage en evaliatie van events en beveiligingsincidenten.
Eis | VS2 | 16 | Logging | 11 | Proces | Toegang voor derden | De Opdrachtnemer dient toegang te geven aan een door Opdrachtgever aangewezen derde partij voor het plaatsen en gebruiken van sensoren (probes).
Eis | VS2 | 16 | Logging | 12 | Proces | Specifieke logs | Opdrachtnemer zet specifieke loginstellingen en logsystemen in op verzoek van en in afstemming met Opdrachtgever.
Eis | VS2 | 16 | Logging | 13 | Proces | Ontsluiten van logs | Opdrachtnemer levert logbestanden aan derden alleen na schriftelijke toestemming van Opdrachtgever.
Eis | VS2 | 17 | Incident | 1 | Proces | Detectie | Opdrachtnemer hanteert Procedures om een cyberincident (op tijd) te detecteren, het effect op het Systeem en de impact op de Operatie (in samenwerking met de Opdrachtgever) te mitigeren en/of te herstellen.
Eis | VS2 | 17 | Incident | 2 | Proces | Incidentmanager | Opdrachtnemer benoemt een cybersecurity incidentmanager met de bijbehorende verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
Eis | VS2 | 17 | Incident | 3 | Proces | Onregelmatigheden | Opdrachtnemer ziet er op toe dat afwijkingen in het wijzigingenproces vanuit cybersecurity worden beschouwd en - indien van toepassing - worden behandeld als een cybersecurityincident.
Eis | VS2 | 17 | Incident | 4 | Proces | OTAP | Incidentafhandeling betreft de productieomgeving maar ook de test- en backupomgevingen.
Eis | VS2 | 17 | Incident | 5 | Proces | Samenwerken | Opdrachtnemer dient samen te werken (en te oefenen) met Opdrachtgever en andere Opdrachtnemers voor het mitigeren, analyseren, veiligstellen en/of oplossen van incidenten (al of niet in een CSIRT-verband) tot en met het herstellen van het Systeem en de Operatie en eventueel de melding aan de betrokken autoriteiten, zoals de AP of het NCSC.
Eis | VS2 | 17 | Incident | 6 | Proces | Samenwerken | Opdrachtnemer dient een procedure in te richten die aanhaakt en opvolging geeft aan geregistreerde cyberincidentmeldingen die worden aangedragen door de Opdrachtgever en/of nevenopdrachtnemers
Eis | VS2 | 18 | Herstel | 1 |  | Hertstelprocedures | Opdrachtnemer hanteert procedures voor incidenten en het herstellen van het Systeem
Eis | VS2 | 18 | Herstel | 2 | Proces | Dynamische gegevens | Opdrachtnemer dient bij Herstel rekening te houden met het terugzetten van de dynamische gegevens van het Systeem (systeemstatus).
Eis | VS2 | 18 | Herstel | 3 | Proces | Samenwerken | Opdrachtnemer zorgt ervoor dat de procedures voor incidenten en herstel voor het Systeem passen op de integrale incident- en herstel (en calamiteitenplan) van opdrachtgever en nevenopdrachtnemers.
Eis | VS2 | 18 | Herstel | 4 | Proces | Scan op besmetting | Opdrachtnemer dient periodiek vast te stellen dat back-ups niet gecompromitteerd (kunnen) zijn en dit vast te leggen in het Cybersecuritydossier
Eis | VS2 | 18 | Herstel | 5 | Proces | Testen herstel | Opdrachtnemer dient herstelprocedures jaarlijks te controleren en testen en eventueel bij te stellen om te borgen dat ze doeltreffend zijn en binnen de gestelde tijd zoals beschreven in het Cybersecuritydossier van het Systeem kunnen worden uitgevoerd.
Eis | VS2 | 18 | Herstel | 6 |  | Handbediende terugvalvoorziening | Opdrachtnemer dient een terugvalvoorziening te ontwerpen en te realiseren en af te stemmen met de Opdrachtgever, dat voorziet in een veilige (tijdelijke) handbediende Operatie, in geval het Systeem door een cyberaanval niet meer (correct) functioneert.
Eis | VS2 | 18 | Herstel | 7 |  | Handbediende terugvalprocedures | Opdrachtnemer dient in samenhang met de terugvalvoorziening bedien- en beheerprocedures op te stellen en af te stemmen met de Opdrachtgever en t.b.v. de (toekomstig) Gebruiker en Beheerder, dat voorziet in een veilige (tijdelijke) handbediende Operatie.