## Vragenlijst
Algemene vragenlijst
|  | Project: | Gebied Zee Zevenaar – RTG Brandblusinstallatie en Hekwerk R505500
|  | Datum: | 2023-03-28
|  | Versie: | 1.0
Nr | Document | Paragraaf / Eis - Bepaling | Vraag Gegadigde | Datum vraag-stelling | Antwoord | Gewijzigd document
1+GA9:G50 | Aanbestedingsleidraad | punt 2.1 | Hierin wordt aangegeven dat werk uiterlijk 1 december 2023 opgeleverd dient te zijn. De planning in Tenderned en de Basisovereenkomst geven aan dat de opdracht 29 december 2023 voltooid moet zijn. Wat is juist ? | 2023-02-28 | 29 december dient het project buiten gereed te zijn en dient het project opgeleverd te zijn. | Aanbestedingsleidraad
2 | Railterminal Gelderland - Blusleiding en Hekwerk definitief ontwerp | 1.4 Bijlagen | Een aantal in deze bijlage genoemde documenten ontbreekt. Ontbrekende documenten zijn de Fotorapportage, 2022-04-06 Risico inventarisatie vaststellen BSN hekwerk railterminal en RTG 09 70 03 001 RTG BFI-capaciteit. Kunt u deze documenten aanleveren. | 2023-02-28 | Fotorapportage en risico inventarisatie zijn ter informatie toegevoegd. Document RTG BFI capaciteit is niet relevant en komt voor dit contract te vervallen. | Railterminal Gelderland - Blusleiding en Hekwerk definitief ontwerp
3 | Railterminal Gelderland - Blusleiding en Hekwerk definitief ontwerp | 5. Resultaat | Heeft OG eisen voor het tijdelijk hekwerk ? | 2023-02-28 | Zie vraagspecificatie Eisendeel, eis 29-4 toegevoegd. | vraagspecificatie Eisendeel
4 | Railterminal Gelderland - Blusleiding en Hekwerk definitief ontwerp | 5. Resultaat | Is een met klemmen aan elkaar bevestigde constructie van bouwhekken toegestaan ? | 2023-02-28 | Ja
5 | Railterminal Gelderland - Blusleiding en Hekwerk definitief ontwerp | 5. Resultaat | Hoe lang is tijdelijk ? | 2023-02-28 | Zie vraagspecificatie Eisendeel
6 | Railterminal Gelderland - Blusleiding en Hekwerk definitief ontwerp | 5. Resultaat | Blijft het tijdelijke hekwerk eigendom van Gegadigde ? | 2023-02-28 | Het hekwerk blijft van ON.
7 | Railterminal Gelderland - Blusleiding en Hekwerk definitief ontwerp | 2.6 Parkeerhavens | Gegadigde dient in de parkeerhavens maar ook in de weg asfalt te verwijderen. Kunt u aangeven wat de dikte van het asfalt is en is het asfalt wel of niet teerhoudend ? | 2023-02-28 | Onbekend (zowel dikte als wel/niet teerhoudend). Uitgangspunt ten behoeve van inschrijving is dat het teerhoudend is en een dikte van 10 cm heeft.
8 | R-505500 Blusleiding Hekwerk Vraagspecificatie Eisendeel - E&C - v1 | ID046 en R-004 | Is deze 10kV kabel een kabel van ProRail of van een Netbeheerder ? | 2023-02-28 | Deze kabel is van ProRail
9 | 155KS39_DO t/m 155KS40_DO en 155WB39_DO t/m 155WB41_DO |  | Hekwerken en poorten die staan aangegeven op de KS en op de WB tekeningen komen niet met elkaar overeen. Er is zelfs een verschil in het aantal poorten tussen de tekeningen. Bovendien is op de tekeningen niet aangegeven waar de nieuwe hekwerken geplaatst moeten worden terwijl het symbool wel in de legenda staat aangegeven. Kunt u de tekeningen aanpassen ? | 2023-02-28 | Tekeningen worden aangepast. Update volgt in NvI-2 T.a.v. verschil in poorten: geen poorten in tijdelijk hekwerk nodig. Voor definitief hekwerk wel in de buurt van elke hydrant. Bij hydrant 14 komt dus wel een poort. Legenda wordt aangepast/aangevuld. Definitief hekwerk is nu te zien van begin tot eind als een dunne rode lijn. Deze rode lijn wordt in de update weergegeven conform huidige legenda. Ter illustratie: tussen de toekomstige aansluitsporen naar de terminal komt dus definitief hekwerk. T.h.v. de toekomstige spoorpoort is nu tijdelijk hekwerk voorzien (idem een dunne blauwe lijn ipv conform legenda).
10 | 155WB39_DO t/m 155WB41_DO |  | Als voor elk hydrant een poort geplaatst moet worden ontbreken de poorten tbv hydranten 2 en 14 op de tekeningen. Kunt u dit aanpassen op de tekeningen of aangeven dat geen poorten geplaatst moeten worden ? | 2023-02-28 | Tekeningen worden aangepast. Update volgt in NvI-2 Zie ook antwoord bij vraag 9.
11 | Railterminal Gelderland - Blusleiding en Hekwerk definitief ontwerp | 5. Resultaat | Dienen de brandweerpoorten als vluchtpoort of als looppoort te worden uitgevoerd. (Naar 1 kant of naar 2 kanten te openen.) | 2023-02-28 | Looppoort (beiden kanten te openen)
12 | Railterminal Gelderland - Blusleiding en Hekwerk definitief ontwerp | 5. Resultaat | Kan OG, gezien de diepte van de ontgraving voor de aanleg van de brandblusleiding, de grondwaterstanden aanleveren zodat Gegadigde kan bepalen of bronbemaling noodzakelijk is. Indien OG geen grondwaterstanden kan aanleveren dan graag een uitgangspunt hanteren of hiervoor wellicht een stelpost meenemen. | 2023-02-28 | Gegadigde is zelf voor verantwoordelijk tot het inwinnen van dergelijke informatie. Gezien de te graven diepte van de blusleiding dient rekening gehouden te worden met de mogelijkheid dat het grondwater hoger ligt. Zie ook aanscherping in VS (OVS00122 is explieter van toepassing verklaard op dit project, en daarmee eis 98: "Leidingen liggen op een diepte van minimaal 1000 mm, gemeten vanaf de bovenkant van de leiding tot maaiveld. "). Zie aanpassing eis 23-2 | vraagspecificatie Eisendeel
13 | Railterminal Gelderland - Blusleiding en Hekwerk definitief ontwerp | 5. Resultaat | Waar zou Gegadigde eventueel uitkomend grondwater mogen / kunnen lozen en met welke partijen krijgt Ggegadigde hier te maken ? | 2023-02-28 | Een lozingsplan (grondwater) dient te worden afgestemd met het bevoegd gezag.
14 | R-505500 Blusleiding Hekwerk Vraagspecificatie Eisendeel - E&C - v1 | ID020 | Het aantal aftakkingen in deze eis verschilt van het aantal aftakkingen zoals aangegeven op de tekeningen 155WB39 t/m 155WB41. Wat dient Gegadigde te hanteren ? | 2023-02-28 | Aantal aftakkeningen op de tekeningen is groter dan het aantal zoals genoemd in Eis 20. Dit komt omdat eis 20 gaat over de locaties waar aftakkeningen onder het hekwerk doorgestoken moeten worden. Het doorgestoken deel onder het hekwerk door van de aftakking staat niet op de WB tekeningen. De aftakking zelf wel, zie ook detail-tekening voor uitgangspunt van de aftakking.
15 | PVE Archeologie Blusleiding en Hekwerk langs RTG |  | Dient Gegadigde de kosten die voortvloeien uit het bijgevoegde document PVE Archeologie Blusleiding en Hekwerk langs RTG in de prijsaanbieding mee te nemen ? | 2023-02-28 | Ja, zie ook archeologie werkpakket voor de begeleiding die dient uitgevraagd te worden.
16 | PVE Archeologie Blusleiding en Hekwerk langs RTG |  | Gegadigde kan de hoeveelheid vondsten en de hieraan verbonden stagnatie niet bepalen. Kan OG voor de continue begeleiding van de archeologische onderaannemer een uitgangspunt bepalen of anders een stelpost meenemen ? | 2023-02-28 | Voor de begeleiding dient uit gegaan te worden van het opgestelde werkpakket. Gevolgen (vertraging, kosten) die volgen bij vondstmateriaal worden verrekend (middels een VTW).
17 | Railterminal Gelderland - Blusleiding en Hekwerk definitief ontwerp |  | Kan Gegadigde ervan uitgaan dat bout / moer verbindingen uitgevoerd mogen worden in verzinkt staal ? | 2023-02-28 | Het is voor aanbesteder niet duidelijk welke bout / moer verbinding wordt bedoeld.
18 | R-505500 Blusleiding Hekwerk Vraagspecificatie Eisendeel - E&C - v1 | ID028-1 | Kan OG aangeven waaraan appendages moeten voldoen zodat deze geschikt zijn voor gebruik van afvalwater / slootwater? | 2023-02-28 | Nee, expertise van ON is hier benodigd.
19 | R-505500 Blusleiding Hekwerk Vraagspecificatie Eisendeel - E&C - v1 | ID028-1 | Kan Gegadigde ervan uitgaan dat appendages met KIWA keur geschikt zijn voor gebruik van afvalwater / slootwater? | 2023-02-28 | Nee.
20 | R-505500 Blusleiding Hekwerk Vraagspecificatie Eisendeel - E&C - v1 | ID028-1 | Het vullen van de leiding met slootwater kan problemen geven op de werking van appendages doordat vuil in de binnenwerken e.d. kan komen. Kan Gegadigde ervan uitgaan dat het afvalwater/ sloot water schoon genoeg is zodat deze problemen niet voor komen? | 2023-02-28 | Nee.
21 | R-505500 Blusleiding Hekwerk Vraagspecificatie Eisendeel - E&C - v1 | ID028-1 | Indien dit niet kan, ontvangt Gegadigde graag de specificaties waaraan appendages moeten voldoen om dit te voorkomen. | 2023-02-28 | ProRail heeft geen aanvullende eisen op dit onderwerp. Aan ON wordt een adequate oplossing gevraagd. ON dient zijn ontwerp op deze eis te verifieren middels een analyse..
22 | Tekeningen 155WB41_DO_A3 en 155WB39_DO_A3 |  | Op tekening 155WB41_DO_A3 en 155WB39_DO_A3 staan beluchters in een aparte put getekend. Deze worden verder niet genoemd in vraagspecificatie en tekening "Blusleidingsontwerp detail hydrant-weg-hek-aarding. Wat dient Gegadigde hiermee te doen? | 2023-02-28 | OVS00205 is van toepassing verklaard op dit project. T.a.v. beluchters dient eis 106 gehanteerd te worden.
23 | Tekeningen 155WB41_DO_A3 en 155WB39_DO_A3 |  | Indien deze beluchters meegenomen moeten worden kan deze mogelijk niet op een vorstvrije diepte gemonteerd worden vanwege onderhouds / controle doeleinden, hoe hier mee om te gaan? | 2023-02-28 | Gegeadigde dient hier een oplossing voor uit te werken en te realiseren conform de vraagspecificatie en overige bekende gegevens.
24 | R-505500_Blusleiding_Hekwerk_Vraagspecificatie Eisendeel - EC - v1 | § 1.2.3 | Op genoemde tekeningen staan o.i. geen systeemgrenzen aangegeven. Kan OG deze systeemgrenzen alsnog aangeven? | 2023-02-27 | Nee, omschrijving systeem in eerdere paragrafen en omschrijving scope op de tekeningen is afdoende.
25 | R-505500_Blusleiding_Hekwerk_Vraagspecificatie Eisendeel - EC - v1 | § 2.1 - Relevante documenten uit Rail Infra catalogus | Bij de Relevante documenten uit Rail Infra catalogus - Railinfracatalogus algemeen staat "Alle ontwerpvoorschriften en richtlijnen geldig op of vanaf 1 maand vóór contractdatum". De contractdatum is nu nog onbekend. Kan OG deze datum veranderen in 1 maand voor aanbiedingsdatum? | 2023-02-27 | Akkoord | Vraagspecificatie eisendeel
26 | R-505500_Blusleiding_Hekwerk_Vraagspecificatie Eisendeel - EC - v1 | § 2.2 | In genoemde paragraaf staan de documenten "Memo bodem" en "Verkennen bodem waterbodem en depot onderzoek Railterminal Gelderland 120220". In het aanbestedingsdossier staan deze documenten onder de bindende documenten. Zijn deze documenten bindend of informatief? | 2023-02-27 | Memo Bodem is bindend, het “Verkennend bodem-, waterbodem- en depotonderzoek Railterminal Gelderland” is informatief. | Vraagspecificatie eisendeel
27 | Tekening 155WB39_DO_A3.pdf | Legenda / opmerking | Kan OG in de legenda ook de leiding vermelden? | 2023-02-27 | Ja, update volgt in NvI-2
28 | R-505500_Blusleiding_Hekwerk_Vraagspecificatie Eisendeel - EC - v1 en tekening 155WB39_DO_A3.pdf | Eis 029-2 en tekening | Onder "Opmerking" staat in de laatste bullet "Aannemer dient revisie van deze werkzaamheden op te vragen". Wat bedoeld OG met deze opmerking en kan aangegeven worden met welke inspanning gegadigde rekening dient te houden? | 2023-02-27 | Ondergrond van geleverde tekeningen dient gecontroleert te worden alvorens eigen tekeningen worden opgesteld.
29 | R-505500_Blusleiding_Hekwerk_Vraagspecificatie Eisendeel - EC - v1 en tekening 155WB40_DO_A3.pdf | Eis 029-2 en tekening | Op de tekening is erg slecht te zien of en waar hekwerk geplaatst moet worden. Er staan poorten getekend (rood, vet gedrukt) en het lijkt of er onder de grijze lijn (van ca km. 85.800 - 86.710 / begin tot eind van de tekening) ook een rode lijn staat, maar er staan geen vierkante blokjes getekend. Is de aanname juist dat er in dit gebied enkel poorten in bestaand hekwerk geplaatst dienen te worden? | 2023-02-27 | Tekeningen worden aangepast. Update volgt in NvI-2 Zie ook antwoord bij vraag 9.
30 | R-505500_Blusleiding_Hekwerk_Vraagspecificatie Eisendeel - EC - v1 en tekening 155WB39_DO_A3.pdf | Eis 029-2 en tekening | Op de tekening is erg slecht te zien of en waar hekwerk geplaatst moet worden. Er staat een poort getekend bij ca. km 85.720 (rood, niet vet gedrukt) en het lijkt of er onder de grijze lijn (tussen ca km 85.710 en km 85.800) ook een rode lijn staat zonder viertkante blokjes. Is de aanname juist dat er in dit gebied enkel een poort in bestaand hekwerk geplaatst dienen te worden? | 2023-02-27 | Tekeningen worden aangepast. Update volgt in NvI-2 Zie ook antwoord bij vraag 9.
31 | Tekening WB en KS | Hekwerk | Er zijn diverse discrepanties tussen de hekwerken op tekeningen "WB" en tekeningen "KS". Kan OG op beide typen tekeningen identiek aangeven wat er met hekwerk van gegadigden verwacht wordt? | 2023-02-27 | Tekeningen worden aangepast. Update volgt in NvI-2 Zie ook antwoord bij vraag 9.
32 | R-505500_Blusleiding_Hekwerk_Vraagspecificatie Eisendeel - EC - v1 | Eis 007 | Kan OG aangeven wat er onder "aftapvoorziening" aan de standpijpen van voedingsaansluitingen en hydranten verstaan wordt? | 2023-02-27 | Dit betreft een leegloopvoorziening
33 | Afschot terrein |  | Kan geagdigde ervan uitgaan dat er in het terrein tussen begin en eind van de blusleiding geen afschot zit en de leiding over de gehele lengte op dezelfde diepte aangelegd kan worden? | 2023-02-27 | Blusleiding dient op voldoende diepte te liggen en geen knikken te hebben in het horizontale vlak. Zie toegevoegde eis 28-5. | Vraagspecificatie eisendeel
34 | Tekening 155WB39_DO_A3.pdf | Eis 027-1 | Dient het vulpunt aan de oostzijde (ca km. 87.985) niet op de lineare aarde aangesloten te worden? | 2023-02-27 | Dit dient wel te gebeuren. Eis 27 wordt aangepast (opsomming onderdelen is weggehaald, eis is algemeen geldend) | Vraagspecificatie eisendeel
35 | Aardingsysteem | Aardingen | Gegadigde neemt aan dat de aardputjes op de linieare aarde aangesloten dienen te worden, echter ontbreekt er een DO van de HAS-tekening. Kan deze nog aangeleverd worden? Of dienen er aardpennen geslagen te worden bij de aardputten? | 2023-02-28 | Er is geen DO HAS tekening, wel zijn HAS tekeningen van de bestaande situatie op te vragen. Conform OVS 00055 dient er een ontwerp opgesteld te worden. Er dienen geen aardpennen geslagen te worden.
36 | Railterminal Gelderland - Blusleiding en Hekwerk definitief ontwerp | Pagina 14, 6e eis | Is het een verplichting om lengtes van 20m te gebruiken in het hoofdtrace? | 2023-02-28 | Nee
37 | Tekening "Blusleidingsontwerp detail hydrant-weg-hek-aarding" | Figuur 3,5 en 7 | Blusleidingsontwerp detail hydrant-weg-hek-aarding is te zien dat er bovengrondse aardingspunten gerealiseerd moeten worden, is het niet verstandiger om hier putjes te plaatsen om struikel gevaar te voorkomen? | 2023-02-28 | Er dient een putje te worden geplaatst conform SPC000344.
38 | Tijdelijk hekwerk | Hekwerk | Welk type hekwerk verlangt OG in de tijdelijke situatie? Kunnen de eisen hieraan omschreven worden? | 2023-02-28 | Zie vraagspecificatie Eisendeel, eis 29-4 toegevoegd. | Vraagspecificatie eisendeel
39 | Tijdelijk hekwerk | Hekwerk | Dient gegadigde ook rekening te houden met het verwijderen van het tijdelijk hekwerk in haar aanbieding? | 2023-02-28 | Conform eis 029-3 moet het hekwerk 2 jaar na oplevering onderhoudsvrij zijn. Gedurende deze periode staat ON garant voor het functioneren van het hekwerk, dat wil zeggen dat het ProRail terrein te allen tijde is afgesloten. Na deze periode dient ON het hekwerk te verwijderen. De kosten hiervan worden niet opgenomen in de inschrijving. Hiervoor wordt na de periode van twee jaar een separate opdracht verstrekt.
40 |  | Hekwerk | Hoe lang dient het tijdelijk hekwerk te blijven staan? | 2023-02-28 | Zie vraagspecificatie Eisendeel
41 | Tijdelijk hekwerk | Hekwerk | vervalt het tijdelijk hekwerk, na verwijderen weer aan ON? | 2023-02-28 | Ja
42 | Inschrijvingsleidraad | Bijlage 4 | U vraag in de het format inschrijvingsformulier Veiligheidsbewust certificaat. Echter is dit geen onderdeel van de aanbesteding. Kunt u aangeven of dit van toepassing is? | 2023-02-28 | De SCL is een contracteis. De minimum gestelde trede is 2 in vraagspecificatie. Het inschrijfformulier wordt aangepast. | Inschrijfformulier
43 | Vraagspecificatie eisendeel | ID 027-2 | Deze eis lijkt een eis te zijn voor het hekwerk. Echter staat deze beschreven bij de blusvoorziening. Wij verzoeken u deze eis bij het hekwerk te plaatsen zodat de eisen per onderdeel goed bij elkaar staan. | 2023-02-28 | Aangepast. | Vraagspecificatie eisendeel
44 | Vraagspecificatie eisendeel | ID 033-1 en ID 036-2 | Is het type brandweerkluisje reeds afgestemd met de brandweer? Zo ja, kunt u aangeven welke type benodigd is? Zo nee, kunt u aangeven met welk type rekening gehouden met worden? | 2023-02-28 | Zie RLN00408 en SPC00274 voor de sleutelkluizen en de hekken. Slottype dient afgestemd te worden met de brandweer. Zie specifiek eis 28 in de RLN: 28. De brandweersleutelkluis moet voorzien zijn van een sleutelcilinder(slotcilinder) die met de standaard moedersleutel van de brandweer te openen is.
45 | Vraagspecificatie eisendeel | ID 039 | Dienen de grasbetontegels voorzien te worden van opsluitingen? Dit wordt in de OVS niet gevraagd maar is voor een goede constructie wel wenselijk. | 2023-02-28 | Nee
46 | Vraagspecificatie eisendeel | ID R-001 | Kunt u bevestigen dat u alle verplichtingen tussen ProRail en derden in het contract heeft opgenomen? | 2023-02-28 | Ja
47 | Vraagspecificatie procesdeel | 6.5.2 | Kunt u aangeven welke werkzaamheden door gegadigde meegenomen moeten worden in het kader van de archeologische werkzaamheden? | 2023-02-28 | Zie werkpakket omschrijving onder documenten
48 | Vraagspecificatie procesdeel | 7.2.3.2 | Klopt onze lezing van dit hoofdstuk dat voor dit werk geen kantoor voor ProRail op locatie ingericht hoeft te worden? | 2023-02-28 | Er dient wel een kantoor op locatie te worden ingericht, paragraaf aangepast. | Vraagspecificatie proces
49 | Ontwerp tekening Detail Hydrant-Hek-aarding | Detail 11 | Detail 11 uit het document van Arcadis voorziet geen afsluiter voor de hydrant. Dit staat wel zo in de overige WB tekeningen. Kunt u aangeven wat juist is? | 2023-03-21 | Elke hydrant dient met afsluiter geplaatst te worden t.b.v. beheer en onderhoud.
50 | NvI1- Railterminal Gelderland - Blusleiding en Hekwerk definitief ontwerp wz |  | Dit in de 1e Nota aangeleverde document is niet te openen. Kunt u dit document zo spoedig mogelijk aanleveren ? | 2023-03-15 | Document is opnieuw geleverd bij deze NvI2
51 | NvI1 - Vragenlijst TN396899 v1.0 |  | Kunt u deze vragenlijst gewoon in excel aanleveren. De aangeleverde pdf versie is dusdanig klein dat uitprinten niet duidelijk is. | 2023-03-15 | NvI1 is in excel gepubliceerd.
52 | Aanbestedingsleidraad | 3.2 | Hier staat dat vragen gesteld kunnen worden tot 28-2-023. In de planning van Tenderned staat een datum van 21-3-2023. Worden onderstaande vragen alsog ontvangelijk verklaard? | 2023-03-16 | In de aanbestedingsleidraad zijn data opgenomen aanvullend aan de data op TenderNed. De data in de aanbestedingsleidraad waren voor NvI1. De vragen die zijn ontvangen tot en met 21 maart 2023 worden in behandeling genomen en beantwoord in deze NvI2.
53 | Tekening 155WB39-2 |  | In de legenda staat een arcering voor het nieuwe hekwerk, deze komt niet overeen met wat op de tekening staat. Is de rode lijn op de tekening wel nieuw te plaatsen hekwerk? | 2023-03-16 | zie aangepaste tekeningen
54 | Tekening 155WB40-1 |  | In de legenda staat een arcering voor het nieuwe hekwerk, deze komt niet overeen met wat op de tekening staat. Is de rode lijn op de tekening wel nieuw te plaatsen hekwerk? | 2023-03-16 | zie aangepaste tekeningen
55 | Tekening 155WB40-2 |  | In de legenda staat een arcering voor het nieuwe hekwerk, deze komt niet overeen met wat op de tekening staat. Is de rode lijn op de tekening wel nieuw te plaatsen hekwerk? | 2023-03-16 | zie aangepaste tekeningen
56 | Tekening 155WB41-1 |  | Wat is de bedoeling met het hekwerk t.h.v. wijkplaats 14 over het spoor? Is dit een tijdelijk hekwerk? | 2023-03-16 | T.a.v. het toekomstige spoor dient hier een tijdelijk hekwerk geplaatst te worden. Zie aangepaste tekeningen.
57 | Tekening Blusleidingontwerp |  | Op deze tekeningen staan aardingspunten aangegeven. Zijn er specificaties aan te geven van deze aardingspunten? Als hier ook aardpennen geslagen moeten worden, hoelang moeten deze zijn? Of kan hier een uitgangspunt voor aangegven worden met een verrekenprijs per m1? | 2023-03-16 | Zie Vraagspecificatie voor de gestelde eisen en normeringen t.a.v. aardingen. Conform OVS 00055-5 dient zowel blusleiding als hekwerk geaard te zijn.
58 | Tekeningen |  | Op de tekeningen staan overwegen en inspectiepaden, vallen deze werkzaamheden buiten onze scope? | 2023-03-16 | Ja
59 | Vraagspecificatie eisendeel document 01 | 9 | Hier staat dat er straatwerk moet worden aangebracht. Is aan te geven hoeveel m2 is gewenst? | 2023-03-16 | Zie WB tekeningen en bestaande situatie. Enkele parkeerhavens worden verschoven en enkele keren zal onder bestaand asfalt de blusleiding gelegd worden.
60 | Vraagspecificatie eisendeel document 01 | 13 | Hier staat dat een keerwand moet worden aangebracht. Is aan te geven over welke lengte een keerwand is gewenst? | 2023-03-16 | Soortgelijk aan bestaande vulpunten in de buurt.
61 | Vraagspecificatie eisendeel document 01 | 23 | In OVS00122 eis 91 wordt verwezen naar SPC00319, deze bestaat niet, welke is wel van toepassing? | 2023-03-16 | Er is geen specificatie beschikbaar. Inschrijver dient beschermbuizen te leveren die geschikt zijn voor het beoogde gebruik (zie de (toekomstige) sporen en calamiteitenwegen).
62 | Vraagspecificatie eisendeel document 01 | 27-2 | Hier staat dat het hekwerk om de 100 m1 vebonden moet worden met de lineaire aardgeleider. Volgends de vermelde OVS moet dit om de 200 m1 zijn. Wat dient aangehouden te worden? | 2023-03-16 | De eis in de Vraagspecificatie.
63 | Vraagspecificatie eisendeel document 01 | 32 | Moet in het tijdelijke hekwerk ook een poort t.p.v. de hydranten geplaatst worden? | 2023-03-16 | Nee, zie aangepaste tekeningen
64 | Vraagspecificatie eisendeel document 01 | 41 | Hier staat dat er asfaltverharding aangepast moet worden. Is er aan te geven op tekening wat er precies aangepast moet worden? | 2023-03-16 | Zie antwoord bij vraag 59.
65 | Procesdeel | 7.2.4 | Hier staat dat er (kantoor)faciliteiten ProRail binnen het werkterrein nodig zijn. Is dit inderdaad van toepassing? | 2023-03-16 | Ja
66 | Blusleiding & Hekwerk Railterminal Gelderland definitief ontwerp | 2.4.4 | Hier staat ook herstellen asfalt. Moeten er ook aanluitingen diep 4 cm gefreesd worden t.b.v. aansluiting op de bestaande asfaltdeklaag? | 2023-03-16 | Nee
67 | Blusleiding & Hekwerk Railterminal Gelderland definitief ontwerp | 2.5.1 | Bij bullit 1 staat verwijderen hekwerk 300 m1. Dit staat niet in de vraagspecificatie. Behoren deze werkzaamheden tot deze scope? | 2023-03-16 | Er zijn geen eisen gesteld aan het verwijderen van bestaand hekwerk. Conform de WB tekeningen dient er bestaand hekwerk verwijderd te worden.
68 | Blusleiding & Hekwerk Railterminal Gelderland definitief ontwerp | 2.5.1 | Bij bullit 4 staat aanbrengen tijdelijk hekwerk bij noostzijde. Dit staat niet in de vraagspecificatie. Behoren deze werkzaamheden tot deze scope? | 2023-03-16 | Zie antwoord bij vraag 67.
69 | Blusleiding & Hekwerk Railterminal Gelderland definitief ontwerp | 4.2 | Hier aanbrengen het toepassen van rijplaten. Deze werkzaamheden staan niet in de vraagspecificatie. Behoren deze werkzaamheden tot deze scope? | 2023-03-16 | Zie eis 37. De bestaande calamiteitenwegen dienen functioneel te blijven tijdens de uitvoering.
70 | Blusleiding & Hekwerk Railterminal Gelderland definitief ontwerp | 4.5 | Hier staat verwijderen bestaande containers. Behoren deze werkzaamheden tot deze scope? | 2023-03-16 | Nee
71 | Verkennend (water)bodemonderzoek en partijkeuring grondwal Railterminal gelderland te Elst |  | Dit onderzoek heeft betrekking op de grondwal en niet op de locatie waar de werkzaamheden plaatsvinden. Is er een bodemonderzoek beschikbaar van de locatie waar de wel werkzaamheden plaatsvinden? | 2023-03-20 | Zie memo Bodem.
72 | NvI 1 | Vragen en antwoorden 18 t/m 21 | Om de aanbesteding zo eerlijk mogelijk te laten verlopen waarbij aanbiedingen gelijkwaardig zijn dient OG hier een uitgangspunt aan te geven. Graag ontvangen we de uitgangspunten voor alle appendages bij gebruik van afval / sloot water. | 2023-03-21 | Eis 028-1 is aangescherpt en eis 028-6 en 7 zijn toegevoegd. Binnen de kaders van het huidige ontwerp en de gestelde eisen dient de blusleiding verder ontworpen en gerealiseerd te worden.
73 | NvI 1 | Vraag en antwoord 12 | Om een juiste aanbieding te maken is er informatie nodig betreft de grondwaterstanden. Indien OG deze niet kan leveren, vragen we OG hier een stelpost voor op te nemen zodat partijen gelijkwaardig aanbieden. | 2023-03-21 | Nee, een stelpost wordt niet opgenomen, zie antwoord bij vraag 12.
74 | Tekeningen 155WB39 t/m 41 en Blusleidingontwerp |  | Kan OG aangeven welke diameter de aftakkingen moeten zijn die afgedopt worden? | 2023-03-21 | Zie Railterminal Gelderland - Blusleiding en Hekwerk definitief ontwerp, paragraaf 2.4.1
75 | Tekeningen 155WB39 t/m 41 |  | Dient ON de wegkruisingen ook af te sluiten (manchetten) en te voorzien van afstandhouders ? | 2023-03-21 | Zie de vraagspecificatie en verwijzing naar de RLN00427 (algemeen). Voor de volledigheid naast RLN00427-2 ook RLN00427-1 toegevoegd. RLN00427-1 dient gehanteerd te worden t.a.v. de (toekomstige) sporen op de WB tekeningen. | VS Eisendeel
76 | Blusleidingsontwerp detail hydrant-weg-hek-aarding | Figuur 1, 3, 5 en 7 | In het document 'Blusleidingsontwerp detail hydrant-weg-hek-aarding' is te zien dat het hekwerk via componenten van de blusleiding verbonden is met de Lineaire Aarde. Daarbij is ook te zien dat de componenten van de blusleiding onderling via elkaar zijn verbonden aan de Lineaire Aarde. Conform OVS00055-5 wordt er niet gesproken over het onderling doorverbinden. Kan OG aangeven of de contracttekening leidend is, of dat het OVS aangehouden dient te worden? | 2023-03-20 | OVS dient aangehouden te worden op dit onderdeel. Zie o.a. eis 97 van het OVS.
77 | 1e NVI | Vraag/antwoord 25 | Antwoord is akkoord, echter is de tekst in gewijzigd document "R-505500 Eisendeel E_C v2 - wz.doc, § 2.1 Bindende documenten / Relevantwe documenten uit Rail Infra Catalogus / Railinfracatalogus algemeen" gewijzigd in: "Alle ontwerpvoorschriften en richtlijnen geldig op of vanaf 1 maand voor aanbiedingsdatum". Dit kan gelezen worden als alle documenten vanaf 1 maand voor aanbiedingsdatum tot ..... Dit is niet in lijn met het antwoord op de vraag. Kan deze aangepast worden naar het antwoord in de 1e NVI (dus geldend op 1 maand voor aanbiedingsdatum (en niet op of vanaf)) of in lijn gebracht worden met artikel 1.2 bullet 2 van de Basisovereenkomst (de regelgeving, voorschriften, normen en andere documenten waarnaar wordt verwezen in de Vraagspecificatie en zoals deze luiden op de dag van uitnodiging tot inschrijving, tenzij in de Vraagspecificatie anders is bepaald.)? | 2023-03-20 | Aangepast. | VS Eisendeel
78 | Vraagspecificatie R-505500 eisendeel E_C v2 - wz | Eis 003-1 | Er moet een uitvoeringsontwerp te worden opgesteld op basis van het DO en tekeningen. Het DO ontbreekt in § 2.1 bindende documenten en is ook niet opgenomen als brondocument voor de betreffende eis. Kan OG betreffende document op beide plaatsen vermelden in het eisendeel? | 2023-03-20 | Aangepast. | VS Eisendeel
79 | Bindende Documenten 5 PvE Archeologie |  | Naar dit document wordt niet verwezen in de eisen in Eisenspecificatie H3 t/m 7 en het is ook niet benoemd in par 2.1. Kan OG dit toevoegen? | 2023-03-20 | Aangepast. | VS Eisendeel
80 | Bindende Documenten 6 Archeologie Werkpakket |  | Naar dit document wordt niet verwezen in de eisen in Eisenspecificatie H3 t/m 7 en het is ook niet benoemd in par 2.1. Kan OG dit toevoegen? | 2023-03-20 | Aangepast. | VS Eisendeel
81 | Bindende Documenten 7 VG Ontwerpplan |  | Dit document is wettelijk vereist, maar wordt niet benoemd als onderdeel van de contract documenten. Kan OG dit document vermelden in artikel 2.1 van de Eisenspecificatie? | 2023-03-20 | Aangepast. | VS Eisendeel
82 | Bindende Documenten 7 VG Ontwerpplan |  | Dit plan benoemt elektrificatie 1500V/25kV. In § 2.1 staat ook electrocutiegevaar benoemt. In de RIE wordt voor elektrocutie (agv inductie) gewaarschuwd. In § 2.6 is hier echter geen Veiligheidsaspect en/of BTO keuze opgegeven. Kan opdrachtgever dit aanpassen? | 2023-03-20 | Tekst wordt niet aangepast. In par 2.6 zijn BTO-keuzes opgenomen vanuit huidige ontwerp.
83 | RIE RTG Blusleiding en Hekwerk |  | In de RIE staat onder nr. 16 (pagina 6/10) het risico "werken onder de hoogspanningskabel van hoogspanningsmasten Tennet" vermeld. Gegadigde vraagt zich af of er niet eenzelfde risico aanwezig is i.v.m. de 25kV bovenleiding boven het spoor en of deze niet ook in de RIE vermeld moet zijn. Kan opdrachtgever dit aanpassen? | 2023-03-20 | risico 10 in tabblad 2.1 is toegevoegd. | RI&E RTG Blusleiding en Hekwerk
84 | Eisendeel, par Hiërarchie van Eisen |  | Rangorde 3: De relevante documenten uit de Rail Infra Catalogus zoals genoemd in § 1.4.8 – Hiërarchie van eisen. In § 2.1 is hierin ook de Railinfracatalogus algemeen opgenomen. Kan OG deze uit de lijst relevante documenten verwijderen? | 2023-03-20 | Nee
85 | RIE RTG Blusleiding en Hekwerk |  | Kolom "Locatie" vermeld vaak "Spoor zone A". Klopt dit wel? De omschreven Activiteit vindt vaak niet plaats in zone A. Kan OG de RIE hierop aanpassen zodat er over veiligheid geen onduidelijkheden bestaan? | 2023-03-20 | Locaties zijn aangepast. | RI&E RTG Blusleiding en Hekwerk
86 | Procesdeel | art. 6.3 i.c.m. Appendix 10 en 11 | Conform procesdeel art. 6.3 dient er detectie te worden uitgevoerd conform Appendix 10: WP OO 3. Dit dient onderdeel van de aanbieding te zijn. Volgens het ontvangen RI&E Advies Ontplofbare Oorlogsresten (par.2.3) dient het werk uitgevoerd te worden onder begeleiding van een CS-OOO gecertificeerd opsporingsbedrijf (in de risicolaag). Werken onder dergelijke begeleiding betekent in feite dat laagsgewijs wordt ontgraven met speciaal materieel en er dus "benaderd" wordt volgens Appendix 11 WP OO 4. Komt de laagsgewijze ontgraving voor vergoeding in aanmerking? Of uitsluitend indien tijdens deze ‘cyclische’ werkzaamheden verdachte objecten gedetecteerd worden? | 2023-03-20 | De detectie dient onderdeel te zijn van de inschrijving. De extra kosten die voortvloeien uit eventuele vondsten, worden wél vergoed.