|  |  | Technische werkomschrijving installaties |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zwembad de hoge bomen Conditiemeting en adv. WZ + HVAC Renovatie technische installaties |  |
|  |  | Auteur(s) | - |
|  |  | Datum | 28 januari 2022 |
|  |  | Versie | 1.0 |
|  |  | Status | Definitief |

LET OP!

Dit bestek wordt volledig gerealiseerd, met in achtneming van onderstaande wijzigingen.

- bestaande luchtkanalen in de binnenbaden wordt hergebruikt.

- tapwateropstelling wordt hergebruikt

- gietijzeren pompen i.p.v. de in dit bestek gevraagd RVS pompen

- bypass platenwisselaars wordt toegepast i.p.v. fullstream wisselaar

- handmatige afsluiters worden toegepast i.p.v. elektrische afsluiters

- inbraak- en brandmeldinstallatie wordt hergebruikt (niet vervangen)

Inhoudsopgave

1.	Inleiding	5

2.	Uitgangspunten	6

2.1	Algemeen	6

2.2	Duurzaamheid	6

2.3	Werkterrein	6

3.	Ontwerpuitgangspunten waterbehandelingsinstallatie	7

3.1	Waterbehandelingsinstallatie systeem 1	7

3.2	Waterbehandelingsinstallatie systeem 2	7

3.3	Waterbehandelingsinstallatie systeem 3	7

4.	DIN Filters	8

4.1	Filters algemeen	8

4.1.1	Filter systeem 1	9

4.1.2	Filter systeem 2	9

4.1.3	Filter systeem 3	9

5.	UV-Installaties	10

5.1	UV-Installaties algemeen	10

5.1.1	UV-Installatie systeem 1	10

5.1.2	UV-Installatie systeem 2	10

6.	Centrifugaalpompen	10

6.1	Centrifugaalpompen algemeen	10

6.1.1	Centrifugaalpompen systeem 1	10

6.1.2	Centrifugaalpompen systeem 2	11

6.1.3	Centrifugaalpompen systeem 3	11

7.	Zijkanaalblower	11

7.1	Zijkanaalblower algemeen	11

8.	Haarvanger	11

8.1	Haarvanger systeem 1, 2 en 3	11

9.	Warmtewisselaars	11

9.1	Warmtewisselaars algemeen	11

9.1.1	Warmtewisselaar systeem 1	11

9.1.2	Warmtewisselaar systeem 2	12

9.1.3	Warmtewisselaar systeem 3	12

10.	Coagulatie en vlokvorming	12

10.1	Coagulatie en vlokvorming algemeen	12

10.1.1	Pompen vlokdosering	12

10.1.2	Opslag vlokmiddel	12

11.	Natriumbicarbonaat dosering	13

11.1	Natriumbicarbonaatdosering algemeen	13

11.1.1	Doseerpompen natriumbicarbonaat dosering	13

11.1.2	Opslag natriumbicarbonaat	13

12.	Desinfectie / oxidatie	13

12.1	Desinfectie / oxidatie algemeen	13

12.2	Zwavelzuur dosering algemeen	13

13.	Chloor en pH regeling	14

13.1	Chloor en pH regeling algemeen	14

14.	Dompelpomp	14

14.1	Dompelpomp algemeen	14

15.	Leidingwerk	15

15.1	Leidingwerk algemeen	15

15.2	Leidingverbindingen	15

15.3	Montage van leidingen	15

15.4	Aan- en afvoervoorzieningen	16

16.	Appendages	16

16.1	Appendages algemeen	16

17.	Manometers / thermometers	17

17.1	Manometers / thermometers	17

18.	Flowsensoren	17

18.1	Flowsensoren algemeen	17

19.	Suppletie inrichting	17

19.1	Suppletie inrichting algemeen	17

20.	Niveaumeetinrichting	18

20.1	Niveaumeetinrichting algemeen	18

21.	Recreatieve elementen	18

21.1	Recreatieve elementen algemeen	18

22.	Labeling	18

22.1	Labeling algemeen	18

23.	Regelinstallatie	19

23.1	Regelinstallatie algemeen	19

23.2	Regelkasten	19

23.3	Projectdocumentatie	19

23.4	Gebouwbeheersysteem	20

24.	Werktuigbouwkundige installaties	21

24.1	Werktuigbouwkundige installaties algemeen	21

24.2	Bestaande situatie	21

24.3	Demontage werkzaamheden	21

25.	Warmteopwekking	21

25.1	Warmteopwekking algemeen	21

25.2	Warmtedistributie	22

25.3	Zwembadverwarming	22

25.4	Warmwaterverwarming	23

25.5	Luchtbehandelingskasten	23

26.	Luchtbehandelingsinstallatie	23

26.1	Luchtbehandelingsinstallatie algemeen	23

26.2	. Luchtverdeelsysteem algemeen	23

26.3	Luchtverdeelsysteem wedstrijd/instructiebad	24

26.4	Luchtverdeelsysteem recreatiebad	24

26.5	Luchtverdeelsysteem kleedruimte	24

26.6	Roosters	24

26.7	Brandkleppen	24

26.8	Luchtbehandelingskasten algemeen	24

26.9	Luchtbehandelingskast LBK 01 wedstrijdbad/instructie	24

26.10	Luchtbehandelingskast LBK 02 recreatie	24

26.11	Luchtbehandelingskast LBK 03 kleedruimten	25

27.	Regelinstallatie WTB	25

27.1	Regelinstallatie algemeen	25

27.2	Regelkasten	25

27.3	Projectdocumentatie	25

27.4	Gebouwbeheersysteem	26

28.	Fabricaten werktuigkundige installaties	27

29.	Elektrotechnische installaties	27

29.1	Elektrotechnische installaties algemeen	27

# Inleiding

Voor u ligt de technische omschrijving voor het renoveren van de technische installaties van het zwembad de Hoge Bomen te Naaldwijk. Het zwembad is geopend in 1976 en heeft in de loop van de jaren verschillende verbouwingen en aanpassingen gehad. Het bad heeft een bezoekersaantal van +/- 150.000 per jaar.

Het zwembad bestaat uit de volgende bassins:

- Buitenbad

- Doelgroepenbad (L-vormig)

- Recreatiebad met glijbaan

De techniek van het bestaande zwembad is gedateerd. Het is de wens van de opdrachtgever om het zwembad nog minimaal 12 jaar te kunnen exploiteren. Hiervoor zijn werkzaamheden nodig aan de technische installaties.

Door derden zullen werkzaamheden aan de bouwkundige elementen verricht worden. Hiervoor zal separaat van deze werkzaamheden opdracht verstrekt worden aan een dakdekker en een bouwkundige aannemer. Gedurende de uitvoering zullen de werkzaamheden die elkaar overlappen op elkaar afgestemd moeten worden.

De uitvoering van de werkzaamheden dienen in overleg met de gebruiker (Optisport) zodanig ingepland te worden dat dit het minste overlast voor de gebruiker veroorzaakt. De werkzaamheden dienen uiterlijk 31 december 2022 uitgevoerd en financieel afgehandeld te zijn.

In de volgende hoofdstukken wordt per onderdeel omschreven welke werkzaamheden er uitgevoerd dienen te worden.

# Uitgangspunten

## Algemeen

De installaties worden dusdanig ontworpen dat een minimale kwaliteit kan worden gegarandeerd. Bij het ontwerp wordt gebruik gemaakt van de nodige ervaring, kennis en kunde van de inschrijver.

De installaties worden gerealiseerd onder goed vakmanschap, waarbij rekening gehouden wordt met o.a. veiligheid. Daarnaast wordt rekening gehouden met bereikbaarheid van onderdelen, de economische levensduur en eenvoudig onderhoud.

## Duurzaamheid

Bij de systeemkeuze van de installaties en de wijze waarop deze worden gerealiseerd, dient rekening te worden gehouden met de doelstellingen en ambities die ten aanzien van duurzaamheid gelden.

## Werkterrein

Bouwstroom en -water worden door de opdrachtgever verzorgd, de kosten voor het gebruik zijn voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal de bestaande meterkast of een wandcontactdoos (wcd) beschikbaar stellen, de aannemer moet zelf voor evt. aanpassingen in de meterkast en de distributie zorgen.

De aannemer moet er zorg voor dragen dat de benodigde beschermings- en veiligheidsmaatregelen binnen en buiten werktijd aanwezig /voorzien zijn om personen en materiaal te beschermen . Bij een werkplek waarbij valgevaar bestaat dienen de juiste maatregelen genomen te worden om dit te voorkomen. Het e.e.a. volgens het Arbo besluit en overige geldende wetgeving.

De gehele bouwplaats moet ontoegankelijk zijn voor onbevoegden, afhankelijk van de functie van de ruimte moet extra aandacht besteed worden voor kinderen. Ook zones waarin valgevaar van toepassing is en materiaal en materieel moeten ontoegankelijk zijn.   Indien dit niet mogelijk is moet in overleg met de beheerder het pand tijdelijk (deels) worden ontruimd.

Indien er een opening in de buitenschil van het bouwwerk wordt gemaakt moet er gezorgd worden dat er buiten de werktijden geen toegang door onbevoegden tot het gebouw mogelijk is. Tevens moet ervoor gezorgd worden dat het niet kan inregenen.

Het werkterrein moet ordelijk en schoon blijven, afval moet regelmatig afgevoerd worden. Containers moeten, indien nodig, deugdelijk worden afgedekt om wegwaaien van afval te voorkomen.

# Ontwerpuitgangspunten waterbehandelingsinstallatie

De waterbehandelingsinstallaties voor de diverse baden, dienen na de renovatie te bestaan uitbestaan uit onafhankelijke systemen en bestaan uit de volgende fasen:

- Voorfiltratie d.m.v. grofvuilfilters (haarvangers), max ø1,5mm openingen(systeem 2 t/m 4);

- Coagulatie en vlokvorming d.m.v. bijvoorbeeld (poly)aluminium-hydroxychloride;

- (deel)filtratie d.m.v. DIN filters;

- Desinfectie/oxidatie d.m.v. chloordosering

- pH-correctie d.m.v. een zwavelzuurdosering;

- Verwarming d.m.v. full-stream warmtewisselaars;

- Reductie van gebonden chloor en ureum d.m.v. full-stream UV.

## Waterbehandelingsinstallatie systeem 1

Het bad behorende bij systeem 1, met een watertemperatuur van 26-28 [°C], is:

| L-bassin | Type | Oppervlakte in m2 | Inhoud in m3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Diep | 313 | 483 |
|  | Instructie | 96 | 62 |
|  | Totaal | 409 | 545 |

## Waterbehandelingsinstallatie systeem 2

Het bad behorende bij systeem 2, met een watertemperatuur van 30-32 [°C], is:

| Recreatiebassin | Type | Oppervlakte in m2 | Inhoud in m3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Middeldiep | 200 | 160 |
|  | InstructieWhirlpool | 8 | 6 |
|  | Peuterbad | 12 | 2 |
|  | Plonsbad | 15 | 17 |
|  | Totaal | 235 | 185 |

## Waterbehandelingsinstallatie systeem 3

Het bad behorende bij systeem 3, met een watertemperatuur van 26-28 [°C], is:

| Buitenbassin | Type | Oppervlakte in m2 | Inhoud in m3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ondiep/halfdiep | 955 | 860 |
|  | Peuterbassin | 80 | 8 |
|  | Totaal | 1.035 | 868 |

# DIN Filters

## Filters algemeen

Voor het mechanisch reinigen van het zwemwater worden semiautomatisch bediende kunststof meerlaagsfilters geïnstalleerd.

De zandfilters bestaan elk uit:

- Een ronde filtertank vervaardigd uit kunststof voorzien van bolle tankbodems;

- Een nauwkeurig berekend en degelijk bevestigd corrosie bestendig verdeel systeem bovenin de filtertank;

- Een mangat van minimaal Ø450 [mm] in ondoorzichtige uitvoering vlak boven de spoelkoppenbodem;

- Een inspectieluik c.q. vulopening bovenin de filtertank;

- Transparante kijkglazen onder het bovenste verdeelsysteem en direct boven het ongeëxpandeerde filterbed, zodat een deel van het kijkglas vrij blijft tijdens expansie van het zandbed;

- Aansluitflenzen voor aansluiting van het complete filterfront;

- Een aansluitmogelijkheid voor ontluchting;

- Een aansluitmogelijkheid voor aftap;

- Minimaal vier poten voor opstelling op de vloer.

De meerlaagsfilters elk voorzien van:

- Een verlichtingsarmatuur achter het transparante venster voor verlichting in de filtertank, teneinde de volgende zaken goed te kunnen waarnemen c.q. te beoordelen en te controleren:

- expansie tijdens het spoelen;

- zandmigratie tijdens de looptijd van het zandfilter;

- zandverlies gedurende het gebruik.

- Een compleet filterfront bestaande uit PVC leidingwerk, voorzien van:

- 2 elektrisch bediende vlinderkleppen t.b.v. filtratie;

- 2 elektrisch bediende vlinderkleppen t.b.v. spoelen;

- 1 elektrisch bediende vlinderklep t.b.v. eerst filtraat.

- Een handbediend kogelafsluiter t.b.v. ontluchting;

- Een handbediend membraan afsluiter t.b.v. aftap;

- Een monsterwaterkraan in de influentleiding direct voor het zandfilter;

- Een monsterwaterkraan in de effluentleiding direct na het zandfilter;

- Filtervulling bestaande uit diverse steunlagen van grind, filterzand en antraciet N welke, wat grofheid betreft, volledig op elkaar dienen te zijn afgestemd;

- Een manometerbord voorzien van 2 manometers t.b.v. de volgende drukaflezingen:

- toevoer boven zandfilter;

- filtraat zandfilter.

- De benodigde sokken t.b.v. aansluitingen monsterwaterkranen, manometers, etc.

De meerlaagfilters voldoen aan onderstaande specificaties:

Korreldiameter (d) van het antraciet N				Kornung 1

Zandkorreldiameter (d) van het filterzand				0,4 ≤ d ≤ 0,8[mm]

Uniformiteitscoëfficiënt (Uc) van het filterzand			Uc ≤ 1,40	[-]

Filtratiecapaciteit (Qf) per filteroppervlak				Qf ≤ 25	[m³/h]/[m²]

Spoelwatercapaciteit (Qs) per filteroppervlak			Qs ≥ 35	[m³/h]/[m²]

Vereiste expansie (Ex) tijdens het spoelen			Ex ≥ 15	[%]

Watersnelheid in filterfronten (ook tijdens spoelen)		vm ≤ 2,0	[m/s]

Drukverschil (Δp) over schoon filter, tot op de filterfronten	Δp ≤ 0,2	[bar]

Eisen t.a.v. toelaatbare werkdrukken (Pt) in filtertanks		0,5 ≤ Pt ≤ +2,0 [bar]

Na het spoelproces van een meerlaagsfilter moet het filterbed vlak te liggen, zonder bulten en kuilen, en gedurende de looptijd van een meerlaagsfilter mag nagenoeg geen filtermedium migratie ontstaan.

De looptijd van een meerlaagsfilter bij normale badbelasting en goed verlopende coagulatie en vlokvorming minimaal 3½ dag te bedragen, zodat kan worden volstaan met 2x spoelen per week.

De meerlaagsfilters moeten in staat zijn, bij goed verlopende coagulatie en vlokvorming, een troebelheid van 0,25 FTE of lager in het filtraat te behalen.

De meerlaagsfilters worden semi-automatisch schoongespoeld m.b.v. de bijbehorende centrifugaalpomp, welke het water tijdens spoelen uit de bufferkelder betrekken. Het spoelwater wordt afgevoerd naar de vuilwaterkelder.

Indien blijvende vervuiling op een filterbed wordt geconstateerd moet dit eenvoudig kunnen worden verwijderd.

In de spoelwaterleidingen worden transparante leidingstukken opgenomen.

Achter de pvc-kogelkranen t.b.v. ontluchting meerlaagsfilters worden automatische afsluiters opgenomen.

De ontluchtingen t.b.v. de meerlaagsfilters worden aangesloten op de aftapleiding.

De aftappen t.b.v. de meerlaagsfilters worden aangesloten op de vuilwaterput.

### Filter systeem 1

Voor systeem 1 wordt er één DIN-filter geplaats van voldoende grootte met een maximale filtratiesnelheid van ca. 30,0 m/uur.

### Filter systeem 2

Voor systeem 2 wordt er één DIN-filter geplaats van voldoende grootte met een maximale filtratiesnelheid van ca. 30,0 m/uur.

### Filter systeem 3

Voor systeem 3 worden er 2 DIN filter geplaats van voldoende grootte met een maximale filtratiesnelheid van ca. 30,0 m/uur.

# UV-Installaties

## UV-Installaties algemeen

Voor de reductie van gebonden chloor en afdoden van de legionellabacterie, (met name Cryptosporidium en Giardia) uit het zwemwater, worden UV-installaties van het fabricaat van Remmen in volstroom in het leidingwerk, in de stromingsrichting gezien achter de filters, geïnstalleerd.

### UV-Installatie systeem 1

Voor de waterbehandelingsinstallatie t.b.v. systeem 1 wordt een UV-installatie van het fabricaat van Remmen geschikt voor de volledige rondpompcapaciteit in volstroom in het leidingwerk, in de stromingsrichting gezien achter het filter, geïnstalleerd.

### UV-Installatie systeem 2

Voor de waterbehandelingsinstallatie t.b.v. systeem 2 wordt een UV-installatie van het fabricaat van Remmen geschikt voor de volledige rondpompcapaciteit in volstroom in het leidingwerk, in de stromingsrichting gezien achter het filter, geïnstalleerd.

# Centrifugaalpompen

## Centrifugaalpompen algemeen

Voor waterbehandelingsinstallaties worden nieuwe centrifugaalpompen geïnstalleerd.

De centrifugaalpompen voldoen elk aan de volgende specificaties:

-	Een RVS huis;

-	Een RVS as;

-	Een  RVS waaier;

-	Een mechanical seal t.b.v. asafdichting;

-	Een motor IE4-norm, max. 1.500 [1/min.];

-	Een aftap plug;

-	Beschermingsklasse IP55.

Direct voor en achter elke centrifugaalpomp wordt opgenomen:

-	1 manovacuümmeter;

-	1 manometer;

-	2 sokken ¼ ”voor aansluiting van de manometers;

-	Leidingwerk inclusief appendages.

De elektromotoren, van de centrifugaalpompen, voor het rondpompen van de systemen en spoelen van de filters, worden voorzien van frequentieregelingen, type “FC 301”, fabricaat “Danfoss”.

Het leidingwerk inclusief appendages, is zodanig uitgelegd dat met centrifugaalpompen met het minst mogelijke vermogen kan worden volstaan, waarbij de ontwerpcapaciteiten te waarborgen zijn.

Het leidingwerk inclusief appendages t.b.v. de recreatieve elementen is zodanig uitgelegd dat met centrifugaalpompen kan worden volstaan met het minst mogelijke vermogen, waarbij het functioneren van de recreatieve elementen te waarborgen zijn.

### Centrifugaalpompen systeem 1

Ten behoeve van systeem 1 worden nieuwe centrifugaalpompen geïnstalleerd van voldoende capaciteit.

### Centrifugaalpompen systeem 2

Ten behoeve van systeem 1 worden nieuwe centrifugaalpompen geïnstalleerd van voldoende capaciteit.

### Centrifugaalpompen systeem 3

Ten behoeve van systeem 1 worden nieuwe centrifugaalpompen geïnstalleerd van voldoende capaciteit.

# Zijkanaalblower

## Zijkanaalblower algemeen

De bestaande blower kan worden hergebruikt.

# Haarvanger

## Haarvanger systeem 1, 2 en 3

De haarvanger bestaat uit een HDPE-huis voorzien van een aftap, een geheel transparante deksel met een ontluchting en een enkelvoudige RVS (AISI 316L) filterkorf met perforatieopeningen van ø1,5 [mm]. De ontwerpsnelheid door de perforatieopeningen van de filterkorf is gemiddeld 0,5 [m/s] in schone toestand.

# Warmtewisselaars

## Warmtewisselaars algemeen

Voor de verwarming van het zwemwater worden zwemwaterbestendige RVS (AISI 316L) warmtewisselaars van het fabricaat “Apparaten Fabriek Aalsmeer” geïnstalleerd. De warmtewisselaars worden uitgelegd op het volledige rondpompdebiet, met een weerstand van max. 2 [mwk].

De warmtewisselaars voldoen elk aan de volgende specificaties:

-	Een verdeelkop voorzien van 2 aansluitingen t.b.v. aanvoer en retour verwarmingsmedium (primaire aansluitingen);

-	Een romp voorzien van 2 aansluitingen t.b.v. aanvoer en retour te verwarmen medium (secundaire aansluitingen);

-	Een bundel bestaande uit RVS (AISI 316L) pijpen, welke zijn ondergebracht in de romp.

Vóór en achter elke warmtewisselaar, aan de zwemwaterzijde, wordt opgenomen:

-	2 stuks sokken van ½”, benodigd voor de mee te leveren en te plaatsen thermometers en twee door de WTB-discipline te leveren temperatuur opnemers, type dompelbuis.

Voor het bepalen van het vermogen van de warmtewisselaars dient er een

capaciteitsberekening gemaakt te worden.

Het cv-leidingwerk wordt aangesloten op de primaire zijde van de warmtewisselaars, met een watertemperatuur van 55-35 [ºC]. Dit wordt door de WTB-discipline uitgevoerd.

### Warmtewisselaar systeem 1

Voor de verwarming van het zwemwater van systeem 1 wordt een warmtewisselaar met voldoende vermogen geïnstalleerd.

### Warmtewisselaar systeem 2

Voor de verwarming van het zwemwater van systeem 2 wordt een warmtewisselaar met voldoende vermogen geïnstalleerd.

### Warmtewisselaar systeem 3

Voor de verwarming van het zwemwater van systeem 3 wordt een warmtewisselaar met voldoende vermogen geïnstalleerd.

# Coagulatie en vlokvorming

## Coagulatie en vlokvorming algemeen

In de filters van de zwemwaterbehandelingsinstallaties moet coagulatie en vlokvorming plaatsvinden. Dit wordt bereikt door aluminiumhydroxidchlorid (Nüscofloc forte) in het leidingwerk te injecteren.

De afstand tussen injectiepunt en filter dient bij voorkeur zo groot te zijn, dat een minimale contacttijd van 10 seconden wordt gewaarborgd.

Hierdoor wordt een aanmerkelijk betere effluentkwaliteit bereikt, omdat het merendeel van de colloïdale verontreinigingen in de filters “afgevangen” zullen worden.

Voor een optimale vlokvorming, moet de pH te allen tijde te liggen tussen pH=6,5 en pH=7,5 en moet de carbonaathardheid (KH) van het zwemwater te allen tijde hoger te zijn dan 2°dH (Ks 4,3>0,7).

### Pompen vlokdosering

Ten behoeve van de coagulatie en vlokvorming wordt er per filter een chemicaliën bestendige slangenpomp met automatisch regelbaar toerental van het type “Dulcoflex”, fabricaat “Prominent” geleverd en geïnstalleerd.

De vlokdosering vindt alleen plaats bij stroming in de betreffende leidingen van de waterbehandelingssystemen.

De slangenpompen worden op een centraal solide uitgevoerde, uit vol kunststof geproduceerde, wandtableau geïnstalleerd.

De injectiestukken worden uitgevoerd met voor slangenpompen en vlokmiddel geschikte, terugstroom beveiligde injectieventielen. De injectiestukken moeten goed bereikbaar zijn.

### Opslag vlokmiddel

Voor opslag van het met water verdunde vlokmiddel, wordt een hiervoor geschikte centraal opgestelde transparante doseertank van 300 [liter] van het fabricaat “De Rijk B.V.” nabij de slangenpompen geïnstalleerd. Het verbruik van vlokmiddel is sterk afhankelijk van het gebruikte type vlokmiddel.

De doseertank wordt in een vloeistofdichte en chemisch bestendige kunststof lekbak, van het fabricaat “De Rijk B.V.”, met minimaal 110 [%] van de inhoud van de doseertank geplaatst. Op de doseertank wordt een handroerwerk geplaatst.

De doseertank wordt voorzien van:

-	Een literschaalaanduiding;

-	Een vulopening.

# Natriumbicarbonaat dosering

## Natriumbicarbonaatdosering algemeen

Om te garanderen dat te allen tijde aan de minimale carbonaathardheid (KH) wordt voldaan, wordt er een doseerinstallatie van voldoende grootte opgesteld.

### Doseerpompen natriumbicarbonaat dosering

T.b.v. de natriumwaterstofcarbonaatdosering wordt per systeem een chemicaliën bestendige slangenpomp met automatisch regelbaar toerental van het type “B&S DIGI”, fabricaat “SEM” geleverd en geïnstalleerd.

Dosering van Natriumwaterstofcarbonaat vindt alleen plaats bij stroming in de betreffende leidingen van de waterbehandelingssystemen.

De slangenpompen worden op een centraal solide uitgevoerde, uit vol kunststof geproduceerd, wandtableau geïnstalleerd.

De injectiestukken worden uitgevoerd met voor slangenpompen en natriumwaterstofcarbonaat geschikte, terugstroom beveiligde injectieventielen. De injectiestukken moeten goed bereikbaar zijn.

### Opslag natriumbicarbonaat

Voor de aanmaak van bicarbonaat, wordt een hiervoor geschikte transparante doseertank van 200 [liter] van het fabricaat “De Rijk B.V.” naast de doseertank geïnstalleerd

Voor opslag van het met water verdunde natriumwaterstofcarbonaat wordt een hiervoor geschikte transparante doseertank van 200 [liter] van het fabricaat “De Rijk B.V.” nabij de slangenpompen geïnstalleerd.

De doseertank wordt voorzien van:

-	Een literschaalaanduiding;

-	Een vulopening;

De doseertank wordt in een vloeistofdichte en chemisch bestendige kunststof lekbak, van het fabricaat “De Rijk B.V.”, met minimaal 110 [%] maal de inhoud van de doseertank geplaatst.

# Desinfectie / oxidatie

## Desinfectie / oxidatie algemeen

De bestaande chloor doseer installatie blijft in gebruik.

## Zwavelzuur dosering algemeen

De bestaande zwavelzuur doseer installatie blijft in gebruik.

# Chloor en pH regeling

## Chloor en pH regeling algemeen

Voor de vrijchloor- en pH-regeling van de systemen, wordt voor systeem 1, 2 en 3 een microprocessor gestuurd meet- en regelsysteem op vol kunststofpaneel (PVC) geschikt voor wandmontage geïnstalleerd.

De meet- en regelsystemen bestaan elk uit:

-	Een chloor- en pH regelaar;

-	Een doorstroomarmatuur;

-	Een vrijchloormeetcel t.b.v. chloormeting 0-2 [mg/l];

-	Een pH-elektrode t.b.v. pH-meting

De totale chemicaliëndosering wordt zodanig op de betreffende waterbehandelingsinstallaties geschakeld dat er alleen dosering plaats kan vinden bij stroming in de betreffende leidingen.

Voor het onttrekken van het meetwater uit de zwembaden van systeem 1, 2, 3 worden er meetwaterpompen van het type “Meetwaterpomp 1”, fabricaat “Speck”, geïnstalleerd.

Het meetwater van de systemen, wordt per systeem onttrokken vanuit de persleiding tussen circulatiepomp en filter.

Het meetwater wordt vóór het doorstroomarmatuur gefilterd d.m.v. een gemakkelijk te reinigen zeefinstallatie met een doorlaat van maximaal 1,5 [mm].

Al het meetwater wat door de doorstroomarmaturen gaat wordt teruggevoerd naar de systeem bufferkelders van het betreffende systeem. Hiervoor worden de benodigde voorzieningen geleverd en geïnstalleerd.

Al het niet gebruikte meetwater ná de meetwaterpompen wordt teruggevoerd naar het systeem.

# Dompelpomp

## Dompelpomp algemeen

Voor het verwijderen van aftapwater, lekwater en dergelijke, wordt in de vuilwaterput 2 stuks dompelpompen van het type TQR van fabricaat “Herborner” met een capaciteit van 10,0 [m³/h] geïnstalleerd, waarvan 1 stuks als backup voor de ander staat en ingeschakeld wordt als het meetniveau voor de 1e pomp overschreden wordt.

De dompelpompen voldoen elk aan de volgende specificaties:

-	Een gietijzeren huis;

-	Een RVS as;

-	Een bronzen waaier;

-	Een mechanical seal t.b.v. asafdichting;

-	Een IEC-norm elektromotor, max. 3.000 [1/min.];

-	Beschermingsklasse IP58.

De vuilwaterput worden verder voorzien van:

-	Een elektroden set gemonteerd in de vuilwaterputten t.b.v. in- en uitschakelen dompelpompen;

-	Een elektroden set gemonteerd onder de rand van de vuilwaterput t.b.v. water-op-vloer signalering.

De dompelpomp heeft een eigen regelkast t.b.v. aansturing dompelpomp;

Het leidingwerk vanaf de dompelpompen worden aangesloten op een door de WTB-discipline te leveren rioolaansluiting in de filterkelder.

Een alarmering wordt opgenomen in de regelkast waterbehandeling, met doormelding naar het GBS, indien de waterstand in de vuilwaterput de elektrode van de water-op-vloer signalering activeert.

De elektrische voeding voor de regelkast van de dompelpompen worden niet vanuit de regelkast waterbehandeling maar separaat uitgevoerd, teneinde te voorkomen dat bij werkzaamheden in de regelkast waterbehandeling ook de dompelpompen buiten bedrijf kunnen zijn.

# Leidingwerk

## Leidingwerk algemeen

Het leidingwerk met toebehoren voldoet aan de volgende specificaties:

-	Het leidingwerk in de filterkelder materiaal pvc-drukklasse 8 [bar] met stroming technisch de meest gunstige eigenschappen;

-	Het leidingwerk in kruipruimten materiaal pvc-drukklasse minimaal 8 [bar];

-	Het leidingwerk in terrein materiaal pvc-drukklasse minimaal 8 [bar];

-	De ontwerpsnelheid tijdens normaal bedrijf in persleidingen maximaal 2,0 [m/s];

-	De ontwerpsnelheid tijdens normaal bedrijf in zuigleidingen maximaal 1,5 [m/s];

-	Elke vrijverval leiding dient zodanig te worden berekend dat bij 1,5 x de maximale capaciteit het drukverlies bij 100% vulling te allen tijde minder bedraagt dan het minimaal beschikbare verhang;

-	De snelheid door instroomroosters maximaal 0,8 [m/s];

-	De snelheid door aanzuigroosters wordt te allen tijde lager gehouden dan 0,5 [m/s];

-	Het leidingwerk wordt voorzien van de benodigde tubelures voor het aansluiten van doseerinjectiestukken, manometers, thermometers, aftapkranen, monsterwaterkranen, thermostaten, debietmeters, etc.;

-	Daar waar nodig worden de leidingen voorzien van be- en ontluchtingen;

-	Het leidingwerk in kruipruimten wordt zodanig gemonteerd dat een minimale vrije doorgang gewaarborgd is;

-	Het leidingwerk wordt vorstvrij en volgens de voorschriften van de leverancier aangebracht.

## Leidingverbindingen

Alle centrifugaalpompen, appendages, e.d., met doorlaten vanaf DN40, worden door middel van flenzen met de leidingen verbonden.

De verbindingen van kunststof leidingen uit te voeren als lijmverbindingen met hulpstukken met dezelfde materiaaleigenschappen als die van de buis, e.e.a. volgens de richtlijnen van de leverancier.

De handmatig gevormde hulpstukken in de leidingen zijn gefabriceerd van minimaal dezelfde drukklasse als dat van het leidingwerk.

Het leidingwerk voor eventueel chemicaliën dosering wordt verlijmd met een speciale componentenlijm, welke chloor- en zuurbestendig is.

## Montage van leidingen

Het tracé van de leidingen, de bevestigingen, de ondersteuningen e.d., worden op de bouwkundige situatie en de bestemming van de betreffende ruimten afgestemd.

Voor de maximale beugelafstand van pvc-leidingen worden de volgende vuistregels gehanteerd:

-	In horizontale leidingen geldt een beugelafstand van ca. 10x leidingdiameter met een maximum van 1,5 [m];

-	In verticale leidingen geldt een beugelafstand van ca. 15x leidingdiameter met een maximum van 2,5 [m];

-	De beugeling wordt uitgevoerd met thermisch verzinkte beugels, bij voorkeur gecoat of ander goed corrosie-werend systeem, zodat een degelijke en rigide bevestiging van de leidingen is gewaarborgd;

-	Alle bouten, moeren en bevestigingsmiddelen in elektrolytisch verzinkte uitvoering.

Leidingwerk in de kruipruimte/ badomlopen rondom de baden wordt, daar waar mogelijk, uiterst degelijk en solide gebeugeld, zodat grondzettingen en/of drijfkrachten nimmer tot doorbuigingen en/of leidingbreuk kunnen leiden.

## Aan- en afvoervoorzieningen

Aan- en afvoerleidingen van en naar het bassin blijft bestaand. De aannemer dient een stelpost op te nemen voor reparatiewerk in de kruipruimten van € 25.000,-

# Appendages

## Appendages algemeen

Voor het kunnen inregelen van de installaties van de waterbehandeling, dienen appendages in het leidingwerk te worden geïnstalleerd.

De appendages voldoen aan de volgende specificaties:

-	Het leidingwerk wordt voorzien van de benodigde vlinderkleppen type “EVBS” inclusief bedieningsvormen van het fabricaat “Wouter Witzel”. De vlinderkleppen worden uitgevoerd met aluminiumbronzen klep, welke afdicht tegen een EPDM-voering;

-	De vlinderkleppen met een nominale diameter van DN50 t/m DN300 worden uitgevoerd volgens het model, “semilug” tussenbouw-type “EVBS”, bouwlengte volgens ISO 5752 kort, basis serie 20, geschikt voor montage tussen/aan PN10 flenzen, ontwerpdruk PN6/10;

-	De automatisch te bedienen vlinderkleppen worden voorzien van een pneumatische- of een elektrische aandrijving (open/dicht of ingeregeld),

-	Alle automatisch te bedienen vlinderkleppen, welke worden bediend tijdens het spoelproces, alsmede de automatisch te bedienen vlinderkleppen, welke t.g.v. een calamiteit waterverlies kunnen veroorzaken, worden voorzien van eindstandschakelaars;

-	De hand bediende vlinderkleppen met een nominale diameter t/m DN150, zonder regelfunctie, worden voorzien van een instelbare handsteel type “L”, welke in een bepaalde stand eenvoudig en feilloos reproduceerbaar kan worden vergrendeld;

-	De hand bediende vlinderkleppen met een nominale diameter groter dan DN150 alsmede alle vlinderkleppen met een regelfunctie worden voorzien van een geheel gesloten, spatwaterdichte (IP64), zelfremmende aluminium wormkast, type “WK 232”, met handwiel en standindicatie;

-	Alle afsluiters kleiner of gelijk aan DN40 worden uitgevoerd als pvc-afsluiters van het type “kogelkraan” fabricaat “VDL”;

-	Alle terugslagkleppen met een nominale diameter kleiner of gelijk aan DN40 worden uitgevoerd als pvc-kegelterugslagkleppen van het fabricaat “VDL”;

-	Alle terugslagkleppen t.b.v. van het afvoeren van water uit vuilwaterbuffer of vuilwaterput worden uitgevoerd als balkeerkleppen, kleiner of gelijk aan DN50 voorzien van draadaansluiting, groter dan DN50 voorzien van flensen;

-	Alle afsluiters t.b.v. aftap van de filters, bufferkelders, spoelwaterkelder worden uitgevoerd als pvc-afsluiters van het type “membraan-afsluiter” fabricaat “ASV”.

# Manometers / thermometers

## Manometers / thermometers

Voor het instellen en registreren van bepaalde bedrijfscondities van diverse installatieonderdelen worden manometers, manovacuümmeters en thermometers geïnstalleerd.

Alle manometers en manovacuümmeters worden uitgevoerd in RVS (AISI 316), glycerine gevuld, met een klokdiameter van 100 [mm] van het fabricaat “Emvo”.

De thermometers worden eveneens uitgevoerd in RVS (AISI 316), glycerine gevuld, met een klokdiameter van 100 [mm] van het fabricaat “Emvo”.

Per installatieonderdeel worden de manometers c.q. manovacuümmeters direct vóór en na het betreffende installatieonderdeel, op dezelfde hoogte gemonteerd zodat de aflezingen niet worden beïnvloed t.g.v. drukval over leidingdelen en/of appendages.

De manometers, manovacuümmeters en thermometers zijn zo gekozen dat de naalduitslagen bij standaard bedrijfscondities minimaal 40% van de volle schaal omvatten t.o.v. de nulwaarde.

# Flowsensoren

## Flowsensoren algemeen

In de persleidingen naar de baden worden elektromagnetische flowsensoren opgenomen van het type “Magphant", fabricaat “Endress+Hauser”.

Voor digitale uitlezing van de capaciteiten, worden alle flowsensoren aangesloten op een bedieningsscherm, welke in de regelkast waterbehandeling is gemonteerd.

De flowsensoren worden gemonteerd in een polypropyleen aanboorzadel voor eenvoudige in-en uitbouw en de juiste positionering.

Bij het schoonmaken en/of reparatiewerkzaamheden van flowsensoren worden ronde kunststof stoppen, bestaande uit zacht polyetheen, geleverd om de aanboorzadels tijdelijk af te dichten.

# Suppletie inrichting

## Suppletie inrichting algemeen

De bestaande suppletie voorziening kan worden hergebruikt.

# Niveaumeetinrichting

## Niveaumeetinrichting algemeen

Voor het meten en regelen van de niveaus van de systeembuffers alsmede voor beveiligingen tegen het drooglopen en/of een te hoog vacuüm aan de zuigzijde van de centrifugaalpompen, worden niveaumeetinrichtingen aangesloten op de bufferkelders.

De niveaumeetinrichtingen bestaan elk uit:

-	Een transparante pvc-meetbuis Ø50 [mm] voorzien van de benodigde fittingen;

-	Benodigde PVC afsluiters van het type “kogelkraan”, fabricaat “VDL” t.b.v. aftap en schoonmaakmogelijkheid;

-	Een druksensor van het type “Cerabar PMC11”, fabricaat “Endress+Hauser”, welke onder in de transparante meetbuis wordt bevestigd.

Alarmeringen en niveaus worden op de regelkast waterbehandeling aangegeven.

Om ongewenste bacteriegroei in de niveameetbuizen te voorkomen, wordt op alle niveaumeetbuizen (m.u.v. de vuilwaterbuffer), een transparante slang Ø 6 [mm] aangesloten welke is voorzien van een kunststof kogelkraan.

Transparante slang af te takken van de persleiding van het betreffende systeem, middels een aanboorzadel ná het chloorinjectiepunt of vanaf het meetpaneel om zo voldoende doorstroming van gechloreerd water te creëren. De doorstroming wordt zodanig afgesteld dat het niveau in de meetbuizen niet wordt beïnvloed.

# Recreatieve elementen

## Recreatieve elementen algemeen

De pompen van de recreatieve kunnen worden hergebruikt.

In de persleidingen, na de pompen, worden pneumatisch bediende afsluiters (open/dicht) opgenomen.

De gelijktijdigheid van de verschillende elementen peuterbad dienen nog te worden bepaald na definitief ontwerp van dit bad.

De elementen worden in- en uitgeschakeld middels een programmeerbaar klokprogramma.

# Labeling

## Labeling algemeen

Alle relevante installatieonderdelen, worden voorzien van witte naamplaten met zwarte opdruk, afmetingen in overeenstemming met de installatieonderdelen en de beschikbare ruimte.

Dit is ook van toepassing op markante leidingen en leidingdelen.

De aanduidingen en benamingen komen overeen met de tekst, zoals die voorkomt in de onderhouds- en bedieningsvoorschriften.

Elke regelkast wordt voorzien van een witte naamplaat met zwarte opdruk, afmetingen in overeenstemming met de installatieonderdelen en de beschikbare ruimte, met volledige teksten bij de signaallampen, handschakelaars, etc.

Alle installatieonderdelen waarop een voor de kast “vreemde spanning” komt, moeten worden afgedekt met een aparte, niet zondermeer verwijderbare, naamplaat met de rode tekst:

“PAS OP! BLIJFT ONDER SPANNING ALS HOOFDSCHAKELAAR UITGAAT”.

Alle onderdelen en leidingen voor chemicaliën doseringen worden voorzien van identificatie met stofnaam en gevarensymbool conform Europese richtlijn no. 92/58. (voorbeeld: sticker met stromingsrichting pijl, opschrift “zwavelzuur” en corrosief symbool).

# Regelinstallatie

## Regelinstallatie algemeen

Voor de regeling, de bewaking, de optimalisatie en de registratie van de waterbehandelingsinstallaties zal een DDC-regelsysteem fabricaat Priva worden geïnstalleerd in een regelkast voor de waterbehandelingsinstallaties.

Het DDC-regelsysteem zal worden gekoppeld aan een gebouwbeheersysteem.

Met behulp van hoogwaardige softwareprogramma’s worden de gewenste regelingen, sturingen en dergelijke als een applicatieprogramma in ieder onderstation op maat geschreven en opgeslagen in de onderstations.

De applicatiesoftware wordt samengesteld met behulp van de software tools en een regeltechnische omschrijving.

## Regelkasten

Voor de regeling van de waterbehandelingsinstallaties wordt 1 regelkast opgesteld.

-	Regelkast RK-1-WZ in de techniekruimte kelder.

De regelkast wordt middels het ethernet netwerk verbonden met de regelkasten van de werktuigkundige installaties t.b.v. communicatie en gekoppeld met het gebouwbeheersysteem.

Regelkast RK1-WZ in techniekruimte kelder t.b.v. de regeling / sturing van:

-	Niveauregeling bufferkelders

- 	Voeding en sturing filterpompen

-  	Sturing automatische kleppen zandfilters

- 	voeding en sturing UV-lamp systemen

-	Flowmetingen systemen

-	Voeding en sturing meetwaterpompen

-	Voeding en sturing doseerpompen

-	Voedingen en metingen doseerpanelen regeling

-	Voeding meetwater retourpompen

- 	Voeding en sturing recreatieve elementen

-	Voeding en sturing glijbaanpomp familieglijbaan
-	Voeding en sturing chloor en zwavelzuur installaties

-	Storingsmelding vuilwater dompelpompen

## Projectdocumentatie

De projectdocumentatie van de regelinstallatie wordt in 2-voud aangeleverd en bestaat uit de ondergenoemde onderdelen:

-	Regeltechnische omschrijving;

-	Aansluitlijsten onderstation(s);

-	Regelkastschema(‘s).

De regelkast wordt uitgevoerd als “blinde” regelkast, wat betekent dat er naast verzamelstoringslamp(en), geen handschakelaars en signaallampen op de deuren zullen worden gemonteerd.

Voor lokale bediening wordt in het front van de regelkast een touchpanel gemonteerd.

De regelkast in een plaatstalen opbouw, geschikt voor een netspanning van

230/400V, compleet met de benodigde regelapparatuur, voedingen, beveiligingen, kastventilatie, onderlinge communicatie, etc.

De in de regelkast verwerkte componenten zijn voorzien van CE-markeringen.

De levering van de regelkast is inclusief het vervaardigen van de regelkast schema’s bestaande uit:

-	Voorblad met toegepaste materialen en index;

-	Principeschema’s;

-	Hoofdstroomschema’s;

-	Stuurstroomschema’s;

-	Kastindeling;

-	Frontaanzicht;

-	Klemmenlijsten.

## Gebouwbeheersysteem

De regelinstallatie van de waterzuiveringsinstallaties wordt opgenomen in een gebouwbeheersysteem dat web-based is en op afstand bediend kan worden bij Priva  middels een cloudconnector.

Voor de bediening en het beheer van de regelinstallatie wordt een lokale server opgesteld in de regelkast van de werktuigkundige installaties met een bedieningscomputer.

Het Priva systeem is voorzien een monitoringsfunctie waarbij alle belangrijke data wordt opgeslagen en zodoende later geanalyseerd kan worden.

Het douchesysteem dient in het GBS toegevoegd te worden gekoppeld aan het ventilatiesysteem, zodat ventilatie doucheruimte ingeschakeld wordt bij thermische desinfectie.

Tevens dient de BMI gekoppeld te zijn aan het GBS zodat thermische desinfectie alleen uitgevoerd wordt als niemand in het gebouw aanwezig is.

Presentatie:

De informatie zal via grafische afbeeldingen worden gepresenteerd en de overige informatie via een tekst georiënteerd menu, waarbij gegevens van de aangesloten installaties op een overzichtelijke wijze en in logische groepen op het beeldscherm worden weergegeven. De belangrijkste gegevens, zoals badwatertemperaturen, debieten, pH- en vrij-chloor waarden zullen worden weergegeven.

Alarmen en storingen:

Alarmen en storingen zullen in volgorde van prioriteit worden weergegeven op het beeldscherm.

Signalering:

Voor het melden van storingen zullen in het EIB Touchpanel in de receptie de benodigde meldingen worden opgenomen.

De elektrische leidingaanleg vanaf de regelkasten naar alle installatieonderdelen e.d. wordt zoveel mogelijk groepsgewijs gemonteerd en aangebracht in verzinkte kabelgoten. Enkelvoudige kabelaanleg en kabels die aan beschadigingen onderhevig zijn, dienen met hostalit-buis te worden beschermd. De gehele leidingaanleg, kabelgoten etc. dient op een deugdelijke wijze te worden uitgevoerd.

Alle motoren worden voorzien werkschakelaars.

De leidingaanleg wordt met DCA-kabel uitgevoerd, behalve wanneer anders vermeld.

De voedingskabels naar de regelkast wordt aangebracht door de

E-discipline, het vermogen volgens een opgave van de WZ-discipline.

Het aansluiten op de regelkasten van de voedingskabels dient te geschieden door de WZ-discipline.

# Werktuigbouwkundige installaties

## Werktuigbouwkundige installaties algemeen

De Werktuigkundige installaties worden zodanig uitgevoerd en aangelegd dat deze voldoen aan de in Nederland geldende eisen en normen. Bij het ontwerp wordt gebruik gemaakt van de nodige ervaring, kennis en kunde van de inschrijver.

De installaties zijn kwalitatief waardig aan goed vakmanschap, veilige werkwijze en zijn gemakkelijk en economisch in onderhoud.

## Bestaande situatie

In de bestaande situatie wordt de warmteopwekking t.b.v. het verwarmen van het zwembad verzorgt door cv-ketels welke staan opgesteld in een container buiten het pand. De container met installatie wordt gehuurd. Middels transportleidingen door het terrein is de warmteopwekking aangesloten op de cv-verdeler in de technische ruimte.

De luchtbehandeling van de zwemzalen en kleedruimten worden verzorgd door diverse luchtbehandelingskasten welke staan opgesteld in de technische ruimte, naast het gebouw en op het dak. De luchtbehandelingsinstallatie t.b.v. het recreatiebad is voorzien van warmteterugwinning. De overige installaties is hier niet in voorzien.

## Demontage werkzaamheden

De volgende bestaande installaties dienen te worden losgekoppeld, gedemonteerd en te worden afgevoerd.

- Bestaande warmteopwekking (huurcontainer). De inschrijver stelt de warmteopwekking buiten bedrijf en koppelt deze los van het gebouw. De opzegging van de huur en het laten afvoeren van de container wordt door opdrachtgever/derden verzorgd;

- Warmtapwaterbereider;

- CV-verdeler in de technische ruimte;

- Alle overtollige cv-leidingen en toebehoren;

- LBK’s t.b.v. baden en kleedruimten;

- Alle overtollige luchtkanalen en toebehoren;

- Regelkast en toebehoren;

- Alle overige niet te gebruiken werktuigbouwkundige installatiedelen.

## Drinkwaterinstallatie

Douches voorzien van een nieuw automatisch douchesysteem type “de Melkert” welke gekoppeld kan worden met het GBS voor instellen benodigde beheersmaatregelen (spoelen en desinfectie). Genomen maatregelen dienen automatisch gelogd te worden voor een periode van minimaal 2 jaar (controle wettelijke vereisten)

# Warmteopwekking

## Warmteopwekking algemeen

De nieuwe warmteopwekking wordt uitgevoerd met cv-ketels in cascadeopstelling van voldoende vermogen. Inclusief de levering en montage van de benodigde (beveiliging) appendages, rookgasafvoeren, leidingen, etc.

De nieuwe warmteopwekking dient te worden opgesteld in een nieuw te creëren stookruimte in de huidige technische ruimte. De nieuwe stookruimte dienen te voldoen aan de eisen en richtlijnen die daarvoor zijn gesteld in de NEN 3028 en SCIOS.

Voor het bepalen van het vermogen dient er een berekening gemaakt te worden. Voor de berekening moet worden uitgegaan van een watertemperatuurtraject van 55-35°C.

De installaties moeten in het gebouw de volgende temperaturen kunnen handhaven in de

winterperiode, overeenkomstig zoals hieronder aangegeven:

Ruimte temperaturen:

Onderdeel					temperatuur (°C)

- Wedstrijd/instructie bad				29

- Recreatiebad						33

- Kleedruimten/sanitaire ruimten zwembad		26

- Entree							20

- Kantoorruimten					20

## Warmtedistributie

In de techniekruimte wordt een nieuwe verdeler-verzamelaar opgesteld voor de centrale verwarmingsinstallatie. Deze verdeler-verzamelaar wordt aangesloten op de bestaande cv-leidingen van de diverse afnemers. Deze nieuwe verdeler-verzamelaar wordt voorzien van de nodige gebruikersgroepen. Iedere groep wordt voorzien van de benodigde energiezuinige pompen, afsluiters, (in)regelafsluiters appendages, opnemers, vul- en aftapkranen enzovoorts.

Deze verdeler/verzamelaar op te bouwen uit de navolgende distributiegroepen:

- LBK 01 wedstrijd/instructiebad;

- LBK 02 recreatiebad;

- Warmtewisselaars (TSA);

- Algemeen en LBK 03 kleedruimten;

- 1 stuks afgeblinde reserve groepen DN50.

Per groep wordt een tekstplaatje geplaatst evenals bij overige relevante componenten van de CV-installatie zoals naverwarmers, vloerverwarming verdelers, etc.

De CV-installatie  wordt uitgevoerd in gestraald gemeniede stalen buis met lasfittingen en/of met stalen precisie buis met persfittingen fabricaat Geberit, Mapress.

Het gehele leidingwerk (inclusief verdeler-verzamelaar) wordt geïsoleerd met 30mm steenwol isolatie afgewerkt met Isogenopak. Pompen en appendages worden eveneens geïsoleerd met matrassen of standaard te verkrijgen schalen. Beschadigde isolatie van bestaande te handhaven leidingen dient hersteld te worden.

Leidingwerk op het dak wordt t.b.v. vorstbescherming voorzien van zelfregelende elektrische tracing, 30mm steenwolisolatie, afgewerkt met aluminium beplating (Stucco).

Beugeling middels verzinkte stalen beugel met rubber inlage fabricaat Flamco, type BSM. Bevestigingsmaterialen en beugels in kruipruimten worden ingespoten met tectyl spray.

Bij doorvoeren door vloeren en wanden worden waar nodig kunststof mantelbuizen toegepast waarbij leidingisolatie dient door te lopen. De doorvoeren worden (brandwerend) aangeheeld.

De installatie wordt voor ingebruikname doorspoeld en ontlucht. Daar waar nodig worden ontluchtingspunten aangebracht, zoals bij hoogste punt en sprongen, in het werk te bepalen.

## Zwembadverwarming

Voor de verwarming van het zwembadwater van het wedstrijd/instructiebad, recreatiebad en buitenbad worden door de installateur van de waterbehandeling warmtewisselaars (TSA’s) geplaatst in de technische ruimte. Deze TSA’s worden aangesloten op de bestaande cv-leidingen in de technische ruimte. Beschadigde isolatie van bestaande te handhaven leidingen dient hersteld te worden.

## Warmwaterverwarming

Voor de verwarming van het warmte tapwater wordt er een gasgestookte HR condenserende boiler geplaatst. Voor het bepalen van het vermogen dient er een tapwaterberekening gemaakt te worden.

Deze boiler wordt aangesloten op de bestaande koud- en warmwaterleidingen. De boiler voorzien van de benodigde nieuwe pompen, afsluiters, (in)regelafsluiters, opnemers, vul- en aftapkranen enzovoorts.

Warm waterbereiding koppelen aan douchesysteem zodat voldoende warm water beschikbaar is voor thermische desinfectie. Capaciteit boiler afstemmen op gebruik en noodzakelijke legionella-beheersmaatregelen

## Luchtbehandelingskasten

De verwarmingsbatterijen van de in hoofdstuk luchtbehandeling omschreven luchtbehandelingskasten (LBK’s) worden aangesloten op de CV-installatie.

# Luchtbehandelingsinstallatie

## Luchtbehandelingsinstallatie algemeen

Er worden totaal drie stuks nieuwe luchtbehandelingskasten (LBK’s) gepositioneerd ten behoeve van het klimatiseren van onderstaande zones:

- LBK01	:	Zwemzaal wedstrijd/instructie;

- LBK02	:	Zwemzaal recreatie;

- LBK03	:	Kleedruimten;

De luchtbehandelingskasten worden bestuurd vanuit de nieuwe regelinstallatie.

Hierbij worden de ventilatoren in de luchtbehandelingskasten van de zwemzalen en kleedruimten zwembad toeren geregeld op basis van temperatuur en luchtvochtigheid.

De ventilatoren in deze luchtbehandelings-kasten worden toeren geregeld op basis van aanwezigheidsdetectie in de diverse ruimtes en/of klokprogramma.

Conform de EU ecodesign richtlijnen dienen de luchtbehandelingskasten en de

warmteterugwinning geselecteerd en gedimensioneerd te worden conform de eisen

die daarvoor zullen gaan gelden per 1 januari 2018.

## Luchtverdeelsysteem algemeen

De luchtkanalen worden uitvoeren in sendzimir verzinkt staal of Jeglass (geperste glaswolplaat) met alu-folie aan binnen en buitenzijde. Luchtkanalen buiten het gebouw uitvoeren in PIR-POL.

Voor de verdeling dienen  Air Socks te worden toegepast.

Bij het gebruik van plaatstalen kanalen voor de zwemzalen deze inwendig en uitwendig behandelden met een corrosie werende coating.

Voor de ophanging van kanalen/luchtslangen in de zwemzalen thermisch verzinkte bevestigingsmaterialen toepassen. Alle onderdelen in de buitenlucht dienen weersbestendig te worden uitgevoerd. Alle kanalen dienen zo te zijn gemonteerd dat er geen hemelwater op kan blijven staan. Kanalen onder afschot monteren.

De plaatstalen toevoerkanalen isoleren met glaswoldekens met alu-folie fabricaat Isover ML3/H 25mm, met uitzondering van zichtkanalen. Alle appendages welke zijn opgenomen in het kanalenwerk worden tevens geïsoleerd, type isolatie conform het kanaal waarin zich deze bevindt.

De luchtkanalen en de aanleg hiervan voldoen aan het Luka kwaliteitshandboek waarbij minimaal aan luchtdichtheidsklasse “C” moet worden voldaan.

## Luchtverdeelsysteem wedstrijd/instructiebad

Vanaf de nieuwe luchtbehandelingskast worden toe- en afvoerkanalen naar en van de ruimten aangebracht.

Voor de toevoerlucht in de zwemzaal luchtverdeelslangen toepassen. De retourlucht middels retourroosters in de wand(en).

## Luchtverdeelsysteem recreatiebad

Vanaf de nieuwe luchtbehandelingskast worden toe- en afvoerkanalen naar en van de ruimten aangebracht.

Voor de toevoerlucht in de zwemzaal luchtverdeelslangen toepassen. De retourlucht middels nieuwe retourroosters in de wand(en).

## Luchtverdeelsysteem kleedruimte

Vanaf de nieuwe luchtbehandelingskast worden toe- en afvoerkanalen naar en van de ruimten aangebracht.

De nieuwe luchtkanalen aansluiten op de bestaande inpandige luchtkanalen. Vooraf dient er een onderzoek en nulmeting uitgevoerd te worden of de bestaande inpandige luchtkanalen van de kleedruimte geschikt zijn om te gebruiken. Alle inblaas- en afblaasroosters worden vervangen.

## Roosters

De luchttoevoer en luchtafvoerroosters worden met name in de zwemzalen waar mogelijk in aluminium uitgevoerd. De roosters in de zwemzalen van een corrosie werende coating voorzien.

## Brandkleppen

Doorvoeringen van leidingen en kanalen door brandwerende wanden voorzien van brandkleppen en deze gecertificeerd brandwerend afwerken/aanhelen.

## Luchtbehandelingskasten algemeen

De luchtbehandelingskasten zijn van fabricaat Rosenberg, type Liberty en allen voorzien van warmteterugwinning waarbij de het rendement van de zwembadkasten minimaal 80% procent bedraagt.

Opgebouwd uit kunststof stijlen en panelen, dubbelwandig glasvezelversterkte sandwich panelen voorzien van PU-isolatie, wanddikte 70mm, Ral-kleur 7036. De luchtbehandelingskasten t.b.v. de zwembaden dienen geschikt te zijn voor zwembadlucht.

Voor het bepalen van de luchtcapaciteit van de luchtbehandelingskasten van het wedstrijd/instructiebad en het recreatiebad dient er een luchtvochtberekening gemaakt te worden conform de VDI 2089. Als uitgangspunt hierbij hanteren dat de ruimtetemperatuur ca. 1°C hoger is dan de watertemperatuur.

De verwarmingsbatterijen van de nieuwe luchtbehandelingskasten selecteren op een watertemperatuurtraject van 55-35°C.

## Luchtbehandelingskast LBK 01 wedstrijdbad/instructie

De zwemzaal van het wedstrijdbad/instructiebad wordt voorzien van een luchtbehandelingskast. De LBK is voorzien van warmteterugwinning door middel van een kruisstroomwisselaar. Geschikt voor buitenopstelling en zwembadlucht. De nieuwe LBK wordt buiten naast het gebouw (wedstrijdbad) op aan te brengen stelconplaten opgesteld. De exacte positie van de LBK nader at te stemmen.

## Luchtbehandelingskast LBK 02 recreatie

De zwemzaal van het recreatie wordt voorzien van een luchtbehandelingskast. De LBK is voorzien van warmteterugwinning door middel van een kruisstroomwisselaar. Geschikt voor buitenopstelling en zwembadlucht. De nieuwe LBK wordt buiten op het dak, op de positie van de bestaande LBK, opgesteld. De bestaande constructie dient hierop berekent en aangepast te worden.

## Luchtbehandelingskast LBK 03 kleedruimten

De kleedruimten wordt voorzien van een luchtbehandelingskast. De LBK is voorzien van warmteterugwinning door middel van een kruisstroomwisselaar. Geschikt voor buitenopstelling. De nieuwe LBK wordt buiten op het dak gepositioneerd. De bestaande constructie dient hierop berekent en aangepast te worden. De exacte positie van de LBK nader at te stemmen.

# Regelinstallatie WTB

## Regelinstallatie algemeen

Voor de regeling, de bewaking, de optimalisatie en de registratie van de werktuigkundige installaties zal een DDC-regelsysteem fabricaat Priva worden geïnstalleerd in de een nieuwe regelkast. Het DDC-regelsysteem wordt gekoppeld aan een gebouwbeheersysteem.

Met behulp van hoogwaardige softwareprogramma’s worden de gewenste regelingen, sturingen en dergelijke als een applicatieprogramma in ieder onderstation op maat geschreven en opgeslagen in de onderstations.

De applicatiesoftware wordt samengesteld met behulp van de software tools en een regeltechnische omschrijving.

## Regelkasten

Voor de regeling van de werktuigkundige installaties wordt 1 regelkast opgesteld.

-	Regelkast RK 2-WTB in de techniekruimte.

De regelkasten wordt middels het ethernet netwerk verbonden met de regelkast van de waterbehandelingsinstallatie (RK 1-WZ) t.b.v. communicatie en gekoppeld met het gebouwbeheersysteem.

Regelkast RK 2-WTB in techniekruimte t.b.v. de regeling / sturing van:

-	Warmteopwekking (cascadeset);

-  	Transportpompen CV verdeler;

- 	TSA wedstrijd/instructiebad;

- 	TSA recreatiebad;

- 	TSA buitenbad;

-	Warmtapwater bereiding;

-  	LBK01;

-	LBK02;

-  	LBK03;

-	Eventueel bestaand douchebesturingsysteem;

-	Overige bestaande te handhaven installaties;

## Projectdocumentatie

De projectdocumentatie van de regelinstallatie bestaat uit de ondergenoemde onderdelen:

-	Regeltechnische omschrijving;

-	Aansluitlijsten onderstation(s);

-	Regelkastschema(‘s).

Regelkasten worden uitgevoerd als “blinde” regelkasten, wat betekent dat er naast verzamelstoringslamp(en), geen handschakelaars en signaallampen op de deuren zullen worden gemonteerd. Voor lokale bediening wordt in het front van de regelkast een touchpanel gemonteerd.

De regelkasten in een plaatstalen opbouw, geschikt voor een netspanning van

230/400V, compleet met de benodigde regelapparatuur, voedingen, beveiligingen, kastventilatie, onderlinge communicatie, etc.

De in de regelkasten verwerkte componenten zijn voorzien van CE-markeringen.

De levering van de regelkasten is inclusief het vervaardigen van de regelkast

schema’s bestaande uit:

-	Voorblad met toegepaste materialen en index;

-	Principeschema’s;

-	Hoofdstroomschema’s;

-	Stuurstroomschema’s;

-	Kastindeling;

-	Frontaanzicht;

-	Klemmenlijsten.

## Gebouwbeheersysteem

De regelinstallatie van de werktuigkundige installaties wordt opgenomen in een gebouwbeheersysteem (gecombineerd met de regelinstallatie waterbehandeling).

Voor de bediening en het beheer van de regelinstallatie wordt een lokale server opgesteld in regelkast RK 2 WTB.

Het Priva systeem is voorzien een monitoringsfunctie waarbij alle belangrijke data wordt opgeslagen en zodoende later geanalyseerd kan worden.

Presentatie:

De informatie zal via grafische afbeeldingen worden gepresenteerd en de overige informatie via een tekst georiënteerd menu, waarbij gegevens van de aangesloten installaties op een overzichtelijke wijze en in logische groepen op het beeldscherm worden weergegeven. De belangrijkste ruimtegegevens, zoals ruimtetemperatuur, luchtvochtigheid, instelpunt en verstelling en tijdschema's zullen via een dialoogkader worden weergegeven.

Overwerk zal per klokprogramma, eenvoudig via de desbetreffende dynamische beelden en het EIB touchpanel in de receptie kunnen worden ingesteld.

Alarmen en storingen:

Alarmen en storingen zullen in volgorde van prioriteit worden weergegeven op het beeldscherm.

Signalering:

Voor het melden van storingen worden op het Touchpanel de benodigde meldingen opgenomen.

Brandschakelingen:

In het bedieningstableau zullen twee schakelaars worden aangebracht voor het afzonderlijk schakelen van de luchttoevoer en luchtafvoerventilatoren. Deze schakeling zal worden vrijgegeven door een signaal uit de brandmeldinstallatie.

Tevens zal via een signaal vanuit de brandmeldcentrale een commando worden gegeven voor het schakelen van de verschillende ventilatiesystemen naar 100% buitenluchttoevoer en/of ruimteluchtafvoer, de recirculatiekleppen worden gesloten.

De elektrische leidingaanleg vanaf de regelkasten naar alle installatieonderdelen e.d. wordt zoveel mogelijk groepsgewijs gemonteerd en aangebracht in verzinkte kabelgoten. Enkelvoudige kabelaanleg en kabels die aan beschadigingen onderhevig zijn, dienen met hostalit-buis te worden beschermd. De gehele leidingaanleg, kabelgoten etc. dient op een deugdelijke wijze te worden uitgevoerd.

Alle motoren voorzien werkschakelaars.

De leidingaanleg wordt met DCA-kabel uitgevoerd, behalve wanneer anders vermeld.

De voedingskabels naar de regelkasten worden aangebracht door de

E-discipline, het vermogen volgens een opgave van de WTB-discipline. Het aansluiten op de regelkasten van de voedingskabels dient te geschieden door de E-discipline.

# Fabricaten werktuigkundige installaties

Onderstaande fabricatenlijst is indicatief en geeft het kwaliteitsniveau van de technische installaties weer. Voor alle fabricaten geldt “of gelijkwaardig” door inschrijver te bepalen.

Pompen			Grundfos;

Afsluiters			T&A, Watts, BPE, Raminex;

Regelkleppen			Siemens, Danfoss;

Expansievaten			Flamco;

Boilers 				AO Smith;

Constantvolumeregelaars	Barcolair, Aldes;

Roosters			Barcolair;

Luchtbehandelingskasten	Rosenberg;
Regelapparatuur		Priva Blue ID;

Temperatuuropnemers		Regin;
RV / CO2 opnemers		Siemens;
CV ketels			Remeha

# Elektrotechnische installaties

## Elektrotechnische installaties algemeen

De elektrotechnische installaties worden zodanig uitgevoerd en aangelegd dat deze voldoen aan de in Nederland geldende eisen en normen. Bij het ontwerp wordt gebruik gemaakt van de nodige ervaring, kennis en kunde van de inschrijver.

De installaties zijn kwalitatief waardig aan goed vakmanschap, veilige werkwijze en zijn gemakkelijk en economisch in onderhoud.

Met betrekking tot de elektrotechnische installaties dient de lijnverlichting te worden vervangen. Boven het recreatiebad dient deze te worden opgenomen in het nieuw aan te brengen systeem plafond. Het systeem plafond wordt door de bouwkundig aannemer vervangen.
De bestaande manier van in- en uitschakelen kan worden gehandhaafd.

De lijnverlichting dient in LED te worden uitgevoerd. Voorkeur heeft het merk Eva Optic. Vooraf dient er een lichtplan opgesteld te worden.

Aanwezige kabelgoten in de zwemzalen dienen vervangen te worden.

## Brandmeldinstallatie (BMI)

Het opstellen van een PvE voor de brandmeldinstallatie en het vervangen van deze installatie.

## Inbraakinstallatie

Het vervangen van de Inbraakinstallatie met een koppeling aan het GBS.