Systeemeisenspecificatie

1 - Tankstation

| ID | Naam | Eisomschrijving | Toelichting | Eistype |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eis-0001 | Systeem tankplaats | Het Systeem dient het tanken en elektrisch laden van voertuigen te faciliteren. |  | Functioneel |  |  |
| Eis-0002 | Systeem dragen | Het Systeem dient de effecten en/of belastingen voorkomend uit het gebruik te dragen. |  | Functioneel |  |  |
| Eis-0003 | Systeem afwatering verhardingsoppervlakken | Het Systeem dient zodanig af te wateren dat in of langs verhardingen geen water mag blijven staan in de situatie dat het rioolstelsel voldoende capaciteit heeft. |  | Functioneel |  |  |
| Eis-0004 | Systeem hemelwaterafvoer | Het Systeem dient hemelwater af te voeren. |  | Functioneel |  |  |
| Eis-0005 | Systeem vervallen objecten | Constructies en objecten waarvan de functie(s) is/zijn komen te vervallen dienen geheel verwijderd te zijn. |  | Functioneel |  |  |
| Eis-0012 | Systeem ontwerp | Het Systeem dient gerealiseerd te zijn conform referentie 3. |  | Ontwerprandvoorwaarde |  |  |
| Eis-0006 | Systeem onderhoud | Het Systeem dient zodanig gerealiseerd te zijn dat inspectie en onderhoud met hedendaags gebruikelijk materieel en materiaal mogelijk is. |  | Aspect - Beheer & onderhoud |  |  |
| Eis-0045 | Geotechniek | Het Systeem dient zodanig gerealiseerd te zijn dat negatieve geotechnische aspecten zoals beschreven in referentie # voorkomen zijn. |  | Aspect - Beschikbaarheid |  |  |
| Eis-0007 | Systeem nieuw materiaal | Te leveren materialen ten behoeve van het Systeem dienen eerstehands te zijn, tenzij anders vermeld. |  | Aspect - Betrouwbaarheid |  |  |
| Eis-0008 | Systeem kwaliteit bouwstoffen | De te leveren bouwstoffen dienen te voldoen aan de gestelde kwaliteitsbepalingen van de Standaard RAW Bepalingen 2020 zoals beschreven in de hoofdstukken bouwstoffen. |  | Aspect - Betrouwbaarheid |  |  |
| Eis-0010 | Systeem veilig | Het Systeem dient veilig te zijn voor de gebruiker. |  | Aspect - Veiligheid |  |  |
| Eis-0009 | Systeem aansluiten op de omgeving | Het Systeem dient functioneel en fysiek zonder hoogteverschil aan te sluiten op zijn omgeving. |  | Extern raakvlak |  |  |

1.1 - Tankinstallatie

| ID | Naam | Eisomschrijving | Toelichting | Eistype |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eis-0011 | Tankinstallatie | Er dient een compleet werkende tankinstallatie gerealiseerd te zijn voor diesel, euro95 en Ad-Blue conform BRL SIKB 7800. |  | Functioneel |  |  |
| Eis-0013 | Ondergrondse tanks brandstof | Er dient een ondergrondse tank voor diesel en euro95 (combitank 30.000 l diesel en 5.000 l euro95) gerealiseerd te zijn. |  | Ontwerprandvoorwaarde |  |  |
| Eis-0014 | Bovengrondse tank ad-blue | Er dient een bovengrondse tank voor Ad-blue (5.000 l) gerealiseerd te zijn. |  | Ontwerprandvoorwaarde |  |  |
| Eis-0015 | Brandstofpompen | De volgende brandstof/ad-blue pompen dienen gerealiseerd te zijn: T.b.v. afgifte Euro: 2 stuks Petrotec 1000 (1P1H) voorzien van DR T.b.v. afgifte Diesel: 2 stuks Petrotec 1500 (1P2H) 1x40 en 1x140 ltr/min T.b.v. afgifte Ad-Blue 2 stuks satelliet zuil |  | Ontwerprandvoorwaarde |  |  |
| Eis-0017 | Pompregistratie | Er dient een pompregistratie gerealiseerd te zijn bestaande uit: Basissysteem GIR Fuel management geleverd met 100 RFID tags (automatische voertuigregistratie niet voor handelsdoeleinden). |  | Ontwerprandvoorwaarde |  |  |

1.2 - Verhardingen

Geen eisen aan dit object.

1.2.1 - Vloeistofdichte verharding

| ID | Naam | Eisomschrijving | Toelichting | Eistype |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eis-0019 | Materialisatie vloeistofdichte verharding | De materialisatie van de vloeistofdichte verharding dient te zijn: vloeistofdichte milieuplaten 2000 x 2000 x 180 mm. Deze dienen te voldoen aan protocol SIKB 7701. De platen dienen onderling gekoppeld te zijn. |  | Ontwerprandvoorwaarde |  |  |
| Eis-0020 | Constructie vloeistofdichte verharding | De constructie van de vloeistofdichte verharding dient te zijn uitgevoerd conform referentie 6. |  | Ontwerprandvoorwaarde |  |  |
| Eis-0018 | Vloeistofdichte verharding | Er dient een vloeistofdichte verharding te zijn gerealiseerd conform BRL SIKB 7700. |  | Aspect - Omgeving / milieu |  |  |
| Eis-0021 | Eisen vloeistofdichtheid | De vloeistofdichte verharding dient te voldoen aan BRL SIKB 7700. |  | Aspect - Omgeving / milieu |  |  |
| Eis-0040 | Afwateringsgoot | Er dient een afwateringsgoot te zijn gerealiseerd welke vloeistof dicht is en vloeistofdicht aansluit op de naastliggende verharding. Deze dient te voldoen aan BRL SIKB 7700. |  | Aspect - Omgeving / milieu |  |  |

1.2.2 - Overige verharding

| ID | Naam | Eisomschrijving | Toelichting | Eistype |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eis-0042 | Bestrating bij putafdekkingen | Daar waar industrieplaten niet teruggelegd kunnen worden i.v.m. nieuwe putafdekkingen dient de verharding uitgevoerd te zijn in betonstraatstenen keiformaat, dikte 100 mm in halfsteensverband. |  | Ontwerprandvoorwaarde |  |  |
| Eis-0043 | Parkeervakken | Er dienen op de bestaande verharding van industrieplaten parkeervakken te zijn gerealiseerd door middel van het aanbrengen van thermoplastische belijning. |  | Ontwerprandvoorwaarde |  |  |
| Eis-0044 | Parkeervakken stootbanden | Ter plaatste van de nieuwe parkeervakken dienen stootbanden vlak achter de industrieplaten gesitueerd te zijn. |  | Ontwerprandvoorwaarde |  |  |

1.3 - Ondergrondse infrastructuur

| ID | Naam | Eisomschrijving | Toelichting | Eistype |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eis-0022 | Inpasbaarheid | De te realiseren ondergrondse infrastructuur dient zodanig ingepast te zijn dat de bestaande ondergrondse infrastructuur ongehinderd blijft functioneren. |  | Intern raakvlak |  |  |

1.3.1 - Riolering

| ID | Naam | Eisomschrijving | Toelichting | Eistype |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eis-0028 | Functioneren riolering | De riolering dient hydraulisch en vuiltechnisch correct te functioneren. |  | Aspect - Betrouwbaarheid |  |  |
| Eis-0024 | Riolering | Er dient een riolering te zijn gerealiseerd die het hemelwater welke op de vloeistofdichte verharding valt afvoert naar de olie/benzineafscheider. |  | Aspect - Omgeving / milieu |  |  |
| Eis-0025 | OBAS | Er dient een olie/benzine afscheider (OBAS) gerealiseerd te zijn conform de volgende specificaties: Conform NEN-EN 858. Capaciteit: 6 ltr/sec. Slibvangput van 1250 ltr. |  | Aspect - Omgeving / milieu |  |  |
| Eis-0026 | Afvoer OBAS | De OBAS dient via een controleput af te voeren naar de controleput van de bestaande afscheider conform referentieontwerp 5. De riolering vanaf de controleput mag uitgevoerd zijn in PVC. |  | Aspect - Omgeving / milieu |  |  |
| Eis-0027 | Riolering vloeistofdicht | De riolering welke afvoert naar de OBAS dient vloeistofdicht te zijn uitgevoerd conform BRL SIKB 7700. |  | Aspect - Omgeving / milieu |  |  |
| Eis-0038 | Omleggen riolering | Ter plaatse van de aan te brengen ondergrondse brandstoftank dient de bestaande riolering ø250 m te zijn omgelegd. |  | Intern raakvlak |  |  |

1.3.2 - Elektra

| ID | Naam | Eisomschrijving | Toelichting | Eistype |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eis-0023 | Mantelbuizen | Ten behoeve van de voor het Systeem noodzakelijke voeding- en datakabels dienen PE mantelbuizen aangebracht te zijn zodanig dat de kabels vervangen kunnen worden zonder opbreekwerkzaamheden aan de verhardingen. |  | Aspect - Beheer & onderhoud |  |  |

1.4 - Terreininrichting

Geen eisen aan dit object.

1.4.1 - Verlichting

| ID | Naam | Eisomschrijving | Toelichting | Eistype |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eis-0030 | Materialisatie | De materialisatie van de verlichting dient te zijn: Lichtmast: staal thermisch verzinkt, lichtpunthoogte 4,00 m Armatuur: LED paaltop, kleurtemperatuur 4000 K, 5586 lumen |  | Ontwerprandvoorwaarde |  |  |
| Eis-0029 | Verlichting | Er dient verlichting op de pompeilanden gerealiseerd te zijn. |  | Aspect - Veiligheid |  |  |

1.4.2 - Elektrische laadpalen

| ID | Naam | Eisomschrijving | Toelichting | Eistype |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eis-0031 | Laadpalen | Er dienen elektrische laadpalen gerealiseerd te zijn. |  | Ontwerprandvoorwaarde |  |  |
| Eis-0032 | Specificaties laadpalen | De specificaties van de laadpalen dienen te zijn: 2 laadpunten per paal. Maximaal vermogen: 11 kW per laadpunt voorzien van load-balancing Leverancier EVbox of gelijkwaardig |  | Ontwerprandvoorwaarde |  |  |

1.4.3 - Diversen

| ID | Naam | Eisomschrijving | Toelichting | Eistype |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eis-0033 | Voedingskast elektra | Er dient een buitenkast met groepenkast voor elektra gerealiseerd te zijn. |  | Ontwerprandvoorwaarde |  |  |
| Eis-0034 | Groepenkast | De groepenkast voor de buitenkast dient te zijn voorzien van aparte groepen voor: brandstofpompen (3 fase aansluiting), tankregistratie (1 fase), dompelpomp (1 fase) en verlichting (1 fase). |  | Ontwerprandvoorwaarde |  |  |
| Eis-0039 | Hekwerk | Er dient een gaashekwerk te zijn gerealiseerd, hoog 1,80 m. Type Orses OZ-18, thermisch verzinkt zonder coating, Heras hekwerken of gelijkwaardig. |  | Ontwerprandvoorwaarde |  |  |
| Eis-0041 | Voedingspunt | In het gebouw "Stalling" dient de bestaande elektrakast uitgebreid te zijn met een voedingspunt voor de buitenkast en de elektrische laadpalen. |  | Ontwerprandvoorwaarde |  |  |
| Eis-0048 | Aansluiting data | In het gebouw "Stalling" dient de data-aansluiting te zijn gekoppeld op de bestaande data. |  | Ontwerprandvoorwaarde |  |  |

1.5 - Oude tankplaats

| ID | Naam | Eisomschrijving | Toelichting | Eistype |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eis-0035 | Verwijderen tankinstallatie | De oude tankinstallatie inclusief ondergrondse voorzieningen dient conform BRL-K902 en/of 904 verwijderd te zijn. |  | Functioneel |  |  |
| Eis-0046 | Verwijderen riolering | De bestaande riolering inclusief olie-benzineafscheider dient verwijderd te zijn. Overblijvende aansluitingen dienen te zijn afgedopt. |  | Functioneel |  |  |
| Eis-0047 | Verwijderen verharding | De bestaande verharding (incl. vloeistofdicht) ter plaatse van de te verwijderen oude tankinstallatie dient verwijderd te zijn. |  | Functioneel |  |  |
| Eis-0036 | Herstel bestrating | Ter plaatse van de verwijderde oude tankinstallatie dient de bestrating hersteld te zijn met betonstraatstenen keiformaat, dikte 100 mm in elleboogverband. |  | Aspect - Beschikbaarheid |  |  |