Bijlage 5

Conformiteitenlijst na NvI 1

“Aanbesteding Sensoren meetnet riolering”

Gemeente Heusden

CPV Codes:	90400000-1 Diensten in verband met afvalwater

90480000-5 Beheer van riolering

90430000-0 Rioolwaterafvoerdiensten

90491000-5 Rioolonderzoeksdiensten

Kenmerk:		1424420

Datum: 		20 april 2023

Versie:			1.1 definitief

Gemeente Heusden:

William Peters – Beleidsmedewerker Water, Riolering en Klimaatadaptie

Marco van Bijnen - Projectleider

Johan van Loenhout - Inkoopadviseur

# Conformiteitenlijst programma van eisen

De gestelde eisen zijn uitsluitende criteria. Het niet voldoen aan een van deze eisen heeft uitsluiting van verdere deelname aan onze aanbestedingsprocedure tot gevolg.

Indien u niet volledig aan de eis denkt te voldoen dient u een duidelijke toelichting te geven.
Deze toelichting wordt beoordeeld en indien de conclusie is dat deze toelichting inhoudt dat u niet voldoet volgt alsnog uitsluiting.

Waar in deze conformiteitenlijst een merknaam® of ™, type of certificaat wordt genoemd dient u te lezen of een daaraan gelijkwaardig alternatief, waarbij u de gelijkwaardigheid dient aan te tonen in de toelichting.

| Eis | Omschrijving | Voldoet Ja / Nee | Toelichting |
| --- | --- | --- | --- |
| EKR1 | Bij alle meetlocaties waar u een waterstandsmeter dient te installeren, dient u, indien aanwezig, de volgende zaken in te meten en te inventariseren: - vastleggen van de omgeving en de constructie met een foto; - hoogtematen van overstortdrempels, bodem van de constructie, maaiveldhoogte, bob’s aansluitende leidingen en bob’s doorlaatopeningen; - in een overzichtstekening locatie aangeven waar maaiveldhoogte is gemeten; - lengte, breedte en diepte van de constructie; - lengte en breedte van de overstortdrempel; - diameter van aansluitende leidingen en eventuele doorlaten; - vrije ruimte boven de overstortdrempel; - intekenen vorm en positie van de overstortdrempel in de constructie; - controle op aanwezigheid van een overstortmes; - hoogte van nulpunt (druksensor) of onderkant van de sensor; - in het geval van een doorlaat in de wand dient ook een controle op aanwezigheid van een terugslagklep plaats te vinden; - na installatie van de apparatuur een foto maken van de geïnstalleerde apparatuur. Alle hoogtematen ten opzichte van m NAP en alle overige afmetingen in m¹ en op 2 decimalen nauwkeurig. |  |  |
| EKR2 | U maakt per meetlocatie een notitie bestaande uit ten minste de volgende onderwerpen: - ID (is putnummer locatie, zoals aangegeven in de bijlagen), straatnaam en woonkern van de meetlocatie; - overzichtstekening (bovenaanzicht en dwarsdoorsnede) met daarin aangegeven alle ingemeten afmetingen en hoogtematen en geïnventariseerde zaken (overstortdrempel, pomp, doorlaat, aangesloten leidingen, locatie van de sensor, et cetera); - gemaakte foto’s; - type meting; - meetlocatie en geïnstalleerde apparatuur; - uitgevoerde werkzaamheden; - toegepast meetprincipe; - hoogte nulpunt (druksensor) of onderkant van de sensor; - eventuele opmerkelijk en/of bijzondere zaken die zijn aangetroffen in de put of voorziening bij installatie; - randvoorwaarden/uitgangspunten als gevolg van omgeving of aangetroffen omstandigheden; - overzicht van de relevante ingevoerde instellingen bij installatie/oplevering (meetfrequentie, coëfficiënten, et cetera). U dient per meetlocatie een notitie te maken en alle documenten aan te leveren aan opdrachtgever. |  |  |
| EKR3 | U installeert de meetapparatuur conform de installatie- en opstellingseisen zoals bijgeleverd bij de apparatuur. Van elk type meter, sensor en logger dat u toepast levert u ook de bijbehorende handleidingen en voorschriften aan opdrachtgever aan. |  |  |
| EKR4 | De meetfrequentie van de waterstanden bedraagt standaard 1 maal per 5 minuten. Indien de waterstand 5 cm boven het nulpunt van de sensor komt (in het geval van een druksensor) of 10 cm boven de bodem (in alle andere situaties), dan dient de meet- en logfrequentie te worden aangepast naar 1 maal per minuut. Zodra de waterstand weer zakt tot onder genoemde grenzen, dan dient weer te worden omgeschakeld naar 1 maal per 5 minuten. |  |  |
| EKR5 | Het meten van waterstanden gebeurt momentaan. |  |  |
| EKR6 | Het meten van neerslag gebeurt cumulatief. Meetfrequentie 1 maal per 5 minuten. |  |  |
| EKR7 | Configuratiegegevens in de datalogger toont uw oplossing in de hoofdpost en zijn op afstand vanuit de hoofdpost te wijzigen. |  |  |
| EKR8 | De geïnstalleerde waterstandsmeters functioneren conform alle de in dit programma van eisen gestelde eisen. Dat geldt ook voor de meetlocaties waar de sensor niet continu in het water hangt. |  |  |
| EKR9 | Na installatie van de waterstandsmeters dient opdrachtnemer ter plaatse van elke meetlocatie een handmeting uit te voeren ter controle van de meetwaarde. Hiervan dient u een overzicht aan te leveren aan opdrachtgever waarin de resultaten van de handmetingen in vergelijking met de gemeten waardes staan vermeld. De afwijking tussen de handmeting en een gemeten waarde is maximaal 20 mm. |  |  |
| EKR10 | De meetsensor voor het meten van waterstanden is tijdelijk verwijderbaar en weer op dezelfde locatie en hoogte in de constructie/voorziening terug te plaatsen. Bijvoorbeeld voor het laten uitvoeren van reinigings- en inspectiewerkzaamheden. Opdrachtnemer levert aan opdrachtgever een beschrijving van de wijze waarop deze handelingen uitgevoerd worden. |  |  |
| EKR11 | De op de meetlocaties verzamelde meetgegevens worden tenminste 1 maal per dag naar de hoofdpost verzonden. |  |  |
| EKR12 | Tweemaal per jaar voert u ter plaatse van elke meetlocatie een handmeting uit en vergelijkt deze met de gemeten waarde. De resultaten hiervan stelt u ter beschikking aan de opdrachtgever. Indien de afwijking tussen de handmeting en de gemeten waarde groter is dan vermeld in EKR9, is het uw verantwoordelijkheid dat de meetapparatuur weer voldoet aan de gestelde eis. |  |  |
| EKR13 | Twee maal per jaar voert u ter plaatse van elke meetlocatie een controle uit op de datum- en tijdregistraties. De afwijking tussen de geregistreerde datum en tijd en de atoomtijd bedraagt maximaal 30 seconden. De resultaten hiervan stelt u ter beschikking aan de opdrachtgever. Indien de afwijking groter is, dan is het uw verantwoordelijkheid dat de meetapparatuur weer voldoet aan de gestelde eis. |  |  |
| EKR14 | U bent verantwoordelijk voor het wekelijks valideren van de meetgegevens. Deze validatie is gericht op de meetdata van individuele sensoren. U controleert de meetgegevens ten minste op de volgende zaken: - Numerieke waarde. - Activiteit signaal. - Dubbele waarnemingen. Controle op verschillende meetwaarden met hetzelfde datum-/tijdstempel. - Meetbereik. U controleert of de meetwaarde binnen het ingestelde meetbereik valt. - Barometrische correctie. Controle of de luchtdrukcompensatie bij de druksensoren correct functioneert. - Staptrend en outlier. U controleert op plotselinge veranderingen in de waarnemingen van een individuele sensor. Dit doet u op een kleine tijdschaal (een aantal opeenvolgende waarnemingen). Wat u acceptabel vindt als afwijking tussen twee waarnemingen, geeft u aan in uw plan van aanpak. In de beoordeling neemt u ook recent gevallen neerslag mee. Dan dient u deze waarnemingen te selecteren en eruit filteren. Een afwijkende waarneming gedurende één enkele tijdstap is een outlier. Bij een staptrend is sprake van meerdere tijdstappen. - Ontbrekende waarnemingen. De tijdstap tussen opeenvolgende waarnemingen is groter dan de ingestelde meetfrequentie. |  |  |
| EKR15 | Als resultaat van de validatieprocedure kent u een kwaliteitslabel toe aan elke individuele meetwaarde. U voert de verschillende controles in een vooraf vastgestelde volgorde uit. Elke controle heeft een eigen kwaliteitslabel. Een meetwaarde krijgt dus het label van de controlestap waar de waarde niet voldoet aan de gestelde criteria. Als alle controlestappen zijn doorlopen zijn en aan alle gestelde criteria is voldaan, krijgt de meetwaarde het label 'goed'. De meetdata zijn dan voor opdrachtgever geschikt om te gebruiken bij het uitvoeren van analyses. |  |  |
| EKR16 | In de hoofdpost zijn de toegekende kwaliteitslabels (groepsgewijs) te wijzigen. |  |  |
| EKR17 | Per meetlocatie dient, per maand, minimaal 95% van de meetgegevens na validatie het label ‘goed’ te hebben. |  |  |
| EKR18 | Bij een hardware probleem is het ontbreken van de meet gegevens voor een maximale periode van 5 dagen toegestaan. |  |  |
| EKR19 | Bij een software probleem is het ontbreken van de meet gegevens voor een maximale periode van 3 dagen toegestaan. |  |  |
| EKR20 | De hoofdpost ondersteunt het genereren door een gebruiker van de volgende overzichten, rapportages en grafieken: - De resultaten van de datavalidatie (validatieregels zoals beschreven in EKR14). Per geregistreerde meetwaarde toont uw oplossing minimaal datum/tijd stempel, meetwaarde en (resulterend) validatielabel. - Een overzicht met daarin de percentages per validatielabel. - Een overzicht met daarin het percentage ontbrekende meetwaardes. |  |  |
| EKR21 | Uw oplossing toont overzichten en rapportages over een door de gebruiker te selecteren tijdsperiode en voor zowel het totale meetnet als voor een afzonderlijke sensor. |  |  |
| EKR22 | In de header van een overzicht/rapport voor een afzonderlijke sensor staan de gegevens van de meetlocatie en -sensor (ID, straatnaam, type meting). Indien het een overstortconstructie betreft (interne overstort, externe overstort en stuwput) geeft uw oplossing eveneens de overstortcoëfficiënt en drempelhoogte en -lengte weer. |  |  |
| EKR23 | U genereert de overzichten/rapportages zodanig, zodat de eisen EKR17 en EKR18 zijn te toetsen. |  |  |
| EKR24 | De hoofdpost voldoet aan de geldende BIO beveiliging richtlijnen voor informatiebeveiliging. Niveau BBN1 |  |  |
| EKR25 | Het presenteren van meetgegevens van waterstandsmeters in de hoofdpost dient plaats te vinden in m¹ ten opzichte van NAP. Dit is van toepassing op grafieken, statusplaatjes, rapporten, et cetera. Ook het label dat aan een meetwaarde is toegekend op basis van de validatieprocedure, zoals beschreven in EKR15, is beschikbaar. Neerslaggegevens dienen te worden gepresenteerd in mm per tijdstap en als dagsommen (in mm). |  |  |
| EKR26 | Van elke meetlocatie dient in de hoofdpost een schematisch overzicht (statusplaatje) aanwezig te zijn. In dit overzicht is de opbouw van de constructie weergegeven met locatie sensoren, hoogte en lengte afmetingen van de constructie en onderdelen, alsmede de configuratie instellingen. In de statusplaatjes is duidelijk welke gegevens direct gemeten zijn en welke gegevens afgeleid zijn van metingen. |  |  |
| EKR27 | De volgende functionaliteiten zijn aanwezig in de hoofdpost bij het maken van grafieken: - de schaal van de y-as is aanpasbaar; - de x-as betreft de tijd; - lijntype is door gebruiker instelbaar; - lijnkleur is door gebruiker instelbaar; - geregistreerde meetwaardes zijn als punt in de grafiek afgebeeld en met elkaar verbonden door een lijn. |  |  |
| EKR28 | De resultaten van overstortgebeurtenissen zijn, voor elke overstortconstructie (interne overstortput, externe overstortput en stuwput), zichtbaar in de hoofdpost. Deze gegevens vormen in tabelvorm weergegeven en zijn (ten minste in CSV-formaat en pdf-formaat) exporteerbaar. Deze gegevens betreffen ten minste: - ID van de constructie; - straatnaam van de meetlocatie; - exacte locatie van de overstortconstructie (x- en y-coördinaten en breedtegraad (latitude) en lengtegraad ( longitude) van beide); - drempelhoogte in m NAP en drempellengte in m; - afvoercoëfficiënt; - de resultaten van elke afzonderlijke overstortgebeurtenis: - volgnummer; - datum en tijd van start en einde gebeurtenis; - bruto duur van de gebeurtenis (hh:mm); - netto duur van de gebeurtenis (hh:mm); - volume dat is overgestort in m3); - maximaal debiet (in l/s). Hierbij gebruikt u de definitie van een overstortgebeurtenis zoals beschreven in bijlage 4 (conform de Kennisbank Stedelijk Water). |  |  |
| EKR29 | Bij het weergeven in de hoofdpost dient de lijst met overstortgebeurtenissen, iedere keer dat deze wordt aangeroepen, opnieuw te worden berekend en gegenereerd. |  |  |
| EKR30 | Gegevens van overzichten, rapporten en grafieken zijn ten minste in pdf- en CSV-formaat exporteerbaar. Grafieken zijn ook als afbeelding exporteerbaar (bijvoorbeeld in jpg- en png-formaat). |  |  |
| EKR31 | De verzamelde meetdata dient u te hosten voor een periode van 5 jaar. In deze periode vragen wij van u een inspanning om de meetdata te ontsluiten met een externe partij voor het maken van functionele dashboards (zie ook paragraaf 2.3). Uw oplossing maakt niet zelf deze dashboards. Op ons verzoek ontsluit uw oplossing de meetdata via een API of deelt deze meetdata met een andere server. |  |  |
| EKR32 | U stemt in met de volgende opleveringsprocedure: Na het installeren en inbedrijf stellen van alle meetapparatuur volgt de oplevering. - Op ons kantoor controleren wij gezamenlijk de werking en het functioneren in de hoofdpost (data-overdracht, datavalidatie, grafische functionaliteiten, exporteren van gegevens, rapportages, et cetera). - Daarnaast bezoeken wij gezamenlijk een aantal meetlocaties in het veld en laat u zien dat de meetapparatuur functioneert conform de gestelde eisen in deze aanbestedingsleidraad. Wij bepalen de meetlocaties en u stelt (uiterlijk twee (2) weken voor het opleveren van de eerste meetlocatie) een SAT-protocol op voor de gehele oplevering (waterstandsmeter en neerslagmeter). Wij beoordelen het SAT-protocol |  |  |
| EKR33 | Voor de gezamenlijke opleveringsmomenten (kantoor en in het veld) neemt u in uw inschrijvingsprijs in totaal 24 uur op. Het SAT-protocol is van toepassing op alle meetlocaties. |  |  |
| EKR34 | U voert het onderhoud aan de meetapparatuur en software uit voor een periode van 5 jaar. De onderhoudsfase start na het succesvol opleveren van alle meetapparatuur. |  |  |
| EKR35 | Uw onderhoudsronde (waterstandsmeter en neerslagmeter) bestaat uit ten minste de volgende werkzaamheden: - synchronisatie van de tijdregistratie met de atoomtijd; - controle op de installatie en bevestiging van de apparatuur; - verwijderen van eventueel aanwezig vuil rondom de sensor. |  |  |
| EKR36 | Opdrachtgever is voornemens in de toekomst enkele meetlocaties te gaan gebruiken voor Real Time Control (RTC) doeleinden. Uw oplossing dient hier op voorbereidt te zijn. |  |  |
| EKR37 | De verzamelde meetdata zijn eigendom van de gemeente Heusden. Na het afronden van de opdracht, of in het geval van voortijdse beëindiging van de overeenkomst, dient u alle verzamelde meetdata in een nader overeen te komen databaseformaat (bijvoorbeeld sqlite of SQL) te exporteren en aan te leveren. U dient hierbij de opbouw en structuur van de database toe te lichten, bijvoorbeeld in de vorm van een UML-diagram (Unified Modeling Language). Ook de instellingen van de meetparameters en alle tijdens het project verzamelde informatie over de meetlocaties dient u aan te leveren. Deze informatie dient u kosteloos ter beschikking te stellen. |  |  |
| EKR38 | U dient, na de gunning, een V&G-plan op te stellen. Dit V&G-plan maakt onderdeel uit van de overeenkomst en u dient dit minimaal 15 dagen voor aanvang van de werkzaamheden, ter controle en goedkeuring, aan te bieden. |  |  |
| EKR39 | U treft alle noodzakelijke maatregelen om de werkzaamheden veilig uit te voeren conform de CROW 96b publicatie. |  |  |
| EKR40 | U bent als opdrachtnemer verantwoordelijk voor het, waar nodig opbreken en herstellen van het straatwerk, conform de standaard van de gemeente Heusden. |  |  |
| EKR41 | U stelt een eerste contactpersoon aan waarmee opdrachtnemer communiceert en afspraken vastlegt. |  |  |
| EKR42 | U maakt een planning in de tijd waarin u alle door u uit te voeren werkzaamheden opneemt en u deelt deze planning minimaal 15 dagen voor aanvang van de werkzaamheden met opdrachtgever. In deze planning neemt u ook de momenten op wanneer u actie van opdrachtgever noodzakelijk acht. |  |  |
| EKR43 | U organiseert een opstartoverleg waarin een toelichting wordt gegeven . In dit overleg worden alle werkzaamheden, de planning en alle overige van belang zijnde zaken. U maakt hiervan een besprekingsverslag. |  |  |

Aldus naar waarheid ingevuld:

| Naam Inschrijver |  |
| --- | --- |
| Naam Rechtsgeldig bevoegde ondertekenaar |  |
| Functie Rechtsgeldig bevoegde ondertekenaar |  |
| Handtekening |  |
| Datum |  |