## AssetElements
Asset.FullName | Asset.Name | Asset.Number | ElementCode | Description | Details | Discipline | Aantal | Unit | Location | Type | ConstructionYear | Brand
100146G08 (100146G08) | 100146G08 | 100146G08 | 411029 | Voegwerk |  | BE | 64 | m2
100146G08 (100146G08) | 100146G08 | 100146G08 | 462000 | Bin. dekkend prepaint |  | BI | 24 | m2
100146G08 (100146G08) | 100146G08 | 100146G08 | 271000 | Gootconstructie |  | BE | 30 | m1
100146G08 (100146G08) | 100146G08 | 100146G08 | 461000 | Bu. dekkend oplosmiddelhoudend | Eindafwerking van stalen tralie hekwerk voor kozijnen , 2-zijdig vlakvol gemeten. | BE | 6 | m2 |  |  | 2002
100146G08 (100146G08) | 100146G08 | 100146G08 | 561050 | pompen >2 kW, fundatiep. verwarm | Tbv biddle ventilatorconvector. Opgesteld boven plafond. Niet veilig bereikbaar. (zie gebrek opstellingsruimte). Pomp (indien aanwezig) niet mogelijk te inspecteren. Conditie is bepaald op basis van verval. | K | 1 | st | ZLD | UPS 25-40 180 | 1999 | Grundfos
100146G08 (100146G08) | 100146G08 | 100146G08 | 651120 | Omroep- en ontruimingsinstall. | Omroep en ontruimingsinstallatie tbv calamiteiten. Installatie opgenomen in BMI. | E | 1 | st | Alg | nb | 1998 | Bosch
100146G08 (100146G08) | 100146G08 | 100146G08 | 731210 | Koelvitrine voedsel incl aggr. | Koelvitrine + Condensingunit: Koudemiddel: R134A; 1kg Bouwjaar is aaname | K | 1 | st | Dak/Café | CAJ 4441Y | 2008 | Gamko/Lunithermique
100146G08 (100146G08) | 100146G08 | 100146G08 | 232001 | Vloeren; constructief; hout |  | BE | 60 | m2 | Zolder |  | 1925
100146G08 (100146G08) | 100146G08 | 100146G08 | 242001 | Trappen en hellingen; hellingen; hout | Vlizotrap (1 st) tbv toegang naar de zolderverdieping. | BE | 1 | m2 | Interieur |  | 1998
100146G08 (100146G08) | 100146G08 | 100146G08 | 320000 | Binnenwandopeningen |  | BI | 1 | m2 |  |  | 2023
100146G08 (100146G08) | 100146G08 | 100146G08 | 421012 | Binnenwandafwerkingen algemeen; binnenwandafwerking; keramiek |  | BI | 1 | m2 |  |  | 2023
100146G08 (100146G08) | 100146G08 | 100146G08 | 432000 | Losse afwerklaag vloer | Grindtegels 40 x 60 cm op zandpakket tpv entree/aanbouw. | BI | 29 | m2 |  |  | 1998
100146G08 (100146G08) | 100146G08 | 100146G08 | 541010 | Leidingnet, app. + toebeh. gas |  | K | 1 | pm | Algemeen | Onbekend | 1998 | Onbekend
100146G08 (100146G08) | 100146G08 | 100146G08 | 545010 | Leiding, app+ toebeh. bijz. gassen | Terreinleiding vanuit dienstgebouw Boerhaave (100146G01) | K | 1 | pm | Ketelhuis | BIAS1/ sensor 850 | 1998 | Sieger
100146G08 (100146G08) | 100146G08 | 100146G08 | 613240 | Brandwerende doorvoeringen | Aantal is aanname | E | 5 | st | Algemeen | Onbekend | 2018 | Onbekend
100146G08 (100146G08) | 100146G08 | 100146G08 | 731210 | Koelvitrine voedsel incl aggr. | 1 st koelvitrine + condensingunit; type CAJ 4441Y; Koudemiddel: 1 kg x R134a. 1 st koelvitrine + condensingunit; type CAE 4440Y HR; Koudemiddel: 1 kg x R134a. | K | 2 | st | BG | Diversen | 2008 | Gamko/Lunithermique
100146G08 (100146G08) | 100146G08 | 100146G08 | 651110 | Brandmeldinstallatie | Gekoppeld aan installatie 100146G02; 8 st automatische melders; 2 st handmelders; 4 st nevenindicatoren; 1 st flitslicht rood. | E | 1 | st | Algemeen | Onbekend | 1998 | Bosch
100146G08 (100146G08) | 100146G08 | 100146G08 | 551300 | koudeopwekeenheid lokaal | Koudemiddel: 1,6 kg x R410a; Binnendeel type: SLZ-M50FA (R32) Inclusief condenspomp op zolder: Aspen MAX Hi-Flow | K | 1 | st | Dak/restaurant | SUZ-KA50VA6 | 2018 | Mitsubishi
100146G08 (100146G08) | 100146G08 | 100146G08 | 563100 | Ventilatorconvector | Inclusief: 1 st circulatiepomp; fabr: Grundfos UPS 25-40/60 180 (bj: 2017); 1 st luchtklepstelmotor Belimo LF24-SR (2015). | K | 1 | st | Zolder | PS-B-21-H1 | 1999 | Biddle
100146G08 (100146G08) | 100146G08 | 100146G08 | 531000 | Leidingn, app. + toebeh drinkwater | Mat: koper | K | 1 | pm | Algemeen | Onbekend | 1998 | Onbekend
100146G08 (100146G08) | 100146G08 | 100146G08 | 613210 | Bekabeling/distributie elektra |  | E | 1 | pm | Algemeen | Onbekend | 1998 | Onbekend
100146G08 (100146G08) | 100146G08 | 100146G08 | 651300 | Lokale brandblustoestellen | 1 st brandslanghaspel 20m1 x 19mm; 1 st Co2-blusser; cap: 5kg; bj: 2014. | K | 2 | st | Begane grond | Diversen | 1999 | Ansul / Dräger
100146G08 (100146G08) | 100146G08 | 100146G08 | 521210 | Hemelwaterafvoer buiten | 3 st l= .. m1/ d= 70 mm; mat: pvc; 5 st l= .. m1/ d= 80 mm; mat: thermisch verzinkte onafgewerkt. | K | 1 | pm | Gevel | Onbekend | 1960 | Onbekend
100146G08 (100146G08) | 100146G08 | 100146G08 | 572100 | Afzuiginstallaties | 2 st boxventilator S-vent 1500m3/h; 1 st buisventilator Östberg CK125C. | K | 3 | st | Zolder | Diversen | 1998 | Diversen
100146G08 (100146G08) | 100146G08 | 100146G08 | 631130 | Verlichtingsarmaturen | 20 st inbouw PL; 1 st spanningsrail; 3 st TL op zolder. | E | 1 | pm | Algemeen | Diversen | 1998 | Philips
100146G08 (100146G08) | 100146G08 | 100146G08 | 632410 | Noodverlichtingsarmatuur | Noodverlichtingsarmaturen en vluchtwegaanduiding incl. accu; Bouwjaar is aanname | E | 3 | st | Begane grond | Diversen | 2019 | van Lien
100146G08 (100146G08) | 100146G08 | 100146G08 | 531000 | Beveilig. drinkw (bv keerkleppen) | Klasse: divers; Aantal is aaname. | K | 6 | st | Begane grond | Onbekend | 1998 | Onbekend
100146G08 (100146G08) | 100146G08 | 100146G08 | 614120 | (Hoofd)verdeelinrichting licht/kracht | LB0-KW: 1x HS63A incl voorbeveiliging, 17x lichtgroepen, 2x ALA lichtgroepen, 6x krachtgroepen, 1x trafo, 8x relais, 2x tijdschakelaar | E | 1 | st | Begane grond | S28 | 1998 | Profiks
100146G08 (100146G08) | 100146G08 | 100146G08 | 652140 | Inbraaksignaleringsinstall. | Inbraak beveiligings systeem [ zie museum 501342 ] 2 x Bewegingsmelders; gekoppeld bij museum. | E | 1 | st | Begane grond | - | 1998 | Thor
100146G08 (100146G08) | 100146G08 | 100146G08 | 623110 | laagspanningsinstallatie |  | E | 1 | pm | Algemeen | Onbekend | 1998 | Onbekend
100146G08 (100146G08) | 100146G08 | 100146G08 | 612100 | Aarding algemeen |  | E | 1 | st | Algemeen | Onbekend | 1998 | Onbekend
100146G08 (100146G08) | 100146G08 | 100146G08 | 617100 | Bliksembeveiligingsinstallatie | Mat: koper; 3 st valleiding/ aardpennen. | E | 1 | st | Dak | Onbekend | 1990 | Onbekend
100146G08 (100146G08) | 100146G08 | 100146G08 | 532120 | Boiler elektrisch |  | K | 1 | st | Spoelkeuken | Mono-plus koper | 2018 | ithodaalderop
100146G08 (100146G08) | 100146G08 | 100146G08 | 741110 | Toiletgroep | 2 st toiletcombinatie; 1 st fonteincombinatie. | K | 1 | st | Begane grond | Diversen | 1998 | Sphinx
100146G08 (100146G08) | 100146G08 | 100146G08 | 512010 | Opstellings-/stookruimte (SR) | Opstellingsruimte boven keuken t.b.v. luchtbehandeling. Bereikbaar via luik in plafond. | K | 5 | m2 | Zolder | Onbekend | 2000 | Onbekend
100146G08 (100146G08) | 100146G08 | 100146G08 | 320000 | Deuren binnen | Deuren vlak voorzien van een kunststof toplaag. (HPL) (6 stuks) | BI | 6 | st | V00 |  | 1960
100146G08 (100146G08) | 100146G08 | 100146G08 | 271000 | Gootconstructie | Houten bakgootconstructie rondom aangebracht en afgewerkt met een dekkend verfsysteem, omwikkeld 94 cm, en voorzien van een zinken bakgootbekleding. | BE | 30 | m1 | Gevels |  | 1990
100146G08 (100146G08) | 100146G08 | 100146G08 | 471100 | Dakbedekking vlak dak | EPDM kunststof dakbedekking als eindafwerking van stalen dakconstructie. (luifel, aanbouw). 3 stuks uitloop, aluminium dakkap 22 m1. | BE | 32 | m2 | Dak |  | 1998
100146G08 (100146G08) | 100146G08 | 100146G08 | 314000 | Kozijnwerk buiten | Zuidzijde; Blank aluminium kozijnen, voorzien van isolatieglas (droge beglazing) en 4 deuren. | BE | 46 | m2 | Gevels |  | 1998
100146G08 (100146G08) | 100146G08 | 100146G08 | 232000 | Binnenvloerconstr (incl. balkon) | Steenachtige vloerconstructie, afgewerkt met 10m2 linoleum , 6 0m2 kunsthars gietvloer en 7 m2 keramische tegels. | BI | 106 | m2 | Algemeen |  | 1925
100146G08 (100146G08) | 100146G08 | 100146G08 | 471200 | Dakbedekking hellend dak | Keramische dakpannen, type opnieuw verbeterde hollandse pan, incl. 35 m1 hoekkeper / nok vorsten, 23 m1 scheerpannen langs kilgoot en 4 broekstukken. Bouwjaar is aanname | BE | 118 | m2 | Dak |  | 1960
100146G08 (100146G08) | 100146G08 | 100146G08 | 313000 | Deuren buiten | Draaideuren van blank aluminium voorzien van isolerende beglazing. Westzijde: 2 stuks, Oostzijde: 2 stuks. | BE | 4 | st | Gevels |  | 1998
100146G08 (100146G08) | 100146G08 | 100146G08 | 462000 | Bin.dekkend oplosmiddelhoudend | Eindafwerking tbv de stalen binnenkozijnen. Meetmethode 2-zijdig vlakvol. | BI | 44 | m2 | V00 |  | 2004
100146G08 (100146G08) | 100146G08 | 100146G08 | 210000 | Gevel | Gevelmetselwerk Kettingverband afgewerkt d.m.v. een cementgebonden verdiepte voeg. Noord: (waterzijde) 51m2, Oost:25m2, Zuid:11m2, West:19m2 | BE | 106 | m2 | Gevels |  | 1925
100146G08 (100146G08) | 100146G08 | 100146G08 | 462000 | Bin.dekkend oplosmiddelhoudend | Dekkend verfsysteem ter plaatse binnenzijde van de stalen buitenkozijnen. | BI | 14 | m2 | V00 |  | 2004
100146G08 (100146G08) | 100146G08 | 100146G08 | 462000 | Bin. dekkend watergedragen | Eindafwerking op radiatoren. | BI | 7 | m2 | V00 |  | 1998
100146G08 (100146G08) | 100146G08 | 100146G08 | 421000 | Bekleding binnenwanden | Keuken/sanitaire voorzieningen: 16 m2 keramische wandtegels 7,5 x 15 cm en 18 m2 keramische wandtegels 12 x 20 cm . | BI | 34 | m2 | V00 |  | 1998
100146G08 (100146G08) | 100146G08 | 100146G08 | 421000 | Afwerklaag binnenwanden | Kalkpleisterwerk : 31 m2 afgewerkt met muurverfsysteem. 17 m2 zit achter hard kunststof beplating. | BI | 31 | m2 | V00 |  | 1998
100146G08 (100146G08) | 100146G08 | 100146G08 | 421000 | Bekleding binnenwanden | Beplating met harde kunststof laag afwerking op regelwerk. | BI | 17 | m2 | V00 |  | 2002
100146G08 (100146G08) | 100146G08 | 100146G08 | 421000 | Afwerklaag binnenwanden | Interieur: Cement gebonden verdiepte voeg als eindafwerking schoon metselwerk. | BI | 9 | m2 | V00 |  | 1960
100146G08 (100146G08) | 100146G08 | 100146G08 | 272000 | Dak constructie | 118 m2 houten dakconstructie (1925) en 32 m2 stalen dakconstructie. Zolderverdieping toegankelijk dmv vlizotrap. | BE | 150 | m2 | Dak |  | 1925
100146G08 (100146G08) | 100146G08 | 100146G08 | 324000 | Beglazing isolatieglas binnen | Aan binnenzijde van buitenkozijn zijn aluminium ramen geplaatst voorzien van isolerende beglazing. | BI | 16 | m2 | V00 |  | 1999
100146G08 (100146G08) | 100146G08 | 100146G08 | 314000 | Beglazing buiten | Enkel glas geplaatst dmv stopverfzomen in het stalen kozijnwerk. | BE | 12 | m2 | Gevels |  | 1960
100146G08 (100146G08) | 100146G08 | 100146G08 | 411029 | Voegwerk | Cementgebonden verdiepte, doorgestreken voeg 64m2 gevelvlak; Noord: (waterzijde) 51m2, Oost:25m2, Zuid:11m2, West:19m2 | BE | 106 | m2 | Gevels |  | 1960
100146G08 (100146G08) | 100146G08 | 100146G08 | 271000 | Luifel | Zuidzijde:Rvs staalconstructie luifel voorzien van een Volkern kunststof beplating plafondafwerking. | BE | 22 | m2 | Gevels |  | 1998
100146G08 (100146G08) | 100146G08 | 100146G08 | 452000 | Bekleding | Volkern luifelbekleding/ plafond ter plaatse entree Zuidzijde. | BI | 29 | m2 | Gevel |  | 1998
100146G08 (100146G08) | 100146G08 | 100146G08 | 324000 | Kozijnwerk binnen | 22 m2 stalen kozijnwerk (incl. 8 st deuren) afgewerkt met een dekkend verfsysteem. In het museum ligt 12 m2 gecoate aluminium kozijnen (incl. 3 st deuren) opgeslagen, welke in de doorgangen tussen oudbouw/aanbouw zaten. | BI | 34 | m2 | V00 |  | 1960
100146G08 (100146G08) | 100146G08 | 100146G08 | 432000 | Losse afwerklaag vloer | Keramische vloertegels: tpv de sanitaire ruimten en afwaskeuken. | BI | 17 | m2 | V00 |  | 1998
100146G08 (100146G08) | 100146G08 | 100146G08 | 461000 | Bu. dekkend oplosmiddelhoudend | 14m2 stalen kozijnen vzv. dekkend verfsysteem; Traliewerk: 2-zijdig vlakvol gemeten is 8m2. Stalen kozijnwerk afgewerkt door middel van dekkend verfsysteem, Noord: 6m2, Oost:: 3m2, Zuid:2m2, West:3m2 Traliewerk: Oostzijde +/- 1m2, Westzijde +/- 1m2, Zuidzijde +/- 2m2. stalen hwa: 3m1. | BE | 25 | m2 | Gevel |  | 2015
100146G08 (100146G08) | 100146G08 | 100146G08 | 160000 | Funderingsconstr (m2 voetprint) | Gemetselde fundering op palen. Detailtekeningen-, verdere info niet beschikbaar. | BE | 106 | m2 | Algemeen |  | 1925
100146G08 (100146G08) | 100146G08 | 100146G08 | 314000 | Beglazing isolatieglas buiten | Isolerende beglazing geplaatst d.m.v. glaslatten en kitzomen in het aluminium kozijnwerk. Bwj: 1998 | BE | 41 | m2 | Gevels |  | 1998
100146G08 (100146G08) | 100146G08 | 100146G08 | 432000 | Losse afwerklaag vloer | Linoleum vloerbedekking als eindafwerking op steenachtige vloerconstructie. | BI | 10 | m2 | V00 |  | 1998
100146G08 (100146G08) | 100146G08 | 100146G08 | 372000 | Schoorsteen/ventilatiekanaal | Dak:3 st metselwerk schoorstenen, afgwerkt met cement gebonden verdiept voegwerk (0,1 m3 / 0,2 m3 / 1,4 m3); totaal 4m1 loodslabben; 3 st. betonnen afdekplaat; 1 schoorsteen is vzv een asbesthoudende afvoerpijp. | BE | 2 | m1 | Algemeen |  | 1925
100146G08 (100146G08) | 100146G08 | 100146G08 | 220000 | Binnenwanden | 23 m2 (schoon)metselwerk binnenwanden (incl. niet dragende binnenwanden) 64 m2 binnenzijde buitengevelconstructie, afgewerkt met 48 m2 pleisterwerk, 34 m2 tegels en 9 m2 cementgebonden voegwerk. | BI | 87 | m2 | Interieur |  | 1925
100146G08 (100146G08) | 100146G08 | 100146G08 | 461000 | Bu. dekkend oplosmiddelhoudend | Dekkend verfsysteem: Eindafwerking van houten gootconstructie rondom, uitgeslagen breedte 94 cm. | BE | 53 | m2 | Gevel |  | 2015
100146G08 (100146G08) | 100146G08 | 100146G08 | 451000 | Verlaagd systeemplafond | Minerale plafondbeplating. | BI | 35 | m2 | V00 |  | 1998
100146G08 (100146G08) | 100146G08 | 100146G08 | 452000 | Afwerklaag plafond | Pleisterwerk plafond, afgewerkt met een muurverf systeem. | BI | 48 | m2 |  |  | 1998
100146G08 (100146G08) | 100146G08 | 100146G08 | 310040 | Traliewerken | Stalen tralie werk voor de kozijnen, afgewerkt met een dekkend verfsysteem. Verankering aan metselwerk. Oostzijde +/- 1m2, Westzijde +/- 1m2, Zuidzijde +/- 2m2. | BE | 4 | m2 | Gevels |  | 1925
100146G08 (100146G08) | 100146G08 | 100146G08 | 471204 | Dakgootbekleding | Rondom aangebracht;Zinken gootbekleding in houten bakgoot (30 m1) en kilgoot op hellende dak (12 m1) | BE | 42 | m1 | Dak |  | 1960
100146G08 (100146G08) | 100146G08 | 100146G08 | 462000 | Bin. dekkend watergedragen | Eindafwerking van pleisterwerk plafonds (48 m2) en wanden 41 m2. | BI | 89 | m2 | V00 |  | 2004
100146G08 (100146G08) | 100146G08 | 100146G08 | 314000 | Kozijnwerk buiten | Stalen kozijnwerk afgewerkt door middel van dekkend verfsysteem, voorzien van enkele beglazing gezet in stopverfzomen. Noord: 6m2, Oost:: 3m2, Zuid:2m2, West:3m2 | BE | 14 | m2 | Gevels |  | 1960
100146G08 (100146G08) | 100146G08 | 100146G08 | 241005 | Trappen en hellingen; trappen; staal | Vlizotrap ten behoeve van bereikbaarheid van de installatiezolder. | BI | 1 | st | Interieur | Schaartrap | 1998
100146G08 (100146G08) | 100146G08 | 100146G08 | 320000 | Binnenwandopeningen | Deuren hardglas tbv vitrines (2 stuks) Bouwjaar is aanname. | BI | 1 | m2 | V00 |  | 1998
100146G08 (100146G08) | 100146G08 | 100146G08 | 432009 | Vloerafwerkingen; niet verhoogd; kunststof | Gietvloer in restaurantgedeelte | BI | 60 | m2 | V00 |  | 2019
100146G08 (100146G08) | 100146G08 | 100146G08 | 906320 | Terrein; elektrotechnisch; lichtvoorzieningen; armaturen buitenverlichting | Plafondarmaturen buiten. | E | 3 | st | Gevel | - | 1998 | -
100146G08 (100146G08) | 100146G08 | 100146G08 | 561010 | Warmtedistributie; water; algemeen; leidingen cv-installatie |  | K | 120 | m1 | Algemeen | - | 1998 | -
100146G08 (100146G08) | 100146G08 | 100146G08 | 561110 | Warmtedistributie; water; radiatorsystemen; radiatoren |  | K | 7 | st | Begane grond | - | 1998 | -
100146G08 (100146G08) | 100146G08 | 100146G08 | 574120 | Luchtbehandeling; luchtkanalen lokale ventilatie | Incl roosters en ventielen | K | 1 | m1 | Algemeen | - | 1998 | -
100146G08 (100146G08) | 100146G08 | 100146G08 | 732200 | Vaste keukenvoorzieningen; standaard; grootkeuken | 1 st vaatwasser Winterhalter incl afzuigkap; 2 st koelmeubel Angelo 6MA-0PR0; R404A x 0,28 kg; 1 st heteluchtoven Bartscher YXD-1 AE; 3 st diepvries Liebherr GGU 1550 Index 21C; 1 st koelkast Liebherr FKUv 1660 Index 22A; 1 st elektrisch fornuis Angelo PO; 1 st icemaker Hoshizaki; 1 st koelmeubel Exquisit GCUC300HDN (R134a x 0,21 kg). | K | 11 | st | Begane grond | Diversen | 2015 | Diversen
100146G08 (100146G08) | 100146G08 | 100146G08 | 535020 | Water; waterbehandeling; algemeen; waterontharders pekel simplex/duplex | T.b.v. vaatwasser; Bouwjaar is aanname | K | 1 | st | Spoelkeuken | Miniline | 2015 | Pentair
100146G08 (100146G08) | 100146G08 | 100146G08 | 561300 | Warmtedistributie; water; vloerverwarmingsystemen; vloerverwarmingen | Vloerverdeler onder de vloer in kruipruimte. 3 groeps verdeler WTH incl.: - pomp Grundfos UPM3 25-70 130 ACJ; - expansievat | K | 1 | m2 | Begane grond | Diversen | 2019 | Diversen
100146G06 (100146G06) | 100146G06 | 100146G06 | 461000 | Bu. dekkend oplosmiddelhoudend |  | BE | 44 | m2
100146G06 (100146G06) | 100146G06 | 100146G06 | 411061 | Dilatatie/Elast. voeg buit.wand |  | BE | 43 | m1
100146G06 (100146G06) | 100146G06 | 100146G06 | 671400 | gebouwbeheersysteem | "1st. I/O punt; centrale apparatuur staat in OR501484" | E | 1 | st | TR | Top control 6.0 TC | 2008 | priva
100146G06 (100146G06) | 100146G06 | 100146G06 | 641110 | Signalering | deurbelinstallatie | E | 1 | pm | - | - | 1985 | -
100146G06 (100146G06) | 100146G06 | 100146G06 | 470000 | Valbeveiligingen | niet aanwzig | BE | 1 | st |  |  | 2016
100146G06 (100146G06) | 100146G06 | 100146G06 | 551300 | koudeopwekeenheid lokaal | Koudemiddel: R134A, 1,9 kg, tbv klimaatcel | K | 1 | st | Alg | nb | 2001 | Van den Berg
100146G06 (100146G06) | 100146G06 | 100146G06 | 572100 | Afzuiginstallaties | Windcompensatieventilator (buis), Rosenberg; 0,16A; BJ 1997; 1x Frequentieregelaar, Telemechanique, Altivar31, 0,55kW; BJ ? | K | 1 | st | TR | DR350-4 | 1997 | Rosenberg
100146G06 (100146G06) | 100146G06 | 100146G06 | 614120 | (Hoofd)verdeelinrichting licht/kracht | 1x Verdeelinrichting, Fabrikaat Thekobur tbv 3RK01 depot C HS=63A en tbv 4RK01 depot D HS-63A Hoofdschakelaar 125A, tbv depot C+D (C1) | E | 1 | st | Laagspanningsruimte | Plaatstaal | 1997 | Thekobur
100146G06 (100146G06) | 100146G06 | 100146G06 | 651120 | Omroep- en ontruimingsinstall. | Onderdeel van de Brandmeldcentrale | E | 1 | st | Alg | nb | 2000 | nb
100146G06 (100146G06) | 100146G06 | 100146G06 | 542030 | Luchtdrooginst. perslucht | Luchtontvochtiger t.b.v. klimaatcel, 3,4 kg per 24 uur | K | 1 | st | - | M50 | 2015 | Munters
100146G06 (100146G06) | 100146G06 | 100146G06 | 644100 | Data-installatie | 1 patchkast met ca. 92st. Aansluitpunten | E | 1 | st | - |  | 2002 | Rittal
100146G06 (100146G06) | 100146G06 | 100146G06 | 642100 | Telefooninstallatie | 4st. Digitale toestellen aangesloten op centrale in depot A | E | 1 | st | DIV |  | 2002
100146G06 (100146G06) | 100146G06 | 100146G06 | 582010 | verdeel/regelkast klimaat | 1RK03 Inclusief DDC regeling Priva CompriHX (bj2010); 1 st onderstations maximaal i/o-punten 80 st | E | 1 | st | TR V01 | VME20114 | 1995 | Eldon
100146G06 (100146G06) | 100146G06 | 100146G06 | 613210 | Bekabeling/distributie elektra | l=36m1 | E | 1 | pm | Algemeen | - | 1985 | van Geel
100146G06 (100146G06) | 100146G06 | 100146G06 | 631130 | Verlichtingsarmaturen | 143 st TLD-armatuur Philips TMX; 2 st gloeilamparmatuur; 3 st halogeenarmatuur | E | 1 | pm | Algemeen | Diversen | 2002 | Diversen
100146G06 (100146G06) | 100146G06 | 100146G06 | 632410 | Noodverlichtingsarmatuur | Decentrale noodverlichting 3 st transparantarmatuur 5 st vluchtwegarmatuur 1 st vluchtwegarmatuur gevel | E | 9 | st | Algemeen | Diversen | 2002 | Van Lien
100146G06 (100146G06) | 100146G06 | 100146G06 | 651110 | Brandmeldinstallatie | Installatie aangesloten op BMC in depot A (centrale apparatuur staat in depot 1) 8 st automatische rookmelder 3 st handbrandmelder 3 st beam 1 st flitslicht 5 st nevenindicator 2 st slowwhoop 1 st sturing ventilatie | E | 1 | st | Algemeen | MX1000 | 2006 | Tyco
100146G06 (100146G06) | 100146G06 | 100146G06 | 572100 | Afzuiginstallaties | 1 st muurventilator; fabr: Vent-axi; cap: 800m3/h, loc: TR V01; 1 st muurventilator; fabr: Itho BTV-N200; cap: 75 m3/h; bj: 2011; t.b.v. klimaatcel 1 st windcompensatieventilator; fabr: Rosenberg DRE350-4.4EC KS, loc: TR V01; 1 st frequentieregelaar; fabr: Telemechanique Altivar31 t.b.v. windcompensatieventilator. | K | 3 | st | Algemeen | Diversen | 1995 | Diversen
100146G06 (100146G06) | 100146G06 | 100146G06 | 576120 | Luchtkanalen, app & isolatie | Matreriaal: aluminium; Isolatie: armaflex (aanzuigkanaal); 39 st luchtinregelklep. | K | 1 | pm | Algemeen | - | 1997 | -
100146G06 (100146G06) | 100146G06 | 100146G06 | 531000 | Beveilig. drinkw (bv keerkleppen) | Klasse: EA en CA | K | 4 | st | Algemeen | Oceans | 2000 | Watts
100146G06 (100146G06) | 100146G06 | 100146G06 | 614120 | (Hoofd)verdeelinrichting licht/kracht | LK-C: fabr: Odink & Koenderink, bj: 1989, loc: TR V00: 1 x HS=63A incl voorbeveiliging 35A 1 x HS=63A t.b.v. noodstroomvoorziening 16 x lichtgroep 4 x krachtgroep 1 x overspanningsbeveiliging (in separate kast onder LK-C) C-1: fabr: Holec, type: Halyester, bj: 1985, loc: TR V00: 1 x HS=125A 2 x krachtgroep C-2: fabr: Holec, type: Halyester, bj: 1985, loc: depot V00: 1 x HS=250A 2 x krachtgroep | E | 3 | st | Algemeen | Diversen | 1985 | Diversen
100146G06 (100146G06) | 100146G06 | 100146G06 | 652140 | Inbraaksignaleringsinstall. | 7 x bewegingsmelders en 9st. magneetcontacten; centrale apparatuur staat in depot 1. | E | 1 | st | Algemeen | Thor | 2004 | Varel
100146G06 (100146G06) | 100146G06 | 100146G06 | 552010 | Leidingnet + app. koelen | Materiaal: staal; Isolatie: armaflex (binnen) en aluminium schalen (buiten); l= 30 m1. | K | 1 | pm | Algemeen | - | 1995 | -
100146G06 (100146G06) | 100146G06 | 100146G06 | 561300 | Leidingnet + toebehoren verwarmen | Materiaal: staal; Isolatie: isogenopak; Inclusief diverse afsluiters, mano- en thermometers ,(auto)ontluchters; 1 st driewegafsluiter incl. stelmotor; fabr: Landis & Gyr SQS65; bj: 1997; t.b.v. radiatoren voorhal. | K | 1 | pm | Algemeen | - | 1995 | -
100146G06 (100146G06) | 100146G06 | 100146G06 | 577140 | Luchtbehandelingskasten (LBK's) | Secties: kleppen / filters/ voorverwarmen / koelen / naverwarmer / bevochtiging / ventilator / geluidsdemper; Ventilatortype: TE160M4-B; Filtertype (hepa): H-COMP TA-H-COMP, class: E11; V-snaren: 2x XPB2500; Inclusief: 1 st luchtklepservomotor; fabr: Belimo AF24-SR 1 st luchtbevochtiger; fabr: DRIsteam HT-16; cap: 21,8 kg/h; bj: 2014; 1 st circulatiepomp naverwarmer Grundfos UPS 25-40 S 130; 1 st regelklep naverwarmer Landis & Gyr SQS65; 1 st regelklep koeler Landis & Gyr SQX61; 1 st circulatiepomp voorverwarmer Grundfos Magna3 32-40 F 220 (bj:2021); 1 st regelklep voorverwarmer Siemens SAX61.03 (bj:2022). | K | 1 | st | TR V01 | HHWBC 2000D | 1997 | Holland Heating
100146G06 (100146G06) | 100146G06 | 100146G06 | 314000 | Kozijnwerk buiten | kozijnwerk deurpost, raamkozijn kantoor, pui voorgevel (hout). | BE | 21 | m2 | Gevels |  | 1995
100146G06 (100146G06) | 100146G06 | 100146G06 | 512010 | Opstellings-/stookruimte (SR) | Opstellingsruimte t.b.v. cv-installatie. Via entree buitenzijde. | K | 16 | m2 | Begane grond | - | 1965 | -
100146G06 (100146G06) | 100146G06 | 100146G06 | 512400 | Rookgasafvoer ketel | T.b.v. ketel; Via entree buitenzijde. | K | 1 | st | TR begane grond | - | 2020 | -
100146G06 (100146G06) | 100146G06 | 100146G06 | 541010 | Leidingnet, app. + toebeh. gas | Mat: staal; l= 40 m1 | K | 1 | pm | Algemeen | - | 1995 | -
100146G06 (100146G06) | 100146G06 | 100146G06 | 651300 | Lokale brandblustoestellen | 3 st handblussers CO2-blusser 3 st handblusser schuimblusser (2021) | K | 6 | st | Algemeen | Diversen | 2016 | Diversen
100146G06 (100146G06) | 100146G06 | 100146G06 | 741110 | Toiletgroep | 1 st toiletcombinatie 1 st fonteincombinatie | K | 1 | st | Begane grond | keramiek | 2002 | Jika
100146G06 (100146G06) | 100146G06 | 100146G06 | 531000 | Leidingn, app. + toebeh drinkwater | Mat: koper; Diverse bouwjaren. | K | 1 | pm | Algemeen | - | 1965 | -
100146G06 (100146G06) | 100146G06 | 100146G06 | 906320 | Buitenverlichting | 3 st gevelverlichtingsarmaturen; 1 st vervangen in 2021. | E | 1 | pm | Gevel | Diversen | 1987 | Diversen
100146G06 (100146G06) | 100146G06 | 100146G06 | 512110 | warmteopwekeenheid centraal | Via entree buitenzijde. | K | 1 | st | TR begane grond | Quinta ACE 90 | 2020 | Remeha
100146G06 (100146G06) | 100146G06 | 100146G06 | 552050 | Koudeopwekeenheid centraal | Koudemiddel: (2x 9 kg) x R410a Installatienr: KEY 17.0055-003; Op het terrein tussen loods 3 en 4. | K | 1 | st | Terrein | KWE5105RNH4W | 2017 | Keyter
100146G06 (100146G06) | 100146G06 | 100146G06 | 561110 | Afgifte element warmte | 5 st radiatoren incl. thermostaatkraan, voetventiel en ontluchter | K | 1 | pm | Algemeen | - | 1995 | -
100146G06 (100146G06) | 100146G06 | 100146G06 | 623110 | laagspanningsinstallatie | - | E | 1 | pm | Algemeen | - | 1985 | -
100146G06 (100146G06) | 100146G06 | 100146G06 | 561030 | Expansievoorz. verwarmen | 140/1,0; Bouwjaar is aanname; Via entree buitenzijde. | K | 1 | st | TR begane grond | Flexcon | 2017 | Flamco
100146G06 (100146G06) | 100146G06 | 100146G06 | 612100 | Aarding algemeen | Diverse bouwjaren. | E | 1 | st | Algemeen | - | 1965 | Mulhuyzen
100146G06 (100146G06) | 100146G06 | 100146G06 | 524010 | Afvoer gecomb. riol. HWA/VWA | Mat: pvc 12 st standleiding 7,5 m1, d=100mm; Diverse bouwjaren. | K | 1 | pm | Algemeen | - | 1965 | -
100146G06 (100146G06) | 100146G06 | 100146G06 | 617100 | Bliksembeveiligingsinstallatie | Mat: koper 8 st valleiding/aardpen | E | 1 | st | Dak | - | 1985 | -
100146G06 (100146G06) | 100146G06 | 100146G06 | 243000 | Ladders en klimijzers buiten | 33.20.61-00 1st Ladder opstelplaats | BE | 1 | m2 | Gevels |  | 2016
100146G06 (100146G06) | 100146G06 | 100146G06 | 313340 | Rolluiken | Rolluik incl. elektrische bediening t.b.v. achteruitgang | E | 1 | st | Depot V00 achteruitgang | - | 2014 | LogiTed
100146G06 (100146G06) | 100146G06 | 100146G06 | 512020 | Ventilatievoorziening | Kleppenregister (800x350mm) incl. servomotor (Belimo AF 230-S); 5 st gevelrooster (diverse afmetingen). | K | 1 | st | Gevel | Diversen | 1997 | Diversen
100146G06 (100146G06) | 100146G06 | 100146G06 | 653600 | Wateroverlastmelder | - | E | 2 | st | TR V01 | Cavia | 2000 | Wolter & Dros
100146G06 (100146G06) | 100146G06 | 100146G06 | 741140 | Werkkastuitrust./uitst.gootst. | Uitstortgootsteen incl. kraan | K | 1 | st | Begane grond | keramiek | 1997 | Jika
100146G06 (100146G06) | 100146G06 | 100146G06 | 470000 | Valbeveiligingen | 33.40.23-00 1st Dakplan 33.40.36-00 1st Gebiedsmarkering van 122m | BE | 1 | st | Dak |  | 2017
100146G06 (100146G06) | 100146G06 | 100146G06 | 613240 | Brandwerende doorvoeringen | - | E | 15 | st | Algemeen | Diversen | 2018 | Firejob
100146G06 (100146G06) | 100146G06 | 100146G06 | 731210 | Koelcel incl. aggregaat | Koelaggregaat in technische ruimte V01, type: TAJ4492Y HR; koudemiddel: 1,9 kg soort R134a; Voorzien van luchtslang aan binnenzijde | K | 1 | st | Begane grond | Diversen | 2000 | v.d. Berg - L'unite
100146G06 (100146G06) | 100146G06 | 100146G06 | 551300 | koudeopwekeenheid lokaal | Ontvochtiger t.b.v. koelcel. Aangebracht bovenop koelcel. | K | 1 | st | Begane grond | MG50 | 2015 | Munsters
100146G06 (100146G06) | 100146G06 | 100146G06 | 411061 | Dilatatie/Elast. voeg buit.wand | Elastische afdichting langs waterslag onderaan gevel (45m1), en overige dichtingen (80m1; kozijnen, dakranden, pui e.d.) (2005) Dilatatievoeg zonder rugvulling in gevelmetselwerk 120m1 (1997) | BE | 245 | m1 | Gevels |  | 2007
100146G06 (100146G06) | 100146G06 | 100146G06 | 220000 | Binnenwanden | Binnenwanden gemetseld met Kalkzandsteen blokken. De wanden hebben een WBDBO van 60min (kantoor, loods, installatieruimte). | BI | 200 | m2 | Interieur |  | 1965
100146G06 (100146G06) | 100146G06 | 100146G06 | 130000 | Vloeren op grondslag | begane grond vloer; gewapend beton, ongeïsoleerd | BE | 1102 | m2 | Algemeen |  | 1965
100146G06 (100146G06) | 100146G06 | 100146G06 | 232000 | Binnenvloerconstr (incl. balkon) | betonvloer 1e verdieping (boven kantoor, installatieruimte en voorruimte loods). Afgewerkt met vloercoating (96 m2) en een linoleum vloerbedekking. (16 m2) | BI | 112 | m2 | Interieur |  | 1965
100146G06 (100146G06) | 100146G06 | 100146G06 | 313000 | Deuren buiten | Houten draaideuren 3st, waarvan 1st (deur cv-ruimte, zuidgevel) vzv. ventilatierooster; 1st dubbele draaideur multiplex v.z.v. trespa afwerking en deurdranger (pui voorzijde, oostgevel) | BE | 5 | st | Gevels |  | 1997
100146G06 (100146G06) | 100146G06 | 100146G06 | 320000 | Deuren binnen | Rookdichte houten deuren: 1st dubbele draaideur in scheidingswand naar loods vanuit voorruimte; 5st houten stompen binnendeuren; 1 stuks stalen vouwdeur (9m2) | BI | 10 | st | Interieur |  | 1997
100146G06 (100146G06) | 100146G06 | 100146G06 | 461000 | Bu. dekkend oplosmiddelhoudend | 44m2 schilderwerk dakrand/overstek (beton); 21m2 schilderwerk hout (deuren, kozijnen) | BE | 65 | m2 | Gevels |  | 2022
100146G06 (100146G06) | 100146G06 | 100146G06 | 411029 | Voegwerk | Gevelmetselwerk v.z.v. cementgebonden voegwerk platvol, incidenteel voegwerk hersteld Zuidgevel = 255m2, Noordgevel = 265m2, Oostgevel= 105m2 Westgevel = 115m2. | BE | 740 | m2 | Gevels |  | 1995
100146G06 (100146G06) | 100146G06 | 100146G06 | 160000 | Funderingsconstr (m2 voetprint) | Betonnen fundering voorzien van onderheide funderingsconstructie. Aanlegdiepte 950- peil. Fundering deels v.z.v. kruipruimte 2 stuks (60m2) Rondom de fundering is een drainage aanwezig, aangesloten op de riolering | BE | 1102 | m2 | Algemeen |  | 1965
100146G06 (100146G06) | 100146G06 | 100146G06 | 372000 | Schoorsteen/ventilatiekanaal | gemetselde schoorsteen, rode baksteen, voegwerk platvol op cementbasis. Schoorsteen v.z.v. 4st ijzeren klimbeugels | BE | 2 | m1 | Dak |  | 1965
100146G06 (100146G06) | 100146G06 | 100146G06 | 272000 | Dak constructie | Prefab betonnen plank elementen, durisol 100mm, 30mm pu- isolatieplaten opgelegd op gecoat staalconstructie vzv. 2-laags bitumineuze dakbedekking met leislag. | BE | 1124 | m2 | Dak |  | 1965
100146G06 (100146G06) | 100146G06 | 100146G06 | 461000 | Bu. dekkend watergedragen | Pleisterwerk plint noordgevel = 26m2, oostgevel=10,5 m2, zuidgevel= 26m2, en westgevel = 10,5 m2 en pleisterwerk kader Westgevel =14m2- en oostgevel = 14m2, dekkend geschilderd | BE | 101 | m2 | Gevels |  | 2022
100146G06 (100146G06) | 100146G06 | 100146G06 | 314000 | Beglazing buiten | beglazing kantoorruimte | BE | 3 | m2 | Gevels |  | 1997
100146G06 (100146G06) | 100146G06 | 100146G06 | 471100 | Dakbedekking vlak dak | Bitumineuze dakbedekking 2-laags met leislag op hellend betonnen dak vzv. 30mm isolatie. N.B. dak ligt onder lichte helling (< 10 graden). Dak is voorzien van aluminium bliksembeveiliging 253m1 | BE | 1124 | m2 | Dak |  | 1997
100146G06 (100146G06) | 100146G06 | 100146G06 | 232003 | Vloer buiten (incl balkon) | Vloer t.p.v. cv-ruimte v.z.v. metselwerk ophoging, platvol gevoegd.. | BE | 16 | m2 | Interieur |  | 1965
100146G06 (100146G06) | 100146G06 | 100146G06 | 210000 | Gevel | Gevelmetselwerk vormbaksteen, uitgewerkt in wild(klezoor)verband, gele vlakken en rode kolommen, platvol gevoegd, spouw is v.z.v. na- isolatie. Zuidgevel = 265m2, Noordgevel = 265m2, Oostgevel= 105m2 Westgevel = 115m2. Plint is voorzien van stucwerk op isolatie. | BE | 750 | m2 | Gevels |  | 1965
100146G06 (100146G06) | 100146G06 | 100146G06 | 411023 | Afwerklaag gevel | Pleisterwerk afwerking over isolatiebeplating tot 50cm boven maaiveld (80 m2), vzv. metalen waterslag (70 m1). Pleisterwerk afwerking kader voor- en achtergevel (28 m2) | BE | 108 | m2 | Gevels |  | 1997
100146G06 (100146G06) | 100146G06 | 100146G06 | 281000 | Skeletdeel binnen | Staal hoofd draagconstructie, HEA kolommen tussen metselwerk kalkzandsteen wanden. Staal dekkend geschilderd, grijs | BI | 1210 | m2 | Interieur |  | 1965
100146G06 (100146G06) | 100146G06 | 100146G06 | 211003 | Buitenwanden; niet constructief; metselwerk | Gemetselde bordes/ stoep bij entreedeur. | BE | 2 | m2 | Voorgevel |  | 1965
100146G06 (100146G06) | 100146G06 | 100146G06 | 643110 | Communicatie; beelden; gesloten televisiecircuits; CCTV-binnencamera"s met leidingen | 4 x CCTV camera aangesloten op centrale apparatuur in depot 1; 2 st binnen en 2 st aan gevel. | E | 1 | st | Algemeen | - | 2019 | -
100146G06 (100146G06) | 100146G06 | 100146G06 | 652210 | Beveiliging; braak; toegangscontrole; toegangscontrole-installaties | 2 st kaartlezer. Aangesloten op installatie in depot 1. | E | 1 | st | Algemeen | - | 2004 | Deister Electronic
100146G06 (100146G06) | 100146G06 | 100146G06 | 561040 | Warmtedistributie; water; algemeen; circulatiepompen warmtedistributie | Via entree buitenzijde. | K | 1 | st | TR begane grond | Magna1 40-60 F 220 | 2020 | Grundfos
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 904000 | Terreinafwerkingen | Incl. 330 m1 opsluitbanden. | BE | 1163 | m2
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 281000 | Skeletdeel binnen | 176 m2 houten wand, onafgewerkt en 86 m2 houten wand afgewerkt met wad muurverfsysteem. | BI | 262 | m2
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 210000 | Gevel | Hardsteen banden en beplating (bgg). | BE | 984 | m2
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 461000 | Bu. dekkend oplosmiddelhoudend | Opstallen. | BE | 22 | m2
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 461000 | Bu. dekkend oplosmiddelhoudend | Wanden van paviljoen. | BE | 29 | m2
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 461000 | Bu. dekkend oplosmiddelhoudend | Als eindafwerking van stalen hekwerken voor de kozijnen. | BE | 319 | m2
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 461000 | Bu. dekkend oplosmiddelhoudend | Als eindafwerking van stalen kozijn. | BE | 213 | m2
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 461000 | Bu. dekkend oplosmiddelhoudend | Als eindafwerking van houten kozijnen. | BE | 1149 | m2
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 900000 | Opstallen | Paviljoen: wanden 29 m2 multiplex platen,7m2 alu. kozijnen,44m2 asfaltbitumen leien. Fietsenst.:10m2 Houten wanden,23m2 a.c.golfplaten | BE | 1 | st
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 461000 | Bu. dekkend oplosmiddelhoudend | Hekwerk f=2 377x2=754 m2, 2 m2 stalen kolom fietsenstalling, 13 m2 houten kozijn schuur, vlaggemast en palen 4 m2. | BE | 771 | m2
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 461000 | Bu. dekkend oplosmiddelhoudend | Als eindafwerking van staalconstruktie luifel. | BE | 40 | m2
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 461000 | Bu. dekkend oplosmiddelhoudend | Als eindafwerking van stalen trap en hekwerken. | BE | 34 | m2
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 461000 | Bu. dekkend oplosmiddelhoudend | Als eindafwerking van houten gootbetimmering en klossen. | BE | 789 | m2
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 900000 | Opstallen | Beschoeiing; 200 m2 (meters geschat). | BE | 200 | st
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 904000 | Terreinafwerkingen | Incl. 40 m2 flagstones en 60 stuks fietsblokken van beton. | BE | 211 | m2
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 903000 | Muren | Hardstenen band 0,7 x 0,12. | BE | 190 | m1
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 461000 | Bu. dekkend oplosmiddelhoudend | Als eindafwerking van zachthouten dakkapellen. | BE | 323 | m2
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 904000 | Terreinafwerkingen |  | BE | 1250 | m2
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 210000 | Gevel | Zandsteen banden en blokken. | BE | 1543 | m2
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 461000 | Bu. dekkend oplosmiddelhoudend | Dekkend schilderwerk: houten gevelkozijnen 1149m2; houten dakkapellen 323m2; houten gootbetimmering/sierlijst 789m2; tralies (staal) in kozijnen souterrain 319m2. | BE | 2580 | m2 |  |  | 2012
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 470000 | Valbeveiligingen | ..m rails, ..m kabel, ..st borgingspunten | BE | 1 | st |  |  | 2016
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 524010 | Afvoer gecomb. riol. HWA/VWA | serienr: 1402/2vuilwaterpomp. VWP ZIT IN PUT..FOUT ELEMENTOMSCHRIJVING. IS AANGEPAST ELEMENT KAN WORDEN VERWIJDERD. | K | 1 | pm | buiten | AP 35.40.0 | 1998 | Grundfos
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 582010 | verdeel/regelkast klimaat | KOMT NIET VOOR OP DEZE LOCATIE. ELEMENT VERWIJDEREN | E | 1 | st | - | Compri | 1997 | Priva
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 582010 | verdeel/regelkast klimaat | KOMT NIET VOOR OP DEZE LOCATIE. ELEMENT VERWIJDEREN | E | 1 | st | - | Compri | 1997 | Priva
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 582010 | verdeel/regelkast klimaat | KOMT NIET VOOR OP DEZE LOCATIE. ELEMENT VERWIJDEREN | E | 1 | st | - | Compri | 1997 | Priva
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 582010 | verdeel/regelkast klimaat | KOMT NIET VOOR OP DEZE LOCATIE. ELEMENT VERWIJDEREN | E | 1 | st | - | Compri | 1997 | Priva
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 582010 | verdeel/regelkast klimaat | KOMT NIET VOOR OP DEZE LOCATIE. ELEMENT VERWIJDEREN | E | 1 | st | - | Compri | 1997 | Priva
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 582010 | verdeel/regelkast klimaat | KOMT NIET VOOR OP DEZE LOCATIE. ELEMENT VERWIJDEREN | E | 1 | st | - | Compri | 1997 | Priva
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 582010 | verdeel/regelkast klimaat | KOMT NIET VOOR OP DEZE LOCATIE. ELEMENT VERWIJDEREN | E | 1 | st | - | Compri | 1997 | Priva
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 582010 | verdeel/regelkast klimaat | KOMT NIET VOOR OP DEZE LOCATIE. ELEMENT VERWIJDEREN | E | 1 | st | Alg | Compri | 1997 | Priva
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 614120 | (Hoofd)verdeelinrichting licht/kracht | 1x K01E (lift); 1x LB01F5-3 (lift). BEHOREN BIJ LIFTINSTALLATIE | E | 2 | st | Bd E |  | 1998 | Diversen
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 613240 | Brandwerende doorvoeringen | dit element zou moeten voorkomen staat niet in COEL omvang onbekend. TIBN adviseert om een inventarisatie te doen. | E | 1 | st |  |  | 2018
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 313330 | deuren elektrisch | Draaideurautomaten (onderhoudscontract loopt 30 april 2018 af) | E | 53 | st | Algemeen | ED/250 XCP | 2013 | Dorma
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 524010 | Afvoer gecomb. riol. HWA/VWA | Vuilwaterpomp. Opgesteld in souterrain Bouwdeel B. | K | 1 | pm | Souterrain/Bd B | Mini-compacta U1.060E | 2013 | KSB
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 524010 | Afvoer gecomb. riol. HWA/VWA | Opgesteld in pantry souterrain OS18 Bd DEF | K | 1 | pm | Souterrain/OS18 | Sololift | 2014 | Grundfos
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 524010 | Afvoer gecomb. riol. HWA/VWA | Vuilwaterpomp (nr. 24175); serienr.: 1801. Opgesteld in souterrain OS18 Bd DEF. | K | 1 | pm | Souterrain/OS18 | Allflowlift, 1000/55.1 | 2004 | Arveon
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 524010 | Afvoer gecomb. riol. HWA/VWA | Vuilwaterpomp (nr. 24627); serienr.: 2001. Opgesteld in souterrain OS20 Bd G. | K | 1 | pm | Souterrain/OS20 | Allflowlift, 1000/55.1 | 2004 | Arveon
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 524010 | Afvoer gecomb. riol. HWA/VWA | Condensaatafkoelvat in OS11. | K | 1 | pm | V01/B1 Trappenhuis |  | 2012
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 531400 | Drukverhogingsinstallaties | 1-pomps uitvoering, incl. Breektank en RK14.2; tbv Bedrijfswater Bouwdeel B. Opgesteld in OS14 | K | 1 | st | Souterain/OS14 | GDI 1xCR2-40 | 1998 | Grundfos
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 552010 | Leidingnet + app. koelen | GKW-leidingnet, aanvoer en retour, incl., afsluiters, inregelafsluiters, V&A-kranen, mano- en thermometers, (auto)ontluchters. Bedient LBK's en ventilatorconvectoren. | K | 1 | pm |  | - | 1997 | -
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 553170 | Expansievoorzieningen koelen | tbv GKW Koelmachines. Bouwjaar is aanname Opgesteld in koelcentrale Souterrain Bd C. | K | 1 | st | - | Flexcon 200/0,5 | 1998 | Flamco
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 561020 | Verdeler/verzamelaar verwarmen | Locatie: OS19 Zolder Bd DEF CV-verdeler/verzamelaar, incl. isolatie, afsluiters, inregelafsluiters, V&A-kranen, mano- en thermometers, (auto)ontluchters. 1x Circulatiepomp, Grundfos, UP 30-60 180, BJ 1996 (tbv radiatoren BG Bd DEF); 1x Circulatiepomp, Grundfos, UPE 40-80 F250, BJ 1999 (tbv radiatoren 1e/Zolder Bd DEF); 1x Tweewegafsluiter incl. stelmotor, Siemens, VVG41.15/SQX62, BJ 1996 (tbv radiatoren BG Bd DEF); 1x Tweewegafsluiter incl. stelmotor, Siemens, VVG41.20/SQX62, BJ 1999 (tbv radiatoren 1e/Zolder Bd DEF). | K | 1 | st | ZLD/OS19 |  | 1996
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 561020 | Verdeler/verzamelaar verwarmen | Locatie: OS20 Souterrain Bd G CV-verdeler/verzamelaar, incl. isolatie, afsluiters, inregelafsluiters, V&A-kranen, mano- en thermometers, (auto)ontluchters. 1x Circulatiepomp, Grundfos, UPE 40-80 F250, BJ 1999 (tbv radiatoren Souterrain Bd G,H); 1x Circulatiepomp, Grundfos, UPE 40-80 F250, BJ 1999 (tbv radiatoren BG/1e/Zolder Bd G,H); 1x Tweewegafsluiter incl. stelmotor, Siemens, VVG41.15/SQX62, BJ 1999 (tbv radiatoren Souterrain Bd G,H); 1x Tweewegafsluiter incl. stelmotor, Siemens, VVG41.25/SQX62, BJ 1999 (tbv radiatoren BG/1e/Zolder Bd G,H). | K | 1 | st | - |  | 1999
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 561110 | Afgifte element warmte | 2x Naverwarmer in luchttoevoerkanaal, vzv. driewegafsluiters incl stelmotor, Siemens, VVG41.15/SQX62, BJ 1997 (tbv LBK 1706 - Voorbereiding tentoonstelling+verpakking); 3x Naverwarmer in luchttoevoerkanaal, vzv. tweewegafsluiter incl. stelmotor, Siemens, VVG41.20/SQX62, BJ 2010 (tbv LBK Boekendepot); 1x Naverwarmer in luchttoevoerkanaal, vzv. driewegafsluiter incl. stelmotor, Siemens, VVG41.14/SAX61, BJ 2012 (tbv LBK Bibliotheek). | K | 1 | pm | Diversen |  | 2016 | Diversen
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 572100 | Afzuiginstallaties | *LAK 1st HH TLZ280F; cap: 1,025m3/s; bj: 1997; loc: OS19/Bd D,E,F; tbv keuken 1 st HH LCU160; cap: 0,48m3/s; bj: 1997; loc: kelder Bd C; tbv timmerwerkplaats 1 st HH LCU131; cap: 0,45m3/s; bj: 1997; loc: kelder Bd B *Boxventilator 1 st Östberg RKC315 F33FAS; bj: 1999; loc: OS19/Bd D,E,F; tbv toiletten D,E,F 1 st Östberg RKC250B1; bj: 1999; loc: OS19/Bd D,E,F 1 st System Air MUB042 400 E4; bj: 2015; loc: OS18/Bd D,E,F 1 st Östberg CK250C; loc: stadverwarmingsruimte Bd H 1 st Östberg RK600x300F1; bj: 1999; loc: OS20/Bd G; tbv toiletten Bd G,H 1 st Inatherm IRB-315-A1EC; cap: 0,44m3/s; bj: 2016; loc: kelder TR 1 st Östberg RK 500x250; bj: 1998; loc: OS14 Bd C; tbv toiletten A,C 1 st Östberg RKC315B1; bj: 1997; loc: OS13 Bd B; tbv toiletten B 1 st Exhausto CEAF225-4; bj: 1998; loc OS13 BdB; tbv metaalwerkplaats *Centrifugaalventilator 1 st Colasit CMV 125; bj: 1998; loc: OS13 Bd B; tbv veiligheidskast schilderwerkplaats *Lasdampafzuiging 1 st Nederman Sertal 525; loc: kelder Bd B | K | 14 | st | Algemeen | Diversen | 1997 | Diversen
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 614120 | (Hoofd)verdeelinrichting licht/kracht | 1x K01B: HS+63A; 13x400V; 8x230V (BJ 1998); 1x L01B1-1/1x LB01B1-1: HS=63A; HS=40A; 6x400V; 20x230V (BJ 1998); 1x L0B1-2/1x LB0B1-2: 2xHS=63A; 15x400; 32x230V (BJ 1998); 1x L1B2-1/1x LB1B2-1: HS=125A; HS=63A; 15x400V; 33x230V (BJ 1998); 1x L2B2-2/1x LB2B2-2: 2xHS=63A; 1x400V; 20x230V (BJ 1998). | E | 9 | st | Bd B | plaatstaal | 1998 | Div
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 614120 | (Hoofd)verdeelinrichting licht/kracht | 1x L01C3-2/1x LB01C3-2: 2xHS=40A; 7x400V; 27x230V (BJ 1998); 1x K01A Timer: HS=80A; 10x400V; 8x230V (BJ 1998); 1x L0C3-3: HS=63A; 5x400V; 8x230V (BJ 1998); 1x L1C4-3: HS=63A; 5x400V; 13x230V (BJ 2000); | E | 9 | st | Bd A | plaatstaal | 1998 | Diverse
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 614120 | (Hoofd)verdeelinrichting licht/kracht | K0F Keuken: HS=63A; 8x400V; 14x230V (BJ 2000). | E | 1 | st | Bd F | Staal | 2000 | Thekobur
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 614120 | (Hoofd)verdeelinrichting licht/kracht | 1x L01F5-2/1x LB01F5-2: HS=63A; HS=40A; 5x400V; 40x230V (BJ 1998). | E | 2 | st | Bd D |  | 1998 | Diversen
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 614120 | (Hoofd)verdeelinrichting licht/kracht | 1x L01G7-1/1x LB01G7-1: HS=63A; HS=40A; 4x400V; 18x230V (BJ 1998); 1x L0G7-2/1x LB0G7-2: HS=63A; HS=40A; 11x400V; 27x230V (BJ 2000); 1x L1G8-1/1x LB1G7-3: HS=63A; HS=40A; 8x400V; 33x230V (BJ 2000). | E | 6 | st | Bd G | plaatstaal | 1998 | Diversen
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 614120 | (Hoofd)verdeelinrichting licht/kracht | 1x L01H9-1/1x LB01H9-1: HS=63A; HS=40A; 27x230V (BJ 2000); 1x L0H9-2/1x LB0H9-2: HS=63A; HS=40A; 10x400V; 27x 230V (BJ 2000); 1x L1H10-1/1x LB1H10-1: HS=63A; HS=40A; 11x400V; 28x230V (BJ 2000); 1x K2H2: HS=63A; 5x400V (BJ 1998); 1x K2H (lift); 1x LB2H10-3 (lift); 1x L2H10-2/1x LB2H10-2: 2xHS=63A; 2x 400V; 18x230V (BJ 1998). | E | 11 | st | Bd H |  | 1998 | Diversen
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 661110 | Liftinstallatie | Fabr. Mitsubishi, Hydraulische Personenlift. Bouwjaar: 1998; 3 stopplaatsen, 3 schachttoegangen, 1 kooitoegang; hefvermogen 900 kg, snelheid 0,63 m/s, CBI: Chex, AK 28198, Fabrieksnr S096220-5, Lift Boerhaave paviljoen Verplaatst naar 100146G01 | T | 1 | st | - | Pers.lift | 1998 | MEE
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 471200 | Dakbedekking hellend dak | Zinken Roeven dakbedekking. Bwj: 2012. Inclusief dakkapellen 418m2 welke zijn bekleed aan wangen en voorzijde. Dakvlak voorzien van +/- 20m2 loodslabbe, valbeveiliging- en bliksembeveiliging. | BE | 3314 | m2 |  |  | 2012
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 614120 | (Hoofd)verdeelinrichting licht/kracht | Elementsregel blijven staan i.v.m. BKW aan waarneming. | E | 1 | st | algemeen | Diversen | 1998 | Diversen
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 581100 | Regeling klimaat en sanitair; specifieke regelingen; stelmotoren luchtklep |  | K | 1 | st |  |  | 2023
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 561060 | Warmtedistributie; water; algemeen; regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie |  | K | 1 | st |  |  | 2023
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 577140 | Luchtbehandeling; centraal; luchtbehandelinginstallaties; luchtbehandelingkasten |  | K | 1 | st |  |  | 2023
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 561050 | pompen >2 kW, fundatiep. verwarm | 2 st type MGE 160 MD2-FF300-F1; bj: 2015; t.b.v. transport GKW-installatie 2 st type MGE 132 SC22-FF265-D1; bj: 2014; t.b.v. transport Koelmachines | K | 4 | st | Stadsverwarmingsruimte | Diversen | 2010 | Grundfos
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 906420 | Terreinbeveiliging CCTV | CCTV buitencamera pan-tilt; | E | 5 | st | Terrein |  | 1998 | Philips
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 577140 | Luchtbehandelingskasten (LBK's) | 2 st ontvochtigers; fabr: Munsters MG 90; bj: 1999; t.b.v. koelcel F2.9 en F2.8 ; 1 st stoombevochtiger; fabr: Carel 102 CDC; cap: 3kg/h; t.b.v. koelcel F2.10 en F2.9. | K | 3 | st | Algemeen | - | 1997 | Holland Heating
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 577140 | Luchtbehandelingskasten (LBK's) | LBK t.b.v. boekendepot; Secties: kleppen/filter/verwarmer/koeler/ventilator; Inclusief: 1 st bevochtigingskast met stoomlans 1 st luchtklepservomotor; fabr: Belimo SF24A-S2; bj: 2010; 1 st tweewegafsluiter inc. stelmotor CV; fabr: Siemens SQX62; 1 st driewegafsluiter inc. stelmotor GKW; fabr: Siemens SQX62; 1 st stoomklep; fabr: Sauter/Armstrong AVN3H12S/SREM91; 1 st condenspot. | K | 1 | st | BG Bd G | AT4 4x4 | 2010 | ALKO
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 614120 | (Hoofd)verdeelinrichting licht/kracht | L01C3-2/LB01C3-2: 2xHS40,7xKG,27xLG; K01A: HS80,10xKG,8xLG; L0C3-3: HS63,5xKG,8xLG; L1C4-3: HS63,5xKG,13xLG; K01B: HS63,13xKG,8xLG; L01B1-1/LB01B1-1: HS63,HS40,6xKG,20xLG; L0B1-2/LB0B1-2: 2xHS63,15x400,32xLG; L1B2-1/LB1B2-1: HS125,HS63,15xKG,33xLG; L2B2-2/LB2B2-2: 2xHS63,1xKG,20xLG; HLK1/HLK2/HBLK: 3xHS1000 (1x1000kVA:2x630kVA); LB01C8-1: HS25,24xLG; K0F1: 3xKG; L0F5-1/LB0F5-1: HS63,HS40,12xKG,28xLG; L0C3-1/LB0C3-1: HS63,HS40,13xKG,39xLG; L1F6-1/LB1F6-1: HS63,HS40,5xKG,45xLG; L1C4-1/LB1C4-1: HS63,HS40,15xKG,41xLG; L2F6-2/LB2F6-2: HS64,HS40,7xKG,22xLG; L2C4-2/LB2C4-2: HS80,HS40,12xKG,39xLG; L01F5-2/LB01F5-2: HS63,HS40,5xKG,40xLG; K0F: HS63, 8xKG, 14xLG; L01G7-1/LB01G7-1: HS63,HS40,4xKG,18xLG; L0G7-2/LB0G7-2: HS63,HS40,11xKG,27xLG; L1G8-1/LB1G7-3: HS63,HS40,8xKG,33xLG; L01H9-1/LB01H9-1: HS63,HS40,27xLG; L0H9-2/LB0H9-2: HS63,HS40,10xKG,27xLG; L1H10-1/LB1H10-1: HS63,HS40,11xKG,28xLG; K2H2: HS63,5xKG; K2H; LB2H10-3; L2H10-2/LB2H10-2: 2xHS63,2xKG,18xLG. | E | 30 | st | Algemeen | Diversen | 1998 | Diversen
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 642400 | Geluidsinstallatie | Versterker geluidsinstallatie | E | 1 | st | Algemeen | Onbekend | 1998 | Renson
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 652220 | Elektr deurbedien (grendel/magn) | Electrische deurgrendels. Aanname: dit element bestaat uit 20st elektrische sloten/deurgrendels en 10st kleefmagneten. De gebreken beperken zich tot vervuiling, beschadiging in de vorm van krassen, onderdelen niet deugdelijk bevestigd en verval. | E | 10 | st | - |  | 1998 | Varel
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 781052 | Fotografie | Binnen, Oceanië-zaal, bouwdeel A, foto van een negroïde kindje met een grijs verknipt T-shirt aan. | S | 1 | st | Binnen |  |  | Villevoye, Roy
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 781052 | Fotografie | Binnen, Oceanië-zaal, bouwdeel A, foto van een negroïde man temidden van groen gebladerte met een vuil, grijs T-shirt aan waarin verticale gaten zijn geknipt. | S | 1 | st | Binnen |  |  | Villevoye, Roy
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 781052 | Fotografie | Binnen, Oceanië-zaal, bouwdeel A, foto van een negroïde man met beschilderd gezicht en een geel verknipt T-shirt aan met een rode korte broek. | S | 1 | st | Binnen |  |  | Villevoye, Roy
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 781052 | Fotografie | Binnen, Oceanië-zaal, bouwdeel A, foto van een negroïde man met een geel T-shirt aan waarin gaten aangebracht zijn en een grijze korte broek. Hij is omgeven door een groep mensen. | S | 1 | st | Binnen |  |  | Villevoye, Roy
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 781052 | Fotografie | Binnen, Oceanië-zaal, bouwdeel A, foto van een negroïde man met een geel verknipt T-shirt en een donkerrode korte broek aan. | S | 1 | st | Binnen |  |  | Villevoye, Roy
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 781052 | Fotografie | Binnen, Oceanië-zaal, bouwdeel A, foto van een negroïde jonge vrouw temidden van gebladerte. Ze heeft een rok aan en wit verknipt T-shirt, waar een blauw T-shirt onder gedragen wordt. | S | 1 | st | Binnen |  |  | Villevoye, Roy
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 781052 | Fotografie | Binnen, Oceanië-zaal, bouwdeel A, foto van een negroïde vrouw met een verknipt poloshirt aan over een rood T-shirt en een witte korte broek. Ze staat tussen gebladerte. | S | 1 | st | Binnen |  |  | Villevoye, Roy
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 781052 | Fotografie | Binnen, Oceanië-zaal, bouwdeel A, foto van een negroïde man temidden van een groep mensen. Hij heeft een T-shirt aan waarin horizontale gaten in aangebracht zijn. | S | 1 | st | Binnen |  |  | Villevoye, Roy
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 781052 | Fotografie | Binnen, Oceanië-zaal, bouwdeel A, foto van een negroïde jongetje op een strand. Hij heeft een blauw/paars T-shirt aan waarin verticale gaten aangebracht zijn. | S | 1 | st | Binnen |  |  | Villevoye, Roy
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 781052 | Fotografie | Binnen, Oceanië-zaal, bouwdeel A, foto van een groep negroïde kinderen waarvan de middelste een geel T-shirt aan heeft waarin verticale gaten aangebracht zijn. | S | 1 | st | Binnen |  |  | Villevoye, Roy
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 781055 | Installatiekunst | Buiten, N 52.16.248, E 4.48.196, twee glazen vitrines (""pagodes"") met puntdak met daar tussen in een metalen console met twee beeldschermen. Het geheel staat op een getrapte sokkel. In de glazen vitrines liggen op glazen plankjes fotografische afdrukken van Chinese schilderingen van | S | 1 | pm | Buiten |  |  | Zhen, Chen
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 781055 | Installatiekunst | Binnen, entree, vitrine met daarin een stapel kranten uit verschillende landen, allen van dezelfde dag: 14 februari 2001. | S | 1 | pm | Binnen |  |  | Meireles, Cildo
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 781055 | Installatiekunst | Binnen, bouwdeel E, centrale hal, vitrine met daarin een boekenstandaard met daarop een map met een groot aantal kranten uit verschillende landen, allen van dezelfde datum: 14 februari 2001. | S | 1 | pm | Binnen |  |  | Meireles, Cildo
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 781055 | Installatiekunst | Buiten, gevel bouwdeel H, metalen raster aan de gevel met daarop gemonteerd een afbeelding van een pad in bruin, zwart en groen en 18 satellietschotels van verschillende grootte met bedrading. | S | 1 | pm | Buiten |  |  | Jungerman, Remy
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 781055 | Installatiekunst | Binnen, Oceanië-zaal, bouwdeel A, roodkleurig T-shirt dat verknipt is, op een zwartkleurige paspop; maakt deel uit van een installatie van poppen met kleding en foto`s van de originele dragers van deze kleding. | S | 1 | pm | Binnen |  |  | Villevoye, Roy
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 781055 | Installatiekunst | Binnen, Oceanië-zaal, bouwdeel A, beige kleurig hemd dat verknipt is. Op de borstpartij zitten verticale gaten. maakt deel uit van een installatie van poppen met kleding en foto`s van de originele dragers van deze kleding. | S | 1 | pm | Binnen |  |  | Villevoye, Roy
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 781055 | Installatiekunst | Binnen, Oceanië-zaal, bouwdeel A, paspop met vuil, wit T-shirt op een met de tekst ""Tommy Hilfiger"" dat op verschillende plaatsten verknipt is. Maakt deel uit van een installatie van poppen met kleding en foto`s van de originele dragers van deze kleding. | S | 1 | pm | Binnen |  |  | Villevoye, Roy
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 781055 | Installatiekunst | Binnen, Oceanië-zaal, bouwdeel A, geel T-shirt op een paspop dat op verschillende plaatsen verknipt is. Maakt deel uit van een installatie van poppen met kleding en foto`s van de originele dragers van deze kleding. | S | 1 | pm | Binnen |  |  | Villevoye, Roy
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 781055 | Installatiekunst | Binnen, Oceanië-zaal, bouwdeel A, paspop met lichtgroen T-shirt met kleurige print (oranje, blauw en zeegroen), welke op verschillende plaatsen verknipt is. Maakt deel uit van een installatie van poppen met kleding en foto`s van de originele dragers van deze kleding. | S | 1 | pm | Binnen |  |  | Villevoye, Roy
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 781055 | Installatiekunst | Binnen, Oceanië-zaal, bouwdeel A, paspop met beige poloshirt met opstaand kraagje. In het poloshirt en het kraagje zijn gaten geknipt. Maakt deel uit van een installatie van poppen met kleding en foto`s van de originele dragers van deze kleding. | S | 1 | pm | Binnen |  |  | Villevoye, Roy
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 781055 | Installatiekunst | Binnen, bouwdeel B, einde gang, geluidsinstallatie die op beweging reageert: laat muziek gemaakt door klokken uit de museumcollectie horen. | S | 1 | pm | Binnen |  |  | Toebosch, Moniek
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 781055 | Installatiekunst | Binnen, Oceanië-zaal, bouwdeel A, wit T-shirt op een paspop. Het shirt heeft twee gaten aan de voorkant en de mouwen zijn verwijderd. Maakt deel uit van een installatie van poppen met kleding en foto`s van de originele dragers van deze kleding. | S | 1 | pm | Binnen |  |  | Villevoye, Roy
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 781055 | Installatiekunst | Binnen, Oceanië-zaal, bouwdeel A, paspop met geel T-shirt met verticale gaten. Maakt deel uit van een installatie van poppen met kleding en foto`s van de originele dragers van deze kleding. | S | 1 | pm | Binnen |  |  | Villevoye, Roy
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 781055 | Installatiekunst | Binnen, Oceanië-zaal, bouwdeel A, paspop met vuil, geel T-shirt met gaten er in. Maakt deel uit van een installatie van poppen met kleding en foto`s van de originele dragers van deze kleding. | S | 1 | pm | Binnen |  |  | Villevoye, Roy
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 781055 | Installatiekunst | Binnen, Oceanië-zaal, bouwdeel A, paspop met rood en wit gestreept T-shirt waarin horizontale en verticale gaten geknipt zijn. Maakt deel uit van een installatie van poppen met kleding en foto`s van de originele dragers van deze kleding. | S | 1 | pm | Binnen |  |  | Villevoye, Roy
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 781055 | Installatiekunst | Binnen, Oceanië-zaal, bouwdeel A, paspop met groen en wit T-shirt waarin gaten geknipt zijn. Maakt deel uit van een installatie van poppen met kleding en foto`s van de originele dragers van deze kleding. | S | 1 | pm | Binnen |  |  | Villevoye, Roy
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 781055 | Installatiekunst | Binnen, Oceanië-zaal, bouwdeel A, paspop met vuil, beige T-shirt waarin verticale gaten geknipt zijn. Maakt deel uit van een installatie van poppen met kleding en foto`s van de originele dragers van deze kleding. | S | 1 | pm | Binnen |  |  | Villevoye, Roy
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 781055 | Installatiekunst | Binnen, Oceanië-zaal, bouwdeel A, zwarte paspop met vuil, beige T-shirt waarin gaten geknipt zijn. Maakt deel uit van een installatie van poppen met kleding en foto`s van de originele dragers van deze kleding. | S | 1 | pm | Binnen |  |  | Villevoye, Roy
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 781055 | Installatiekunst | Binnen, Oceanië-zaal, bouwdeel A, zwarte paspop met rood hemd met blauwe biezen, waarin gaten geknipt zijn. Maakt deel uit van een installatie van poppen met kleding en foto`s van de originele dragers van deze kleding. | S | 1 | pm | Binnen |  |  | Villevoye, Roy
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 781055 | Installatiekunst | Binnen, Oceanië-zaal, bouwdeel A, zwarte paspop met grijs T-shirt dat voorzien is van veren. Maakt deel uit van een installatie van poppen met kleding en foto`s van de originele dragers van deze kleding. | S | 1 | pm | Binnen |  |  | Villevoye, Roy
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 781055 | Installatiekunst | Binnen, Oceanië-zaal, bouwdeel A, beige/wit T-shirt waarin verticale gaten gemaakt zijn welke op een zwarte paspop hangt. Maakt deel uit van een installatie van poppen met kleding en foto`s van de originele dragers van deze kleding. | S | 1 | pm | Binnen |  |  | Villevoye, Roy
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 781055 | Installatiekunst | Binnen, Oceanië-zaal, bouwdeel A, zwarte paspop met een oranje T-shirt met witte tekst waarin verticale gaten genipt zijn. Maakt deel uit van een installatie van poppen met kleding en foto`s van de originele dragers van deze kleding. | S | 1 | pm | Binnen |  |  | Villevoye, Roy
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 781055 | Installatiekunst | Binnen, Oceanië-zaal, bouwdeel A, zwarte paspop met rood T-shirt met witte en blauwe streepjes. Hierin zijn horizontale gaten gemaakt. Maakt deel uit van een installatie van poppen met kleding en foto`s van de originele dragers van deze kleding. | S | 1 | pm | Binnen |  |  | Villevoye, Roy
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 781055 | Installatiekunst | Binnen, Oceanië-zaal, bouwdeel A, zwarte paspop met geel T-shirt dat bewerkt is bij de mouwen, hals en onderkant. Maakt deel uit van een installatie van poppen met kleding en foto`s van de originele dragers van deze kleding. | S | 1 | pm | Binnen |  |  | Villevoye, Roy
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 781055 | Installatiekunst | Buiten, N 52.16.356, E 4.48.277, metalen console, bevestigd aan een lantaarnpaal met daarop een schaats en een trofee. Hieromheen is een metalen kooiconstructie welke de console aan drie zijden omvat. Op de achterwand van deze kooiconstructie is een metalen plaat aangebracht met daa | S | 1 | pm | Buiten |  |  | Botha, Andries
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 781055 | Installatiekunst | Buiten, raam straatzijde kassahuisje, video-installatie waarbij in drie naast elkaar gelegen ramen van het kassahuisje een film wordt getoond van drie rennende figuren | S | 1 | pm | Buiten |  |  | Langa, Moshekwa
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 781055 | Installatiekunst | Binnen, wand informatiecentrum, spiegel in de vorm van een mensenhoofd, en profil gezien, met daarin de tekst gegraveerd:""see no evil"", maakt deel uit van een installatie bestaande uit drie spiegels in de vorm van mensenhoofden en een apenhoofd, en profil gezien. | S | 1 | pm | Binnen |  |  | Lum, Ken
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 781055 | Installatiekunst | Buiten, N 52.16.345, E 4.48.289, metalen console, bevestigd aan een lantaarnpaal met daarop een kruik en twee rechthoekige, platte voorwerpen. Hieromheen is een metalen kooiconstructie welke de console aan drie zijden omvat. Op de achterwand van deze kooiconstructie is een metalen p | S | 1 | pm | Buiten |  |  | Botha, Andries
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 781055 | Installatiekunst | Buiten, N 52.16.356, E 4.48.287, metalen console, bevestigd aan een lantaarnpaal met daarop een voetbal. Hieromheen is een metalen kooiconstructie welke de console aan drie zijden omvat. Op de achterwand van deze kooiconstructie is een metalen plaat aangebracht met daarin teksten ge | S | 1 | pm | Buiten |  |  | Botha, Andries
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 781055 | Installatiekunst | Buiten, N 52.16.356, E 4.48.293, metalen console, bevestigd aan een lantaarnpaal met daarop verschillende beeldjes; o.a. beren, zeehond, zwaan, uil, een engeltje, een boerinnetje en een jongetje. Hieromheen is een metalen kooiconstructie welke de console aan drie zijden omvat. Op de | S | 1 | pm | Buiten |  |  | Botha, Andries
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 781055 | Installatiekunst | Buiten, N 52.16.358, E 4.48.298, metalen console, bevestigd aan een lantaarnpaal met daarop een beeldje van een Hollands meisje en vier tulpen. Hieromheen is een metalen kooiconstructie welke de console aan drie zijden omvat. Op de achterwand van deze kooiconstructie is een metalen | S | 1 | pm | Buiten |  |  | Botha, Andries
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 781055 | Installatiekunst | Buiten, N 52.16.352, E 4.48.302, metalen console, bevestigd aan een lantaarnpaal met daarop een omhoogstaande pin. Hieromheen is een metalen kooiconstructie welke de console aan drie zijden omvat. Op de achterwand van deze kooiconstructie is een metalen plaat aangebracht met daarin | S | 1 | pm | Buiten |  |  | Botha, Andries
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 781055 | Installatiekunst | Buiten, N 52.16.355, E 4.48.306, metalen console, bevestigd aan een lantaarnpaal met daarop een vier tuinkabouters. Hieromheen is een metalen kooiconstructie welke de console aan drie zijden omvat. Op de achterwand van deze kooiconstructie is een metalen plaat aangebracht met daarin | S | 1 | pm | Buiten |  |  | Botha, Andries
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 781055 | Installatiekunst | Buiten, N 52.16.360, E 4.48.318, metalen console, bevestigd aan een lantaarnpaal met daarop een schemerlamp en drie beeldjes: een popje, een os en een beeldje van Maria en Jozef. Hieromheen is een metalen kooiconstructie welke de console aan drie zijden omvat. Op de achterwand van d | S | 1 | pm | Buiten |  |  | Botha, Andries
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 781055 | Installatiekunst | Buiten, N 52.16.363, E 4.48.307, metalen console, bevestigd aan een lantaarnpaal met daarop beeldjes van een man en van verschillende dieren; leeuw, tijger, nijlpaard en varkens. Hieromheen is een metalen kooiconstructie welke de console aan drie zijden omvat. Op de achterwand van d | S | 1 | pm | Buiten |  |  | Botha, Andries
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 781055 | Installatiekunst | Buiten, N 52.16.361, E 4.48.314, metalen console, bevestigd aan een lantaarnpaal met daarop vijf zeehonden, temidden daarvan staan twee beeldjes: een zoenend boertje en boerinnetje. Hieromheen is een metalen kooiconstructie welke de console aan drie zijden omvat. Op de achterwand va | S | 1 | pm | Buiten |  |  | Botha, Andries
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 781055 | Installatiekunst | Buiten, N 52.16.363, E 4.48.359, metalen console, bevestigd aan een lantaarnpaal met daarop vijf miniatuur grachtenhuisjes (KLM). Hieromheen is een metalen kooiconstructie welke de console aan drie zijden omvat. Op de achterwand van deze kooiconstructie is een metalen plaat aangebra | S | 1 | pm | Buiten |  |  | Botha, Andries
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 781055 | Installatiekunst | Buiten, N 52.16.363, E 4.48.362, metalen console, bevestigd aan een lantaarnpaal met daarop een kaasschaaf en twee kaasmessen. Hieromheen is een metalen kooiconstructie welke de console aan drie zijden omvat. Op de achterwand van deze kooiconstructie is een metalen plaat aangebrach | S | 1 | pm | Buiten |  |  | Botha, Andries
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 781055 | Installatiekunst | Buiten, N 52.16.362, E 4.48.361, metalen console, bevestigd aan een lantaarnpaal met daarop logo`s van de VOC, Hema en Albert Heijn met aan de linkerrand zeven sokkeltjes waar kabouters op hebben gestaan. Hieromheen is een metalen kooiconstructie welke de console aan drie zijden omv | S | 1 | pm | Buiten |  |  | Botha, Andries
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 781055 | Installatiekunst | Buiten, N 52.16.360, E 4.48.379, metalen console, bevestigd aan een lantaarnpaal met daarop een hondendrol en vier stukken zeep. Hieromheen is een metalen kooiconstructie welke de console aan drie zijden omvat. Op de achterwand van deze kooiconstructie is een metalen plaat aangebrac | S | 1 | pm | Buiten |  |  | Botha, Andries
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 781055 | Installatiekunst | Buiten, N 52.16.361, E 4.48.385, metalen console, bevestigd aan een lantaarnpaal met daarop verschillende fietsonderdelen, moeren en schroeven. Hieromheen is een metalen kooiconstructie welke de console aan drie zijden omvat. Op de achterwand van deze kooiconstructie is een metalen | S | 1 | pm | Buiten |  |  | Botha, Andries
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 781055 | Installatiekunst | Buiten, N 52.16.360, E 4.48.380, metalen console, bevestigd aan een lantaarnpaal met daarop zeven fallussymbolen; augurk, banaan, wortel, aardappel, vinger, stok en dildo. Hieromheen is een metalen kooiconstructie welke de console aan drie zijden omvat. Op de achterwand van deze koo | S | 1 | pm | Buiten |  |  | Botha, Andries
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 781055 | Installatiekunst | Buiten, N 52.16.359, E 4.48.380, metalen console, bevestigd aan een lantaarnpaal met daarop een speculaaskoekje en een bord met een speculaaskoekje. Hieromheen is een metalen kooiconstructie welke de console aan drie zijden omvat. Op de achterwand van deze kooiconstructie is een met | S | 1 | pm | Buiten |  |  | Botha, Andries
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 781055 | Installatiekunst | Binnen, wand informatiecentrum, spiegel in de vorm van een apenhoofd, en profil gezien, met daarin de tekst gegraveerd :""hear no evil"", maakt deel uit van een installatie bestaande uit drie spiegels in de vorm van mensenhoofden en een apenhoofd, en profil gezien. | S | 1 | pm | Binnen |  |  | Lum, Ken
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 781055 | Installatiekunst | Buiten, lantaarnpaal bij ingang naast kassahuisje, geluidsinstallatie waaruit het geluid komt van iemand die Turkse moppen vertelt. | S | 1 | pm | Buiten |  |  | Haaning, Jens
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 781055 | Installatiekunst | Buiten, N 52.16.304, E 4.48.142, metalen goudkleurig tweepersoons bed met twee matrassen en een cilindervormig kussen. Het hoofdeinde is geheel voorzien van goudkleurige munten uit alle landen van de wereld. | S | 1 | pm | Buiten |  |  | Gaba, Meschac
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 313330 | deuren elektrisch | 1 st automatische deuraandrijving achteringang, fabr.: Assa Abloy; 1 st automatische deuraandrijving hoofdtoegang buiten, fabr.: Assa Abloy, bj: 2014 afm.: 9,77 m2; 1 st automatische deuraandrijving hoofdtoegang hefplatform, fabr.: Assa Abloy, afm.: 3,87 m2; 1 st automatische deuraandrijving hoofdingang binnen, fabr: Assa Abloy, opp.: 21m2; 1 st automatische deuraandrijving bouwdeel F BG afm.: 20,1 m2; 1 st automatische deuraandrijving bouwdeel F V01, Boon Edam, deurnummer: 48720-004, opp.: 21m2; 48 st draaideurautomaten, Dorma; | E | 54 | st | Algemeen | Diversen | 1998 | Diversen
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 611110 | Noodstroomaggregaat | Incl. RK E-Tec, bj: 2018; vzv buitenluchtaanzuig kleppenregister, incl. servomotor(2x Blimo AF230); 2x Accu, 50Ah: CCA815A (2018 vervangen). Gebruiker doet de maandelijkse test. Motor: Perkins Perk 1006TG1/2 | E | 1 | st | Kelder bwd C | Perkins T62A | 1998 | Kemper & van Twist
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 613210 | Bekabeling/distributie elektra | Diverse bouwjaren. | E | 1 | pm | Algemeen | - | 1998 | Van Geel
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 631130 | Verlichtingsarmaturen | 4130 st verlichtingsarmaturen; Inclusief lichtregelsysteem Lightec. Diverse bouwjaren. | E | 1 | pm | Algemeen | Diversen | 1997 | Diversen
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 632410 | Noodverlichtingsarmatuur | Noodverlichtingsarmaturen en vluchtwegaanduiding. | E | 115 | st | Algemeen | Diversen | 2016 | Van Lien
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 642100 | Telefooninstallatie | Telefooncentrale digitaal 178 Tel.toestel digitaal + bekabel. Telefoon toestellen digitaal en 40 st. Dect toestellen. Bouwjaar is aanname. | E | 1 | st | Algemeen | - | 2018 | Polycom
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 651110 | Brandmeldinstallatie | 1 st brandmeldcentrale in de meldkamer; 1 st brandmeld nevenpaneel in de centrale hal; 49 st handbrandmelder; 343 st automatische brandmelder; 20 st kleefmagneet; 1 st doormelding naar brandweer en beveiligingscentrale. Centrale in oude meldkamer. | E | 1 | st | Algemeen | Mactwin | 2016 | Bosch
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 651120 | Omroep- en ontruimingsinstall. | Gekoppeld aan BMI; 270 st luidsprekers enkelvoudig; 7 st luidsprekers tweevoudig; 14 st luidsprekers buiten; 1 st versterker. | E | 1 | st | Algemeen | Mactwin-PVA-4CR12 | 2016 | Bosch
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 652210 | Toegangscontrole | 19 st lezer proximitykrt PRX 5 HISE 6; 20 st elektrische sloten 1 st centrale apparatuur via beveiligingscomputer CMK | E | 1 | st | - | Thor | 1998 | Varel
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 512010 | Opstellings-/stookruimte (SR) | - | K | 30 | m2 | V02 bwd B | - | 1986 | -
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 531000 | Leidingn, app. + toebeh drinkwater | Mat: koper | K | 1 | pm | Algemeen | - | 1987 | -
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 535050 | waterbehandeling | Waterontharder incl. zoutvat; T.b.v. voedingswater stoomketel in OS13. | K | 1 | st | Kelder bwd C / C-01.2 | Diversen | 2020 | Pentair
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 541010 | Leidingnet, app. + toebeh. gas | Inclusief: 1 st gasdetectiesysteem gasmeetstation; fabr: Oldham OLC 10 (2022) in ruimte V02 bwd B bij stoomketel. 1 st gasmeter Uniflo G16SRT, cap: 25 m3/h, bj: 2018, loc: kelder bwd C via buitenkant | K | 1 | pm | Algemeen | - | 1988 | -
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 561020 | Verdeler/verzamelaar verwarmen | Loc: kelder bwd C / C-01.2: 1 st circulatiepomp Grundfos Magna3 40-80 F220, bj:2012, t.b.v. radiatoren souterrain A,B,C; 1 st circulatiepomp Grundfos Magna3 40-80 F 220, bj:2017, t.b.v. radiatoren/convectoren BG,1e,zolder Bd A,C; 1 st tweewegafsluiter incl. stelmotor Siemens SAX61, bj:2011, t.b.v. radiatoren souterrain A,B,C; 1 st tweewegafsluiter incl. stelmotor Siemens SQX62, bj:1997, t.b.v. radiatoren/convectoren BG,1e,zolder Bd A,C; Loc: OS13 V02 bwd B: 1 st circulatiepomp Grundfos Magna3 25-60 180, bj:2014, tbv radiatoren Zolder aanvoer; 1 st tweewegafsluiter incl. stelmotor Siemens SQX62, bj:2010, tbv radiatoren Zolder aanvoer; 1 st circulatiepomp Grundfos Magna3 40-80 F 220, bj:2017, tbv radiatoren BG/V01 aanvoer; 1 st tweewegafsluiter incl. stelmotor Siemens SQX62, bj:2010, tbv radiatoren BG/V01 aanvoer. | K | 2 | st | Algemeen | Diversen | 1997 | Diversen
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 671400 | gebouwbeheersysteem | Beheer pc tbv Priva regeling, incl. printer. PCO; Inclusief UPS fabr Eaton 5P 850. Software Priva Top Control 6.6 TC Vision. PC staat in ruimte kelder bwd B, facilitaire dienst. | E | 1 | st | Algemeen | Proliant | 2010 | HPCompaq
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 906320 | Buitenverlichting | 8 st TL plafond 2 st armatuur gevel | E | 1 | pm | Gevel | Diversen | 1998 | Diversen
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 512110 | warmteopwekeenheid centraal | Stoomketel 0,5 bar t.b.v. bevochtiging LBK's. Incl. eigen regelkast voorzien van Siemens Simatic. | K | 1 | st | V02 bwd B | Vitoplex 100-LS | 2021 | Viessmann
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 521210 | Hemelwaterafvoer buiten | 97 m1 HWA - thermisch verzinkte stalen ondereinden; 458 m1 HWA zink; diameter 100 mm. | K | 1 | pm | Gevel | - | 1998 | -
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 531000 | Beveilig. drinkw (bv keerkleppen) | Klasse: EA; Aantallen uit rapportage d.d. 28-03-2014. | K | 115 | st | algemeen | Oceans | 1998 | Watts
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 552050 | Koudeopwekeenheid centraal | KM I; Koudemiddel: 290 kg x R407c | K | 1 | st | Terrein | Maximo Screw A.ELN-370 V1 U10 | 2007 | RC group / Verhulst
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 561110 | Afgifte element warmte | 282 st radiator incl. voetventiel en ontluchter; 70 st thermostatische radiatorafsluiter; 70 st convectorkraan; | K | 1 | pm | Algemeen | Diversen | 1986 | Diversen
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 572100 | Afzuiginstallaties | LAK 1 st LCU131; cap: 0,45m3/s; loc: kelder bwd B, t.b.v. afzuig souterrain B 1st TLZ 280 F; cap: 1,025m3/s; loc: V02 bwd F; t.b.v. keuken 1 st LCU131; cap: 0,48m3/s; loc: kelder bwd A; t.b.v. timmerwerkplaats | K | 3 | st | Algemeen | Diversen | 1997 | Holland Heating
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 576120 | Luchtkanalen, app & isolatie | Incl. roosters en isolatie. 1 st airsock L=6,5 m1, loc: kelder bwd B; 1 st airsock L=2,0 m1, loc: kelder bwd B; 1 st airsock L=6,0 m1, loc: kelder bwd A. | K | 1 | pm | Algemeen | - | 1997 | -
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 822260 | Zuurkast | 2 st zuurkasten; 2 st chemicaliënkasten Labair F30.197.90 | K | 4 | st | V02 | Diversen | 1998 | Diversen
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 611120 | No-Break-installatie | T.b.v. BMI en ontruimingsinstallatie; In ruimte oude meldkamer | E | 1 | st | Kelder | Trimod | 2019 | Legrand
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 642300 | Portofoon/Mobilofooninstallatie | 1 st laadstation 1 st centrale Motorola (ruimte C0112) 15 st portfoon Visars 4 st portfoon Motorola GP340 10 st portfoon Kenwood 2 st antenne | E | 1 | st | Algemeen | - | 1998 | Motorola
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 652140 | Inbraaksignaleringsinstall. | Apparatuur in de oude meldkamer en functie knoppen in ruimte D0101; Passieve Infra Rood melders; 1 st.Doormelding beveiligings dienst en Politie.; 309st.190 st. Trilmelders; 2 st. Magneet contacten; 110 st. Deur / Schoot contacten; 7 st. Draad loos Detectie tbv vitrines via PC in de meldkamer. Incl. 6 st accu d.d. 16-01-2020 en 3 st accu d.d. 16-01-2023. | E | 1 | st | Algemeen | Thor | 2004 | Varel
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 531400 | Drukverhogingsinstallaties | cap: 2,5 m3/h, 1-pomps. Expansievat vervangen in 2019 | K | 1 | st | Kelder OS14 | GDI 1XCR2/40 | 1998 | Grundfos
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 552010 | Leidingnet + app. koelen | Inclusief in ruimte kelder bwd C / C-01.4: 1 st TSA VDL Klima; cap: 630kW; 1 st buffervat, cap: 800l; 1 st buffervat, cap: 500l; 1 st ontgasser, Spirovent Superior S6A, bj: 2008; 2 st lintverwarming, Raychem JB-81, t.b.v. GKW-leidingen koelmachine 1 en 2; 2 st vlinderklep incl. stelmotor; fabr: Keystone EPi2, bj:2007, t.b.v. koelmachines | K | 1 | pm | Algemeen | - | 1997 | -
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 533010 | Leidingn, app.+ toebeh bedr.water | 2 st breakbeveiliging; 1 st watermeter. | K | 1 | pm | Algemeen | - | 1986 | -
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 553170 | Expansievoorzieningen koelen | 1 st Flexcon 425/2,0; 1 st Flexcon 200/0,5. | K | 2 | st | Kelder bwd C / C-01.4 | Diversen | 1998 | Flamco
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 561030 | Expansievoorz. verwarmen | 1 st expansieautomaat; bj: 1986 (2003); 1 st expansieautomaat; bj: 1999. | K | 2 | st | Kelder bwd H / H-01.5 | EG1000 | 1986 | Pneumatex
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 623110 | laagspanningsinstallatie | Diverse bouwjaren | E | 1 | pm | Algemeen | - | 1998 | -
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 654100 | Sociale alarmering | 1 st MIVA-signalering; loc: kelder bwd E; 1 st MIVA-signalering; loc: 1e verdieping bwd B. | E | 2 | st | Algemeen | - | 1998 | -
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 512140 | Ventilatorbrander | T.b.v. stoomketel | K | 1 | st | V02 bwd B | WG 30N/1-C | 2022 | Weishaupt
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 524010 | Afvoer gecomb. riol. HWA/VWA | Mat: PE/PVC; Inclusief: 1 st vuilwaterpomp, fabr: KSB Mini-compacta U1.060E, cap: 26,5 m3/h, bj: 2022, loc: kelder bwd B; 1 st vuilwaterpomp, fabr: Arveon Allflowlift 1000/55.1 (serienr: 1801), bj: 2004, loc: kelder bwd F; 1 st vuilwaterpomp, fabr: Grundfos Sololift2 C-3, bj: 2015, loc: pantry kelder bwd F; 1 st condenspomp, fabr: Little Giant VCMA-20ST, bj: 1998, loc: kelder bwd H 1 st condensaatafkoelvat, bj: 2012, loc: V01 bwd B trappenhuis. 1 st vuilwaterpomp; fabr: Arveon Allflowlift 1000/55.1 (serienr: 2001), bj: 2004, loc: souterrain OS20 Bd G; 1 st vuilwaterpomp; fabr: Arveon Allflowlift 1000/55.1 (serienr: 1401), bj: 2007, loc: kelder bwd C / C-01.2; 2 st afvoergoot terrein. | K | 1 | pm | Algemeen | Diversen | 2004 | Diversen
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 781055 | Installatiekunst | Binnen, Oceanië-zaal, bouwdeel A, paspop met een gestreept T-shirt waarin grote gaten gemaakt zijn en delen van de stof gebruikt zijn om vlechtjes van te maken die aan het shirt hangen. Maakt deel uit van een installatie van poppen met kleding en foto`s van de originele dragers van d | S | 1 | pm | Binnen |  |  | Villevoye, Roy
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 781055 | Installatiekunst | Binnen, Oceanië-zaal, bouwdeel A, paspop met blauw shirt met opstaand grijs/blauw kraagje. In delen van het shirt zijn gaten geknipt. Maakt deel uit van een installatie van poppen met kleding en foto`s van de originele dragers van deze kleding. | S | 1 | pm | Binnen |  |  | Villevoye, Roy
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 781055 | Installatiekunst | Binnen, Oceanië-zaal, bouwdeel A, zwarte paspop met geel T-shirt wat bewerkt is een daardoor alleen nog uit het boord en voorpand bestaat. Maakt deel uit van een installatie van poppen met kleding en foto`s van de originele dragers van deze kleding. | S | 1 | pm | Binnen |  |  | Villevoye, Roy
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 781055 | Installatiekunst | Binnen, Oceanië-zaal, bouwdeel A, zwarte paspop met vuil oranje hemd met grijze biezen waarin gaten gemaakt zijn. Maakt deel uit van een installatie van poppen met kleding en foto`s van de originele dragers van deze kleding. | S | 1 | pm | Binnen |  |  | Villevoye, Roy
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 781055 | Installatiekunst | Binnen, Oceanië-zaal, bouwdeel A, zwarte paspop met groen T-shirt dat verknipt is. Maakt deel uit van een installatie van poppen met kleding en foto`s van de originele dragers van deze kleding. | S | 1 | pm | Binnen |  |  | Villevoye, Roy
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 781055 | Installatiekunst | Binnen, Oceanië-zaal, bouwdeel A, zwarte paspop met geel T-shirt dat verknipt is. Maakt deel uit van een installatie van poppen met kleding en foto`s van de originele dragers van deze kleding. | S | 1 | pm | Binnen |  |  | Villevoye, Roy
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 781055 | Installatiekunst | Buiten, N 52.16.363, E 4.48.308, metalen console, bevestigd aan een lantaarnpaal met daarop negen sigaren en een pakje tabak. Hieromheen is een metalen kooiconstructie welke de console aan drie zijden omvat. Op de achterwand van deze kooiconstructie is een metalen plaat aangebracht | S | 1 | pm | Buiten |  |  | Botha, Andries
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 781055 | Installatiekunst | Binnen, wand informatiecentrum, spiegel in de vorm van een mensenhoofd, en profil gezien, met daarin de tekst gegraveerd:""speak no evil"", maakt deel uit van een installatie bestaande uit drie spiegels in de vorm van mensenhoofden en een apenhoofd, en profil gezien. | S | 1 | pm | Binnen |  |  | Lum, Ken
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 781055 | Installatiekunst | Buiten, N 52.16.363, E 4.48.340, metalen console, bevestigd aan een lantaarnpaal met daarop vijf appels in een rekje. Hieromheen is een metalen kooiconstructie welke de console aan drie zijden omvat. Op de achterwand van deze kooiconstructie is een metalen plaat aangebracht met daar | S | 1 | pm | Buiten |  |  | Botha, Andries
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 781055 | Installatiekunst | Buiten, N 52.16.359, E 4.48.341, metalen console, bevestigd aan een lantaarnpaal met daarop een perculator (koffiekan). Hieromheen is een metalen kooiconstructie welke de console aan drie zijden omvat. Op de achterwand van deze kooiconstructie is een metalen plaat aangebracht met da | S | 1 | pm | Buiten |  |  | Botha, Andries
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 781055 | Installatiekunst | Buiten, N 52.16.356, E 4.48.352, metalen console, bevestigd aan een lantaarnpaal met daarop drie klompen van verschillende grootte. Hieromheen is een metalen kooiconstructie welke de console aan drie zijden omvat. Op de achterwand van deze kooiconstructie is een metalen plaat aangeb | S | 1 | pm | Buiten |  |  | Botha, Andries
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 576120 | Brandklep | Brandkleppen met smeltpatroon t.b.v. brandbeveiliging; 33 st aangetroffen in technische ruimten; Overige mogelijk tussen plafonds en andere ruimten. | K | 50 | st | Algemeen | Diversen | 1997 | Waterloo
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 563100 | Ventilatorconvector | Ventilatorconvector koelen; 2 x FCU, Fabr. Carrier (V02 bwd F); 2x FCU, Fabr. Carrier, 42GW60 (opgesteld kelder bwd F); 1x FCU, Fabr. Carrier, 42NZ50SF, (opgesteld V01 bwd C); 1x FCU, Fabr. Carrier 42NZ50SF, (opgesteld V01 bwd G); 1x FCU, Fabr. Carrier 42NZ50SF, (opgesteld V00 bwd G); 1x FCU, Fabr. Carrier, 42NZ50SF, (opgesteld V00 bwd C); 1x FCU, Fabr. Carrier 42NZ50SF, (t.b.v. serverruimte Souterrain Bd A). | K | 9 | st | Algemeen | Diversen | 2008 | Carrier
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 651300 | Lokale brandblustoestellen | 46 st brandslanghaspel 20m1x3/4"; bj: 1998; 74 st handblusser (CO2- en poederblusser), waarvan CO2: 2 stuks bouwjaar 2006; 3 stuks bouwjaar 2014; 1 stuk bouwjaar 2017; 23 stuks bouwjaar 2020; 13 stuks bouwjaar 2021; Schuim: 1 stuk bouwjaar 2019; 31 stuks bouwjaar 2021. | K | 120 | st | Algemeen | Diversen | 1998 | Diversen
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 741110 | Toiletgroep | 31 st toiletcombinatie; 21 st wastafelcombinatie; 2 st toiletcombinatie mindervaliden; | K | 13 | st | Algemeen | Diversen | 1998 | Diversen
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 642210 | Intercominstallatie | 20 st deurintercom Vingtor-Stentofon; 2 st loket intercom bij de meldkamer; 1 st intercom centrale apparatuur in oude meldkamer. De deurintercom zijn allen vervangen in 2022 Vingtor-Stentofon. Incl. 2 st accu 12-2019 | E | 1 | st | Algemeen | Alphacom | 2022 | Stentofon
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 643110 | CCTV-installatie | 13 st CCTV-monitor: 12 st. Philips; 1 st. Burle; 34 st. CCTV-camera CCD stand.; 1st. CCTV-centrale app.stand; 4 st CCTV- camera buiten gevel; 5 st CCTV- camera op paal terrein; 1 st. Time laps recorder; 1 st. Bedienings tableau; 5 st. PTV Kasten; 8 st. CCTV-camera CCD Pan-tilt; Philips aleglant + videomultiplexer + bosch Vidquad | E | 1 | st | Algemeen | Aleglant | 2019 | Philips / Mactwin
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 561300 | Leidingnet + toebehoren verwarmen | Mat: staal; verdelers in bwd F begane grond: 1 st 5 st groeps en 1 st 2 groeps; 1 st verdeler in kelder bwd D: 4 st groeps; 1 st verdeler 2 groeps, loc: kelder bwd G aan het plafond; 1 st verdeler 4 groeps, loc: kelder bwd C / C-01.4; | K | 1 | pm | Algemeen | - | 1986 | -
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 577140 | Luchtbehandelingskasten (LBK's) | LBK 1409 (toevoer) t.b.v. TMK (opstellingsruimte BMC en Ontruiming); Secties: filteren / koelen / ventilator. | K | 1 | st | Kelder bwd C | CCD 110 CW | 1998 | Stulz
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 652130 | Overval-alarminstallatie | Aangesloten op inbraak installatie. | E | 1 | st | Algemeen | Thor | 1998 | Varel
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 904000 | Vouw/Speed/Schuif/Rol/Overhead | Schuifpoort; l=7 m1; h=3m1. | E | 1 | st | Terrein | Elektrisch | 1998 | Heras
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 532120 | Boiler elektrisch | 1 st Close-In, cap: 15l, bj:2019, loc: bwd F begane grond keuken; 1 st Close-in; cap: 15l; bj: 2016; loc: V02 Bd C; 1 st Close-in; cap: 15l; bj: 2013; loc: V02 Bd E; 1 st Close-in; cap: 15l; bj: 1998; loc: V02 Bd C; 1 st Mono Plus Koper; cap: 50l; bj: 1998; loc: opslag kelder bwd B; 1 st Close-in; cap: 15 l; bj: 2013; loc pantry/kantine kelder bwd B; 1 st Mon0-3 Koper; cap: 80l; bj: 2013; loc: miva kelder bwd F; 1 st Close-in; cap: 10l; bj: 2015; loc: pantry kelder bwd F; 1 st Mono-Plus Koper; cap: 50l; bj: 1998; loc: kelder bwd E; 1 st Mono-3 Koper; cap: 120l; bj: 2014; loc: kelder bwd G (G-01.7); 1 st Mono-3 koper; cap: 120l; bj: 1998; loc: kelder bwd C / C-01.2; | K | 11 | st | Algemeen | Diversen | 1998 | Daalderop
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 612100 | Aarding algemeen | - | E | 1 | st | Algemeen | - | 1986 | -
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 614110 | Transformatoren | Transformator oliegekoeld. Eigendom energieleverend bedrijf. Geen toegang tot ruimte. | E | 1 | st | Algemeen | nb | 1998 | EWR
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 617100 | Bliksembeveiligingsinstallatie | Mat: koper; 35 st valleiding/aardpen. | E | 1 | st | Dak | - | 1998 | Mulhuyzen
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 653400 | Overspanningsbeveiliging | In verdeelinringen; ca. 100 st overspanningsbeveiliging zwakstroom in beveiligingsinstallatie Phoenix; 200 st overspanningsbeveiliging met signalering OBO V20-C; 6 st overspanningsbeveiliging kl.B Phoenix FLT-60-400. 1 st OVB kast in oude meldkamer. | E | 306 | st | Algemeen | Diversen | 1998 | Diversen
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 663630 | Hijswerktuigen | Takel met monorail; Hijshoogte: 7 m1 | T | 1 | st | Bwd B | KMK 100 B | 1999 | DEMAG
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 661400 | Hefplateau personenvervoer | Installatienr: S096220-HEF1 Nivl-nr: 2312-08-03 Fabrieksnummer: 750/1356 Nominale last: 500 kg Nominale snelheid: 0,05 m/s Hefhoogte: 1,12 m | T | 1 | st | Oude hoofdentree | Hefplateau | 1998 | Lodige
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 661400 | Hefplateau personenvervoer | Installatienr: S096220-HEF2 Nivl-nr: 2312-08-04 Fabrieksnummer: 750/1359 Nominale last: 500 kg Nominale snelheid: 0,05 m/s Hefhoogte: 1,775 m Aantal stopplaatsen: 2 Aantal toegangen: 2 Binnen/buiten opstelling; Hefplateau in/uitgang; LMK kelder bwd D. | T | 1 | st | Hoofdentree | hefplateau | 2000 | Lodige
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 661110 | Liftinstallatie | Installatienr: SO96220-1; Nivl-nr: 2312-068-01; Nominale last: 630 kg; Aantal personen: 8; Nominale snelheid: 0,6 m/s; Hefhoogte: 5,357 m; Aantal stopplaatsen: 2; Aantal schachttoegangen: 2; Aantal kooitoegangen: 1; Aantal staalkabel: 4 (12mm) (2020); Ophanging: 1:1; Modernisering 2020: Besturing:KONE KCE ReSolve™ 200 / V3F10CL; Tableaus:ReVive™ type KSS Luxe Draagkabels vervangen, Gustav Wolf Motorlagers vervangen | T | 1 | st | Bwd A | Pers.lift | 1998 | Mitsubishi
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 661110 | Liftinstallatie | Installatienr: S096220-2 Nivl-nr: 2312-068-02 Nominale last: 3500 kg Aantal personen: 46 Nominale snelheid: 0,5 m/s Hefhoogte: 13,89 m Aantal stopplaatsen: 4 Aantal schachttoegangen: 4 Aantal kooitoegangen: 1 Hydraulische Goederenlift. Aggregaat: Leistritz 540/70 Modernisering 2020: Besturing :KONE KCE ReSolve 200 incl. softstarter Tableau's:ReVive ™ type KSS 140 Plunjepakking . | T | 1 | st | Bwd B | Goederenlift | 1998 | Mitsubishi
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 661110 | Liftinstallatie | Installatienr: SO96220-3 Nivl-nr: 2312-068-07 Nominale last: 900 kg Aantal personen: 12 Nominale snelheid: 0,6 m/s Hefhoogte: 13,835 m Aantal stopplaatsen: 4 Aantal schachttoegangen: 4 Aantal kooitoegangen: 1 Hydraulische Personenlift. Lift Centrale hal Modernisering 2020: Besturing: KONE KCE ReSolve 200 incl. softstarter Tableaus: ReVive type KSS Luxe Hydraulische slang vv. Aggregaat Bucher Comfort Line UD 500, bj: 2022. | T | 1 | st | Bwd E | Pers.lift | 2000 | Mitsubishi
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 661110 | Liftinstallatie | Installatienr: SO96220-4 Nivl-nr: 2312-068-06 Nominale last: 630 kg Aantal personen: 8 Nominale snelheid: 0,6 m/s Hefhoogte: 5,33 m Aantal stopplaatsen: 2 Aantal schachttoegangen: 2 Aantal kooitoegangen: 1 Aantal staalkabel: 4 (12mm) Ophanging: 1:1 Tractie Personenlift. Modernisering 2020: Besturing: KONE KCE ReSolve 200 / V3F10CL; Draagkabels: Gustav Wolf PAWO F8 | T | 1 | st | Bwd H | Pers.lift | 2000 | Mitsubishi
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 577140 | Luchtbehandelingskasten (LBK's) | LBK 1802 (toevoer) t.b.v. bibliotheek bwd F; Secties: kleppen /filter /verwarmer /koeler /ventilator; Inclusief: 1 st luchtklepservomotor; fabr: Belimo SF24A-S2; bj: 2010; 1 st tweewegwegafsluiter inc. stelmotor CV; fabr: Siemens SQX62; 1 st driewegafsluiter incl. stelmotor GKW; fabr: Siemens SQX62. | K | 1 | st | Kelder bwd F | THLZ 280 LCU 132 | 1997 | Holland Heating
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 577140 | Luchtbehandelingskasten (LBK's) | LBK 1201 (toevoer) t.b.v. tentoonstellingsruimte B 1e; Secties: kleppen/filter/verwarmer/koeler/ventilator/bevochtiger; Inclusief: 1 st luchtklepservomotor; fabr: Belimo SF24A-SR; bj: 2011; 1 st tweewegafsluiter incl. stelmotor CV; fabr: Siemens SQX62; 1 st driewegafsluiter incl. stelmotor GKW; fabr: Siemens SQX62; Bereikbaar via trappenhuis tussenverdieping | K | 1 | st | V02 bwd B | HHWBC 1500D - LCU133 | 1997 | Holland Heating
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 577140 | Luchtbehandelingskasten (LBK's) | LBK 1907 (toevoer) t.b.v. onderzoeksruimte zolder F; Secties: kleppen /filter /verwarmer /koeler /ventilator; Inclusief: 1 st luchtklepservomotor; fabr: Belimo SF24A-SR; bj: 2011; 1 st tweewegafsluiter incl. stelmotor CV; fabr: Siemens SQX62; 1 st tweewegafsluiter incl. stelmotor GKW; fabr:Siemens SQX62. | K | 1 | st | V02 bwd F | LTZ 200 F | 1997 | Holland Heating
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 577140 | Luchtbehandelingskasten (LBK's) | LBK 1304 t.b.v. tentoonstellingsruimten Bwd B; Secties: kleppen/mengen/filter/verwarmer/koeler/ventilator/geluiddemper; Inclusief: 3 st luchtklepservomotor; fabr: Belimo SF24A-SR; bj: 2011; 1 st circulatiepomp CV; fabr: Grundfos UPS 32-25 200; 1 st tweewegafsluiter incl. stelmotor CV; fabr: Siemens SQX62, bj:2010; 1 st tweewegafsluiter incl. stelmotor GKW; fabr: Siemens SQX62, bj:2010. | K | 1 | st | V02 bwd B | LCU 142 THLZ 250 Duplex 670 | 1997 | Holland Heating
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 577140 | Luchtbehandelingskasten (LBK's) | LBK 1904 t.b.v. evenementen F bg; Secties: kleppen2x /mengen /filter /verwarmer /koeler /ventilator /geluiddemper; Inclusief: 3 st luchtklepservomotor; fabr: Belimo SF24A-SR; bj: 2011; 1 st circulatiepomp CV; fabr: Grundfos UPS 25-80 180; bj: 1997; 1 st tweewegafsluiter incl. stelmotor CV; fabr: Siemens SQX62; bj: 2010; 1 st tweewegafsluiter incl. stelmotor GKW; fabr: Siemens SQX62; bj: 2010. Afzuig cap: 1,025 m3/h. | K | 1 | st | V02 bwd F | THLZ 400 RA/TLZ250F | 1997 | Holland Heating
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 577140 | Luchtbehandelingskasten (LBK's) | LBK 1501 t.b.v. tentoonstellingsruimte A V00; Secties: kleppen /filter /verwarmer /koeler /ventilator; Inclusief: 1 st luchtklepservomotor; fabr: Belimo SF24A-SR; bj: 2011; 1 st tweewegafsluiter incl. stelmotor CV; fabr: Siemens SQX62; 1 st driewegafsluiter incl. stelmotor GKW; fabr: Siemens SQX62. | K | 1 | st | V00 bwd C | LCU132-THLZ 280 | 1997 | Holland Heating
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 577140 | Luchtbehandelingskasten (LBK's) | LBK 1405 (toevoer) t.b.v. souterrain A,B,C; Secties: kleppen /filter /verwarmer /ventilator /geluiddemper; Inclusief: 1 st luchtklepservomotor; fabr: Belimo SF24A-S2; bj: 2010; 1 st circulatiepomp; fabr: Grundfos UPS25-40 180; bj: 1997; 1 st tweewegafsluiter incl. stelmotor; fabr: Siemens SQX62. | K | 1 | st | Kelder bwd C / C-01.2 | THLZ 280/LCU132 | 1997 | Holland Heating
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 577140 | Luchtbehandelingskasten (LBK's) | LBK 1505 t.b.v. tentoonstellingsruimte C BG; Secties: kleppen /filter /verwarmer /koeler /ventilator; Inclusief: 1 st luchtklepservomotor; fabr: Belimo SF24A-SR; bj: 2011; 1 st tweewegafsluiter incl. stelmotor CV; fabr: Siemens SQX62; 1 st driewegafsluiter incl. stelmotor GKW; fabr: Siemens SQX62. | K | 1 | st | V00 bwd C | LCU122-THLZ 280 | 1997 | Holland Heating
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 577140 | Luchtbehandelingskasten (LBK's) | LBK 2104 t.b.v. tentoonstellingsruimte H BG; Secties: kleppen /filter /verwarmer /koeler /ventilator; Inclusief: 1 st luchtklepservomotor; fabr: Belimo SF24A-SR; bj: 2011; 1 st tweewegafsluiter incl. stelmotor CV; fabr: Siemens SQX62; 1 st driewegafsluiter incl. stelmotor GKW; fabr: Siemens SQX62. | K | 1 | st | V00 bwd G | THLZ 280 F | 1997 | Holland Heating
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 577140 | Luchtbehandelingskasten (LBK's) | LBK 1706 (toevoer) t.b.v. noodrestauratie laboratorium; Secties: kleppen /filter /verwarmer /koeler /ventilator; Inclusief: 1 st luchtklepservomotor; fabr: Belimo SF24A-SR; bj: 2011; 1 st circulatiepomp; fabr: Grundfos UPS25-40 180; 1 st tweewegafsluiter incl. stelmotor CV; fabr: Siemens SQX62, bj:2010; 1 st tweewegafsluiter incl. stelmotor GKW; fabr: Siemens SQX62, bj:2010; | K | 1 | st | V02 bwd A | LCU122-THLZ 250 | 1997 | Holland Heating
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 577140 | Luchtbehandelingskasten (LBK's) | LBK 2008 (toevoer) t.b.v. souterrain G,H; Secties: kleppen /filter /verwarmer /ventilator; Inclusief: 1 st luchtklepservomotor; fabr: Belimo SF24A-S2, bj: 2010; 1 st circulatiepomp; fabr: Grundfos UPS25-20 180; 1 st tweewegafsluiter incl. stelmotor CV; fabr: SQX62. | K | 1 | st | Kelder bwd G / G-01.7 | TLZ 200 F | 1997 | Holland Heating
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 577140 | Luchtbehandelingskasten (LBK's) | LBK t.b.v. Bouwdeel H;; Secties: kleppen 2x /mengen /filter /verwarmer (40,2kW) /koeler /ventilator; Inclusief: 1 st luchtklepservomotor; fabr: Belimo FM24-SR; 1 st circulatiepomp CV; fabr: Biral NRZ 30S; 1 st tweewegafsluiter inc. stelmotor CV; fabr: Siemens MXG461; 1 st driewegafsluiter inc. stelmotor GKW; fabr: Siemens SQX62; 1 st frequentieregelaar; fabr: Honeywell HVAC05C5; 1 st frequentieregelaar; fabr: Honeywell HVAC03C5. | K | 1 | st | V02 bwd H | AT4 12x8 | 2012 | ALKO
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 577140 | Luchtbehandelingskasten (LBK's) | LBK 1903 t.b.v. centrale LBK bwd DEF Secties: kleppen 2x /mengen /filter /verwarmer /koeler /ventilator /geluiddemper Inclusief: 3 st luchtklepsrvomotor; fabr: Belimo SF24A-S2; bj: 2011 1 st circulatiepomp CV; fabr: Grundfos Magna3 25-80 180; bj: 2022; 1 st tweewegafsluiter incl. stelmotor CV; fabr: Siemens SQX62; 1 st tweewegafsluiter incl. stelmotor GKW; fabr: Siemens SQX62. afzuig cap: 2,0 m3/h | K | 1 | st | V02 bwd F | THLZ 400 RA/ADN 355 RF | 1997 | Holland Heating
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 577140 | Luchtbehandelingskasten (LBK's) | LBK 2101 t.b.v. tentoonstellingsruimte G BG; Secties: kleppen /filter /verwarmer /koeler /ventilator; Inclusief: 1 st luchtklepservomotor; fabr: Belimo SF24A-SR; bj: 2011; 1 st tweewegafsluiter incl. stelmotor CV; fabr:Siemens SQX62; 1 st driewegafsluiter incl. stelmotor GKW; fabr: Siemens SQX62. | K | 1 | st | V00 bwd G | THLZ 280 L | 1997 | Holland Heating
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 577140 | Luchtbehandelingskasten (LBK's) | LBK 1701 (toevoer) t.b.v. voorbereiding tentoonstelling + verpakken; Secties: kleppen filter /verwarmer /koeler /ventilator /geluiddemper; Inclusief: 2 st luchtklepservomotor; fabr: Belimo SF24A-SR; bj: 2011; 1 st tweewegafsluiter incl. stelmotor CV; fabr: Siemens SQX62, bj: 2010; 1 st tweewegafsluiter incl. stelmotor GKW; fabr: Siemens SQX62, bj: 2010; | K | 1 | st | V02 bwd A | LCU122-THLZ 280 | 1997 | Holland Heating
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 577140 | Luchtbehandelingskasten (LBK's) | LBK 2201 t.b.v. tentoonstellingsruimte G V01; Secties: kleppen /filter /verwarmer /koeler /ventilator; Inclusief: 1 st luchtklepservomotor; fabr: Belimo SF24A-SR; bj: 2011; 1 st tweewegafsluiter incl. stelmotor CV; fabr: Siemens SAX6, bj: 20111; 1 st driewegafsluiter incl. stelmotor GKW; fabr: Siemens SAX61, bj: 2011. | K | 1 | st | V01 bwd G | THLZ 280 F | 1997 | Holland Heating
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 577140 | Luchtbehandelingskasten (LBK's) | LBK 1601 t.b.v. tentoonstellingsruimte A 1e; Secties: kleppen /filter /verwarmer /koeler /ventilator; Inclusief: 1 st luchtklepservomotor; fabr: Belimo SF24A-SR; bj: 2011; 1 st tweewegafsluiter incl. stelmotor CV; fabr: Siemens SQX62; 1 st driewegafsluiter incl. stelmotor GKW; fabr: Siemens SQX62. | K | 1 | st | V01 bwd C | LCU 132-THLZ280 | 1997 | Holland Heating
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 577140 | Luchtbehandelingskasten (LBK's) | LBK 1605 (toevoer) t.b.v. tentoonstellingsruimte C BG/1e; Secties: kleppen /filter /verwarmer /koeler /ventilator; Inclusief: 1 st luchtklepservomotor; fabr: Belimo SF24A-SR; bj: 2011; 1 st tweewegafsluiter incl. stelmotor CV; fabr: Siemens SAX61; 1 st driewegafsluiter incl. stelmotor GKW; fabr: Siemens SQX62; | K | 1 | st | V01 bwd A | LCU132-THLZ280 | 1997 | Holland Heating
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 577140 | Luchtbehandelingskasten (LBK's) | LBK 2010 t.b.v. tentoonstellingsruimten G,H; Secties: kleppen 2x /mengen /filter /verwarmer /koeler /ventilator /geluiddemper; Inclusief: 3 st luchtklepservomotor; fabr: Belimo SF24A-SR, bj: 2011; 1 st circulatiepomp CV; fabr: Grundfos UPS 25-40 180; bj: 2012; 1 st tweewegafsluiter incl. stelmotor CV; fabr: Siemens SQX62; 1 st tweewegafsluiter incl. stelmotor GKW; fabr: Siemens SQX62. | K | 1 | st | Kelder bwd G / G-01.7 | TLZ 250 BL | 1997 | Holland Heating
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 577140 | Luchtbehandelingskasten (LBK's) | LBK 2401 t.b.v. bouwdeel G; Secties: kleppen 2x /mengen /filter /verwarmer (40,2 kW) /koeler /ventilator; Inclusief: 1 st luchtklepservomotor; fabr: Belimo FM24-SR; 1 st luchtklepservomotor; fabr: Belimo AF24-SR; 1 st circulatiepomp CV; fabr: Biral Redline LX 322; 1 st tweewegafsluiter inc. stelmotor CV; fabr: Siemens MXG461; 1 st driewegafsluiter inc. stelmotor GKW; fabr: Siemens SQX62; 1 st frequentieregelaar; fabr: Honeywell HVAC05C5; 1 st frequentieregelaar; fabr: Honeywell HVAC03C5; | K | 1 | st | V02 bwd H | AT4 12x8 | 2012 | AL-KO
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 577140 | Luchtbehandelingskasten (LBK's) | LBK 2204 t.b.v. tentoonstellingsruimte H V01; Secties: kleppen /filter /verwarmer /koeler /ventilator; Inclusief: 1 st luchtklepservomotor; fabr: Belimo SF24A-SR; bj: 2011; 1 st tweewegafsluiter incl. stelmotor CV; fabr: Siemens SAX61, bj: 2019; 1 st driewegafsluiter incl. stelmotor GKW; fabr: Siemens SAX61, bj: 2011. | K | 1 | st | V01 bwd G | THLZ 28 0F | 1997 | Holland Heating
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 577140 | Luchtbehandelingskasten (LBK's) | LBK 1408 t.b.v. tentoonstellingsruimte bwd A,C; Secties: kleppen 2x /mengen /filter /verwarmer /koeler /ventilator /geluiddemper; Inclusief: 3 st luchtklepservomotor; fabr: Belimo SF24A-SR; bj: 2011; 1 st circulatiepomp CV; fabr: Grundfos UPS25-40 180; 1 st tweewegafsluiter incl. stelmotor CV; fabr: Siemens SQX62; bj: 2011; 1 st tweewegafsluiter incl. stelmotor GKW; fabr: Siemens SQX62; bj: 2011. | K | 1 | st | Kelder bwd C / C-01.4 | LCU142 - THLZ250 | 1997 | Holland Heating
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 577140 | Luchtbehandelingskasten (LBK's) | LBK 1101 t.b.v. filmzaal B; Secties: kleppen mengen /filter /verwarmer /koeler /ventilator; Inclusief: 3 st luchtklepservomotor; fabr: Belimo SF24A-S2; bj: 2011; 1 st circulatiepomp CV; fabr: Grundfos UPS 25-40 180; 1 st tweewegafsluiter inc. stelmotor CV; fabr: Siemens SQX62, bj: 2010; 1 st frequentieregelaar; fabr: Danfoss VLT FC-102P1, 1,5 kW; 1 st frequentieregelaar; fabr: Danfoss VLT FC-102P1, 1,1 kW. | K | 1 | st | Begane grond bwd B | LCU122-ADN225 | 1997 | Holland Heating
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 582010 | verdeel/regelkast klimaat | RK15/OS15; 1 st onderstations maximaal i/o-punten 78 st; 1x Priva OS Compri HX 8E /1 st RO6MOS /1 st RO8 /1 st DI12S /4x UI8 /3x AO4m. | E | 1 | st | V00 bwd C | Onbekend | 1998 | Eldon
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 582010 | verdeel/regelkast klimaat | RK16/OS16; 1 st onderstations maximaal i/o-punten 78 st; 1x Priva OS Compri HX 8E/1x RO6MOS/1x RO8/1x DI12S/4x UI8/3x AO4m | E | 1 | st | V01 bwd C | VME 18124 | 1997 | Eldon
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 582010 | verdeel/regelkast klimaat | RK11/OS11; 2 st onderstations maximaal i/o-punten 90 st; 1x Priva OS Compri HX 8E/1x RO8/1x RO6MOS/1x DI12S/4x UI8/3x AO4m; 1x Priva OS Compri XM1/1x RO3MOS/2x AO4m. | E | 1 | st | Begane grond bwd B | VME 18124 | 1997 | Eldon
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 582010 | verdeel/regelkast klimaat | RK12/OS12; 1 st onderstations maximaal i/o-punten 66 st; 1x Priva OS Compri HX 8E/RO6MOS/RO8/DI12S/3x UI8/2x AO4m. Bereikbaar via de tussenverdieping in trappenhuis. | E | 1 | st | V01 bwd B | CD 18104 | 1997 | Eldon
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 582010 | verdeel/regelkast klimaat | RK13/OS13 (HVAC installatie bouwdeel B); 1 st onderstations maximaal i/o-punten 76 st; 1x Priva OS Compri HX 8E/2x RO6MOS/RO8/2x DI12S/3x UI8/2x AO4m. | E | 1 | st | V02 bwd B | VME 20144 | 1997 | Eldon
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 582010 | verdeel/regelkast klimaat | RK14/OS14; 3 st onderstations maximaal i/o-punten 202 st; 1x Priva OS Compri HX 8E/ 2x RO6MOS /1x RO8 /2x DI12S /1x UI8 /1x AO4m; 1x Priva OS Compri XM1 /1x RO6MOS /1x RO8/2x DI12S /2x UI8 /1x AO4m /1x AO2m; 1x Priva OS Compri XM1 /2xRO6MOS /4x DI12S /2x UI8. | E | 1 | st | Kelder bwd C / C-01.2 | VME20214 | 2007 | Eldon
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 232000 | Binnenvloerconstr (incl. balkon) | Betonvloer, 1789 m2 afgewerkt met 2 - componenten verf, 24 m2 afgewerkt met granito en 2723 m2 onafgewerkt. Brandwerend. | BI | 4536 | m2 | Interieur |  | 1999
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 320000 | Deuren binnen | 101 st. houten deuren voorzien van een kunststof toplaag en 113 st. houten deuren, afgewerkt met dekkende khb verfsysteem. | BI | 214 | st | Interieur |  | 1999
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 220000 | Binnenwanden | Waalformaat kalkzandsteen schoonmetselwerk, afgewerkt met cementgebonden voegwerk, platvol geborsteld. Brandwerend. | BI | 531 | m2 |  |  | 1999
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 220000 | Binnenwanden | Waalformaat hardgebakken steen, schoon metselwerk, afgewerkt met cementgebonden voegwerk. Brandwerend. | BI | 59 | m2 | Interieur |  | 1880
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 471100 | Dakbedekking vlak dak | Zinken roeven dakbedekking (incl. 418 m2 zinken bekleding van voor- en zijkanten dakkapellen). Loodslabben 20m2. Dakveiligheidsvoorzieningen aanwezig. | BE | 3314 | m2 | Dak |  | 2012
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 220000 | Binnenwanden | Binnenwanden excl. toplagen: totale wandconstruktie oppervlakte. Brandwerend | BI | 3730 | m2 | Interieur |  | 1880
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 320000 | Deuren binnen | Stalen deuren voorzien van veiligheidsglas. | BI | 37 | st |  |  | 1999
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 320000 | Deuren binnen | 29 st. houten deuren 30 min. brandvertragend en 12 st. houten deuren 60 min. brandvertragend, afgewerkt met dekkende khb verfsysteem. | BI | 41 | st | Interieur |  | 1999
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 243000 | Ladders en klimijzers buiten | 33.00.66-00 1st logboek Dakvlak 1 : 33.20.62-95 1st Gevelladder vast verankerd Dakvlak 2: 33.20.62-95 2st Gevelladder vast verankerd 3,4m Dakvlak 4: 33.20.62-00 1st Gevelladder 33.20.62-95 4st Gevelladder vast verankerd 2,6m Dakvlak 6: 33.20.62-95 1st Gevelladder vast verankerd 1,5m Dakvlak 7: 33.20.61-00 1st ladder opstelplaats Dakvlak 8: 33.20.61-00 1st ladder opstelplaats | BE | 1 | m2 | Exterieur |  | 2016
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 551300 | koudeopwekeenheid lokaal | T.b.v. ruimte technische dienst souterrain Bd B; Binnenunit wandmodel: MSZ-GE35VA; Koudemiddel: 1,15 kg x R410a. | K | 1 | st | Gevel | MUZ-GE35VA | 2011 | Mitsubishi
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 577140 | Luchtbehandelingskasten (LBK's) | LBK toevoer; Secties: kleppen /filter /verwarmer /ventilator /bevochtigen; Inclusief: 1 st luchtklepservomotor; fabr: Belimo SF24A-SR; bj: 2013; 1 st circulatiepomp; fabr: Grundfos Alpha2L 25-40 130; 1 st tweewegafsluiter incl. stelmotor CV; fabr: Siemens SQS65; 1 st stoomluchtvbevochtiger; fabr: Condiar MK5 Visual10; cap: 10kg/h;. Op tussenvloer bereikbaar via begane grond. | K | 1 | st | Begane grond bwd B | 39HQ 04-04 | 2013 | Holland Heating
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 582010 | verdeel/regelkast klimaat | RK17/OS17; 2 st onderstations maximaal i/o-punten 88 st; 1x Priva OS Compri HX 8E/2x RO6MOS/1x RO8/2x DI12S/4x UI8/1x AO4m; 1 Priva OS Compri HX XM1/2x AO4m; 1x Frequentieregelaar, Fabr. Siemens, Micromaster 440, 2,3 A; BJ 2011; (tbv afzuiventilator chemicaliënkast). | E | 1 | st | V02 bwd A | VME 20144 | 1998 | Eldon
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 582010 | verdeel/regelkast klimaat | RK19/OS19; 2 st onderstations maximaal i/o-punten 141 st; 1x Priva OS Compri HX 8E/2x RO6MOS /1xRO8 /1x DI12S /4x UI8 /1xAO4m; 1x Priva OS Compri XM1/2x RO6MOS /2x DI12S /2x UI8 /3x AO4m. | E | 1 | st | V02 bwd F | CS 18084 / CD 18164 | 1999 | Eldon
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 582010 | verdeel/regelkast klimaat | RK24/OS24; 2 st onderstations maximaal i/o-punten 88 st; 1x Priva OS Compri HX 8E/ 1x RO6MOS /1x RO3MOS /2x DI12S /2x AO4m /1x AO2m; 1x Priva OS Compri XM1 /1x RO4 /4x UI8. | E | 1 | st | V02 bwd H | MKD18124 | 2007 | Eldon
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 582010 | verdeel/regelkast klimaat | RK21/OS21; 1 st onderstations maximaal i/o-punten 78 st; 1x Priva OS Compri HX 8E /1 st RO6MOS /1 st RO8 1 st /DI12S/4x UI8/3x AO4m. | E | 1 | st | V00 bwd G | CD 18124 | 1999 | Eldon
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 582010 | verdeel/regelkast klimaat | RK20/OS20; 2 st onderstation maximaal i/o-punten 135 st; 1x Priva OS Compri HX 8E /2x RO6MOS /1x RO8 /2x DI12S /3x UI8 /2x AO4m; 1x Priva OS Compri XM1 /1x RO6MOS /1x DI12S/3x UI8/2x AO4m. | E | 1 | st | Kelder bwd G / G-01.7 | CS 18084 | 1999 | Eldon
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 582010 | verdeel/regelkast klimaat | RK22/OS22; 1 st onderstations maximaal i/o-punten 78 st; 1x Priva OS Compri HX 8E /1 st RO6MOS /1 st RO8 /1 st DI12S /4x UI8 /3x AO4m. | E | 1 | st | V01 bwd G | CD 18124 | 1999 | Eldon
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 582010 | verdeel/regelkast klimaat | RK18/OS18; 1 st onderstations maximaal i/o-punten 66 st; 1x Priva OS Compri HX 8E/RO6MOS/RO8/2x DI12S/2x UI8/AO4m. | E | 1 | st | Kelder bwd F | CD18104 | 1999 | Eldon
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 577140 | Luchtbehandelingskasten (LBK's) | LBK 1103 (toevoer) t.b.v. tentoonstelling B BG; Secties: kleppen /filter /verwarmer /koeler /ventilator; Inclusief: 1 st luchtklepservomotor; fabr: Belimo SF24A-SR; bj: 2011; 1 st tweewegafsluiter incl. stelmotor CV; fabr: Siemens SQX62 bj: 2010; 1 st driewegafsluiter incl. stelmotor GKW; fabr: Siemens SQX62, bj: 2010. Op tussenvloer, bereikbaar via TR begane grond. | K | 1 | st | Begane grond bwd B | LCU142-THLZ250 | 1997 | Holland Heating
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 521610 | Pompinstall + put + app. | Opgesteld op terrein bij koelmachines Vuilwaterpompinstallatie vzv 2 pompen incl. vlotters 2x UNILIFT AP35.40.08.3V 3x400V | K | 2 | st | Terrein | Unilift AP35.40.08.3V 3X400V | 2019 | Grundfos
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 512900 | Voorraadtanks | Olietank t.b.v. noodstroom aggregaat; Incl. pomp. | K | 1 | st | Kelder bwd C | 98TO587B | 1998 | Jan Smolders
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 577140 | Luchtbehandelingskasten (LBK's) | LBK 1803; Computair GKW t.b.v. CMK (Beveiliging); Secties: filteren / koelen / ventilator. | K | 1 | st | Kelder bwd D | CCD110CW | 1998 | Stulz
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 561020 | Verdeler/verzamelaar verwarmen | Loc: V02 bwd F 1 st circulatiepomp Grundfos Magna3 32-60 180, bj:2017, t.b.v. radiatoren BG bwd DEF; 1 st circulatiepomp Grundfos Magna3 40-80 F 220, bj:2017, t.b.v. radiatoren 1e/Zolder bwd DEF; 1 st tweewegafsluiter incl. stelmotor Siemens SQX62, bj:1996; t.b.v. radiatoren BG bwd DEF; 1 st tweewegafsluiter incl. stelmotor Siemens SQX62, bj:1999; t.b.v. radiatoren 1e/Zolder bwd DEF; Loc: kelder bwd G (G-01.7): 1 st circulatiepomp Grundfos UPE 40-80 F250, bj:1999, t.b.v. radiatoren Souterrain bwd G,H; 1 st circulatiepomp Grundfos UPE 40-80 F250, bj:1999, t.b.v. radiatoren BG/1e/Zolder bwd G,H; 1 st tweewegafsluiter incl. stelmotor Siemens SQX62, bj:1999, t.b.v. radiatoren Souterrain bwd G,H; 1 st tweewegafsluiter incl. stelmotor Siemens SQX62, bj:1999, t.b.v. radiatoren BG/1e/Zolder bwd G,H. | K | 2 | st | Algemeen | Diversen | 1997 | Diversen
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 653600 | Wateroverlastmelder | - | E | 45 | st | Algemeen | Cavia | 1997 | Wolter & Dros
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 535050 | waterbehandeling | Omgekeerde osmose apparaat bestaande uit: - 1 st RVS tank; - 1 st vat 110 liter Emec CNT PD110; - 1 st pomp Duijvelaar DPVCF 2/1(2)-B, 1,92 m3/h; - 1 st watermeter; - 1 st expansievat Aquapresso AD 25.10. | K | 1 | st | V02 bwd B | SRO-300-TOUCH | 2022 | Jonker
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 561050 | pompen >2 kW, fundatiep. verwarm | Cap: 46,3 m3/h; 3 kW; MGE100LC2-FF215-G3 Inclusief RK Control CU352; Stadsverwarming | K | 2 | st | Kelder bwd H / H-01.5 | NBE40-125/127 | 2016 | Grundfos
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 512020 | Ventilatievoorziening | 1x Kleppenregister: afm 1200x1200mm, vzv. servomotor, Belimo, SF24A-S2 (BJ 2011); (tbv luchttoevoer TR OS19); 1x Kleppenregister, fabr. Smits Air, JKK2, vzv. servomotor, Johnson Controls, M-9216-BGC-1, bj: 1998 ; (tbv ventilatie TR Stadsverwarmingsruimte Bd H); 1x Kleppenregister, vzv seromotor, Belimo, NM24-V, BJ 1997; (tbv ventilatie OS17 Zolder); 2 st Kleppenregister, vzv seromotor, Johnson Controls, bj: 1998, loc LMK bwd A; 2 st Kleppenregister, vzv seromotor, Johnson Controls, bj: 1998, loc LMK bwd H. | K | 7 | st | Algemeen | Diversen | 1998 | Diversen
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 741150 | Douchegroep | 2 st douchegroep; loc: souterrain bwd A; 2 st douchegroep; loc: souterrain bwd H; 1 st douchegroep; loc: souterrain bwd E. | K | 5 | st | Algemeen | - | 2010 | Grohe
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 741140 | Werkkastuitrust./uitst.gootst. | RVS; 1 st in bwd A; 1 st in bwd B; 1 st in bwd E. | K | 3 | st | Kelder | - | 1998 | -
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 470000 | Valbeveiligingen | zie bijlage i.v.m. >1000 characters | BE | 1 | st | Dak |  | 2016 | Latchways
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 644100 | Data-installatie | Data kasten en verdelers TVD/PP; 2352 st.data-aansluitpunten | E | 1 | st | Algemeen | Diversen | 1998 | Diversen
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 613240 | Brandwerende doorvoeringen | Aantal is aanname | E | 250 | st | Algemeen | Diversen | 2018 | FireJob
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 210000 | Gevel | Metselwerk koekoek rondom gebouw (excl. 485 m1 hardsteen band). "Gracht om gebouw heen", geen onderdeel gebouw. | BE | 1080 | m2 | Gevels - terrein |  | 1880
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 220000 | Binnenwanden | Binnenwanden Brandwerend WBDBO 30/60 min; 4222m2. Opgetrokken uit beton-, metselwerk kalkzandsteen. Gerenoveerd: niet monumentaal. Afgewerkt met een pleisterlaag voorzien van muurverf, keramische tegel. | BI | 4222 | m2 | Interieur |  | 2012
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 241000 | Trap buiten | Steektrappen: 170 m2 hardsteen trappen (stoepen ingang noord, west en zuidzijde); 4 verzinkt stalen trappen in koekoek en 15m2 reling. Diverse bouwjaren. | BE | 180 | m2 | Gevels |  | 1999
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 904000 | Terreinafwerkingen | Paden en verharding: klinkerverharding 1163m2 (met 330m1 opsluitband); fijn grind 630m2 (aangevuld 2012); betontegels 171m2; nat. steen flagstones 40m2; 60 st. fietsblokken. Gras/begroeiing 1250m2. Beschoeiing 200m1 (geschat). | BE | 3254 | m2 | Terrein |  | 1999
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 901000 | Drainage | Drainage/afwatering buitenterrein. Overige info ontbreekt. | BE | 1 | pm | Terrein |  | 1999
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 272000 | Dak constructie | Houten (grenen)kapconstructie (mansardekap); voorzien van een afgewerkt zinken bekleding (roeven systeem). (zacht) Houten spanten-, en sporen.De dakconstructie is afgewerkt met gipsplaten 9.5mm dikte. Verdere detailinformatie ontbreekt. (detailtekeningen niet beschikbaar). | BE | 3535 | m2 | Dak |  | 1880
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 432000 | Losse afwerklaag vloer | Vloertegels keramisch 100 x 100 mm. als eindafwerking van betonvloer. Niet monumentaal. | BI | 249 | m2 | Interieur |  | 1999
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 462000 | Bin. dekkend watergedragen | Plafonds: eindafwerking van 8291 m2 gipsplaten, en 42 m2 pleisterwerk. | BI | 8333 | m2 | Interieur |  | 1999
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 271000 | Gootconstructie | Bakgootconstructie (zacht) hout op klossen omwikkeld +/- 900mm tegen het muurwerk en zichtzijde voorzien van geprofileerde houten delen. Bakgoot voorzien van een dekkend schilderwerk. Afgewerkt met een zinken bekleding. Niet monumentaal. | BE | 526 | m1 | Gevels |  | 1999
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 471204 | Dakgootbekleding | Zinken bakgootbekleding v.v. kraal aan de voorzijde en waterkering aan de achterzijde. Op diverse plaatsen v.v. rubberen expansiebanden. Omwikkelde breedte +/- 800mm. | BE | 526 | m1 | Dak |  | 2012
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 314000 | Beglazing isolatieglas buiten | Isolerende (droge) beglazing toegepast in de aluminium kozijnen ter plaatse entree Noord-, en Zuidgevel. Toegepast is de 80% regel. | BE | 220 | m2 | Gevels |  | 2000
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 421000 | Afwerklaag binnenwanden | Pleisterwerk als afwerking van wanden, afgewerkt met een muurverfsysteem. | BI | 19316 | m2 | Interieur |  | 1999
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 241002 | Helling buiten | Zuidgevel:betonnen hellingbaan ter plaatse van dienstingang (maaiveld tot niveau souterrain. Breedte +/- 5m1 x lengte 20m1. | BE | 100 | m2 | terrein |  | 1999
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 432000 | Vaste afwerklaag vloer | Houtbewerkingsruimte V-1 (123 m2) en presentatieruimte V00 (530 m2) ; Houten blokjes vloer als eindafwerking van betonvloer. | BI | 153 | m2 | Interieur |  | 1999
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 432000 | Losse afwerklaag vloer | Natuursteen als eindafwerking van betonvloer. | BI | 603 | m2 | Interieur |  | 1999
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 430000 | Installatievloer | Computervloer als eindafwerking van betonvloer, aanwezig in BMC-ruimte + ruimte beveiliging. | BI | 62 | m2 | Interieur V-1 |  | 1999
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 421000 | Bekleding binnenwanden | Keramisch wandtegelwerk 100 x 200 mm als eindafwerking van wanden in de sanitaire ruimten. Niet monumentaal. | BI | 841 | m2 | Interieur |  | 1999
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 421000 | Bekleding binnenwanden | Stalen wandbeplating onafgewerkt als afwerking van wandconstructie. Niet monumentaal. | BI | 68 | m2 | Interieur |  | 1999
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 421000 | Afwerklaag binnenwanden | Cementgebonden voegwerk, platvol geborsteld, als eindafwerking van kalkzandsteen schoon metselwerk. | BI | 688 | m2 | Interieur |  | 1999
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 220000 | Binnenwanden | Zolderverdieping; 176 m2 houten wand, onafgewerkt en 86 m2 houten wand afgewerkt met muurverfsysteem. Gerenoveerd: niet monumentaal. Verdere info niet beschikbaar. | BI | 262 | m2 | Interieur |  | 1880
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 220000 | Binnenwanden | Constructieve binnenwanden; binnen gesloten gevelconstructie uitgevoerd in beton, metselwerk-, en betonsteen. Afgewerkt met een blank systeem-, pleisterlaag voorzien van muurverf-, en keramische tegels. Gerenoveerd: niet monumentaal. | BI | 14922 | m2 | Interieur |  | 1880
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 411000 | Bekleding gevel | Zuidzijde: Gecoate aluminium gevelbeplating voorzien van prepaint verfsysteem. Voorzien van een blinde verankering. | BE | 136 | m2 | Gevels |  | 1999
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 462000 | Bin. dekkend watergedragen | Vloer: eindafwerking van betonvloerconstruktie en zandcementdekvloer. Niet monumentaal. | BI | 1789 | m2 | Interieur |  | 1999
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 452000 | Afwerklaag plafond | Plafonds excl. toplagen; totale plafond oppervlak. (14655 m2 plafond is afgewerkt met diverse afwerkingen, 2683 m2 is onafgewerkt ( beton )). | BI | 17338 | m2 | Interieur |  | 1999
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 411000 | Bekleding gevel | Natuursteenbekleding:Hardsteen plinten, Zandsteen speklagen en kozijnomlijstingen; 984m2 plint/gevel/afdekbanden koekoek; 170m2 buitentrappen Noord-, en Zuidzijde. | BE | 1154 | m2 | Gevels |  | 1999
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 461000 | Bu. dekkend oplosmiddelhoudend | Dekkend schilderwerk; Divers staalwerk (geen prepaint): luifel 40m2; stalen trap met reling 34m2. | BE | 74 | m2 | Gevels |  | 2012
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 461000 | Bu. dekkend prepaint | Poedercoating aluminium bouwdelen: kozijnprofielen 28m2; gevelbeplating zuidzijde 136m2. | BE | 164 | m2 | Gevels |  | 1999
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 232000 | Binnenvloerconstr (incl. balkon) | Vloeren excl. toplagen: gewapende betonvloer, 1789 m2 afgewerkt met 2-componenten verf, 24 m2 granitovloer, 603 m2 natuursteen vloer, 249 m2 dhg vloertegels, 62 m2 computervloer, 653 m2 houten blokjes vloer, 524 m2 tapijt, 7409 m2 linoleum en 2723 m2 onafgewerkt. Gerenoveerd: niet monumentaal. | BI | 13476 | m2 | Interieur |  | 2012
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 281000 | Skeletdeel binnen | Betonnen wandconstructie ter plaatse kelder onafgewerkt. Detailinformatie ontbreekt. Verdere info niet beschikbaar. Vermoedelijke dikte 200mm. | BI | 1803 | m2 | Interieur |  | 1999
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 421000 | Bekleding binnenwanden | Gipsplaten als afwerking van 328 m2 metselwerk wanden en 2130 m2 houten wanden, afgewerkt met een muurverfsysteem. | BI | 2458 | m2 | Interieur |  | 1999
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 452000 | Afwerklaag plafond | Pleisterwerk als afwerking van onderzijde betonvloerconstructie, afgewerkt met een muurverf-systeem. Niet monumentaal. | BI | 42 | m2 | Interieur |  | 1999
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 324000 | Beglazing veiligheidsglas bin. | Veiligheidglas (natte beglazing) type Contraflam WBDBO 30/60 minuten in stalen tocht- / branddeuren en stalen deuren. | BI | 247 | m2 | Interieur |  | 1999
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 324000 | Beglazing binnen | Isolerende (natte) beglazing ten behoeve van aluminium gecoate achterzet ramen binnenzijde buitenkozijnen. Toegepast is de 80% regel. Verdere info niet beschikbaar. | BI | 1118 | m2 | Interieur |  | 2000
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 452000 | Bekleding | Stalen plafond beplating afgewerkt met dekkend verfsysteem. Niet monumentaal. | BI | 41 | m2 | Interieur |  | 1999
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 462000 | Bin.dekkend oplosmiddelhoudend | Kozijnen binnen: Eindafwerking van kozijnen, meetmethode: 2-zijdig vlakvol. Niet monumentaal. | BI | 1714 | m2 | Interieur |  | 1999
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 471100 | Dakbedekking vlak dak | Epdm kunststof dakbedekking liftschacht. Opbouw onbekend; verdere info niet beschikbaar. Valbeveiliging aanwezig, opstaande randafwerking met een hoogte van +/- 500mm. | BE | 25 | m2 | Dak |  | 2012
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 900000 | Opstallen | Open botenloods (overkapping); 6x15m2 bvo, staalconstructie (prepaint) bekleed met houten dakbeschot en western red cedar shingles; ornamenteel houtsnijwerk aan westzijde (voorzijde). | BE | 1 | st | Terrein |  | 2010
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 461000 | Bu. dekkend prepaint | Buiten scope. Prepaint afwerking (duplex) op schuifpoorten Steenstraat (met zijhekken, 40m2 factor 2) en 1e Binnenvestgracht (15m2 factor 2). | BE | 110 | m2 |  |  | 1999
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 411029 | Voegwerk | Cement gebonden knipvoegwerk. Geveloriëntatie: Noord: 1563m2, Oost: 405m2, Zuid: 2780m2, West: 949m2. | BE | 5697 | m2 | Gevels |  | 2012
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 900000 | Opstallen | Monumentale schuur, architectonisch aansluitend bij 100146G03 (Ziekenpaviljoen). Materialen: metselwerk 45m2 (kruisverband, vlakvol gevoegd), houten kozijnen 13m2, zinken roef dakbekleding op houten kapconstructie 65m2. houten geveldelen rabatdelen 40 m2 | BE | 1 | st | Terrein |  | 1880
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 452000 | Bekleding | Verlaagd gecoate aluminium schroten plafond, waarvan 3862 m2 een ""dubbel"" plafond is (onder gipsplaten plafond). | BI | 5712 | m2 | Interieur |  | 1999
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 461000 | Bu. dekkend prepaint | Buiten scope. Prepaint/duplex afwerking staalconstructie botenloods. | BE | 30 | m2 | Terrein |  | 2010
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 903000 | Muren | Totaal 954 m2: waarvan 329 m2 2 1/2 steensmuur, 248 m2 steensmuur en 377 m2 stalen hekwerk incl. 11 stuks stalen poorten en 1 stuks houten poort, tevens 190 m1 hardstenen banden/platen. Bouwjaar 1885, gerenoveerd 1999. | BE | 954 | m1 | Terrein |  | 1999
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 372008 | Daglichtvoorziening | 35 st houten dakkapellen, afgewerkt met dekkend verfsysteem, integraal bekleed met zinken dakbedekking en zijwanden. Aan de zuidzijdes wanden bekleed met losangeles bekleding. | BE | 323 | m2 | Dak |  | 1999
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 314000 | Kozijnwerk buiten | Grenen kozijnwerk met roedeverdeling afgewerkt met een dekkend verfsysteem. (2017) Geveloriëntatie: Noord: 415m2, Oost: 100m2, Zuid: 727m2, West: 155m2. Binnenzijde voorzien van aluminium achterzet ramen. Kozijnen ter plaatse dakkapellen: Noord: 67m2, Oost: 12m2, Zuid: 108m2, West: 26m2. Kozijnen voorzien van enkele beglazing. Diverse bouwjaren van houten buitenkozijnen. | BE | 1610 | m2 | Gevels |  | 1999
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 314000 | Kozijnwerk buiten | Zuidgevel:Stalen kozijnwerk voorzien van stalen roosters, afgewerkt door middel van dekkende kunsthars basis verfsysteem. | BE | 10 | m2 | Gevels |  | 1999
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 320000 | Deuren binnen | Brandwerend WBDBO 30/60 minuten 214 stuks; (profiel) Stalen binnendeuren voorzien van (brandwerende) veiligheidsbeglazing. Deuren hebben een dikte van 50-60mm en zijn voorzien van deurdrangers. Hpl deuren voorzien van zwelstrip. Dikte 40-50mm. | BI | 214 | st | Interieur |  | 1999
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 210000 | Gevel | Metselwerk bak-, en zandsteen; totale dikte 390mm uitvoering in kruisverband en voorzien van een kalkgebonden snijvoeg. Geveloriëntatie: Noord: 1563m2, Oost: 405m2, Zuid: 2780m2, West: 949m2. +/- 984m2 is voorzien van een natuursteen afdekband/plint. Renovatie 2012: Binnenblad voorzien van een betonconstructie welke nieuw is aangebracht. Detailinformatie ontbreekt. | BE | 5697 | m2 | Gevels |  | 1880
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 372008 | Daglichtvoorziening | Lichtstraat met isolerende beglazing en roeven t.p.v. centrale hal. (aluminium kozijn op houtconstructie). Verdere info niet beschikbaar. | BE | 68 | m2 | Dak |  | 1999
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 271000 | Luifel | Luifel/overstek ; Staalconstructie RVS voorzien van gehard glas (droog beglazingssysteem) ter plaatse Noord-, en Zuidgevel. Gerenoveerd: niet monumentaal. | BE | 58 | m2 | Gevels |  | 1999
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 314000 | Beglazing buiten | Enkele beglazing geplaatst door middel van stopverfzomen in zachthouten kozijnwerk (grenen). Toegepast is de 80% regel: Beglazing gevels: 1118m2, Beglazing dakkapellen: 172m2. Geveloriëntatie: Noord: 332m2, Oost: 80m2, Zuid: 581m2, West: 124m2. Binnenzijde voorzien van aluminium achterzet ramen. Kozijnen ter plaatse dakkapellen: Noord: 54m2, Oost: 10m2, Zuid: 87m2, West: 21m2. | BE | 1290 | m2 | Gevels |  | 1950
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 160000 | Funderingsconstr (m2 voetprint) | Gemetselde fundering op palen. Detailtekeningen niet aanwezig. Renovatie/verbouwing 2012. Verdere info niet beschikbaar. | BE | 2958 | m2 | Algemeen |  | 1880
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 432000 | Losse afwerklaag vloer | Tapijt als eindafwerking van betonvloer. Niet monumentaal. | BI | 524 | m2 | Interieur |  | 1999
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 314000 | Kozijnwerk buiten | Blank aluminium kozijnwerk entreepartijen, voorzien van isolerende (droog) beglazingssysteem. Noord-, en Zuidzijde. | BE | 275 | m2 | Gevels |  | 1999
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 324000 | Kozijnwerk binnen | (profiel) Stalen kozijnwerk voorzien van 92 st. tocht- / branddeuren en 37 st. stalen deuren, afgewerkt met dekkend verfsysteem. Brandwerend WBDBO 30/60 minuten. De kozijnen zijn voorzien van sponning 18-25mm en zwelstrip. | BI | 857 | m2 | Interieur |  | 1999
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 432000 | Losse afwerklaag vloer | Linoleum als eindafwerking van betonvloer. Niet monumentaal. | BI | 7409 | m2 | Interieur |  | 1999
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 452000 | Bekleding | Gipsbeplating, afgewerkt met een muurverf-systeem. | BI | 8291 | m2 | Interieur |  | 1999
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 452000 | Bekleding | Betimmering (beplating hout) onderkant binnenzijde houten dakconstructie.Niet monumentaal; Verdere info niet beschikbaar. | BI | 169 | m2 | Interieur |  | 1999
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 451000 | Verlaagd systeemplafond | Systeemplafond in een zichtbaar systeem. Niet monumentaal. | BI | 400 | m2 | Interieur |  | 1999
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 462000 | Bin. dekkend watergedragen | Wanden: eindafwerking van 98 m2 metselwerkwanden, 86 m2 houten wanden, 19316 m2 pleisterwerk en 2458 m2 gipsplaten. Niet monumentaal. | BI | 21958 | m2 | Interieur |  | 1999
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 324000 | Kozijnwerk binnen | Aluminium gecoate achterzetramen voorzien van isolerende beglazing en afgewerkt met een prepaint verfsysteem. De (kozijnen) ramen zijn geplaatst aan de binnenzijde buitenkozijnen. | BI | 1397 | m2 | Interieur |  | 1999
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 320000 | Deuren binnen | Elektrisch; 21 m2 blank aluminium schuifpui, voorzien van veiligheidsglas. | BI | 1 | st |  |  | 1999
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 462000 | Bin.dekkend oplosmiddelhoudend | Bi/bu.: als eindafwerking van binnenzijde buitenkozijnwerk.Geveloriëntatie: Noord: 415m2, Oost: 100m2, Zuid: 727m2, West: 155m2. Binnenzijde voorzien van aluminium achterzet ramen. Kozijnen ter plaatse dakkapellen: Noord: 67m2, Oost: 12m2, Zuid: 108m2, West: 26m2. | BI | 1610 | m2 | Interieur |  | 2017
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 462000 | Bin. dekkend prepaint | Bi.kozijnen: eindafwerking van aluminium kozijnwerken, incl. voorzetramen. Meetmethode: 2-zijdig vlakvol. | BI | 2740 | m2 | Interieur |  | 1999
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 461000 | Bu. dekkend oplosmiddelhoudend | Buiten schilderwerk op kozijnen: Geveloriëntatie: Noord: 415m2, Oost: 100m2, Zuid: 727m2, West: 155m2. Dakkapellen: Noord: 67m2, Oost: 12m2, Zuid: 108m2, West: 26m2. Schilderwerk op deuren: 78m2. | BE | 1688 | m2 | Gevels |  | 2017
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 313000 | Deuren buiten | Deuren (zacht) hout eenvoudige uitvoering: 8 stuks met een dikte 40-50mm voorzien van paneelvulling/lijstprofiel en 1 stuks voorzien van traliewerk 2m2 (zuidzijde) op deur gemonteerd. Deuren voorzien van dekkend schilderwerk. Deuren metaal: 18 stuks met een dikte van 40-50mm en droge beglazing, waarvan 1 stuks deur is voorzien van 2m2 traliewerk op deur gemonteerd. Deuren Souterrain: Zuid: 8 st. staal, 1 st. hout. Noord: 1st. hout. Oost: 1st. hout, West: 1st. hout. Deuren begane grond: Noord: 4st. metaal, Zuid: 2st. metaal, 4st. hout. West: 4st. metaal. totale oppervlakte deuren: 78m2. | BE | 26 | st | Gevels |  | 1999
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 310040 | Traliewerken | Traliewerken staal voorzien van een dekkend schilderwerk. Gemonteerd aan kozijnstijlen. Traliewerken zijn voorzien van spijlen met een afstand van +/- 170mm. Geveloriëntatie: Noord: 63m2, Oost: 26m2, Zuid: 112m2, West: 29m2. | BE | 230 | m2 | Gevels |  | 1999
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 461000 | Bu. dekkend oplosmiddelhoudend | Traliewerken staal voorzien van een dekkend schilderwerk. Gemonteerd aan kozijnstijlen. Traliewerken zijn voorzien van spijlen met een afstand van +/- 170mm. Geveloriëntatie: Noord: 126m2, Oost: 52m2, Zuid: 224m2, West: 58m2. (2-zijdig vlakvol). | BE | 460 | m2 | Gevels |  | 2017
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 241000 | Trap binnen | Trappenhuizen 5 stuks voorzien van staal RVS trappen tredes afgewerkt met een linoleum. Breedte trappen 1210 mm. Optrede: 190mm, aantrede 240mm. Trapje 1 stuks aluminium ter plaatse zolder ten behoeve dakbetreding; breedte 680mm voorzien van 4 tredes, optrede: 250mm, aantrede: 200mm. Gerenoveerd: niet monumentaal. In centrale hal 1 stalen trap bekleed met natuursteen traptreden (40 m2). breedte 1690 mm en aantrede 250 mm. | BI | 252 | m2 | Interieur |  | 2012
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 552050 | Koudeopwekeenheid centraal | KM II; Machine: 814293; Koudemiddel: 290 kg x R407c. | K | 1 | st | Terrein | Maximo Screw A.ELN-370 V1 U10 | 2006 | RC groep
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 370000 | Dakopeningen; algemeen | Houten dakluik met zink bekleed, Bereikbaar via installatieruimte op de 2e verdieping in vleugel F. | BE | 1 | m2 | Dak |  | 1999
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 441017 | Trap- en hellingafwerkingen; trapafwerking; linoleum | Staal RVS trappen, tredes afgewerkt met linoleum. | BI | 212 | m2 | Interieur |  | 2012
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 241011 | Trappen en hellingen; trappen; natuursteen | Natuurstenen spiltrap in 'torentje'. | BI | 1 | st | Interieur |  | 1880
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 441011 | Trap- en hellingafwerkingen; trapafwerking; natuursteen | natuurstenen traptreden bij stalen trap in de centrale hal. | BI | 40 | m2 | Centrale hal |  | 2012
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 432009 | Vloerafwerkingen; niet verhoogd; kunststof | kunststof vloertegels als eindafwerking van betonvloer in diverse installatieruimten. Niet monumentaal | BI | 223 | m2 | Interieur |  | 2023
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 432000 | Vloerafwerkingen; niet verhoogd; algemeen | Schoonloopmatten ter plaatswe van de entree's. | BI | 25 | m2 | Interieur entree's |  | 2017
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 320000 | Binnenwandopeningen | Hardglazen binnendeuren ter plaatse van kantoren V02. | BI | 13 | m2 | Interieur V02 |  | 1999
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 462000 | Beschermlagen; binnen; algemeen | Radiatoren: eindafwerking van radiatoren. Niet monumentaal. | BI | 282 | m2 | Interieur |  | 1999
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 342005 | Balustrades en leuningen; leuningen; staal | Muurleuningen staal (88 m1) en rvs buisleuning (17 m1) op leuningdragers. | BI | 105 | m1 | Interieur trappenhuizen |  | 1999
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 341000 | Balustrades en leuningen; balustrades; algemeen | Hekwerken rvs buisleining op balusters; hekwerken vzv panelen hardglas; - trappen en bordessen 290 m1 - vides centrale hal 115 m1 | BE | 405 | m1 | Interieur |  | 2023
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 732200 | Vaste keukenvoorzieningen; standaard; grootkeuken | Keukenblok < 2,0 m1 tbv personeel 2e verdieping. | K | 1 | st | V02 centrale hal |  | 2013
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 732200 | Vaste keukenvoorzieningen; standaard; grootkeuken | Pantry's in werkruimten en laboratoria C-vleugel 2e verdieping | K | 4 | st | V02 C-vleugel |  | 1999
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 732200 | Vaste keukenvoorzieningen; standaard; grootkeuken | Keukenblok > 3,0 m1 tbv personeel in kantine V-1; incl. inbouwapparatuur. | K | 1 | st | Personeelskantine V-1 |  | 2013
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 732200 | Vaste keukenvoorzieningen; standaard; grootkeuken | In workshopruimte keukenblok met een hoog- en laag werkgedeelte (voor volwassenen en kinderen) | K | 1 | st | V-1 workshopruimte |  | 2023
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 451014 | Plafondafwerkingen; verlaagd; vezelcement | Plafondafwerking in diverse ruimten op verdieping V-1 | BI | 140 | m2 | Interieur V-1 |  | 1999
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 900000 | Terrein | Opstallen algemeen tuinhuisje Gesloten vierkant prieel 4 x 4 m1 - fundering kalkzandsteen blokken, buitenzijde beraapt; - vloer houten balklaag met beschot (vzv Chinees/Japanse tekens); - wanden stijl- en regelwerk vzv buitenbeplating, afgewerkt met rustieke raaplaag, 30 m2; wanden vzv kozijnen ramen en deuren, blank aluminium 9 m2; - tentdak sporen en hoekkepers, afgewerkt met shingles asfaltbitumen 43 m2, beschieting 4 m2; - buitenhoeken onderrand dak en overstek afgewerkt met gezette aluminium profielen bekleed met houtfolie als rustieke 'houtprofielen'. Asbesthoudende binnenbeplating verwijderd in 2012. | BE | 18 | m2 | Terrein |  | 1975
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 577110 | Luchtbehandeling; centraal; luchtbehandelinginstallaties; naverwarmers | 2 st naverwarmer in luchttoevoerkanaal; v.z.v. driewegafsluiters incl. stelmotor; fabr: Siemens SQX62; bj: 1997; t.b.v. LBK 1706 - Voorbereiding tentoonstelling+verpakking, loc: V02 bwd A; 3 st naverwarmer in luchttoevoerkanaal; v.z.v. tweewegafsluiter incl. stelmotor; fabr: Siemens SQX62; bj: 2010; t.b.v. LBK Boekendepot, loc: kelder bwd G (G-01.7); 1 st naverwarmer in luchttoevoerkanaal, Systemair VBR 70-40-3; vzv driewegafsluiter incl. stelmotor; fabr: Siemens SAX61.03; bj: 2015; t.b.v. Bibliotheek, loc: kelder bwd F. | K | 6 | st | Algemeen | Diversen | 1998 | Diversen
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 615120 | Centrale elektrotechnische voorzieningen; energie: laagspanning; 1 kV en hoger dan 100 V; (hoofd)verdeelinrichtingen | HLK1/HLK2/HBLK: 3 st HS=1000A (1x1000kVA:2x630kVA), 56 st KG/Velden,1 st OSB, 2 st kWh meters, 1 st newachter, loc: bwd C, fabr: Eldon CLA 20106; L01H9-1/LB01H9-1: 1 st HS=63A, 1 st HS=40A, 33 st LG, 2 st OSB, 1 st trafo, 12 st relais, loc: bwd H K01B: HS63, 13 st KG, 10 st LG, 2 st relais, 3 st ALS; L01B1-1/LB01B1-1: 1 st HS=63A, 1 st HS=40A, 4 st KG, 22 st LG, 2 st LG ALA, 2 st OSB, 1 st trafo, 10 st relais, 1 st tijdklok, loc: bwd B; K01B2: 1 st HS=160A, 1 st KG, loc: LMK bwd B; LB01B3-3: 1 st HS=40A, 6 st LG, loc: LMK bwd B; Onbekend: 1 st HS=40A, 3 st ALS, 6 st LG, loc: bwd A (A-01.17); L01C3-2/LB01C3-2: 2 st HS=40A, 5 st KG, 30 st LG, 1 st LG ALA, 2 st OSB, 1 st trafo, 15 st relais, 1 st Trionoc Luxcontrol DSI 12, 1 st tijdklok, 1 st schemerschakelaar, loc: bwd A (A-01.7); K01A: 1 st HS-80A, 11 st KG, 1 st KG ALA, 8 st LG, 2 st relais, loc: bwd A (A-01.7); LB01F5-3: 1 st HS=40A, 6 st LG, bj: 2000, loc: LMK bwd E; K01E: 1 st HS=160A, 1 st KG, bj: 2000, loc: LMK bwd E; L01F5-2/LB01F5-2: 1 st HS=63A, 1 st HS=40A ,7 st KG, 35 st LG, 2 st OSB, 1 st trafo, 10 st relais, 1 st tijdklok, 2 st Luxmate DSI-TS, loc: bwd D L01G7-1/LB01G7-1: 1 st HS=63A, 1 st HS=40A, 2 st KG, 20 st LG, 2 st OSB, 1 st trafo, 11 st relais, loc: bwd G; VK20: 1 st HS=63A, 3 st KG, bj:2010, loc: bwd G. | E | 14 | st | Kelder | Diversen | 1998 | Diversen
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 615120 | Centrale elektrotechnische voorzieningen; energie: laagspanning; 1 kV en hoger dan 100 V; (hoofd)verdeelinrichtingen | L1B2-1/LB1B2-1: 1 st HS=125A, 1 st HS=63A, 15 st KG, 26 st LG, 9 st LG ALA, 32 st relais, 2 st OVB, 1 st tijdklok; L1H10-1/LB1H10-1: 1 st HS=63A, 1 st HS=40A, 9 st KG, 20 st LG, 9 st LG ALA, 2 st OSB, 30 st relais, 3 st tijdklok, loc tussenverdieping bwd H L1F6-1/LB1F6-1: 1 st HS=63A, 1 st H=S40A, 5 st KG, 29 st LG, 18 st LG ALA, 2 st OSB, 1 st trafo, 22 st relais, 3 st tijdrelais, 1 st tijdklok, 3 st Luxmate DSI-TS, loc: bwd E; L1C4-3: 1 st HS=63A, 3xKG, 12 st LG, 1 st LG ALA, 1 st ALS, 16 st relais, 1 st OSB, loc: bwd C; L1C4-1/LB1C4-1: 1 st HS=63A, 1 st HS=40A, 18 st KG, 37 st LG, 4 st LG ALA, 2 st OSB, 1 st trafo, 45 st relais, 2 st tijdklok, loc: bwd C; L1G8-1/LB1G7-3: 1 st HS=63A, 1 st HS=40A, 6 st KG, 24 st LG, 11 st LG ALA, 2 st OSB, 1 st trafo, 19 st relais, 1 st tijdklok, loc: bwd G. | E | 6 | st | V01 | Diversen | 1998 | Diversen
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 615120 | Centrale elektrotechnische voorzieningen; energie: laagspanning; 1 kV en hoger dan 100 V; (hoofd)verdeelinrichtingen | VK13: 1 st HS=63A, 3 st KG, bj:2010, loc: bwd B; VK17: 1 st HS=63A, 3 st KG, bj:2010, loc: bwd A L2B2-2/LB2B2-2: 2 st HS=63A, 2 st KG, 21 st LG, 2 st OSB, 4 st relais, 1 st trafo, loc: bwd B L2C4-2/LB2C4-2: 1 st HS=80A, 1 st HS=40A, 12 st KG, 41 st LG, 2 st OSB, 6 st relais, 1 st trafo, loc: bwd C; L2F6-2/LB2F6-2: 1 st HS=63A, 1 st HS=40A, 5 st KG, 24 st LG, 2 st OSB, 1 st trafo, 9 st relais, loc: bwd E; L2H10-2/LB2H10-2: 2 st HS=63A, 2 st KG, 18 st LG, 2 st OSB, 1 st trafo, 4 st relais, loc: bwd H; K2H2: 1 st HS=63A, 5 st KG, loc: bwd H; LB2A4-3: 1 st HS=40A, 6 st LG, loc: LMK bwd A; K2A: 1 st HS=80A, 1 st KG, loc: LMK bwd A K2H: 1 st HS=80A, 1 st KG, bj: 2000, loc: bwd H; LB2H10-3: 1 st HS=40A, 6 st LG, bj: 2000, loc: bwd H. | E | 11 | st | V02 | Diversen | 1998 | Diversen
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 615120 | Centrale elektrotechnische voorzieningen; energie: laagspanning; 1 kV en hoger dan 100 V; (hoofd)verdeelinrichtingen | K0F: 1 st HS=63A, 12 st LG ALA, 2 st LG, 8 st KG, 1 st ALS; L0B1-2/LB0B1-2: 2 st HS=63A, 23 st LG, 11 st LG ALA, 16 st KG, 31 st relais, 1 st OVB, 1 st Conson DC 1000, 1 st Concept 2000; L0H9-2/LB0H9-2: 1 st HS=63A, 1 st HS=40A, 9 st KG, 1 st KG ALA, 20 st LG, 9 st LG ALA, 2 st OSB, 32 st relais, 1 st tijdklok, loc bwd H; L0G7-2/LB0G7-2: 1 st HS=63A, 1 st HS=40A, 9 st KG, 25 st LG, 4 st LG ALA, 2 st OSB, 1 st trafo, 25 st relais, 1 st tijdklok, loc: bwd G; L0C3-1/LB0C3-1: 1 st HS=63A, 1 st HS=40A, 18 st KG, 28 st LG, 11 st LG ALA, 2 st OSB, 1 st trafo, 38 st relais, 1 st tijdklok, loc: bwd C; L0C3-3: 1 st HS=63A, 3 st KG, 5 st LG, 3 st LG ALA, 1 st OSB, 9 st relais, loc: bwd C; L0F5-1/LB0F5-1: HS63,HS40,12xKG,28xLG, 4 st Luxmate DSI-TS, 2 st Conson DC 11, 6 st Conson DC 1000, 1 st tijdklok, loc: bwd C; K0F1: 1 st HS=125A, 3 st KG, loc: bwd C. | E | 8 | st | Begane grond | Diversen | 1998 | Diversen
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 732200 | Vaste keukenvoorzieningen; standaard; grootkeuken | 1 st koelvitrine fabr.: AKE-Ideal VP 46-E, bj: 2007; 1 st koelbak fabr.: AKE-Ideal EBS 3/1-E, koudemiddel: 0,245 kg x R134a, bj: 2007; 1 st koffieautomaat fabr.: Mirage; 1 st koffieautomaat fabr.: Bravilor 5; 1 st koelwerkbank fabr.: Gram K 1407 CSG, koudemiddel: 0,097kg x R290, bj:2022; 1 st diepvrieskast fabr.: Gram F 220 RG, koudemiddel: 0,033 kg x R600a, bj:2022; 1 st koelbak fabr.: AKE-Ideal EBS 3/1-E, koudemiddel: 0,200 kg x R134a, bj: 2021; 1 st koelwerkbank fabr.: Angelo PO HFC245, koudemiddel: 0,32 kg x R404A; 1 st heteluchtoven fabr.: Diamond Turbo line CGE 23; 1 st Contact Grill. fabr.: Caterchef 688425, bj: 2022; 1 st magnetron-oven, fabr.: Panasonic NE-1646; 1 st Bain Marie, fabr.: Max Pro; 1 st vaatwasser, fabr.: Winterhalter PT-500, bj:2014, incl. afzuigkap; 1 st waterontharder ; 1 st 2-pits kookplaat elektrisch; | K | 15 | st | Begane grond bouwdeel F | Diversen | 1998 | DIversen
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 741150 | Vaste sanitaire voorzieningen; standaard; sanitaire toestellen normaal; douches | Betreft nooddouches. | K | 3 | st | V02 | - | 1998 | -
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 572100 | Luchtbehandeling; lokale mechanische afzuiginstallaties | Lasdampafzuiging: 1 st Nederman Sertal 525; loc: kelder Bd B 4 st Fischer, loc.: bouwdeel C V02 | K | 5 | st | Algemeen | Diversen | 1998 | Diversen
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 572100 | Luchtbehandeling; lokale mechanische afzuiginstallaties | Centrifugaal ventilatoren: 1 st Colasit CMV 125; bj: 1998; loc: zolder Bwd C; tbv chemicaliënkast, cap.: 200 m3/h; 1 st Colasit CMV 250 R90; bj: 1998; loc: zolder Bwd C; tbv P.A. voorbereiding, cap.: 1000 m3/h; 1 st Colasit CMV 315-5; bj: 1984; loc: zolder Bwd C; tbv zuurkast/spoeltafel/puntafzuig, cap.: 3200 m3/h; 1 st Colasit CMV 125; bj: 1998; loc: V02 Bwd B; tbv veiligheidskast schilderwerktplaats, cap.: 240 m3/h | K | 5 | st | Algemeen | Diversen | 1984 | Colasit
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 581100 | Regeling klimaat en sanitair; specifieke regelingen; stelmotoren luchtklep | 1 st Johnson Controls M-9216-BGC-1, loc.: zolder bwd C | K | 1 | st | Algemeen | Diversen | 1998 | Diversen
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 512400 | Warmteopwekking; centraal; schoorstenen/kanalen (niet bouwkundig); rookgasafvoeren ketel | T.b.v. stoomketel | K | 1 | st | V02 bwd B | - | 2022 | -
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 572100 | Luchtbehandeling; lokale mechanische afzuiginstallaties | Boxventilatoren: 1 st Östberg RKC315B1; bj: 1997; loc: V02 Bwd B; t.b.v. toiletten B; 1 st Exhausto CEAF225-4; bj: 1998; loc V02 Bwd B; t.b.v. metaalwerkplaats; 1 st Östberg RKC 315 F3; bj: 1999; loc: V02 bwd F; t.b.v. toiletten D,E,F; 1 st Östberg RKC250B1; bj: 1999; loc: V02 bwd F, t.b.v. TR zolder F; 1 st System Air MUB 042 400E4; bj: 2015; loc: kelder bwd F; 1 st Östberg RK600x300 F1; bj: 2005; loc: kelder bwd G / G-01.7; t.b.v. toiletten GH; 1 st Inatherm IRB-315-A1EC; cap: 0,44m3/s; bj: 2016; loc: kelder bwd C / C-01.2; 1 st Östberg RK 500x250; bj: 1998; loc: kelder bwd C / C-01.2, t.b.v. toiletten A,C. | K | 8 | st | Algemeen | Diversen | 1997 | Diversen
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 577150 | Luchtbehandeling; centraal; luchtbehandelinginstallaties; bevochtiging | Kanaalbevochtiger t.b.v. noodrestauratie laboratorium Inclusief: Stoomklep Armstrong SREM (4BAR); Regelklep Sauter AVF234SF232-5 | K | 1 | st | V02 bwd A | - | 1997 | Holland Heating
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 577150 | Luchtbehandeling; centraal; luchtbehandelinginstallaties; bevochtiging | Kanaalbevochtiger t.b.v. voorbereiding tentoonstellingen + verpakken Inclusief: Stoomklep Armstrong SREM (4BAR); Regelklep Sauter AVF234S F232-5 | K | 1 | st | V02 bwd A | - | 1997 | Holland Heating
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 542010 | Gassen; perslucht en vacuüm; algemeen; leidingen persluchtinstallatie | Incl. appendages en slanghaspels | K | 1 | m1 | Algemeen | - | 1997 | -
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 577150 | Luchtbehandeling; centraal; luchtbehandelinginstallaties; bevochtiging | Kanaalbevochtiger t.b.v. verdieping bouwdeel B Inclusief: 1 st stoomklep incl. stelmotor; fabr: Sauter/Armstrong AVN3H12S F001; 1 st condenspot; fabr: Armstrong klokvlotter. Op tussenvloer, bereikbaar via TR begane grond. | K | 1 | st | Begane grond bwd B | - | 1997 | Holland Heating
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 577130 | Luchtbehandeling; centraal; luchtbehandelinginstallaties; VAV-boxen | Cap: 1768 m3/h | K | 1 | st | Kelder bwd B | VVOOMO | 2005 | Solid Air
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 577150 | Luchtbehandeling; centraal; luchtbehandelinginstallaties; bevochtiging | T.b.v. onderzoeksruimte F Inclusief: Stoomklep Armstrong SREM (4BAR); Regelklep Sauter AVN3H23S | K | 1 | st | V02 bwd F | - | 1997 | Holland Heating
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 577150 | Luchtbehandeling; centraal; luchtbehandelinginstallaties; bevochtiging | T.b.v. bouwdeel H; Cap: 10 kg/h | K | 1 | st | V02 bwd H | MK5 Visual 10 | 2006 | Defensor
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 577150 | Luchtbehandeling; centraal; luchtbehandelinginstallaties; bevochtiging | T.b.v. bouwdeel G; Cap: 10 kg/h | K | 1 | st | V02 bwd H | MK5 Visual 10 | 2006 | Defensor
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 622140 | Krachtstroom; onbewaakt; 230 V - 400 V; elektrische verwarmingen | 3 st WDL2000, t.b.v. liftmachinekamers 1 st GGH250 t.b.v. gasmeterruimte | E | 4 | st | Algemeen | WDL2000 | 1998 | Sinus
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 611120 | Centrale elektrotechnische voorzieningen; energie: noodstroom; eigen energieopwekking; nobreak-installaties | Bouwjaar is aaanname | E | 1 | st | Kelder bwd B | - | 2010 | APC
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 611120 | Centrale elektrotechnische voorzieningen; energie: noodstroom; eigen energieopwekking; nobreak-installaties | Bouwjaar is aanname. | E | 1 | st | Kelder bwd A (A-01.17) | - | 2010 | APC
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 732200 | Vaste keukenvoorzieningen; standaard; grootkeuken | Losse keukenapparatuur: 1 st vrieskast Top Cold AP 600 N, koudemiddel: R290 x 0,14 kg, bj: 2018 (aanname); 2 st diepvrieskast Liebherr GG 5210 Index, koudemiddel: R600a x 0,11 kg, bj:2012; 1 st koelkast Liebherr GKv 5790 Index, koudemiddel: R600a x 0,057 kg, bj: 2013; 1 st koelkast Liebherr GKv 6460 Index, koudemiddel: R600a x 0,070 kg, bj: 2013 | K | 5 | st | Kelder bwd D | Diversen | 2012 | Diversen
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 906320 | Terrein; elektrotechnisch; lichtvoorzieningen; armaturen buitenverlichting | Betreft de reclameverlichting. 1 st tekst "Museum Volkenkunde"; 1 st tekst "entree". | E | 2 | st | Gevel | - | 1998 | -
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 577150 | Luchtbehandeling; centraal; luchtbehandelinginstallaties; bevochtiging | Kanaalbevochtiger t.b.v. tentoonstellingsruimte B 1e; Inclusief: Stoomklep Armstrong SREM (4BAR); Regelklep Sauter AVN3H12S. Bereikbaar via trappenhuis tussenverdieping. | K | 1 | st | V02 bwd B | - | 1997 | Holland Heating
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 513110 | Warmteopwekking; toegeleverde warmte; water tot 140 °C; tegenstroomapparaten | T.b.v. stadsverwarming | K | 1 | st | Kelder bwd H / H-01.5 | Cetepac500-78Mix | 1998 | Cetetherm
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 577150 | Luchtbehandeling; centraal; luchtbehandelinginstallaties; bevochtiging | Kanaalbevochtiger t.b.v. bibliotheek bouwdeel F Stoomklep Armstrong SREM (4BAR); Regelklep Sauter AVN3H12S | K | 1 | st | Kelder bwd G / G-01.7 | - | 1997 | Holland Heating
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 577140 | Luchtbehandeling; centraal; luchtbehandelinginstallaties; luchtbehandelingkasten | LBK 2011 (toevoer) t.b.v. kelder Bouwdeel G; Secties: kleppen /mengen /filter /verwarmer /koeler /ventilator/ 1 st tweewegafsluiter incl. stelmotor CV; fabr: Siemens SQX62; 1 st driewegafsluiter incl. stelmotor GKW; fabr: Siemens SQX62; | K | 1 | st | Kelder bwd G / G-01.7 | AT4 8x8 | 2010 | Alko
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 553160 | Koudeopwekking; distributie; distributiesystemen; fundatiepompen gekoeld water | 2 st MGE132SC2-FF265-D1 (circulatiepomp); 2 st MGE160MD2-FF300-F1 | K | 4 | st | Kelder bwd C / C-01.4 | Diversen | 2011 | Grundfos
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 531400 | Water; drinkwater; drukverhoging; drukverhoginginstallaties drinkwater | cap: 6,9 m3/h, 2-pomps | K | 1 | st | Kelder bwd C / C-01.2 | HYDRO MPC-E2 CRIE5-5 | 2018 | Grundfos
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 577150 | Luchtbehandeling; centraal; luchtbehandelinginstallaties; bevochtiging | Kanaalbevochtiger t.b.v. verdieping bouwdeel C Inclusief: 1 st stoomklep incl. stelmotor; fabr: Sauter/Armstrong; 1 st condenspot; fabr: Armstrong klokvlotter. | K | 1 | st | V01 bwd A | - | 1997 | Holland Heating
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 577150 | Luchtbehandeling; centraal; luchtbehandelinginstallaties; bevochtiging | Kanaalbevochtiger t.b.v. tentoonstellingsruimte A V01; Inlusief: 1 st stoomklep incl. stelmotor; fabr: Sauter/Armstrong AVF234SF132-5; 1 st condenspot; fabr: Armstrong klokvlotter. | K | 1 | st | V01 bwd C | - | 1997 | Holland Heating
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 577150 | Luchtbehandeling; centraal; luchtbehandelinginstallaties; bevochtiging | Kanaalbevochtiger t.b.v. tentoonstellingsruimte H V01. Inclusief: 1 st stoomklep incl. stelmotor; fabr: Sauter/Armstrong; 1 st condenspot; fabr: Armstrong klokvlotter. | K | 1 | st | V01 bwd G | - | 1997 | Holland Heating
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 577150 | Luchtbehandeling; centraal; luchtbehandelinginstallaties; bevochtiging | Kanaalbevochtiger t.b.v. tentoonstellingsruimte G V01. Inclusief: 1 st stoomklep incl. stelmotor, Sauter/Armstrong; 1 st condenspot, Armstrong, Klokvlotter. | K | 1 | st | V01 bwd G | - | 1997 | Holland Heating
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 577150 | Luchtbehandeling; centraal; luchtbehandelinginstallaties; bevochtiging | Kanaalbevochtiger t.b.v. tentoonstellingsruimte H BG. Inclusief: 1 st stoomklep incl. stelmotor, Sauter/Armstrong; 1 st condenspot, Armstrong, Klokvlotter. | K | 1 | st | V00 bwd G | - | 1997 | Holland Heating
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 577150 | Luchtbehandeling; centraal; luchtbehandelinginstallaties; bevochtiging | Kanaalbevochtiger t.b.v. tentoonstellingsruimte G BG. Inclusief: Stoomklep Armstrong SREM (4BAR); Regelklep Sauter AVN3H23S. | K | 1 | st | V00 bwd G | - | 1997 | Holland Heating
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 577150 | Luchtbehandeling; centraal; luchtbehandelinginstallaties; bevochtiging | Kanaalbevochtiger t.b.v. tentoonstellingsruimte A V00. Inclusief: 1 st stoomklep incl. stelmotor; fabr: Sauter/Armstrong; 1 st condenspot; fabr: Armstrong klokvlotter. | K | 1 | st | V00 bwd C | - | 1997 | Holland Heating
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 577150 | Luchtbehandeling; centraal; luchtbehandelinginstallaties; bevochtiging | Kanaalbevochtiger t.b.v. tentoonstellingsruimte C BG. Inclusief: 1 st stoomklep incl. stelmotor; fabr: Sauter/Armstrong; 1 st condenspot; fabr: Armstrong klokvlotter. | K | 1 | st | V00 bwd C | - | 1997 | Holland Heating
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 906320 | Terrein; elektrotechnisch; lichtvoorzieningen; armaturen buitenverlichting | 120 st gevelstralers LED, bj: 2020, Revo XLH DMX; 28 st paaltop armaturen, L= 4,2 m1; 6 st TL armatuur fietsenstalling 3 st gevelarmatuur aan bergingen; 2 st armatuur pergola; 14 st grondspots; 19 st bulleye armatuur op paal, L=2,15 m1. | E | 192 | st | Terrein | Diversen | 1998 | Diversen
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 524030 | Afvoeren; gecombineerd; algemeen; afscheidingsinstallaties | Vetafscheider op terrein ter hoogte van bouwdeel F. | K | 1 | st | Terrein | - | 1998 | -
100146G02 (100146G02) | 100146G02 | 100146G02 | 572100 | Luchtbehandeling; lokale mechanische afzuiginstallaties | Buisventilatoren 1 st J.E. Stork Air RRV 315/1, bj: 2008, loc: V02 bwd F, t.b.v. filmcabine/projector; 1 st Östberg CK250C; loc: stadverwarmingsruimte bwd H, ruimte H-01.5, bj:2013; Dakventilatoren 1 st Colasit CDV 225, cap: 0,055 m3/s, bj: 1998; 5 st Holland Heating QAV123, bj:1998 | K | 8 | st | Algemeen | Diversen | 1998 | Diversen
100146G05 (100146G05) | 100146G05 | 100146G05 | 411061 | Dilatatie/Elast. voeg buit.wand |  | BE | 43 | m1
100146G05 (100146G05) | 100146G05 | 100146G05 | 461000 | Bu. dekkend oplosmiddelhoudend |  | BE | 44 | m2
100146G05 (100146G05) | 100146G05 | 100146G05 | 671400 | gebouwbeheersysteem | "1st. I/O punt; centrale apparatuur staat in OR501484" | E | 1 | st | DIV | top control 6.0 TC | 1997 | Priva
100146G05 (100146G05) | 100146G05 | 100146G05 | 651120 | Omroep- en ontruimingsinstall. | Aanname: dit element bestaat uit een bedieningsunit (PC inclusief software en met scherm en printer), 1st versterker, 25st luidsprekers en 25st slow whoop. Gekoppeld via software met de brandmeldcentrale. Fabrikaat is gelijk aan dat van de brandmeldcentrale en indien dit niet bekend dan is het Siemens Variodyn. De gebreken beperken zich tot vervuiling, beschadiging in de vorm van krassen, ontbreken van bevestigingsmiddelen en verval. | E | 1 | st | - |  | 1900
100146G05 (100146G05) | 100146G05 | 100146G05 | 551300 | koudeopwekeenheid lokaal | "tbv koelcel; 1;7kg R134A. Incl. Schakelunit en koeler (type DVA1)" | K | 1 | st | Terr | AS75-2/H | 2001 | L-unite
100146G05 (100146G05) | 100146G05 | 100146G05 | 470000 | Valbeveiligingen | niet aanwezig | BE | 1 | st |  |  | 2016
100146G05 (100146G05) | 100146G05 | 100146G05 | 561020 | Verdeler/verzamelaar verwarmen | Verdelergroep tbv warmtedistributie GEEN VERDELER/VERZAMELAAR AANWEZIG. ELEMENT KAN WORDEN VERWIJDERD. | K | 1 | st | DIV | nb | 1997 | nb
100146G05 (100146G05) | 100146G05 | 100146G05 | 641110 | Signalering | deurbelinstallatie. 27/10/2016: ELEMENT NIET AANGETROFFEN. ELEMENT KAN WORDEN VERWIJDERD. | E | 1 | pm | DIV | nb | 2002 | nb
100146G05 (100146G05) | 100146G05 | 100146G05 | 572100 | Afzuiginstallaties | Windcompensatieventilator; 0,16A tbv LBK2; 1x Frequentieregelaar, Telemechanique, Altivar31, 0,55kW; BJ ? | K | 1 | st | TR | DR350 | 1995 | Rosenberg
100146G05 (100146G05) | 100146G05 | 100146G05 | 614120 | (Hoofd)verdeelinrichting licht/kracht | Opgesteld in laagspanningsruimte Depot 1 "tbv regelkasten; 2 groepen 63A" | E | 1 | st | Alg | halyester | 1985 | Eaton
100146G05 (100146G05) | 100146G05 | 100146G05 | 614120 | (Hoofd)verdeelinrichting licht/kracht | Opgesteld in laagspanningsruimte depot 1. "tbv koelmachines; 2 groepen 125A" | E | 1 | st | Alg | halyester | 1985 | Eaton
100146G05 (100146G05) | 100146G05 | 100146G05 | 314000 | Kozijnwerk buiten | Kozijnwerk deurposten, ramen en puien (hout); Noordgevel; 2,5m2 Zuidgevel; 2m2 Oostgevel 6m2 Westgevel; 2m2 Ramen en nooddeur aan de binnenzijde v.z.v. inbraakwerende rolluiken Kozijn v.z.v. gres raamdorpelstenen | BE | 21 | m2 |  |  | 1995
100146G05 (100146G05) | 100146G05 | 100146G05 | 642100 | Telefooninstallatie | "2 toestellen dect; 9st. Laders; centrale elders" | E | 1 | st | DIV |  | 2002 | Nortel
100146G05 (100146G05) | 100146G05 | 100146G05 | 314000 | Kozijnwerk buiten | Kozijnwerk deurposten, ramen en puien (hout); Noordgevel; 2,5m2 Zuidgevel; 2m2 Oostgevel 6m2 Westgevel; 2m2 Ramen en nooddeur aan de binnenzijde v.z.v. inbraakwerende rolluiken Kozijn v.z.v. gres raamdorpelstenen | BE | 21 | m2 | Gevels |  | 1995
100146G05 (100146G05) | 100146G05 | 100146G05 | 232000 | Binnenvloerconstr (incl. balkon) | betonvloer 1e verdieping (boven kantoor, installatieruimte en voorruimte loods) | BI | 96 | m2 | Interieur |  | 1965
100146G05 (100146G05) | 100146G05 | 100146G05 | 582010 | verdeel/regelkast klimaat | 1RK02 Inclusief DDC regeling Priva CompriHX; 1 st onderstations maximaal i/o-punten 80 st | E | 1 | st | TR V01 | VME20114 | 2010 | Eldon
100146G05 (100146G05) | 100146G05 | 100146G05 | 613210 | Bekabeling/distributie elektra | l=36 m1 | E | 1 | pm | Algemeen | - | 1985 | van Geel
100146G05 (100146G05) | 100146G05 | 100146G05 | 631130 | Verlichtingsarmaturen | 125 st TLD-armatuur Philips TMX; 2 st gloeilamparmatuur 3 st halogeenarmatuur | E | 1 | pm | Algemeen | Diversen | 2000 | Diversen
100146G05 (100146G05) | 100146G05 | 100146G05 | 632410 | Noodverlichtingsarmatuur | Decentrale noodverlichting 3 st transparantarmatuur 6 st vluchtwegarmatuur 1 st vluchtwegarmatuur gevel | E | 10 | st | Algemeen | Diversen | 2009 | Van Lien
100146G05 (100146G05) | 100146G05 | 100146G05 | 652210 | Toegangscontrole | 2 st kaartlezer. Aangesloten op installatie in depot 1. | E | 1 | st | Algemeen | - | 2004 | Deister Electronic
100146G05 (100146G05) | 100146G05 | 100146G05 | 512110 | warmteopwekeenheid centraal | Via entree buitenzijde. | K | 1 | st | TR begane grond | Quinta Pro 90 | 2017 | Remeha
100146G05 (100146G05) | 100146G05 | 100146G05 | 552050 | Koudeopwekeenheid centraal | Koudemiddel: (2x 9 kg) x R410a Installatienr: KEY17.0055-002. Opgesteld tussen depot 1 en depot 2. | K | 1 | st | Terrein | KWE5105RNH4W | 2017 | Keyter
100146G05 (100146G05) | 100146G05 | 100146G05 | 561110 | Afgifte element warmte | 5 st radiatoren incl. thermostaatkraan, voetventiel en ontluchter | K | 1 | pm | Algemeen | - | 1995 | -
100146G05 (100146G05) | 100146G05 | 100146G05 | 572100 | Afzuiginstallaties | 1 st muurventilator; fabr: S&P type -; cap: - m3/h; t.b.v. TR; bj:2021; 1 st windcompensatieventilator; fabr: Rosenberg DRE350; t.b.v. LBK2 1 st frequentieregelaar; fabr: Telemechanique Altivar31 | K | 3 | st | Algemeen | Diversen | 2001 | Diversen
100146G05 (100146G05) | 100146G05 | 100146G05 | 576120 | Luchtkanalen, app & isolatie | Matreriaal: aluminium; Isolatie: armaflex (aanzuigkanaal); 40 st luchtinregelklep. | K | 1 | pm | Algemeen | - | 1995 | -
100146G05 (100146G05) | 100146G05 | 100146G05 | 531000 | Beveilig. drinkw (bv keerkleppen) | Klasse: EA en CA | K | 6 | st | Algemeen | Oceans | 2000 | Watts
100146G05 (100146G05) | 100146G05 | 100146G05 | 524010 | Afvoer gecomb. riol. HWA/VWA | Mat: pvc 12 st standleiding l=7,5 m1, d=100mm | K | 90 | pm | Algemeen | - | 1965 | -
100146G05 (100146G05) | 100146G05 | 100146G05 | 617100 | Bliksembeveiligingsinstallatie | Mat: koper 8 st valleiding/aardpen | E | 1 | st | Dak | - | 1989 | -
100146G05 (100146G05) | 100146G05 | 100146G05 | 651110 | Brandmeldinstallatie | Installatie aangesloten op BMC in depot A (centrale apparatuur staat in depot A) 7 st automatische rookmelder 3 st handbrandmelder 3 st beam 1 st flitslicht 4 st nevenindicator 2 st slowwhoop 1 st sturing ventilatie 1 st sturing gasklep | E | 1 | st | Algemeen | MX1000 | 2006 | Tyco
100146G05 (100146G05) | 100146G05 | 100146G05 | 512010 | Opstellings-/stookruimte (SR) | Opstelplaats t.b.v. cv-installatie. Via entree buitenzijde. | K | 16 | m2 | Begane grond | - | 1965 | -
100146G05 (100146G05) | 100146G05 | 100146G05 | 512400 | Rookgasafvoer ketel | Mat: dubbelwandig aluminium Via entree buitenzijde. | K | 1 | st | TR begane grond | - | 2017 | Remeha
100146G05 (100146G05) | 100146G05 | 100146G05 | 541010 | Leidingnet, app. + toebeh. gas | Mat: staal l= 75 m1 Hoofdaansluiting, voorziet tevens overige depots. Inclusief: - gasmeter: Pietro TG012; 65 m3/h; bj: 2020; - gasklep: VG 50R02NT33 | K | 1 | pm | Algemeen | - | 1994 | -
100146G05 (100146G05) | 100146G05 | 100146G05 | 651300 | Lokale brandblustoestellen | 3 st koolzuursneeuwblusser 5kg 4 st sproeischuimblusser 6l | K | 7 | st | Algemeen | Diversen | 2016 | Diversen
100146G05 (100146G05) | 100146G05 | 100146G05 | 741110 | Toiletgroep | 1 st toiletcombinatie 1 st fonteincombinatie | K | 1 | st | Begane grond | keramiek | 1997 | Jacob Delafon
100146G05 (100146G05) | 100146G05 | 100146G05 | 531000 | Leidingn, app. + toebeh drinkwater | Mat: koper; Diverse bouwjaren. | K | 1 | pm | Algemeen | - | 1965 | -
100146G05 (100146G05) | 100146G05 | 100146G05 | 643110 | CCTV-installatie | 2 x CCTV camera aangesloten op centrale apparatuur in depot 1 | E | 1 | st | Algemeen | - | 2019 | -
100146G05 (100146G05) | 100146G05 | 100146G05 | 614120 | (Hoofd)verdeelinrichting licht/kracht | LK-B: bj: 1985 1xHS=125A 18x lichtgroep 1x lichtgroep aardlekautomaat 3x krachtgroep 1x overspanningsbeveiliging | E | 1 | st | Begane grond | Diversen | 1985 | Holec
100146G05 (100146G05) | 100146G05 | 100146G05 | 652140 | Inbraaksignaleringsinstall. | 5 x PIR en 9 x standcontacten aangesloten op centrale in loods A | E | 1 | st | Algemeen | EV 435 AM | 2004 | Initial Varel
100146G05 (100146G05) | 100146G05 | 100146G05 | 552010 | Leidingnet + app. koelen | Mat: staal; Isolatie armaflex (binnen) en aluminium schalen (buiten); l= 30 m1 | K | 1 | pm | Algemeen | - | 1985 | -
100146G05 (100146G05) | 100146G05 | 100146G05 | 561300 | Leidingnet + toebehoren verwarmen | Materiaal: staal; Isolatie: isogenopak; Inclusief diverse afsluiters, mano- en thermometers ,(auto)ontluchters; 1 st driewegafsluiter incl. stelmotor; fabr: Siemens SQS65; bj: 1995; t.b.v. radiatoren voorhal. | K | 1 | pm | Algemeen | - | 1995 | -
100146G05 (100146G05) | 100146G05 | 100146G05 | 577140 | Luchtbehandelingskasten (LBK's) | Depot B Secties: kleppen / filters/ voorverwarmen / koelen / naverwarmer / bevochtiging / ventilator / geluidsdemper; Ventilatortype: DE16M; Filtertype (hepa): H-COMP TA-H-COMP; class: E11; V-snaren: 2x XPA2240; Inclusief: 1 st luchtklepservomotor, fabr: Belimo AF24-SR; 1 st luchtbevochtiger, fabr: DRIsteam HT-21, cap: 28,6 kg/h, bj: 2015; 1 st circulatiepomp naverwarmer Grundfos UPS 25-40 S 130; 1 st regelklep naverwarmer Landis & Gyr SQS65; 1 st regelklep koeler Landis & Gyr SQX61; 1 st circulatiepomp voorverwarmer Grundfos Magna3 32-40 F220 (bj:2021); 1 st regelklep voorverwarmer Siemens SKB60 (bj:2012). | K | 1 | st | TR V01 | HHWBC 2000D | 1995 | Holland Heating
100146G05 (100146G05) | 100146G05 | 100146G05 | 561030 | Expansievoorz. verwarmen | 140/1,0 | K | 1 | st | TR begane grond | Flexcon | 2017 | Flamco
100146G05 (100146G05) | 100146G05 | 100146G05 | 623110 | laagspanningsinstallatie | - | E | 1 | pm | Algemeen | - | 1965 | -
100146G05 (100146G05) | 100146G05 | 100146G05 | 612100 | Aarding algemeen | - | E | 1 | st | Algemeen | - | 1986 | Mulhuyzen
100146G05 (100146G05) | 100146G05 | 100146G05 | 653600 | Wateroverlastmelder | - | E | 2 | st | TR V01 | Cavia | 2000 | Wolter & Dros
100146G05 (100146G05) | 100146G05 | 100146G05 | 731210 | Koelcel incl. aggregaat | Koelaggregaat op terrein Installatienr.: 167641 Koudemiddel: 2,2 kg x R404a Buitenunit: Silensys SILFH2511ZXG Binnendeel: GME43FL7ED | K | 1 | st | Begane grond en terrein | Diversen | 2022 | Modine/Silensys
100146G05 (100146G05) | 100146G05 | 100146G05 | 243000 | Ladders en klimijzers buiten | 33.20.61-00 1st Ladder opstelplaats | BE | 1 | m2 | Gevel |  | 2016
100146G05 (100146G05) | 100146G05 | 100146G05 | 512020 | Ventilatievoorziening | Kleppenregister (800x350mm) incl. servomotor (Belimo AF230-S); 5 st gevelrooster (diverse afmetingen). | K | 6 | st | Gevel | Diversen | 2010 | Diversen
100146G05 (100146G05) | 100146G05 | 100146G05 | 313340 | Rolluiken | Rolluik incl. elektrische bediening t.b.v. achteruitgang | E | 1 | st | Depot V00 achteruit gang | - | 2014 | LogiTed
100146G05 (100146G05) | 100146G05 | 100146G05 | 741140 | Werkkastuitrust./uitst.gootst. | 1 st uitstortgootsteen incl. kraan | K | 1 | st | Begane grond | keramiek | 1995 | Jika
100146G05 (100146G05) | 100146G05 | 100146G05 | 470000 | Valbeveiligingen | 33.40.23-00 1st Dakplan 33.40.36-00 1st Gebiedsmarkering van 122m | BE | 1 | st | Dak |  | 2017
100146G05 (100146G05) | 100146G05 | 100146G05 | 613240 | Brandwerende doorvoeringen | - | E | 16 | st | Algemeen | Diversen | 2018 | Firejob
100146G05 (100146G05) | 100146G05 | 100146G05 | 906320 | Buitenverlichting | 3 st gevelverlichtingsarmaturen 1 st gevelarmatuur vervangen deer LED armatuur. | E | 1 | pm | Gevel | Diversen | 1985 | Diversen
100146G05 (100146G05) | 100146G05 | 100146G05 | 461000 | Bu. dekkend oplosmiddelhoudend | 44m2 schilderwerk dakrand/overstek (beton); 21m2 schilderwerk hout (deuren, kozijnen) | BE | 65 | m2 | Gevels |  | 2022
100146G05 (100146G05) | 100146G05 | 100146G05 | 160000 | Funderingsconstr (m2 voetprint) | Betonnen fundering voorzien van onderheide funderingsconstructie. Aanlegdiepte 950- peil. Fundering deels v.z.v. kruipruimte 2 stuks (60m2) Rondom de fundering is een drainage aanwezig, aangesloten op de riolering | BE | 1102 | m2 | Algemeen |  | 1965
100146G05 (100146G05) | 100146G05 | 100146G05 | 372000 | Schoorsteen/ventilatiekanaal | gemetselde schoorsteen, rode baksteen, voegwerk platvol op cementbasis. Schoorsteen v.z.v. 4st ijzeren klimbeugels | BE | 2 | m1 | Dak |  | 1965
100146G05 (100146G05) | 100146G05 | 100146G05 | 272000 | Dak constructie | prefab betonnen plank elementen opgelegd op staalconsructie vzv. bitumineuze dakbedekking. Prefab betonnen plank elementen, durisol 100mm, 30mm pu- isolatieplaten opgelegd op gecoat staalconstructie vzv. 2-laags bitumineuze APP dakbedekking. | BE | 1124 | m2 | Dak |  | 1965
100146G05 (100146G05) | 100146G05 | 100146G05 | 461000 | Bu. dekkend watergedragen | Pleisterwerk plint noordgevel = 26m2, oostgevel=10,5 m2, zuidgevel= 26m2, en westgevel = 10,5 m2 en pleisterwerk kader Westgevel =14m2- en oostgevel = 14m2, dekkend geschilderd | BE | 101 | m2 | Gevels |  | 2007
100146G05 (100146G05) | 100146G05 | 100146G05 | 314000 | Beglazing buiten | beglazing kantoorruimte | BE | 3 | m2 | Gevels |  | 1995
100146G05 (100146G05) | 100146G05 | 100146G05 | 471100 | Dakbedekking vlak dak | Bitumineuze dakbedekking 2-laags APP op hellend betonnen dak vzv. 30mm isolatie. N.B. dak ligt onder lichte helling (< 10 graden). Dak is voorzien van aluminium bliksembeveiliging 253m1 | BE | 1124 | m2 | Dak |  | 1995
100146G05 (100146G05) | 100146G05 | 100146G05 | 232003 | Vloer buiten (incl balkon) | Vloer t.p.v. cv-ruimte v.z.v. metselwerk ophoging, platvol gevoegd.. Vloer afgewerkt met een cementdekvloer. | BE | 1 | m2 | Interieur |  | 1965
100146G05 (100146G05) | 100146G05 | 100146G05 | 210000 | Gevel | Gevelmetselwerk vormbaksteen, uitgewerkt in wild (klezoor)verband, gele vlakken en rode kolommen, platvol gevoegd, spouw is v.z.v. na- isolatie. Zuidgevel(2007) = 265m2, Noordgevel = 265m2, Oostgevel= 105m2 Westgevel = 115m2. Plint is voorzien van stucwerk op isolatie. | BE | 750 | m2 | Gevels |  | 1965
100146G05 (100146G05) | 100146G05 | 100146G05 | 313000 | Deuren buiten | drie enkele houten draaideuren (één vzv van ventilatierooster), één dubbele draaideur opgenomen in een houten pui (voorzijde loods). Houten draaideuren 3st, waarvan 1st (deur cv-ruimte, zuidgevel) vzv. ventilatierooster; 1st dubbele draaideur multiplex v.z.v. trespa afwerking en deurdranger (pui voorzijde, oostgevel) | BE | 5 | st |  |  | 1995
100146G05 (100146G05) | 100146G05 | 100146G05 | 320000 | Deuren binnen | Rookdichte houten deuren: 1st dubbele draaideur in scheidingswand naar loods vanuit voorruimte; 3st houten stompen binnendeuren en 1st koelcel. 1 stuks stalen vouwdeur (9m2) | BI | 6 | st | Interieur |  | 1995
100146G05 (100146G05) | 100146G05 | 100146G05 | 130000 | Vloeren op grondslag | Begane grond vloer, gewapend beton, ongeïsoleerd. aanlegdiepte 150cm - peil, dikte vloer is 200mm. Vloer is afgewerkt met een coating | BE | 1102 | m2 | Algemeen |  | 1965
100146G05 (100146G05) | 100146G05 | 100146G05 | 220000 | Binnenwanden | Binnenwanden gemetseld met Kalkzandsteen blokken. De wanden hebben een WBDBO van 60min (kantoor, loods, installatieruimte). | BI | 200 | m2 | Interieur |  | 1965
100146G05 (100146G05) | 100146G05 | 100146G05 | 324000 | Kozijnwerk binnen | Hardhouten kozijnen rookwerende binnendeuren, v.z.v. dekkend schilderwerk | BI | 5 | m2 | Interieur |  | 1991
100146G05 (100146G05) | 100146G05 | 100146G05 | 411061 | Dilatatie/Elast. voeg buit.wand | Elastische afdichting langs waterslag onderaan gevel (45m1), en overige dichtingen (80m1; kozijnen, dakranden, pui e.d.) (2005) Dilatatievoeg zonder rugvulling in gevelmetselwerk 120m1 (1997) | BE | 245 | m1 | Gevels |  | 2005
100146G05 (100146G05) | 100146G05 | 100146G05 | 411023 | Afwerklaag gevel | Pleisterwerk afwerking over isolatiebeplating tot 50cm boven maaiveld (80 m2), vzv. metalen waterslag (70 m1). Pleisterwerk afwerking kader voor- en achtergevel (28 m2) | BE | 108 | m2 | Gevels |  | 1995
100146G05 (100146G05) | 100146G05 | 100146G05 | 411029 | Voegwerk | Gevelmetselwerk v.z.v. cementgebonden voegwerk platvol, incidenteel voegwerk hersteld Zuidgevel = 250 m2, Noordgevel = 265m2, Oostgevel= 105m2 Westgevel = 115m2. | BE | 735 | m2 | Gevels |  | 1995
100146G05 (100146G05) | 100146G05 | 100146G05 | 281000 | Skeletdeel binnen | Staal hoofd draagconstructie, HEA kolommen tussen metselwerk kalkzandsteen wanden. Staal dekkend geschilderd, grijs | BI | 1175 | m2 | Interieur |  | 1965
100146G05 (100146G05) | 100146G05 | 100146G05 | 232000 | Binnenvloerconstr (incl. balkon) | Binnenvloer constructie bestaat uit; stalen constructie h- profielen, zwaluwstaart platen afgewerkt met een betonvloer en druklaag. Vloer is afgewerkt met een coating. | BI | 96 | m2 |  |  | 1997
100146G05 (100146G05) | 100146G05 | 100146G05 | 241000 | Trappen en hellingen; trappen; algemeen | Vlizotap ten behoeve van toegang verdiepingszolder. | BI | 1 | st | Interieur |  | 2010
100146G05 (100146G05) | 100146G05 | 100146G05 | 462000 | Beschermlagen; binnen; algemeen | Dekkend schilderwerk van houten binnenkozijnen | BI | 5 | m2 | Interieur |  | 2007
100146G05 (100146G05) | 100146G05 | 100146G05 | 211003 | Buitenwanden; niet constructief; metselwerk | Gemetselde bordes/ stoep bij entreedeur. | BE | 2 | m2 | Voorgevel |  | 1965
100146G05 (100146G05) | 100146G05 | 100146G05 | 561040 | Warmtedistributie; water; algemeen; circulatiepompen warmtedistributie | Via entree buitenzijde. | K | 1 | st | TR begane grond | Magna1 40-60 F 220 | 2017 | Grundfos
100146G03 (100146G03) | 100146G03 | 100146G03 | 471100 | Dakbedekking vlak dak |  | BE | 10 | m2
100146G03 (100146G03) | 100146G03 | 100146G03 | 232003 | Vloer buiten (incl balkon) |  | BE | 2 | m2
100146G03 (100146G03) | 100146G03 | 100146G03 | 461000 | Bu. dekkend oplosmiddelhoudend |  | BE | 171 | m2
100146G03 (100146G03) | 100146G03 | 100146G03 | 461000 | Bu. dekkend oplosmiddelhoudend |  | BE | 245 | m2
100146G03 (100146G03) | 100146G03 | 100146G03 | 271000 | Luifel |  | BE | 36 | m2
100146G03 (100146G03) | 100146G03 | 100146G03 | 372008 | Daglichtvoorziening | Lichtstraat in kap, houten constructie met houten venster met enkel glas | BE | 12 | m2 |  |  | 2005
100146G03 (100146G03) | 100146G03 | 100146G03 | 461000 | Bu. dekkend prepaint | 20 muurankers | BE | 2 | m2 |  |  | 1880
100146G03 (100146G03) | 100146G03 | 100146G03 | 471204 | Dakgootbekleding | zinken hemelwaterafvoeren | BE | 36 | m1 |  |  | 2005
100146G03 (100146G03) | 100146G03 | 100146G03 | 572100 | Afzuiginstallaties | - | K | 1 | st | - | RK 500x250 | 2009 | Ostberg
100146G03 (100146G03) | 100146G03 | 100146G03 | 572100 | Afzuiginstallaties | - | K | 2 | st | - | TD160/100 | 2010 | Silent
100146G03 (100146G03) | 100146G03 | 100146G03 | 651300 | Lokale brandblustoestellen | "3 stuks handblusser, 6kg; locaties; CV-ruimte, keuken 1e verdieping, keuken BG" | K | 3 | st | - | - | 2009 | -
100146G03 (100146G03) | 100146G03 | 100146G03 | 644100 | Data-installatie | Bekabelingsysteem LAN (Garantie 15jr Aannemingsbedrijf de Wilde / Aanspreekpunt 1:Jan Wichers 06-24657500, aanspreekpunt 2: Peter Schuilenburg 0182-6333300) | E | 1 | st |  |  | 2009
100146G03 (100146G03) | 100146G03 | 100146G03 | 577140 | Luchtbehandelingskasten (LBK's) | secties kleppen / wtw / filteren / mengen / koelen / verwarmen / ventilator / bevochtiging | K | 1 | st |  |  | 2019
100146G03 (100146G03) | 100146G03 | 100146G03 | 512020 | Ventilatievoorziening | WTW-unit. Aanvoer en afzuigventilatorbox met tegenstroomwarmtewisselaar | K | 1 | st | ZOL | HRU3 | 2009 | Itho
100146G03 (100146G03) | 100146G03 | 100146G03 | 561020 | Verdeler/verzamelaar verwarmen | Vloerverwarmingset, incl. pomp en thermostaatkraan. Moeilijk bereikbaar. | K | 1 | st | ZLD |  | 2009 | WTH
100146G03 (100146G03) | 100146G03 | 100146G03 | 561030 | Expansievoorz. verwarmen | Tbv 2 CV-ketels | K | 1 | st | ZLD | Flexcon 18/0,5 | 2009 | Flamco
100146G03 (100146G03) | 100146G03 | 100146G03 | 130000 | Kelder incl. koekoek |  | BE | 1 | m2 |  |  | 2022
100146G03 (100146G03) | 100146G03 | 100146G03 | 431001 | Vloerafwerkingen; verhoogd; hout |  | BI | 1 | m2 |  |  | 2023
100146G03 (100146G03) | 100146G03 | 100146G03 | 642100 | Telefooninstallatie | 1st LIM 10st bedienposten maximaal aantal toestellen | E | 1 | st |  |  | 2009 | Div.
100146G03 (100146G03) | 100146G03 | 100146G03 | 642600 | Conferentie-/vergaderinstallatie | "2st beamers; 4st VGA aansluitingen; 4st video aansluitingen" | E | 2 | st |  |  | 2009 | Div.
100146G03 (100146G03) | 100146G03 | 100146G03 | 643110 | CCTV-installatie | 1st bedieningsunit-PC 1st monitor 1st camera | E | 1 | st |  |  | 2009 | Div.
100146G03 (100146G03) | 100146G03 | 100146G03 | 651120 | Omroep- en ontruimingsinstall. | 2 stuks blauwe ontruimingsdrukkers | E | 1 | st | Algemeen | Onbekend | 2009 | Onbekend
100146G03 (100146G03) | 100146G03 | 100146G03 | 654100 | Sociale alarmering | MIVA-signalering | E | 1 | st | BG | Diversen | 2009 | Tyco
100146G03 (100146G03) | 100146G03 | 100146G03 | 653400 | Overspanningsbeveiliging | In verdeelinrichting | E | 1 | st | Algemeen | Onbekend | 2009 | Onbekend
100146G03 (100146G03) | 100146G03 | 100146G03 | 671400 | gebouwbeheersysteem | Beheer pc tbv Priva regeling; Zie element 858110 voor regelkasten. | E | 1 | st | algemeen | Onbekend | 2009 | HPCompaq
100146G03 (100146G03) | 100146G03 | 100146G03 | 731230 | Losse keukenapparatuur | "combimagnetron; wasmachine; koelkast; 4 pits inductie unit" | K | 4 | st |  |  | 2009 | Div.
100146G03 (100146G03) | 100146G03 | 100146G03 | 741110 | Toiletgroep | 6 st closetcombinatie; 6 st wastafelcombinatie; 1 st mindervalide toiletcombinatie; 1 st mindervalide wastafelcombinatie. | K | 7 | st | Algemeen | Diversen | 2009 | Sphinx
100146G03 (100146G03) | 100146G03 | 100146G03 | 631130 | Verlichtingsarmaturen | 5 st tl-armaturen; 40 st pl-armaturen; 28 st halogeenarmaturen. | E | 1 | pm | Algemeen | Diversen | 2009 | Diversen
100146G03 (100146G03) | 100146G03 | 100146G03 | 632410 | Noodverlichtingsarmatuur | 8 st pictogram LED 6 st vluchtweg | E | 14 | st | Algemeen | Diversen | 2009 | Famostar
100146G03 (100146G03) | 100146G03 | 100146G03 | 651110 | Brandmeldinstallatie | BMI (inclusief ontruiming) aangesloten op centrale van Steenstraat 1 (100146G02); 1 st centrale brandmeldpaneel; 2 st handmelders; 25 st automatische melders; 11 st slow-whoop; 17 st nevenindicatoren; 1 st accu 18Ah. | E | 1 | st | algemeen | LSN 0300A | 2016 | Bosch
100146G03 (100146G03) | 100146G03 | 100146G03 | 652210 | Toegangscontrole | 1 st bedieningsunit-PC 6 st kaartlezers 6 st elektrische sloten Aangesloten op museum | E | 1 | st | Algemeen | Diversen | 2009 | Diversen
100146G03 (100146G03) | 100146G03 | 100146G03 | 512400 | Rookgasafvoer ketel | Mat: Aluminium. | K | 2 | st | Zolder | Onbekend | 2009 | Remeha
100146G03 (100146G03) | 100146G03 | 100146G03 | 531000 | Leidingn, app. + toebeh drinkwater | Mat: koper. Inclusief watermeter Elster M20; 4 m3/h. | K | 1 | pm | Algemeen | Onbekend | 2009 | Onbekend
100146G03 (100146G03) | 100146G03 | 100146G03 | 541010 | Leidingnet, app. + toebeh. gas | Mat: staal Inclusief gasmeter Actaris ACD-G10; 16 m3/h. | K | 1 | pm | Algemeen | Onbekend | 2009 | Onbekend
100146G03 (100146G03) | 100146G03 | 100146G03 | 512110 | warmteopwekeenheid centraal | Ketel 1. Incl pomp UPM3 15-75 CESAO2 AZA | K | 1 | st | Zolder | Calenta Ace 35DS | 2022 | Remeha
100146G03 (100146G03) | 100146G03 | 100146G03 | 531000 | Beveilig. drinkw (bv keerkleppen) | Klasse: EA | K | 10 | st | Algemeen | Diversen | 2009 | Watts Ocean
100146G03 (100146G03) | 100146G03 | 100146G03 | 561110 | Afgifte element warmte | ca. 5 st radiatoren voorzien van thermostatische radiatorkraan, incl. voetventiel en ontluchter; ca. 33 st convectoren voorzien van thermostatische radiatorkraan, incl. voetventiel en ontluchter | K | 1 | pm | Algemeen | Onbekend | 2009 | Onbekend
100146G03 (100146G03) | 100146G03 | 100146G03 | 572100 | Afzuiginstallaties | 2 st boxventilator Östberg IRE 160B, cap: 357 m3/h, bj: 2008; 1 st boxventilator Östberg RK 500x250, cap: 1728 m3/h, bj: 2009; 2 st buisventilator Silent TD160/100, cap: 180 m3/h, bj: 2010 (1 st zolder en 1 st V00). | K | 5 | st | Zolder | Diversen | 2008 | Diversen
100146G03 (100146G03) | 100146G03 | 100146G03 | 576120 | Luchtkanalen, app & isolatie | Mat: plaatstaal; Incl: Afzuigventielen Roosters diverse dempers | K | 1 | pm | Algemeen | Onbekend | 2009 | Onbekend
100146G03 (100146G03) | 100146G03 | 100146G03 | 614120 | (Hoofd)verdeelinrichting licht/kracht | HKL 1 st HS=160A 10 st lichtgroep 16 st aardlekautomaat lichtgroep 6 st krachtgroep 1 st aardlekautomaat krachtgroep 1 st aardlekschakelaar 1 st timer 1 st relais 1 st overspanningsbeveiliging incl voorbeveiliging 100A | E | 1 | st | V00 | 3/1B | 2009 | ABB
100146G03 (100146G03) | 100146G03 | 100146G03 | 531400 | Drukverhogingsinstallaties | Brandwaterpomp (1-pomps uitvoering); Cap: 3,7 m3/h. | K | 1 | st | V00 | GBI 1CR3-3 | 2009 | Wilo
100146G03 (100146G03) | 100146G03 | 100146G03 | 524010 | Afvoer gecomb. riol. HWA/VWA | Mat: PE | K | 1 | pm | Algemeen | Onbekend | 2009 | Onbekend
100146G03 (100146G03) | 100146G03 | 100146G03 | 645100 | Centraal-antenne-installatie | 6 st CAI-wandcontactdozen | E | 1 | st | Algemeen | GHV20E | 2009 | Hirschmann
100146G03 (100146G03) | 100146G03 | 100146G03 | 617100 | Bliksembeveiligingsinstallatie | Mat: koper; 4 st valleidingen/aardpennen; 6 st opvangspriet; Bouwjaar is aanname | E | 1 | st | DAK | Onbekend | 1994 | Onbekend
100146G03 (100146G03) | 100146G03 | 100146G03 | 582010 | verdeel/regelkast klimaat | RK25 - HVAC installatie | E | 1 | st | Zolder | MAD1201230R5 | 2009 | Eldon
100146G03 (100146G03) | 100146G03 | 100146G03 | 613210 | Bekabeling/distributie elektra | - | E | 1 | pm | Algemeen | Onbekend | 2009 | Onbekend
100146G03 (100146G03) | 100146G03 | 100146G03 | 561020 | Verdeler/verzamelaar verwarmen | 1 st CV-verdeler/verzamelaar, incl. isolatie, afsluiters, inregelafsluiters, V&A-kranen, mano- en thermometers, (auto)ontluchters. | K | 1 | st | Zolder | Onbekend | 2009 | Onbekend
100146G03 (100146G03) | 100146G03 | 100146G03 | 651300 | Lokale brandblustoestellen | 2 st brandslanghaspel 20m1x19mm, bj: 2009; 3 st handblusser schuim 6l; bj 2022 | K | 5 | st | Algemeen | Diversen | 2009 | Diversen
100146G03 (100146G03) | 100146G03 | 100146G03 | 731230 | vaste keukenapparatuur | 5 pits gaskookplaat M-system; Heteluchtoven M-system; 1,5 m1 afzuigkap M-system; Vaatwasser Miele HG07 (bj 2017); Koffiezetapparaat Bravilor Bonamat B5-021. | K | 5 | st | Begane grond - keuken | Diversen | 2009 | Diversen
100146G03 (100146G03) | 100146G03 | 100146G03 | 642210 | Intercominstallatie | 1 st centrale bedieningsunit 1 st deurpost Gekoppeld aan het museum. Nieuwe intercom in oude behuizing geplaatst. | E | 1 | st | Gevel | - | 2022 | Vingtor-Stentofon
100146G03 (100146G03) | 100146G03 | 100146G03 | 613240 | Brandwerende doorvoeringen | Aantal is aanname | E | 20 | st | Algemeen | Onbekend | 2009 | Onbekend
100146G03 (100146G03) | 100146G03 | 100146G03 | 561300 | Leidingnet + toebehoren verwarmen | Mat: staal Circa 300 m1 | K | 1 | pm | Algemeen | Onbekend | 2009 | Onbekend
100146G03 (100146G03) | 100146G03 | 100146G03 | 577140 | Luchtbehandelingskasten (LBK's) | Secties: kleppen/filter/Kruiswisselaar/koelen/verwarmen/ventilator; Inclusief: 1 st luchtklepservomotor Belimo LMC24A-F, bj: 2009; | K | 1 | st | Zolder | V140 HLFC 1W | 2008 | Inatherm/Exhausto
100146G03 (100146G03) | 100146G03 | 100146G03 | 652140 | Inbraaksignaleringsinstall. | 2 sensoren DD1602 (in boothuis), accu | E | 1 | st | Terrein | CU30 | 2011 | Thor
100146G03 (100146G03) | 100146G03 | 100146G03 | 623110 | laagspanningsinstallatie | - | E | 1 | pm | Algemeen | Onbekend | 2009 | Onbekend
100146G03 (100146G03) | 100146G03 | 100146G03 | 532200 | Boiler indir. gestookt (achter cv) | - | K | 1 | st | Zolder | PUB2 DST-160L | 2022 | Nibe
100146G03 (100146G03) | 100146G03 | 100146G03 | 561030 | Expansievoorz. verwarmen | 2 st Flamco Flexcon 18/0,5; 1 st Flamco Flexcon 80/0,5. | K | 3 | st | Zolder | Flexcon | 2020 | Flamco
100146G03 (100146G03) | 100146G03 | 100146G03 | 644100 | Data-installatie | Bekabelingsysteem LAN. Garantie: 15jr via aannemingsbedrijf de Wilde; Aanspreekpunt 1: Jan Wichers 06-24657500; Aanspreekpunt 2: Peter Schuilenburg 0182-6333300. | E | 1 | st | Algemeen | Onbekend | 2009 | Onbekend
100146G03 (100146G03) | 100146G03 | 100146G03 | 612100 | Aarding algemeen | - | E | 1 | st | Algemeen | Onbekend | 2009 | Onbekend
100146G03 (100146G03) | 100146G03 | 100146G03 | 551300 | koudeopwekeenheid lokaal | Koudemiddel: 2,45 kg x R407c; Ingebouwd in LBK. | K | 1 | st | Zolder | CU 140L | 2008 | Exhausto
100146G03 (100146G03) | 100146G03 | 100146G03 | 512110 | warmteopwekeenheid centraal | Ketel 2. | K | 1 | st | Zolder | Quinta ACE 65 | 2020 | Remeha
100146G03 (100146G03) | 100146G03 | 100146G03 | 653100 | Lichtweringsinstallaties binnen | 2st besturingsunit; 1x 10 st elektrische schermen. | E | 2 | st | Algemeen | Onbekend | 2009 | Somfy
100146G03 (100146G03) | 100146G03 | 100146G03 | 906320 | Buitenverlichting | Bouwjaar is aanname. Voorzien van noodverlichtingsfunctie. | E | 3 | pm | Gevel | Diversen | 1994 | Diversen
100146G03 (100146G03) | 100146G03 | 100146G03 | 577140 | Luchtbehandelingskasten (LBK's) | Warmte-terugwin-unit | K | 1 | st | Zolder | HRU-3 BVH-004 | 2008 | Itho
100146G03 (100146G03) | 100146G03 | 100146G03 | 411000 | Bekleding gevel | Houten grenen gevelbekleding (99m2) (zwart) verticaal overlappend aangebracht (opdekwerk), t.h.v. verdieping en topgevels rondom. Houten lijstwerk goot en windveren, v.z.v. dekkend schilderwerk 46m2 | BE | 145 | m2 | Gevels |  | 2005
100146G03 (100146G03) | 100146G03 | 100146G03 | 451000 | Verlaagd systeemplafond | Verlaagd akoestisch plafond op de begane grond in de vergaderruimte | BI | 67 | m2 | BG |  | 2009
100146G03 (100146G03) | 100146G03 | 100146G03 | 320000 | Deuren binnen | Deuren badkamers, hardglas 8st , Houten paneel draaideuren licht geornamenteerd van kamers en overige ruimten, 18st. Houten schuifdeuren tussen vergaderruimten 2st Houten deuren zijn v.z.v. dekkend schilderwerk | BI | 28 | st | Interieur |  | 2009
100146G03 (100146G03) | 100146G03 | 100146G03 | 421000 | Afwerklaag binnenwanden | Binnenwanden v.z.v. Afwerklaag pleisterwerk .v.z.v. dekkend schilderwerk | BI | 1019 | m2 | Interieur |  | 2009
100146G03 (100146G03) | 100146G03 | 100146G03 | 271000 | Gootconstructie | Houten Bakgoot constructie, licht geornamenteerd en met gootklossen. IN de westgevel 18m1 en in de oostgevel 18m1. gootconstructie v.z.v. dekkend schilderwerk | BE | 36 | m1 | Gevels |  | 1990
100146G03 (100146G03) | 100146G03 | 100146G03 | 471204 | Dakgootbekleding | Zinken dakgootbekleding (35 m1) (+ 36 m1 zinken hemelwaterafvoeren) | BE | 35 | m1 | Gevels |  | 2005
100146G03 (100146G03) | 100146G03 | 100146G03 | 461000 | Bu. dekkend oplosmiddelhoudend | Schilderwerk houten delen (99m2), kozijnen, ramen en deuren (164m2) ; stalen muurankers 2 (2m2). | BE | 265 | m2 | Gevels |  | 2009
100146G03 (100146G03) | 100146G03 | 100146G03 | 210000 | Gevel | Monumentale gevel; begane grond metselwerk v.z. kalkhoudend voegwerk (kruisverband, snijvoeg, 10st. gevelankers oostgevel, 10st gevelankers westgevel); boven de kozijnen is getoogd metselwerk aanwezig. Vanaf de 1e verdieping is het metselwerk voorzien van houten beschieting (411200). Divers verspreid herstelwerk 2009 (ca. 10%). noordgevel 40m2, oostgevel 59m2, zuidgevel 40m2, westgevel 69m2 | BE | 215 | m2 | Gevels |  | 1880
100146G03 (100146G03) | 100146G03 | 100146G03 | 411023 | Afwerklaag gevel | Pleisterwerk/raaplaag in getoogd metselwerk van de voormalige kelderramen achtergevel (zuid 3m2) en linkerzijgevel (west 4m2). | BE | 7 | m2 |  |  | 2009
100146G03 (100146G03) | 100146G03 | 100146G03 | 313000 | Deuren buiten | 2 st. dubbel draaideur (noord en zuidgevel; houten paneeldeur v.z.v. hardstenen neuten, met beglazing en gietijzeren vulling); 1st. enkele draaideur (oostgevel; houten paneeldeur met beglazing) | BE | 5 | st | Gevels |  | 2009
100146G03 (100146G03) | 100146G03 | 100146G03 | 314000 | Beglazing buiten | Enkele beglazing gevelkozijnen, deuren en dak. | BE | 117 | m2 | Gevels |  | 2009
100146G03 (100146G03) | 100146G03 | 100146G03 | 324000 | Kozijnwerk binnen | Houten grenen kozijnwerk v.z.v. geprofileerde lijst en dekkend geschilderd. | BI | 62 | m2 | Interieur |  | 2009
100146G03 (100146G03) | 100146G03 | 100146G03 | 411029 | Voegwerk | Gevelmetselwerk v.z.v. Snijvoeg (kalk) (208m2), met herstellingen plaatselijk afgesleten naar een in platvolle voeg op de begane grond. Noordgevel; 40m2, Oostgevel 59m2 Zuidgevel 40 m2, Westgevel 69m2 Metselwerk trap is v.z.v. platvol voegwerk cementgebonden (7m2) | BE | 215 | m2 | Gevels |  | 2009
100146G03 (100146G03) | 100146G03 | 100146G03 | 471200 | Dakbedekking hellend dak | Zinken losanges op de hellende dakvlakken en een zinken roevendak met zinken zijwangen op de lichtstraat. | BE | 216 | m2 | Dak |  | 2007
100146G03 (100146G03) | 100146G03 | 100146G03 | 210000 | Gevel | Ter informatie: Gevel, kozijnen, ramen en handbediende deuren (Garantie div. 5-10jr Aannemingsbedrijf de Wilde / Aanspreekpunt 1: Jan Wichers 06-24657500, aanspreekpunt 2: Peter Schuilenburg 0182-6333300) maart 2023; garantietermijn is verlopen | BE | 1 | m2 | Gevel |  | 2009
100146G03 (100146G03) | 100146G03 | 100146G03 | 462000 | Bin. dekkend watergedragen | Binnenschilderwerk houten buitenkozijnen. kozijnen 145 m2 ramen met roedenverdeling 137 m2 | BI | 282 | m2 | Interieur |  | 2009
100146G03 (100146G03) | 100146G03 | 100146G03 | 462000 | Bin. dekkend watergedragen | Schilderwerk binnenkozijnen/deuren (102 m2) + trap/bordes met leuning (13 m2) | BI | 115 | m2 | Interieur |  | 2009
100146G03 (100146G03) | 100146G03 | 100146G03 | 432000 | Vaste afwerklaag vloer | Marmoleum vloerafwerking op 1e verdieping gelast in banen (grijze kleur) | BI | 159 | m2 | Interieur V01 |  | 2009
100146G03 (100146G03) | 100146G03 | 100146G03 | 220000 | Binnenwanden | Gemetselde muren met stucwerk (129m2) Op de verdieping, regelwerk geïsoleerd, afgewerkt met gipsplaat en dekkend geschilderd. (200m2), brw. scheiding tussen (sub) BC. | BI | 329 | m2 | Interieur |  | 1880
100146G03 (100146G03) | 100146G03 | 100146G03 | 452000 | Afwerklaag plafond | Gipsvezelplaten plafond, afgewerkt met stucwerk en v.z.v. dekkend schilderwerk. | BI | 247 | m2 | Interieur |  | 2009
100146G03 (100146G03) | 100146G03 | 100146G03 | 432000 | Losse afwerklaag vloer | Sanitaire ruimte afgewerkt met keramisch tegelwerk (15x15cm) en traphal (20x20cm) 34m2, Vergaderruimte 129 m2 blokjes parket v.z.v. transparante beits | BI | 163 | m2 | Interieur |  | 2009
100146G03 (100146G03) | 100146G03 | 100146G03 | 241000 | Trap buiten | Monumentaal: 5 m2 Gemetselde trap met metselwerk rollaag 2m2 v.z.v. platvolvoegwerk zuidzijde (achtergevel) (stoep), 1,2 m2 houtentrap oostzijde (4 treden). | BE | 8 | m2 | Gevels |  | 1880
100146G03 (100146G03) | 100146G03 | 100146G03 | 372000 | Schoorsteen/ventilatiekanaal | Gemetselde schoorsteen in halfsteensverband, v.z.v. platvol cementgebonden voegwerk | BE | 3 | m1 | Dak |  | 2005
100146G03 (100146G03) | 100146G03 | 100146G03 | 130000 | Vloeren op grondslag | Oppervlakte van bestaande fundering is niet volledig waarneembaar. Volgens tekening twee verschillende vloerconstructies. De oude bestaande vloer 106m2; houten balklaag met houten delen. Onderzijde vloer geïsoleerd met 8cm steenwoldeken. De nieuwe vloerconstructie 60m2; betonnen combinatievloer met T-liggers en EPS broodjes. | BE | 166 | m2 | Algemeen |  | 1880
100146G03 (100146G03) | 100146G03 | 100146G03 | 232000 | Binnenvloerconstr (incl. balkon) | Houten vloeren (445m2), bestaande uit balken en houten schaaldelen op 1e en 2e verdieping; brw scheiding. Vloer van de technische ruimte bestaat uit een opgestorte betonvloer 15cm dik (40m2) | BI | 485 | m2 | Interieur |  | 2009
100146G03 (100146G03) | 100146G03 | 100146G03 | 320000 | Deuren binnen | Houten volle paneel draaideuren 8st, v.z.v. dranger en opschuimende strips. | BI | 8 | st | Interieur |  | 2009
100146G03 (100146G03) | 100146G03 | 100146G03 | 241000 | Trap binnen | Houten trap tussen begane grond en eerste verdieping (met ornamentele leuning 8 m1); | BI | 10 | m2 | Interieur trappenhuis |  | 1880
100146G03 (100146G03) | 100146G03 | 100146G03 | 421000 | Bekleding binnenwanden | Wanden sanitaire ruimten (10x30cm) v.z.v. keramisch Tegelwerk, gevoegd. | BI | 35 | m2 | Interieur |  | 2009
100146G03 (100146G03) | 100146G03 | 100146G03 | 160000 | Funderingsconstr (m2 voetprint) | Oppervlakte van bestaande fundering is niet volledig waarneembaar. Volgens doorsnede tekening; gemetselde trapsgewijze funderingsbalk met houten palen. Genaamd Amsterdamse paalfundering. | BE | 166 | m2 | Interieur |  | 1880
100146G03 (100146G03) | 100146G03 | 100146G03 | 462000 | Bin. dekkend watergedragen | 1019 m2 sauswerk aangebracht op stucwerk (wanden) 314 m2 sauswerk aangebracht op stucwerk (plafonds) | BI | 1333 | m2 |  |  | 2009
100146G03 (100146G03) | 100146G03 | 100146G03 | 314000 | Kozijnwerk buiten | Monumentale grenen houten kozijnen in gevels 132m2: B.G. meranti schuiframen met roeden (10st. normaal, 2 st. breed, 4 st. smal). v.z.v. hardsteen lekdorpels. Verdieping: 24st stolpramen met bovenlichten; 2st zeshoekige vensters in de topgevels. Noordgevel; 26 m2, Oostgevel 87m2, Zuidgevel 22m2, Westgevel 48m2 Dakkap: 12m2 klapramen v.z.v. dubbele beglazing. | BE | 144 | m2 | Gevels |  | 2009
100146G03 (100146G03) | 100146G03 | 100146G03 | 272000 | Dak constructie | Monumentale houten kapconstructie, bestaande uit houten spanten, gordingen, grenen planken (19x3cm) en dubbele muurstijlen stalen (4st) trekankers hellende dak incl. lichtkap. Binnenzijde van de kap is geïsoleerd met 8cm steenwol | BE | 206 | m2 | Dak |  | 1880
100146G03 (100146G03) | 100146G03 | 100146G03 | 281000 | Skeletdeel binnen | Ter informatie: ¦ Afbouw binnen, binnenwanden, handbediende deuren, plafonds, wand- en vloerafwerking (Garantie div. 5-10jr Aannemingsbedrijf de Wilde / Aanspreekpunt 1: Jan Wichers 06-24657500, aanspreekpunt 2: Peter Schuilenburg 0182-6333300) maart 2023; garantietermijn is verlopen | BI | 1 | m2 | DIV |  | 2009
100146G03 (100146G03) | 100146G03 | 100146G03 | 532020 | Water; verwarmd tapwater; algemeen; pompen warm-tapwaterinstallaties | T.b.v. recirculatieleiding | K | 1 | st | Zolder | Comfort PM UP15-14B | 2016 | Grundfos
100146G03 (100146G03) | 100146G03 | 100146G03 | 561040 | Warmtedistributie; water; algemeen; circulatiepompen warmtedistributie | 1 x Magna25-100 180 (2009) 1 x Alpha2 25-60 180 (2019) 1 x UPS25-80 180 (2008) 1 x UPS25-20 180 (2007) 1 x UPM2 25-70 130 (2020) | K | 5 | st | Zolder | Diversen | 2009 | Grundfos
100146G03 (100146G03) | 100146G03 | 100146G03 | 561060 | Warmtedistributie; water; algemeen; regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie | - | K | 4 | st | Zolder | 55U45 | 2009 | Belparts
100146G03 (100146G03) | 100146G03 | 100146G03 | 581100 | Regeling klimaat en sanitair; specifieke regelingen; stelmotoren luchtklep | - | K | 1 | st | Zolder | LMC24A-F | 2009 | Belimo
100146G03 (100146G03) | 100146G03 | 100146G03 | 582020 | Regeling klimaat en sanitair; centrale melding, meting en sturing; algemeen; autonome onderstations | 2 st onderstations maximaal i/o-punten 102 st; 1x Priva Onderstation HX8E/2xRO6MOS/AO4m/2x UI8/DI12S; 1x Priva Onderstation HX6E/RO8/RO6MOS/AO2m/2x UI8/DI2S. | K | 1 | st | RK25 | Compri HX | 2009 | Priva
100146G03 (100146G03) | 100146G03 | 100146G03 | 613210 | Centrale elektrotechnische voorzieningen; kanalisatie; t.b.v. installaties voor lage spanning; kabelgoten/ladderbanen | - | E | 1 | m1 | Algemeen | - | 2023 | -
100146G03 (100146G03) | 100146G03 | 100146G03 | 614120 | Centrale elektrotechnische voorzieningen; energie: hoogspanning; hoge spanning: 1 kV en hoger; verdeelinrichting 10 kV inclusief leidingen | Fusebox31 1 st HS=40A 2 st krachtgroepen | E | 1 | st | Zolder | Fusebox31 | 2008 | Exhausto
100146G03 (100146G03) | 100146G03 | 100146G03 | 641120 | Communicatie; signalen; algemene signaleringen; deurbelinstallaties |  | E | 2 | st | Gevel | - | 2009 | -
100146G03 (100146G03) | 100146G03 | 100146G03 | 651213 | Beveiliging; brand; deurvergrendelingen en -ontgrendelingen; brandkleppen technische installaties | Aantal is aanname | E | 14 | st | Algemeen | Diversen | 2009 | Trox
100146G03 (100146G03) | 100146G03 | 100146G03 | 654100 | Beveiliging; sociale alarmering; nooddetectie: gesloten systemen; signaleringen invalidentoiletten | - | E | 1 | st | Begane grond | - | 2009 | Tyco
100146G03 (100146G03) | 100146G03 | 100146G03 | 741110 | Vaste sanitaire voorzieningen; standaard; sanitaire toestellen normaal; toiletten | - | K | 6 | st | Algemeen | - | 2009 | Duravit
100146G03 (100146G03) | 100146G03 | 100146G03 | 741130 | Vaste sanitaire voorzieningen; standaard; sanitaire toestellen normaal; wastafels | 5 st wastafel 1 st wastafel mindervalide 1 st fontein | K | 7 | st | Algemeen | - | 2009 | Duravit
100146G03 (100146G03) | 100146G03 | 100146G03 | 741140 | Vaste sanitaire voorzieningen; standaard; sanitaire toestellen normaal; uitstortgootstenen | - | K | 1 | st | V01 werkkast | - | 2009 | Sphinx
100146G03 (100146G03) | 100146G03 | 100146G03 | 741150 | Vaste sanitaire voorzieningen; standaard; sanitaire toestellen normaal; douches | - | K | 5 | st | V01 | - | 2009 | Schell
100146G03 (100146G03) | 100146G03 | 100146G03 | 741200 | Vaste sanitaire voorzieningen; standaard; sanitaire toestellen aangepast; invalidentoiletten | - | K | 1 | st | Begane grond | - | 2009 | -
100146G03 (100146G03) | 100146G03 | 100146G03 | 241005 | Trappen en hellingen; trappen; staal | 2st vlizotrap naar zolder (2009). | BI | 2 | st | Interieur V01 |  | 2009 | Novoferm
100146G03 (100146G03) | 100146G03 | 100146G03 | 432019 | Vloerafwerkingen; niet verhoogd; tapijt | Entreematten, 2 stuks | BI | 1 | m2 | Interieur V00 |  | 2015
100146G03 (100146G03) | 100146G03 | 100146G03 | 432020 | Vloerafwerkingen; niet verhoogd; vloercoating | Vloerafwerking in sanitaire ruimten in gastenverblijven. | BI | 20 | m2 | Sanitaire ruimten V01 |  | 2009
100146G03 (100146G03) | 100146G03 | 100146G03 | 441019 | Trap- en hellingafwerkingen; trapafwerking; tapijt | Houten trap bekleed met een traploper van tapijt. | BI | 12 | m2 | Interieur |  | 2009
100146G03 (100146G03) | 100146G03 | 100146G03 | 370000 | Dakopeningen; algemeen | Lichtstraat voorzien van zinken wangen en dakafdekking; 12 m2 klapramen vz.v. dubbelglas | BE | 1 | m2 | Dak |  | 2009
100146G03 (100146G03) | 100146G03 | 100146G03 | 732200 | Vaste keukenvoorzieningen; standaard; grootkeuken | Keukenblok > 2m1 tbv gastenverblijf incl inbouwapparatuur. | K | 1 | st | Interieur V01 |  | 2009
100146G07 (100146G07) | 100146G07 | 100146G07 | 461000 | Bu. dekkend oplosmiddelhoudend |  | BE | 44 | m2
100146G07 (100146G07) | 100146G07 | 100146G07 | 411061 | Dilatatie/Elast. voeg buit.wand |  | BE | 80 | m1
100146G07 (100146G07) | 100146G07 | 100146G07 | 314000 | Kozijnwerk buiten |  | BE | 30 | m2
100146G07 (100146G07) | 100146G07 | 100146G07 | 551300 | koudeopwekeenheid lokaal | "koelcel; met koelmachine | K | 1 | st | V01 | DVA3 | 2011 | Prestcol/Kueba
100146G07 (100146G07) | 100146G07 | 100146G07 | 731210 | Koelcel incl. aggregaat | Koelcel met koelmachine in het kassagebouw | K | 1 | st | KEUKEN | DVA3 | 2015 | Prestcol/Kueba
100146G07 (100146G07) | 100146G07 | 100146G07 | 512020 | Ventilatievoorziening | Dakafzuigventilator t.b.v. de nevenruimte techniek met afzuigrooster in deur naar keuken DIT ELEMENT VERWIJDEREN, ONJUISTE ELEMENTCODERING | K | 1 | st | zolder | NB | 2014 | NB
100146G07 (100146G07) | 100146G07 | 100146G07 | 532120 | Boiler elektrisch |  | K | 1 | st | CV-ruimte | Close-up | 2015 | Daalderop
100146G07 (100146G07) | 100146G07 | 100146G07 | 641110 | Signalering | Deurbelinstallatie. GEEN DEURBELINSTALLATIE AANGETROFFEN. ELEMENT KAN WORDEN VERWIJDERD. | E | 1 | pm | Gevel | nb | 1985 | nb
100146G07 (100146G07) | 100146G07 | 100146G07 | 470000 | Valbeveiligingen | 33.40.23-00 1st Dakplan 33.40.36-00 1st Gebiedsmarkering van 122 meter | BE | 1 | st |  |  | 2016
100146G07 (100146G07) | 100146G07 | 100146G07 | 313340 | Rolluiken | "Garantie; storingen via BRI-groep; 0174-315050; info@brigroep.nl; Dennis Roomer" | E | 1 | st |  |  | 2011 | GNS
100146G07 (100146G07) | 100146G07 | 100146G07 | 572100 | Afzuiginstallaties | Windcompensatieventilator (buis), Rosenberg; 0,16A; BJ 2010; 1x Frequentieregelaar, Telemechanique, Altivar ATV312, 0,55kW; BJ 2010 | K | 1 | st | TR 1e | DR350 | 2010 | Rosenberg
100146G07 (100146G07) | 100146G07 | 100146G07 | 572100 | Afzuiginstallaties | Ventilator niet bereikbaar voor inspectie. Staan op dak (niet toegankelijk) Geen technische specificaties bekend. BJ is aanname. Conditie wordt bepaald op basis van verval. | K | 1 | st | DAK boven patchruimte | onbekend | 2010 | onbekend
100146G07 (100146G07) | 100146G07 | 100146G07 | 572100 | Afzuiginstallaties | Afzuigventilator tbv chemicaliënkast op BG. | K | 1 | st | TR 1e | EPN 110-4E | 2010 | Rosenberg
100146G07 (100146G07) | 100146G07 | 100146G07 | 651120 | Omroep- en ontruimingsinstall. | De omroep en ontruimingsinstallatie is geïntegreerd in de BMC. Dit element bestaat uit een bedieningsunit (PC inclusief software en met scherm en printer), 1x versterker, 25x luidsprekers en 25x slow whoop. Gekoppeld via software met de brandmeldcentrale. Fabrikaat is gelijk aan dat van de brandmeldcentrale. | E | 1 | st | Alg | nb | 2000 | Tyco
100146G07 (100146G07) | 100146G07 | 100146G07 | 320000 | Binnenwandopeningen |  | BI | 1 | m2 |  |  | 2023
100146G07 (100146G07) | 100146G07 | 100146G07 | 320000 | Binnenwandopeningen |  | BI | 1 | m2 |  |  | 2023
100146G07 (100146G07) | 100146G07 | 100146G07 | 904000 | Vouw/Speed/Schuif/Rol/Overhead | Automatisch rolhek t.b.v. toegang terrein Gebreken: --> corrosie E/G/1% (foto IMG_8741) --> beschadigingen in de vorm van krassen G/G/1% (foto IMG_8742/IMG_8762) | E | 1 | st | Terrein | - | 2019 | Faac
100146G07 (100146G07) | 100146G07 | 100146G07 | 642100 | Telefooninstallatie | 5st. Dig. Toestellen aangesloten op centrale in Depot A | E | 1 | st | - |  | 2002 | Nortel
100146G07 (100146G07) | 100146G07 | 100146G07 | 645100 | Centraal-antenne-installatie | Cai aansluitpunt | E | 1 | st | - |  | 2002 | Tratec
100146G07 (100146G07) | 100146G07 | 100146G07 | 731230 | Losse keukenapparatuur | koelkast | K | 1 | st | V01 | nb | 1997 | nb
100146G07 (100146G07) | 100146G07 | 100146G07 | 731230 | Huishoudelijke apparaten | Huishoudelijke vaatwasmachine | K | 1 | st | V01 | nb | 2004 | nb
100146G07 (100146G07) | 100146G07 | 100146G07 | 731230 | vaste keukenapparatuur | afzuigkap en fornuis | K | 2 | st | V01 | nb | 2004 | nb
100146G07 (100146G07) | 100146G07 | 100146G07 | 582010 | verdeel/regelkast klimaat | 1RK04 Inclusief DDC regeling Priva CompriHX (bj2011); 1 st onderstations maximaal i/o-punten 85 st | E | 1 | st | TR V01 | MKD20124 | 2007 | Eldon
100146G07 (100146G07) | 100146G07 | 100146G07 | 613210 | Bekabeling/distributie elektra | Diverse bouwjaren. | E | 1 | pm | Algemeen | Onbekend | 1990 | van Geel
100146G07 (100146G07) | 100146G07 | 100146G07 | 631130 | Verlichtingsarmaturen | 104 st TLD-armatuur Philips TMX; 10 st PL-armatuur 3 st gloeilamparmatuur; 3 st halogeenarmatuur | E | 1 | pm | Algemeen | Diversen | 2002 | Diversen
100146G07 (100146G07) | 100146G07 | 100146G07 | 632410 | Noodverlichtingsarmatuur | Decentrale noodverlichting 9 st transparantarmatuur 7 st vluchtwegarmatuur 2 st vluchtwegverlichting in armatuur 2 st vluchtwegarmatuur gevel; Bouwjaar is aanname | E | 20 | st | Algemeen | Diversen | 1995 | van Lien
100146G07 (100146G07) | 100146G07 | 100146G07 | 512110 | warmteopwekeenheid centraal | Via entree buitenzijde. | K | 1 | st | TR begane grond | Quinta Pro 90 | 2010 | Remeha
100146G07 (100146G07) | 100146G07 | 100146G07 | 552050 | Koudeopwekeenheid centraal | Koudemiddel: 2x 9 kg x R410a Installatienr: KEY 17.0055-004; Op het terrein tussen loods 3 en 4 | K | 1 | st | Terrein | KWE5105RNH4W | 2017 | Keyter
100146G07 (100146G07) | 100146G07 | 100146G07 | 561110 | Afgifte element warmte | 11 st radiatoren incl. thermostaatkraan, voetventiel en ontluchter | K | 1 | pm | Algemeen | - | 2004 | -
100146G07 (100146G07) | 100146G07 | 100146G07 | 576120 | Luchtkanalen, app & isolatie | Matreriaal: aluminium en zakken; Isolatie: rockwool (aanzuigkanaal). | K | 1 | pm | Algemeen | - | 1995 | -
100146G07 (100146G07) | 100146G07 | 100146G07 | 531000 | Beveilig. drinkw (bv keerkleppen) | Klasse: EA en CA | K | 12 | st | Algemeen | Oceans | 2000 | Watts
100146G07 (100146G07) | 100146G07 | 100146G07 | 614120 | (Hoofd)verdeelinrichting licht/kracht | LK-D: 1 x HS=63A 11 x LG 14 x ALAMAT 5 x KG 1 x OSB | E | 1 | st | Begane grond | Univers FP72QT | 2010 | Hager
100146G07 (100146G07) | 100146G07 | 100146G07 | 652140 | Inbraaksignaleringsinstall. | 2st. Magneetcontacten en 6st. PIR; centrale type 9STC430 IPC | E | 1 | st | Algemeen | 9STC430 IPC | 2004 | Initial Varel
100146G07 (100146G07) | 100146G07 | 100146G07 | 552010 | Leidingnet + app. koelen | Mat: staal l= 30 m1 | K | 1 | pm | Algemeen | - | 1985 | -
100146G07 (100146G07) | 100146G07 | 100146G07 | 561300 | Leidingnet + toebehoren verwarmen | Materiaal: staal; Isolatie: isogenopak; Inclusief diverse afsluiters, mano- en thermometers ,(auto)ontluchters; 1 st driewegafsluiter incl. stelmotor; fabr: Siemens SQS65 | K | 1 | pm | Algemeen | - | 1995 | -
100146G07 (100146G07) | 100146G07 | 100146G07 | 651110 | Brandmeldinstallatie | Installatie aangesloten op BMC in depot A (centrale apparatuur staat in depot 1) 12 st automatische rookmelder 4 st handbrandmelder 3 st beam 1 st flitslicht 8 st nevenindicator 2 st slowwhoop 1 st sturing kleefmagneten (GTVS50) | E | 1 | st | Algemeen | MX1000 | 2006 | Tyco
100146G07 (100146G07) | 100146G07 | 100146G07 | 652210 | Toegangscontrole | 3 st kaartlezer. Aangesloten op installatie in depot 1. | E | 1 | st | Algemeen | - | 2004 | Deister Electronic
100146G07 (100146G07) | 100146G07 | 100146G07 | 512010 | Opstellings-/stookruimte (SR) | Opstellingsruimte t.b.v. cv-installatie. Via entree buitenzijde. | K | 16 | m2 | Begane grond | - | 1965 | -
100146G07 (100146G07) | 100146G07 | 100146G07 | 512400 | Rookgasafvoer ketel | Mat: dubbelwandig aluminium | K | 1 | st | Algemeen | - | 2010 | Remeha
100146G07 (100146G07) | 100146G07 | 100146G07 | 531000 | Leidingn, app. + toebeh drinkwater | Mat: koper; Watermeter in put in terrein. | K | 1 | pm | Algemeen | - | 1985 | -
100146G07 (100146G07) | 100146G07 | 100146G07 | 541010 | Leidingnet, app. + toebeh. gas | Mat: staal; l= 40 m1 | K | 1 | pm | Algemeen | - | 1985 | -
100146G07 (100146G07) | 100146G07 | 100146G07 | 651300 | Lokale brandblustoestellen | 1 st brandslanghaspel 30 m1 – 1/2", bj: 2010 4 st koolzuursneeuwblusser 5kg, bj:2015; 4 st sproeischuimblusser 6l, bj: 2021. | K | 9 | st | Algemeen | Diversen | 2010 | Saval
100146G07 (100146G07) | 100146G07 | 100146G07 | 741110 | Toiletgroep | 1 st toiletcombinatie 1 st mindervalide toiletcombinatie 1 st fonteincombinatie 1 st wastafelcombinatie | K | 3 | st | Algemeen | keramiek | 1989 | Sphinx
100146G07 (100146G07) | 100146G07 | 100146G07 | 561030 | Expansievoorz. verwarmen | 50/0,5 | K | 1 | st | TR begane grond | Flexcon | 2010 | Flamco
100146G07 (100146G07) | 100146G07 | 100146G07 | 623110 | laagspanningsinstallatie | Diverse bouwjaren. | E | 1 | pm | Algemeen | - | 2000 | -
100146G07 (100146G07) | 100146G07 | 100146G07 | 644100 | Data-installatie | 1st. Patchkast met ca. 144st. Aansluitpunten | E | 1 | st | Algemeen | - | 2002 | Rittal
100146G07 (100146G07) | 100146G07 | 100146G07 | 524010 | Afvoer gecomb. riol. HWA/VWA | Mat: pvc 12 st standleiding l=7,5 m1, d=100mm | K | 1 | pm | Algemeen | - | 1985 | -
100146G07 (100146G07) | 100146G07 | 100146G07 | 612100 | Aarding algemeen | - | E | 1 | st | Algemeen | - | 1985 | -
100146G07 (100146G07) | 100146G07 | 100146G07 | 617100 | Bliksembeveiligingsinstallatie | Mat: koper en aluminium 10 st valleiding/aardpen | E | 1 | st | Dak | - | 1989 | -
100146G07 (100146G07) | 100146G07 | 100146G07 | 731210 | Koelcel incl. aggregaat | Koelaggregaat in technische ruimte V01 Koudemiddel: 3 kg x R134a Installatienr: 167645 Voorzien van luchtslang aan binnenzijde | K | 1 | st | Begane grond | DVA3 | 2001 | Prestcol/Kueba
100146G07 (100146G07) | 100146G07 | 100146G07 | 577140 | Luchtbehandelingskasten (LBK's) | Secties: kleppen / filters / voorverwarmen / koelen / naverwarmer / bevochtiging / ventilator / geluidsdemper; Ventilatortype: Gebhardt RZR 15-0500 LG/90; Filtertype: zakkenfilters F9; V-snaren: 2x XPA1950; Inclusief: 1 st luchtklepservomotor, fabr: Belimo AF24SR, bj: 1995; 1 st luchtbevochtiger, fabr: DRIsteam HT-16, cap: 21,8 kg/h, bj: 2014; 1 st circulatiepomp naverwarmer Grundfos UPS 25-50 S 180; 1 st regelklep naverwarmer Siemens SQS65; 1 st regelklep koeler Siemens SQX62; 1 st circulatiepomp voorverwarmer Grundfos UPS 25-60 130; 1 st regelklep voorverwarmer Siemens SQS65. | K | 1 | st | TR V01 | 39QH08.08 | 2010 | Carrier
100146G07 (100146G07) | 100146G07 | 100146G07 | 243000 | Ladders en klimijzers buiten | 33.20.61-00 1st Laddder opstelplaats | BE | 1 | m2 | Gevels |  | 2016
100146G07 (100146G07) | 100146G07 | 100146G07 | 512020 | Ventilatievoorziening | 1 st luchtklepservomotor (Belimo LM24A-F); 1 st kleppenregister (800x350 mm) incl. servomotor (Siemens ASC77.1E); 3 st gevelrooster (diverse afmetingen). | K | 5 | st | Gevel | Diversen | 2010 | Diversen
100146G07 (100146G07) | 100146G07 | 100146G07 | 572100 | Afzuiginstallaties | 1 st dakventilator; fabr: Rosenberg KDV355.6E; 1 st radiaalventilator; fabr: Rosenberg EPN110-4E, t.b.v. chemicaliënkast op begane grond; 1 st buisventilator; fabr: S&P Vent-125L; bj: 2006 1 st windcompensatieventilator; fabr: Rosenberg KDV310.6E; t.b.v. LBK 1 st frequentieregelaar; fabr: Telemechanique, Altivar ATV312. | K | 4 | st | Algemeen | Diversen | 2010 | Diversen
100146G07 (100146G07) | 100146G07 | 100146G07 | 542020 | persluchtcompressor | Inclusief drukvat 90l | K | 1 | st | V01 | Superflo LFX | 2010 | Atlas Copco
100146G07 (100146G07) | 100146G07 | 100146G07 | 542030 | Luchtdrooginst. perslucht | Koudemiddel: 0,15 kg x R134a | K | 1 | st | TR begane grond | FX 1 (AO) | 2010 | Atlas Copco
100146G07 (100146G07) | 100146G07 | 100146G07 | 641110 | Signalering | MIVA signalering | E | 1 | pm | Begane grond | - | 2010 | -
100146G07 (100146G07) | 100146G07 | 100146G07 | 521610 | Pompinstall + put + app. | 2 st drainageputten met pomp; Inclusief regelkast. | K | 2 | st | Terrein | SKB | 2010 | Homa
100146G07 (100146G07) | 100146G07 | 100146G07 | 532120 | Boiler elektrisch | - | K | 1 | st | TR begane grond | EDR51 | 1994 | Inventum
100146G07 (100146G07) | 100146G07 | 100146G07 | 313340 | Rolluiken | 1 st rolluik incl. elektrische bediening t.b.v. achteruitgang 3 st rolluik incl. elektrische bediening t.b.v. ramen atelier | E | 4 | st | Algemeen | Diversen | 2014 | LogiTed
100146G07 (100146G07) | 100146G07 | 100146G07 | 653600 | Wateroverlastmelder | - | E | 1 | st | TR V01 | Cavia | 2000 | Wolter & Dros
100146G07 (100146G07) | 100146G07 | 100146G07 | 551300 | koudeopwekeenheid lokaal | Ontvochtiger t.b.v. koelcel depot D | K | 1 | st | TR V01 | MG 50 | 2010 | Munters
100146G07 (100146G07) | 100146G07 | 100146G07 | 613240 | Brandwerende doorvoeringen | - | E | 134 | st | Algemeen | Diversen | 2018 | Firejob
100146G07 (100146G07) | 100146G07 | 100146G07 | 470000 | Valbeveiligingen | 33.40.23-00 1st Dakplan 33.40.36-00 1st Gebiedsmarkering van 122 meter 1 st Beugel voor ladderopstelling | BE | 1 | st |  |  | 2018
100146G07 (100146G07) | 100146G07 | 100146G07 | 542010 | Leiding + app & toebeh. perslucht | Mat: koper | K | 1 | pm | Algemeen | - | 2010 | -
100146G07 (100146G07) | 100146G07 | 100146G07 | 906320 | Buitenverlichting | 3 st gevelarmatuur; 1 st vernieuwd in 2021. | E | 1 | pm | Gevel | Diversen | 1985 | Diversen
100146G07 (100146G07) | 100146G07 | 100146G07 | 822260 | Chemicaliënkast | In centrale hal | K | 1 | st | Begane grond | Typ90 | 2015 | Düperthal
100146G07 (100146G07) | 100146G07 | 100146G07 | 576120 | Brandklep | Aantal opgenomen vanuit logboek brandwerende doorvoeringen | K | 10 | st | Algemeen | Diversen | 2010 | Trox
100146G07 (100146G07) | 100146G07 | 100146G07 | 160000 | Funderingsconstr (m2 voetprint) | Betonnen fundering voorzien van onderheide funderingsconstructie. Aanlegdiepte 950- peil. Fundering deels v.z.v. kruipruimte 2 stuks (60m2) Rondom de fundering is een drainage aanwezig, aangesloten op de riolering | BE | 1102 | m2 | Algemeen |  | 1985
100146G07 (100146G07) | 100146G07 | 100146G07 | 411061 | Dilatatie/Elast. voeg buit.wand | Elastische afdichting langs waterslag onderaan gevel (45m1), en overige dichtingen (80m1; kozijnen, pui e.d.) (2005) Dilatatievoeg zonder rugvulling in gevelmetselwerk 120m1 (1997) | BE | 245 | m1 | Gevels |  | 2005
100146G07 (100146G07) | 100146G07 | 100146G07 | 220000 | Binnenwanden | Binnenwanden gemetseld met Kalkzandsteen blokken. De wanden hebben een WBDBO van 60min (kantoor, loods, installatieruimte). | BI | 200 | m2 | Interieur |  | 1985
100146G07 (100146G07) | 100146G07 | 100146G07 | 320000 | Deuren binnen | Rookdichte houtendeuren: 2st dubbele draaideur in scheidingswand naar loods vanuit voorruimte; 1st enkele draaideur (laag) vanuit kantoor 1e verdieping naar loods (vluchtroute). 8st houten stompen binnendeuren. Deurdrangers (5 st) | BI | 13 | st | Interieur |  | 1995
100146G07 (100146G07) | 100146G07 | 100146G07 | 324000 | Kozijnwerk binnen | Houten kozijnwerk t.b.v. rookdichte deuren met WBDBO 30min. Kozijnen zijn dekkend geschilderd. | BI | 22 | m2 | Interieur |  | 1995
100146G07 (100146G07) | 100146G07 | 100146G07 | 130000 | Vloeren op grondslag | Begane grond vloer, gewapend beton, ongeïsoleerd. aanlegdiepte 150cm - peil, dikte vloer is 200mm. Vloer is afgewerkt met een coating | BE | 1102 | m2 | Algemeen |  | 1985
100146G07 (100146G07) | 100146G07 | 100146G07 | 461000 | Bu. dekkend oplosmiddelhoudend | 44 m2 dekkend schilderwerk dakrand/overstek (beton), 21 m2 dekkend schilderwerk hout (deuren, kozijnen) | BE | 65 | m2 | Gevels |  | 2022
100146G07 (100146G07) | 100146G07 | 100146G07 | 411029 | Voegwerk | Gevelmetselwerk v.z.v. cementgebonden voegwerk platvol, incidenteel voegwerk hersteld Zuidgevel = 25m2, Noordgevel = 265m2, Oostgevel= 105m2 Westgevel = 105m2. | BE | 740 | m2 | Gevels |  | 1995
100146G07 (100146G07) | 100146G07 | 100146G07 | 314000 | Beglazing isolatieglas buiten | Brandwerende isolatieglas, ACG THR++ ramen kantoorruimte en loods. | BE | 12 | m2 | Gevels |  | 2010
100146G07 (100146G07) | 100146G07 | 100146G07 | 272000 | Dak constructie | Prefab betonnen plank elementen, durisol 100mm, 30mm pu-isolatieplaten opgelegd op gecoat staalconstructie vzv. 2-laags bitumineuze dakbedekking met leislag. | BE | 1124 | m2 | Algemeen |  | 1985
100146G07 (100146G07) | 100146G07 | 100146G07 | 232000 | Binnenvloerconstr (incl. balkon) | betonvloer 1e verdieping kantoor (boven installatieruimte en voorruimte loods) en betonvloer begane grond; Voorzien van linoleum 105 m2 (V01) tegelvloer 7 m2 (V00) tapijt 22,5 m2 (V00) coating 1204 ( V00) vloerluik | BI | 1339 | m2 | Interieur |  | 1985
100146G07 (100146G07) | 100146G07 | 100146G07 | 314000 | Kozijnwerk buiten | Kozijnwerk deurposten, ramen en puien (hout) v.z.v. dekkend schilderwerk; Noordgevel; 5,25 m2 Zuidgevel; 7,25m2 Oostgevel; 18m2, kozijnen v.z.v. uitvalschermen Westgevel; 2m2 Ramen en nooddeur aan de binnenzijde v.z.v. stalen inbraakwerende rolluiken. Kozijnen v.z.v. gres raamdorpelstenen Uitvalscherm zonwering 7,5m1 | BE | 33 | m2 | Gevels |  | 1995
100146G07 (100146G07) | 100146G07 | 100146G07 | 471100 | Dakbedekking vlak dak | Bitumineuze dakbedekking 2-laags met leislag op hellend betonnen dak vzv. 30mm isolatie. N.B. dak ligt onder lichte helling (< 10 graden). Dak is voorzien van aluminium bliksembeveiliging 253m1 | BE | 1124 | m2 | Dak |  | 2010
100146G07 (100146G07) | 100146G07 | 100146G07 | 313000 | Deuren buiten | Houten draaideuren 3st, waarvan 1st (deur cv-ruimte, zuidgevel) vzv. ventilatierooster; 1st dubbele draaideur multiplex v.z.v. trespa afwerking en deurdranger (pui voorzijde, oostgevel) | BE | 5 | st | Gevels |  | 1995
100146G07 (100146G07) | 100146G07 | 100146G07 | 232003 | Vloer buiten (incl balkon) | Vloer t.p.v. cv-ruimte v.z.v. cementdekvloer, wanden bestaan uit metselwerk ophoging, platvol gevoegd. Vloer afgewerkt met een cementdekvloer. | BE | 16 | m2 | Interieur V00 |  | 1985
100146G07 (100146G07) | 100146G07 | 100146G07 | 210000 | Gevel | Gevelmetselwerk vormbaksteen, uitgewerkt in wildverband, gele vlakken en rode kolommen, platvol gevoegd, spouw is v.z.v. na- isolatie. Zuidgevel = 25m2, Noordgevel = 265m2, Oostgevel= 105m2 Westgevel = 105m2. Plint is voorzien van stucwerk op isolatie. | BE | 740 | m2 | Gevel |  | 1985
100146G07 (100146G07) | 100146G07 | 100146G07 | 232000 | Binnenvloerconstr (incl. balkon) | Binnenvloer constructie bestaat uit; stalen constructie h-profielen, zwaluwstaart platen afgewerkt met een betonvloer en druklaag. Vloer V01 is afgewerkt met een coating. | BI | 106 | m2 | Interieur V01 |  | 2010
100146G07 (100146G07) | 100146G07 | 100146G07 | 411023 | Afwerklaag gevel | Pleisterwerk afwerking over isolatiebeplating tot 50cm boven maaiveld (70 m2), vzv. metalen waterslag. (134 m1) | BE | 70 | m2 | Gevels |  | 1985
100146G07 (100146G07) | 100146G07 | 100146G07 | 461000 | Bu. dekkend watergedragen | Pleisterwerk plint noordgevel = 26m2, oostgevel = 10,5 m2, zuidgevel= 26m2 westgevel 10,5 m2 , en pleisterwerk kader Westgevel =14m2- en oostgevel = 14m2, dekkend geschilderd | BE | 101 | m2 | Gevels |  | 2022
100146G07 (100146G07) | 100146G07 | 100146G07 | 241000 | Trappen en hellingen; trappen; algemeen | Vlizotap ten behoeve van toegang tot installatieruimte (LBK) Vaste stalen trap in voorruimte; | BI | 1 | st | Interieur |  | 2010
100146G07 (100146G07) | 100146G07 | 100146G07 | 462000 | Beschermlagen; binnen; algemeen | Houten kozijnen dekkend geschllderd, 22 m2 | BI | 22 | m2 | Interieur |  | 2023
100146G07 (100146G07) | 100146G07 | 100146G07 | 732200 | Vaste keukenvoorzieningen; standaard; grootkeuken | Keukenblok > 3 m1 bouwjaar 2003; Keukenblok 1,2 m1 bouwjaar onbekend; inclusief apparatuur. | K | 2 | st | Interieur V01 |  | 2003
100146G07 (100146G07) | 100146G07 | 100146G07 | 741150 | Vaste sanitaire voorzieningen; standaard; sanitaire toestellen normaal; douches | Betreft: 1 st nooddouche Bradley; 1 st oogdouche Broen. Bouwjaar is aanname | K | 2 | st | Begane grond | - | 1995 | Diversen
100146G07 (100146G07) | 100146G07 | 100146G07 | 551300 | Koudeopwekking; lokaal; compactsystemen; algemeen | Ontvochtiger 2; Losse ontvochtiger. | K | 1 | st | Begane grond | M90L | 1998 | Munsters
100146G07 (100146G07) | 100146G07 | 100146G07 | 643110 | Communicatie; beelden; gesloten televisiecircuits; CCTV-binnencamera"s met leidingen | 3 x CCTV camera aangesloten op centrale apparatuur in depot 1 | E | 1 | st | Algemeen | Diversen | 2019 | Diversen
100146G07 (100146G07) | 100146G07 | 100146G07 | 561040 | Warmtedistributie; water; algemeen; circulatiepompen warmtedistributie | Via entree buitenzijde. | K | 1 | st | TR begane grond | UPS 32-100 180 | 2010 | Grundfos
100146G07 (100146G07) | 100146G07 | 100146G07 | 532120 | Water; verwarmd tapwater; direct verwarmd met voorraad; voorraadboilers elektrisch | - | K | 1 | pm | V01 | Close-Up 15 | 2017 | ithodaalderop
100146G04 (100146G04) | 100146G04 | 100146G04 | 551300 | koudeopwekeenheid lokaal | "koelunit Depot A; tbv koelcel (2kg R12)" | K | 1 | st | - | CAJ4511A | 1969 | L-unite
100146G04 (100146G04) | 100146G04 | 100146G04 | 651120 | Omroep- en ontruimingsinstall. |  | E | 1 | st | - |  | 1900
100146G04 (100146G04) | 100146G04 | 100146G04 | 641110 | Signalering | duerbelinstallatie | E | 1 | pm | - |  | 1985
100146G04 (100146G04) | 100146G04 | 100146G04 | 551300 | koudeopwekeenheid lokaal | "Koeler Depot A; tbv koelcel R134A 1;9 kg" | K | 1 | st | Alg | nb | 2001 | L-unite
100146G04 (100146G04) | 100146G04 | 100146G04 | 572100 | Afzuiginstallaties | "= 800 m3/h Muurventilator Depot A; tbv Techn.ruimte" | K | 1 | st | TR | T-serie | 1997 | Vent-Axi
100146G04 (100146G04) | 100146G04 | 100146G04 | 572100 | Afzuiginstallaties | afzuiging laagspanningsruimte; 950 m3/h | K | 1 | st | - | VW250Z | 2010 | Itho
100146G04 (100146G04) | 100146G04 | 100146G04 | 572100 | Afzuiginstallaties | "= 200 m3/h Muurventilator Depot A; tbv koelcel" | K | 1 | st | - | KVR-15 | 1997 | Itho
100146G04 (100146G04) | 100146G04 | 100146G04 | 551300 | koudeopwekeenheid lokaal | R407C, 1x 11 kg en 1x 7kg | K | 2 | st | TR V01 | CAH 393 SPU | 2001 | Clint
100146G04 (100146G04) | 100146G04 | 100146G04 | 470000 | Valbeveiligingen | niet aanwezig | BE | 1 | st |  |  | 2016
100146G04 (100146G04) | 100146G04 | 100146G04 | 553170 | Expansievoorzieningen koelen | "Drukexpansievat Depot A; in koelmachine" ELEMENT ONDERDEEL VAN KOELMACHINE. ELEMENT KAN VERWIJDERD WORDEN. | K | 1 | st | Buiten | Flexcon | 2009 | Flamco
100146G04 (100146G04) | 100146G04 | 100146G04 | 577140 | Luchtbehandelingskasten (LBK's) | Ontvochtiger; R24A; 3,4 kg; tbv koelcel A ELEMENT AL OPGENOMEN ONDER NR. 855100 ELEMENT KAN WORDEN VERWIJDERD. | K | 1 | st | Alg | MG 50 | 2001 | Munters
100146G04 (100146G04) | 100146G04 | 100146G04 | 613240 | Brandwerende doorvoeringen | dit element zou moeten voorkomen | E | 1 | st |  |  | 2018
100146G04 (100146G04) | 100146G04 | 100146G04 | 572100 | Afzuiginstallaties | Windcompensatieventilator, 0,16A; tbv LBK 1x Frequentieregelaar, Telemechanique, Altivar31, 0,55kW; BJ onbekend | K | 1 | st | TR | DR350 | 1994 | Rosenberg
100146G04 (100146G04) | 100146G04 | 100146G04 | 614120 | (Hoofd)verdeelinrichting licht/kracht | "Hoofdverdeler. HS=800A; 9st. Driefasen groepen" | E | 1 | st | Div | Halyester | 2006 | Holec
100146G04 (100146G04) | 100146G04 | 100146G04 | 314000 | Buitenwandopeningen; gevuld met puien; algemeen |  | BE | 1 | m2 |  |  | 2023
100146G04 (100146G04) | 100146G04 | 100146G04 | 314000 | Buitenwandopeningen; gevuld met puien; algemeen |  | BE | 1 | m2 |  |  | 2023
100146G04 (100146G04) | 100146G04 | 100146G04 | 314000 | Buitenwandopeningen; gevuld met puien; algemeen |  | BE | 1 | m2 |  |  | 2023
100146G04 (100146G04) | 100146G04 | 100146G04 | 314000 | Kozijnwerk buiten | kozijnwerk deurpost en pui voorgevel, hout, 18m2; raamkozijnen kantoor kunststof, 8 m2. | BE | 26 | m2 |  |  | 1995
100146G04 (100146G04) | 100146G04 | 100146G04 | 653400 | Overspanningsbeveiliging | T.b.v. beveiligingsinstallatie in separate kast in TR V01 | E | 1 | st | V01 | 2P-JB>5 | 1985 | Wittich & Visser
100146G04 (100146G04) | 100146G04 | 100146G04 | 611120 | No-Break-installatie |  | E | 1 | st |  |  | 2017
100146G04 (100146G04) | 100146G04 | 100146G04 | 611120 | No-Break-installatie | - No-Break installatie toegevoegd ( plaatsingsjaar 04-02 2009) op Excel-sheet (incl. type en merk) dit onderbrengen bij Elinex ( gekozen optie 2 ) zie foto’s ook verzoek van gebruiker, contact opnemen met deze firma voor wat betreft de looptijd huidig contract.. Deze no-break staat wel in Condor omschreven maar met een slotje noeit op onze geprijsde COEL. In 18-02-2015 zijn de batterijen reeds vernieuwd. Tel Elinex 0180 415 711 Wolweverstraat 15, 2984 CE Ridderkerk e-mail: info@elinex.com zie de foto’s voor contactpersoon en gekozen optie P2. | E | 1 | st | BG | 9355 | 2009 | eaton
100146G04 (100146G04) | 100146G04 | 100146G04 | 642100 | Telefooninstallatie | 2st. Toestellen digitaal | E | 1 | st | - |  | 2002 | Nortel
100146G04 (100146G04) | 100146G04 | 100146G04 | 731230 | Losse keukenapparatuur | 1 st koelkast 1 st vrieskast 1 st magnetron | K | 3 | st | V00 | Diversen | 2006 | Diversen
100146G04 (100146G04) | 100146G04 | 100146G04 | 582010 | verdeel/regelkast klimaat | 1RK01 Inclusief DDC-regeling Priva ComprHX: 1 st onderstations maximaal i/o-punten 80 st. | E | 1 | st | TR V01 | VME20114 | 2010 | Eldon
100146G04 (100146G04) | 100146G04 | 100146G04 | 613210 | Bekabeling/distributie elektra | l= 36 m1 | E | 1 | pm | Algemeen | - | 2002 | van Geel
100146G04 (100146G04) | 100146G04 | 100146G04 | 631130 | Verlichtingsarmaturen | 151 st TLD-armatuur Philips TMX 2 st gloeilamparmatuur 3 st halogeenarmatuur 3 st hanglamp met spaarlamp | E | 1 | pm | Algemeen | Diversen | 2002 | Diversen
100146G04 (100146G04) | 100146G04 | 100146G04 | 632410 | Noodverlichtingsarmatuur | Decentrale noodverlichting 3 st transparantarmatuur 8 st vluchtwegarmatuur 1 st vluchtwegarmatuur aan gevel. | E | 12 | st | Algemeen | Diversen | 2009 | Van Lien
100146G04 (100146G04) | 100146G04 | 100146G04 | 651300 | Lokale brandblustoestellen | 3 st CO2 5kg 4 st sproeischuimblusser 6l (2021) | K | 7 | st | Algemeen | Diversen | 2016 | Diversen
100146G04 (100146G04) | 100146G04 | 100146G04 | 741110 | Toiletgroep | 1 st toiletcombinatie 1 st fonteincombinatie | K | 1 | st | V00 | keramiek | 1997 | Jika
100146G04 (100146G04) | 100146G04 | 100146G04 | 531000 | Leidingn, app. + toebeh drinkwater | Mat: koper | K | 1 | pm | Algemeen | - | 2000 | -
100146G04 (100146G04) | 100146G04 | 100146G04 | 652210 | Toegangscontrole | 3 st kaartlezer | E | 1 | st | Algemeen | - | 2004 | Fensis
100146G04 (100146G04) | 100146G04 | 100146G04 | 671400 | gebouwbeheersysteem | Beheer pc t.b.v. Priva regeling TC 6.0 Besturingssoftware: Windows 7 PRO | E | 1 | st | Algemeen | Elite 8300 SFF | 2008 | HPCompaq
100146G04 (100146G04) | 100146G04 | 100146G04 | 512110 | warmteopwekeenheid centraal | Via entree buitenzijde. | K | 1 | st | TR begane grond | Quinta Pro90 | 2017 | Remeha
100146G04 (100146G04) | 100146G04 | 100146G04 | 552050 | Koudeopwekeenheid centraal | Koudemiddel: (2x 9 kg) x R410a Installatienr: KEY-17.0055-001 Opgesteld tussen depot 1 en depot 2. | K | 1 | st | Terrein | KWE5105RNH4W | 2017 | Keyter
100146G04 (100146G04) | 100146G04 | 100146G04 | 561110 | Afgifte element warmte | 8 st radiatoren incl. thermostaatkraan, voetventiel en ontluchter. | K | 1 | pm | Algemeen | - | 1994 | -
100146G04 (100146G04) | 100146G04 | 100146G04 | 572100 | Afzuiginstallaties | 1 st kanaalventilator, Itho BTV200, cap: 200 m3/h, bj: 2018, t.b.v. koelcel; 1 st kanaalventilator, t.b.v. toilet; 1 st muurventilator, Itho VW250Z, cap: 950 m3/h, bj 2010, t.b.v. afzuiging laagspanningsruimte; 1 st windcompensatieventilator, Rosenberg DR350-4 KS, bj: 2015 (aanname), t.b.v. LBK; 1 st frequentieregelaar; Telemechanique Altivar31, t.b.v. windcompensatieventilator; 1 st muurventilator, Vent-Axia T-serie, cap: 800 m3/h, bj: 1997, t.b.v. technische ruimte. | K | 6 | st | Algemeen | Diversen | 1994 | Diversen
100146G04 (100146G04) | 100146G04 | 100146G04 | 576120 | Luchtkanalen, app & isolatie | Materiaal: aluminium; Isolatie: armaflex (aanzuigkanaal); 32 st luchtinregelklep. | K | 1 | pm | Algemeen | - | 1994 | -
100146G04 (100146G04) | 100146G04 | 100146G04 | 531000 | Beveilig. drinkw (bv keerkleppen) | Klasse: EA, CA en EB | K | 6 | st | Algemeen | Oceans | 2002 | Watts
100146G04 (100146G04) | 100146G04 | 100146G04 | 561030 | Expansievoorz. verwarmen | 140/1,0; Via entree buitenzijde. | K | 1 | st | TR begane grond | Flexcon | 2017 | Flamco
100146G04 (100146G04) | 100146G04 | 100146G04 | 623110 | laagspanningsinstallatie |  | E | 1 | pm | Algemeen | - | 2002 | -
100146G04 (100146G04) | 100146G04 | 100146G04 | 906420 | Terreinbeveiliging CCTV | 2 x Dome camera | E | 1 | st | Terrein | - | 2019 | -
100146G04 (100146G04) | 100146G04 | 100146G04 | 612100 | Aarding algemeen | - | E | 1 | st | Algemeen | Onbekend | 1985 | Mulhuyzen
100146G04 (100146G04) | 100146G04 | 100146G04 | 524010 | Afvoer gecomb. riol. HWA/VWA | Mat: pvc; 12 st standleiding l= 7,5 m1, d= 100mm | K | 1 | pm | algemeen | Onbekend | 1965 | Onbekend
100146G04 (100146G04) | 100146G04 | 100146G04 | 532120 | Boiler elektrisch | In het keukenblok. | K | 1 | st | Keuken V00 | Modesto Q10 | 2021 | Inventum
100146G04 (100146G04) | 100146G04 | 100146G04 | 651110 | Brandmeldinstallatie | Brandmeldcentrale bedient de depots 1 t/m 4 (onderdelen bij betreffende depot opgenomen). Installatie-(onder)delen in depot 1: 1 st brandmeldcentrale 8 st automatische rookmelder 3 st handbrandmelder 3 st beam 2 st slowwhoop 5 st nevenindicator 1 st flitslicht 2 st accu d.d. ..-..-.. 1 st brandmeldpaneel (gevel) 1 st ontruimingspaneel 1 st doormeldingsunit 1 st sleutelkluis 1 st sturing ventilatie 1 st interface inbraakinstallatie 1 st interface telefooninstallatie | E | 1 | st | Algemeen | MX4000 | 2006 | Tyco / Zettler
100146G04 (100146G04) | 100146G04 | 100146G04 | 512010 | Opstellings-/stookruimte (SR) | Opstelplaats t.b.v. cv-installatie. Toegang via zijkant | K | 16 | m2 | Begane grond | - | 1965 | -
100146G04 (100146G04) | 100146G04 | 100146G04 | 512400 | Rookgasafvoer ketel | Via entree buitenzijde. | K | 1 | st | TR begane grond | Onbekend | 2017 | Remeha
100146G04 (100146G04) | 100146G04 | 100146G04 | 541010 | Leidingnet, app. + toebeh. gas | Mat: staal; l= 40 m1 | K | 1 | pm | Algemeen | - | 1985 | -
100146G04 (100146G04) | 100146G04 | 100146G04 | 643110 | CCTV-installatie | 2 st CCTV-camera binnen; 2 st CCTV-camera buiten; VDG + centrale apparatuur; 1 st monitor in portierruimte; 1 st bediening Digifort DGF-KB1000 | E | 1 | st | Algemeen | Diversen | 2019 | Diversen
100146G04 (100146G04) | 100146G04 | 100146G04 | 642210 | Intercominstallatie | 1 x intercom hek/loge | E | 1 | st | Terrein | - | 2022 | Vingtor-Stentofon
100146G04 (100146G04) | 100146G04 | 100146G04 | 614120 | (Hoofd)verdeelinrichting licht/kracht | HKL: fabr: Holec, bj: 1985 1 x HS=800A 8 x krachtgroep 1 x kWh-meter LK-A: fabr: Holec, bj: 1985 1 x HS=125A 26 x lichtgroep 6 x krachtgroep 1 x overspanningsbeveiliging Phoenix(onder de kast in separate kast. VK-UPS: fabr: Hager, bj: 2008 1 x HS=32A 6 x lichtgroep | E | 3 | st | TR Begane grond | Diversen | 1985 | Diversen
100146G04 (100146G04) | 100146G04 | 100146G04 | 652140 | Inbraaksignaleringsinstall. | centrale apparatuur Thor 9STCU-30; 4st. PIR en 8 st. Standcontacten | E | 1 | st | Algemeen | EV 475 AM | 2004 | Initial Varel
100146G04 (100146G04) | 100146G04 | 100146G04 | 552010 | Leidingnet + app. koelen | Materiaal: staal; Isolatie: armaflex (binnen) en aluminium schalen (buiten); l= 30 m1. | K | 1 | pm | Algemeen | - | 2001 | -
100146G04 (100146G04) | 100146G04 | 100146G04 | 561300 | Leidingnet + toebehoren verwarmen | Materiaal: staal Isolatie: isogenopak Inclusief: Diverse afsluiters; Mano- en thermometers; (auto)ontluchters; 1 st driewegafsluiter incl. stelmotor, Siemens SQS65, bj: 2010, loc: V00 entree. | K | 1 | pm | Algemeen | Diversen | 1994 | Diversen
100146G04 (100146G04) | 100146G04 | 100146G04 | 577140 | Luchtbehandelingskasten (LBK's) | Secties: kleppen / filters / voorverwarmer (15,2 kW)/ koeler (84,8 kW) / naverwarmer (106 kW) / bevochtiging / ventilator / geluidsdemper; Ventilatortype: RIZ500DE; Filtertype (hepa): H-COMP TA-H-COMP; class: E11; V-snaren: 2x SPA1932; Inclusief: 1 st luchtklepservomotor; fabr: Belimo AF24-SR; 1 st stoomluchtbevochtiger; fabr: Dristream HT-12; cap: 16,3 kg/h; bj: 2013; 1 st circulatiepomp naverwarmer Grundfos UPS 25-20 (bj:1998); 1 st regelklep naverwarmer Landis & Gyr SQS65; 1 st regelklep koeler Siemens SAX61 (bj:2021); 1 st circulatiepomp voorverwarmer Grundfos Magna3 32-40 F220 (bj:2022); 1 st regelklep voorverwarmer Landis & Staefa SQX61 (bj:1999). | K | 1 | st | TR V01 | SDK44/64 | 1994 | Stork Air
100146G04 (100146G04) | 100146G04 | 100146G04 | 617100 | Bliksembeveiligingsinstallatie | Mat: koper; 8 st valleiding/aardpen | E | 1 | st | Dak | - | 1989 | -
100146G04 (100146G04) | 100146G04 | 100146G04 | 653600 | Wateroverlastmelder | Bouwjaar is aanname | E | 2 | st | TR V01 | Cavia | 2000 | Wolter & Dros
100146G04 (100146G04) | 100146G04 | 100146G04 | 731210 | Koelcel incl. aggregaat | Koelaggregaat in technische ruimte V01 Installatienr.: 167640 Koudemiddel: 1,9 kg x R134a. Voorzien van luchtslang aan binnenzijde | K | 1 | st | V00 | Onbekend | 2001 | v/d Berg - L'unite
100146G04 (100146G04) | 100146G04 | 100146G04 | 243000 | Ladders en klimijzers buiten | 33.20.61-00 1st Ladder opstelplaats | BE | 1 | m2 | Algemeen |  | 2016
100146G04 (100146G04) | 100146G04 | 100146G04 | 551300 | koudeopwekeenheid lokaal | Ontvochtiger t.b.v. koelcel depot A | K | 1 | st | Dak koelcel | MG 50 | 2016 | Munters
100146G04 (100146G04) | 100146G04 | 100146G04 | 512020 | Ventilatievoorziening | 1 st kleppenregister Trox (800mmx350mm) incl. servomotor (Belimo AF230-S) (TR V01); 5 st gevelrooster (diverse afmetingen); | K | 6 | st | Gevel | Diversen | 2010 | Diversen
100146G04 (100146G04) | 100146G04 | 100146G04 | 313340 | Rolluiken | Rolluik incl. elektrische bediening t.b.v. achteruitgang | E | 1 | st | Depot V00 achteruitgang | - | 2014 | LogiTed
100146G04 (100146G04) | 100146G04 | 100146G04 | 470000 | Valbeveiligingen | 33.40.23-00 1st Dakplan 33.40.36-00 1st Gebiedsmarkering van 122m | BE | 1 | st |  |  | 2017
100146G04 (100146G04) | 100146G04 | 100146G04 | 613240 | Brandwerende doorvoeringen |  | E | 19 | st | Algemeen | Diversen | 2018 | ASK Brandwering
100146G04 (100146G04) | 100146G04 | 100146G04 | 611120 | No-Break-installatie | UPS t.b.v. beveiligingsinstallaties 32 CPW 50-12 accu's d.d. 11-01-2021. | E | 1 | st | BG | 9355-10N-10-32 | 2010 | Eaton
100146G04 (100146G04) | 100146G04 | 100146G04 | 906320 | Buitenverlichting | 3 st gevelverlichtingsarmaturen | E | 1 | pm | Gevel | Diversen | 1985 | Diversen
100146G04 (100146G04) | 100146G04 | 100146G04 | 645100 | Centraal-antenne-installatie | Hoofdaansluiting in ketelruimte. Hier komt tevens de aansluiting vandaan voor de overige depots. Diverse bouwjaren. | E | 1 | st | Algemeen | GHV520 | 1985 | Hirschmann
100146G04 (100146G04) | 100146G04 | 100146G04 | 576120 | Brandklep | Aanwezigheid opgenomen vanuit logboek brandwerende doorvoeringen. | K | 1 | st | V00 | Diversen | 2019 | Trox
100146G04 (100146G04) | 100146G04 | 100146G04 | 653100 | Zonweringsinstallaties buiten | 1 st elektrisch bediend screen; afmeting LxB: 2,016 x 1.188 | E | 1 | st | Gevel | - | 2019 | -
100146G04 (100146G04) | 100146G04 | 100146G04 | 644100 | Data-installatie | 1 st patchkast maximaal aantal aansluitingen 72 st Patchkast bevindt zich in TR V01 en is tevens voor de installaties in overige depots. | E | 1 | st | Algemeen | Onbekend | 2019 | Onbekend
100146G04 (100146G04) | 100146G04 | 100146G04 | 461000 | Bu. dekkend oplosmiddelhoudend | 44 m2 dekkend schilderwerk dakrand/overstek (beton), 18 m2 dekkend schilderwerk hout (deuren, kozijnen) | BE | 62 | m2 | Gevels |  | 2022
100146G04 (100146G04) | 100146G04 | 100146G04 | 313000 | Deuren buiten | Houten draaideuren 3st, waarvan 1st (deur cv-ruimte, zuidgevel) vzv. ventilatierooster; 1st dubbele draaideur multiplex v.z.v. trespa afwerking en deurdranger (pui voorzijde, oostgevel) En 1 st in de Westgevel | BE | 5 | st | Gevels |  | 1995
100146G04 (100146G04) | 100146G04 | 100146G04 | 461000 | Bu. dekkend watergedragen | Pleisterwerk plint noordgevel = 26m2, oostgevel 10,5 m2, zuidgevel= 26m2 en westgevel 10,5 m2 en pleisterwerk kader Westgevel =14m2- en oostgevel = 14m2, dekkend geschilderd | BE | 101 | m2 | Gevels |  | 2022
100146G04 (100146G04) | 100146G04 | 100146G04 | 220000 | Binnenwanden | Binnenwanden gemetseld met Kalkzandsteen blokken. De wanden hebben een WBDBO van 60min (kantoor, loods, installatieruimte). | BI | 200 | m2 | Interieur |  | 1965
100146G04 (100146G04) | 100146G04 | 100146G04 | 320000 | Deuren binnen | rookdichte deuren; 1x enkele en 1x dubbele draaideur in scheidingswand naar loods (vanuit voorruimte); Rookdichte houtendeuren: 1st dubbele draaideur in scheidingswand naar loods vanuit voorruimte; 1st enkele draaideur vanuit kantoor BG naar voorruimte (vluchtroute). 5st houten stompen binnendeuren. Deurdrangers (6 stuks) | BI | 11 | st | Interieur |  | 1995
100146G04 (100146G04) | 100146G04 | 100146G04 | 130000 | Vloeren op grondslag | Begane grond vloer, gewapend beton, ongeïsoleerd. aanlegdiepte 150cm - peil, dikte vloer is 200mm. Vloer is afgewerkt met een coating | BE | 1102 | m2 | Algemeen |  | 1965
100146G04 (100146G04) | 100146G04 | 100146G04 | 324000 | Kozijnwerk binnen | Houten kozijnwerk t.b.v. rookdichte deuren met WBDBO 30min. Kozijnen zijn dekkend geschilderd. | BI | 8 | m2 | Interieur |  | 1995
100146G04 (100146G04) | 100146G04 | 100146G04 | 411029 | Voegwerk | Gevelmetselwerk v.z.v. cementgebonden voegwerk platvol, incidenteel voegwerk hersteld Zuidgevel = 265m2, Noordgevel = 265m2, Oostgevel= 105m2 Westgevel = 105m2. | BE | 750 | m2 | Gevels |  | 1995
100146G04 (100146G04) | 100146G04 | 100146G04 | 232000 | Binnenvloerconstr (incl. balkon) | Betonvloer 1e verdieping (boven kantoor, installatieruimte en voorruimte loods) Betonvloer afgewerkt met linoleum. | BI | 96 | m2 | Interieur |  | 1965
100146G04 (100146G04) | 100146G04 | 100146G04 | 471100 | Dakbedekking vlak dak | Bitumineuze dakbedekking APP 2-laags op hellend betonnen dak vzv. 30mm isolatie. N.B. dak ligt onder lichte helling (< 10 graden). Dak is voorzien van aluminium bliksembeveiliging 253m1 | BE | 1124 | m2 | Dak |  | 1995
100146G04 (100146G04) | 100146G04 | 100146G04 | 314000 | Beglazing isolatieglas buiten | HR++ isolatieglas, ramen kantoorruimte | BE | 8 | m2 | Gevels |  | 2007
100146G04 (100146G04) | 100146G04 | 100146G04 | 411061 | Dilatatie/Elast. voeg buit.wand | Elastische afdichting langs waterslag onderaan gevel (45m1), en overige dichtingen (80m1; kozijnen, pui e.d.) (2005) Dilatatievoeg zonder rugvulling in gevelmetselwerk 120m1 (1997) | BE | 245 | m1 | Gevels |  | 1995
100146G04 (100146G04) | 100146G04 | 100146G04 | 411023 | Afwerklaag gevel | Pleisterwerk afwerking over isolatiebeplating tot 50cm boven maaiveld, vzv. metalen waterslag (70 m1). | BE | 80 | m2 | Gevels |  | 1995
100146G04 (100146G04) | 100146G04 | 100146G04 | 232003 | Vloer buiten (incl balkon) | Vloer t.p.v. cv-ruimte v.z.v. metselwerk ophoging, platvol gevoegd.. | BE | 16 | m2 | Interieur |  | 1965
100146G04 (100146G04) | 100146G04 | 100146G04 | 160000 | Funderingsconstr (m2 voetprint) | Betonnen fundering voorzien van onderheide funderingsconstructie. Aanlegdiepte 950- peil. Fundering deels v.z.v. kruipruimte 2 stuks (60m2) Rondom de fundering is een drainage aanwezig, aangesloten op de riolering | BE | 1102 | m2 | Algemeen |  | 1965
100146G04 (100146G04) | 100146G04 | 100146G04 | 372000 | Schoorsteen/ventilatiekanaal | gemetselde schoorsteen, rode baksteen, voegwerk platvol op cementbasis. Schoorsteen v.z.v. 4st ijzeren klimbeugels | BE | 2 | m1 | Dak |  | 1965
100146G04 (100146G04) | 100146G04 | 100146G04 | 272000 | Dak constructie | Prefab betonnen plank elementen, durisol 100mm, 30mm pu- isolatieplaten opgelegd op gecoat staalconstructie vzv. 2-laags bitumineuze APP dakbedekking. | BE | 1124 | m2 | Dak |  | 1965
100146G04 (100146G04) | 100146G04 | 100146G04 | 210000 | Gevel | Gevelmetselwerk vormbaksteen, uitgewerkt in wildverband, gele vlakken en rode kolommen, platvol gevoegd, spouw is v.z.v. na- isolatie. Zuidgevel = 265m2, Noordgevel = 265m2, Oostgevel= 105m2 Westgevel = 105m2. Plint is voorzien van stucwerk op isolatie. Betonlatei tpv deur achtergevel; 1 m1. | BE | 750 | m2 | Gevels |  | 1965
100146G04 (100146G04) | 100146G04 | 100146G04 | 281000 | Skeletdeel binnen | Staal hoofd draagconstructie, HEA kolommen tussen metselwerk kalkzandsteen wanden. Staal dekkend geschilderd, grijs | BI | 1102 | m2 | Interieur |  | 1965
100146G04 (100146G04) | 100146G04 | 100146G04 | 314000 | Kozijnwerk buiten | Kozijnwerk deurposten, ramen en puien (hout); Noordgevel; 6m2 (kunststof) Zuidgevel; 2 m2 (hout), kozijnen v.z.v. screens Westgevel; 2 m2 (hout) Ramen en nooddeur aan de binnenzijde v.z.v. stalen inbraakwerende rolluiken. Kozijnen v.z.v. gres raamdorpelstenen | BE | 26 | m2 | Gevels |  | 1995
100146G04 (100146G04) | 100146G04 | 100146G04 | 232000 | Binnenvloerconstr (incl. balkon) | Binnenvloer constructie bestaat uit; stalen constructie h- profielen, zwaluwstaart platen afgewerkt met een betonvloer en druklaag. Vloer is afgewerkt met een coating. | BI | 106 | m2 | Interieur |  | 1994
100146G04 (100146G04) | 100146G04 | 100146G04 | 462000 | Beschermlagen; binnen; algemeen | Dekkend schilderwerk van houten binnenkozijnen | BI | 8 | m2 | Interieur |  | 2009
100146G04 (100146G04) | 100146G04 | 100146G04 | 342000 | Balustrades en leuningen; leuningen; algemeen | Balustrade op zolderverdieping. | BI | 15 | m1 | Interieur V01 |  | 2023
100146G04 (100146G04) | 100146G04 | 100146G04 | 903000 | Terrein; omheining; algemeen | Terrein omheining bestaand uit draadmat hekwerk h= 2000 mm, lengte cica 560 m1. loopdeur (5 st) | BE | 560 | m1 | Terrein |  | 1988
100146G04 (100146G04) | 100146G04 | 100146G04 | 904002 | Terrein; terreinafwerking; beton | Terrein verharding bestaand uit klinkerbestrating = 1740 m2; betontegels 160 m2; varkensruggen 3 stuks dekkend geschilderd; biggenruggen 30 stuks waarvan 24 stuks dekkend geschilderd; molgoot 150 m1 | BE | 1900 | m2 | Terrein |  | 2023
100146G04 (100146G04) | 100146G04 | 100146G04 | 904013 | Terrein; terreinafwerking; asfalt | Terrein deels voorzien van asfalt. | BE | 560 | m2 | Terrein |  | 1988
100146G04 (100146G04) | 100146G04 | 100146G04 | 900000 | Terrein | Terrein; groenvoorziening gras en diverse planten en bomen. Rondom de depots drainage onder het grind. (550 m1) | BE | 13200 | m2 | Terrein |  | 1999
100146G04 (100146G04) | 100146G04 | 100146G04 | 561040 | Warmtedistributie; water; algemeen; circulatiepompen warmtedistributie | Via entree buitenzijde. | K | 1 | st | TR begane grond | Magna1 40-60 F 220 | 2017 | Grundfos
100146G04 (100146G04) | 100146G04 | 100146G04 | 615120 | Centrale elektrotechnische voorzieningen; energie: laagspanning; 1 kV en hoger dan 100 V; (hoofd)verdeelinrichtingen | Op het terrein tussen depot 1 en depot 2. 1 st HS=315A; 2 st krachtgroep. | E | 1 | st | Terrein | halyester | 1985 | Holec
100146G04 (100146G04) | 100146G04 | 100146G04 | 732200 | Vaste keukenvoorzieningen; standaard; grootkeuken | keukenblok ten behoeve van gebruik door personeel. Keukenblok bevat inbouwapparatuur zoals vrieskast, koelkast en magnetron. | K | 1 | st | Interieur |  | 2006
100146G04 (100146G04) | 100146G04 | 100146G04 | 906320 | Terrein; elektrotechnisch; lichtvoorzieningen; armaturen buitenverlichting | 7 st paaltop armatuur; 1 st paaltoparmatuur LED. Bouwjaar is aanname. | E | 8 | st | Terrein | Diversen | 2000 | Diversen
100146G04 (100146G04) | 100146G04 | 100146G04 | 652250 | Beveiliging; braak; toegangscontrole; vouw-, schuif-, rol- of overheaddeuren | Automatisch schuifhek t.b.v. toegang terrein. Bouwjaar is aanname. | E | 1 | st | Terrein | - | 2010 | Faac
100146G04 (100146G04) | 100146G04 | 100146G04 | 906520 | Terrein; elektrotechnisch; beveiligingsvoorzieningen; terreinbeveiligingen | Hekbeveiliging. Bouwjaar is aanname | E | 560 | m1 | Terrein | - | 2010 | -
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 614110 | Transformatoren | "Transformator olie gekoeld [ vanuit museum OR501342 ]; Trafo's zijn van NUON en hooren niet op deze lijst" | E | 1 | st | - | - | 1998 | EWR
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 535050 | waterbehandeling | Wateronth. pekel simplex/duplex onder trappenhuis beg gr. | K | 1 | st | beg.gr. | Ho2os/ETP4 | 1998 | Home
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 210000 | Gevel | Gevelmetselwerk wanden in kruisverband, afgewerkt met een cementgebonden voeg (knipvoeg). | BE | 988 | m2
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 471100 | Dakbedekking vlak dak | Loodslabbe t.p.v. opgaand metselwerk. | BE | 94 | m2
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 324000 | Beglazing isolatieglas binnen | Isolatie glas geplaatst door middel van glaslatten in aluminium kozijnwerk. | BI | 267 | m2
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 541010 | Leidingnet, app. + toebeh. gas | Gasleiding tbv verwarmingsinstallaties GEEN GASLEIDING AANWEZIG. ELEMENT KAN WORDEN VERWIJDERD. | K | 1 | pm | Alg | nb | 2000 | nb
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 577140 | Luchtbehandelingskasten (LBK's) | Ventilator / bevochtiging(als los element opgenomen) / Filters ELEMENT NIET AANGETROFFEN. KAN WORDEN VERWIJDERD. | K | 1 | st | Alg | 133 | 1998 | Holland Heating
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 552050 | Koudeopwekeenheid centraal | 9kg R407C NIET GEÏNSPECTEERD. WORDT VERVANGEN EIND 2016. | K | 1 | st | - | 30 SPZ 018 | 2000 | Carrier
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 552050 | Koudeopwekeenheid centraal | 2.97kg R407C, 1 compressor NIET GEÏNSPECTEERD. WORDT VERVANGEN EIND 2016. | K | 1 | st | - | 30 RA 011 | 2000 | Carrier
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 551300 | koudeopwekeenheid lokaal | koudemiddel ..kg soort .. | K | 1 | st |  |  | 2020
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 551300 | koudeopwekeenheid lokaal | koudemiddel ..kg soort .. | K | 1 | st |  |  | 2020
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 461000 | Bu. dekkend oplosmiddelhoudend | Blank gelakte houten entreedeuren (6 st). | BE | 24 | m2 |  |  | 2002
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 461000 | Bu. dekkend oplosmiddelhoudend | 380 m2 zachthouten kozijnwerk, 3 m2 stalen kozijnwerk. | BE | 383 | m2 |  |  | 2002
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 462000 | Bin. transparant | Binnen ter plaatse wenteltrap; eikenhouten geprofileerde leuning blank gelakt. | BI | 3 | m2 |  |  | 2000
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 471200 | Dakbedekking hellend dak | Geblazen bitumen shingles ter plaatse van de daken van de dakkapellen (lantaarns op plat dak). | BE | 12 | m2 |  |  | 1999
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 732200 | Vaste keukenvoorzieningen; standaard; grootkeuken |  | K | 1 | st |  |  | 2023
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 731210 | Koelvitrine voedsel incl aggr. | koudemiddel ..kg soort .. | K | 1 | st |  |  | 2021
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 731210 | Koelvitrine voedsel incl aggr. | koudemiddel ..kg soort .. | K | 1 | st |  |  | 2021
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 731210 | Koelvitrine voedsel incl aggr. | koudemiddel ..kg soort .. | K | 1 | st |  |  | 2021
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 731210 | Koelvitrine voedsel incl aggr. | koudemiddel ..kg soort .. | K | 1 | st |  |  | 2021
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 731210 | Koelvitrine voedsel incl aggr. | koudemiddel ..kg soort .. | K | 1 | st |  |  | 2021
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 532120 | Boiler elektrisch |  | K | 1 | st |  |  | 2021
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 561020 | Verdeler/verzamelaar verwarmen |  | K | 1 | st |  |  | 2021
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 533010 | Leidingn, app.+ toebeh bedr.water | Mat: koper | K | 1 | pm | algemeen | Onbekend | 1998 | Onbekend
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 577140 | Luchtbehandelingskasten (LBK's) | LBK Atelier/FECC toevoer; Secties: kleppen/filter/2x verwarmer/koeler/ventilator; inclusief: 1 st luchtklepservomotor, Belimo SF24A-S2, bj: 2010; 1 st circulatiepomp CV, Grundfos Alpha25-40 180, bj: 2016; 1 st tweewegafsluiter incl. stelmotor CV, Siemens SQX62, bj, 2010, t.b.v. voorverwarmer; 1 st tweewegafsluiter incl. stelmotor CV, Siemens SQX62, bj: 2010, t.b.v. naverwarmer; 1 st driewegafsluiter incl. stelmotor GKW, Siemens SQX62, bj: 2010; 1 st stoomluchtbevochtiger, VAPAC LE18; cap: 18kg/h, bj: 2011. Type ventilator: -; Type v-snaar: XPZ1320. | K | 1 | st | - | THLZ 225/LCU122 | 1997 | Holland Heating
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 671400 | gebouwbeheersysteem | 1 st centrale unit incl PC en software, zie element 858110 voor regelkasten/onderstations/etc | E | 1 | st |  |  | 2018
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 531000 | Leidingn, app. + toebeh drinkwater | Mat: koper Incl. verdeler in TR V00 | K | 1 | pm | Algemeen | Onbekend | 1998 | Onbekend
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 632410 | Noodverlichtingsarmatuur | Noodverlichtingsarmaturen en vluchtwegaanduiding; Aangesloten op noodstroomvoorziening. Bouwjaar is aanname. | E | 19 | st | Algemeen | Diversen | 2018 | Van Lien
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 651120 | Omroep- en ontruimingsinstall. | Installatie is onderdeel van de Brandmeldinstallatie. | E | 1 | st | Algemeen | Mactwin | 2016 | Bosch
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 642210 | Intercominstallatie | Centrale apparatuur in mesuem; 2 st deurpost. | E | 1 | st | Algemeen | Onbekend | 2022 | Vingtor-Stentofon
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 642400 | Geluidsinstallatie | - 1 st beamer; - 1 st ZonePRO 1261m (Digital Zone Processor); - 1 st NewHank HDBT (dvd/Blu-Ray speler); - 1 st Briteq BT-626 (6 channel DMX dimmer pack); - 1 st Ram Audio S4004; - 6 st luidsprekers. Bouwjaar is aanname | E | 1 | st | Eerste verdieping | Diversen | 1998 | Diversen
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 643110 | CCTV-installatie | 1 camera; Centrale app. in museum OB Varel; centrale apparatuur staat in museum. Bouwjaar is aanname. | E | 1 | st | Gevel | Aleglant | 2018 | Philips
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 521210 | Hemelwaterafvoer buiten | Mat: thermisch verzinkt staal, l: 16 m1 HWA, d: 100 mm; Mat: zink, l: 62 m1, d: 100 mm. | K | 62 | pm | Gevel | Onbekend | 1998 | Onbekend
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 531400 | Drukverhogingsinstallaties | 1-pomps uitvoering; 0,97 l/s. Inclusief: - 1 st breaktank; - 1 st pomp Grundfos CR3-4, 3 m3/h; - 1 st regelkast RK23-1. | K | 1 | st | Begane grond - Trappenhuis | GDI 1xCR2/30 | 1998 | Grundfos
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 553170 | Expansievoorzieningen koelen | 200/1,5 | K | 1 | st | TR V00 | Flexcon | 1985 | Flamco
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 623110 | laagspanningsinstallatie |  | E | 1 | pm | Algemeen | Onbekend | 1998 | Onbekend
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 612100 | Aarding algemeen |  | E | 1 | st | Algemeen | Onbekend | 1998 | Mulhuyzen
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 613210 | Bekabeling/distributie elektra | 450 m1 kabelgoot; 65 m1 ladderbaan. | E | 1 | pm | Algemeen | - | 1998 | Stago
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 631130 | Verlichtingsarmaturen | 310x Armaturen vzv lichtbron; 96 HF 136; EBD 185/13 S; TMX 200 118 HF; TMX 200 136. | E | 1 | pm | Algemeen | Diversen | 1998 | Diversen
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 651110 | Brandmeldinstallatie | 1 st brandmeldcentrale (zie 100146G02); 14 st handmelders; 34 st automatische melders; 1 st nevenpaneel Pneuman bij entree; 5 st vrijloopdrangers Dorma met aansturing BMI. Aangesloten op installatie in het museum. | E | 1 | st | Algemeen | Mactwin | 2016 | Bosch
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 652210 | Toegangscontrole | Centrale apparatuur staat in museum; 2 st.Proximity kaart lezers. 1 st bij voordeur en 1 st bij entreedeur binnen. | E | 1 | st | Algemeen | Thor | 1998 | Varel
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 512010 | Opstellings-/stookruimte (SR) | Opstellingsruimte t.b.v. CV installatie | K | 3 | m2 | TR V00 | Onbekend | 1985 | Onbekend
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 535050 | waterbehandeling | 1,1 m3/h; Inclusief: - 1 st watermeter Elster bj: 2007; - 1 st wateroverlastmelder Acquablock met afsluiter. | K | 1 | st | Begane grond - trappenhuis | Compact C80 | 2009 | Lubron
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 563100 | Ventilatorconvector | Verwarmen; cap. 800 m3/h; Inclusief: 1 st luchtklepservomotor, Belimo LM230, bj: 2007; 1 st circulatiepomp CV, Grundfos UPS 25-20 180, bj: 2007; 1 st tweewegafsluiter incl. stelmotor CV, Honeywell M7410C-SL. | K | 1 | st | TR V00 | PS-B-21-H1 | 1998 | Biddle
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 651300 | Lokale brandblustoestellen | 12 st brandslanghaspel, bj:1998; 12 st handblusser schuim, bj:2019; 1 st handblusser CO2, bj:2016; 1 st handblusser CO2, bj:2021; | K | 26 | st | Algemeen | Diversen | 1998 | Diversen
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 572100 | Afzuiginstallaties | 1 st afvoerventilator Exhausto BESF22541EC; bj: 2021; loc: V02; 1 st muurventilator Nedco; bj:1998; Loc: V-1; 1 st buisventilator Östberg CK 315C, bj:1998, loc: V02 - TR; t.b.v. toiletten; 1 st buisventilator Stork Air RRV 160/1, bj:1997, loc: V00 - TR KM, t.b.v. afzuiging KM-ruimte; | K | 4 | st | Algemeen | Diversen | 1997 | Diversen
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 531000 | Beveilig. drinkw (bv keerkleppen) | Klasse: EA; Aantal is aanname. | K | 25 | st | Algemeen | Diversen | 1998 | Watts Oceans
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 614120 | (Hoofd)verdeelinrichting licht/kracht | SHLK: 1x HS=400A, 7x KG, 1x OSB, 1x VB; loc: kelder; SHBLK: 1x HS=63A, 5x KG, 1x OSB; loc: kelder; L0BH1-1/B0BH1-1: 1x HS40A, 1x HS125A, 48x LG, 8x KG, 1x KG ALA, 2x OSB, 3x VB, 9x relais, loc: BG; L1BH1-2/LB1BH1-2: 2x HS63A, 22x LG, 2x OSB, 2x VB, 2x relais, loc: V01; L2BH1-3/LB2BH1-3: 2x HS63A, 21x LG, 2x OSB, 2x VB, 3x relais, loc: V02; LB01BH1-1: 1x HS40, 7x LG, loc: LMK; K01BH: 1x HS125, 1x KG, loc: LMK; LB011BH1: 1x HS63, 5x LG; | E | 8 | st | Algemeen | Diversen | 1998 | Diversen
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 652140 | Inbraaksignaleringsinstall. | Inbraak beveiligingscentrale opgesteld in het museum OR501342. 6 st Passieve Infra Rood bewegingsmelders. | E | 1 | st | Algemeen | Thor | 1998 | Varel
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 532120 | Boiler elektrisch | 1 st mono-3 koper, cap: 80l, loc: in kelder bij keuken, bj:1998; 1 st Close-in 10, cap: 10l, loc: atelier V00, bj:2018; 1 st mono-plus koper, cap: 50l, loc: in schoonmaakhok BG, bj:1998. | K | 3 | st | Algemeen | Diversen | 1998 | Daalderop
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 524010 | Afvoer gecomb. riol. HWA/VWA | Diverse bouwjaren. | K | 1 | pm | Algemeen | - | 1985 | -
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 452000 | Bekleding | Monumentaal houten balken plafond meetmethode vlakvol gemeten. | BI | 129 | m2 | Interieur |  | 1883
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 220000 | Binnenwanden | Metselwerk wanden afgewerkt d.m.v. 2802m2 stucwerk, ( waarvan 2748m2 is voorzien van muurverf systeem waterafdunbaar), 122 m2 keramische tegels, 569 m2 cementgebonden knipvoeg, ( waarvan 290 m2 is voorzien van muurverf systeem waterafdunbaar). | BI | 3493 | m2 |  |  | 1883
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 314000 | Kozijnwerk buiten | Houtenkozijnwerk (historisch, nieuwbouw) met dubbelglas. | BE | 51 | m2 | Gevels |  | 1999
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 451000 | Verlaagd systeemplafond | Zichtbaar systeem plafond. | BI | 207 | m2 | Interieur |  | 1999
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 462000 | Bin. dekkend prepaint | Bi.koz.: prepaint verfsysteem als eindafwerking van aluminium voorzet ramen.( meetmethode: tweezijdig vlakvol). | BI | 668 | m2 | Interieur |  | 1999
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 130000 | Vloeren op grondslag | Keldervloer stampbeton. | BE | 686 | m2 | Algemeen |  | 1883
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 452000 | Bekleding | 108 m2 metselwerk plafond, afgewerkt d.m.v. een cementgebonden knipvoeg, 17 m2 onafgewerkte beton. | BI | 125 | m2 | Interieur |  | 1999
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 324000 | Beglazing binnen | Enkel glas geplaatst door middel van stopverfzomen in stalen kozijnwerk. | BI | 13 | m2 | Interieur |  | 1960
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 577140 | Luchtbehandelingskasten (LBK's) | LBK Boerhaave; Secties: kleppen/Filter/verwarmer/koeler/Ventilator; Inclusief: 1 st circulatiepomp CV, Grundfos, Magna3 25-80 180; 1 st tweewegafsluiter incl. stelmotor CV, Siemens SAS61.03; 1 st tweewegafsluiter incl. stelmotor GKW, Siemens SAS61.03. | K | 1 | st | TR V02 | HHFlex 10.04/10.06/10.11 | 2022 | Systemair
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 577140 | Luchtbehandelingskasten (LBK's) | Secties: kleppen/filter/warmtewiel/verwarmer/koeler/ventilator; Losse bevochtingssectie; Inclusief: 2 st luchtklepservomotor Belimo NF24A; 1 st circulatiepomp CV Grundfos Alpha1 25-60; 1 st tweewegafsluiter incl. stelmotor CV Siemens SAS61.03; 1 st tweewegafsluiter incl. stelmotor GKW Siemens SAS61.03; 1 st bevochtiger Condair RS 8 P VE, 8,1kg/h. | K | 1 | st | TR V02 | - | 2022 | SystemAir
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 551300 | koudeopwekeenheid lokaal | Computair - LBK collectie registratie; Koelen / verwarmen en (ont)- en bevochtigen. Logboek in TR V00. | K | 1 | st | V02 | CCU 110 CW | 1998 | Stulz
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 552010 | Leidingnet + app. koelen | Inclusief: 1 st buffervat, cap: 800l, loc: TR V00; 1 st buffervat, cap: 250l, loc: TR V00; | K | 1 | pm | Algemeen | Onbekend | 1998 | Onbekend
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 561020 | Verdeler/verzamelaar verwarmen | Mat: staal; Inclusief: 1 st circulatiepomp Grundfos Magna3 25-60 180, bj:2016, t.b.v. radiatoren winkel; 1 st circulatiepomp Grundfos Magna3 40-80 F 220, bj:2016, t.b.v. radiatoren Boerhaave; 1 st tweewegafsluiter Siemens SQX62, bj:2010, t.b.v. radiatoren winkel; 1 st tweewegafsluiter Siemens SQX62, bj:2010, t.b.v. radiatoren Boerhaave. | K | 1 | st | TR V00 | Onbekend | 1983 | Onbekend
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 561300 | Leidingnet + toebehoren verwarmen |  | K | 1 | pm | Algemeen | Onbekend | 1998 | Onbekend
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 561110 | Afgifte element warmte | 81 st thermostatische radiatorafsluiter incl. voetventiel en ontluchter; Bouwjaar is aanname. | K | 1 | pm | Algemeen | Diversen | 1998 | Diversen
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 512020 | Ventilatievoorziening | Kleppenregister (500mmx500mm) incl. filter en buitenluchtrooster. 1x Luchtklepservomotor, Belimo, SF24A-S2) BJ 2010 | K | 1 | st | TR V00 | - | 1997 | -
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 576120 | Luchtkanalen, app & isolatie | Luchtkanalen, incl. isolatie, buitenluchtroosters, (gemotoriseerde)kleppen, inblaas- en afzuigroosters, dakkappen. | K | 1 | pm | Algemeen | - | 1997 | -
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 582010 | verdeel/regelkast klimaat | RK23-7; Voedingskast t.b.v. Koelmachines 1+2. | E | 1 | st | TR V00 | AS08063 | 1997 | Eldon
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 582010 | verdeel/regelkast klimaat | RK-HVAC (RK23); 3 st onderstation maximaal I/O's 230 st; 1 st Priva Onderstation Compri HX 8E/RO8/3x RO6MOS/OA4m/2x UI8/2x DI12S; 1 st Priva Onderstation Compri XM1/2xRO6MOS/AO4m/3x UI8/2xDI2S/RO8. In 2011 gereviseerd; Uitbreiding 2022/2023: 1 st Priva Blue ID C4/MX34m/UI8s | E | 1 | st | TR V02 | Onbekend | 1997 | Eldon
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 653600 | Wateroverlastmelder | Bouwjaar is aanname | E | 3 | st | Algemeen | Cavia | 2011 | Wolter & Dros
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 617100 | Bliksembeveiligingsinstallatie | 12 st aardpennen | E | 1 | st | Dak | - | 1983 | -
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 741110 | Toiletgroep | - 6 st toiletcombinatie; - 6 st fonteincombinatie; - 1 st mindervalide toilet; - 1 st mindervalide wastafel; Bouwjaar is aanname. | K | 14 | st | Algemeen | Diversen | 1999 | Sphinx
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 576120 | Brandklep | Diverse afmetingen. | K | 11 | st | Algemeen | Diversen | 1997 | Waterloo
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 613240 | Brandwerende doorvoeringen | Aantal is aanname | E | 15 | st | Algemeen | Diversen | 2017 | Gerco
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 661110 | Liftinstallatie | Installatienr: SO 96220-5 Liftinstituut nummer: 2312-068-05 Nominale last: 900 kg Aantal personen: 12 Nominale snelheid: 0,6 m/s Hefhoogte: 9,527 m Aantal schachttoegangen: 3 Aantal kooitoegangen: 1 Hydraulische Personenlift. Aggregaat: Leistritz 330/26; bj:1997 Revisie werkzaamheden 2020 Cabine & schachtdeuren & buffers Aanbrengen van LED verlichting cabine | T | 1 | st | Algemeen | Pers.lift | 1997 | W&D - Evli B.V.
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 421000 | Bekleding binnenwanden | Monumentaal Keramische wandtegels; afmetingen 120x120mm en 65x65mm voorzien van strookjes 65x125mm. | BI | 122 | m2 | Interieur |  | 1883
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 411029 | Voegwerk | Kalkgebonden snijvoeg als eindafwerking van kruisverband gevelmetselwerk. | BE | 813 | m2 | Gevels oud |  | 1935
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 314000 | Kozijnwerk buiten | (zacht) Houten kozijnwerk onbeschut met roedeverdeling voorzien van enkelglas en afgewerkt met dekkend verfsysteem. Geveloriëntatie: Noordgevel: 149m2, Oostgevel: 37m2, Zuidgevel: 89m2, Westgevel: 53m2. | BE | 328 | m2 | Gevels |  | 1883
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 130000 | Kelder incl. koekoek | Betonnen vloerconstruktie,afgewerkt met keramische vloertegels, 143 m2 metselwerk wanden, afgewerkt met 63 m2 keramische wandtegels. | BE | 70 | m2 | Algemeen |  | 1935
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 210000 | Gevel | Monumentale gevel anderhalf-steens uitgevoerd in metselwerk baksteen kruisverband, en voorzien van snijvoeg. Geveloriëntatie; Noordgevel: 295m2, Oostgevel: monumentaal 18m2, Zuidgevel: monumentaal 259m2, Westgevel: 116m2 (waarvan 19m2 voorzien van pleisterwerk). Gevels dakvlak monumentaal 125m2. De gevels zijn v.v. ontlastingsbogen boven de kozijnen waarvan de boogvullingen zijn v.v. diverse motieven van metselwerk gecombineerd met gekleurde verblend stenen en tegeltjes. In de ontlastingsboog boven de hoofdingang is beeldhouwde voorstelling aanwezig. Waterrand aanwezig met keramische dorpeltegels. | BE | 813 | m2 | Gevel oud |  | 1883
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 241000 | Trap buiten | Noord, Zuid-, en Westgevel 3 stuks trappen; 19 m2 hardsteen trap (1883, renovatie 1999), 2 m2 betonnen trap (1999). Verdere info niet beschikbaar. | BE | 13 | m2 | Gevels |  | 1999
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 272000 | Dak constructie | Hellend monumentaal; Dakconstruktie 497m2: Voorzien van zachthouten schaarspanten, trekbalken, gordingen- en muurstijlen welke rusten op een natuurstenen (sier) consoles. Balkmaten: 170x90mm en 178x80mm. Dakbeschot verticaal aangebracht met breedtes van 185mm waarvan het merendeel is afgewerkt met gipsplaten. Ter plaatse van de "nieuwbouw" voorzien van een stalen HE-profielen constructie. Daken hellen voorzien van een Tuile du Nord en een verbeterd hollandse pannendekking. Daken zijn voorzien van een 5 -tal dakkapel. Platdakconstructie: 350m2 voorzien van houten lichtvoorziening 8-hoekig dekkend geschilderd. | BE | 497 | m2 | Dak oud |  | 1883
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 314000 | Beglazing buiten | Enkele beglazing geplaatst door middel van stopverfzomen in zacht houten kozijnwerk voorzien van roedeverdeling. Toegepast is de 80% regel. | BE | 263 | m2 | Gevels |  | 1935
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 271000 | Gootconstructie | Zacht houten bakgootconstructie met een zinken gootbekleding en een dekkend verfsysteem. Randafwerking voorzien van een verticale leiendekking zichtbaar verankerd met platte nagelkop. | BE | 118 | m1 | Gevels |  | 1999
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 314000 | Beglazing buiten | Beglazing glas in lood gevat in loodlijsten en voorzien van horizontaal aangebrachte bindroedes. Geveloriëntatie: Noordgevel: 3m2, Zuidgevel 14m2, gevel dakvlak: 9m2. | BE | 26 | m2 | Gevels |  | 1883
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 372008 | Daglichtvoorziening | Daglichtvoorziening dak hoog: Niet toegankelijk; voorzien van lichtvoorziening 12 stuks rond +/- diameter 1000mm met aan bovenzijde voorzien van aluminium roosters. Verdere info niet beschikbaar. Tussendak vlak: 1 stuks torentje voorzien van +/- 18 m2 bitumen met leislag dakshingles met rondom houten kozijn á 12 m2 voorzien van dekkend schilderwerk en beglazing hardglas. 9 stuks dakramen aluminium á 1,5m2 voorzien van isolerende beglazing. Dakkapellen 7 stuks voorzien van leien maasdekking rvs bevestigd, houten kozijnen voorzien van draairamen en dekkend schilderwerk. Zijwangen bekleed met een zink-afwerking. Bovenzijde voorzien van een ornament loden piron versierd en aanwezig noklood totaal +/- 11m1. | BE | 34 | m2 | Daken |  | 1999
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 314000 | Kozijnwerk buiten | Onbeschut: Zuidgevel: 3m2 ten behoeve 1 stuks staaldeur voorzien van een dekkend verfsysteem. Deur niet te openen. Deur ten behoeve electriciteitvoorziening .(gemeentevoorziening??) Verdere info niet beschikbaar. | BE | 3 | m2 | Zuidgevel |  | 1935
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 462000 | Bin. dekkend watergedragen | Wanden: muurverf waterafdunbaar, 342 m2 als eindafwerking op systeemwanden, 3508 m2 als eindafwerking op stucwerk, 290 m2 als eindafwerking op schoonmetselwerk. | BI | 4140 | m2 | Interieur |  | 1999
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 314000 | Kozijnwerk buiten | Onbeschut: (Blank) aluminium kozijn werk, voorzien van isolatie glas bouwjaar 06-04-1998. Oostgevel: 42m2, Zuidgevel 50m2. Ter plaatse dakvlak: 26m2. Voorzien van 16 stuks uitzetramen. | BE | 118 | m2 | Gevels |  | 1999
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 421000 | Afwerklaag binnenwanden | Kalkgebonden snijvoeg waarvan 290 m2 is voorzien van muurverf systeem waterafdunbaar. | BI | 569 | m2 | Interieur |  | 1999
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 421000 | Afwerklaag binnenwanden | Stuc/pleisterwerk voorzien van 3508 m2 muurverf systeem waterafdunbaar. | BI | 3562 | m2 | Interieur |  | 1999
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 372000 | Schoorsteen/ventilatiekanaal | Op de topgevel aangebrachte schoorsteen van veelhoekig overgaand in rond metselwerk v.v. van Keramische potten en kalkgebonden snij-voegwerk. | BE | 2 | m1 | Algemeen |  | 1883
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 471204 | Dakgootbekleding | Zinkbekleding in houten bak v.v. kraal en waterkering aan de achterzijde, op de kopse kanten v.v. een broekstuk en in de midden v.v. expansieband. | BE | 118 | m1 | Dak |  | 1999
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 432000 | Losse afwerklaag vloer | 3,2 mm kwaliteit linoleum als eindafwerking op steenachtige vloerconstructie ter plaatse van verkeersruimtes. | BI | 332 | m2 | Interieur |  | 1999
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 232000 | Binnenvloerconstr (incl. balkon) | Ter hoogte keldervloer stalen liggers met gemetseld gewelf voorzien van een pleisterlaag en muurverf; Houten vloerconstructie ter plaatse verdiepingen moerbalken en kinderbinten 129 m2 (vlakvol) voorzien van een dekkend schilderwerk. balkenplafonds met ijzeren rozetten op zandstenen sleutelstukken; cassettes tussen balken; bloemornamenten in de diverse onderdelen. Op de zandstenen sleutelstukken van de balken in de Sectiezaal en de zaal voor Operatieve Chirurgie: doodshoofden en kinderhoofdjes. | BI | 1804 | m2 | Algemeen |  | 1883
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 313000 | Deuren buiten | Deuren hout; Eiken houten draaideuren, 6 st.; blank gelakt. Deurdikte +/- 65mm. Deuren zijn voorzien van een paneelvulling. Geveloriëntatie: Noordgevel 3 stuks, ter plaatse fietsenstalling 2 stuks opgeklampte (zacht) houten deuren voorzien van een dekkend schilderwerk. Westgevel 2 stuks, Zuidgevel 1 stuks. | BE | 8 | st | Gevels |  | 1883
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 160000 | Funderingsconstr (m2 voetprint) | Betonfundering vervangende nieuwbouw zijde Steenstraat, op in de grond gevormde palen. Verdere info niet beschikbaar. Geen detailtekeningen aanwezig. | BE | 210 | m2 | Algemeen |  | 1999
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 272000 | Dak constructie | Hellend: Kapconstructie (nieuwbouw); stalen spanten zichtbaar HE-profielen voorzien van een gipsplaten afwerking. Verdere info niet beschikbaar. Detailinformatie ontbreekt. Dak is afgewerkt met een Tuile Du Nord dakpan. | BE | 265 | m2 | Dak nw |  | 1999
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 411029 | Voegwerk | Cementgebonden platvol voegwerk; "nieuwbouw" Oostgevel 122m2, Zuidgevel 110m2. | BE | 232 | m2 | Gevel nieuw |  | 1999
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 210000 | Gevel | Metselwerk baksteen gevel voorzien van een cementgebonden platvol voegwerk en een halfsteensverband uitvoering. Gevelorïentatie: Oostgevel 122m2, Zuidgevel: 110m2. Gevels gedeeltelijk boven de kozijnen ook v.v. ontlastingsbogen met decoratieve boogvullingen Detailinformatie ontbreekt;verdere info niet beschikbaar. | BE | 232 | m2 | Gevel nieuw |  | 1999
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 220000 | Binnenwanden | Brandwerende binnenwanden WBDBO 30/60 minuten; Metselwerk baksteen binnenwanden afgewerkt met een stuc-, pleisterwerk voorzien van een dekkend muurverfsysteem. | BI | 760 | m2 | Algemeen |  | 1883
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 241000 | Trap binnen | Houten trappen (naaldhout) voorzien van een dekkend schilderwerk; 1 stuks wenteltrap met kwart en bordes 12m2; voorzien van een eikenhouten geprofileerde leuning blank gelakt 24m1. Breedte trap: 1000mm, Optrede: 190mm, Aantrede: 260mm. 1 stuks steektrap 3m2; breedte trap: 1.08m, Optrede: 200mm, Aantrede: 200mm, houten leuning 4m1. 1 stuks steektrap 3m2: Breedte 1.25m, Optrede 170mm, Aantrede: 190mm voorzien van een linoleum trede afwerking met antislipprofiel en leuning hout 2.50m1. | BI | 18 | m2 | Interieur |  | 1883
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 452000 | Afwerklaag plafond | Monumentaal stucwerk plafond afgewerkt door middel van muurverfsysteem waterafdunbaar. | BI | 1160 | m2 | Interieur |  | 1935
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 462000 | Bin. dekkend watergedragen | Vloeren: twee componenten verfsysteem als eindafwerking van cementdekvloer. | BI | 65 | m2 | Interieur |  | 1999
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 432000 | Losse afwerklaag vloer | Keramische tegels; 93 m2 10 x 10 cm, 159 m2 15 x 15 cm. In de verkeersruimtes deels diagonaal aangebracht. | BI | 252 | m2 | Interieur |  | 1999
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 241000 | Trap binnen | Trappenhuis voorzien van lift;Stalen trapconstructie afgewerkt met dekkende kunsthars basis verfsysteem, voorzien van houten treden, afgewerkt met linoleum. Voorzien van 44 m1 stalen leuning afgewerkt met dekkende verfsysteem. Optrede: +/- 180mm, Aantrede: +/- 250mm. | BI | 30 | m2 | Algemeen |  | 1999
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 462000 | Bin.dekkend oplosmiddelhoudend | Binnenzijde buitenkozijnen hout: 328m2 | BI | 328 | m2 | Interieur |  | 1999
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 432000 | Vaste afwerklaag vloer | Tapijt rondom voorzien van een parket pvc stroken vloer. Detailinformatie niet beschikbaar. Waarschijnlijk een parketvloer onder de huidige afwerking. | BI | 1482 | m2 | Interieur |  | 1999
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 471200 | Dakbedekking hellend dak | Keramische dakpannen,type verbeterd hollandse pan, en een Tuile du Nord, incl. 28 m1 nokvorsten, incl 11 m2 windveren voorzien van een dekkend schilderwerk. Geen valbeveiliging aanwezig. | BE | 705 | m2 | Dak |  | 1999
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 421000 | Separatiewand - inbouw | Brandwerende glazen wandafwerking ter plaatse van de liftschacht, bevestigd aan onderliggende constructie. | BI | 122 | m2 | Interieur |  | 1999
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 241000 | Trap binnen | Gemetselde trap vzv. natuursteen bekleding.Breedte trap: 1700mm. Aantrede: 260mm, optrede: 180mm. leuning RVS: 21m1. Trappenhuis is voorzien van keramisch tegelwerk 120x120mm en 65x65mm en voorzien van strookjes 65x125mm, een hardstenen plint 190mm aan onderzijde,- en bovenzijde voorzien van een geglazuurde profielsteen. Het hoofdtrappenhuis met een hardstenen bordestrap v.v. rondboogjes op rode zandstenen zuiltjes met korintische kapitelen op borstweringen langs de trappen; vertrapte (tegel) lambrisering; op verdieping sleutelstukken met bloemmotieven. | BI | 26 | m2 | Algemeen |  | 1883
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 471200 | Dakbedekking hellend dak | Rechthoekige natuurleien dakbedekking (maasdekking) bevestigd door middel van rvs haken geplaatst op toren dakvlak hoog en dakkapellen. Dakvlak hoog voorzien rijk geornamenteerde ijzeren nok kam met windvaan dekkend geverfd en v.v. verguldwerk t.p.v. windvaan. | BE | 111 | m2 | Dak |  | 1999
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 421000 | Separatiewand - inbouw | Systeem wanden afgewerkt met gipsplaten en voorzien van een muurverf water afdunbaar. | BI | 342 | m2 | Interieur |  | 1999
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 160000 | Funderingsconstr (m2 voetprint) | Gemetselde fundering op houten palen. Verdere info niet beschikbaar. | BE | 460 | m2 | Algemeen |  | 1883
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 432000 | Losse afwerklaag vloer | Project tapijt als eindafwerking op cement dekvloer /parketvloer, ter plaatse van kantoorruimten. | BI | 1150 | m2 | Interieur |  | 1999
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 462000 | Bin. dekkend watergedragen | Plafonds: muurverfsysteem, 189 m2 ten behoeve van gipsplaten plafond, 1160 m2 ten behoeve van stucwerk plafond. | BI | 1349 | m2 | Interieur |  | 1999
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 324000 | Beglazing binnen | Brandwerende beglazing 30 min: Verkeersruimte begane grond: Glas in lood geplaatst door middel van glaslatten in houten kozijnwerk en 2 stuks deuren. | BI | 8 | m2 | Interieur |  | 1883
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 462000 | Bin.dekkend oplosmiddelhoudend | Kozijnen (zacht)hout binnen: 158m2, deuren (hout) binnen: 272m2, zichtbare balklagen hout 129m2. | BI | 559 | m2 | Interieur |  | 1999
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 411023 | Afwerklaag gevel | Westgevel voorzien van een pleisterafwerking en muurverf in kleur. | BE | 19 | m2 | Westgevel |  | 1999
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 314000 | Beglazing isolatieglas buiten | Isolerende beglazing geplaatst door middel van aluminium glaslatten aan binnenzijde en kitzomen in aluminium kozijnwerk. Bouwjaar: 06-04-1998. Toegepast is de 80% regel. | BE | 95 | m2 | Gevels nieuw |  | 1998
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 432000 | Losse afwerklaag vloer | Droogloop matten ter plaatse entreezijdes. | BI | 10 | m2 | Entree V00 |  | 2014
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 320000 | Deuren binnen | Brandwerende deuren WBDBO 30/60 minuten: Deuren staal voorzien van brandvertragende beglazing type contraflam: 7 stuks. Deuren hout/hpl 17 stuks voorzien van zwelstrip. Deurdiktes 40-65mm en voorzien van deurdrangers. | BI | 24 | st | Interieur |  | 1883
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 461000 | Bu. dekkend oplosmiddelhoudend | 120m2 gootlijsten, opgeklampte houten deuren 6m2, (zacht) houten kozijnen 328m2, daklicht kozijnen 24m2, windveren 11m2 | BE | 489 | m2 | Gevels |  | 2002
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 324000 | Kozijnwerk binnen | Brandwerende kozijnen WBDBO 30/60 minuten: Muuromvattend plaatstalen kozijnen: 66m2. Houten kozijnen: 24m2. Kozijnen zijn voorzien van sponning 18-25 mm. Voorzien van brandwerende beglazing type contraflam. (1 stuks kozijn 30min wbdbo op de begane grond hout ( 10.11m2) is voorzien van glas in lood) met 2 stuks deur. | BI | 101 | m2 | Interieur |  | 1883
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 461000 | Bu. dekkend oplosmiddelhoudend | Kozijn incl. deur staal ter plaatse Zuidgevel. onbekend of het een gemeente eigendom is. (electriciteitvoorziening). | BE | 5 | m2 | Zuidgevel |  | 2002
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 324000 | Kozijnwerk binnen | (zacht) houten deurkozijnen (geprofileerd) monumentaal voorzien van een dekkend schilderwerk en hardstenen onderdorpel met neuten. | BI | 57 | m2 | Interieur |  | 1999
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 452000 | Bekleding | Gipsplaten plafond afgewerkt muurverfsysteem waterafdunbaar. | BI | 189 | m2 | Interieur |  | 1999
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 471100 | Dakbedekking vlak dak | Dakvlak hoog; APP gemodificeerde bitumen met ballastlaag 166 m2; voetlood 64 m1; spuwers in dakrand 4 st; daklichten 12 st. Dakvlak niet bereikbaar; | BE | 166 | m2 | Dak |  | 1999
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 320000 | Deuren binnen | Deuren binnen: Dikte 38-40mm houten deuren voorzien van paneelvulling 33 stuks en HPL deuren dikte 40mm 18stuks voorzien van dekkend schilderwerk. | BI | 51 | st | Interieur |  | 1999
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 462000 | Bin.dekkend oplosmiddelhoudend | Houten trappen voorzien van een dekkend schilderwerk; 1 stuks wenteltrap, 2 stuks steektrap: 36m2. Balustrade/traphek 84m2. (Tweezijdig vlakvol gemeten). | BI | 120 | m2 | Interieur |  | 2000
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 471200 | Dakbedekking hellend dak | Dakvlak hellend; tussen dakvlak voorzien van torentje afgewerkt met een bitumen dakshingles voorzien van leislag. Verdere info niet beschikbaar. | BE | 18 | m2 | Tussen dakvlak |  | 1999
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 461000 | Bu. transparant | Noord, West,- en Zuidgevel; Blank gelakte houten entreedeuren voorzien van paneelvulling. | BE | 24 | m2 | gevels |  | 2002
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 313000 | Deuren buiten | Zuidgevel: 1 stuks staaldeur voorzien van een dekkend verfsysteem. Deur niet te openen. Deur ten behoeve electriciteitvoorziening .(gemeentevoorziening??) Verdere info niet beschikbaar. | BE | 1 | st | Zuidgevel |  | 1999
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 310040 | Traliewerken | Smeedijzer traliewerk geplaatst aan voorzijde Noordgevel voorzien van een dekkend schilderwerk en verankering in kozijnsponning hout. Ter plaatse Westgevel 2 stuks á +/- 1m2 ten behoeve koekoek aan binnenzijde geplaatst en 3 stuks als vloerrooster á 1m2. | BE | 6 | m2 | Gevels |  | 1883
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 314000 | Beglazing veiligheidsglas buit. | Ter plaatse daglichtvoorziening torentje gelegen op tussendak vlak. Glaslatten aan buitenzijde gemonteerd en voorzien van kitvulling. (natte beglazing). | BE | 11 | m2 | Dakterras |  | 1999
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 461000 | Bu. dekkend oplosmiddelhoudend | Gevels: Muurankers staal, stalen tralies (5 m2) en ijzeren nokkam met windvaan (10 m2) voorzien van een dekkend schilderwerk. | BE | 80 | m2 | Gevels |  | 2000
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 551300 | koudeopwekeenheid lokaal | Koudemiddel: 1,5 kg x R32; Binnendeel in serverruimte V01. Type: SRK71ZR-W; Incl. condenspomp. | K | 1 | st | Dak en V01 | SRC71ZR-W | 2020 | Mitsubishi Heavy Industries
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 432009 | Vloerafwerkingen; niet verhoogd; kunststof | Vloerafwerking pvc in diverse ruimten en als randstrook om tapijtvloerafwerkingen. Bouwjaar is aanname. | BI | 280 | m2 | Interieur |  | 2018
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 471110 | Dakafwerkingen; vlakke dakafwerking; bitumen | Dakbedekking bitumen met leislag; - App gemodificeerde bitumen voorzien van leislag; - voetlood 58 m1; - doorvoer in verdiepte goot langs balustrademet uitloop in vergaarbak 4 st; - hemelwaterafvoer 18 m1 --> stalen ondereind 8 m1 | BE | 147 | m2 | Tussen dakvlak |  | 2010
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 906320 | Terrein; elektrotechnisch; lichtvoorzieningen; armaturen buitenverlichting | Bouwjaar is aanname; 1 st plafondarmatuur; 1 st gevelarmatuur; 8 st vloerarmatuur LED in schuine helling (bj 2019). | E | 10 | st | Gevel en terrein | Diversen | 1998 | Diversen
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 535020 | Water; waterbehandeling; algemeen; waterontharders pekel simplex/duplex | Omgekeerde osmose; Inclusief: - 1 st pomp Grundfos Scala2; - 1 st Pentair WM0060 CE CPVC Drain, 54,9 l. | K | 1 | st | TR V02 | Pure Mini 05 | 2022 | Condair
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 421012 | Binnenwandafwerkingen algemeen; binnenwandafwerking; keramiek | Wandtegels keramisch in sanitaire ruimten en keukengedeelten. (200x100 mm) | BI | 135 | m2 | Interieur |  | 1999
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 732200 | Vaste keukenvoorzieningen; standaard; grootkeuken | 1 st afzuigkap; 2 pits elektrisch fornuis; 1 st vaatwasser Bosch. | K | 3 | st | Begane grond - keuken | Diversen | 1998 | Bouter
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 741140 | Vaste sanitaire voorzieningen; standaard; sanitaire toestellen normaal; uitstortgootstenen |  | K | 2 | st | Kelder en begane grond | - | 1998 | -
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 523610 | Afvoeren; afvalwater; pompsysteem; afvoerpompen afvalwater | T.b.v. uitstortgootsteen kelder; Qmax=204l/min. | K | 1 | st | Kelder | Sololift2 C-3 | 1997 | Grundfos
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 613220 | Centrale elektrotechnische voorzieningen; kanalisatie; t.b.v. installaties voor lage spanning; wandgoten, plintgoten en vloergoten |  | E | 175 | m1 | Algemeen | - | 1998 | -
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 654100 | Beveiliging; sociale alarmering; nooddetectie: gesloten systemen; signaleringen invalidentoiletten |  | E | 1 | st | Begane grond | - | 1998 | -
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 641400 | Communicatie; signalen; aanwezigheids- en beletsignalering | 2 st op de begane grond en 5 st op de eerste verdieping. | E | 7 | st | Algemeen | - | 1998 | -
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 553160 | Koudeopwekking; distributie; distributiesystemen; fundatiepompen gekoeld water | TPE 65-410/2-S A-F-A-BAQE | K | 1 | st | TR V00 | MGE132SB2-FF265-G1 | 2011 | Grundfos
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 552110 | Koudeopwekking; centraal; compressorensystemen; koudwateraggregaten inclusief appendages | Voorzien van geluid dempende omkasting. Machine 702380; Koudemiddel: R410A x 23,95 kg | K | 1 | st | TR V00 | DynaCIAT Power LGN 300V | 2017 | Ciat
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 622140 | Krachtstroom; onbewaakt; 230 V - 400 V; elektrische verwarmingen | 1,25 kW | E | 1 | st | LMK | WDL 2000 | 1997 | Sinus
100146G01 (100146G01) | 100146G01 | 100146G01 | 552040 | Koudeopwekking; centraal; algemeen; luchtgekoelde condensors |  | K | 1 | st | Dak | ART4.3-GAZ-GR2 | 2017 | Ciat