Vraagspecificatie

Eisenspecificatie Construct

Project: Drontermeerspoortunnel L-005427

| Van | Inkoopintelligentie en Leveranciersmanagement |
| --- | --- |
| Verantwoordelijke instantie | Procurement |
| Kenmerk | PCM00113 Document 01 – eisendeel – Construct |
| Modelversie | 004.3 |
| Modeldatum Modelstatus | 01/03/2019 Definitief |
| Contractnaam Contractstatus Contractversie contractdatum Naam opsteller | Gebied Midden - Amoveren indringerdetectie en vervangen bluswatervoorziening Drontermeerspoortunnel L-005427 Definitief 1.1 05-06-2023 J. Nieuwenhuizen |

1	Inleiding	4

2	Omschrijving van het Werk	5

2.1	Omschrijving van het Werk	5

2.2	Begrippen en afkortingen	6

3	Eisen aan het Werk / uit te voeren Werkzaamheden	7

3.1	Algemene Eisen	7

3.2	Specifieke eisen gerelateerd aan het Werk/object/activiteit	10

3.3	Realisatie-eisen	24

3.4	Reservedelen/ onderhoud / garanties aanvullend op de basisovereenkomst	31

4	Financiële bepalingen o.b.v. art. 15 en 15A Basisovereenkomst	31

5	Appendices	33

5.1	Van toepassing zijnde documenten	33

5.2	Werkterrein	36

5.3	Werkomschrijving	36

5.4	Buitendienststellingskader	41

5.5	Algemene technische bepalingen	41

Revisiegegevens

| Datum | Versie | Hoofdstuk/ paragraaf | Korte omschrijving van de wijziging |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-12-2022 | 0.1 |  | Concept |
| 10-03-2023 | 1.0 |  | Definitief na verwerking review |
| 05-06-2023 | 1.1 |  | Definitief na verwerking nota van inlichtingen 1. |

# Inleiding

Dit document ‘Vraagspecificatie – eisendeel’ maakt deel uit van de Vraagspecificatie ten behoeve van het project L-005427 Amoveren indringerdetectie en vervangen bluswatervoorziening Drontermeerspoortunnel (hierna afgekort AIVBD).

Deze Vraagspecificatie - eisenspecificatie bevat eisen waaraan het Werk dient te voldoen. De eisenspecificatie dient in samenhang gelezen te worden met de Vraagspecificatie – procesdeel, die de eisen omvat waar de Werkzaamheden aan dienen te voldoen.

In hoofdstuk 2 – omschrijving van het Werk – is een omschrijving gegeven van het door de Opdrachtnemer te realiseren Werk.

In hoofdstuk 3 – Eisen aan het Werk – zijn de eisen opgenomen waaraan het Werk dient te voldoen.

In Hoofdstuk 4 – Stelposten/Verrekenbare hoeveelheden - is aangegeven of en in hoeverre er sprake is van stelposten en/of verrekenbare hoeveelheden.

In appendix 5.1 – Van toepassing zijnde documenten – zijn de van toepassing zijnde documenten op het Werk en de Werkzaamheden opgenomen. Deze documenten zijn te verdelen in twee groepen.

- Bindende documenten: Naast de in hoofdstuk 3 opgenomen eisen, dient aan bepalingen gesteld in deze documenten door de Opdrachtnemer te worden voldaan.

- Informatieve documenten: Onverlet de eigen onderzoeksplicht van de Opdrachtnemer bevatten deze documenten informatie over het Werk/Werkzaamheden. Het betreft in het bijzonder informatie over de bestaande situatie zoals foto’s, meetgegevens, enz.

In appendix 5.2 – Omschrijving van het werkterrein – is het werkterrein aangegeven.

In appendix 5.3 – Werkomschrijving – is een nadere omschrijving van de werkzaamheden gegeven.

In appendix 5.4 – Buitendienststellingskader – is een omschrijving van de beschikbare treinvrije perioden aangegeven.

In appendix 5.5 – Algemene technische bepalingen – zijn de nadere technische eisen aan de te realiseren systemen gegeven.

# Omschrijving van het Werk

## Omschrijving van het Werk

De opdrachtnemer zal alle arbeidskrachten, materialen, uitrustingen en bijkomstigheden leveren die nodig zijn voor het operationeel opleveren van de beschreven installaties, compleet met alle toebehoren zoals weergegeven op de tekeningen, gespecificeerd en vereist om te leveren, installeren, testen en operationeel opleveren.

De omvang van het werk van het project Amoveren indringerdetectie en vervangen bluswatervoorziening Drontermeerspoortunnel omvat:

- Het amoveren van de op camera’s gebaseerde indringerdetectie in de open toeritten oost en west.

- Het vervangen van de huidige tijdelijke dieselpomp van de bluswatervoorziening door een definitieve bluswatervoorziening.

De werkzaamheden zijn nader gespecificeerd in Appendix 5.3.

Hierna volgt een korte omschrijving van het Werk per deelinstallatie.

### Amoveren indringerdetectie

Het amoveren van de op camera’s gebaseerde indringerdetectie (optisch verdrijfsysteem) in de open toeritten oost en west omvat:

- Losnemen en verwijderen van camera’s, flitslichten, aansluitkasten, bekabeling en bevestigingsconstructies in de tunnelbuizen.

- Losnemen en verwijderen van bekabeling in de dienstgebouwen en de verticale kabelschachten.

- Demonteren en afvoeren van de kasten van het optisch verdrijfsysteem en de apparatuur hierin.

- Herstellen van boorgaten welke achterblijven na het verwijderen van apparatuur.

- Herstellen van brandwerende sparingen.

- Aanpassen van het SCADA-systeem (indien van toepassing).

- Aanpassen van tekeningen en het indienen in SAP_PLM. Aannemer dient zorg te dragen voor goedkeuring en acceptatie door de installatieverantwoordelijke/productbeheerders van ProRail.

- Aannemer dient ten behoeve van de revisie zelf alle relevante tekeningen op te vragen in SAP_PLM. De bij deze werkomschrijving geleverde tekeningen omvatten niet het volledige dossier en zijn enkel toegevoegd ter verduidelijking van de werkzaamheden.

- Werkzaamheden in de tunnelbuizen dienen enkel uitgevoerd te worden in treinvrije periodes en/of buitendienststellingen.

### Vervangen tijdelijke bluswatervoorziening door definitieve bluswatervoorziening

Het vervangen van de huidige tijdelijke dieselpomp van de bluswatervoorziening door een definitieve bluswatervoorziening omvat:

- Het aanbrengen van een nieuwe geboorde bluswaterput nabij het westelijke dienstgebouw.

- Het aanbrengen van een bronpomp in deze bluswaterput.

- Het aansluiten van de bluswaterput op de blusleiding nabij het westelijk dienstgebouw.

- Het aanpassen van het leidingwerk ter plaatse van het westelijke dienstgebouw.

- Het aansluiten van de elektrische pomp op de energievoorziening in het westelijke dienstgebouw.

- Het aanpassen van de tunnelbesturingsinstallatie voor het monitoren en aansturen van de nieuwe bluswatervoorziening. Het coördineren van de aanpassingen van het MBI op OBI door IT4OT.

- Het aanpassen van de blusleidingdelen zodanig dat één integrale blusleiding ontstaat:

  - Het onder het looppad in de tunnel koppelen van het separate blusleidingdeel in de open toerit aan de oostzijde aan de blusleiding in het omsloten tunneldeel.

- Het beproeven en inspecteren van de installatie:

  - Het beproeven van de opbrengst van de geboorde put.

  - Het beproeven van de maatgevende afnamepunten in de tunnel (west, midden en oost) op debiet en minimale druk bij afname en dooddruk.

  - Het inspecteren en beproeven van de installatie op basis van het acceptatieprotocol.

  - Inspecteren van de installatie door een inspectie-instelling.

- De huidige dieselgedreven pomp en de zuigleiding worden geamoveerd.

## Begrippen en afkortingen

| Begrip | Definitie | Bron |
| --- | --- | --- |
| Brandput #1 | Put, in de grond geslagen tot aan een watervoerende laag. | CROW |
| Brandput #2 | Een brandput is een put (de naam zegt het al) die in de grond is geboord met toegang tot een water, een brandput dient dus als een waterbron voor de brandweer. |  |

| Afkorting | Betekenis |
| --- | --- |
| AIVBD | Amoveren indringerdetectie en vervangen bluswatervoorziening Drontermeerspoortunnel |
| ATB | Algemene Technische Bepaling |
| BOB | Basis ontwerp Besturing |
| BO-MMI | Basis ontwerp MMI |
| BTTI | Besturing Tunnel Technische Installaties |
| DMT | Drontermeerspoortunnel |
| EOD | Elektronisch OpleverDossier |
| FAT | Fabrieks acceptatie test |
| HAR | Hoofdaardrail |
| MBBI | Monitorings-, Bedienings- en BesturingsInstallatie |
| MBI | Monitorings- en BedieningsInstallatie |
| MCC | Motor Control Center |
| OBI | Operationeel besturingscentrum infra |
| OG | Opdrachtgever |
| OHA | Onderhoudsaannemer |
| ON | Opdrachtnemer |
| OO | Onderhoudsoperator |
| PCA | ProcesContractAannemer |
| PLC | Programmable Logic Controller |
| PO | Proces operator |
| PSI | (Merknaam centraal bedieningssysteem ProRail) |
| PTS | ProRail Tunnel standaard |
| PVE | Programma van Eisen |
| PVR | Profiel van vrije ruimte |
| RO | Referentie-Ontwerp |
| SAT | Site Acceptance test |
| SCADA | Supervisory Control and Data Acquisition |
| SIT | Site Intergratie test |
| SRT | Safety in Railway Tunnels |
| TBI | Tunnelbesturingsinstallatie |
| TSI | Technical Specification for Interoperability |
| TTI | Tunneltechnische installaties |
| UO | Uitvoeringsontwerp |
| UO | Uitvoeringsontwerp |
| UPS | Uninterruptible power supply |
| VL | Verkeersleiding |

# Eisen aan het Werk / uit te voeren Werkzaamheden

Deze eisen beschrijven de eigenschappen van het Werk na oplevering en gedurende de verdere levensduur. Het Werk dient te voldoen aan de volgende eisen:

## Algemene Eisen

| ID | Werkomschrijving | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | De Werkzaamheden zoals omschreven in appendix 5.3 – Werkomschrijving dienen te zijn uitgevoerd conform het bepaalde in de overeenkomst. | ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |

| ID | AIVBD, Algemene technische bepalingen | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | AIVBD dient te voldoen aan de technische bepalingen zoals omschreven in appendix 5.5 Algemene Technische Bepalingen. | ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |

| ID | AIVBD, van toepassing zijnde eisen | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | AIVBD dient te gefabriceerd en geïnstalleerd te zijn overeenkomstig de hieraan gestelde ontwerpvoorschriften en de bindende documenten zoals opgenomen in dit contract. | ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| Voor zover niet voorschreven in dit contract gelden de eisen uit de OVS00201. Als basis voor het ontwerp en de bouw geldt: - Europese regelgeving: TSI-SRT, EU-richtlijnen. - Nationale wet- en regelgeving: Bouwbesluit, Spoorwegwet, ARBO en andere. - Normen en nationaal beleid: NEN-normen. - ProRail-regelgeving. - Projectspecificaties. Bij tegenstrijdigheden in de eisen dient de volgende rangorde aangehouden te worden (een lager cijfer gaat voor een hoger cijfer): 1. Wetgeving (EU en nationaal). 2. Projectspecificaties: 2.1 Eisen hoofdstuk 3. 2.2 Werkomschrijving appendix 5.3. 2.3 Van toepassing zijnde documenten appendix 5.1. 2.4 Algemene technische bepalingen appendix 5.5. 3. ProRail-regelgeving. 4. NEN-normen. |  |  |

| ID | AIVBD, Kwaliteitssysteem | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | De Opdrachtnemer en zijn Onderaannemers dienen hun management kwaliteitssysteem ingericht te hebben conform NEN-EN-ISO 9001:2015 waarbij aantoonbaar is dat zij in staat zijn consequent producten en diensten te leveren die voldoen aan de eisen van de klant en aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. | ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |

| ID | AIVBD, CIC-codering | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | Nieuw te plaatsen en gewijzigde apparatuur, kabels en leidingen dienen gecodeerd te worden conform de CIC-codering, waarbij: - De codering wordt verwerkt in alle documentatie (inclusief tekeningen en SAP-gegevens). - De codering fysiek is aangebracht middels labels / plaatjes, uitvoering zeer lange levensduur, buigzaam, brandwerend, breekt niet, en warmte, UV en chemicaliën bestendig. (referentieniveau Resopal). - Nieuwe kabels en leidingen binnen dit project om de vijf meter labelen, tevens bij het in- en uitgaan van ruimtes, kasten, apparatuur, klemmenstroken en bij het verlaten en/of ingaan van een tracé. - Dit geldt ook kabels en leidingen buiten het reguliere ProRail kabel tracé, voor kabels in technische ruimtes en kabels tussen kasten. | ProRail BID00026 |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| De CIC-codering (BID00026) is opgenomen in de bindende documenten. ON dient als onderdeel van het UO een voorstel voor de aan te houden codering ter goedkeuring in te dienen. |  |  |

| ID | AIVBD, Afmetingen installaties | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | Onderdelen van de bluswatervoorziening dienen buiten het profiel van vrije ruimte PVR-GC van de trein en buiten het PV-looppad te blijven. | OVS00201 - 4.1.2.3 en 5.14.1.5 OVS00026 |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| Conform OVS00026 en OVS00201 (artikel 5.14.1.5). PV-looppad is gelegen tegen de leuning. De constructie van de blusleiding mag niet binnen PVR-GC/PV-looppad komen. Het PV-looppad heeft een hoogte van 2300 mm en een breedte van 850 mm. Uitgangspunt is dat de aanpassingen aan de blusleiding alle buiten het PVR kunnen worden gerealiseerd. |  |  |

| ID | AIVBD, Afstemmen andere projecten | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | De Opdrachtnemer dient zorg te dragen dat de werkzaamheden met andere lopende projecten afgestemd zijn en elkaar niet frustreren: Als leidraad hierbij gelden de projecten zoals vermeld in de Appendix 5.4 | ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |

| ID | AIVBD, Brandveiligheid, Bijdrage kabels gelegen in tunnelbuizen | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | AIVBD dient de te leveren en te leggen kabels en kabelwegen in de tunnelbuizen te laten voldoen aan brandklasse B2ca, s1, d1, a1 zoals omschreven in de NEN 8012. De bijbehorende prestatieverklaring of Declaration Of Performance (DoP) van de in het Werk gebrachte kabels en leidingen dient bij de revisiebescheiden te worden bijgevoegd. | OVS00201 – 5.4.4.6.1 |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| De voedingskabels en besturingskabels van de bluswatervoorziening behoeven niet door de tunnelbuizen te worden gelegd en hoeven daarmee niet aan deze stringente eis te voldoen. |  |  |

| ID | AIVBD, Kabels en kabelwegen | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | AIVBD dient bij het ontwerp van kabels en -wegen: - Rekening gehouden te worden met eventuele warmteontwikkeling. - Uit te voeren conform NEN 1010, OVS00122, ISV00117 en TVS00002. - De eisen uit RLN00138 en OVS00055-4 aan te houden. | ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |

| ID | AIVBD, onderhoudbaarheid | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | De opdrachtnemer dient een onderhoudsplan op te stellen. De bluswatervoorziening dient zodanig te zijn uitgevoerd dat de periode tussen twee inspecties, onderhoudsbeurten of vernieuwingen aan of van delen van de TTI ten minste 9 maanden bedraagt of een veelvoud hiervan. | OVS00201 |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| De levensduur van de onderdelen van de toegepaste installaties / voorzieningen moet aantoonbaar worden geoptimaliseerd in het kader van levenscycluskosten van de tunnel. Middels een onderhoudsplan dient te worden aangetoond wat de optimale relatie is tussen gebruiksuren en onderhoudsbeurten. De inspectie- en onderhoudsfrequentie van constructie(onderdelen) en installaties dient zodanig te zijn dat deze voor de verschillende Systeemonderdelen samenvalt zodat het aantal inspectie- en onderhoudsmomenten tot een minimum wordt beperkt. |  |  |

| ID | AIVBD, Objecten, Weerstandsklasse slagvastheid | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | AIVBD dient bereikbare objecten in de openbare ruimte ten minste in slagvastheidsklasse (volgens NEN-EN 50102) IK10 (20 joule) uit te voeren. | OVS00201 – 3.4.1.9 |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| Dit geldt voor de geboorde put en alle daarbij horende voorzieningen. |  |  |

| ID | AIVBD, Duurzaamheid | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | In het Werk in te brengen hout, of hout verwerkt in te leveren (hout)producten dient aantoonbaar duurzaam geproduceerd te zijn. Onder aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout wordt verstaan: hout dat voldoet aan de ‘Dutch Procurement Criteria of timber’ ten aanzien van duurzaam bosbeheer en de handelsketen, volgens de bijbehorende beoordelingsmethode, zoals op 24 juli 2008 vastgesteld door de minister van volkshuisvesting, ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. De criteria zijn te vinden op www.tpac.smk.nl, onder “Documents”. | ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |

| ID | AIVBD, Afvoeren onderdelen | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | De vrijkomende onderdelen dienen afgevoerd worden conform Annex V. | ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| In Annex V is aangegeven welke onderdelen aangeboden dienen te worden aan de opdrachtgever. |  |  |

## Specifieke eisen gerelateerd aan het Werk/object/activiteit

### Eisen amoveren indringerdetectie

| ID | AIVBD, Amoveren indringerdetectie | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | AIVBD dient alle specifieke onderdelen van de indringerdetectie incl. hulpconstructies te verwijderen. Dit geldt ook voor de specifieke kabels, specifieke software en de betreffende as-built-informatie. | ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| Uitgangspunt is dat bij oplevering er geen restanten terug vindbaar zijn. Zie verder ook de werkomschrijving amoveren indringerdetectie. De indringerdetectie wordt ook wel aangeduid met Optisch Verdrijfsysteem. |  |  |

### Eisen bluswatervoorziening

| ID | AIVBD, Topeis | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | AIVBD dient een zodanige bluswatervoorziening te verzorgen dat de brandweer een brand snel en efficiënt kan blussen. | OVS00201 – 5.17 Topeis |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |

| ID | AIVBD, Bluswatervoorziening, verwijderen en afvoeren | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | AIVBD dient de bestaande dieselpomp zoals aangegeven op tekening inclusief niet meer benodigde leidingen, hekwerk en hulpconstructies te verwijderen. | ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| De omvang van het werk kan worden bepaald op basis van het as-built en de foto’s. |  |  |

| ID | AIVBD, Bluswatervoorziening, aanbrengen geboord put en elektrische pomp | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | AIVBD dient een nieuwe geboorde put met pomp inclusief leidingwerk en elektrische voeding te leveren, aan te sluiten en in bedrijf te stellen. | ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| Zie navolgende eisen aan de geboorde put, pomp, voeding en leidingwerk. |  |  |

| ID | AIVBD, Bluswatervoorziening, aanbrengen koppelingen leidingnet | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | AIVBD dient een nieuwe koppeling aan te brengen in het leidingnet zodanig dat de blusleiding één geheel vormt. Hiertoe dient bij de overgang tussen het omsloten deel en de open toerit aan de oostzijde een koppeling worden aangebracht. | ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| Zie verder ook de werkomschrijving. |  |  |

| ID | AIVBD, Bluswatervoorziening, retour dieselpomp | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | AIVBD dient de dieselpomp aan ProRail aan te bieden. | ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| Zie verder Annex V. |  |  |

| ID | AIVBD, Bluswatervoorziening, bewezen techniek | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | AIVBD dient de bluswatervoorziening en de andere componenten uit te voeren met een bewezen techniek met als referentie 2 soortgelijke projecten. | ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| De opdrachtnemer dient in de Eisenverificatie aan te tonen dat het om een bewezen techniek gaat. |  |  |

| ID | AIVBD, Bluswatervoorziening, referentielevensduur | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | AIVBD dient voor de bluswatervoorziening met een referentielevensduur van tenminste 50 jaar voor de geboorde put en 25 jaar voor andere onderdelen te leveren. | ProRail OVS00205 eis 75. |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| De referentielevensduur dient aangetoond te worden met referentieprojecten. |  |  |

| ID | AIVBD, Uitvoeringsontwerp | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | AIVBD dient een uitvoeringsontwerp op te stellen voor de bluswatervoorziening: - Opdrachtnemer dient voor start van het ontwerp de werkelijke situatie te verifiëren ten opzichte van de verstrekte informatie. Afwijkingen dienen aan ProRail te worden gemeld, inclusief de maatregel(en). - Opdrachtnemer dient tenminste gebruik te maken van de normen, voorschriften en overige regelgeving van ProRail opgenomen in de Railinfracatalogus (RIC, bereikbaar via www.prorail.nl). - Het ontwerp dient tevens de eventuele wijzigingen buiten de systeemgrenzen te bevatten die nodig zijn om het werk te realiseren, de infrastructuur veilig in dienst te stellen en de overgang geleidelijk te laten verlopen. - De Opdrachtnemer dient zijn (ontwerp)werkzaamheden te verrichten, zodanig dat het Werk en de Werkzaamheden, aantoonbaar en traceerbaar voldoen aan de eisen voortvloeiende uit de Overeenkomst. - Indien het afwijken van de voorschriften redelijkerwijs noodzakelijk is om aan te kunnen sluiten op de raakvlakken, dienen de Afwijkingen vroegtijdig te worden geïnventariseerd en dient overleg te worden gevoerd met Opdrachtgever of afwijken is toegestaan. - Ontwerpen dienen vooraf met Opdrachtgever te worden besproken voordat deze ter acceptatie worden ingediend. - Het uitvoeringsontwerp beschrijft in tekening en geschrift wat gerealiseerd gaat worden en de wijze waarop dit dient te geschieden. | ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| Zie Annex III voor de uiterlijke indieningstermijnen. |  |  |

| ID | AIVBD, Aantonen eisen | Bron/van toepassing zijnde voorschriften |
| --- | --- | --- |
|  | AIVBD dient bij het UO-overdracht aan de directie een verklaring af te geven dat de gehele installatie conform de eisen van dit contract is aangelegd. | ProRail |
| Aanvullende informatie / eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| De verklaring moet worden onderbouwd door middel van de certificaten, testresultaten en een verificatiedocument van de eisen. Zie Annex III voor de uiterlijke indieningstermijnen. |  |  |

| ID | AIVBD, Uitvoeringstekeningen | Bron/van toepassing zijnde voorschriften |
| --- | --- | --- |
|  | De Opdrachtnemer dient tijdens de realisatie actuele (geaccepteerde) uitvoeringstekeningen op het werk aanwezig te hebben ter inzage van de Opdrachtgever en Onderhoudsaannemer. | ProRail |
| Aanvullende informatie / eisen/afwijkende eisen: |  |  |

| ID | AIVBD, Bluswatervoorziening, materialen | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | AIVBD, Bluswatervoorziening, dient materialen toe te passen die geschikt zijn voor de klimatologische omstandigheden ter plaatse van de systemen. Het materiaalgebruik moet zodanig zijn dat galvanische corrosie niet kan optreden. | ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| Het systeem dient bestand te zijn aan de omgevingsomstandigheden opgenomen in Appendix 5.5 Algemene technische bepalingen (buitenlucht). Voor materialen gebruikt in de geboorde put moet rekening worden gehouden met de kwaliteit van het grondwater. Uitgangspunt is dat het grondwater ijzerhoudend, verzilt en verzuurd is. |  |  |

| ID | AIVBD, Bluswatervoorziening, materiaalkeuze | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | AIVBD, Bluswatervoorziening, dient de metalen delen van de geboorde put, leidingdelen en pomp uit te voeren in RVS-materiaalkwaliteit volgens NEN-EN 10088: Geboorde put Stijgbuis en boorgatwand: Kunststof of 1.4404 of beter. Pomp en motor Geschikt voor zout water: Hoogst leverbare kwaliteit corrosiebestendigheid (1.4404 of beter). Leidingdelen en appendages pompinstallatie (westzijde) Geschikt voor zout water: Kunststof of hoogst leverbare kwaliteit (1.4404 of beter). Leidingdelen en appendages droge blusleiding (oostzijde, bestaand aanpassen) Als bestaand: GVK of thermisch verzinkt staal. | ProRail |
| Aanvullende informatie/ eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| De bluswatervoorziening dient bestand te zijn aan de omgevingsomstandigheden opgenomen in Appendix 5.5 Algemene technische bepalingen (buitenlucht). De kwaliteit RVS dient aantoonbaar geschikt te zijn voor de omstandigheden conform 3.2.2.11. Het toepassen van andere materialen dan RVS is toegestaan uitgaande van een betere corrosiebestendigheid (zoals brons). |  |  |

| ID | AIVBD, Bluswatervoorziening, Debiet | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | AIVBD dient een bluswatervoorziening te voorzien die in staat is ten minste 120 m3/h bluswater te leveren gedurende 2 uur. | OVS00201 – 5.17.1.3 |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| Deze eis geldt voor het systeem als geheel. Voor de geboorde put geldt een zwaardere eis. |  |  |

| ID | AIVBD, Bluswatervoorziening, Operationele drukken | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | AIVBD dient een bluswatervoorziening te voorzien die de volgende drukken realiseert: - Ten minste 400 kPa bij afname van het maximale debiet. - Ten hoogste 900 kPa zonder afname. | ProRail NEN 1594 ACP00186-V001 As Built 001260109 Verificatiematrix (minimale druk) |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| Het voldoen aan deze drukken moet worden aangetoond door een beproeving voor oplevering. |  |  |

| ID | AIVBD, Bluswatervoorziening, Drukklasse materialen | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | AIVBD dient alle nieuwe watervoerende onderdelen van de bluswatervoorziening uit te voeren in PN25. | ProRail NEN 1594 OVS00201 |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |

Geboorde put

| ID | AIVBD, Geboorde put, Uitvoering | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | AIVBD dient een geboorde put te voorzien voor: - In totaal een capaciteit van 150 m3/uur. - Voor onbeperkte duur. | ProRail Richtlijn SIKB 2200 ACP00186-V001 |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| De gevaagde pompcapaciteit is conform 3.2.2.12 lager dan de capaciteit van de put. |  |  |

| ID | AIVBD, Geboorde put, Voorschrift | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | AIVBD dient geboorde put te voorzien voor het gevraagde debiet die voldoen aan OVS00205 paragraaf 6.1.4. | OVS00205 – Paragraaf 6.1.4 |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |

| ID | AIVBD, Geboorde put, Voorschrift | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | AIVBD dient geboorde put te voorzien conform Richtlijn SIKB 2200: Ontwerp, realisatie en oplevering, beheer en onderhoud van geboorde brandputten. | OVS00205 – Paragraaf 6.1.4 Richtlijn SIKB 2200 |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| Zie ook de algemene technische bepalingen. |  |  |

| ID | AIVBD, Geboorde put, Locatie | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | AIVBD dient geboorde put te voorzien nabij dienstgebouw west op perceel DTN01C1844. | ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| ProRail heeft een recht op perceel DTN01C1844 welke eigendom is van Waterschap Zuiderzeeland. De opdrachtnemer dient hiervoor een watervergunnings aanvraag in te dienen bij het Waterschap Zuiderzeeland welk 3 weken voor versturen bij ProRail aangeboden dient te worden. |  |  |

| ID | AIVBD, Geboorde put, Opstelplaats geboorde put | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | AIVBD dient bij de geboorde put te voorzien in een opstelplaats van 3 x 8 m voor een onderhoudsvoertuig. De opstelplaats dient bereikbaar te zijn vanaf de openbare weg (2,5 m breedte). Opstelplaatsen en verbindingsweg dienen te zijn voorzien van een halfverharding, geschikt voor verkeersklasse 45. | ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| De positie van de opstelplaats is afhankelijk van de positie van de geboorde put. De verharding is uit te voeren in grasbetontegels. |  |  |

| ID | AIVBD, Geboorde put, Aanrijdbeveiliging | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | AIVBD dient geboorde put en bijbehorende straatkasten te voorzien van een aanrijdbeveiliging. | ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |

Bronpomp mechanisch

| ID | AIVBD, Bluswatervoorziening, Pomp | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | AIVBD dient de geboorde put van een dompelpomp met de volgende eigenschappen te voorzien: - Voorzien van VdS-certificaat voor toepassing in brandbestrijding - Debiet 120 m3/h per pomp bij minimale druk op meest ongunstige afnamepunt (400 kPa) - Max. zandgehalte 50 g/m³ - Beschermingsklasse motor IP68 - Max. dompeldiepte 350 m - Min. Mediumtemperatuur 3 °C - Max. Mediumtemperatuur 25 °C | ProRail |
| Aanvullende informatie / eisen/afwijkende eisen: |  |  |

| ID | AIVBD, Bluswatervoorziening, Pomp, Materialen | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | AIVBD dient de dompelpomp in uit te voeren in de hoogst leverbare kwaliteit corrosiebestendigheid RVS-materiaalkwaliteit (NEN-EN 10088) 1.4404 of beter te voorzien. Het toepassen van andere materialen dan RVS is toegestaan uitgaande van een betere corrosiebestendigheid (zoals brons). | ProRail |
| Aanvullende informatie / eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| Ook roestvast staal van kwaliteit nr. 1.4404 is niet tegen elke chemische belasting bestand, bijv. zout- en vloeizuur, of bepaalde chloor- en zout bronwaterconcentraties. Bijzondere te verwachten belastingen moeten daarom steeds vooraf worden gecontroleerd. Bij onzekerheden over de juiste keuze van het materiaal dient deskundige ondersteuning van de leverancier worden ingewonnen. Opdrachtgever is van mening dat de geselecteerde kwaliteit in het referentie-ontwerp moet voldoen. Als gegadigde van mening is dat met de geselecteerde pompmaterialen niet voldaan wordt aan eisen 3.2.2.12 en 3.2.2.23 dan dient gegadigde de meerprijs direct mee te nemen in de aanbieding. Verrekening na gunning is niet mogelijk. |  |  |

| ID | AIVBD, Bluswatervoorziening, Typeplaatje | Bron/van toepassing zijnde voorschriften Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | AIVBD dient de pomp van de bluswatervoorziening te voorzien van metalen typeplaatje met daarop de naam van de fabrikant, basisspecificaties en bouwdatum. | ProRail |
| Aanvullende informatie / eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| Een kopie van het plaatje dient op maaiveld zichtbaar te zijn. |  |  |

Bronpomp elektrische motor

| ID | AIVBD, Bluswatervoorziening, Balancering | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | AIVBD, Bluswatervoorziening, dient de pomp statisch en dynamisch gebalanceerd te laten zijn conform VDI 2060 klasse Q6.3. | ProRail |
| Aanvullende informatie/ eisen/afwijkende eisen: |  |  |

| ID | AIVBD, Bluswatervoorziening, Isolatieklasse aandrijfmotor | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | AIVBD dient de aandrijfmotor van de bluswatervoorziening uit te voeren in minimaal een isolatieklasse H, max temperatuur oplopend naar 155 ºC. | ProRail |
| Aanvullende informatie / eisen/afwijkende eisen: |  |  |

| ID | AIVBD, Bluswatervoorziening, Isolatiespanning aandrijfmotor | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | AIVBD dient de aandrijfmotor van de bluswatervoorziening uit te voeren in minimale een isolatiespanning van 1300 V piek-lijn-lijn-spanning op de motorklemmen waartegen de motorisolatie bestand moet zijn. | ProRail |
| Aanvullende informatie / eisen/afwijkende eisen: |  |  |

| ID | AIVBD, Bluswatervoorziening, Bedrijfstype aandrijfmotor | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | AIVBD dient de aandrijfmotor van de bluswatervoorziening uit te voeren voor bedrijfstype S1: Continue bedrijf, conform IEC 60034-1. | ProRail |
| Aanvullende informatie / eisen/afwijkende eisen: |  |  |

| ID | AIVBD, Bluswatervoorziening, Beschermingsgraad aandrijfmotor | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | AIVBD dient de aandrijfmotor van de bluswatervoorziening met een beschermingsgraad van minimaal IP68 uit te voeren conform IEC 60034-5. | ProRail |
| Aanvullende informatie / eisen/afwijkende eisen: |  |  |

| ID | AIVBD, Bluswatervoorziening, EU-richtlijnen aandrijfmotor | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | AIVBD dient de aandrijfmotor van de bluswatervoorziening te laten voldoen aan de volgende EU-richtlijnen: 2014/35/EG, 2006/42/EG, 2009/125/EG en 2014/30/EG. | ProRail |
| Aanvullende informatie / eisen/afwijkende eisen: |  |  |

| ID | AIVBD, Bluswatervoorziening, Vibratieklasse aandrijfmotor | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | AIVBD dient de aandrijfmotor van de bluswatervoorziening uit te voeren aan vibratieklasse B conform IEC 60034-14. | ProRail |
| Aanvullende informatie / eisen/afwijkende eisen: |  |  |

Leidingen

| ID | AIVBD, Bluswatervoorziening, Leidingen, Vorstbescherming | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | AIVBD, Bluswatervoorziening, dient de leidingen zo uit te voeren dat deze na gebruik automatisch volledig worden afgetapt en daarmee vorstbestendig zijn. | ProRail |
| Aanvullende informatie/ eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| Het leidingstelsel dient zodanig ontworpen te worden dat er zich, na het aftappen ervan, geen water meer in de leidingen bevindt. Het overtollige water van de leidingdelen tussen de bronpomp en het verdeelstuk kan in de put teruglopen (alleen de beperkte hoeveelheid vanuit de af te tappen leidingdelen). |  |  |

| ID | AIVBD, Bluswatervoorziening, Leidingen, Waterslag | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | AIVBD, Bluswatervoorziening, dient het leidingnet beveiligd te laten zijn tegen gevolgen van waterslag. | ProRail |
| Aanvullende informatie/ eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| Een waterslagberekening wordt verlangd. |  |  |

| ID | AIVBD, Bluswatervoorziening, Leidingen, Materiaal in de tunnel | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | AIVBD, Bluswatervoorziening, dient blusleidingen van de brandblusinstallatie welke niet in de grond gelegd worden te laten bestaan uit glasversterkte kunststof - GRE. | ProRail |
| Aanvullende informatie/ eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| Dit geldt voor de verbinding in de tunnel aan de oostzijde. |  |  |

| ID | AIVBD, Bluswatervoorziening, Leidingen, Materiaal in de grond | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | AIVBD, Bluswatervoorziening, dient blusleidingen van de brandblusinstallatie welke in de grond gelegd worden te laten bestaan uit HDPE. | ProRail |
| Aanvullende informatie/ eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| Dit geldt voor de verbindingen tussen de pompput en de bestaande blusleiding aan de westzijde. Leidingen in de grond gelegd moeten worden afgeperst voordat de sleuf wordt gesloten tenzij de leiding uit één stuk bestaat (geen lassen bevat). |  |  |

| ID | AIVBD, Bluswatervoorziening, Leidingen, Materiaal boven maaiveld | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | AIVBD, Bluswatervoorziening, dient delen van de blusleidingen van de brandblusinstallatie welke zich boven maaiveld bevinden in RVS-materiaalkwaliteit volgens NEN-EN 10088 1.4404 uit te voeren. | ProRail |
| Aanvullende informatie/ eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| Dit geldt voor de bovengrondse delen van de verbindingen tussen de pompput en de bestaande blusleiding aan de westzijde. |  |  |

| ID | AIVBD, Bluswatervoorziening, Testleiding | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | AIVBD, Bluswatervoorziening, dient de pomp in maandelijks te laten proefdraaien. De blusleiding dient daarbij niet te worden gevuld. Hiertoe dient een motorgestuurde afsluiter in de hoofdleiding en een kleine afsluiter in de testleiding voorzien te worden. Om enige flow te houden door de pomp moet een testafvoer worden gerealiseerd met afvoer op de voormalige zuigleiding van de dieselpomp. Het stromen van de afvoer moet lokaal zichtbaar zijn (referentieoplossing is een vrije uitstroming in een opvangbak). Het debiet door de afsluiter dient door middel van een restrictie te zijn beperkt zodanig dat voldaan wordt aan de eisen van de fabrikant met betrekking tot koeling van de motor uitgedrukt in een maximale temperatuur en stroomsnelheid van het water bij de pomp. | ProRail |
| Aanvullende informatie / eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| Het debiet over de restrictie moet zo laag mogelijk zijn om onnodig waterverbruik te voorkomen. Zie verder ook het referentieontwerp. |  |  |

Voeding en besturing bronpomp

| ID | AIVBD, Bluswatervoorziening, Elektrische voeding, Pomp | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | AIVBD, Bluswatervoorziening, dient voor de pomp rekening gehouden te worden met een elektrisch motorvermogen van 38 kW. | ProRail |
| Aanvullende informatie/ eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| Het elektrisch motorvermogen van de pomp moet worden vastgesteld bij de laagste waterstand en de grootste afname. |  |  |

| ID | AIVBD, Bluswatervoorziening, Elektrische voeding, Verdeler *G.91=EKC001 | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | AIVBD, Bluswatervoorziening, dient hoofdverdeelinrichting *G.91=EKC001 aan te passen en de pomp hierop aan te sluiten. | ProRail |
| Aanvullende informatie/ eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| Uitgangspunt is om de pomp aan te sluiten op veld 2.4 of op veld 11.4. |  |  |

| ID | AIVBD, Bluswatervoorziening, Aansturing, Besturing pomp | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | AIVBD, Bluswatervoorziening, dient (tunnel)besturingsinstallatie aan te passen op het besturen van de nieuwe elektrische pomp met toebehoren. Zie voor nadere eisen aan de tunnelbesturing en monitoring paragraaf 3.2.3 ‘Eisen aanpassing tunnelbesturingsinstallatie’. | ProRail |
| Aanvullende informatie / eisen/afwijkende eisen: |  |  |

| ID | AIVBD, Bluswatervoorziening, Druksensor | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | AIVBD, Bluswatervoorziening, dient iedere pomp te voorzien van een analoge druksensor. De druksensor dient niet bereikbaar te zijn vanaf maaiveld of dient vandalismebestendig te zijn afgeschermd. | ProRail |
| Aanvullende informatie/ eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| De twee druksensoren dienen als redundante sensor in de PLC te worden geprogrammeerd. De sensoren worden door middel van een signaalkabel (in de grond gelegd bij de voedingskabel) aangesloten op de frequentieregelaar. |  |  |

| ID | AIVBD, Bluswatervoorziening, Droogloopbeveiliging | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | AIVBD, Bluswatervoorziening, dient iedere pomp te voorzien van een niveaudetectie in de geboorde put om drooglopen van de pomp te alarmeren. | ProRail |
| Aanvullende informatie/ eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| De niveaudetectie wordt door middel van een signaalkabel (in de grond gelegd bij de voedingskabel) aangesloten op de PLC. |  |  |

| ID | AIVBD, Bluswatervoorziening, Elektrische voeding, Pomp | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | AIVBD, Bluswatervoorziening, dient er per pomp rekening te houden met een voedingsspanning van 3x400V en een ster-driehoekschakeling of frequentiegeregelde inschakeling. | ProRail |
| Aanvullende informatie / eisen/afwijkende eisen: |  |  |

| ID | AIVBD, Bluswatervoorziening, Elektrische aansluiting, Pomp | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | AIVBD, Bluswatervoorziening, dient per pomp aangesloten te worden door middel van een CEE-contactdoos met werkschakelaar. De stekker dient niet door onbevoegden te kunnen worden losgenomen en dient daartoe in een straatkast te worden opgenomen. | ProRail |
| Aanvullende informatie / eisen/afwijkende eisen: |  |  |

| ID | AIVBD, Bluswatervoorziening, Aansluitkabel, Pomp | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | AIVBD, Bluswatervoorziening, dient de aansluitkabel van de pomp uit te voeren in flexibele voedingskabel. Het bovengrondse deel dient te zijn beschermd tegen beschadiging (te voorzien van een flexibele mantelbuis). | ProRail |
| Aanvullende informatie / eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| De lengte van de flexibele kabel tussen de CEE-contactdoos en de pompput dient zo kort mogelijk te zijn. |  |  |

| ID | AIVBD, Bluswatervoorziening, Voedingskabel, Pomp | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | AIVBD, Bluswatervoorziening, dient het vaste deel van de voedingskabel in te graven en de bovengrondse delen te beschermen tegen beschadiging (te voorzien van een mantelbuis). | ProRail |
| Aanvullende informatie / eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| De in te graven kabel dient een grondkabel te zijn. Iedere pomp is hierbij voorzien van een eigen voedingskabel. |  |  |

| ID | AIVBD, Bluswatervoorziening, Elektrische voeding, Frequentieregelaar | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | AIVBD, Bluswatervoorziening, dient de frequentieregelaar te laten voldoen aan: - ABB ACS880-01-087A-3 of vergelijkbaar. - Wandmontage. - Dichtheid IP55. - Geluidproductie < 64 dB(A) (uitgaande van 38 kW). - Warmteproductie < 1130 W (uitgaande van 38 kW). - Lage harmonische vervorming - De ingangsstroom naar de frequentieregelaar moet een totale harmonische inhoud hebben van minder dan 5% van het volledige nominale vermogen op de ingangsaansluitingen van de frequentieregelaar op het voedingssysteem met een grootte volgens IEEE 519-1992 bij een lijnspanningsonbalans tot 3% en onder alle motorbelastingsomstandigheden. - De frequentieregelaar moet werken bij fundamentele vermogensfactor 1,0 aan de voedingszijde onder alle motorbelastingsomstandigheden. - De ingangsvermogensfactor moet programmeerbaar zijn van 0,8 achterblijvend tot 0,8 geleidingsvermogen, zodat de frequentieregelaar kan worden gebruikt als compensatie-inrichting voor installaties die te inductief of te capacitief zijn in blindvermogen. - De frequentieregelaar moet werken van een 3-fasespanning van 380 tot 415 VAC +10/-10%. Het overspanningsstapniveau moet minimaal 30% boven nominaal zijn en het onderspanningszakniveau minimaal 35% onder de nominale spanning. - De ASD moet zodanig worden beoordeeld dat deze werkt onder de volgende omgevingsomstandigheden: - Omgevingstemperatuur 0 tot 40 °C continu en tot 50 °C continu met een derating factor. - Hoogte 0 tot 1000 m boven de zeespiegel zonder derating, minder dan 95% vochtigheid, niet-condenserend. - De overbelastingscapaciteit voor lichte overbelasting bedraagt 110% van de nominale stroomsterkte gedurende één (1) minuut van de vijf (5) minuten. - De overbelastingscapaciteit voor zware lasten bedraagt 150% van de nominale stroomsterkte gedurende één (1) minuut van de vijf (5) minuten. - Het rendement moet 98% of meer bedragen van het volledige nominale vermogen van de frequentieregelaar bij volle snelheid en belasting. - Mogelijkheid 3 frequentiezones te blokkeren (resonantiefrequenties). - Ingebouwde opties: - Redundante ProfiNet interface. - De benodigde interface uitbreidingsmodules. - EMC/RFI-filter cat C3. - Meegeleverd: - Drive Application Builder (License key for drive application programming based on IEC 61131-3). | ProRail |
| Aanvullende informatie/ eisen/afwijkende eisen: |  |  |

| ID | AIVBD, Bluswatervoorziening, Elektrische aansluiting, Frequentieregelaar | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | AIVBD, Bluswatervoorziening, dient de pomp zodanig te regelen dat deze niet in hun resonantiefrequentie blijft draaien. ON dient de besturing van de frequentieregelaar aan te passen op de resonantiefrequenties van de nieuwe pomp. | ProRail |
| Aanvullende informatie / eisen/afwijkende eisen: |  |  |

| ID | AIVBD, Bluswatervoorziening, Werkschakelaar | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | AIVBD dient de bluswatervoorziening van Werkschakelaars met hulpcontact te voorzien. Het hulpcontact dient gemonitord te worden op de besturingsinstallatie van de tunnel en gepresenteerd te worden bij OBI op PSI. | ProRail |
| Aanvullende informatie / eisen/afwijkende eisen: |  |  |

| ID | AIVBD, Bluswatervoorziening, Aarding | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | AIVBD dient de pomp en de metalen leidingen te aarden door middel van een potentiaal vereffeningsleiding aangesloten op de HAR van het dienstgebouw. | ProRail |
| Aanvullende informatie / eisen/afwijkende eisen: |  |  |

| ID | AIVBD, Bluswatervoorziening, Onafhankelijke inspectie | Bron/van toepassing zijnde voorschriften Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | De doelmatigheid van de componenten binnen de scope van deze vraagspecificatie AIVBD van de bluswatervoorziening van de Drontermeerspoortunnel en daarmee de kwaliteit en kwantiteit van de aangebrachte voorzieningen, dient door een NEN-EN-ISO/IEC 17020 type A geaccrediteerde inspectie-instelling te worden gecontroleerd. De inspectie-instelling dient na installatie de bluswatervoorziening te voorzien van een conformiteitsverklaring van de componenten binnen de scope van deze vraagspecificatie op de NEN 1594. Tevens dient de inspectie-instelling een capaciteitsmeting uit te voeren. De inspectie-instelling dient bij het gehele proces te zijn betrokken (Eisenverificatie, SAT en keuring). | ProRail |
| Aanvullende informatie/ eisen/ afwijkende eisen t.o.v. het voorschrift |  |  |
| Het inspectieresultaat dient te worden vastgelegd in een rapport. |  |  |

| ID | Bluswatervoorziening, Goedkeuring | Bron/van toepassing zijnde voorschriften |
| --- | --- | --- |
|  | Voor ingebruikname van een (deel)installatie moet middels een goedkeuring door de externe beoordelingsinstantie (inspectie-instelling) zijn aangetoond dat de (deel)installatie voldoet aan de gestelde eisen. De goedkeuring heeft betrekking op het binnen de opdracht te vervangen deel van de bluswatervoorziening en omvat ten minste: - De bestendigheid van een systeem tegen de gespecificeerde omgevingscondities. - De functionaliteit van geïnstalleerde systemen. - Certificaten van de typekeuringen van de gebruikte componenten. - Controle van het Systeem aan de gestelde specificaties uit deze vraagspecificatie. - Een functionele en capaciteitstest op locatie (SAT). | OVS00201 (aangepast) |
| Aanvullende informatie / eisen/afwijkende eisen: |  |  |

| ID | AIVBD, Bluswatervoorziening, Beproeving | Bron/van toepassing zijnde voorschriften Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | De opdrachtnemer verstrekt binnen twee weken na de beproeving van de bluswatervoorziening aan de opdrachtgever een exemplaar van het door hem opgemaakte en ondertekende beproevingsrapport (inclusief meetformulieren) waarin alle meetresultaten en andere van belang zijnde gegevens overzichtelijk zijn vastgelegd. Onderdeel van het beproevingsrapport is een ingevuld acceptatieprotocol ACP00168. De beproeving dient in een SAT plaats te vinden waarvoor een SAT-protocol dient te zijn opgesteld. De eisen van uit de ISV00182 dienen te zijn verwerkt in het SAT-protocol. De beproevingen zijn bijwoonpunten. Indien tijdens een beproeving de bluswatervoorziening niet behoorlijk functioneert of niet aan de eisen en voorwaarden voldoet, beproeft de opdrachtnemer, na de nodige verbeteringen te hebben aangebracht, het systeem opnieuw. Beproevingen benodigd voor de verklaring van de inspectie-instelling behoren tot de omvang van het werk. | ProRail ACP00186-V001 ISV00182-008-V002 |
| Aanvullende informatie / eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| Tijdens de SAT dienen ten minste de volgende meetwaarden te worden opgenomen in het rapport: - Metingen conform normen. - Spanning en stroom bij inschakelen en na warmdraaien van de pomp. - Debiet en druk de pomp en op maatgevende afnamepunten (west – midden – einde oost). |  |  |

| ID | AIVBD, Bluswatervoorziening, veiligheid | Bron/van toepassing zijnde voorschriften Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | AIVBD dient de bluswatervoorziening veilig uit te voeren voor onderhoudspersoneel. | ProRail |
| Aanvullende informatie / eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| Er mogen geen scherpe punten/kanten zitten aan de pomp en de bovengrondse delen van de put. Dit om verwondingen tijdens werkzaamheden te voorkomen. |  |  |

| ID | AIVBD, Bluswatervoorziening, onderhoud | Bron/van toepassing zijnde voorschriften Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | AIVBD dient onderhoud aan de bluswatervoorziening mogelijk te maken zonder buitendienststelling. | ProRail |
| Aanvullende informatie / eisen/afwijkende eisen: |  |  |

| ID | AIVBD, Bluswatervoorziening, Reparatieduur | Bron/van toepassing zijnde voorschriften Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | AIVBD dient de reparatie van een pomp van de bluswatervoorziening mogelijk te maken binnen netto 3 uur. | ProRail |
| Aanvullende informatie / eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| De bluswatervoorziening dient zodanig te zijn ontworpen dat onderhoud en reparatie eenvoudig uit te voeren is. Hierbij dient rekening te worden gehouden met modulaire systeemcomponenten en standaard gereedschap en materieel. Aangetoond dient te worden dat alle reparaties binnen de 3 uur uitvoerbaar zijn. Netto betekent dat de tijd start bij aankomst bij de pomp en stopt bij vertrek. |  |  |

| ID | AIVBD, Bluswatervoorziening, onderhoudbaarheid | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | AIVBD dient een onderhoudsplan op te stellen. De bluswatervoorziening dient zodanig te zijn uitgevoerd dat de periode tussen twee inspecties, onderhoudsbeurten of vernieuwingen aan of van delen van de TTI ten minste 9 maanden bedraagt of een veelvoud hiervan. ON dient aan te tonen dat één pomp vervangen kan worden binnen 3,5 uur netto. Netto betekent dat de tijd voor logistiek zoals inzetten van materieel en personen hierbij buiten beschouwing wordt gehouden. | OVS00201 |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |

| ID | AIVBD, Bluswatervoorziening, vervangingsplan | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | Voor ingebruikname van een (deel)installatie moet aan de volgende randvoorwaarden zijn voldaan: Een vervangingsplan inclusief tijdsreservering bij einde levensduur, een meerjarenonderhoudsplan met begroting, storingsanalyse en TVP-planning over een periode van 25 jaar met doorkijk naar 50 jaar moet zijn opgesteld en ingediend. Deze plannen moeten worden goedgekeurd door ProRail AM. Bij oplevering moeten de minimale storingsvoorraad en onderhoudsvoorraad voor 1 jaar worden meegeleverd. Daarnaast moet bij oplevering van de installaties een lijst met materialen, benodigd voor de strategische onderhoudsvoorraad, worden aangeleverd (voor de gehele levensduur van de installatie). | OVS00201 |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |

### Eisen aanpassing tunnelbesturingsinstallatie en monitoring

| ID | AIVBD, Bluswatervoorziening, Besturing pomp | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | AIVBD, Bluswatervoorziening, dient (tunnel)besturingsinstallatie aan te passen op het besturen van de nieuwe elektrische pomp met toebehoren. | ProRail |
| Aanvullende informatie / eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| De tunnelbesturingsinstallatie dient te worden aangepast overeenkomstig de besturing van de huidige componenten. Dit kan worden bepaald op basis van de as-built documentatie van de besturingsinstallatie in de informatieve documenten. De velden in de schakel- en verdeelinrichting die voor de pomp worden ingezet dienen overeenkomstig de ventilatorvelden te worden uitgevoerd. |  |  |

| ID | AIVBD, Bluswatervoorziening, Monitoring en Besturing | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | AIVBD dient de bluswatervoorziening te voorzien van monitoring en besturing vanuit de bestaande tunnelbesturingsinstallatie en gepresenteerd bij OBI op PSI. De besturing dient conform de huidige besturing te worden gerealiseerd (zie as-built). De volgende nieuwe objecten worden hierbij voorzien: - Bronpomp. - Druksensoren. - Niveaudetectie geboorde put. - Werkschakelaar bronpomp / afsluiters. - Afsluiters testvoorziening. - Frequentieregelaar. De volgende bestaande aan te passen onderdelen worden voorzien: - Besturing afsluiter leiding open toerit oost. | ProRail |
| Aanvullende informatie / eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| Voor de monitoring en besturing dient te worden aangesloten op de PLC. Uitgangspunt voor de locatie van de PLC is de lokale PLC (zelfde ruimte). De doormelding dient te voldoen aan de aansluitvoorwaarden van OBI: - OVS00230-1 - Ontwerpvoorschrift OBI - Centraal Bedrijfsvoeringsysteem OBI - Deel 1: aansluiten van railinfra-objecten - proces en voorwaarden. - OVS00230-2 Ontwerpvoorschrift OBI - Centraal bedrijfsvoeringsysteem OBI - Deel 2: Wijzigingenproces bekende objecten. - ProRail Tunnel Standaard – Monitoring en bediening installatie (PTS – MBI). |  |  |

| ID | AIVBD, Bluswatervoorziening, Coördineren IT4OT | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | AIVBD, Bluswatervoorziening, dient de werkzaamheden van de uitvoeringsorganisatie van ProRail IT4OT welke de PSI-beeldplaatjes aanpast en de wijzigingen aan de besturingsinterface met OBI implementeert te coördineren. | ProRail |
| Aanvullende informatie / eisen/afwijkende eisen: |  |  |

| ID | AIVBD, Bluswatervoorziening, Coördineren BTTI-aannemer | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | AIVBD, Bluswatervoorziening, dient de aanpassingen aan de tunnelbesturingsinstallatie te coördineren met de BTTI-aannemer (de aannemer die het beheer en onderhoud van de tunnelbesturingsinstallatie verzorgd). | ProRail |
| Aanvullende informatie / eisen/afwijkende eisen: |  |  |

| ID | AIVBD, Bluswatervoorziening, Aansturing, Vullen en op druk houden | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | AIVBD, Bluswatervoorziening, dient de pomp in calamiteitenbedrijf in te schakelen, de leiding te vullen en vervolgens op druk te houden. Bij geen afname dient door middel van een redundante druksensor, om enige flow te houden door de pomp, de testafsluiter opengestuurd te worden. Het debiet door de afsluiter dient door middel van een restrictie te zijn beperkt zodanig dat voldaan wordt aan de eisen van de fabrikant met betrekking tot koeling van de motor uitgedrukt in een maximale temperatuur en stroomsnelheid van het water bij de pomp. | ProRail |
| Aanvullende informatie / eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| Het debiet over de restrictie moet zo laag mogelijk zijn om onnodig waterverbruik te voorkomen. |  |  |

| ID | AIVBD, Bluswatervoorziening, Aansturing, Proefdraaien | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | AIVBD, Bluswatervoorziening, dient de pomp in maandelijks te laten proefdraaien. De blusleiding dient daarbij niet te worden gevuld. Om enige flow te houden door de pomp moet een testafvoer worden gerealiseerd met afvoer op de vuilwaterafvoerleiding. Het debiet door de afsluiter dient door middel van een restrictie te zijn beperkt zodanig dat voldaan wordt aan de eisen van de fabrikant met betrekking tot koeling van de motor uitgedrukt in een maximale temperatuur en stroomsnelheid van het water bij de pomp. | ProRail |
| Aanvullende informatie / eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| Het debiet over de restrictie moet zo laag mogelijk zijn om onnodig waterverbruik te voorkomen. Zie verder ook het referentieontwerp. |  |  |

| ID | AIVBD, Bluswatervoorziening, Aanpassen aansturing leegloopvoorziening | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | AIVBD, Bluswatervoorziening, dient de bestaande leegloopvoorziening zodanig aan te passen dat de afsluiters aan de west- en oostzijde als eerste openen (zodat deze leidingdelen leeglopen in de toeritkelders) en na de leeglooptijd de centrale leegloopvoorziening in de middenkelder te openen. Nadat de leiding volledig is geleegd dienen de afsluiters weer dichtgestuurd te worden. Verder blijft de besturing van de leegloopvoorziening ongewijzigd. | ProRail |
| Aanvullende informatie / eisen/afwijkende eisen: |  |  |

| ID | AIVBD, Bluswatervoorziening, Monitoren werkschakelaar | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | AIVBD dient de stand van de Werkschakelaars door middel van het hulpcontact te monitoren op de besturingsinstallatie van de tunnel en gepresenteerd te worden bij OBI op PSI. | ProRail |
| Aanvullende informatie / eisen/afwijkende eisen: |  |  |

| ID | AIVBD, Bluswatervoorziening, Besturen en monitoren frequentieregelaar | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | AIVBD dient de frequentieregelaar te besturen en te monitoren met de besturingsinstallatie van de tunnel en te presenteren bij OBI op PSI. | ProRail |
| Aanvullende informatie / eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| Onderdeel van het functioneren van de frequentieregelaar is het inlezen van de standen van de afsluiters, de druksensoren, de werkschakelaar en de bestaande leegloopvoorziening. |  |  |

| ID | AIVBD, Bluswatervoorziening, Besturen en monitoren testvoorziening | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | AIVBD dient de testvoorziening (twee afsluiters) te besturen en te monitoren met de besturingsinstallatie van de tunnel en te presenteren bij OBI op PSI. | ProRail |
| Aanvullende informatie / eisen/afwijkende eisen: |  |  |

| ID | AIVBD, Bluswatervoorziening, Testen | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | AIVBD dient het functioneren van de bluswatervoorziening in de verschillende bedrijfstoestanden te testen. Het project dient daartoe te voorzien in: - Een FAT - Een SAT - Een SIT Alle conform PTS. | ProRail PTS |
| Aanvullende informatie / eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| Zie het document ‘Geselecteerde eisen PTS Bluswatervoorziening Drontermeerspoortunnel’. |  |  |

| ID | AIVBD, Bluswatervoorziening, Centrale MBI, Algemeen | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | Alle signalen van de installatie dienen geïntegreerd te worden in het standaard bedrijfsvoering systeem van de bediendeskundige OBI (Centrale MBI). De ON dient alle signalen aan te bieden op het koppelvlak van het Centrale MBI. | ProRail |
| Aanvullende informatie / eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| Een data-engineer van ProRail-IT4OT is verantwoordelijk voor wijzigingen van het Centrale MBI systeem. Een Data Engineer is de programmeur van het centrale MBI die de beeldplaten in het softwarepakket opbouwt en de data configuratie uitvoert. |  |  |

| ID | AIVBD, Bluswatervoorziening, Centrale MBI - Interfacelijst - Interfacelijst | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | In het van toepassing zijnde document ""DI-83-MBI-101 - Interfacelijst – PTS-IF"" dienen alle signalen, inclusief kenmerken, tussen de besturing (PLC) en de monitoring- en bedieningsinstallatie (MBI) vastgelegd te worden. De signalen dienen per typical (object, systeem, e.d.) toegepast en vastgelegd te worden. Voor een juiste weergave op het MBI dienen de voorgedefinieerde signalen van een typical gebruikt te worden. | ProRail |
| Aanvullende informatie / eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| Zie hiervoor ook het referentieontwerp besturing. |  |  |

| ID | AIVBD, Bluswatervoorziening, Centrale MBI - Interfacelijst - Dataload | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | Voor elk op de centrale MBI aan te sluiten object dient een verkeersmatrix opgesteld te worden. De verkeersmatrix dient de volgende gegevens te bevatten: - Totaal aantal aangesloten signalen - Verwachte dataload: gemiddeld aantal digitale events per 24 uur en per maand. - Verwachte dataload: gemiddeld aantal analoge events per 24 uur en per maand. | ProRail |
| Aanvullende informatie / eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| Op basis van de verwachte dataload kan het centrale MBI door de functioneel beheerder uitgebreid en ingeregeld worden. |  |  |

| ID | AIVBD, Bluswatervoorziening, Centrale MBI - Interfacelijst - Dataload - analoge waarden | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | Analoge signalen dienen in de tunnelbesturingsinstalaltie gefilterd te worden. Afhankelijk van de voor het proces noodzakelijke detail niveau dienen samples aangeboden te worden aan het koppelvlak. | ProRail |
| Aanvullende informatie / eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| Dit is om de dataload te beperken. |  |  |

| ID | AIVBD, Bluswatervoorziening, Centrale MBI - Visualisatie - Visualiseringsontwerp | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | Voor het op het centrale MBI aan te sluiten installatie dient een visualiseringsontwerp gemaakt te worden. Een visualisatieontwerp van een object dient te bestaan uit de volgende documenten: 1. PTS-MMI-XXX - Basisontwerp MMI object X Dit document bevat ten minste: achtergrondinformatie, de object specifieke ontwerpbeslissingen, de object specifieke uitgangspunten ten behoeve van data engineering. 2. PTS-MMI-XXX - Beeldplaten In dit document staan alle ontwerpen van beeldplaten die van toepassing zijn voor dit object. Voor de dynamische objecten dienen de typicals (componenten en systemen) gebruikt te worden conform van toepassing zijnde document "2022-11 Typicals PDF" | ProRail |
| Aanvullende informatie / eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| In de bestandsnaam dient in plaats van XXX de afkorting van het betreffende object opgenomen te worden (conform Lijst van Verkortingen). Toelichting teksten t.b.v. data engineering dienen in het blauw in het ontwerp op de beeldplaat weergegeven te worden. Deze teksten worden niet overgenomen in het systeem en zijn niet zichtbaar voor de operators. |  |  |

| ID | AIVBD, Bluswatervoorziening, Centrale MBI - Visualisatie - Visualiseringsontwerp - Installatie | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | Het visualiseringsontwerp dient te voldoen aan de eisen uit het van toepassing zijnde document "SRS-MBI-Visualisatie 2-11-2022". | ProRail |
| Aanvullende informatie / eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| In het van toepassing zijnde document zijn de relevante eisen van de betreffende installatie geselecteerd. NB: Naast de "installatie beeldplaat" dienen een aantal installaties ook op het "Procesoverzicht" weergegeven te worden. |  |  |

| ID | AIVBD, Bluswatervoorziening, Centrale MBI - Bedrijfsvoeringshandboek | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | Het bedrijfsvoeringshandboek ten behoeve van de operators dient aangepast te worden. | ProRail |
| Aanvullende informatie / eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| Het locatie specifieke handboek beschrijft de achtergrond van de te bedienen/bewaken installatie. |  |  |

| ID | AIVBD, Bluswatervoorziening, Tunnelbesturingsinstallatie (TBI) - Algemeen | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | De tunnelbesturingsinstallatie (TBI) dient aangepast te worden, zodat de installatie functioneert conform de eisen. De tunnelbesturingsinstallatie (TBI) dient alle signalen van de complete installatie in te lezen, te verwerken en waar nodig aan te sturen. | ProRail |
| Aanvullende informatie / eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| In de van toepassing zijnde documenten zijn de relevante tunnelbesturingseisen van de betreffende installatie geselecteerd: - PTS - SRS ProRail Tunnel Standaard - baseline 2.5 - 02-11-2022. - PTS - Basis Ontwerp Besturing - baseline 2.5 - 02-11-2022. |  |  |

| ID | AIVBD, Bluswatervoorziening, Tunnelbesturingsinstallatie (TBI) - Informatie MBI | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | De tunnelbesturingsinstallatie (TBI) dient alle signalen ten behoeve van het centrale MBI middels het OPC UA protocol aan te leveren. | ProRail |
| Aanvullende informatie / eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| Hiervoor dient het bestaande OPC UA koppelvlak uitgebreid te worden. |  |  |

| ID | AIVBD, Bluswatervoorziening, Tunnelbesturingsinstallatie (TBI) - Beschikbaarheid | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | De tunnelbesturingsinstallatie (TBI) dient voor elke systeemfunctie en elke component afzonderlijk de volgende twee beschikbaarheidstoestanden te onderscheiden en beschikbaar te stellen aan het MBI: 1. Beperkt Beschikbaar (BB). 2. Niet Beschikbaar (NB). | ProRail |
| Aanvullende informatie / eisen/afwijkende eisen: |  |  |

| ID | AIVBD, Bluswatervoorziening, Tunnelbesturingsinstallatie (TBI) - Beschikbaarheid - Systeem | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | De tunnelbesturingsinstallatie (TBI) dient voor het systeem de twee beschikbaarheidstoestanden als volgt te bepalen: 1. Beperkt beschikbaar (BB): Eén of meerdere componenten zijn niet beschikbaar of beperkt beschikbaar maar de gedefinieerde functie wordt vervuld, of de bedienmode is hand. 2. Niet beschikbaar (NB): Eén of meerdere componenten zijn niet beschikbaar waardoor de functie van het bluswatervoorziening systeem niet ingevuld kan worden. | ProRail |
| Aanvullende informatie / eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| Het systeem is beschikbaar (B) als: alle componenten en systeemfuncties waar het systeem gebruik van maakt hebben de beschikbaarheidstoestand ‘beschikbaar’ EN de bedientoestand van het systeem dat de functie vervuld is ‘automatisch’. |  |  |

| ID | AIVBD, Bluswatervoorziening, Tunnelbesturingsinstallatie (TBI) - Beschikbaarheid - Component | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | De tunnelbesturingsinstallatie (TBI) dient voor elke component afzonderlijk de drie beschikbaarheidstoestanden als volgt te bepalen: 1. Beperkt beschikbaar (BB): er is een storing gedetecteerd waarbij de component nog wel functioneert OF de bedientoestand van de component is ‘handmatig’. 2. Niet beschikbaar (NB): er is een storing gedetecteerd waarbij de component niet meer functioneert OF de componenttoestand van de component is NIET ‘vrijgegeven’. | ProRail |
| Aanvullende informatie / eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| Een component kan bijvoorbeeld een actuator (pomp, klep) of een sensor zijn. Het component is beschikbaar (B) als: er is geen storing gedetecteerd EN de bedientoestand is ‘automatisch’. |  |  |

| ID | AIVBD, Bluswatervoorziening, Overdracht software | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | Alle gewijzigde softwarebestanden dienen aangeleverd te worden. De broncode (bv functieblokken) mag niet vergrendelt/afgeschermd worden. Het eigendom van de software wordt overgedragen naar ProRail. | ProRail |
| Aanvullende informatie / eisen/afwijkende eisen: |  |  |

| ID | AIVBD, Bluswatervoorziening, BID00026 | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | De complete installatie dient voorzien te worden van een identificatiecode conform de objectcodering BID00026. | ProRail |
| Aanvullende informatie / eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| Toepassing geldt zowel voor documentatie, hardware én software met als doel waarborgen van eenduidige identificatie van componenten en functies binnen documentatie, hardware en programmacode. |  |  |

| ID | AIVBD, Testsysteem | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | De wijziging in de tunnelbesturingsinstallatie en centrale MBI dient in Railcenter op het bestaande testsysteem doorgevoerd, getest en geaccepteerd te zijn, voordat de wijziging wordt doorgevoerd in het exploitatiesysteem. | ProRail |
| Aanvullende informatie / eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| Het testsysteem dient met de as-built software opgeleverd te worden. |  |  |

## Realisatie-eisen

De volgende realisatie-eisen zijn van toepassing:

| ID | Veilig vluchten | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | Tijdens de realisatie van het Werk dienen buiten de treinvrije perioden alle bestaande en nieuwe vluchtwegvoorzieningen te functioneren en daarmee veilig vluchten te borgen. | ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| Alle gedeactiveerde en gedemonteerde onderdelen dienen uit de tunnel te zijn verwijderd. Paden dienen integraal gesloten te zijn. Defecte of gedeactiveerde installatie-onderdelen dienen als zodanig te zijn gemarkeerd. Vluchtwegvoorzieningen omvatten vluchtpadverlichting, vluchtdeuraanduiding en andere middelen die bijdragen aan de vluchtweg. |  |  |

| ID | Brandveiligheid | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | Tijdens de realisatie van het Werk dient de brandveiligheid te zijn geborgd. Bij verspanende werkzaamheden of werkzaamheden met open vuur (lassen, branden) dienen passende blusmiddelen en toezicht geregeld te zijn op de werkplek. | ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| Bij werkzaamheden aan de blusleiding (waarbij deze dus niet beschikbaar is) dient extra aandacht aan deze eis te worden geschonken om passende maatregelen te treffen zodat de brandveiligheid is geborgd en schade door brand wordt voorkomen. |  |  |

| ID | Veilige berijdbaarheid, materiaal, materieel en gereedschappen | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | Tijdens de realisatie van het Werk dienen na afloop van iedere treinvrije periode alle materialen, materieel en gereedschappen uit de tunnel te worden verwijderd. | ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |

| ID | Materieel en gereedschappen | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | Ten aanzien van materieel en gereedschappen geldt: - De Opdrachtnemer dient zelf voor de benodigde machines, gereedschappen, hulpmiddelen en verlichting te zorgen om het werk naar behoren uit te voeren. - De Opdrachtnemer dient zelf voor de voeding van zijn apparatuur te zorgen. - De Opdrachtnemer stelt zelf materieel beschikbaar om al het benodigde hijs- en takelwerk op de bouwplaats uit te voeren. - Indien van toepassing dient de Opdrachtnemer zelf voor een locomotief te zorgen voor het transport van het materiaal. | ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| Het gebruik van de in de tunnel aanwezige wandcontactdozen is toegestaan. De maximale belasting van de wandcontactdozen dient vooraf te worden vastgesteld en afgestemd. Bij het optreden van een calamiteit in de spoortunnel dienen direct alle verbruikers van de wandcontactdozen te worden losgekoppeld en de tunnel te worden verlaten. |  |  |

| ID | Afvoerpuin en afval | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | Bij beëindiging van iedere TVP dient het werk schoon te worden opgeleverd voor de treindienst. Er dienen geen materialen, gereedschappen en/of andere tijdelijke voorzieningen in de tunnel achter te blijven. | ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |

| ID | Vrijkomende materialen, afvoer | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | De Opdrachtnemer dient in de voorbereidingsfase te inventariseren of het werk materialen bevat die bij bewerking/verwijdering gevaar opleveren voor veiligheid en gezondheid en/of belastend zijn voor het milieu. Bij het vaststellen dat voorgaande van toepassing is dient de Opdrachtnemer zorg te dragen voor een veilige verwijdering en milieukundig verantwoorde afvoer. | ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |

| ID | Beperking stof bij werkzaamheden | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | Bij alle werkzaamheden dienen zodanige maatregelen getroffen te worden dat productie en verspreiding van stof, inclusief rem- en betonstof, wordt voorkomen. Hierin prevaleert bronaanpak. | ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| Opwaaiend (beton)stof heeft in het verleden vaak geleid tot een brandmelding (de machinist kan geen onderscheid maken tussen opwaaiend betonstof en rook). |  |  |

| ID | Aanvraag Tunneltoegang, algemeen | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | Aanvragen voor tunneltoegang dienen te lopen via PGO-aannemer. | ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| Voor toegang tot de kritische onderdelen dient begeleiding van de PGO-aannemer verkregen te worden. |  |  |

| ID | Buitendienst nemen tunnel | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | De werkzaamheden die de bedrijfsvoering in gevaar kunnen brengen dienen uitgevoerd te worden in de lange buitendienststellingen of in de reguliere nachtgaten (3,5 uur per nacht). Deze werkzaamheden dienen afgestemd te worden met de onderhoudsaannemer / operationeel beheerder. | ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| Het meeliften/aanvragen van de buitendienststellingen volgens NVW / RVV is onderdeel van deze opdracht. Voor de beschikbaar gestelde onttrekkingen, zie FOT’s in de bindende documenten. |  |  |

| ID | Graven, Ligging bestaande kabels- en leidingen | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | De aannemer houdt er rekening mee, dat de feitelijke ligging van bestaande kabels en leidingen in meer of mindere mate kan afwijken ten opzichte van de bestaande gegevens. | ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| ID | Graven, Ligging bestaande kabels- en leidingen | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
|  | Van toepassing op de werkzaamheden is het Installatievoorschrift Netten voor installaties van ProRail ISV00117. De aannemer dient tijdig voor aanvang van de werkzaamheden, die van invloed kunnen zijn op in de grond aanwezige kabels en leidingen, de meldingen te doen zoals omschreven in het betreffende voorschrift. | ISV00117 |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |

| ID | Veilige werkomgeving | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | De Opdrachtnemer dient zorg te dragen voor een veilige werkomgeving conform de voorschriften van ProRail. | ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| Conform NVW, huisregels en veiligheids- en gezondheidsplan ontwerp. |  |  |

| ID | Inzetten personeel en materieel | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | De Opdrachtnemer dient zorg te dragen voor het inzetten van voldoende personeel en materieel om de werkzaamheden in de beschikbare buitendienststellingen uit te voeren. | ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |

| ID | Herstellen constructie | Bron/van toepassing zijnde voorschriften Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | Indien er tijdens werkzaamheden betonijzer van de tunnel wordt geraakt dient de conservering hersteld te worden zodat geen afbreuk aan te tunnel plaatsvindt. | ProRail |
| Aanvullende informatie / eisen/afwijkende eisen: |  |  |

| ID | Herstellen ankerbouten, boorgaten sparingen | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | De overgebleven ankerbouten, sparingen en boorgaten dienen constructief hersteld te zijn zodat er geen afbreuk plaatsvindt aan de tunnel. | ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |

| ID | AIVBD, Systeemgebruiksdocumentatie, Elektronisch Oplever Dossier (EOD) | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | De Systeemgebruiksdocumentatie dient ten minste te voldoen aan: - De Opdrachtnemer dient alle wijzigingen van het project aan te geven op revisietekeningen. De Opdrachtnemer vervaardigt revisietekeningen van de complete technische installatie en overige voorzieningen. Revisie conform ALV (voor de uitwisseling van digitale technische documentatie) uitvoeren. De Opdrachtnemer dient bij te dragen aan het opstellen van de ProjectSpecifieke Basislijst (PSB-lijst). De revisie en overige bescheiden zoals opgenomen in de PSB-lijst uitvoeren en leveren. Te reviseren tekening uit SAP PLM die niet voldoen aan de ALV dienen te worden aangepast zodanig dat deze voldoen. - De codering van de tekeningen dient afgestemd te worden met ProRail, afdeling Informatie. Indien er geen bestaande tekeningen zijn van het op te leveren systeem dient de Opdrachtnemer nieuwe tekeningen te vervaardingen die voldoen aan de RIC-voorwaarden. (oa. ALV00001). - De codering van de componenten dient overeenkomstig de codering te zijn zoals vastgelegd in de bindende documenten. Na opdrachtverstrekking wordt het definitieve coderingsdocument verstrekt. Wijzigingen dienen via een wijzigingsprocedure door de opdrachtgever te worden goedgekeurd. De doorgevoerde wijzigingen op de codering dienen in een aangepast coderingsdocument te worden teruggeleverd. - Bestaande objecten met nieuwe codering dienen tevens voorzien te worden van de nieuwe codering naast de bestaande codering. - Documentvraag besturing TTI is van toepassing, zie informatieve documenten. - Kabelloop in to-build, roodrevisie, as-built vastleggen conform ALV00001 en TVS00002. - Alle tekeningen en documentatie in de Nederlandse taal. | ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| Na gunning worden van de as-built pdf tekeningen indien beschikbaar CAD-tekeningen in DWG-format beschikbaar gesteld. |  |  |

| ID | AIVBD, Revisiebescheiden/ Elektronisch Oplever Dossier (EOD) | Bron/van toepassing zijnde voorschriften |
| --- | --- | --- |
|  | De opdrachtnemer dient alle wijzigingen van het project aan te geven op revisietekeningen, ook als de tekeningen nog niet gedigitaliseerd zijn. De opdrachtnemer vervaardigt revisietekeningen van de complete technische installatie en overige voorzieningen. Revisie conform ALV00001 (voor de uitwisseling van digitale technische documentatie) uitvoeren. Voor het werk vervaardigde revisiebescheiden dienen in de Nederlandse taal te zijn. De revisie en overige bescheiden uitvoeren en leveren zoals opgenomen in de meegeleverde as-built informatie, de PSB lijst en onderstaande lijst: - Standaard documentatie behorend bij installatie-onderdelen. - Installatievoorschriften. - As-built tekeningenpakket technische installaties: - Plattegrondtekening tunnelcomplex met projectering installatie-onderdelen. - Alle tekeningen uit de Eisenverificatie (zie 4.2) - As-built besturing en monitoring: - Beeldplaten (.pdf en .vsd). - IF-lijst (.xls). - Basisontwerp MMI (.doc en PDF). - De goedgekeurde Eisenverificatie. - Verificatie en validatie rapport. - Keuringscertificaten (inclusief inspectiecertificaat inspectie-instelling). - Ingevulde FAT-protocollen. - Ingevulde SAT-protocollen. - Meetrapport debieten en drukken. - Rapport van oplevering. - Onderhoudsvoorschriften: - Inspectieadvies en/of onderhoudsadvies. - Bedieninstructies. - Onderhoudsbladen. - Lijst met geprijsde reserve-onderdelen voor eerste 15 jaar. | ALV00001 BID00007 BID00026 |
| Aanvullende informatie / eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| Indien er geen bestaande tekeningen zijn van het op te leveren systeem dient de opdrachtnemer nieuwe tekeningen te vervaardingen die voldoen aan de RIC voorwaarden. (o.a. ALV00001). |  |  |

| ID | AIVBD, Bediening- en onderhoudsvoorschriften | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | Bij oplevering dienen definitieve bedienings- en onderhoudsvoorschriften te worden ingediend. De bedienings- en onderhoudsvoorschriften van de installatie volgens onderstaande volgorde samenstellen: - Inhoudsopgave. - Symbolenlijst. - Opzet en werking van de installatie. - Bediening van de installatie en het opheffen van storingen. - Lijsten van toegepaste materialen, apparatuur met instelgegevens en opgave van leveranciers. - Onderhoudsvoorschriften. - Documentatie van toegepaste apparatuur met garantieverklaringen. - Overzicht van de revisietekeningen. - Revisietekeningen. Bij (deel) oplevering dienen de installaties schoon, heel (zonder beschadigingen) te worden opgeleverd. | ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |

| ID | AIVBD, Instructie | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | ON dient een instructie te geven aan ProRail AM (minimaal 2 personen), BTTI aannemer (minimaal 2 personen) en de PGO-aannemer (minimaal 6 personen) over het onderhoud van de gewijzigde installaties/voorzieningen, waarbij rekening gehouden moet worden met 4 uur instructie op locatie en het beschikbaar stellen van een handout. | ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| Instructie te plaatse geven over afstellen / onderhoud / inspectie / vervangen aan PGO-aannemer en ProRail AM. |  |  |

| ID | Functionaliteit bestaande objecten | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | Tijdens de realisatie van het Werk dient de functionaliteit van de bestaande objecten gehandhaafd te blijven. | ProRail |
| Aanvullende informatie / eisen/afwijkende eisen: |  |  |

| ID | Functionaliteit tunneltechnische installaties | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | De tunneltechnische installaties zijn onderdeel van het brandveiligheidsvoorzieningen en dienen tijdens normale treindienst operationeel te zijn. | ProRail |
| Aanvullende informatie / eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| Bij beëindiging van iedere TVP dienen de TTI operationeel te worden opgeleverd voor de treindienst. |  |  |

| ID | Functievrij geworden objecten | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | Objecten die als onderdeel van de werkzaamheden functievrij zijn geworden dienen verwijderd en afgevoerd te worden. Deze wijzigingen dienen ook op tekening en andere documentatie doorgevoerd te worden. | ProRail |
| Aanvullende informatie / eisen/afwijkende eisen: |  |  |

## Reservedelen/ onderhoud / garanties aanvullend op de basisovereenkomst

Door de Opdrachtnemer dient het volgende te worden geleverd:

De volgende reservedelen worden gevraagd:

| Naam reservedeel | Specifieke eisen m.b.t. het reservedeel |
| --- | --- |

De volgende Garanties worden gevraagd:

| Onderdeel waarop garantie | Specifieke eisen t.a.v. de garantie |
| --- | --- |

De volgende onderhoudsactiviteiten na oplevering wordt gevraagd:

| Onderdeel waarop onderhoud | Specifieke eisen t.a.v. het onderhoud |
| --- | --- |

# Financiële bepalingen o.b.v. art. 15 en 15A Basisovereenkomst

OVERZICHT STELPOSTEN:

| Post | Omschrijving | Exclusief BTW |
| --- | --- | --- |

OVERZICHT VERREKENBARE HOEVEELHEDEN

| Post | Omschrijving | #### Aantal | #### Eenheid |
| --- | --- | --- | --- |

# Appendices

## Van toepassing zijnde documenten

### Bindende documenten

Deel: Lijst met bindende projectdocumenten

| Titel | Bron | Document nummer | Versie | Datum | Auteur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SAP PLM (As-built) |  | - | - | - | ProRail |
| Project Specifieke Basislijst (PSB) |  | - | - | - | ProRail |
| Functionele onttrekkingstekeningen (FOT) |  | - | - | - | ProRail |
| V&G plan ontwerpfase |  | - | 1.0 | 6-12-2022 | ARCADIS |
| Maatvoerings(werk)plannen | § 2.5. procesdeel |  |  |  |  |
| Projectspecifieke basislijst | § 3.3. procesdeel |  |  |  |  |
| Documentvraag besturing TTI - ProRail v1.0 - Definitief |  |  | 1.0 | 2016 | ProRail |

Deel: Lijst met bindende voorschriften

| Titel | Bron | Document nummer | Versie | Datum | Auteur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ontwerpvoorschrift - Voeding voor treinbeveiligingen beheersingsinstallaties (Voeding TBB) - Voeding voor niet-tractiedoeleinden - Deel 3 Systeembeschrijving en systeemeisen Lokale Voeding | ric.prorail.nl | OVS00017-3 | 004 |  | ProRail |
| Ontwerpvoorschrift - Voeding voor treinbeveiligingen beheersingsinstallaties (Voeding TBB) - Voeding voor niet-tractiedoeleinden - Deel 4 Ontwerphandleiding | ric.prorail.nl | OVS00017-4 | 004 |  | ProRail |
| Ontwerpvoorschrift - Profiel van Vrije Ruimte en Rode Meetgebied | ric.prorail.nl | OVS00026 | 006 |  | ProRail |
| Ontwerpvoorschrift - Aarding railinfra-installaties van treinbeveiliging, telecommunicatie en E&W-installaties bij 25 kV / 50 Hz Tractie-energievoorziening E&W-installaties in of op kunstwerken | ric.prorail.nl | OVS00055-4 | 002 |  | ProRail |
| Hekwerken met als doel het afschermen van de hoofdspoorweginfrastructuur | ric.prorail.nl | OVS00056-8.2 | V005 |  | ProRail |
| Ontwerpvoorschrift – Elektrische Verbindingen aan Spoorstaven en Aardingen (EVSA) | ric.prorail.nl | OVS00085 | V009 |  | ProRail |
| Ontwerpvoorschrift - Netten voor installaties van ProRail | ric.prorail.nl | OVS00122 | V007 |  | ProRail |
| Ontwerpvoorschrift OBI - Centraal Bedrijfsvoeringsysteem OBI - Deel 1: aansluiten van railinfra-objecten - proces en voorwaarden. | ric.prorail.nl | OVS00230-1 | V002 |  | ProRail |
| Ontwerpvoorschrift OBI - Centraal bedrijfsvoeringsysteem OBI - Deel 2: Wijzigingenproces bekende objecten | ric.prorail.nl | OVS00230-2 | V003 |  | ProRail |
| PTS - SRS ProRail Tunnel Standaard - baseline 2.5 - Scope L-005427 |  |  | 2.5 |  | ProRail |
| PTS - SRS ProRail Tunnel Standaard DI-83-XXX-XX MMI Specificatie |  |  | 2.3 |  | ProRail |
| Ontwerpvoorschrift - Spoortunnels >250m | ric.prorail.nl | OVS00201 | V002 |  | ProRail |
| Procedure Bewijs van Toegang | ric.prorail.nl | ACD00122 |  |  | ProRail |
| Richtlijn EMC | ric.prorail.nl | RLN00007 |  |  | ProRail |
| Beschermende maatregelen in verband met de elektronische veiligheid | ric.prorail.nl | RLN00008 |  |  | ProRail |
| Systeemintegratie EMC, bliksem- en overspanningsbeveiliging in technische ruimtes | ric.prorail.nl | RLN00138 |  |  | ProRail |
| Huisregels van ProRail | ric.prorail.nl | RLN00300 | V014 |  | ProRail |
| Meeliftregeling | ric.prorail.nl | RLN00309 |  |  | ProRail |
| Voor de plaatsing van hekwerken met als doel het afschermen van de hoofdspoorweginfrastruc | ric.prorail.nl | ISV00040 | V007 |  | ProRail |
| Netten voor installaties van ProRail | ric.prorail.nl | ISV00117 | V010 |  | ProRail |
| Security hekwerken | ric.prorail.nl | SPC00273 | V003 |  | ProRail |
| Algemeen voorschrift voor de uitwisseling van digitale technische documentatie | ric.prorail.nl | ALV00001 |  |  | ProRail |
| Tekenvoorschrift - Beheertekeningen Ondergrondse Infrastructuur | ric.prorail.nl | TVS00002 |  |  | ProRail |
| Objectenstructuur en Basislijst Objecten | ric.prorail.nl | BID00001 |  |  | ProRail |
| Basislijst over te dragen documenten | ric.prorail.nl | BID00007 |  |  | ProRail |
| Codering Installaties en Componenten | ric.prorail.nl | BID00026 | 002 |  | ProRail |
| Draaiboek | ric.prorail.nl | ACM00091 |  |  | ProRail |
| Normkader Veilig Werken | www.railalert.nl |  |  |  |  |
| Voorschrift veilig werken | www.railalert.nl |  |  |  |  |
| Brancherichtlijn | www.railalert.nl |  |  |  |  |
| Best Practices | www.railalert.nl |  |  |  |  |
| Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties | NEN | NEN 1010 | C2 | 2015/2016 | NEN |
| Droge blusleidingen in en aan gebouwen | NEN | NEN 1594 | C2 | 2015 | NEN |
| Functiebehoud bij brand – Richtlijn voor transmissiewegen | NEN | NPR 2576 |  | 2018 | NEN |
| Kwaliteitsmanagementsysteem - Eisen | NEN | NEN-EN-ISO-9001 |  | 2015 | NEN |
| Rotodynamic pumps - Hydraulic performance acceptance tests - Grades 1, 2 and 3 | NEN | NEN-EN-ISO 9906 |  | 2012 | NEN |
| Beschermingsgraden van omhulsels van elektrisch materieel tegen uitwendige mechanische stoten (IK-codering) | NEN | NEN-EN 50102 |  | 1995 | NEN |
| Railtoepassingen - Omgevingsomstandigheden voor apparatuur | NEN | NEN-EN 50125 |  |  | NEN |
| Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) | NEN | NEN-EN 60529 | C2 | 2016 | NEN |
| Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Deel 3-2: Limietwaarden - Limietwaarden voor de emissie van harmonische stromen (ingangsstroom van de toestellen ≤ 16 A per fase) | NEN | NEN-EN-IEC 61000-3-2 |  | 2014 | NEN |
| Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Deel 4-5: Beproevingen en meettechnieken - Stootspanningen - Immuniteitsproef | NEN | NEN-IEC 61000-4-5 | A1 | 2018 | NEN |
| Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Deel 6-2: Algemene normen - Immuniteit voor industriële omgevingen | NEN | NEN-EN-IEC 61000-6-2 |  | 2005 | NEN |
| Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Deel 6-3: Algemene normen - Emissienormen voor huishoudelijke, handels- en lichtindustriële omgevingen | NEN | NEN-EN-IEC 61000-6-3 |  | 2011 | NEN |
| Rookdichtheidsmeting bij verbranding van elektrische leidingen onder gedefinieerde omstandigheden | NEN | NEN-EN IEC 61034 serie |  |  | NEN |
| Coördinatie van isolatie voor inrichtingen binnen laagspanningssystemen - Deel 1: Uitgangspunten, eisen en beproevingen | NEN | NEN-EN 60664-1 |  | 2007 | NEN |
| Materieel voor algemene verlichtingsdoeleinden - EMC immuniteitseisen | NEN | NEN-IEC 61547 |  | 2009 | NEN |
| LED-modules voor algemene verlichting - Prestatie-eisen | NEN | NEN-EN-IEC 62717 |  | 2017 | NEN |
| Prestaties van verlichtingsarmaturen - Deel 2-1: Bijzondere eisen voor LED verlichtingsarmaturen |  | NEN-EN-IEC 62722-2-1 |  | 2016 | NEN |
| DLC SSL Technical Requirements V5.1 | designlights.org |  | 5.1 | 2020 | DLC |
| Mechanical vibration – Evaluation of machine vibration by measurements on non-rotating parts | ISO | ISO 10816 |  |  | ISO |
| Bescherming van staalconstructies tegen corrosie door middel van verfsystemen. | ISO | ISO 12944 |  | 2017 | ISO |
| Fans – Performance testing of jet fans | ISO | ISO 13350 |  | 2015 | ISO |
| Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen – Teil 12: Funktionserhalt von elektrischen Kabelanlagen | DIN | DIN 4102-12 |  | 1998 | DIN |
| Beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties – Deel 3: Rookbeheersingssystemen. | NEN | NEN 2654-3 |  | 2012 | NEN |
| Roterende elektrische machines – Deel 1: Bepaling van kengegevens en gebruikseigenschappen | IEC | IEC 60034-1 |  | 2017 | IEC |
| Roterende elektrische machines – Deel 5: Beschermingsgraden gebaseerd op het integrale ontwerp. | IEC | IEC 60034-5 |  | 2006 | IEC |
| Roterende elektrische machines – Deel 14: Mechanische trillingen van bepaalde machines met een ashoogte van 56 mm en meer. | IEC | IEC 60034-14 |  | 2004 | IEC |
| Roterende elektrische machines – Deel 30: rendementsklassen van de door met wisselspanning uit het net gevoede motoren. | IEC | IEC 60034-30 |  | 2014 | IEC |
| Sprinklerpumpen | VdS | VdS 2100-07 |  | 2013 | VdS |
| Verfahren für die Prüfung, Anerkennung, Zertifizierung und Konformitätsbewertung von Produkten und Systemen der Brandschutz- und Sicherungstechnik | VdS | VdS 2344 |  | 2014 | VdS |
| Richtlijn Ontwerp, realisatie en oplevering, beheer en onderhoud van geboorde brandputten | SIKB | Richtlijn SIKB 2200 | 2.0 | 18 maart 2021 | SIKB |
| Handreiking Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid 2019 | NIPV | - | 1.0 | 17 januari 2020 | Brandweer Nederland |

### Informatieve documenten

Deel: Lijst met informatieve projectdocumenten

| Titel | Sectie / Bron | Document nummer | Versie | Datum | Auteur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Referentie-ontwerp (RO) bluswatervoorziening |  |  |  |  |  |
| Referentie-ontwerp (RO) TBI en MBI |  |  |  |  |  |
| Referentie-ontwerp (RO) amoveren indringerdetectie |  |  |  |  |  |

Deel: Lijst met informatieve tekeningen

| Titel | Sectie | Document nummer | Versie | Datum | Auteur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| As-Built documenten en tekeningen* |  | - | - | - | ProRail |

*) De geleverde as-built gegevens zijn ter informatie. De actualiteit wordt op 98% beoordeeld. Voor gebruik moet altijd in SAP PLM worden gecontroleerd of de aangeleverd tekening de laatste revisie betreft alvorens deze te gebruiken voor de Eisenverificatie en uitvoering. De as-built wordt in een zipfile aangeleverd.

## Werkterrein

Er worden geen werkterreinen beschikbaar gesteld.

## Werkomschrijving

De omvang van het werk van het project Amoveren indringerdetectie en vervangen bluswatervoorziening Drontermeerspoortunnel omvat:

- Het amoveren van de op camera’s gebaseerde indringerdetectie in de open toeritten oost en west.

- Het vervangen van de huidige tijdelijke dieselpomp van de bluswatervoorziening door een definitieve bluswatervoorziening.

De werkzaamheden zijn hierna nader uitgewerkt per deelinstallatie.

### Voorbereidende werkzaamheden

Werkplan, tijdschema

Voor de planning van de werkzaamheden worden een werkplan en tijdschema verlangd. Voor werkzaamheden waarvoor een TVP benodigd is, dient in het werkplan en tijdschema te worden aangegeven op welke wijze de werkzaamheden worden uitgevoerd zodanig dat deze binnen de TVP passen. In het algemene tijdschema moet worden aangetoond dat ontwerpfase, voorbereidingsfase en uitvoeringsfase passen binnen de mijlpalen van het project en het TVP-kader. In het gedetailleerde werkplan en tijdschema dienen de werkzaamheden voor het monteren en demonteren van de objecten conform deze vraagspecificatie zodanig te worden uitgewerkt dat aannemelijk is gemaakt dat de werkzaamheden binnen het TVP-kader kunnen worden uitgevoerd. Daarbij dient conform de realisatie-eisen veilig vluchten altijd te zijn geborgd en het werk na iedere TVP schoon te worden opgeleverd.

Nulopname / inspectie

AIVBD heeft raakvlakken met de kabelkoker en andere objecten in de tunnelbuis. In de technische ruimten heeft AIVBD raakvlakken met de verdeelinrichtingen. Op maaiveld heeft AIVBD raakvlakken met de maaiveldinrichting. In de nulopname dienen deze raakvlakken inzichtelijk worden gemaakt zodanig dat in de uitvoering deze geen verrassing vormen.

Ontwerp en eisenverificatie

Voorafgaand aan de uitvoering dient een uitvoeringsontwerp te worden opgesteld. Het uitvoeringsontwerp dient daarbij minimaal te bestaan uit:

- Een rapportage van de nulopname (met tekeningen van de kritische locaties). Een raakvlakkenanalyse en dergelijke.

- Installatietekeningen waarop de te verwijderen en aan te brengen objecten zijn aangegeven (op basis van de aangeleverde as-built). Op de tekeningen dient ook de codering aangegeven worden.

- Een voorstel van de CIC-codering ter goedkeuring.

- Ingevulde checklist van de RLN00138 met betrekking tot EMC.

- Tekeningen van de pomp (doorsneden, isometrisch leidingschema).

- Berekening van het leidingnet (stromingsberekeningen en waterslagberekening).

- Ombouwplan van de schakel- en verdeelinrichtingen met tekeningen.

- Kabelberekeningen.

- Ontwerpverantwoording pomp en blusleiding.

- PI&D met functionele beschrijving besturing.

- Ontwerpverantwoording besturing.

- Eisenverificatie met databladen en verklaringen fabrikant en garantieverklaring.

Inkoop, productie of montage van objecten mag alleen plaatsvinden nadat het ontwerp en de eisenverificatie zijn geaccepteerd. Voorzien moet worden in alle tekeningen benodigd voor productie en uitvoering.

Werkplannen

Voordat het werk wordt uitgevoerd moeten werkplannen worden opgesteld. Voor het amoveren van de indringerdetectie behoeft geen uitvoeringsontwerp gemaakt te worden uitgaande van een uitgebreide beschrijving van de demontage in het werkplan.

Beproevingen en/of certificaten

Inkoop, productie of montage van objecten mag alleen plaatsvinden nadat door beproevingen en/of certificaten is aangetoond dat wordt voldaan aan de eisen opgenomen in deze vraagspecificatie. Ten minste van de debiet/druk en opgenomen elektrische vermogen van de pomp dient een beproeving en/of een certificaat beschikbaar te zijn.

Veiligstellen werkgebied

Het werkgebied dient buitendienst te zijn gesteld conform de geldende procedures. Belangrijk is dat de elektrische installatie conform NEN 3140 ook elektrisch wordt veiliggesteld voordat aan de installatie wordt gewerkt.

Keuring installaties

De keuring bestaat in het algemeen uit een NEN 1010 deel 6 / NEN 3140 opleverinspectie.

De keuring van de bluswatervoorziening bestaat verder uit een debietmeting op de maatgevende locaties. De meting dient te voldoen aan de voorwaarden in de bindende documenten.

Opleverbescheiden

Bij oplevering dient een Elektronisch Opleverdossier (EOD) geleverd te worden waarin alle gereviseerde tekeningen (de geraakte tekeningen) en de documentatie van de installaties is opgenomen. Het werk kan alleen worden opgeleverd indien de Opleverbescheiden / Elektronisch opleverdossier (EOD) voldoet aan Realisatie-eisen aangevuld met de documenten uit het Uitvoeringsontwerp, Werkbescheiden en Testen. Aanvullend op voorgaande omvat het EOD alle gereviseerde en nieuwe tekeningen zoals verlangd conform PSB en/of aanwezig in SAP PLM.

Aanpassingen aan de besturing worden overgedragen aan “Besturing Tunnel Technische Installaties (BTTI) aannemer.

### Amoveren indringerdetectie

Het amoveren van de op camera’s gebaseerde indringerdetectie (optisch verdrijfsysteem) in de open toeritten oost en west omvat:

- Losnemen en verwijderen van camera’s, flitslichten, aansluitkasten, bekabeling en bevestigingsconstructies in de tunnelbuizen.

- Losnemen en verwijderen van bekabeling in de dienstgebouwen en de verticale kabelschachten.

- Demonteren en afvoeren van de kasten van het optisch verdrijfsysteem en de apparatuur hierin.

- Herstellen van boorgaten welke achterblijven na het verwijderen van apparatuur.

- Herstellen van brandwerende sparingen.

- Aanpassen van het SCADA-systeem (indien van toepassing).

- Aanpassen van tekeningen en het indienen in SAP_PLM. Aannemer dient zorg te dragen voor goedkeuring en acceptatie door de installatieverantwoordelijke/productbeheerders van ProRail.

- Aannemer dient ten behoeve van de revisie zelf alle relevante tekeningen op te vragen in SAP_PLM. De bij deze werkomschrijving geleverde tekeningen omvatten niet het volledige dossier en zijn enkel toegevoegd ter verduidelijking van de werkzaamheden.

- Werkzaamheden in de tunnelbuizen dienen enkel uitgevoerd te worden in treinvrije periodes en/of buitendienststellingen.

Voor een nadere omschrijving wordt verwezen naar de in de werkomschrijving ‘amoveren indringerdetectie’ opgenomen in de bijlage bij dit eisendeel. Deze bijlage vormt een integraal deel van deze werkomschrijving in dit eisendeel.

### Vervangen tijdelijke bluswatervoorziening door definitieve bluswatervoorziening

Het vervangen van de huidige tijdelijke dieselpomp van de bluswatervoorziening door een definitieve bluswatervoorziening omvat (zie principeschema in Figuur 2):

- Het aanbrengen van een nieuwe geboorde bluswaterput nabij het westelijke dienstgebouw.

- Het aanbrengen van een bronpomp in deze bluswaterput.

- Het aansluiten van de bluswaterput op de blusleiding nabij het westelijk dienstgebouw.

- Het aanpassen van het leidingwerk ter plaatse van het westelijke dienstgebouw.

- Het aansluiten van de elektrische pomp op de energievoorziening in het westelijke dienstgebouw.

- Het aanpassen van de tunnelbesturingsinstallatie voor het monitoren en aansturen van de nieuwe bluswatervoorziening. Het coördineren van de aanpassingen van het MBI op OBI door IT4OT.

- Het aanpassen van de blusleidingdelen zodanig dat één integrale blusleiding ontstaat:

  - Het onder het looppad in de tunnel koppelen van het separate blusleidingdeel in de open toerit aan de oostzijde aan de blusleiding in het omsloten tunneldeel.

- Het beproeven en inspecteren van de installatie:

  - Het beproeven van de opbrengst van de geboorde put.

  - Het beproeven van de maatgevende afnamepunten in de tunnel (west, midden en oost) op debiet en minimale druk bij afname en dooddruk.

  - Het inspecteren en beproeven van de installatie op basis van het acceptatieprotocol.

  - Inspecteren van de installatie door een inspectie-instelling.

- Amoveren van de huidige dieselgedreven pomp en de zuigleiding.

De fasering van de werkzaamheden dient zodanig te zijn dat de installatie tijdens treinbedrijf steeds operationeel is.

Onderstaande Figuur 1 geeft de situatie weer zoals opgenomen in het ABR Brandblusinstallatie registratienummer ProRail (SAPPLM): 001260115. Dit is nog voor de wijziging door middel van de dieselpomp. In het ABR en de as-built tekeningen - opgenomen in de informatieve documenten - staat beschreven hoe de huidige installatie functioneert en is opgebouwd.

Figuur 1 - Principeschema bestaande installatie (voor plaatsing van de dieselpomp)

In Figuur 2 staat weergegeven welke wijzigingen aan de installatie gevaagd worden met deze vraagspecificatie. Gevraagd wordt de huidige dieselpomp met leidingen te amoveren en deze vervangen door een geboorde put met elektrische bronpomp. Voor de geboorde put zie Figuur 3 en de memo ‘Brandput Drontermeertunnel’ opgenomen in het referentie-ontwerp bluswatervoorziening in de informatieve documenten. De selectie van bronpomp moet daarbij zo zijn dat deze ten minste 400 kPa leveren op het meest oostelijke afnamepunt bij het debiet van 120 m3/h (twee afnamepunten de één na laatste en de laatste) en maximaal 900 kPa op het diepste punt in de tunnel bij geen afname.

Figuur 2 - Principeschema aanpassing bluswatervoorziening

Figuur 3 - Voorgestelde locatie geboorde put

Omdat de blusleiding bij aankomst van de brandweer gebruiksklaar dient te zijn en op eerste vraag de vereiste opbrengst leveren moet kunnen leveren, moet de blusleiding als één geheel worden uitgevoerd. Daartoe dient ter plaatse van de overgang van het omsloten deel naar de open toerit oost (zie Figuur 3) een verbinding gemaakt te worden. Voor de koppeling wordt gebruikgemaakt van de aanwezige doorvoering voor de hydranten. Het leidingdeel L4 (zie tekening 001260141) is aangestort in de sparing. Dit leidingdeel moet worden vervangen (en dus uitgehakt) door een koppelstuk dat zowel de hydrant als de nieuwe koppelleiding aansluit. De sparing moet naderhand weer worden aangestort. Op tekening 001260143 is het aan te passen leidingdeel van DBL oost te zien. Zie verder ook de foto’s en het referentieontwerp.

Figuur 4 - Aanpassing blusleiding ter plaatse van overgang omsloten deel open bak oost

## Buitendienststellingskader

Voor het Werk is een buitendienststellingskader bepaald zie bindende documenten. In de buitendienststellingen opgenomen in het buitendienststellingskader is aangegeven wanneer dit project meelifter is. Dit project moet, wanneer het meelifter is, afspraken maken met de WBI-houder over de uit te voeren werkzaamheden.

| Identificatie | Duur | Locatie | Van wk | Van datum-tijd | Tot wk | Tot datum-tijd | Buis | WBI | Mee-lifter |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IO-L-005222-2408-00-2 | 52 | Stb,Stbdro,Dron,Drokpz,Kpnzow,Kpnz | 15 | Za 13-04-2024 01:00 | 16 | Ma 15-04-2024 05:00 | 1 en 2 |  | X |

Strukton is de Proces Contract Aannemer (PCA) van de Drontermeerspoortunnel.

Voor nuloppnames in tunnelbuizen mogen onderhoudsnachten worden gebruikt. ON dient onderhoudsnachten zelf regelen.

## Algemene technische bepalingen

Ten aanzien van het aanpassen van het systeem gelden de volgende algemene technische eisen:

- Indien voorgeschreven bepalingen strijdig zijn met de installatievoorschriften van de gekozen leverancier, dan prevaleren de voorschriften van de leverancier. Wel dient de opdrachtgever als onderdeel van de Eisenverificatie schriftelijk in kennis te worden gesteld van strijdigheden.

- Alle onderdelen en componenten van dit werk dienen te zijn vervaardigd conform de wettelijke normen, regelgeving en voorschriften van ProRail waarbij een volledige uitwisselbaarheid van gelijksoortige onderdelen dient te worden nagestreefd. De componenten die in het werk gebruikt worden dienen een bewezen techniek of ontwerp te zijn en geschikt te zijn voor de in dit contract beschreven functies.

- Indien voor bediening, onderhoud en revisie speciaal gereedschap of overige specifieke losse onderdelen nodig zijn, moeten deze worden geleverd.

- De in een tunnel toegepaste constructieonderdelen, toegepaste materialen of installaties dienen brandveilig te worden uitgevoerd. Aan deze eis is voldaan indien aan één van de volgende eisen wordt voldaan:

  - De materialen bevinden zich buiten het brandcompartiment van de tunnel met een WBDBO van 60 minuten.

  - De materialen van constructieonderdelen voldoen aan klasse A2 van NEN-EN 13501-1.

  - De materialen van de tunneluitrusting, uitgezonderd kabels, voldoen aan brandklasse B en rookklasse s2 van NEN-EN 13501-1. Vloeren, trappen en hellingbanen moeten voldoen aan rookklasse s1fl.

  - De te leveren en te leggen kabels en leidingen dienen te voldoen aan brandklasse B2ca, s1, d1, a1 en zelfdovend, moeilijk brandbaar, halogeenvrij en low smoke. De bijbehorende prestatieverklaring of Declaration Of Performance (DoP) van de in het werk gebrachte kabels en leidingen dient bij de revisiebescheiden te worden bijgevoegd.

  - Installatie-onderdelen, uitgezonderd kabels, met een functie in een tunnelbuis (armaturen, sensoren, contactdozen, etc.) hoeven niet te voldoen aan bovenstaande eis. Deze materialen moeten wel worden geregistreerd op een lijst.

- Bevestigingsmaterialen in de tunnelbuizen dienen in roestvaststaal te worden uitgevoerd met de materiaalspecificatie volgens NEN-EN 10088 met materiaalnummer 1.4529 (X1NiCrMoCuN25-20-7). Aangezien de werkelijke kwaliteit sterk kan variëren afhankelijk van de oorsprong, dienen materiaalcertificaten 3.1B conform EN 10204 te worden geleverd.

- Galvanische corrosie door verschillende edelmetalen dient te worden voorkomen. Het gebruik van verzinkte bevestigingsmiddelen is niet toegestaan.

- Voor de bevestiging van dynamisch belaste constructies (zoals kasten in de tunnelbuizen) dienen slipvrije, vermoeiingsresistente achtersnijdingsankers te worden toegepast. Spreidankers zijn voor de bevestiging van dynamisch belaste constructies niet toegestaan. Schietankers zijn niet toegestaan. Andere bevestigingsmethoden zijn toegestaan mits gelijkwaardigheid wordt aangetoond. Boorplannen dienen ter goedkeuring aangeboden te worden.

- Een boorplan waaruit de wijze van boren in de tunnelwand/plafond blijkt is vereist. Bij aantreffen van betonijzer tijdens het boren, de wijze van conservering van de wapening opnemen in het boorplan.

- Installaties met een keurmerk prevaleren boven installaties zonder keurmerk. De toe te passen installaties moeten aan de Opdrachtgever ter goedkeuring worden overgelegd.

- Installatiedelen moeten voldoen aan de CE-richtlijnen van de Europese Gemeenschap.

- Constructies en objecten dienen beschermd te zijn aangebracht of ten minste aan de volgende slagvastheidseisen voldoen (volgens NEN-EN 50102):

  - Van 0 tot 1,5 m boven loopoppervlak: IK10 (20 joule).

  - Van 1,5 tot 2,25 m boven loopoppervlak: IK 09 (10 joule).

  - Van 2,25 tot 3,5 m boven loopoppervlak: IK08 (5 joule).

- Alle zelfstandig vervangbare installatieonderdelen en schakelaars dienen te zijn voorzien van een unieke codering.

- Op alle zelfstandig vervangbare installatieonderdelen, verdeelinrichtingen, schakelaars en bedieners moeten overeenkomstig tekeningen, naam en coderingsplaatjes goed zichtbaar worden aangebracht.

- De grootte van cijfers en letters op de naam-, functie- en coderingsplaatjes en de plaats van de plaatjes dient zodanig te zijn dat deze direct en duidelijk af te lezen en te fotograferen zijn.

- De naam-, functie- en coderingsplaatjes dienen slijtvast te worden uitgevoerd en zodanig bevestigd te worden dat verwijderen hiervan zonder gereedschap niet mogelijk is.

- De naam-, functie- en coderingsplaatjes dienen zichtbaar te zijn vanaf looppad en goed leesbaar op een afstand van 1 meter.

- Alle onderdelen voor direct gebruik door de gebruiker dienen veilig, eenvoudig bereikbaar en eenvoudig in gebruik te zijn.

- Zowel de bekabeling (tweezijdig) als het aansluitmateriaal dient eenduidig en duidelijk gecodeerd te worden conform Handleiding Codering Installaties en Componenten (CIC). Kabels en leidingen moeten op de volgende locaties zijn voorzien van in blokletters gestelde, onverliesbare, onuitwisbare identificatiemerken:

  - Aan het begin en aan het einde (bij klemmenstromen).

  - Bij doorvoeringen (en dus bij het in- en uitgaan van een technische ruimte).

  - Bij zichtbare omhullingen, waaronder las-, trek-, aansluitdozen.

  - Bij verlaten van een tracé (kabelkoker, kabelgoot, ladderbaan of vergelijkbaar).

  - In doorgaande tracés iedere 5 meter.

  - Dit geldt voor alle soorten en typen bekabeling en installaties (ook tussen kasten). Uitvoering en tekst van deze merken moeten in overleg met de directie worden bepaald en in overeenstemming zijn met hetgeen op de installatietekening staat vermeld.

- Doorvoeringen door brandwerende wanden dienen overeenkomstig brandwerend afgewerkt te worden (met certificaat). Brandwerende doorvoeringen dienen vocht- en drukgolfbestendig (luchtdruk als gevolg van passerende treinen) te zijn.

- Doorvoeringen door waterdichte wanden dienen overeenkomstig waterdicht afgewerkt te worden (met certificaat). Doorvoeringen dienen drukgolfbestendig te zijn.

- Alle doorvoeringen dienen gelabeld en gecodeerd te zijn en te zijn vermeld op tekening. Tevens alle doorvoeringen opnemen in een lijst met betreffende eigenschappen (code, locatie, brandwerendheid, waterdichtheid, fabricaat).

- Kabeldoorvoeringen in kasten dienen overeenkomstig de dichtheid van de kast te worden afgewerkt en te zijn voorzien van een trekontlasting. Bij zware kabels of meer dan 2 meter hangende lengte dient voor de doorvoering een extra trekontlasting te zijn voorzien die moet voorkomen dat er trek op de doorvoering ontstaat.

- Bij zijdelingse doorvoeringen van kabels dienen voorzieningen te zijn getroffen die hangen van de kabels voorkomt (waardoor knikken in de kabel zouden kunnen ontstaan).

- Transmissiewegen voor functiebehoud bekabeling dient te voldoen aan de NPR 2576.

- Kabels en leidingwegen dienen schoon en geordend te worden oplevert.

- Kabels dienen voldoende te worden ondersteund. Verticaal aangebrachte kabels dienen te worden gebundeld en ten minste iedere 5 meter met een metalen trekontlasting te worden geborgd.

- Kabelloop in to-build, roodrevisie, as-built vastleggen conform ALV00001 en TVS00002. Bij het ontwerp van kabels en leidingwegen dient rekening gehouden te worden met eventuele warmteontwikkeling.

- Het ontwerp van kabels en leidingen dient te worden uitgevoerd conform NEN 1010, OVS00122, ISV00117 en TVS00002.

- Voor kabels, leidingen en tracés van tunnel technische installaties / kunstwerken gelden (zowel bij 25 kVac als ook 1500/3000 Vdc tractie) de EMC installatie-eisen conform de RLN00138 en OVS00055-4.

- De classificatie specificeert de omgevingscondities voor de installaties, systemen en componenten, onder normale bedrijfscondities. De omgevingsconditie zijn gerelateerd aan een specifieke locatie binnen het tunnelcomplex zoals weergegeven in tabel 2.

Tabel 2: Omgevingsconditie klasse indeling in relatie tot de locatie op een tunnelcomplex

| Omgevingsconditie (klasse) | Omschrijving |
| --- | --- |
| OC-1 | Componenten geplaatst in een tunnelbuis. |
| OC-2 | Componenten geplaatst in technische ruimtes beveiligd met een sprinklerinstallatie en in dwarsverbindingen. |
| OC-3 | Componenten geplaatst in vloeistofkelders en kabel- en leidingengoten. |
| OC-4 | Componenten geplaatst in pompenkelders. |
| OC-5 | Componenten geplaatst in technische ruimtes niet beveiligd met een sprinklerinstallatie. |
| OC-6 | Componenten geplaatst in tunnelgebouwen. |
| OC-7 | Componenten geplaatst in de open lucht (buiten een tunnelbuis). |

Per klasse zijn de kenmerken toegekend conform de EN50125 (Railtoepassingen – Omgevingsomstandigheden voor inrichtingen) en bijlage CA32 van de NEN1010, zoals weergegeven in onderstaande tabel 3.

Tabel 3: Omgevingsomstandigheden voor inrichtingen

| Omschrijving |  | Omgevingsconditie |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | OC-1 | OC -2 | OC -3 | OC -4 | OC -5 | OC -6 | OC -7 |
| Klimatologische omstandigheden | (AB) | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 |
| Hoogte | (AC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Aanwezigheid van water | (AD) | 5 IPx5 | 5 IPx5 | 5 IPx5 | 5 IPx5 | 3 IPx0 | 3 IPx3 | 5 IPx5 |
| Aanwezigheid van stof & voorwerpen | (AE) | 6 IP6x1 | 6 IP6x | 6 IP6x | 6 IP6x | 1..2 IP2x | 1..2 IP2x | 4 IP6x |
| Aanwezigheid van corrosieve stoffen | (AF) | 21 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Mechanische belasting, stoot | (AG) | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Mechanische belasting, trilling | (AH) | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Plantengroei / schimmelvorming | (AK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Dieren | (AL) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Elektromagnetische en statische invloeden | (AM) | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 1 | 1 | 1 |
| Zonnestraling | (AN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Seismische invloed | (AP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bliksem, keraunischniveau | (AQ) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Luchtverplaatsing | (AR) | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Wind | (AS) | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 1 Slijpende werking van stof en zand door langsrijdende treinen en neerslag van koper- en koolstofslijpsel. 2 Door passerende treinen zijn luchtverplaatsingen tot 40 m/s mogelijk. |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Stelwerk staalconstructie (NEN-EN 1090-2+w11): Vervaardigingsklasse: EXC 2. Functionele montagetoleranties (klasse): 1, tenzij anders aangegeven in de berekeningen of het uitgangspuntendocument van de adviseur constructies. Technische uitwerking aannemer. Bij in het zicht blijvende onderdelen bramen en scherpe kanten wegslijpen.

- In het werk gestort beton, betonmortel in het werk gestort beton: Toleranties betonoppervlakken (NEN 6722-02): klasse A. Toleranties oppervlak stortzijde (NEN 6722-02): klasse A. Toleranties oppervlak ontkiste zijde (NEN 6722-02): klasse A. Zonder opgelegd patroon van naden en centerpennen.

- Betonmortel (NEN 8005+w11): Sterkteklasse: C30/37. Milieuklasse: zie NEN-EN 206-1, NEN 8005. Volumieke massa (kg/m3): 2400. Cement-/bindmiddelgehalte, minimaal (kg/m3): zie tabel E NEN 8005. Bindmiddel: cement CEM III/B42,5 LH HS. Grof toeslagmateriaal: 20 % betonpuingranulaat, behoudens voor beton verwerkt in onderdelen welke blijvend in het zicht blijven. Vulstof: ter keuze betonmortelcentrale. Hulpstof: ter keuze betonmortelcentrale. Grootste korrelafmeting (mm): 16 (Spramex). Te verstrekken gegevens:

  - van de cement een bewijs van oorsprong.

  - sterkte van de mortel.

  - van de cement overeenkomstig BRL 2604.

- INSTALLATIEONDERDELEN EN HOOFDCOMPONENTEN

  - Installatieonderdelen zijn logische en afgebakende delen in de totale installatie welke samengesteld zijn uit bijvoorbeeld leidingwerk, componenten, appendages en dergelijke. De installatieonderdelen dienen modulair te worden opgebouwd.

  - De opbouw van het leidingwerk en de installatieonderdelen moet afgestemd zijn op de ruimte of terrein waar deze gemonteerd worden. Het leidingwerk en de daarin opgenomen appendages dienen, behalve op plaatsen waar anders staat aangegeven, ontworpen en bestand te zijn tegen een maximale werkdruk. Al het leidingwerk en de hulpstukken van hetzelfde materiaal dienen eenzelfde kleur en behandeling te hebben.

  - Alle componenten en onderdelen dienen volgens de richtlijnen, inbouweisen en verwerkings- en aansluitvoorschriften van de leveranciers gemonteerd te worden. Hulpstukken en verbindingen in leidingwerk uitvoeren in elektrolas dan wel spiegellas verwerkt volgens de geldende NEN-normen evenals de voorschriften van de fabrikant.

- BRONNEN

  - De boringen dienen uitgevoerd te worden conform de BRL protocol 2200, Mechanisch boren van het SIKB.

  - De bemonstering en het beschrijven van de grondlagen (elke meter, of per laag indien meer lagen per meter voorkomen) dient uitgevoerd te worden volgens NEN 5104 (classificatie van onverharde grondmonsters), inclusief het bepalen van het M 50 -cijfer per laag.

  - Filters en filterstelling

    - In verband met lokale bodemcondities dient rekening te worden gehouden met een eventueel afwijkende boordiepte en filterstelling.

    - Het filter, de stijgbuis en de pompkamer dienen respectievelijk om de 5, 10 en 5 meter te worden gecentreerd met centreerbeugels.

  - Omstorting

    - Het gehele boorgat dient na filterstelling te worden aangevuld tot aan bovenzijde bron.

    - Zand en grind voor het aanvullen dient te voldoen aan de beoordelingsrichtlijnen voor het KIWA-productcertificaat voor Zand en Grind voor de drinkwaterproductie BRL-K240/02 d.d. 1995-02-02.

    - Zwellende klei dient te worden toegepast ter afdichting van scheidende grondlagen.

    - Aanvulmateriaal dient telkens per laag te worden ingemeten en te worden opgetekend in een revisie-aanvulstaat.

  - Ontwikkelen bronnen

    - De bronnen zodanig ontwikkelen dat ze geschikt zijn voor het onttrekken en infiltreren van grondwater op ontwerpcapaciteit (90m3/h) en van de jaarlijks te verpompen hoeveelheden.

    - Indien de bron voldoende schoon wordt geacht, dient een capaciteitstest op ontwerpcapaciteit worden uitgevoerd.

- Afvoeren grond

    - Het uitgangspunt is dat de overtollige grond moet worden afgevoerd conform het besluit bodemkwaliteit.

- LEIDINGEN EN APPENDAGES

  - Voorbereiding

    - De opdrachtnemer dient het kabels- en of leidingtracé in overleg met de andere betrokken partijen af te stemmen op de bestaande en de nieuw te leggen kabels en leidingen in het gebied. Voor aanvang van graaf- en montagewerkzaamheden moeten werktekeningen worden vervaardigd van het kabels en de bronnen met daarop aangegeven:

      - hoogteligging, type en locaties van de verbindingen en toegepaste materialen;

      - dwarsprofielen van de sleuf met de aan te brengen onderdelen;

    - De opdrachtnemer dient na het vooronderzoek met de opdrachtgever te overleggen of het voorgenomen leidingtracé haalbaar is. Bij ontgraving van aanwezige kabels en leidingen dienen deze kabels en leidingen voldoende te worden ondersteund om schade aan deze kabels en leidingen te voorkomen.

    - De opdrachtnemer dient op de hoogte te zijn van de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten. De opdrachtnemer wordt geacht conform deze wet te werken:

      - Hij dient via het kadaster/KLIC kabel en leiding informatie te vergaren voorafgaand aan het grondwerk.

      - Tijdens de grondwerkzaamheden dient hij schade of afwijkingen ten aanzien van de ter beschikking gestelde informatie te melden.

      - Hij dient op de juiste wijze in te meten en de ligging van de kabels en leidingen in de juiste format vast te leggen.

      - De KLIC-aanvraag dient conform WION voorafgaand aan de werkzaamheden te worden uitgevoerd.

      - Er dienen vooraf proefsleuven worden gegraven bij werkzaamheden voor de aanleg van putten en bekabeling.

  - Bronkop

    - De bronplaat moet voorzien zijn ontluchtingsmogelijkheid. Doorvoeren door een bronplaat dienen water- en gasdicht afgewerkt te worden. De bronkop dient voorzien te zijn van een mechanische overdrukbeveiliging in de vorm van een overstortventiel.

  - Afdichtingspluggen t.b.v. leidingen en bekabeling

    - Transportleidingen en bekabeling worden door de wanden van de technische ruimte of door de gebouwgevel gevoerd door sparingen die daarna afgedicht worden met afdichtingspluggen. De afmetingen van de sparingen dienen door de opdrachtnemer afgestemd te worden op de afdichtingspluggen.

  - Leidingwerk en appendages in pompkamers

    - Het leidingwerk en appendages in de pompkamers dienen door middel van een kraan of andere hijsinstallatie verticaal gelicht te kunnen worden.

  - Bronpompen

    - De bronpompen en pomp kabels moeten apart en als samengebouwde eenheid geschikt zijn voor permanente plaatsing onder water.

    - De bronpompen dienen handmatig met een schakelaar in de regelkast in en uitgeschakeld kunnen worden.

    - Er dient overleg gevoerd te worden met de leverancier van de bronpompen over de complete installatie. In dit overleg moeten onder meer de te gebruiken kabeldiameters, de te verwachten bedrijfssituaties en draaiuren etc. besproken worden.

    - De pompen moeten van thermische beveiligingen in de regelkast worden voorzien. Daar waar nodig, volgens NEN 1010, moeten de pompen van werk- en noodstopschakelaars worden voorzien.

- ELEKTRO- EN REGELTECHNIEK

  - Kabels moeten uit één stuk worden gelegd. Ingegraven kabels dienen in een sleuf gelegd te worden met een gronddekking van 60 cm.

  - Alle te verwerken kabels dienen aangelegd en verwerkt te worden volgens de voorschriften zoals vereist in de NEN 1010 en moeten een KEMA-keurmerk hebben.

  - Ingegraven kabels dienen afgedekt te worden met afdekband (moet vermeld worden op revisie en as-built tekeningen). In de uitgegraven sleuf dient op een hoogte van 0,30 m boven de gelegde bekabeling markeringslint met het opschrift “kabel” te worden aangebracht.

  - De gegraven sleuf dient na de werkzaamheden direct gedicht en verdicht te worden. Sleuven dienen gelijkmatig aangevuld te worden, en vrij van stenen, puin en dergelijke te zijn.

  - De te leggen kabels dienen om de 5 meter. voorzien te zijn van grijs kunststof kabelmerkbanden met daarop ingeslagen een éénduidig kabelkenmerk dat overeenkomt met de gegevens in de betreffende OK-bladen. E.e.a. conform ontwerpvoorschrift OVS00122.

  - De kabelgootsystemen dienen recht en strak gemonteerd te worden en te worden bevestigd op de door de fabrikant voorgeschreven/berekende regelmatige montageafstanden.

  - De revisiedocumentatie dient digitaal ingemeten te worden.

- Graafwerkzaamheden (ISV00182)

  - Eis 31. De graafwerkzaamheden dienen uitgevoerd te worden conform CROW Publicatie 500.

  - Eis 32. De stabiliteit van andere constructies dient als gevolg van graafwerkzaamheden niet in gevaar te komen.

Toelichting: Bijvoorbeeld toepassing spoorbelaste hulpconstructies (ijdelijke grondkering), zie ook OVS00056-7.1.

  - Eis 33. De sleuf dient vrij te zijn van water of andere vloeistoffen.

Toelichting: Afhankelijk van de grondwaterstand kan wateronttrekking nodig zijn met bronnering. Indien een droge sleuf niet realiseerbaar is moet voorkomen worden dat de leiding inwendig vervuilt.

  - Eis 34. De sleuf dient gecontroleerd te zijn op diepte, breedte, helling en conditie van de sleufbodem, voordat de leidingen worden gelegd.

Toelichting: Indien de sleufbodem niet geschikt is als leidingbed, bijvoorbeeld in geval van stenen, rotsen, te zachte of losse grond, dient de sleuf tot grotere diepte te worden uitgegraven en worden aangevuld met grond in het gewenste lengteprofiel en verdicht, zodat die wel voldoet.

  - Eis 35. De sleuf dient ten minste 150 mm onder en boven de kabel- en leidingnetten voorzien te zijn

  - van schoon, gezeefd zand.

  - Eis 36. Indien de situatie erom vraagt dient bij een diepe ontgraving van het grondbed overwogen te worden het grondbed aan te vullen met gestabiliseerd zand.

  - Eis 37. Het sleufbed dient de leiding, inclusief appendages, over de gehele lengte te ondersteunen, waarbij ter plaatse van koppelingen het bed verdiept wordt.

  - Eis 38. De aannemer dient bij het bepalen van de uitvoeringsmethodieken minimaal rekening te houden met het volgende:

    - Grondslag ter plaatse - dit ter bepaling van de technische mogelijkheden;

    - Grondvervuiling (chemische vervuiling, munitie, asbest, e.d.);

    - Niet machinaal graven 5.000 mm voor en na:

      - a. Alle zichtbare objecten; dit in verband met het waarborgen van standzekerheid;

      - b. Alle spoor- en wegkruisingen;

      - c. Aftakking(en) van kabel- en leidingnetten naar objecten;

      - d. Op tekening staande ondergrondse objecten;

      - e. Bovenleidingfunderingen;

      - f. Door WION processen verkregen melding of obstakelstaat met gelokaliseerde ondergrondse objecten.

  - Eis 39. Indien obstakels geconstateerd worden, dient in overleg met de inspecteur OI de sleuf verplaatst te worden.

Toelichting: Obstakels dienen op tekening vastgelegd te worden en voorgelegd aan de inspecteur OI.

  - Eis 40. In geval van te hoog grondwater dient, in overleg met de vakspecialist Baan of indien van toepassing de vakspecialist kunstwerken, tijdig bronbemaling aangebracht te worden.

Toelichting: Om het gewenst grondwaterpeil te bereiken, voordat met graafwerkzaamheden kan worden begonnen.

  - Eis 41. Er dient, bij het graven van een sleuf door bestrating of verharding, rekening gehouden te worden met de richtlijnen die door de beheerder van de te openen bestrating opgegeven worden.

  - Eis 42. De kabels en leidingen die tijdens het graven los komen te hangen dienen ondersteund en beschermd te worden om beschadiging te voorkomen.

  - Eis 43. Indien binnen de druklijnen van perronwanden wordt gegraven dienen deze zodanig gezekerd te worden dat deze niet naar buiten kunnen treden.

Toelichting: Werkzaamheden uitvoeren in overleg en na goedkeuring van inspecteur OI.

  - Eis 44. De voor de graafwerkzaamheden benodigde gereedschappen en werktuigen dienen zodanig gebruikt te worden dat zij geen gevaar opleveren voor in de grond aanwezige installaties.

Toelichting: Het gebruik van mechanische gereedschappen of werktuigen is slechts toegestaan, indien dit in de vraagspecificatie is vermeld of indien daartoe door de directie van het werk schriftelijk toestemming is verleend.

  - Eis 45. Het ballastbed dient beschermd te worden tegen verontreiniging met grond, zand, sintels of ander verhardingsmateriaal door toepassing van dekzeilen, waarop de uitkomende grond wordt gedeponeerd.

Toelichting: Waar het werken met dekzeilen niet mogelijk is (bijvoorbeeld doordat de baan te smal is) dient met schotten te worden gewerkt.

De uitkomende materialen moeten bij het dichten van de sleuf weer in de juiste volgorde worden verwerkt. Daarbij mogen zich geen stenen of andere vervuilingen direct op of onder de kabel of leiding bevinden. Indien het ballastbed verontreinigd raakt is de aannemer verplicht op zijn kosten de ballast schoon te maken (horren) en weer te verwerken.

De aannemer moet opgegraven scherven, puin, sintels of ander verhardingsmateriaal, voor zover niet verwerkt in een verharding- of drainagelaag, verwijderen en afvoeren, in overleg met de directie van het werk.

  - Eis 46. De sleuf dient dagelijks vóór het verlaten van het werk te worden gedicht, dan wel in overleg met de directie van het werk te worden afgezet.

  - Eis 47. De sleuf dient zodanig verdicht te worden dat inklinking wordt gecompenseerd, conform CROW.

  - Eis 48. Het afkomend porfier dient, wanneer voor de uitvoering van het werk porfierpaden worden geopend, afzonderlijk opgeslagen te worden.

Toelichting: Het opgeslagen porfier moet worden gebruikt om het porfierpad te herstellen. Het porfierpad moet worden afgewerkt met een trilplaat.

- Gesloten geboorde put (ISV00182)

  - Eis 49. De gesloten geboorde put dient gemaakt te worden door een gespecialiseerd bedrijf, aangesloten bij de SIKB.

  - Eis 50. De gesloten geboorde put dient bij het bevoegd gezag aangemeld te worden als bluswatervoorziening Eis 51. De besturing van de bronpomp dient voorzien te zijn van een automatische test procedure.

Toelichting: Om de bronpomp en de doormelding van de status van de installatie te kunnen beproeven.

- Beproeving (ISV00182)

  - Eis 60. De aannemer dient voorafgaand aan de beproeving een volledig beproevingsplan op te stellen en aan de opdrachtgever ter beschikking te stellen voor goedkeuring.

  - Eis 61. De aannemer dient voor aanvang van de beproeving de installatiedelen te spoelen met schoon (drink)water.

  - Eis 62. De installatiedelen dienen afgeperst te worden met drinkwater conform DIN 4279-1.

Toelichting: Om de integriteit van de leidingen, verbindingen, fittingen en andere leidingelementen aan te tonen.

  - Eis 63. De installatiedelen dienen met hydrostatische druk beproefd te worden, voorafgaand aan de overdracht aan de beheerder.

Toelichting: De beproeving maakt deel uit van het aantonen van de integriteit van de leiding.

  - Eis 64. De testapparatuur dient voorafgaand aan de beproeving op druk dient gecontroleerd te worden op kalibratie, goede staat en deugdelijke aansluiting op de leiding.

  - Eis 65. De testapparatuur dient bij gebruik voorzien te zijn van een keuringscertificaat jonger dan 1 jaar.

  - Eis 66. De installatiedelen dienen als één geheel getest te worden, of indien noodzakelijk in verschillende secties, waarbij de secties zo gekozen zijn dat:

    - de beproevingsdruk kan worden bereikt op het laagste punt;

    - een druk van ten minste MDP kan worden bereikt op het hoogste punt, tenzij anders is gespecificeerd;

    - het voor de beproeving noodzakelijke water zonder veel moeite kan worden geleverd en geloosd.

  - Eis 67. De installatiedelen dienen voorafgaand aan de beproeving te zijn schoongemaakt, zodanig dat bij het afpersen alle koppelingen volledig inspecteerbaar zijn.

  - Eis 68. De aannemer dient gedurende alle fasen van de beproeving de geplande volgorde van handelen of afwijking daarin te controleren, zodat gevaar voor het personeel wordt vermeden.

  - Eis 69. De aannemer dient tijdelijke ondersteuningen of verankeringen aan de uiteinden van de te beproeven sectie pas te verwijderen na het aflaten van de druk.

  - Eis 70. De aannemer dient de te beproeven leidingen langzaam van druk te laten, waarbij alle beluchtingafsluiters zijn geopend.