Vraagspecificatie

Eisenspecificatie Construct

Project: Regio Randstad Noord - Vervangen CCTV-, Verlichting- en Brandmeldinstallatie Velserspoortunnel L-005305

| Van | Inkoopintelligentie en Leveranciersmanagement |
| --- | --- |
| Verantwoordelijke instantie | Procurement |
| Kenmerk | PCM00113 Document 01 – eisendeel – Construct |
| Modelversie | 004.3 |
| Modeldatum Modelstatus | 01/03/2019 Definitief |
| Contractnaam Contractstatus Contractversie contractdatum Naam opsteller | Regio Randstad Noord - Vervangen CCTV-, Verlichting- en Brandmeldinstallatie Velserspoortunnel L-005305 Definitief 1.2 06/07/2023 J. Nieuwenhuizen |

1	Inleiding	4

2	Omschrijving van het Werk	5

2.1	Omschrijving van het Werk	5

2.2	Begrippen en afkortingen	6

3	Eisen aan het Werk / uit te voeren Werkzaamheden	8

3.1	Algemene Eisen	8

3.2	Specifieke eisen gerelateerd aan het Werk/object/activiteit	14

3.3	Realisatie-eisen	37

3.4	Reservedelen/ onderhoud / garanties aanvullend op de basisovereenkomst	44

4	Financiële bepalingen o.b.v. art. 15 en 15A Basisovereenkomst	44

5	Appendices	46

5.1	Van toepassing zijnde documenten	46

5.2	Werkterrein	51

5.3	Werkomschrijving	51

5.4	Buitendienststellingskader	55

5.5	Algemene technische bepalingen	55

Revisiegegevens

| Datum | Versie | Hoofdstuk/ paragraaf | Korte omschrijving van de wijziging |
| --- | --- | --- | --- |
| 23-12-2022 | 0.1 |  | Concept |
| 17-03-2023 | 1.0 |  | Definitief na verwerking review |
| 05-06-2023 | 1.1 |  | Definitief na verwerken nota van inlichtingen 1. Toegevoegd vervangen zekeringsbewaking. |
| 06-07-2023 | 1.2 |  | Aanpassing n.a.v. toevoegen referentie-ontwerp zekeringsbewaking |

# Inleiding

Dit document ‘Vraagspecificatie – eisendeel’ maakt deel uit van de Vraagspecificatie ten behoeve van het project L-005305 Vervangen CCTV-, Verlichting- en Brandmeldinstallatie Velserspoortunnel (hierna afgekort CVBV).

Deze Vraagspecificatie - eisenspecificatie bevat eisen waaraan het Werk dient te voldoen. De eisenspecificatie dient in samenhang gelezen te worden met de Vraagspecificatie – procesdeel, die de eisen omvat waar de Werkzaamheden aan dienen te voldoen.

In hoofdstuk 2 – omschrijving van het Werk – is een omschrijving gegeven van het door de Opdrachtnemer te realiseren Werk.

In hoofdstuk 3 – Eisen aan het Werk – zijn de eisen opgenomen waaraan het Werk dient te voldoen.

In Hoofdstuk 4 – Stelposten/Verrekenbare hoeveelheden - is aangegeven of en in hoeverre er sprake is van stelposten en/of verrekenbare hoeveelheden.

In appendix 5.1 – Van toepassing zijnde documenten – zijn de van toepassing zijnde documenten op het Werk en de Werkzaamheden opgenomen. Deze documenten zijn te verdelen in twee groepen.

- Bindende documenten: Naast de in hoofdstuk 3 opgenomen eisen, dient aan bepalingen gesteld in deze documenten door de Opdrachtnemer te worden voldaan.

- Informatieve documenten: Onverlet de eigen onderzoeksplicht van de Opdrachtnemer bevatten deze documenten informatie over het Werk/Werkzaamheden. Het betreft in het bijzonder informatie over de bestaande situatie zoals foto’s, meetgegevens, enz.

In appendix 5.2 – Omschrijving van het werkterrein – is het werkterrein aangegeven.

In appendix 5.3 – Werkomschrijving – is een nadere omschrijving van de werkzaamheden gegeven.

In appendix 5.4 – Buitendienststellingskader – is een omschrijving van de beschikbare treinvrije perioden aangegeven.

In appendix 5.5 – Algemene technische bepalingen – zijn de nadere technische eisen aan de te realiseren systemen gegeven.

# Omschrijving van het Werk

## Omschrijving van het Werk

De omvang van het werk van het project Vervangen CCTV, Verlichting en Brandmeldinstallatie Velserspoortunnel omvat:

- CCTV.

- Tunnelverlichting, basisverlichting.

- Accentverlichting nooduitgangen en overpaden.

- Brandmeldinstallatie.

- Tunnelbesturingsinstallatie.

- Zekeringsbewaking energievoorziening.

Velserspoortunnel:

- Geocode: 076

- Baanvak: Haarlem – Uitgeest

- Kilometrering werkgebied(en): 8.180 - 11.470 (omsloten deel 8.800 - 10.860)

De installaties dienen vervangen te worden omdat deze einde levensduur zijn. Het doel is dat de installaties na vervanging 15 tot 20 jaar in bedrijf kunnen worden gehouden. De werkzaamheden zijn nader gespecificeerd in Appendix 5.3. Hierna volgt een korte omschrijving van het Werk per deelinstallatie.

### Vervangen CCTV

De CCTV-installatie van de Velserspoortunnel dient vervangen te worden. De huidige in de tunnel aangebrachte camera’s worden vervangen door nieuwe vrijgegeven camera’s. De huidige analoge centrale apparatuur dient vervangen te worden voor ProRail-standaard IP-apparatuur. De functionaliteit wordt beperkt tot alleen camera’s bij de vier nooduitgangen die het volgende moeten weergeven:

- 1 beeld links de tunnel (of open tunnelbak)

- 1 beeld rechts de tunnel (of open tunnelbak)

- 1 beeld op de nooduitgang

- 1 beeld voor het overzicht

Deze worden als vaste beelden weergegeven op de monitoren (niet schakelbaar voor de brandweer). Met één monitor per nooduitgang (totaal 4 monitoren per uitkijkpost). Per monitor één quad beeld (vast) aanbieden. Wel ontstaat de mogelijkheid om de installatie te koppelen aan het landelijke CTOV-netwerk.

### Vervangen tunnelverlichting

De tunnelverlichting betreft de 1/10 lux-verlichting in de tunnel (op tekening aangegeven armaturen met code A) en de 1 lux-verlichting in de open toeritten (op tekening aangegeven armaturen met code H). De huidige tegen de tunnelwand aangebrachte 18 W PLL armaturen worden vervangen door LED-armaturen. Belangrijk is om de verblinding van de verlichting voor machinisten minimaal te houden.

Uitgangspunt is de een-op-een vervanging van de armaturen door een LED-armatuur waarbij de beugels gehandhaafd blijven (zodat de voedingskabels en aftakdoos gehandhaafd kunnen blijven). Afhankelijk van de selectie zal een adapterplaat nodig zijn om het armatuur in de bestaande beugel te plaatsen. De aansluitkabel wordt vervangen inclusief de wartel in de functiebehoud aftakdoos. In de aansluitkabel wordt een connector opgenomen zodat de armaturen kunnen worden uitgewisseld zonder de groep te hoeven uitschakelen.

### Vervangen accentverlichting nooduitgangen en overpaden

De accentverlichting (op tekening aangegeven armaturen met code B) dient vervangen te worden. De huidige tegen de tunnelwand aangebrachte 58 W TL-armaturen worden vervangen door LED-armaturen. Belangrijk is het daarbij om de verblinding van de verlichting voor machinisten minimaal te houden. Het lichtniveau van de accentverlichting wordt daarbij verlaagd tot 50 en 100 lux (normaalbedrijf en calamiteiten-/onderhoudsbedrijf).

### Verwijderen vluchtrouteaanduidingen nabij nooduitgangen die niet naar de nooduitgang verwijzen

In de tunnel zijn vluchtrouteaanduidingen aangebracht in twee richtingen met daarbij de vluchtafstand in meters. Uit recent onderzoek blijkt dat bij een treinstranding met brand nabij de nooduitgang de aanwezigen altijd richting de nooduitgang moeten vluchten. De borden die de verkeerde kant op wijzen moeten daarom verwijderd worden.

### Vervangen brandmeldinstallatie

De brandmeldinstallatie van de Velserspoortunnel dient vervangen te worden. Dit conform het Uitgangspuntendocument Brandmeldinstallatie (UPD BMI) zoals bijgevoegd in de bindende documenten. De huidige melders en centrale apparatuur worden daarbij vervangen. Tevens wordt de melderprojectie aangepast zoals benodigd voor de certificering en voor het realiseren van tweemelderafhankelijkheid. De functionaliteit blijft verder onveranderd.

### Aanpassen tunnelbesturingsinstallatie

De tunnelbesturingsinstallatie van de Velserspoortunnel dient aangepast te worden op de gewijzigde installaties. Voor de verlichting dient de tunnelbesturingsinstallatie zodanig te worden aangepast dat bij een calamiteit de verlichting op het pad waarlangs de trein staat in de lage stand blijft staan en de verlichting op het pad aan de overzijde naar de hoge stand gaat. Voor de CCTV-installatie dient de tunnelbesturingsinstallatie en de visualisatie te worden aangepast op de aangepaste CCTV-installatie. Voor de brandmeldinstallatie dient de tunnelbesturingsinstallatie en de visualisatie te worden aangepast op de aangepaste brandmeldinstallatie. Dit moet worden gecoördineerd met de BTTI-aannemer en met IT4OT.

### Aanpassen zekeringsbewaking energievoorziening

De zekeringsbewaking van de Velserspoortunnel dient vervangen te worden. Het betreft de MC50 zekeringsbewakingseenheden in hoofdverdelers 10N02-1A/B (26 stuks), 20N02-1A/B (14 stuks), 10Z02-1A/B (26 stuks) en 20Z02-1A/B (14 stuks). Deze moeten door gelijkwaardige zekeringsbewaking worden vervangen waarbij de interface met de tunnelbesturingsinstallatie ongewijzigd blijft.

## Begrippen en afkortingen

| Begrip | Definitie | Bron |
| --- | --- | --- |
| Armatuur | Toestel dat het licht van een of meer lampen verdeelt, bundelt en/of afschermt, en dat naast de lampen ook alle noodzakelijke onderdelen en voorzieningen (zoals voorschakelapparatuur, drivers enz.) bevat voor bescherming, bevestiging en elektrische aansluiting van die lampen op het net. | NEN 1891 |
| Behouden verlichtingssterkte Em | Waarde waaronder de gemiddelde verlichtingssterkte op het gespecificeerde gebied niet mag dalen (eenheid: lux). Opmerking: Het is de gemiddelde verlichtingssterkte op het moment dat er onderhoud moet worden uitgevoerd. | EN 12665 |
| Behoudfactor | Verhouding van de gemeten en bepaalde gemiddelde verlichtingssterkte op een werkvlak, van een nieuwe en schone installatie, tot de praktijkverlichtingssterkte op dat werkvlak. | NEN 1891 |
| Gemiddelde verlichtingssterkte op een oppervlak | Quotiënt van de som van gemeten verlichtingssterkten die een oppervlak treft en het aantal meetpunten op dat oppervlak. | NEN 1891 |
| Lichtpunthoogte | Afstand tussen het meetvlak en het oppervlak van de onderzijde (de lichtuitstralende zijde) van de armatuur. | NEN 1891 |
| Lichtsterkte (luminous intensity) Iv | Onder de lichtsterkte van een lichtbron wordt verstaan het stralingsvermogen dat die bron per eenheid van ruimtehoek uitzendt, gecorrigeerd voor de spectrale gevoeligheid van het menselijk oog. De lichtsterkte van een bron geeft aan welk vermogen (energie per tijdseenheid) de bron in een bepaalde richting uitstraalt. (eenheid: cd = lm ⋅ sr -1) | EN 12665 |
| luminantie L | Lichtsterkte van een (zelflichtende of reflecterende) bron in een bepaalde richting, per oppervlakte-eenheid van die bron zoals geprojecteerd in diezelfde richting (eenheid: candela per m2 (cd/m2)). | NEN 1891 |
| Montagehoogte | Afstand tussen de vloer en het oppervlak van de onderzijde van een armatuur. | NEN 1891 |
| Rekenraster | Patroon van een aantal rekenpunten afgestemd op de ontwerpopgave. | NEN 1891 |
| Verlichtingssterkte E | Maat voor de hoeveelheid licht, gemeten op één punt in een oppervlak (eenheid: lux). | NEN 1891 |
| Gemiddelde verlichtingssterkte E | Verlichtingssterkte gemiddeld over het gespecificeerde oppervlak (eenheid: lux). Opmerking 1: In de praktijk kan de verlichtingssterkte worden afgeleid uit de totale lichtstroom die op het oppervlak valt, gedeeld door de totale oppervlakte van het oppervlak, of uit een gemiddelde van de verlichtingssterktes op een representatief aantal punten van het oppervlak. Opmerking 2: De specificatie bevat een duidelijke aanduiding van het type verlichtingssterkte op het oppervlak of op de punten van het oppervlak, d.w.z. horizontaal, verticaal, bolvormig, cilindrisch of halfcilindrisch. | EN 12665 |
| Minimale verlichtingssterkte Emin | Laagste verlichtingssterkte op elk relevant punt van het gespecificeerde oppervlak (eenheid: lx). | EN 12665 |
| Maximale verlichtingssterkte Emax | Hoogste verlichtingssterkte op elk relevant punt van het gespecificeerde oppervlak (eenheid: lx). | EN 12665 |
| Gelijkmatigheid (uniformity) Uo | Verhouding tussen de minimale verlichtingssterkte en de gemiddelde verlichtingssterkte op een oppervlak (eenheid: 1) Uo=EminE | EN 12665 |
| Ongelijkmatigheid (diversity) Ud | Verhouding tussen de minimale verlichtingssterkte en de maximale verlichtingssterkte op een oppervlak (eenheid: 1) Ud=EminEmax | EN 12665 |

De termen en definities zijn opgenomen in de CIE 017: 2016 en zijn beschikbaar op http://eilv.cie.co.at/.

| Afkorting | Betekenis |
| --- | --- |
| CLO | Constant Lumen Output |
| CO | Calamiteiten operator |
| CVBV | Vervangen verlichting en ventilatie Velserspoortunnel |
| EOD | Elektronisch OpleverDossier |
| HF | Hoogfrequent |
| ID | Omschrijving van de eis |
| MBS | Meld- en BesturingsSysteem |
| OBI | Operationeel besturingscentrum infra |
| OG | Opdrachtgever |
| OHA | Onderhoudsaannemer |
| ON | Opdrachtnemer |
| OO | Onderhoudsoperator |
| PCA | ProcesContractAannemer |
| PLC | Programmable Logic Controller |
| PO | Proces operator |
| PVE | Programma van Eisen |
| PVR | Profiel van vrije ruimte |
| RO | Referentie-Ontwerp |
| SRT | Safety in Railway Tunnels |
| TBI | Tunnelbesturingsinstallatie |
| TSI | Technical Specification for Interoperability |
| TTI | Tunneltechnische installaties |
| UO | Uitvoeringsontwerp |
| UPS | Uninterruptible power supply |
| VL | Verkeersleiding |

# Eisen aan het Werk / uit te voeren Werkzaamheden

Deze eisen beschrijven de eigenschappen van het Werk na oplevering en gedurende de verdere levensduur. Het Werk dient te voldoen aan de volgende eisen:

## Algemene Eisen

| ID | Werkomschrijving | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | De Werkzaamheden zoals omschreven in appendix 5.3 – Werkomschrijving dienen te zijn uitgevoerd conform het bepaalde in de overeenkomst. | ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |

| ID | CVBV, Algemene technische bepalingen | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | CVBV dient te voldoen aan de technische bepalingen zoals omschreven in appendix 5.5 Algemene Technische Bepalingen. | ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |

| ID | CVBV, van toepassing zijnde eisen | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | CVBV dient gefabriceerd en geïnstalleerd te zijn overeenkomstig de hieraan gestelde ontwerpvoorschriften en de bindende documenten zoals opgenomen in dit contract. | ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| Voor zover niet voorschreven in dit contract gelden de eisen uit de OVS00201. Als basis voor het ontwerp en de bouw geldt: - Europese regelgeving: TSI-SRT, EU-richtlijnen. - Nationale wet- en regelgeving: Bouwbesluit, Spoorwegwet, ARBO en andere. - Normen en nationaal beleid: NEN-normen. - ProRail-regelgeving. - Projectspecificaties. Bij tegenstrijdigheden in de eisen dient de volgende rangorde aangehouden te worden (een lager cijfer gaat voor een hoger cijfer): 1. Wetgeving (EU en nationaal). 2. Projectspecificaties: 2.1 Eisen hoofdstuk 3. 2.2 Werkomschrijving appendix 5.3. 2.3 Van toepassing zijnde documenten appendix 5.1. 2.4 Algemene technische bepalingen appendix 5.5. 3. ProRail-regelgeving. 4. NEN-normen. |  |  |

| ID | CVBV, Kwaliteitssysteem | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | De Opdrachtnemer en zijn Onderaannemers dienen hun management kwaliteitssysteem ingericht te hebben conform NEN-EN-ISO 9001:2015 waarbij aantoonbaar is dat zij in staat zijn consequent producten en diensten te leveren die voldoen aan de eisen van de klant en aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. | ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |

| ID | CVBV, Uitvoeringsontwerp (UO) | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | CVBV dient een uitvoeringsontwerp op te stellen: - Opdrachtnemer dient voor start van het ontwerp de werkelijke situatie te verifiëren ten opzichte van de verstrekte informatie. Afwijkingen dienen aan ProRail te worden gemeld, inclusief de maatregel(en). - Opdrachtnemer dient tenminste gebruik te maken van de normen, voorschriften en overige regelgeving van ProRail opgenomen in de Railinfracatalogus (RIC, bereikbaar via www.prorail.nl). - Het ontwerp dient tevens de eventuele wijzigingen buiten de systeemgrenzen te bevatten die nodig zijn om het werk te realiseren, de infrastructuur veilig in dienst te stellen en de overgang geleidelijk te laten verlopen. - De Opdrachtnemer dient zijn (ontwerp)werkzaamheden te verrichten, zodanig dat het Werk en de Werkzaamheden, aantoonbaar en traceerbaar voldoen aan de eisen voortvloeiende uit de Overeenkomst. - Indien het afwijken van de voorschriften redelijkerwijs noodzakelijk is om aan te kunnen sluiten op de raakvlakken, dienen de Afwijkingen vroegtijdig te worden geïnventariseerd en dient overleg te worden gevoerd met Opdrachtgever of afwijken is toegestaan. - Ontwerpen dienen vooraf met Opdrachtgever te worden besproken voordat deze ter acceptatie worden ingediend. - Het uitvoeringsontwerp beschrijft in tekening en geschrift wat gerealiseerd gaat worden en de wijze waarop dit dient te geschieden. | ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| Zie Annex III voor de uiterlijke indieningstermijnen. |  |  |

| ID | CVBV, Uitvoeringsontwerp (UO), Nadere eisen algemeen | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | Aanvullend op 3.1.5 dient het UO te bevatten: - Gebruikte componenten met documentatie. - Elektrische schema’s. - Opstellingstekening kasten. - Beschouwing inschakelstromen. - Aangepaste vermogensbalans per voeding. - Coderingsplan conform BID00026. | ProRail |
| Aanvullende informatie / eisen/afwijkende eisen: |  |  |

| ID | CVBV, Uitvoeringsontwerp (UO), Nadere eisen CCTV | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | Aanvullend op 3.1.5 en 3.1.6 dient het UO van de CCTV te bevatten: - IP-nummerplan. - Opnamerapport huidige situatie: - Meetrapport datanetwerk. - Per camera een schermafdruk (snapshot). Deze schermafdruk dient aan te tonen dat de zichthoek, kijkrichting, scherpte, etc voldoen aan hetgeen vereist wordt. | ProRail |
| Aanvullende informatie / eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| Nieuwe IP-nummers dienen in de Uitvoeringsfase aangevraagd te worden bij ICT I&O Connectiviteit. Contactpersoon: Pierre Dieters. |  |  |

| ID | CVBV, Uitvoeringsontwerp (UO), Nadere eisen verlichting | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | Aanvullend op 3.1.5 en 3.1.6 dient het UO van de verlichting te bevatten: - Uitvoeringsontwerp: - Lichtberekeningen. - Constructietekening adapter. | ProRail |
| Aanvullende informatie / eisen/afwijkende eisen: |  |  |

| ID | CVBV, Uitvoeringsontwerp (UO), Nadere eisen brandmeldinstallatie | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | Aanvullend op 3.1.5 en 3.1.6 dient het UO van de brandmeldinstallatie te bevatten: - Projecteringstekeningen. - Systeemschema’s. - Inspectie basisontwerp (BSO) UPD BMI. | ProRail |
| Aanvullende informatie / eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| Inspectie basisontwerp (BSO) UPD BMI conform CCV Inspectieschema Brandbeveiliging Inspectie basisontwerp. |  |  |

| ID | CVBV, Aantonen eisen | Bron/van toepassing zijnde voorschriften |
| --- | --- | --- |
|  | CVBV dient bij het UO-overdracht aan de directie een verklaring af te geven dat de gehele installatie conform de eisen van dit contract is aangelegd. | ProRail |
| Aanvullende informatie / eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| De verklaring moet worden onderbouwd door middel van de certificaten, testresultaten en een verificatiedocument van de eisen. Zie Annex III voor de uiterlijke indieningstermijnen. |  |  |

| ID | CVBV, Uitvoeringstekeningen | Bron/van toepassing zijnde voorschriften |
| --- | --- | --- |
|  | De Opdrachtnemer dient tijdens de realisatie actuele (geaccepteerde) uitvoeringstekeningen op het werk aanwezig te hebben ter inzage van de Opdrachtgever en Onderhoudsaannemer. | ProRail |
| Aanvullende informatie / eisen/afwijkende eisen: |  |  |

| ID | CVBV, CIC-codering | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | Nieuw te plaatsen en gewijzigde apparatuur, kabels en leidingen dienen gecodeerd te worden conform de CIC-codering, waarbij: - De codering wordt verwerkt in alle documentatie (inclusief tekeningen en SAP-gegevens). - De codering fysiek is aangebracht middels labels / plaatjes, uitvoering zeer lange levensduur, buigzaam, brandwerend, breekt niet, en warmte, UV en chemicaliën bestendig. (referentieniveau Resopal). - Nieuwe kabels en leidingen binnen dit project om de vijf meter labelen, tevens bij het in- en uitgaan van ruimtes, kasten, apparatuur, klemmenstroken en bij het verlaten en/of ingaan van een tracé. - Dit geldt ook kabels en leidingen buiten het reguliere ProRail kabel tracé, voor kabels in technische ruimtes en kabels tussen kasten. | ProRail BID00026 |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| De CIC-codering (BID00026) is opgenomen in de bindende documenten. ON dient als onderdeel van het UO een voorstel voor de aan te houden codering ter goedkeuring in te dienen. |  |  |

| ID | CVBV, Afmetingen installaties | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | Onderdelen van de installaties dienen buiten het profiel van vrije ruimte PVR-GC van de trein en buiten het PV-looppad te blijven. | OVS00201 - 4.1.2.3 en 5.14.1.5 OVS00026 |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| Conform OVS00026 en OVS00201 (artikel 5.14.1.5). PV-looppad is gelegen tegen de leuning. De constructie van de blusleiding mag niet binnen PVR-GC/PV-looppad komen. Het PV-looppad heeft een hoogte van 2300mm en een breedte van 850mm. Uitgangspunt is dat de aanpassingen aan de installaties alle buiten het PVR kunnen worden gerealiseerd. |  |  |

| ID | CVBV, Afstemmen andere projecten | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | De Opdrachtnemer dient zorg te dragen dat de werkzaamheden met andere lopende projecten afgestemd zijn en elkaar niet frustreren: Als leidraad hierbij gelden de projecten zoals vermeld in de Appendix 5.4 | ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |

| ID | CVBV, Brandveiligheid, Bijdrage kabels gelegen in tunnelbuizen | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | CVBV dient de te leveren en te leggen kabels en kabelwegen in de tunnelbuizen te laten voldoen aan brandklasse B2ca, s1, d1, a1 zoals omschreven in de NEN 8012. De bijbehorende prestatieverklaring of Declaration Of Performance (DoP) van de in het Werk gebrachte kabels en leidingen dient bij de revisiebescheiden te worden bijgevoegd. | OVS00201 – 5.4.4.6.1 |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| Uitgangspunt is dat de basisbekabeling van de verlichtings- en CCTV-installatie wordt gehandhaafd. Voor de aansluitkabels van de armaturen wordt een uitzondering gemaakt omdat de hoeveelheid kabel hiervan beperkt is. |  |  |

| ID | CVBV, Kabels en kabelwegen | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | CVBV dient bij het ontwerp van kabels en -wegen: - Rekening gehouden te worden met eventuele warmteontwikkeling. - Uit te voeren conform NEN 1010, OVS00122, ISV00117 en TVS00002. - De eisen uit RLN00138 en OVS00055-4 aan te houden. | ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |

| ID | CVBV, onderhoudbaarheid | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | De opdrachtnemer dient een onderhoudsplan op te stellen. De bluswatervoorziening dient zodanig te zijn uitgevoerd dat de periode tussen twee inspecties, onderhoudsbeurten of vernieuwingen aan of van delen van de TTI ten minste 9 maanden bedraagt of een veelvoud hiervan. | OVS00201 |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| De levensduur van de onderdelen van de toegepaste installaties / voorzieningen moet aantoonbaar worden geoptimaliseerd in het kader van levenscycluskosten van de tunnel. Middels een onderhoudsplan dient te worden aangetoond wat de optimale relatie is tussen gebruiksuren en onderhoudsbeurten. De inspectie- en onderhoudsfrequentie van constructie(onderdelen) en installaties dient zodanig te zijn dat deze voor de verschillende Systeemonderdelen samenvalt zodat het aantal inspectie- en onderhoudsmomenten tot een minimum wordt beperkt. |  |  |

| ID | CVBV, Duurzaamheid | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | In het Werk in te brengen hout, of hout verwerkt in te leveren (hout)producten dient aantoonbaar duurzaam geproduceerd te zijn. Onder aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout wordt verstaan: hout dat voldoet aan de ‘Dutch Procurement Criteria of timber’ ten aanzien van duurzaam bosbeheer en de handelsketen, volgens de bijbehorende beoordelingsmethode, zoals op 24 juli 2008 vastgesteld door de minister van volkshuisvesting, ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. De criteria zijn te vinden op www.tpac.smk.nl, onder “Documents”. | ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |

| ID | CVBV, Afvoeren onderdelen | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | De vrijkomende onderdelen dienen afgevoerd worden conform Annex V. | ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| In Annex V is aangegeven welke onderdelen aangeboden dienen te worden aan de opdrachtgever. |  |  |

| ID | CVBV, Zichtbaarheid borden seinreglement | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | CVBV dient te zorgen voor voldoende zichtbaarheid van seinen en borden in de tunnelbuizen voor machinisten. | ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| Onder borden vallen onderborden bij seinen, snelheidsborden, hectometerborden en andere borden uit het seinregelement. Borden worden in principe verlicht door de frontseinen van de trein. Aangetoond dient te worden dat de tunnelverlichting geen verstoring van de zichtbaarheid veroorzaakt. |  |  |

| ID | CVBV, Kabels en kabelwegen | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | CVBV dient bij het ontwerp van kabels en -wegen: - Rekening gehouden te worden met eventuele warmteontwikkeling. - Uit te voeren conform NEN 1010, OVS00122, ISV00117 en TVS00002. - De eisen uit RLN00138 en OVS00055-4 aan te houden. | ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |

## Specifieke eisen gerelateerd aan het Werk/object/activiteit

### CCTV-installatie

| ID | CVBV, CCTV, Topeis | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | CVBV dient een zodanige camerabewaking te verzorgen dat de brandweer een calamiteit snel en efficiënt kan beoordelen. | ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| Aan deze eis wordt voldaan door te voldoen aan navolgende eisen. |  |  |

| ID | CVBV, CCTV, Verwijderen en afvoeren | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | CVBV dient de bestaande camera’s, bedienposten en centrale apparatuur zoals aangegeven op tekening inclusief niet meer benodigde kabels en hulpconstructies te verwijderen. Het glasvezelkabelnetwerk, 19”-kast en de voedingskabels blijven gehandhaafd. De glasvezels van de cameraposities die niet worden hergebruikt moeten zodanig worden afgewerkt dat deze bruikbaar blijven voor toekomstig gebruik. | ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| De geschiktheid van de centrale 19” kast moet in het werk worden gecontroleerd. Uitgangspunt is dat deze voldoet. Het afwerken van niet hergebruikte cameraposities dient minimaal in een IP65 kabeldoos plaats te vinden (voorzien van kabelcodering). |  |  |

| ID | CVBV, CCTV, Aanbrengen | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | CVBV dient op de bestaande locaties in totaal 16 nieuwe camera’s, uitkijkposten en centrale apparatuur aan te brengen en bedrijfsvaardig op te leveren. | ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| In de gewenste situatie is het doel om het CCTV te migreren naar een IP ProRail CTOV standaard voor zowel de software en hardware en hiermee alle analoge technieken te verwijderen. Dit houdt in dat alle CCTV-apparatuur van de centrale vervangen zal worden voor een Enterprise Genetec omgeving welke geschikt is voor de toekomst en koppeling met het landelijke systeem. De camera’s bij de vier nooduitgangen moeten het volgende weergeven: - 1 beeld links de tunnel (of open tunnelbak) - 1 beeld rechts de tunnel (of open tunnelbak) - 1 beeld op de nooduitgang - 1 beeld voor het overzicht Deze worden als vaste beelden weergegeven op de monitoren (niet schakelbaar voor de brandweer). Met één monitor per nooduitgang (totaal 4 monitoren per uitkijkpost). Per monitor één quad beeld (vast) aanbieden. |  |  |

| ID | CVBV, CCTV, Krachten als gevolg van treinpassages | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | CVBV dient voor camerabehuizingen aangebracht in de tunnelbuizen bestand te zijn voor wat betreft krachten op behuizingen ten gevolge van de stuwdruk van passerende treinen op een stuwdruk van ten minste 0,75 kPa. | OVS00201 - 3.1.1.17 |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| Verificatie dient plaats te vinden door middel van één van een sterkteberekening. Aanvullend kan ON geschiktheid onderbouwen met referenties uit andere spoortunnels. |  |  |

| ID | CVBV, CCTV, Krachten als gevolg van treinpassages | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | CVBV dient bestand te zijn voor wat betreft drukbestendigheid van behuizingen op aan alle zijden inwerkende drukveranderingen (Δp) van minimaal 3 kPa druktoe- en drukafname, als gevolg van treinpassages. | OVS00201 – 3.1.1.14 en .15 |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| Verificatie dient plaats te vinden door middel van één van onderstaande methoden: - Testrapport uit een windtunnel. - Referentie uit een andere tunnel. - Beschrijving dat de lichttechnische modules hermetisch gesloten zijn. De armaturen inclusief alle onderdelen dienen tegen deze drukbelasting duurzaam bestand te zijn. Rekening dient ermee te worden gehouden dat de armaturen en onderdelen bij iedere treinpassage op druk worden belast. |  |  |

| ID | CVBV, CCTV, Weerstandsklasse slagvastheid | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | CVBV dient camerabehuizingen ten minste in slagvastheidsklasse (volgens NEN-EN 50102) IK08 (5 joule) uit te voeren. | OVS00201 – 3.4.1.9 |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| Uitgangspunt is een montagehoogte van circa 2,5 meter boven het looppad. |  |  |

| ID | CVBV, CCTV, Elektrische veiligheidsklasse | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | CVBV dient camera’s in Elektrische veiligheidsklasse II uit te voeren (IEC 536-76). | ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |

| ID | CVBV, CCTV, Spanning | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | CVBV dient aan primaire zijde geschikt te zijn voor 230V AC / 50-60 Hz (range 220 – 240V AC). | ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |

| ID | CVBV, CCTV, Ontwerpvoorschrift | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | CVBV dient te voorzien in CCTV-systeem dat voldoet aan OVS00021. | OVS00021 |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| Daar waar het systeem niet kan voldoen aan OVS00021 als gevolg van de te handhaven onderdelen dient ON dit te melden aan de opdrachtgever. |  |  |

| ID | CVBV, CCTV, Camera vast | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | CVBV dient te voorzien in vaste camera’s met lens die voldoen aan SPC00278. | SPC00278 |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| Referentie Bosch NBN63023B Vaste camera 2MP HDR met lens LVF5003NS3813. Het betreft 60 stuks. |  |  |

| ID | CVBV, CCTV, Camera vast, Behuizing | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | CVBV dient te voorzien in robuuste IP66, IK10 behuizingen voor de vaste camera’s die voldoen aan SPC00278. | SPC00278 |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| Referentie Bosch UHOHBGS11. De beugel dient zodanig solide te zijn dat de camera bruikbaar beeld blijft leveren tijdens treinpassages. Getoetst moet worden of de camera’s storingsvrij beeld geven als gevolg van EM-straling in de frequentieband HF-installatie van de GSM-R en C2000 |  |  |

| ID | CVBV, CCTV, Camera, Camerasteun | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | CVBV dient te voorzien in robuuste camerasteunen voor de camerabehuizingen die voldoen aan SPC00278. Voor alle benodigde camerasteunen gelden de volgende eisen: - De camerasteun moet voorzien zijn van een inwendig kabelkanaal waardoor de netwerk en voedingskabel door te voeren is; - De camerasteun dient bestand te zijn tegen windsnelheden tot 120 km/h; - De camerasteun mag de kijkhoek van de camera niet beperken; - Er mogen geen geluidsproductie en/of trillingen als gevolg van de wind optreden; - De maximaal toegestane ophangbelasting van de steun moet minimaal genoeg zijn om het gewicht van de op de steun te monteren camera('s) te dragen, doch ten minste 40 kg bedragen; - Torsie 0,5 graden bij windsnelheden van maximaal 120 km/h en maximale belasting van 40 kg; - Aanvullend op bovenstaande dient aannemer rekening te houden met de extra zware omstandigheden in tunnels, zoals verhoogde belastingen bij een passerende trein op hoge snelheid. | SPC00278 |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| Referentie Bosch UHOHBGS11. De beugel dient zodanig solide te zijn dat de camera bruikbaar beeld blijft leveren tijdens treinpassages. |  |  |

| ID |  |  |
| --- | --- | --- |

| ID | CVBV, CCTV, Mediaconverter | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | CVBV dient te voorzien in mediaconverters bij iedere camera in een RVS IP68 IK08 behuizing. | ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| Het betreft 16 stuks. De mediaconverter met POE dan kan de camera eenvoudig met een twist pair kabel aangesloten worden (meeste verkrijgbare camera’s zijn POE). |  |  |

| ID | CVBV, CCTV, Genetec VMS | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | CVBV dient te voorzien in Genetec software en licenties. | ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| Referentie is het volgende pakket: - Genetec Security Center (GSC) Base pack - Version 5.10. - Omnicast Enterprise pack. - Camera connections. - Advanced Plan Manager for GIS Map servers. - Security Center Active Directory Integration (users and cardholders). |  |  |

| ID | CVBV, CCTV, VMS Server | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | CVBV dient te voorzien in 19”-server met operating system. | ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |

| ID | CVBV, CCTV, VMS, Detectie uitval | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | CVBV dient het uitvallen van camera’s of van functionaliteit van de centrale apparatuur te detecteren en te melden aan de besturingsinstallatie TTI. | ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |

| ID |  |  |
| --- | --- | --- |

| ID |  |  |
| --- | --- | --- |

| ID | CVBV, CCTV, Bedienplekken | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | CVBV dient te voorzien uitkijkposten in de brandweercomandoruimtes in dienstgebouw 10N en 10Z waar de actuele beelden kunnen worden weergegeven. | ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |

| ID |  |  |
| --- | --- | --- |

| ID |  |  |
| --- | --- | --- |

| ID | CVBV, CCTV, Monitoren | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | CVBV dient te voorzien in 9 monitoren (LED 27" Full HD voor 24/7 toepassingen) | ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| De vier vaste camera’s in vier kwadranten op één monitor weergeven: - 1 beeld links de tunnel (of open tunnelbak) - 1 beeld rechts de tunnel (of open tunnelbak) - 1 beeld op de nooduitgang - 1 beeld voor het overzicht Eén monitor per nooduitgang. Op de uitkijkposten 10N en 10Z betekent dit ieder 4 monitoren en op de onderhoudsbedienplek 1 monitor. |  |  |

| ID |  |  |
| --- | --- | --- |

| ID | CVBV, CCTV, FAT en SAT | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | CVBV dient een FAT en een SAT uit te voeren op de CCTV-installatie. | ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |

### Generieke eisen verlichtingssysteem

| ID | CVBV, Armatuur, Technologie | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | CVBV dient armaturen met LED-technologie te voorzien. | ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |

| ID | CVBV, Armatuur, Lichttechnische eigenschappen, vastlegging | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | CVBV dient van armaturen de lichttechnische eigenschappen als volgt te rapporteren: - Het meten en presenteren van meetgegevens moet voldoen aan NEN-EN 13032-1:2004 en NEN-EN 13032-4:2015. - De lichtverdelingscurven dienen aangeboden te worden in een EULUMDAT-bestand. | ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |

| ID | CVBV, Armatuur, Beschermingsklasse | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | CVBV dient armaturen in beschermingsklasse IP 65 of beter uit te voeren (NEN-EN 60529). | OVS00201 – 5.2.5.1 Artikel 5.2.4.4.5 vervalt. |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| Het armatuur dient voorzien te zijn van een afdichting tussen armatuurhuis en kap van neopreen, siliconenrubber of betere kwaliteit [RLN00012 E84]. Het armatuur dient voorzien te zijn van invoerkabels middels PG-wartels met interne afdichting tegen indringing van vocht, stof en/of insecten. [RLN00012 E85] |  |  |

| ID | CVBV, Armatuur, Krachten als gevolg van treinpassages | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | CVBV dient voor armaturen aangebracht in de tunnelbuizen bestand te zijn voor wat betreft krachten op armaturen ten gevolge van de stuwdruk van passerende treinen op een stuwdruk van ten minste 0,75 kPa. | OVS00201 - 3.1.1.17 |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| Verificatie dient plaats te vinden door middel van één van een sterkteberekening. Aanvullend kan ON geschiktheid onderbouwen met referenties uit andere spoortunnels. De sterkte van de bestaande beugels behoeft hierbij niet gecontroleerd te worden. Het gaat alleen om de bevestiging van het armatuur aan de bestaande beugel. |  |  |

| ID | CVBV, Armatuur, Weerstandsklasse slagvastheid | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | CVBV dient armaturen ten minste in slagvastheidsklasse (volgens NEN-EN 50102) IK08 (5 joule) uit te voeren. | OVS00201 – 3.4.1.9 |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| Uitgangspunt is een lichtpunthoogte van 2,5 meter boven het looppad. |  |  |

| ID | CVBV, Armatuur, Elektrische veiligheidsklasse | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | CVBV dient armaturen in Elektrische veiligheidsklasse II uit te voeren (IEC 536-76). | OVS00201 – 5.2.4.1.2 |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |

| ID | CVBV, Armatuur, Spanning | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | CVBV dient aan primaire zijde geschikt te zijn voor 230V AC / 50-60 Hz (range 220 – 240V AC) . | ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |

| ID | CVBV, Armatuur, Stroom | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | CVBV dient de inschakelstroom van armaturen zodanig te beperken dat deze compatibel is met de bestaande beveiligingen en ten minste onder 10x de nominale stroom blijft. | ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| Armaturen (Drivers) dienen voorzien te zijn van softstartfunctie of inschakelstroombegrenzing. |  |  |

| ID | CVBV, Armatuur, Stroom, powerfactor | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | CVBV dient een powerfactor van ≥ 0,9 te kennen. | RLN00012 – E94 |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |

| ID | CVBV, Armatuur, Aansluiting | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | CVBV dient armaturen aan te sluiten en daarbij te voldoen aan: - Het armatuur dient voorzien te zijn van een aansluiting van de voeding middels een vast inwendig aangebrachte klemmensteen of aansluitblok. - Het armatuur dient voorzien te zijn van borging van het aansluitsnoer middels zadelbeugel of -bevestiging. - Het armatuur dient voorzien te zijn van hittebestendige bedrading. - Het armatuur dient voorzien te zijn van dubbelgeïsoleerde bedrading. - Doorvoering van de kabel door de ophangbeugel dient beschermd te zijn door een kunststof kabeldoorvoering. - De kabel dient aangesloten te worden op de bestaande aftakdoos met een nieuwe functiebehoud wartel (geperfectioneerd) en voorzien van AMP-kabelschoenen. | RLN00012 – E86, E88, E89 en E90 ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| De wartel dient ook als trekontlasting. |  |  |

| ID | CVBV, Armatuur, Omgevingsomstandigheden, Klimaat | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | CVBV dient bestand te zijn tegen omgevingsconditie OC-1 + OC-7. De minimale eisen waaraan de installaties, op basis van de kenmerken volgens NEN-EN 50125 en bijlage 51B van NEN 1010, dienen te voldoen zijn weergegeven in onderstaande tabel. Klimatologische omstandigheden; (AB); 7. Hoogte; (AC); 1. Aanwezigheid van water; (AD); 5 IPx5. Aanwezigheid van stof en voorwerpen; (AE); 6 IP6x. Aanwezigheid van corrosieve stoffen; (AF); 2 (*). Mechanische belasting, stoot; (AG); 3. Mechanische belasting, trilling; (AH); 3. Plantengroei / schimmelvorming; (AK); 2. Dieren; (AL); 2. Elektromagnetische en statische invloeden; (AM); 2+3. Zonnestraling; (AN); 3. Seismische invloed; (AP); 1. Bliksem, keraunisch niveau; (AQ); 3. Luchtverplaatsing; (AR); 3. Wind; (AS); 3. (*): Slijpende werking van stof en zand door langsrijdende treinen en neerslag van koper- en koolstofslijpsel. | OVS00201 - 3.5.1.6 (aangepast) |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| De armaturen dienen ook geschikt te zijn voor de open toeritten en daarom dienen ze tegen OC-1 en OC-7 bestand te zijn. Belangrijkste aanpassing op de OVS is dat de armaturen beter bestand dienen te zijn tegen UV-straling. |  |  |

| ID | CVBV, Armatuur, Thermisch management | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | CVBV dient het thermisch management zodanig uit te voeren dat bij een omgevingstemperatuur van 25 graden Celsius de gevraagde levensduur wordt gerealiseerd. | ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| In de tunnel mag uitgegaan worden van een maximale omgevingstemperatuur van 25 graden Celsius. Hiermee dient een voortijdige veroudering te worden voorkomen. Uitgangspunt is dat armaturen in de open toeritten tijdens daglicht uitgeschakeld zijn (warme periode). |  |  |

| ID | CVBV, Armatuur, Thermisch management, geen mechanische ventilatie | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | CVBV dient thermisch management te realiseren zonder bewegende delen (ventilatoren). | ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |

| ID | CVBV, Armatuur, EMC | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | CVBV dient in elk onderdeel van de uitrusting als de uitrusting als geheel te voldoen aan de eisen aan elektromagnetische compatibiliteit overeenkomstig richtlijn 2014/30/EU, NEN-EN 55015:2013, NEN-EN-IEC 61000-3-2:2019, NEN-EN-IEC 61000-3-3:2013, NEN-EN 61547:2010, RLN00007 en RLN00138, waarbij voor immuniteit het niveau van industriële omgevingen wordt toegepast en voor emissie het niveau van huishoudelijke, handels- en lichtindustriële omgevingen wordt toegepast. | ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| ON dient als onderdeel van het UO de EMC-eisen aan te tonen en de checklist van de RLN00138 ingevuld in te dienen ter goedkeuring. |  |  |

| ID | CVBV, Armatuur, EMC, aanvullende eis Tetraband | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | CVBV, Tunnelarmaturen mogen geen stralingsstoring veroorzaken in de Tetra-frequentieband (380 – 400 MHz). Conformiteit met betrekking tot de norm EN 55015:2013 garandeert niet dat de armatuur geen stralingsstoring kan veroorzaken in de Tetra-frequentieband, en is daarmee in strijd met de eisen die worden gesteld in de Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC) Richtlijn 2014/30/EU bijlage I. Om ervoor te zorgen dat de armatuur niet de oorzaak is van gestraalde storing in de Tetra-frequentieband, wordt een volgende test uitgevoerd: na het meten van de apparatuur volgens de norm NEN-EN 55015:2013, en met behulp van dezelfde meetopstelling, verander de frequentie van het meetinstrument in de Tetra-band (380 – 400 MHz) en maak gebruik van een lage resolutie bandbreedte (RBW, 10 kHz). Als de test specifieke ruiscomponenten in de Tetra-frequentieband aantoont, zelfs als de uitgestraalde niveaus ver blijven onder de aanvaarde niveaus die in de norm NEN-EN 55015:2013 worden genoemd, zullen deze ruiscomponenten het gevaar met zich meebrengen dat deze de efficiëntie van kritieke communicatie verlagen. Dit is niet toegestaan in installaties waar Tetra-communicatie wordt gebruikt, zie ook Annex 3 van de publicatie Gids voor de EMCD:2018. | ProRail [NMF01:2019 LED luminaires – requirements] |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |

| ID | CVBV, Armatuur, Stootspanningen en -stromen | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | CVBV dient bestand te zijn tegen stootspanningen en -stromen in verband met LEMP (Lightning electromagnetic pulse) en SEMP (switching electromagnetic pulse) en dient daarbij beproefd te zijn conform NEN-IEC 61547 Tabel 10. Aanvullend op de vastgelegde beproevingeisen dienen ook alle in NEN-IEC 61000-4-5 opgenomen lagere beproevingseisen vervuld te worden. In de NEN-EN 60598 zijn de vereiste proefimplusspanningen voor de drivers opgenomen (4 kV bij installaties in overspanningscategorie III). De elektronische onderdelen dienen bestand te zijn tegen een proefspanning van 6 kV conform NEN-EN 60664-1. | ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |

| ID | CVBV, Armatuur, Drukbestendigheid | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | CVBV dient bestand te zijn voor wat betreft drukbestendigheid van armaturen op aan alle zijden inwerkende drukveranderingen (Δp) van minimaal 3 kPa druktoe- en drukafname, als gevolg van treinpassages. | OVS00201 – 3.1.1.14 en .15 |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| Verificatie dient plaats te vinden door middel van één van onderstaande methoden: - Testrapport uit een windtunnel. - Referentie uit een andere tunnel. - Beschrijving dat de lichttechnische modules hermetisch gesloten zijn. De armaturen inclusief alle onderdelen dienen tegen deze drukbelasting duurzaam bestand te zijn. Rekening dient ermee te worden gehouden dat de armaturen en onderdelen bij iedere treinpassage op druk worden belast. |  |  |

| ID | CVBV, Armatuur, Corrosiebestendigheid | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | CVBV dient corrosiebestendig geconserveerd of uitgevoerd te zijn. | RLN00012 – E83 |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |

| ID | CVBV, Armatuur, Fabrikant | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | CVBV dient armaturen te betrekken bij een fabrikant die: - Beschikt over een kwaliteitssysteem volgens ISO 9001. - Rekening houdt met ISO 14001. | ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |

| ID | CVBV, Armatuur, Afmetingen | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | CVBV dient de armaturen niet verder de tunnel in laten te laten steken dan de huidige armaturen | ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| Dit om geen invloed op het buitenprofiel uit te oefenen wat door de tunnel kan. |  |  |

| ID | CVBV, LED-driver, PWM | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | CVBV dient LED-drivers te hebben zonder plusbreedtemodulatie (PWM). | ProRail [Anforderungen an LED] |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| De regeling c.q. aansturing van de LED’s dient te voldoen aan de internationale norm IEEE1789, waarbij de voorkeur ligt bij het toepassen van stroomgestuurde (CCR) techniek. [RLN00012 – E104]. |  |  |

| ID | CVBV, Armatuur, Levensduur | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | CVBV dient in armaturen met een levensduur van meer dan 25 jaar te voorzien. | OVS00201 – 5.2.4.1.1 |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| Deze levensduur dient gerealiseerd te worden binnen de omgevingsomstandigheden en omvat niet de levensduur van de LED-module en driver (zie hierna). |  |  |

| ID | CVBV, Kabels, dozen en kanalisatie, Levensduur | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | CVBV dient in kabels, kabeldozen, kanalisatie en bijbehorende materialen met een levensduur van meer dan 40 jaar te voorzien. | OVS00201 – 5.2.4.1.1 |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| Deze levensduur dient gerealiseerd te worden binnen de omgevingsomstandigheden. De eis geldt alleen voor nieuwe te leveren onderdelen. ON heeft wel een meldingsplicht als bestaande onderdelen van de installatie niet voldoen aan deze eis. |  |  |

| ID | CVBV, Armatuur, LED-punt, LED-module, LED-armatuur | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | CVBV dient in het geval van defect van een LED-punt geen uitval te kennen van een LED-module en bij uitval van een LED-module geen uitval van een LED-armatuur. | ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |

| ID | CVBV, Verlichtingssysteem, onderhoudbaarheid | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | Opdrachtnemer dient aan te tonen dat één armatuur vervangen kan worden binnen 1 uur netto. Netto betekent dit dat de tijd voor logistiek zoals inzetten van materieel en personen hierbij buiten beschouwing wordt gehouden. | OVS00201 |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |

| ID | CVBV, Onderhoudbaarheid, Onderhoudsinterval | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | CVBV dient de onderhoudsbehoefte van verlichtingsinstallatie te beperken tot maximaal 4 buitendienststellingen van 3,5 uur per 9 maanden. | OVS00201 – 5.2.4.4.1 |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| De algemene eis beperkt zich tot de maximale behoefte aan buitendienststellingen. Om de kwaliteit van de verlichtingsinstallatie verder vast te leggen is daarnaast een maximale onderhoudsbehoefte vastgesteld. De remplace is hiervan uitgezonderd. Deze zal in een grotere buitendienststelling moeten worden gepland (eens per 10 jaar). |  |  |

| ID | CVBV, Onderhoudbaarheid, Vervangbaarheid onderdelen | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | CVBV dient te zorgen voor eenvoudige vervangbaarheid en reinigbaarheid van lichtbronnen en drivers, tenzij de lichtbronnen en drivers hermetisch zijn afgeschermd en de levensduur ervan gelijk is aan de levensduur van de armatuur. | OVS00201 – 5.2.4.4.2 |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |

| ID | CVBV, Onderhoudbaarheid, Vervangbaarheid onderdelen | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | CVBV dient te benodigde tijd om een Lichtbron en/of Driver te verwisselen, indien van toepassing, te beperken tot maximaal 10 minuten (tenzij de levensduur van deze onderdelen gelijk is aan die van het armatuur). De lichtbron dient op relatief eenvoudige wijze door een persoon gewisseld te kunnen worden, zonder demontage van andere onderdelen van het armatuur. | OVS00201 – 5.2.4.4.2 |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |

| ID | CVBV, Onderhoudbaarheid, Vervangbaarheid onderdelen | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | CVBV dient de driver(s) of voorschakelappara(a)t(en) te integreren in het armatuurhuis. | OVS00201 – 5.2.4.4.2 |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |

| ID | CVBV, Onderhoudbaarheid, Voorkomen vervuiling | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | CVBV dient ervoor te zorgen dat armaturen en toebehoren in de tunnelbuis zodanig zijn vormgegeven dat accumulatie van vuil en stof op of in het armatuur wordt geminimaliseerd. | OVS00201 – 5.2.4.4.3 |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| Koelribben aan de bovenzijde van het armatuur zijn niet acceptabel. Dit ook omdat het armatuur onder de bestaande beugel moet worden gemonteerd. |  |  |

| ID | CVBV, Onderhoudbaarheid, Vervangbaarheid en reinigbaarheid | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | CVBV dient te zorgen dat armaturen eenvoudig vervangbaar en reinigbaar zijn. | OVS00201 – 5.2.4.4.4 |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |

| ID | CVBV, Onderhoudbaarheid, Reserve | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | CVBV dient te voorzien in 2% reserve-armaturen ten opzichte van het aantal geïnstalleerde armaturen en ten minste 5 reserve-armaturen per soort (compleet). | ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| Reservematerialen dienen deugdelijk verpakt geschikt te zijn voor langdurige opslag in niet-geklimatiseerde omstandigheden (vochtige omstandigheden). De minimale reservevoorraad is opgenomen in paragraaf 3.4. |  |  |

| ID | CVBV, Onderhoudbaarheid, Beheer, Statusrapport | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | CVBV dient bij oplevering (project) een ‘nul’ opname van het verlichtingsniveau te leveren welke geschikt is voor de jaarlijkse keuring van het verlichtingsniveau door de onderhoudsaannemer (PCA PGO). | ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| Bij oplevering dient een meetprotocol te worden opgeleverd voor de navolgende statusrapportage. Het meetprotocol dient gebaseerd te zijn op NEN 1891. De statusrapportage dient de actuele lichtniveaus over een lengte vluchtpad tussen 3 armaturen 100 meter van de ingangen van een tunnelbuis en in het midden van de tunnelbuis te bevatten. Tevens dient de statusrapportage de visueel waargenomen toestand van de armaturen te beschrijven en de storingshistorie van het afgelopen jaar (van de gehele installatie). |  |  |

| ID | CVBV, Armatuur, Arbo-veiligheid, Elektrische veiligheid | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | CVBV dient, om de remplace veilig te kunnen uitvoeren, het armatuur zodanig uit te voeren, dat in geopende toestand en gedurende vervanging van de lichtbron(nen), het aanraken van spanningsvoerende delen niet mogelijk is. | OVS00201 – 5.2.4.7.1 |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| Het betreft hier armaturen die eenvoudig te openen zijn (zoals straatverlichtingsarmaturen die met enkele handelingen te openen zijn en dan openklappen). |  |  |

| ID | CVBV, Armatuur, Arbo-veiligheid, Mechanische veiligheid | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | CVBV dient, om de remplace, vervanging en reiniging veilig te kunnen uitvoeren geen scherpe kanten of elementen te bevatten. | ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| Conform NEN-EN 60598 passage 4.25. |  |  |

| ID | CVBV, Armatuur, Keurmerk | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | CVBV dient voorzien te zijn van het CE-keurmerk, ENEC en een KEMA-keur (of vergelijkbaar aan KEMA) voor NEN-EN 60598 deel 1, deel 2-3 en voor noodverlichting deel 2-22. | OVS00201 – 3.4.1.2 en 3.4.1.3 RLN00012 – E71 |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| Toe te passen armaturen dienen ter goedkeuring/acceptatie aan ProRail aangeboden te worden. Van de keurmerken dienen certificaten of proeftekens te worden overhandigd. |  |  |

| ID | CVBV, Duurzaamheid | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | CVBV dient bij te dragen aan een zo hoog mogelijke duurzaamheid. | OVS00201 – 3.4.8.1 |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| ProRail beleid en wettelijke eisen. |  |  |

| ID | CVBV, Duurzaamheid, Armatuur | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | CVBV dient armaturen toe te passen die recyclebaar zijn, opgebouwd uit deelbare eenheden en bij voorkeur onverlijmd. | RLN00012 – E93 |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |

| ID | CVBV, Lichtberekeningen | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | CVBV dient door middel van lichtberekeningen aan te tonen dat voldaan wordt aan de functionele eisen. Lichtberekeningen dienen te voldoen aan: - Voor de reflectiefactoren kunnen initieel de volgende uitgangspunten worden aangehouden: - Vloer 0,1. - Plafond/dek 0,2. - Wanden 0,2. - Lichtberekeningen dienen ten minste de volgende prestentaties te omvatten per werkvlak en overige vlakken. - Samenvatting – Een samenvatting van de resultaten per werkvlak in tabelvorm wordt verlangd (gelijkmatigheid, gemiddelde, minimaal, maximaal, etc.). - 3D-visualisatie – Een impressie van de situatie met een zo hoog mogelijke realiteit wordt per variant verlangd. Tevens dient dezelfde view met false colors te worden weergegeven. - Verblinding – Verblinding van machinisten dient te worden bepaald. Hierbij dient uitgegaan te worden van beperkt zicht van de machinist (geen zijdelingse instraling in cabine) en een hoogte van 2,5 m boven BS (hart spoor). - Isolijnen of false colors – Van de werkvlakken en de overige vlakken een presentatie in isolijnen en false colors. De criteriawaarde dienen daarbij extra te zijn verduidelijkt (ten minste 1 lux en 10 lux). | OVS00201 – 3.4.1.2 en 3.4.1.3 RLN00012 – E38 |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| Lichtberekeningen dienen om aan te tonen dat voldaan wordt aan de functionele eisen op de werkvlakken zoals gedefinieerd in 3.1. Bij de lichtberekeningen dient verder gebruikgemaakt te worden van de lichttechnische eigenschappen van het armatuur. De verlichting dient geen hinder te veroorzaken aan machinisten, reizigers en omwonenden (omwonenden conform NSVV-richtlijn: “Richtlijn Lichthinder – 2014”). RLN00012 eis 2 |  |  |

| ID | CVBV, Armatuur, Lichttechnische eigenschappen, Verblinding | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | CVBV dient verblinding te voorkomen en dient daartoe te voldoen aan: - Verlichting van vluchtwegen dient te voldoen aan paragraaf 4.2.3 van de NEN-EN 1838. Escape route lighting maximum luminous intensity Imax ≤ 900 cd within the zone 60º to 90º from the downward vertical at all angles of azimuth. - Verlichting van vluchtwegen dient te voldoen aan paragraaf 4.2.2 van de NEN-EN 1838. The diversity ‘Ud’ ratio of the minimum to the maximum illuminance (according to EN 12665) shall not be less than 0,025 along the centre line of the escape route. - De mate van hinderlijke verblinding (GRL) dient lager dan 50 te bedragen. | OVS00201 – 5.2.1.6, 5.2.5.2 RLN00012 – E11 en E75 NEN-EN 1838 |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| Voor de verblinding op het looppad gelden eis 1 en 2. De waarnemer op het looppad staat op de hartlijn van het looppad en kijkt in het verlengde van het looppad op een hoogte van 1,8 meter. Voor de verblinding van machinisten (alleen eis 3) dient te worden uitgegaan van beperkt zicht van de machinist (geen zijdelingse instraling in cabine) en een hoogte van 2,5 m boven BS (hart spoor). |  |  |

| ID | CVBV, Armatuur, Lichttechnische eigenschappen | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | CVBV dient ten minste te voldoen aan de volgende lichttechnische eigenschappen: - Lichtkleur: wit licht met kleurtemperatuur 3000 K. - De kleurweergave-index Ra dient beter te zijn dan 0,7. - De maximale lichtstroomterugval: 0,95. Uitgaande van CLO. | OVS00201 – 5.2.1.5, 5.2.1.9 en 5.2.4.1.3. RLN00012 – E12, E14 en E101. |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| De kwaliteitsselectie (binning) met betrekking tot de lichtkleur- en kleurweergavedepreciatie dient een maximale spreiding te hebben van ≥ 3 MacAdam steps. Voor de lichtberekeningen kan uitgegaan worden van een behoudfactor van 0,8. |  |  |

| ID | CVBV, Armatuur, LED-module, Levensduur | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | CVBV LED-modulen dienen te voldoen aan de volgende levensduur: - De B10 levensduur dient meer dan 100.000 uur te bedragen. - De behoudfactor (Lumen Maintenance) na 100.000 uur dient beter te zijn dan 95% (L95 of at least 100,000 hours in accordance with TM-21). | OVS00201 – 5.2.4.1.1 RLN00012 – E35, E100, E102, E103 [LED Road Lighting Luminaires] |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| De behoudfactor (Lumen Maintenance) dient volgens DLC SSL Technical Requirements V5.1 aangetoond te zijn. Als alternatief op de LM-21 projectie mag een garantie op de B10L95 van 10 jaar worden gegeven. |  |  |

| ID | CVBV, Armatuur, LED-driver, Levensduur | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | CVBV LED-driver dienen te voldoen aan de volgende levensduur: Maximaal 10% uitval bij 100.000 uur bij een TC-temperatuur van 50°C. | OVS00201 – 5.2.4.1.1 |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| Het aantonen van de levensduur dient plaats te vinden op basis van NEN-IEC 60300-3-5. |  |  |

| ID | CVBV, Armatuur, Levensduur, Garantie | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | CVBV dient armaturen geleverd te worden met een garantie van 5 jaar. | OVS00201 – 5.2.4.1.1 [LED Road Lighting Luminaires] |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| De garantie moet vertrouwen geven dat de gevraagde armatuurlevensduur gehaald wordt. De gevraagde garantie is opgenomen in paragraaf 3.4. |  |  |

| ID | CVBV, Basistunnelverlichting, Armatuur, uniformiteit | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | De basistunnelverlichting en accentverlichting dient armaturen met identieke vormgeving en prestaties te krijgen. | ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| Afwijking met het armatuur van de accentverlichting is alleen toegestaan na toestemming ProRail AM. |  |  |

### Tunnelverlichting

De tunnelverlichting betreft de 1/10 lux verlichting in de tunnel (op tekening aangegeven armaturen met code A) en de 1 lux verlichting in de open toeritten (op tekening aangegeven armaturen met code H).

| ID | CVBV, Topeis | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | CVBV dient een zodanige verlichting te verzorgen dat het bouwwerk (veilig) bruikbaar is en veilig kan worden verlaten. | OVS00201 – 5.2 Topeis |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| Aan deze eis wordt voldaan door te voldoen aan navolgende eisen. |  |  |

| ID | CVBV, Vluchtwegverlichting, looppad | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | CVBV dient looppaden aangewezen als vluchtroute zodanig te verlichten dat het bouwwerk (veilig) bruikbaar is en veilig kan worden verlaten. | OVS00201 – 5.2.1.1 |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |

| ID | CVBV, Vluchtwegverlichting, Uitstapbalk en ballastbed | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | CVBV dient de uitstapbalk tussen de sporen en het ballastbed die zijn aangewezen als vluchtroute zodanig te verlichten dat het bouwwerk (veilig) bruikbaar is en veilig kan worden verlaten. | OVS00201 – 5.2.1.1 |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| Het vluchtconcept in de Velserspoortunnel gaat uit van vluchten via de uitstapbalk naar het ballastbed. De verlichting dient dit te ondersteunen. |  |  |

| ID | CVBV, Vluchtwegverlichting, Hergebruik beugels | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | CVBV dient de bestaande beugels van de Spandau armaturen te hergebruiken. Het is daarbij niet toegestaan gaten in de bovenzijde van de beugel te maken. | OVS00201 – 5.2.1.1 |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |

| ID | CVBV, Verlichtingssterkte, Normaal | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | CVBV dient vluchtroutes in de lage verlichtingsstand te verlichten met ten minste 1 lux (Emin) met een ongelijkmatigheid (Ud) = Emin/Emax van tenminste 0,025 op de vluchtroute, conform NEN-EN 1838. | OVS00201 – 5.2.1.1 NEN-EN 1838 – 4.2.1 RLN00012 – E33 |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| Het werkvlak waarop de minimaal vereiste verlichtingssterkte per bedrijfssituatie aanwezig dient te zijn, betreft het midden van het looppad (conform NEN-EN 1838). Aanvullend daarop wordt een werkvlak van 50% van de padbreedte (rond de centerlijn) gedefinieerd waarop de minimaal vereiste verlichtingssterkte per bedrijfssituatie het uitgangspunt is, maar waar beperkt lagere waarden zijn toegestaan (tot minimaal 50% conform NEN-EN 1838). Voor de Emin geldt dat deze geleverd dient te worden aan het einde van de levensduur van de lampen/armaturen en dus rekening houdt met de behoudfactor. |  |  |

| ID | CVBV, Verlichtingssterkte, Hoge stand | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | CVBV dient de looppaden (vluchtroutes, ballastbed en de uitstapbalk) in de hoge verlichtingsstand te verlichten met ten minste 10 lux (Emin) met een ongelijkmatigheid (Ud) = Emin/Emax van tenminste 0,025 op de vluchtroute, conform NEN-EN 1838. | OVS00201 – 5.2.1.1 NEN-EN 1838 – 4.2.1 RLN00012 – E33 |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| Gedefinieerd zijn vijf looppaden: de twee verhoogde looppaden aan de zijkanten, de twee looppaden over het ballastbed en de uitstapbalk. In het referentieontwerp is een oplossing met de Schreder MY1 opgenomen die door middel van een montageplaat in de bestaande beugel is te plaatsen. Industrielicht heeft samen met Norka ook een oplossing uitgewerkt (op basis van de LED-versie van het huidige armatuur). Deze was nog niet beschikbaar op het moment dat het referentieontwerp is uitgewerkt. Voordeel van deze oplossing is dat deze zonder aanpassingen in te passen is. |  |  |

| ID | CVBV, Verlichtingssterkte, Tunnelwand zijde vluchtroute, Normaal | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | CVBV dient de wand direct grenzend aan de vluchtroute op een lijn langs de wand op 1 meter boven het vluchtpad in de lage verlichtingsstand te verlichten met gemiddeld 0,5 lux (Emv) bij een gelijkmatigheid van 0,1 (Uo). | ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| Het verticale vlak waarop de gemiddeld vereiste verlichtingssterkte per bedrijfssituatie aanwezig dient te zijn, betreft de lijn over de wand op 1 meter boven het looppad. Aanvullend daarop wordt een werkvlak van 0,2 m tot 1,8 meter hoogte (0,8m rond de hartlijn) gedefinieerd waarop de minimaal vereiste verlichtingssterkte per bedrijfssituatie het uitgangspunt is, maar waar beperkt lagere waarden zijn toegestaan (tot minimaal 50%). Deze eis moet ervoor zorgen dat de verlichting voldoende van de omgeving meeverlicht voor beleving en bruikbaarheid tijdens onderhoud. |  |  |

| ID | CVBV, Hinderlijke flikkeringen | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | CVBV dient, vanwege visueel comfort, de verlichting zo uit te voeren dat hinderlijke flikkeringeffecten worden voorkomen. Daartoe dienen frequenties tussen 2,5 Hz en 13 Hz te worden vermeden of dient gezorgd te worden voor een in langsrichting gelijkmatige lichtverdeling (gelijkmatigheid beter dan 0,3). | OVS00201 – 5.2.4.7.2 |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| Onderstaande figuur geeft weer wanneer hinderlijke flikkeringen kunnen optreden bij diverse armatuurafstanden en baanvaksnelheden. Uitgangspunt voor LED-verlichting is bij tunnels met een maximale baanvaksnelheid van 140 km/h een hart-op-hart-afstand tussen de armaturen van meer dan 7,5 meter, zodat in de normale bedrijfstoestand operationeel een afstand van meer dan 15 meter aanwezig is (1 op de 2 armaturen van de verlichting staat normaal aan voor de 1 lux). Aangezien dit de bestaande situatie is hoeft ON deze eis niet aan te tonen. |  |  |

| ID | CVBV, Armatuur, Veiligheid, Hoogte | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | CVBV dient de lichtpunthoogte van 2,5 meter boven bovenkant looppad te voorzien. De gekozen lichtpunthoogte dient uniform te worden toegepast. Afwijken van de goedgekeurde lichtpunthoogte is alleen toegestaan na akkoord ProRail AM. | OVS00201 – 5.2.2.8 |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| Uitgangspunt is dat het armatuur in de bestaande beugel wordt aangebracht en daarmee voldoet aan de eis van 2,5 m lichtpunthoogte. Zie verder ook het referentie-ontwerp. |  |  |

| ID | CVBV, Armatuur, Aansluitkabel, Connector | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | CVBV dient de in de aansluitkabel QPD-connectoren (of gelijkwaardig) op te nemen zodat armaturen snel en eenvoudig uit te wisselen zijn zonder de voeding uit te hoeven schakelen. | ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |

| ID | CVBV, Basisverlichting, Noodvoeding | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | CVBV dient de basisverlichting aan te sluiten op de centrale noodvoeding. | ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| Door de armaturen aan te sluiten op de bestaande aftakdozen wordt voldaan aan deze eis. |  |  |

### Accentverlichting nooduitgangen

De accentverlichting betreft de armaturen bij de uitgangen en overpaden (op tekening aangegeven armaturen met code B).

| ID | CVBV, Vluchtwegverlichting, uitgangen en overpaden | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | CVBV dient uitgangen en overpaden aangewezen als vluchtroute zodanig te verlichten dat het bouwwerk (veilig) bruikbaar is en veilig kan worden verlaten. | OVS00201 – 5.2.1.4 |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |

| ID | CVBV, Vluchtwegverlichting, uitgangen en overpaden, Normaal | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | CVBV dient uitgangen en overpaden in vluchtroutes te accentueren door een verlichting met ten minste 50 lux (Emin). | OVS00201 – 5.2.1.4 (aangepast) NEN-EN 1838 – 4.2.1 [Intergo, „Wijzigingen regelgeving spoorwegtunnels”] |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| Het werkvlak waarop de minimaal 50/100 lux aanwezig dient te zijn betreft het midden van het looppad (gelijk aan verlichting looppad). Aanvullend daarop wordt een werkvlak van 1 m breedte (+0,5 en -0,5m rond de centerlijn) en van dagkant tot dagkant van de vluchtdeur/doorgang gedefinieerd waarop minimaal 50/100 lux het uitgangspunt is maar waar beperkt lagere waarden zijn toegestaan (tot minimaal 50%). Voor de Emin geldt dat deze geleverd dient te worden aan het einde van de levensduur van de lampen/armaturen en dus rekening houdt met de behoudfactor. |  |  |

| ID | CVBV, Vluchtwegverlichting, uitgangen en overpaden, Hoge stand | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | CVBV dient uitgangen en overpaden in vluchtroutes in de hoge verlichtingsstand te accentueren door een verlichting met ten minste 100 lux (Emin). | OVS00201 – 5.2.1.4 (aangepast) NEN-EN 1838 – 4.2.1 [Intergo, „Wijzigingen regelgeving spoorwegtunnels”] |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| Het werkvlak waarop de minimaal 50/100 lux aanwezig dient te zijn betreft het midden van het looppad (gelijk aan verlichting looppad). Aanvullend daarop wordt een werkvlak van 1 m breedte (+0,5 en -0,5m rond de centerlijn) en van dagkant tot dagkant van de vluchtdeur/doorgang gedefinieerd waarop minimaal 50/100 lux het uitgangspunt is maar waar beperkt lagere waarden zijn toegestaan (tot minimaal 50%). Voor de Emin geldt dat deze geleverd dient te worden aan het einde van de levensduur van de lampen/armaturen en dus rekening houdt met de behoudfactor. |  |  |

| ID | CVBV, Armatuur, Veiligheid, Hoogte | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | CVBV dient de lichtpunthoogte tussen 2,5 en 2,8 meter boven bovenkant looppad te voorzien. | OVS00201 – 5.2.2.8 |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| Het armatuur mag tussen 2,4 en 2,8 m lichtpunthoogte worden aangebracht in verband met de vluchtdeuren en contourverlichting. |  |  |

| ID | CVBV, Accentverlichting, Noodvoeding | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | CVBV dient de helft van de accentverlichting aan te sluiten op de centrale noodvoeding. | ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| Door de armaturen aan te sluiten op de bestaande aftakdozen wordt voldaan aan deze eis. |  |  |

### Vluchtrouteaanduiding

| ID | CVBV, Vluchtwegaanduiding | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | CVBV dient de vluchtwegaanduiding vanaf 200 m van de nooduitgangen alleen naar de nooduitgangen te laten verwijzen. | ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| Het project dient daartoe de vluchtrouteaanduidingen die de verkeerde kant op wijzen te verwijderen en de achtergebleven gaten af te dichten. |  |  |

### Brandmeldinstallatie

| ID | CVBV, Brandmeldinstallatie, Topeis | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | CVBV dient te zijn voorzien van een brandmeldinstallatie, waarmee een veilig gebruik mogelijk is in alle bedrijfstoestanden. | OVS00201 OVS00112 |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| De bijdrage in het veiligheidsconcept van de brandmeldinstallatie is gedefinieerd in het UPD BMI zoals opgenomen in de bindende documenten. |  |  |

| ID | CVBV, Brandmeldinstallatie, Siemens | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | CVBV dient te zijn voorzien van een brandmeldinstallatie van het merk Siemens en type Sinteso FC2020. | ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |

| ID | CVBV, Brandmeldinstallatie, Realiseren afgeleide doelstelling | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | CVBV dient brand tijdig vast te stellen zodat veilig kan worden gevlucht. | OVS00201 OVS00112 |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |

| ID | CVBV, Brandmeldinstallatie, UPD BMI | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | CVBV dient een brand in het vluchtwegen en technische ruimten vast te stellen conform UPD_VST_BMI-076-2N. | OVS00201 OVS00112 |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| Het UPD BMI zoals opgenomen in de bindende documenten. |  |  |

| ID | CVBV, Brandmeldinstallatie, Aspriratiemelders | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | CVBV dient een brand in de hoogspanningsruimten vast te stellen conform door middel van aspiratiemelders. | ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| Zoals aangegeven op de projectietekeningen van het referentieontwerp. |  |  |

| ID | CVBV, Brandmeldinstallatie, Brandweerpaneel | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | CVBV dient het bestaande conventionele brandweerpaneel aan te passen waarbij ‘postzegelen’ niet is toegestaan en dient er dus een nieuw paneel aangebracht te worden (Pneuman of gelijkwaardig). | ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| Een nieuw paneel kan zijn vervaging van de frontplaat van het huidige Pneuman-paneel. |  |  |

| ID | CVBV, Brandmeldinstallatie, Certificering | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | CVBV, De brandmeldinstallatie dient voorzien te zijn van een geldig inspectiecertificaat dat is afgegeven op grond van het CCV-inspectieschema Brandmeldinstallaties. | ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| Uitgangspunt is het UPD BMI zoals opgenomen in bindende documenten. Naar aanleiding van de certificering van de huidige installatie zijn aanvullende brandmelders geplaatst in de trappenhuizen zoals aangegeven in het document ‘Aanvulling op as-built brandmeldinstallatie Velserspoortunnel’ zoals bij nota van inlichtingen 1 gevoegd. |  |  |

| ID | CVBV, Brandmeldinstallatie, Gebruiksduur | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | CVBV dient gedurende 15 jaar na levering, uitgaande van gemiddeld 365,25 dagen per jaar en 24 uren per dag, aan de gevraagde dienstverlening en de kwaliteit van de dienstverlening te leveren. Voor kabels (glas en koper) dient 30 jaar aangehouden te worden. | OVS00201 5.13.4.1 |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| De dienstverlening en kwaliteit van de dienstverlening zijn bepaald met de eisen in dit document. |  |  |

| ID | CVBV, Brandmeldinstallatie, Gebruiksduur, Ondersteuning | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | CVBV dient een ondersteuningslevensduur van 15 jaar te kennen. Componenten van dit systeem mogen een kortere technische levenscyclus hebben wanneer deze door componenten met eenzelfde vorm, aansluiting en functie kunnen worden vervangen. | OVS00201 5.13.4.1 |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| Toelichting: het voldoen aan deze eis kan worden aangetoond door het aantonen van eis 3.2.4.9 aangevuld met een bewijs van gerealiseerd levenscyclusmanagement op brandmeldsystemen waarbij een ondersteuning is gerealiseerd van 15 jaar of meer (past performance). Levenscyclusmanagement moet daarbij gericht zijn op het in standhouden van een brandmeldinstallatie zonder lange buitengebruiknames voor upgrades of migraties (de veldbekabeling en software zal in dit levenscyclusmanagement steeds zoveel mogelijk ongewijzigd blijven om korte buitengebruiknames te realiseren). |  |  |

| ID | CVBV, Brandmeldinstallatie, Gebruiksduur, Levenscyclusstatus | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | Brandmeldcomponenten dienen zich bij oplevering in de actieve levenscyclusfase te bevinden. De ondersteuning in de fase na de actieve levenscyclusfase dient minimaal 7 jaar volledig (fase ‘actief volwassen’) te zijn en na deze 7 jaar nog 5 jaar goed te zijn (fase ‘einde levensduur’). Onderscheiden worden de volgende levenscyclusfasen: - Actief: meest actuele product binnen een categorie. - Actief volwassen: volledig ondersteund maar er is een nieuwer product aanwezig binnen een categorie of er is een nieuwere familie. - Einde levensduur: de beëindigd datum is afgegeven. In deze fase moet actief worden gemigreerd of laatste inkoop van reserveonderdelen worden uitgevoerd. - Beëindigd: product wordt niet meer geproduceerd of verkocht (beperkte voorraad kan beschikbaar zijn). Reparaties kunnen nog beschikbaar zijn. | OVS00201 5.13.4.1 |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |

| ID | CVBV, Brandmeldinstallatie, FAT, SAT en SIT | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | CVBV dient een FAT, SAT en een SIT uit te voeren op de brandmeldinstallatie. | ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| De FAT kan beperkt zijn tot het testen van de centrales en de stuurcontacten. De SIT betreft het controleren dat de sturingen juist worden doorgemeld op de tunnelbesturingsinstallatie. |  |  |

### Tunnelbesturingsinstallatie (TBI)

| ID | CVBV, Tunnelbesturingsinstallatie, Aanpassen sturing verlichting | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | CVBV dient de tunnelbesturingsinstallatie zodanig aan te passen dat bij een calamiteit de verlichting op het pad waarlangs de trein staat in de lage stand blijft staan en de verlichting op het pad aan de overzijde naar de hoge stand gaat. | ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| De tunnelbesturingsinstallatie schakelt in de huidige situatie de verlichting boven beide looppaden op de hoge stand bij overgang naar de calamiteitentoestand. Vanwege het gewijzigde vluchtconcept moet alleen de verlichting boven het looppad waar de trein niet langs staat in de hoge stand worden geschakeld. Het pad waarlangs de trein staat blijft op de lage stand staan. De plaats van de trein volgt daarbij uit de treinstilstanddetectie-functie binnen de tunnelbesturingsinstallatie. Zie verder ook de as-built van de tunnelbesturingsinstallatie (TBI). |  |  |

| ID | CVBV, Tunnelbesturingsinstallatie, Aanpassen besturing CCTV | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | CVBV dient de tunnelbesturingsinstallatie en de visualisatie aan te passen op de aangepaste CCTV-installatie. | ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| De seriële doormelding van storingen van camera’s moet worden aangepast op het gereduceerde aantal camera’s (zie paragraaf 8.3 van de functionele specificatie). De nieuwe CCTV-installatie moet het seriële communicatieprotocol overnemen of er dient een nieuw interface te worden voorzien. De visualisering van de CCTV moet worden aangepast op het gereduceerde aantal camera’s. |  |  |

| ID | CVBV, Tunnelbesturingsinstallatie, Aanpassen visualisatie brandmeldinstallatie | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | CVBV dient de tunnelbesturingsinstallatie en de visualisatie aan te passen op de aangepaste brandmeldinstallatie. | ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| De extra brandmelders (tweemelderafhankelijkheid) en extra ruimten (niveaus in trappenhuizen) en de verwijderde brandmelder uit de middenpompruimte moeten worden aangepast in de TBI (zie paragraaf 8.2 van de functionele specificatie). De nieuwe brandmeldinstallatie moet het seriële communicatieprotocol overnemen of er dient een nieuw interface te worden voorzien. De visualisering van de brandmeldinstallatie moet worden aangepast op de gewijzigde aantal brandmelders. |  |  |

| ID | CVBV, Tunnelbesturingsinstallatie, Coördineren IT4OT | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | CVBV, Tunnelbesturingsinstallatie, dient de werkzaamheden van de uitvoeringsorganisatie van ProRail IT4OT welke de PSI-beeldplaatjes aanpast en de wijzigingen aan de besturingsinterface met OBI implementeert te coördineren. | ProRail |
| Aanvullende informatie / eisen/afwijkende eisen: |  |  |

| ID | CVBV, Tunnelbesturingsinstallatie, Afstemmen en Coördineren BTTI-aannemer | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | CVBV, Tunnelbesturingsinstallatie, dient de werkzaamheden af te stemmen en te coördineren met de beheerder van de TBI de BTTI-aannemer. | ProRail |
| Aanvullende informatie / eisen/afwijkende eisen: |  |  |

| ID | CVBV, Tunnelbesturingsinstallatie, Testen | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | CVBV dient het functioneren van de tunnelbesturingsinstallatie in de verschillende bedrijfstoestanden te testen. Het project dient daartoe te voorzien in: - Een FAT. - Een SAT. - Een SIT. Alle conform PTS. | ProRail PTS |
| Aanvullende informatie / eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| Zie het document ‘PTS - SRS ProRail Tunnel Standaard - baseline 2.5 - Scope L-005305’. |  |  |

| ID | CVBV, Tunnelbesturingsinstallatie, Coördineren BTTI-aannemer | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | CVBV, dient de aanpassingen aan de tunnelbesturingsinstallatie te coördineren met de BTTI-aannemer (de aannemer die het beheer en onderhoud van de tunnelbesturingsinstallatie verzorgd). | ProRail |
| Aanvullende informatie / eisen/afwijkende eisen: |  |  |

| ID | CVBV, Tunnelbesturingsinstallatie, Overdracht software | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | Alle gewijzigde softwarebestanden dienen aangeleverd te worden. De broncode (bv functieblokken) mag niet vergrendelt/afgeschermd worden. Het eigendom van de software wordt overgedragen naar ProRail. | ProRail |
| Aanvullende informatie / eisen/afwijkende eisen: |  |  |

| ID | CVBV, Tunnelbesturingsinstallatie, BID00026 | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | De complete installatie dient voorzien te worden van een identificatiecode conform de objectcodering BID00026. | ProRail |
| Aanvullende informatie / eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| Toepassing geldt zowel voor documentatie, hardware én software met als doel waarborgen van eenduidige identificatie van componenten en functies binnen documentatie, hardware en programmacode. |  |  |

| ID | CVBV, Testsysteem | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | De wijziging in de tunnelbesturingsinstallatie en centrale MBI dient in Railcenter op het bestaande testsysteem doorgevoerd, getest en geaccepteerd te zijn, voordat de wijziging wordt doorgevoerd in het exploitatiesysteem. | ProRail |
| Aanvullende informatie / eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| Het testsysteem dient met de as-built software opgeleverd te worden. |  |  |

| ID | CVBV, Tunnelbesturingsinstallatie, Aanpassen monitoring zekeringen | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | CVBV dient de tunnelbesturingsinstallatie zodanig aan te passen dat bij toepassing van het referentieontwerp van de zekeringsbewaking de meldingen bij uitval van de railspanning worden onderdrukt. Hiertoe dient iedere ingang van de zekeringsbewaking gecombineerd te worden in een AND-poort met de ingang van de netwachter van de railspanning. | ProRail |
| Aanvullende informatie / eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| Zie verder ook het referentieontwerp van de zekeringsbewaking. |  |  |

### Energievoorziening

Deze paragraaf is toegevoegd bij nota van inlichtingen 1.

| ID | CVBV, Energievoorziening, Zekeringsbewaking, Vervangen | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | CVBV, dient de huidige zekeringsbewaking in de hoofdverdelers te vervangen door functioneel gelijkwaardige zekeringsbewakingen. | ProRail |
| Aanvullende informatie / eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| Het betreft de MC50 zekeringsbewakingseenheden in hoofdverdelers 10N02-1A/B (26 stuks), 20N02-1A/B (14 stuks), 10Z02-1A/B (26 stuks) en 20Z02-1A/B (14 stuks). |  |  |

| ID | CVBV, Energievoorziening, Zekeringsbewaking, Reservematerialen | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | CVBV, dient te voorzien in één reserve zekeringsbewaking. | ProRail |
| Aanvullende informatie / eisen/afwijkende eisen: |  |  |

| ID | CVBV, Energievoorziening, Zekeringsbewaking, Levensduur | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | CVBV, dient de zekeringsbewaking uit te voeren met een levensduur van ten minste 262.800 bedrijfsuren (30 jaar). | ProRail |
| Aanvullende informatie / eisen/afwijkende eisen: |  |  |

| ID | CVBV, Energievoorziening, Zekeringsbewaking, Interface | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | CVBV, dient de zekeringsbewaking uit te voeren zonder dat de interface met de tunnelbesturingsinstallatie aangepast behoeft te worden. | ProRail |
| Aanvullende informatie / eisen/afwijkende eisen: |  |  |

## Realisatie-eisen

De volgende realisatie-eisen zijn van toepassing:

| ID | Veilig vluchten | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | Tijdens de realisatie van het Werk dienen buiten de treinvrije perioden alle bestaande en nieuwe vluchtwegvoorzieningen te functioneren en daarmee veilig vluchten te borgen. | ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| Alle gedeactiveerde en gedemonteerde onderdelen dienen uit de tunnel te zijn verwijderd. Defecte of gedeactiveerde installatie-onderdelen dienen als zodanig te zijn gemarkeerd. Vluchtwegvoorzieningen omvatten vluchtpadverlichting, vluchtdeuraanduiding en andere middelen die bijdragen aan de vluchtweg. Als deze nog niet verwijderd zijn maar wel buitenbedrijf zijn genomen dienen melders en of knoppen afgedekt te zijn om misverstanden te voorkomen. |  |  |

| ID | Veilige berijdbaarheid, materiaal, materieel en gereedschappen | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | Tijdens de realisatie van het Werk dienen na afloop van iedere treinvrije periode alle materialen, materieel en gereedschappen uit de tunnel te worden verwijderd. | ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |

| ID | Materieel en gereedschappen | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | Ten aanzien van materieel en gereedschappen geldt: - De Opdrachtnemer dient zelf voor de benodigde machines, gereedschappen, hulpmiddelen en verlichting te zorgen om het werk naar behoren uit te voeren. - De Opdrachtnemer dient zelf voor de voeding van zijn apparatuur te zorgen. - De Opdrachtnemer stelt zelf materieel beschikbaar om al het benodigde hijs- en takelwerk op de bouwplaats uit te voeren. - Indien van toepassing dient de Opdrachtnemer zelf voor een locomotief te zorgen voor het transport van het materiaal. | ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| Het gebruik van de in de tunnel aanwezige wandcontactdozen is toegestaan. De maximale belasting van de wandcontactdozen dient vooraf te worden vastgesteld en afgestemd. Bij het optreden van een calamiteit in de spoortunnel dienen direct alle gebruikers van de wandcontactdozen te worden losgekoppeld en de tunnel te worden verlaten. |  |  |

| ID | Afvoerpuin en afval | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | Bij beëindiging van iedere TVP dient het werk schoon te worden opgeleverd voor de treindienst. Er dienen geen materialen, gereedschappen en/of andere tijdelijke voorzieningen in de tunnel achter te blijven. | ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |

| ID | Vrijkomende materialen, afvoer | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | De opdrachtnemer dient in de voorbereidingsfase te inventariseren of het werk materialen bevat die bij bewerking/verwijdering gevaar opleveren voor veiligheid en gezondheid en/of belastend zijn voor het milieu. Bij het vaststellen dat voorgaande van toepassing is dient de Opdrachtnemer zorg te dragen voor een veilige verwijdering en milieukundig verantwoorde afvoer. | ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |

| ID | Beperking stof bij werkzaamheden | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | Bij alle werkzaamheden dienen zodanige maatregelen getroffen te worden dat productie en verspreiding van stof, inclusief rem- en betonstof, wordt voorkomen. Hierin prevaleert bronaanpak. | ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| Opwaaiend (beton)stof heeft in het verleden vaak geleid tot een brandmelding (de machinist kan geen onderscheid maken tussen opwaaiend betonstof en rook). |  |  |

| ID | Aanvraag Tunneltoegang, algemeen | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | Aanvragen voor tunneltoegang kan via de PGO-aannemer geregeld worden. | ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| Voor toegang tot de kritische onderdelen dient begeleiding van de PGO-aannemer verkregen te worden. Op het moment dat er een 55 G light is afgegeven kan ON zelf toegang krijgen en schouwen. Toegang in de technische ruimte met de eigen sleutel (technische ruimten hebben een smiley). Bij het verkrijgen van 55G is het werkgebied voor de ON en heeft men zelf toegang conform de veiligheidsregelingen |  |  |

| ID | Buitendienst nemen tunnel | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | De werkzaamheden die de bedrijfsvoering in gevaar kunnen brengen dienen uitgevoerd te worden in de lange buitendienststellingen of in de reguliere nachtgaten (3,5 uur per nacht). Deze werkzaamheden dienen afgestemd te worden met de onderhoudsaannemer / operationeel beheerder. | ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| Het meeliften/aanvragen van de buitendienststellingen volgens NVW / RVV is onderdeel van deze opdracht. Voor de beschikbaar gestelde onttrekkingen, zie FOT’s in de bindende documenten. Hiervoor is een 55G noodzakelijk en zijn werkplannen, plan veilige berijdbaarheid en een planning noodzakelijk. |  |  |

| ID | Veilige werkomgeving | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | De opdrachtnemer dient zorg te dragen voor een veilige werkomgeving conform de voorschriften van ProRail. | ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| Conform NVW, huisregels en veiligheids- en gezondheidsplan ontwerp. |  |  |

| ID | Inzetten personeel en materieel | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | De opdrachtnemer dient zorg te dragen voor het inzetten van voldoende personeel en materieel om de werkzaamheden in de beschikbare buitendienststellingen uit te voeren. | ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |

| ID | Herstellen ankerbouten, boorgaten sparingen | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | De overgebleven ankerbouten, sparingen en boorgaten dienen constructief hersteld te zijn zodat er geen afbreuk plaatsvindt aan de tunnel. | ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |

| ID | CVBV, Elektronisch Oplever Dossier (EOD), Algemeen | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | De Systeemgebruiksdocumentatie dient ten minste te voldoen aan: - De Opdrachtnemer dient alle wijzigingen van het project aan te geven op revisietekeningen. De Opdrachtnemer vervaardigt revisietekeningen van de complete technische installatie en overige voorzieningen. Revisie conform ALV (voor de uitwisseling van digitale technische documentatie) uitvoeren. De Opdrachtnemer dient bij te dragen aan het opstellen van de ProjectSpecifieke Basislijst (PSB-lijst). De revisie en overige bescheiden zoals opgenomen in de PSB-lijst uitvoeren en leveren. Te reviseren tekening uit SAP PLM die niet voldoen aan de ALV dienen te worden aangepast zodanig dat deze voldoen. - De codering van de tekeningen dient afgestemd te worden met ProRail, afdeling Informatie. Indien er geen bestaande tekeningen zijn van het op te leveren systeem dient de Opdrachtnemer nieuwe tekeningen te vervaardingen die voldoen aan de RIC-voorwaarden. (oa. ALV00001). - De codering van de componenten dient overeenkomstig de codering te zijn zoals vastgelegd in de bindende documenten. Na opdrachtverstrekking wordt het definitieve coderingsdocument verstrekt. Wijzigingen dienen via een wijzigingsprocedure door de opdrachtgever te worden goedgekeurd. De doorgevoerde wijzigingen op de codering dienen in een aangepast coderingsdocument te worden teruggeleverd. - Bestaande objecten met nieuwe codering dienen tevens voorzien te worden van de nieuwe codering naast de bestaande codering. - Documentvraag besturing TTI is van toepassing, zie informatieve documenten. - Kabelloop in to-build, roodrevisie, as-built vastleggen conform ALV00001 en TVS00002. - Camerasysteem as-built vastleggen conform ALV00001 en TVS00020. - Alle tekeningen en documentatie in de Nederlandse taal. | ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| Na gunning worden van de as-built pdf tekeningen indien beschikbaar CAD-tekeningen in DWG-format beschikbaar gesteld. |  |  |

| ID | CVBV, Elektronisch Oplever Dossier (EOD), Nadere eisen algemeen | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | De opdrachtnemer dient alle wijzigingen van het project aan te geven op revisietekeningen, ook als de tekeningen nog niet gedigitaliseerd zijn. De opdrachtnemer vervaardigt revisietekeningen van de complete technische installatie en overige voorzieningen. Revisie conform ALV00001 (voor de uitwisseling van digitale technische documentatie) uitvoeren. Voor het werk vervaardigde revisiebescheiden dienen in de Nederlandse taal te zijn. De revisie en overige bescheiden uitvoeren en leveren zoals opgenomen in de meegeleverde as-built informatie, de PSB lijst en onderstaande lijst: - Vraagspecificatie. - De goedgekeurde Eisenverificatie. - Uitvoeringsontwerp, inclusief onder andere: - Gebruikte componenten. - Elektrische schema’s. - Opstellingstekening kasten. - Beschouwing inschakelstromen. - Aangepaste vermogensbalans per voeding. - Installatietekeningen en tekeningen van schakel- en verdeelinrichtingen (conform NEN 1010 artikel 514.5). - Leveranciersdocumentatie (complete databladen, installatie-, gebruiks- en onderhoudshandleiding in .pdf). - Daar waar gebruik wordt gemaakt van regulier ProRail kabeltracé dienen de kabels in de BBKS en GIL verwerkt te worden als roodrevisie en as-built. - SAP-gegevens. - Kwaliteitsrapporten (testrapporten, meetrapport (‘nul’ opname van het verlichtingsniveau), certificaten, inspectie NEN 1010/NEN 3140, opleveringsrapport, e.d.). - Ingevulde testprotocollen. - Rapport van oplevering. - Onderhoudsplan. De ON dient bij oplevering een onderhoudsplan te verstrekken voor de levensduur van de installatie. - Instructiehandleiding voor servicepersoneel. De ON dient bij oplevering een set met instructies incl. checklisten voor servicepersoneel te verstrekken. - Lijst met geprijsde reserve-onderdelen voor eerste 15 jaar. | ALV00001 BID00007 BID00026 |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| Pdf-bestanden dienen direct vanuit het originele digitale bestand te zijn gegenereerd en geen scans te zijn. De Pdf-bestanden dienen doorzoekbaar, selecteerbaar en kopieerbaar te zijn. De Systeemgebruiksdocumentatie dient gesteld te zijn in de Nederlandse taal. Indien er geen bestaande tekeningen zijn van het op te leveren systeem dient de opdrachtnemer nieuwe tekeningen te vervaardingen die voldoen aan de RIC-voorwaarden. (o.a. ALV00001). |  |  |

| ID | CVBV, Elektronisch Oplever Dossier (EOD), Nadere eisen CCTV | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | Aanvullend op 3.3.12 en 3.3.13 dient het EOD van de CCTV te bevatten: - IP-nummerplan. - Meetrapport datanetwerk. - Per camera een schermafdruk (snapshot). Deze schermafdruk dient aan te tonen dat de zichthoek, kijkrichting, scherpte, etc voldoen aan hetgeen vereist wordt. | ProRail |
| Aanvullende informatie / eisen/afwijkende eisen: |  |  |

| ID | CVBV, Elektronisch Oplever Dossier (EOD), Nadere eisen verlichting | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | Aanvullend op 3.3.12 en 3.3.13 dient het EOD van de verlichting te bevatten: - Uitvoeringsontwerp: - Lichtberekeningen. - Constructietekening en -berekening adapter. - EULUMDAT-Bestanden in ldt-Formaat. | ProRail |
| Aanvullende informatie / eisen/afwijkende eisen: |  |  |

| ID | CVBV, Elektronisch Oplever Dossier (EOD), Nadere eisen vluchtrouteaanduiding | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | Aanvullend op 3.3.12 en 3.3.13 dient het EOD van de te bevatten: - Een as-built tekening van de vluchtrouteaanduiding. | ProRail |
| Aanvullende informatie / eisen/afwijkende eisen: |  |  |

| ID | CVBV, Elektronisch Oplever Dossier (EOD), Nadere eisen brandmeldinstallatie | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | Aanvullend op 3.3.12 en 3.3.13 dient het EOD van de brandmeldinstallatie te bevatten: - Projecteringstekeningen. - Systeemschema’s. - BSO UPD BMI. - Certificaat inspectie-instelling. | ProRail |
| Aanvullende informatie / eisen/afwijkende eisen: |  |  |

| ID | CVBV, update Objectgebonden risico’s Velserspoortunnel Geo 076, km 8.793 – km 10.871 | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | Opdrachtnemer dient het document Objectgebonden risico’s Velserspoortunnel Geo 076, km 8.793 – km 10.871 te updaten met informatie en foto’s na realisatie van het project. | ProRail |
| Aanvullende informatie / eisen/afwijkende eisen: |  |  |

| ID | CVBV, update registratie veiligheidsmiddelen | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | Opdrachtnemer dient de tekeningen ‘registratie veiligheidsmiddelen’ zoals opgenomen in de informatieve documenten te updaten na realisatie van het project. | ProRail |
| Aanvullende informatie / eisen/afwijkende eisen: |  |  |

| ID | CVBV, Bediening- en onderhoudsvoorschriften | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | Bij oplevering dienen definitieve bedienings- en onderhoudsvoorschriften te worden ingediend. De bedienings- en onderhoudsvoorschriften van de installatie volgens onderstaande volgorde samenstellen: - Inhoudsopgave. - Symbolenlijst. - Opzet en werking van de installatie. - Bediening van de installatie en het opheffen van storingen. - Lijsten van toegepaste materialen, apparatuur met instelgegevens en opgave van leveranciers. - Onderhoudsvoorschriften. - Documentatie van toegepaste apparatuur met garantieverklaringen. - Overzicht van de revisietekeningen. - Revisietekeningen. Bij (deel) oplevering dienen de installaties schoon, heel (zonder beschadigingen) te worden opgeleverd. | ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |

| ID | CVBV, Instructie | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | De opdrachtnemer dient een instructie te geven aan ProRail AM (minimaal 2 personen), BTTI-aannemer (minimaal 2 personen) en de PGO-aannemer (minimaal 6 personen) over het onderhoud van de gewijzigde installaties/voorzieningen, waarbij rekening gehouden moet worden met 4 uur instructie op locatie en het beschikbaar stellen van een handout. | ProRail |
| Aanvullende informatie/eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| Instructie te plaatse geven over afstellen / onderhoud / inspectie / vervangen aan PGO-aannemer en ProRail AM. |  |  |

| ID | Functionaliteit bestaande objecten | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | Tijdens de realisatie van het Werk dient de functionaliteit van de bestaande objecten gehandhaafd te blijven. | ProRail |
| Aanvullende informatie / eisen/afwijkende eisen: |  |  |

| ID | Functionaliteit verlichtings-, voedings- en tunnelventilatiesysteem | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | De CCTV, Tunnelverlichting, Brandmeldinstallatie en het Tunnelventilatiesysteem zijn onderdeel van het brandveiligheidsvoorzieningen en dienen tijdens normale treindienst operationeel te zijn. | ProRail |
| Aanvullende informatie / eisen/afwijkende eisen: |  |  |
| Bij beëindiging van iedere TVP dient de CCTV, Tunnelverlichting, Brandmeldinstallatie en het Overdrukventilatiesysteem operationeel te worden opgeleverd voor de treindienst. De technische bodemwaarde Tunnelverlichting: bij meer dan 3 armaturen aansluitend buiten bedrijf in een tunnelbuis is het verlichtingssysteem niet beschikbaar voor operationeel gebruik en leidt tot afkeur. |  |  |

| ID | Functievrij geworden objecten | Bron/van toepassing zijnde documenten Eisinitiator |
| --- | --- | --- |
|  | Objecten die als onderdeel van de werkzaamheden functievrij zijn geworden dienen verwijderd en afgevoerd te worden. Deze wijzigingen dienen ook op tekening en andere documentatie doorgevoerd te worden. | ProRail |
| Aanvullende informatie / eisen/afwijkende eisen: |  |  |

## Reservedelen/ onderhoud / garanties aanvullend op de basisovereenkomst

Door de Opdrachtnemer dient het volgende te worden geleverd:

De volgende reservedelen worden gevraagd:

| Naam reservedeel | Specifieke eisen m.b.t. het reservedeel |
| --- | --- |
| Tunnelarmatuur | 20 stuks compleet met aansluitkabel en connector. |
| Armatuur accentverlichting | 5 stuks compleet met aansluitkabel en connector. |
| Connector | 20 stuks compleet (male/female). |
| Vaste camera | 1 stuks compleet met behuizing. |
| Zekeringsbewaking | 1 stuks compleet. |

De volgende Garanties worden gevraagd:

| Onderdeel waarop garantie | Specifieke eisen t.a.v. de garantie |
| --- | --- |
| Tunnelarmatuur | 5 jaar garantie conform vraagspecificatie. |
| Armatuur accentverlichting (indien afwijkend van het tunnelarmatuur) | 5 jaar garantie conform vraagspecificatie. |

De volgende onderhoudsactiviteiten na oplevering wordt gevraagd:

| Onderdeel waarop onderhoud | Specifieke eisen t.a.v. het onderhoud |
| --- | --- |

# Financiële bepalingen o.b.v. art. 15 en 15A Basisovereenkomst

OVERZICHT STELPOSTEN:

| Post | Omschrijving | Exclusief BTW |
| --- | --- | --- |

OVERZICHT VERREKENBARE HOEVEELHEDEN

| Post | Omschrijving | #### Aantal | #### Eenheid |
| --- | --- | --- | --- |

# Appendices

## Van toepassing zijnde documenten

### Bindende documenten

Deel: Lijst met bindende projectdocumenten

| Titel | Bron | Document nummer | Versie | Datum | Auteur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SAP PLM (As-built) |  | - | - | - | ProRail |
| Project Specifieke Basislijst (PSB) |  | - | - | - | ProRail |
| Functionele onttrekkingstekeningen (FOT) |  | - | - | - | ProRail |
| V&G plan ontwerpfase |  | - | 2.0 | 17-03-2023 | ARCADIS |
| Objectgebonden risico’s Velserspoortunnel Geo 076, km 8.793 – km 10.871 |  |  |  |  | ProRail |
| UPD_VST_BMI-076-2N d.d. 22-12-2022 versie 3.2 Definitief |  |  | 3.2 | 22-12-2022 | ProRail |
| Maatvoerings(werk)plannen | § 2.5. procesdeel |  |  |  |  |
| Projectspecifieke basislijst | § 3.3. procesdeel |  |  |  |  |
| Documentvraag besturing TTI - ProRail v1.0 - Definitief |  |  | 1.0 | 2016 | ProRail |

Deel: Lijst met bindende voorschriften

| Titel | Bron | Document nummer | Versie | Datum | Auteur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ontwerpvoorschrift - Camerasystemen | ric.prorail.nl | OVS00021 | 004 |  | ProRail |
| Ontwerpvoorschrift - Profiel van Vrije Ruimte en Rode Meetgebied | ric.prorail.nl | OVS00026 | 006 |  | ProRail |
| Ontwerpvoorschrift - Aarding railinfra-installaties van treinbeveiliging, telecommunicatie en E&W-installaties bij 25 kV / 50 Hz Tractie-energievoorziening E&W-installaties in of op kunstwerken | ric.prorail.nl | OVS00055-4 |  |  | ProRail |
| Ontwerpvoorschrift – Elektrische Verbindingen aan Spoorstaven en Aardingen (EVSA) | ric.prorail.nl | OVS00085 | V009 |  | ProRail |
| Ontwerpvoorschrift - Railgebonden gebouwen Bemenst en onbemenst | ric.prorail.nl | OVS00112 | V006 |  | ProRail |
| Ontwerpvoorschrift - Netten voor installaties van ProRail | ric.prorail.nl | OVS00122 | V007 |  | ProRail |
| Ontwerpvoorschrift OBI - Centraal Bedrijfsvoeringsysteem OBI - Deel 1: aansluiten van railinfra-objecten - proces en voorwaarden. | ric.prorail.nl | OVS00230-1 | V002 |  | ProRail |
| Ontwerpvoorschrift OBI - Centraal bedrijfsvoeringsysteem OBI - Deel 2: Wijzigingenproces bekende objecten | ric.prorail.nl | OVS00230-2 | V003 |  | ProRail |
| PTS |  |  |  |  |  |
| Ontwerpvoorschrift - Spoortunnels >250m | ric.prorail.nl | OVS00201 | V002 |  | ProRail |
| Procedure Bewijs van Toegang | ric.prorail.nl | ACD00122 | V007 |  | ProRail |
| Richtlijn EMC | ric.prorail.nl | RLN00007 |  |  | ProRail |
| Beschermende maatregelen in verband met de elektronische veiligheid | ric.prorail.nl | RLN00008 |  |  | ProRail |
| Systeemintegratie EMC, bliksem- en overspanningsbeveiliging in technische ruimtes | ric.prorail.nl | RLN00138 |  |  | ProRail |
| Veilig Werken aan Laagspanningsinstallaties in 25 kV geëlektrificeerd spoor of in 1500 Vdc geëlektrificeerd of niet-geëlektrificeerd spoor bij parallelloop met 25 kV ac tractie energievoorziening | ric.prorail.nl | RLN00214 | 004 |  | ProRail |
| Huisregels van ProRail | ric.prorail.nl | RLN00300 | V014 |  | ProRail |
| Meeliftregeling | ric.prorail.nl | RLN00309 |  |  | ProRail |
| Netten voor installaties van ProRail | ric.prorail.nl | ISV00117 | V010 |  | ProRail |
| Installatievoorschrift – Camerasystemen | ric.prorail.nl | ISV00193 | V002 |  | ProRail |
| Productspecificatie – Camerasystemen | ric.prorail.nl | SPC00278 | 002 |  | ProRail |
| Acceptatieprotocol – Camerasystemen | ric.prorail.nl | APC00198 | 002 |  | ProRail |
| Algemeen voorschrift voor de uitwisseling van digitale technische documentatie | ric.prorail.nl | ALV00001 |  |  | ProRail |
| Tekenvoorschrift - Beheertekeningen Ondergrondse Infrastructuur | ric.prorail.nl | TVS00002 |  |  | ProRail |
| Tekenvoorschrift – Camerasystemen | ric.prorail.nl | TVS00020 | 001 |  | ProRail |
| Objectenstructuur en Basislijst Objecten | ric.prorail.nl | BID00001 |  |  | ProRail |
| Basislijst over te dragen documenten | ric.prorail.nl | BID00007 |  |  | ProRail |
| Codering Installaties en Componenten | ric.prorail.nl | BID00026 | 002 |  | ProRail |
| Draaiboek | ric.prorail.nl | ACM00091 |  |  | ProRail |
| Borgen Veilige Berijdbare Railinfra PRC00036: Procedure Veilige berijdbaarheid | ric.prorail.nl | PRC00036 | 008 |  | ProRail |
| Normkader Veilig Werken | www.railalert.nl |  |  |  | Railalert |
| Voorschrift veilig werken | www.railalert.nl |  |  |  | Railalert |
| Brancherichtlijn | www.railalert.nl |  |  |  | Railalert |
| Best Practices | www.railalert.nl |  |  |  | Railalert |
| Laagspanningsrichtlijn | EG | 2014/35/EG |  | 2014 | EG |
| RoHS 2 richtlijn | EG | 2011/65/EG |  | 2011 | EG |
| EMC-richtlijn | EG | 2014/30/EG |  | 2014 | EG |
| Machinerichtlijn | EG | 2006/42/EG |  | 2006 | EG |
| ErP-richtlijn | EG | 2009/125/EG |  | 2009 | EG |
| Functiebehoud bij brand – Richtlijn voor transmissiewegen | NEN | NPR 2576 |  | 2018 | NEN |
| Kwaliteitsmanagementsysteem - Eisen | NEN | NEN-EN-ISO-9001 |  | 2015 | NEN |
| Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties | NEN | NEN 1010 | C2 | 2015/2016 | NEN |
| Toegepaste verlichtingstechniek - Noodverlichting | NEN | NEN-EN 1838 |  | 2013 | NEN |
| Licht en verlichting - Meten van verlichtingsprestaties | NEN | NEN 1891 |  | 2016 | NEN |
| Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies | NEN | NEN-EN 1993-1 serie |  |  | NEN |
| Brandveiligheid van gebouwen - Brandmeldinstallaties, systeem- en kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen | NEN | NEN 2535 |  |  | NEN |
| Beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties, Deel 1: Brandmeldinstallaties | NEN | NEN 2654-1 |  |  | NEN |
| Grafische symbolen - Veiligheidskleuren en -tekens - Geregistreerde veiligheidstekens | NEN | NEN-EN-ISO 7010 |  | 2012 | NEN |
| Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen – Deel 6: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag van elektrische kabels | NEN | NEN-EN 13501 |  | 2019 | NEN |
| Licht en verlichting - Basistermen en -criteria voor het vastleggen van eisen aan de verlichting | NEN | NEN-EN 12665 |  | 2018 | NEN |
| Licht en verlichting - Meting en presentatie van fotometrische gegevens van lampen en armaturen - Deel 1: Meting en bestandformaat | NEN | NEN-EN 13032-1 | A1 | 2012 | NEN |
| Licht en verlichting - Meting en presentatie van fotometrische gegevens van lampen en armaturen - Deel 2: Datapresentatie voor werkplekken binnen en buiten | NEN | NEN-EN 13032-2 |  | 2017 | NEN |
| Licht en verlichting - Meting en presentatie van fotometrische gegevens van lampen en armaturen - Deel 4: LED lampen, modules en armaturen | NEN | NEN-EN 13032-4 |  | 2015 | NEN |
| Beschermingsgraden van omhulsels van elektrisch materieel tegen uitwendige mechanische stoten (IK-codering) | NEN | NEN-EN 50102 |  | 1995 | NEN |
| Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer - Isolatiecoördinatie - Deel 1: Basiseisen - Slagwijdten en kruipwegen voor alle elektrische en elektronische uitrusting | NEN | NEN-EN 50124-1 |  | 2017 | NEN |
| Railtoepassingen - Omgevingsomstandigheden voor apparatuur | NEN | NEN-EN 50125 |  |  | NEN |
| Noodverlichtingssystemen - Centrale voedingssystemen | NEN | NEN-EN 50171 |  | 2001 | NEN |
| Grenswaarden en meetmethoden van radiostoringskenmerken van elektrische verlichting en soortgelijke apparatuur | NEN | NEN-EN 55015 | A1 | 2015 | NEN |
| Beproevingen van elektrische leidingen en optische leidingen op het gedrag bij brand | NEN | NEN-EN IEC 60332 serie |  |  | NEN |
| Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) | NEN | NEN-EN 60529 | C2 | 2016 | NEN |
| Verlichtingsarmaturen - Deel 1: Algemene eisen en beproevingen | NEN | NEN-EN 60598-1 |  | 2015 | NEN |
| Verlichtingsarmaturen - Deel 2: Bijzondere eisen - Sectie 3: Armaturen voor weg- en straatverlichting | NEN | NEN-EN 60598-2-3 | A1 | 2011 | NEN |
| Verlichtingsarmaturen - Deel 2-22: Bijzondere eisen voor verlichtingsarmaturen voor noodverlichting | NEN | NEN-EN 60598-2-22 | A1 | 2017 | NEN |
| Bijzondere lamphouders - Deel 2-2: Bijzondere eisen - Connectoren voor LED-modules | NEN | NEN-EN 60838-2-2 | A1 | 2012 | NEN |
| Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Deel 3-2: Limietwaarden - Limietwaarden voor de emissie van harmonische stromen (ingangsstroom van de toestellen ≤ 16 A per fase) | NEN | NEN-EN-IEC 61000-3-2 |  | 2014 | NEN |
| Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Deel 4-5: Beproevingen en meettechnieken - Stootspanningen - Immuniteitsproef | NEN | NEN-IEC 61000-4-5 | A1 | 2018 | NEN |
| Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Deel 6-2: Algemene normen - Immuniteit voor industriële omgevingen | NEN | NEN-EN-IEC 61000-6-2 |  | 2005 | NEN |
| Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Deel 6-3: Algemene normen - Emissienormen voor huishoudelijke, handels- en lichtindustriële omgevingen | NEN | NEN-EN-IEC 61000-6-3 |  | 2011 | NEN |
| Rookdichtheidsmeting bij verbranding van elektrische leidingen onder gedefinieerde omstandigheden | NEN | NEN-EN IEC 61034 serie |  |  | NEN |
| Coördinatie van isolatie voor inrichtingen binnen laagspanningssystemen - Deel 1: Uitgangspunten, eisen en beproevingen | NEN | NEN-EN 60664-1 |  | 2007 | NEN |
| Materieel voor algemene verlichtingsdoeleinden - EMC immuniteitseisen | NEN | NEN-IEC 61547 |  | 2009 | NEN |
| LED-modules voor algemene verlichting - Prestatie-eisen | NEN | NEN-EN-IEC 62717 |  | 2017 | NEN |
| Prestaties van verlichtingsarmaturen - Deel 2-1: Bijzondere eisen voor LED verlichtingsarmaturen |  | NEN-EN-IEC 62722-2-1 |  | 2016 | NEN |
| Beleid met betrekking tot betrouwbaarheid - Deel 3-5: Leidraad voor de toepassing - Betrouwbaarheid van de beproevingscondities en statistische beproevingsprincipes | NEN | NEN-IEC 60300-3-5 |  | 2001 | NEN |
| DLC SSL Technical Requirements V5.1 | designlights.org |  | 5.1 | 2020 | DLC |
| Projecting Long Term Lumen Maintenance of LED Light Sources (+ Addendum) |  | TM-21-11 |  | 2011 | IESNA |
| Projecting Long-Term Luminous Flux Maintenance of LED Lamps and Luminaires |  | TM-28-14 |  | 2014 | IESNA |
| IES Method for Evaluating Light Source Color Rendition |  | TM-30-15 |  | 2015 | IESNA |
| Measuring Luminous Flux and Color Maintenance of LED Packages, Arrays and Modules |  | LM-80-15 |  | 2015 | IESNA |
| Measuring Luminous Flux and Color Maintenance of LED Lamps, Light Engines, and Luminaires |  | LM-84-14 |  | 2014 | IESNA |
| IEEE Recommended Practices for Modulating Current in High-Brightness LEDs for Mitigating Health Risks to Viewers |  | IEEE1789 |  | 2015 | IEEE |
| NSVV-richtlijn: “Richtlijn Lichthinder – 2014” | NSVV |  |  | 2014 | NSVV |
| Installaties voor rook- en warmtebeheersing – Deel 3: Specificaties voor mechanische rook- en warmteventilatoren | NEN | NEN-EN 12101-3 |  | 2015 | NEN |
| Merkmale und Erkennbarkeit von nicht linearen schwingungsfähigen Systemen. | VDI | VDI 2060 |  | 2012 | VDI |
| Rolling bearings – Dynamic load ratings and rating life | ISO | ISO 281 |  | 2007 | ISO |
| Beproeving van de brandwerendheid - Bouwdelen | ISO | ISO 834 |  | 1999 | ISO |
| Acoustics – Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure. | ISO | ISO 3741 |  | 2010 | ISO |
| Mechanical vibration – Evaluation of machine vibration by measurements on non-rotating parts | ISO | ISO 10816 |  |  | ISO |
| Bescherming van staalconstructies tegen corrosie door middel van verfsystemen. | ISO | ISO 12944 |  | 2017 | ISO |
| Fans – Performance testing of jet fans | ISO | ISO 13350 |  | 2015 | ISO |
| Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen – Teil 12: Funktionserhalt von elektrischen Kabelanlagen | DIN | DIN 4102-12 |  | 1998 | DIN |
| Beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties – Deel 3: Rookbeheersingssystemen. | NEN | NEN 2654-3 |  | 2012 | NEN |
| Roterende elektrische machines – Deel 1: Bepaling van kengegevens en gebruikseigenschappen | IEC | IEC 60034-1 |  | 2017 | IEC |
| Roterende elektrische machines – Deel 5: Beschermingsgraden gebaseerd op het integrale ontwerp. | IEC | IEC 60034-5 |  | 2006 | IEC |
| Roterende elektrische machines – Deel 14: Mechanische trillingen van bepaalde machines met een ashoogte van 56 mm en meer. | IEC | IEC 60034-14 |  | 2004 | IEC |
| Roterende elektrische machines – Deel 30: rendementsklassen van de door met wisselspanning uit het net gevoede motoren. | IEC | IEC 60034-30 |  | 2014 | IEC |
| Railtoepassingen – Aerodynamica | NEN | NEN-EN 14067 serie |  |  | NEN |
| Eurocode: Grondslagen van het constructief ontwerp | NEN | NEN-EN 1990+A1+A1/ C2:2011 | 2011 |  | NEN |
| Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-2: Algemene belastingen - Belasting bij brand | NEN | NEN-EN 1991-1-2+C1 | 2011 | 2011 | NEN |
| Nationale bijlage bij NEN-EN 1991-1-2+C1 Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-2: Algemene belastingen - Belasting bij brand | NEN | NEN-EN 1991-1-2+C1:2011/NB | 2011 | 2011 | NEN |
| Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies | NEN | NEN-EN 1993-1 serie |  |  | NEN |
| Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen – Deel 6: Classificatie op grond | NEN | NEN-EN 13501 |  | 2019 | NEN |
| CCV INSPECTIESCHEMA BRANDBEVEILIGING Inspectie brandbeveiligingssysteem (VBB-BMI-OAI-RBI) op basis van afgeleide doelstellingen | hetccv.nl |  | 12 | 2019 | CCV |
| CCV INSPECTIESCHEMA BRANDBEVEILIGING - BASISONTWERP Inspectie basisontwerp brandbeveiligingssysteem (VBB-BMI-OAI-RBI) op basis van afgeleide doelstellingen | hetccv.nl |  | 9 | 2019 | CCV |
| CCV INSPECTIESCHEMA BRANDBEVEILIGING - DETAILONTWERP Inspectie detailontwerp brandbeveiligingssysteem (VBB-BMI-OAI-RBI) op basis van afgeleide doelstellingen | hetccv.nl |  | 9 | 2019 | CCV |
| R-563400 overzicht TVP-kaders en meelifters | ProRail | - | 1.0 | 20-03-2023 | ProRail |
| IO-R-563400-2024-00-3_898 | ProRail | - | 3 | 14-03-2023 | ProRail |
| IO-L-005305-2404-00-3 | ProRail | - | 3 | 29-11-2022 | ProRail |

### Informatieve documenten

Deel: Lijst met informatieve projectdocumenten

| Titel | Sectie / Bron | Document nummer | Versie | Datum | Auteur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anforderungen an LED - Leuchten, „Zusammenstellung der Anforderungen an LED Leuchten” | deutschebahn.com | 954.9103LAWL Anhang 2 | 4.0 | 15-10-2020 | DB Netz AG |
| LED Road Lighting Luminaires, „Specification for The Supply of LED Road Lighting Luminaires” | vicroads.vic.gov.au | TCS 065 | 2018 | December 2018 | VicRoads |
| Intergo, „Wijzigingen regelgeving spoorwegtunnels” |  |  |  | 19 juli 2017 | Intergo BV |
| Technical Specification – NMF01:2019 LED luminaires – requirements | nmfv.dk/ | NMF01 | 2.0 | 2019 | NMF |
| Verlichting van de transferfunctie | ric.prorail.nl | RLN00012 | 009 |  | ProRail |

Deel: Lijst met informatieve tekeningen

| Titel | Sectie | Document nummer | Versie | Datum | Auteur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| As-Built documenten en tekeningen* |  | - | - | - | ProRail |
| Referentie-ontwerpen |  |  |  |  | Arcadis |

*) De geleverde as-built gegevens zijn ter informatie. De actualiteit wordt op 98% beoordeeld. Voor gebruik moet altijd in SAP PLM worden gecontroleerd of de aangeleverd tekening de laatste revisie betreft alvorens deze te gebruiken voor de Eisenverificatie en uitvoering. De as-built wordt in een zipfile aangeleverd.

## Werkterrein

Er worden geen werkterreinen beschikbaar gesteld.

## Werkomschrijving

De omvang van het werk van het project Vervangen CCTV, Verlichting en Brandmeldinstallatie Velserspoortunnel omvat:

- CCTV.

- Tunnelverlichting, basisverlichting.

- Accentverlichting nooduitgangen en overpaden.

- Brandmeldinstallatie.

De installaties dienen vervangen te worden omdat deze einde levensduur zijn. Het doel is dat de installaties na vervanging weer gedurende de referentielevensduur in bedrijf kunnen worden gehouden. De werkzaamheden zijn hierna nader uitgewerkt per deelinstallatie.

### Voorbereidende werkzaamheden

Werkplan, tijdschema

Voor de planning van de werkzaamheden worden een werkplan en tijdschema verlangd. Voor werkzaamheden waarvoor een TVP benodigd is, dient in het werkplan en tijdschema te worden aangegeven op welke wijze de werkzaamheden worden uitgevoerd zodanig dat deze binnen de TVP passen. In het algemene tijdschema moet worden aangetoond dat ontwerpfase, voorbereidingsfase en uitvoeringsfase passen binnen de mijlpalen van het project en het TVP-kader. In het gedetailleerde werkplan en tijdschema dienen de werkzaamheden voor het monteren en demonteren van de objecten conform deze vraagspecificatie zodanig te worden uitgewerkt dat aannemelijk is gemaakt dat de werkzaamheden binnen het TVP-kader kunnen worden uitgevoerd. Daarbij dient conform de realisatie-eisen veilig vluchten altijd te zijn geborgd en het werk na iedere TVP schoon te worden opgeleverd.

Nulopname / inspectie

CVBV heeft raakvlakken met PVR, seinen, borden en andere objecten in de tunnelbuis. In de technische ruimten heeft CVBV raakvlakken met de opstelruimte en de verdeelinrichtingen. In de nulopname dienen deze raakvlakken inzichtelijk worden gemaakt zodanig dat deze in de uitvoering geen verrassing vormen.

Ontwerp en eisenverificatie

Voorafgaand aan de uitvoering dient een uitvoeringsontwerp te worden opgesteld. Het uitvoeringsontwerp dient daarbij minimaal te bestaan uit:

- Een rapportage van de nulopname (met tekeningen van de kritische locaties), een raakvlakkenanalyse en dergelijke.

- Installatietekeningen waarop de te verwijderen en aan te brengen objecten zijn aangegeven (op basis van de aangeleverde as-built). Op de tekeningen dient ook de codering aangegeven worden.

- Een voorstel van de CIC-codering ter goedkeuring.

- Ingevulde checklist van de RLN00138 met betrekking tot EMC.

- CCTV:

  - Principeschema.

  - Instelplan camera’s.

  - Testplan.

- Verlichting:

  - Tekeningen van de montageplaat/adapter voor de ophangbeugel voor de verlichting.

  - Aangepaste vermogens schakel- en verdeelinrichtingen op tekeningen.

  - Lichtberekeningen per typische situatie.

- Brandmeldinstallatie:

  - Projecteringstekeningen.

  - Systeemtekeningen.

  - Berekening accucapaciteit.

- Eisenverificatie met databladen en verklaringen fabrikant en garantieverklaring.

Inkoop, productie of montage van objecten mag alleen plaatsvinden nadat het ontwerp en de eisenverificatie zijn geaccepteerd. Voorzien moet worden in alle tekeningen benodigd voor productie en uitvoering.

Beproevingen en/of certificaten

Inkoop, productie of montage van objecten mag alleen plaatsvinden nadat door beproevingen en/of certificaten is aangetoond dat wordt voldaan aan de eisen opgenomen in deze vraagspecificatie.

Veiligstellen werkgebied

Het werkgebied dient buitendienst te zijn gesteld conform de geldende procedures. Belangrijk is dat de elektrische installatie conform NEN 3140 ook elektrisch wordt veiliggesteld voordat aan de installatie wordt gewerkt.

Keuring installaties

De keuring bestaat in het algemeen uit een NEN 1010 deel 6 / NEN 3140 opleverinspectie.

De keuring van de verlichtingsinstallaties bestaat verder uit een lichtmeting op een typische locatie (zoals in de proefopstelling). De lichtmeting dient te voldoen aan de voorwaarden in de bindende documenten.

Opleverbescheiden

Bij oplevering dient een Elektronisch Opleverdossier (EOD) geleverd te worden waarin alle gereviseerde tekeningen (de geraakte tekeningen) en de documentatie van de installaties is opgenomen. Het werk kan alleen worden opgeleverd indien de Opleverbescheiden / Elektronisch opleverdossier (EOD) voldoet aan Realisatie-eisen aangevuld met de documenten uit het Uitvoeringsontwerp, Werkbescheiden en Testen. Aanvullend op voorgaande omvat het EOD alle gereviseerde en nieuwe tekeningen zoals verlangd conform PSB en/of aanwezig in SAP PLM.

Aanpassingen aan de besturing worden overgedragen aan “Besturing Tunnel Technische Installaties (BTTI) aannemer.

### Uitvoeren werkzaamheden CCTV

De CCTV-installatie van de Velserspoortunnel dient vervangen te worden. De huidige in de tunnel aangebrachte camera’s worden vervangen door nieuwe vrijgegeven camera’s. De huidige analoge centrale apparatuur dient vervangen te worden voor ProRail-standaard IP-apparatuur. De functionaliteit wordt beperkt tot alleen camera’s bij de vier nooduitgangen die het volgende moeten weergeven:

- 1 beeld links de tunnel (of open tunnelbak)

- 1 beeld rechts de tunnel (of open tunnelbak)

- 1 beeld op de nooduitgang

- 1 beeld voor het overzicht

Deze worden als vaste beelden weergegeven op de monitoren (niet schakelbaar voor de brandweer). Met één monitor per nooduitgang (totaal 4 monitoren per uitkijkpost). Per monitor één quad beeld (vast) aanbieden. Wel ontstaat de mogelijkheid om de installatie te koppelen aan het landelijke CTOV-netwerk.

Deze werkzaamheden omvatten:

- Voorbereiding:

  - Het opnemen en inmeten van de huidige camera’s (gelijktijdig met de buitendienststelling voor de verlichting).

  - Het opstellen van een uitvoeringsontwerp.

  - Het inrichten van een testsysteem en het uitvoeren van een FAT.

- Vervangen (gelijktijdig met de buitendienststelling voor de verlichting):

  - Het buitendienst stellen van de betreffende tunnelbuis.

  - Het inschakelen van de hoge verlichtingstand en ventilatie uit.

  - Het elektrisch veiligstellen van de werkplek (groepen waaraan gewerkt zal worden).

  - Het opbouwen van rolsteigers.

  - Verwijderen en afvoeren van de bestaande camera’s in de tunnel. Niet her te gebruiken locaties conserveren (afwerken in een IP65 afwerkdoos).

  - Het monteren van het nieuwe camera’s.

  - Het aansluiten van de nieuwe camera’s op de voeding en glasvezel in de tunnel (via mediaconverter).

  - Voor indienststellen het testen van de goede werking van de nieuwe camera’s (inclusief NEN3140/NEN1010 inspectie).

- Vervangen en aanpassen (zonder buitendienststelling):

  - Centrale appratuur plaatsen en aansluiten.

  - Het aanpassen van de interface met, en de tunnelbesturingsinstallatie zelf, op de wijzigde omvang van de CCTV-installatie.

- Opleveren:

  - Zichtrapportage in de tunnel.

  - Het leveren van het EOD.

### Uitvoeren werkzaamheden verlichting

#### Algemeen

Het werk betreft het vervangen van de verlichtingsinstallatie in de Velserspoortunnel. Deze werkzaamheden omvatten (buitendienststelling):

- Voorbereiding:

  - Het opnemen en inmeten van de huidige verlichting (in buitendienststelling).

  - Het opstellen van een uitvoeringsontwerp.

- Vervangen (in buitendienststelling):

  - Het buitendienst stellen van de betreffende tunnelbuis.

  - Het inschakelen van de hoge verlichtingstand en de ventilatie uitschakelen.

  - Het elektrisch veiligstellen van de werkplek (groepen waaraan gewerkt zal worden).

  - Het opbouwen van rolsteigers.

  - Verwijderen en afvoeren van de bestaande armaturen in de tunnel.

  - Het monteren van het nieuwe armatuur met de montageplaat in de bestaande beugel.

  - Het elektrisch aansluiten van de nieuwe tunnelverlichtingsarmaturen in de tunnel (met een nieuwe functiebehoud wartel).

  - Het monteren en elektrisch aansluiten van de nieuwe accentverlichtingsarmaturen in de tunnel.

  - Voor de indienststelling het testen van de goede werking van de nieuwe verlichtingsinstallatie (inclusief NEN3140/NEN1010 inspectie).

- Aanpassen (zonder buitendienststelling):

  - Het aanpassen van logica van de tunnelbesturingsinstallatie zodanig dat bij overgang naar de calamiteitentoestand het pad langs de treinstilstand in stand laag blijft en het overliggende pad naar de stand hoog gaat.

- Opleveren:

  - Lichtmetingen in de tunnel (in buitendienststelling).

  - Het leveren van het elektronisch opleverdossier (EOD).

#### Tunnelverlichting

De tunnelverlichting betreft de 1/10 lux-verlichting in de tunnel (op tekening aangegeven armaturen met code A) en de 1 lux-verlichting in de open toeritten (op tekening aangegeven armaturen met code H). De huidige tegen de tunnelwand aangebrachte 18 W PLL armaturen worden vervangen door LED-armaturen. Belangrijk is om de verblinding van de verlichting voor machinisten minimaal te houden.

Uitgangspunt is de een-op-een vervanging van de armaturen door een LED-armatuur. Afhankelijk van de selectie zal een adapterplaat nodig zijn om het armatuur in de bestaande beugel te plaatsen. De aansluitkabel wordt vervangen inclusief de wartel in de functiebehoud aftakdoos. In de aansluitkabel wordt een connector opgenomen zodat de armaturen kunnen worden uitgewisseld zonder de groep te hoeven uitschakelen.

#### Accentverlichting nooduitgangen en overpaden

De accentverlichting (op tekening aangegeven armaturen met code B) dient vervangen te worden. De huidige tegen de tunnelwand aangebrachte 58 W TL-armaturen worden vervangen door LED-armaturen. Belangrijk is het daarbij om de verblinding van de verlichting voor machinisten minimaal te houden. Het lichtniveau van de accentverlichting wordt daarbij verlaagd tot 50 en 100 lux (normaalbedrijf en calamiteiten-/onderhoudsbedrijf).

### Verwijderen vluchtrouteaanduidingen nabij nooduitgangen die niet naar de nooduitgang verwijzen

In de tunnel zijn vluchtrouteaanduidingen aangebracht in twee richtingen met daarbij de vluchtafstand in meters. Uit recent onderzoek blijkt dat bij een treinstranding met brand nabij de nooduitgang de aanwezigen altijd richting de nooduitgang moeten vluchten. De borden die de verkeerde kant op wijzen moeten daarom verwijderd worden.

Deze werkzaamheden omvatten:

- Voorbereiding:

  - Het opnemen van de huidige vluchtrouteborden.

  - Het opstellen van een tekening van de nieuwe situatie.

- In buitendienststelling (gelijktijdig met verlichting):

  - Verwijderen van de vervallen borden volgens de tekening.

  - Afdichten van de gaten.

- Opleveren:

  - Het leveren van een as-built tekening voor het EOD.

### Uitvoeren werkzaamheden brandmeldinstallatie

De brandmeldinstallatie van de Velserspoortunnel dient vervangen te worden. Dit conform het Uitgangspuntendocument Brandmeldinstallatie (UPD BMI) zoals bijgevoegd in de bindende documenten. De huidige melders en centrale apparatuur worden daarbij vervangen. Tevens wordt de melderprojectie aangepast zoals benodigd voor de certificering en voor het realiseren van tweemelderafhankelijkheid. De functionaliteit blijft verder onveranderd.

Deze werkzaamheden omvatten:

- Voorbereiding:

  - Het opnemen en inmeten van de huidige brandmelders en centrales.

  - Het opstellen van een uitvoeringsontwerp.

  - Het opstellen van een ombouwplan waarbij de tijd dat de detectie niet beschikbaar is, wordt geminimaliseerd. De kritische functionaliteit betreft het inschakelen van de overdrukventilatie. Deze kritische functionaliteit dient operationeel te zijn bij afwezigheid van toezicht/aanwezigheid van ON op de tunnel.

- In buitendienststelling (gelijktijdig met verlichting):

  - Demonteren van de melder in de middenpompruimte.

  - Verwijderen van de detectielus naar de middenpompruimte.

- Zonder buitendienststelling:

  - Verwijderen en afvoeren van de bestaande melders en brandmeldcentrales.

  - Het monteren, aansluiten en operationeel opleveren van de nieuwe brandmelders in de technische ruimten.

  - Het aanpassen van de interface met, en de tunnelbesturingsinstallatie zelf, op de wijzigde melders.

- Opleveren:

  - Verlangd worden testprotocollen voor een FAT, SAT en SIT ter acceptatie (SIT is met tunnelbesturingsinstallatie).

  - Tijdens de FAT dient de functiematrix 100% getest te worden.

  - Tijdens de SAT dienen de interfaces van het systeem 100% functioneel getest te worden.

  - Onderdeel van de SAT zijn de proefbranden, wanneer benodigd.

  - Een geslaagde en geaccepteerde SAT is voorwaarde voor de SIT. De SIT moet in samenwerking met de BTTI-aannemer worden opgesteld.

  - Het laten inspecteren door de inspectie-instelling voor het inspectiecertificaat.

  - Het leveren van het EOD.

### Aanpassen tunnelbesturingsinstallatie

De tunnelbesturingsinstallatie van de Velserspoortunnel dient aangepast te worden op de gewijzigde installaties. Voor de verlichting dient de tunnelbesturingsinstallatie zodanig te worden aangepast dat bij een calamiteit de verlichting op het pad waarlangs de trein staat in de lage stand blijft staan en de verlichting op het pad aan de overzijde naar de hoge stand gaat. Voor de CCTV-installatie dient de tunnelbesturingsinstallatie en de visualisatie te worden aangepast op de aangepaste CCTV-installatie. Voor de brandmeldinstallatie dient de tunnelbesturingsinstallatie en de visualisatie te worden aangepast op de aangepaste brandmeldinstallatie. Dit moet worden gecoördineerd met de BTTI-aannemer en met IT4OT.

Deze werkzaamheden omvatten:

- Voorbereiding:

  - Het opnemen van de huidige tunnelbesturingsinstallatie.

  - Het opstellen van een uitvoeringsontwerp.

  - Het opstellen van een ombouwplan waarbij de besturingsinstallatie in de buitendienststelling wordt omgebouwd.

- Zonder buitendienststelling:

  - Programmeren in de testopstelling/ soft-PLC.

  - FAT.

- In buitendienststelling (gelijktijdig met verlichting):

  - Inladen van de nieuwe software.

  - SAT/SIT.

- Opleveren:

  - Verlangd worden testprotocollen voor een FAT, SAT en SIT ter acceptatie (SIT is met de verlichting en CCTV).

  - Tijdens de FAT dient de functiematrix 100% getest te worden.

  - Tijdens de SAT dienen de interfaces van het systeem 100% functioneel getest te worden.

  - De SIT moet in samenwerking met de BTTI-aannemer worden opgesteld.

  - Het laten inspecteren door de inspectie-instelling voor het inspectiecertificaat.

  - Het leveren van het EOD.

### Aanpassen zekeringsbewaking energievoorziening

De zekeringsbewaking van de Velserspoortunnel dient vervangen te worden.

Deze werkzaamheden omvatten:

- Voorbereiding:

  - Het opnemen van de huidige zekeringsbewaking.

  - Het opstellen van een uitvoeringsontwerp.

  - Het opstellen van een ombouwplan waarbij de zekeringsbewaking in de buitendienststelling wordt omgebouwd.

- In buitendienststelling (gelijktijdig met verlichting):

  - Vervangen van de zekeringsbewaking per patroonlastscheider.

  - Aanpassen tunnelbesturingsinstallatie.

- Opleveren:

  - Testrapport met per lade de testgegevens dat de zekeringsbewaking functioneert en binnenkomt op de tunnelbesturingsinstallatie.

  - Het leveren van het EOD.

## Buitendienststellingskader

Voor het Werk is een buitendienststellingskader bepaald zie bindende documenten. In de buitendienststellingen opgenomen in het buitendienststellingskader is aangegeven wanneer dit project meelifter is. Dit project moet, wanneer het meelifter is, afspraken maken met de WBI-houder over de uit te voeren werkzaamheden.

| Identificatie | Duur | Locatie | Van wk | Van datum-tijd | Tot wk | Tot datum-tijd | Buis | WBI | Mee-lifter |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IO-L-005305-2404-00-3 | 72 uur | Sptn, Drh, Bv | 11 | 15-03-2024 01:00 | 12 | 18-03-2024 01:00 |  |  |  |
| IO-R-563400-2024-00-3 | 72 uur | Sptn, Drh, Bv | 15 | 13-04-2024 00:00 | 15 | 19-04-2024 23:59 |  |  | X |

Volkerrail is de Proces Contract Aannemer (PCA) van de Velserspoortunnel.

Voor nuloppnames (met inmetingen) in tunnelbuizen mogen onderhoudsnachten worden gebruikt. CVBV dient onderhoudsnachten zelf regelen.

## Algemene technische bepalingen

Ten aanzien van het aanpassen van het systeem gelden de volgende algemene technische eisen:

- Indien voorgeschreven bepalingen strijdig zijn met de installatievoorschriften van de gekozen leverancier, dan prevaleren de voorschriften van de leverancier. Wel dient de opdrachtgever als onderdeel van de Eisenverificatie schriftelijk in kennis te worden gesteld van strijdigheden.

- Alle onderdelen en componenten van dit werk dienen te zijn vervaardigd conform de wettelijke normen, regelgeving en voorschriften van ProRail waarbij een volledige uitwisselbaarheid van gelijksoortige onderdelen dient te worden nagestreefd. De componenten die in het werk gebruikt worden dienen een bewezen techniek of ontwerp te zijn en geschikt te zijn voor de in dit contract beschreven functies.

- Indien voor bediening, onderhoud en revisie speciaal gereedschap of overige specifieke losse onderdelen nodig zijn, moeten deze worden geleverd.

- De in een tunnel toegepaste constructieonderdelen, toegepaste materialen of installaties dienen brandveilig te worden uitgevoerd. Aan deze eis is voldaan indien aan één van de volgende eisen wordt voldaan:

  - De materialen bevinden zich buiten het brandcompartiment van de tunnel met een WBDBO van 60 minuten.

  - De materialen van constructieonderdelen voldoen aan klasse A2 van NEN-EN 13501-1.

  - De materialen van de tunneluitrusting, uitgezonderd kabels, voldoen aan brandklasse B en rookklasse s2 van NEN-EN 13501-1. Vloeren, trappen en hellingbanen moeten voldoen aan rookklasse s1fl.

  - De te leveren en te leggen kabels en leidingen dienen te voldoen aan brandklasse B2ca, s1, d1, a1 en zelfdovend, moeilijk brandbaar, halogeenvrij en low smoke. De bijbehorende prestatieverklaring of Declaration Of Performance (DoP) van de in het werk gebrachte kabels en leidingen dient bij de revisiebescheiden te worden bijgevoegd.

  - Installatie-onderdelen, uitgezonderd kabels, met een functie in een tunnelbuis (armaturen, sensoren, contactdozen, etc.) hoeven niet te voldoen aan bovenstaande eis. Deze materialen moeten wel worden geregistreerd op een lijst.

- Bevestigingsmaterialen dienen in roestvaststaal te worden uitgevoerd met de materiaalspecificatie volgens NEN-EN 10088 met materiaalnummer 1.4529 (X1NiCrMoCuN25-20-7). Aangezien de werkelijke kwaliteit sterk kan variëren afhankelijk van de oorsprong, dienen materiaalcertificaten 3.1B conform EN 10204 te worden geleverd.

- Galvanische corrosie door verschillende edelmetalen dient te worden voorkomen. Het gebruik van verzinkte bevestigingsmiddelen is niet toegestaan.

- Voor de bevestiging van dynamisch belaste constructies (zoals kasten in de tunnelbuizen) dienen slipvrije, vermoeiingsresistente achtersnijdingsankers te worden toegepast. Spreidankers zijn voor de bevestiging van dynamisch belaste constructies niet toegestaan. Schietankers zijn niet toegestaan. Andere bevestigingsmethoden zijn toegestaan mits gelijkwaardigheid wordt aangetoond. Boorplannen dienen ter goedkeuring aangeboden te worden.

- Een boorplan waaruit de wijze van boren in de tunnelwand/plafond blijkt is vereist. Bij aantreffen van betonijzer tijdens het boren, de wijze van conservering van de wapening opnemen in het boorplan.

- Installaties met een keurmerk prevaleren boven installaties zonder keurmerk. De toe te passen installaties moeten aan de Opdrachtgever ter goedkeuring worden overgelegd.

- Installatiedelen moeten voldoen aan de CE-richtlijnen van de Europese Gemeenschap.

- Constructies en objecten dienen beschermd te zijn aangebracht of ten minste aan de volgende slagvastheidseisen voldoen (volgens NEN-EN 50102):

  - Van 0 tot 1,5 m boven loopoppervlak: IK10 (20 joule).

  - Van 1,5 tot 2,25 m boven loopoppervlak: IK 09 (10 joule).

  - Van 2,25 tot 3,5 m boven loopoppervlak: IK08 (5 joule).

- Alle zelfstandig vervangbare installatieonderdelen en schakelaars dienen te zijn voorzien van een unieke codering.

- Op alle zelfstandig vervangbare installatieonderdelen, verdeelinrichtingen, schakelaars en bedieners moeten overeenkomstig tekeningen, naam en coderingsplaatjes goed zichtbaar worden aangebracht.

- De grootte van cijfers en letters op de naam-, functie- en coderingsplaatjes en de plaats van de plaatjes dient zodanig te zijn dat deze direct en duidelijk af te lezen en te fotograferen zijn.

- De naam-, functie- en coderingsplaatjes dienen slijtvast te worden uitgevoerd en zodanig bevestigd te worden dat verwijderen hiervan zonder gereedschap niet mogelijk is.

- De naam-, functie- en coderingsplaatjes dienen zichtbaar te zijn vanaf looppad en goed leesbaar op een afstand van 1 meter.

- Alle onderdelen voor direct gebruik door de gebruiker dienen veilig, eenvoudig bereikbaar en eenvoudig in gebruik te zijn.

- Zowel de bekabeling (tweezijdig) als het aansluitmateriaal dient eenduidig en duidelijk gecodeerd te worden conform Handleiding Codering Installaties en Componenten (CIC). Kabels en leidingen moeten op de volgende locaties zijn voorzien van in blokletters gestelde, onverliesbare, onuitwisbare identificatiemerken:

  - Aan het begin en aan het einde (bij klemmenstromen).

  - Bij doorvoeringen (en dus bij het in- en uitgaan van een technische ruimte).

  - Bij zichtbare omhullingen, waaronder las-, trek-, aansluitdozen.

  - Bij verlaten van een tracé (kabelkoker, kabelgoot, ladderbaan of vergelijkbaar).

  - In doorgaande tracés iedere 5 meter.

  - Dit geldt voor alle soorten en typen bekabeling en installaties (ook tussen kasten). Uitvoering en tekst van deze merken moeten in overleg met de directie worden bepaald en in overeenstemming zijn met hetgeen op de installatietekening staat vermeld.

- Doorvoeringen door brandwerende wanden dienen overeenkomstig brandwerend afgewerkt te worden (met certificaat). Brandwerende doorvoeringen dienen vocht- en drukgolfbestendig (luchtdruk als gevolg van passerende treinen) te zijn.

- Doorvoeringen door waterdichte wanden dienen overeenkomstig waterdicht afgewerkt te worden (met certificaat). Doorvoeringen dienen drukgolfbestendig te zijn.

- Alle doorvoeringen dienen gelabeld en gecodeerd te zijn en te zijn vermeld op tekening. Tevens alle doorvoeringen opnemen in een lijst met betreffende eigenschappen (code, locatie, brandwerendheid, waterdichtheid, fabricaat).

- Kabeldoorvoeringen in kasten dienen overeenkomstig de dichtheid van de kast te worden afgewerkt en te zijn voorzien van een trekontlasting. Bij zware kabels of meer dan 2 meter hangende lengte dient voor de doorvoering een extra trekontlasting te zijn voorzien die moet voorkomen dat er trek op de doorvoering ontstaat.

- Bij zijdelingse doorvoeringen van kabels dienen voorzieningen te zijn getroffen die hangen van de kabels voorkomt (waardoor knikken in de kabel zouden kunnen ontstaan).

- Transmissiewegen voor functiebehoud bekabeling dient te voldoen aan de NPR 2576.

- Kabels en leidingwegen dienen schoon en geordend te worden oplevert.

- Kabels dienen voldoende te worden ondersteund. Verticaal aangebrachte kabels dienen te worden gebundeld en ten minste iedere 5 meter met een metalen trekontlasting te worden geborgd.

- De classificatie specificeert de omgevingscondities voor de installaties, systemen en componenten, onder normale bedrijfscondities. De omgevingsconditie zijn gerelateerd aan een specifieke locatie binnen het tunnelcomplex zoals weergegeven in tabel 2.

Tabel 2: Omgevingsconditie klasse indeling in relatie tot de locatie op een tunnelcomplex

| Omgevingsconditie (klasse) | Omschrijving |
| --- | --- |
| OC-1 | Componenten geplaatst in een tunnelbuis. |
| OC-2 | Componenten geplaatst in technische ruimtes beveiligd met een sprinklerinstallatie en in dwarsverbindingen. |
| OC-3 | Componenten geplaatst in vloeistofkelders en kabel- en leidingengoten. |
| OC-4 | Componenten geplaatst in pompenkelders. |
| OC-5 | Componenten geplaatst in technische ruimtes niet beveiligd met een sprinklerinstallatie. |
| OC-6 | Componenten geplaatst in tunnelgebouwen. |
| OC-7 | Componenten geplaatst in de open lucht (buiten een tunnelbuis). |

Per klasse zijn de kenmerken toegekend conform de EN50125 (Railtoepassingen – Omgevingsomstandigheden voor inrichtingen) en bijlage CA32 van de NEN1010, zoals weergegeven in onderstaande tabel 3.

Tabel 3: Omgevingsomstandigheden voor inrichtingen

| Omschrijving |  | Omgevingsconditie |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | OC-1 | OC -2 | OC -3 | OC -4 | OC -5 | OC -6 | OC -7 |
| Klimatologische omstandigheden | (AB) | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 |
| Hoogte | (AC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Aanwezigheid van water | (AD) | 5 IPx5 | 5 IPx5 | 5 IPx5 | 5 IPx5 | 3 IPx0 | 3 IPx3 | 5 IPx5 |
| Aanwezigheid van stof & voorwerpen | (AE) | 6 IP6x1 | 6 IP6x | 6 IP6x | 6 IP6x | 1..2 IP2x | 1..2 IP2x | 4 IP6x |
| Aanwezigheid van corrosieve stoffen | (AF) | 21 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Mechanische belasting, stoot | (AG) | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Mechanische belasting, trilling | (AH) | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Plantengroei / schimmelvorming | (AK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Dieren | (AL) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Elektromagnetische en statische invloeden | (AM) | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 1 | 1 | 1 |
| Zonnestraling | (AN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Seismische invloed | (AP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bliksem, keraunischniveau | (AQ) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Luchtverplaatsing | (AR) | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Wind | (AS) | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 1 Slijpende werking van stof en zand door langsrijdende treinen en neerslag van koper- en koolstofslijpsel. 2 Door passerende treinen zijn luchtverplaatsingen tot 40 m/s mogelijk. |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Stelwerk staalconstructie (NEN-EN 1090-2+w11): Vervaardigingsklasse: EXC 2. Functionele montagetoleranties (klasse): 1, tenzij anders aangegeven in de berekeningen of het uitgangspuntendocument van de adviseur constructies. Technische uitwerking aannemer. Bij in het zicht blijvende onderdelen bramen en scherpe kanten wegslijpen.

- In het werk gestort beton, betonmortel in het werk gestort beton: Toleranties betonoppervlakken (NEN 6722-02): klasse A. Toleranties oppervlak stortzijde (NEN 6722-02): klasse A. Toleranties oppervlak ontkiste zijde (NEN 6722-02): klasse A. Zonder opgelegd patroon van naden en centerpennen.

- Betonmortel (NEN 8005+w11): Sterkteklasse: C30/37. Milieuklasse: zie NEN-EN 206-1, NEN 8005. Volumieke massa (kg/m3): 2400. Cement-/bindmiddelgehalte, minimaal (kg/m3): zie tabel E NEN 8005. Bindmiddel: cement CEM III/B42,5 LH HS. Grof toeslagmateriaal: 20 % betonpuingranulaat, behoudens voor beton verwerkt in onderdelen welke blijvend in het zicht blijven. Vulstof: ter keuze betonmortelcentrale. Hulpstof: ter keuze betonmortelcentrale. Grootste korrelafmeting (mm): 16 (Spramex). Te verstrekken gegevens:

  - van de cement een bewijs van oorsprong.

  - sterkte van de mortel.

  - van de cement overeenkomstig BRL 2604.