## Vragen_en_antwoorden_426645_ins
NvI2 Leveren en plaatsen zonnepanelen
Ref. nr. | Label | Onderwerp | Vraag | Antwoord
2 | Inhoud | Prijsopgave | Op basis van welke teruglevertarieven voor zowel klein- als grootverbruik moet de terugverdientijd worden berekend? | Op basis van de gemiddelde reguliere terugleververgoeding. Dit gaarne aangeven in de berekening.
3 | Inhoud | Prijsopgave | Op basis van welke prijs wordt de inschrijving beoordeeld? Het maximaal aantal haalbaar panelen of het aantal panelen gebaseerd op het jaarlijks verbruik? | Het aantal panelen op basis van jaarlijks verbruik.
4 | Inhoud | Technische omschrijving Hoofdstuk 4 (Oplevering werkzaamheden) | Moet opdrachtnemer een Scope 12 inspectie laten uitvoeren na installatie? | Ja, graag.
5 | Inhoud | Technische omschrijving 2.1.12 - Bliksembeveiliging | Dient het coördineren van het aanpassen/uitbreiden van bliksembeveiliging indien nodig door opdrachtnemer gedaan te worden? | Op deze locaties (conform opgave) is momenteel geen bliksembeveiliging aanwezig.
6 | Inhoud | Technische omschrijving 2.1.11 - Elektrameter | Dient opdrachtnemer het plaatsen van de nieuwe slimme meter te coördineren? Enkel een netbeheerder kan en mag dit volgens de wet doen. Opdrachtnemer kan onmogelijk een slimme meter plaatsen. | Dit zal in samenspraak met de opdrachtnemer en opdrachtgever eventueel moeten plaats vinden.
7 | Inhoud | Technische omschrijving 2.1.9 - Verdeelinrichting | Wij voorzien, kijkende naar de congestiekaart Nederland, dat een negatieve nettoets afgegeven zal worden voor deze aansluitingen. Is het mogelijk om bij grootverbruikaansluitingen te werken met een dynamische vermogensregeling om het invoeden van energie (tot nul) te beperken? | Mits dit op de juiste manier gebeurd, dan is dit mogelijk, zolang er niet aan het net teruggeleverd wordt. Misschien kan ook de aansluitwaarde teruggebracht worden. Dat zal per (grootverbruik)adres bekeken moeten worden.
8 | Inhoud | Technische omschrijving 2.1.8 - Omvormers | Wat wordt bedoeld met de wens dat omvormers (en zonnepanelen) bij één leverancier vandaan moeten komen? | We willen de zonnepanelen/ omvormers middels 1 dashboard allemaal kunnen uitlezen. Daarnaast dient het ook uitbreidbaar te zijn.
9 | Inhoud | Technische omschrijving 2.1.8 - Omvormers | Omvormers met displays zijn sinds de nieuwere generaties niet meer verkrijgbaar. Is het akkoord dat omvormers zonder displays worden aangeboden? | Ja, dat mag als de omvormers uit te lezen zijn.
10 | Inhoud | Technische omschrijving 2.1.8 - Omvormers | Er is aangegeven dat omvormers niet over-gedimensioneerd mogen worden. Hiermee kunnen echter, zeker bij de kleinere aansluitingen, niet de aantallen panelen worden geïnstalleerd waarom wordt gevraagd. Is het akkoord dat omvormers naar voorschrift van fabrikant wel mogen worden over-gedimensioneerd? | Dit mag naar voorschrift, zolang het maximale rendement maar gehaald wordt.
11 | Inhoud | Technische omschrijving 2.1.5 - Montagemateriaal | Geen van de daken in de prioriteitenlijst is voorzien van een groen/sedumdak. Is dat correct? | Dat is correct.
12 | Inhoud | Technische omschrijving 2.1.4 - Zonnepanelen: | Er is aangegeven dat de panelen in ideale richting/oriëntatie en juiste hoek naar de zon geplaatst moeten worden (de meer ‘ouderwetse’ zuid opstelling). Tegenwoordig zijn oost/west opstellingen meer gangbaar vanwege de verdeling van opbrengst gedurende de dag en een stijging in het te plaatsen aantal panelen. Zijn oost/west opstellingen een optie? | Oost-/ West opstellingen zijn een optie.
13 | Inhoud | Technische omschrijving 2.1.3 - Valbeveiliging | Moet de aan te brengen valbeveiliging permanent of tijdelijk worden geplaatst? Moet de opdrachtnemer in het geval van permanente valbeveiliging in de plaatsing daarvan voorzien? | De valbeveiliging is tijdelijk. In geval van permanente valbeveiliging, zal de gemeente hiervoor zorgdragen.
14 | Inhoud | Technische omschrijving 2.1.2 - Dakbedekking | Is de opbouw van het dakpakket bekend? | In principe zijn de opbouwen (dakpakketten) van de meeste daken bekend.
15 | Inhoud | Technische omschrijving 2.1.1 - Constructie | Wordt de uitslag van de constructieberekeningen gedeeld bij de nota van inlichtingen? | De uitslagen worden in aanvang niet gedeeld. De gemeente Houten zorgt voor het toetsen en voor de eventuele aanpassingen.
16 | Inhoud | Technische omschrijving 2.1.1 - Constructie | Aangegeven is dat de uitslag van de constructieberekeningen “positief dient [te] zijn”. Valt hieruit te concluderen dat er geen constructieve verstevigingen gaan plaatsvinden om alsnog PV panelen te plaatsen op daken waarbij de constructie ontoereikend blijkt na constructief onderzoek? | Indien noodzakelijk, zullen constructieve verstevigingen door de opdrachtgever aangebracht worden. Als naderhand blijkt dat het dak nog steeds niet toereikend is, dan zullen hier geen zonnepanelen geplaatst worden.
17 | Inhoud | Panelen | De prijsstelling van Europees gefabriceerde panelen is momenteel substantieel hoger dan de niet-Europees geproduceerde panelen (meer dan 40%) Aangezien er een afslag plaats vindt op prijs in % Ten opzichte van laagste offerte(prijs) in de aanbesteding en er naar verhouding een minder aantal punten zijn te behalen op Duurzaamheid en Europese producten is de vraag hoe er in deze aanbesteding hier mee omgegaan wordt. Kort: De verhouding tussen afslag op prijs in % is groter dan de opslag in Duurzaamheid en Europese/Nederlandse materialen. | * Zie hiervoor het antwoord op vraag 53
18 | Inhoud | Veiligheidsplan | Wordt er een dak veiligheidsplan per locatie aangeleverd zodat hier in de aanbesteding rekening mee kan worden gehouden? | Dit plan wordt in aanvang niet aangeleverd. Hier dient de opdrachtnemer zelf voor zorg te dragen.
19 | Proces | Beoordeling | Voor de locaties met netcongestie kan worden geïnstalleerd met dynamische productie van de PV-installatie hoe wordt dit in deze aanbesteding meegenomen in de beoordeling? | Indien de andere aanbieders hiervoor ook een aanbieding doen, dan worden deze locaties ook meegenomen met de beoordeling.
20 | Inhoud | Panelen | Voor het installeren op schoolgebouwen en sporthallen, moet er rekening worden gehouden met gebruiksuren? | Op dit moment hoeft hier geen rekening mee gehouden te worden.
21 | Inhoud | Constructierapportage | Wordt de constructierapportage voor aanbesteding aangeleverd? | Deze rapportages worden niet aangeleverd. Intern worden de daken getoetst.
22 | Proces | Schouw | Tijdens het schouwen waren er een aantal locaties niet beschikbaar. Kan hiervoor alsnog worden langsgegaan voor een opname? | In overleg kan er misschien nog een schouw plaats vinden.
23 | Inhoud | Netaansluiting | Tijdens de locatiebezoeken blijkt dat een aantal locaties de PV-installatie moet worden opgesplitst naar de mogelijkheid dat hier een aparte netaansluiting voor wordt gerealiseerd. Wordt dit aangeleverd welke locaties dit betreft en wat voor toekomstige netaansluiting is beoogd? | Dit betreft alleen de schoolwoningen. Bij deze objecten dient het in de toekomst mogelijk te zijn om de panelen op te splitsen.
24 | Inhoud | Tekeningen | Zijn er elektrotechnische installatieplattegronden van de gebouwen, zo ja zouden we deze kunnen krijgen? | Dat is momenteel niet met zekerheid te zeggen.
25 | Inhoud | Tekeningen | Zijn er elektrotechnische installatieschema’s van de bestaande verdeelinrichtingen, zo ja zouden we deze kunnen krijgen? | Dat is momenteel niet met zekerheid te zeggen.
26 | Inhoud | Kwh-meters | Zijn er gegevens van de huidige meters die op moment geplaatst zijn. Dit i.v.m. bepalen voor de meter geschikt is voor terug levering. | Er zijn gegevens van de huidige meters. Tijdens (mogelijkheid tot) de schouw hadden de meters ook bezichtigd kunnen worden.
27 | Inhoud | Tekeningen | Zijn er gegevens van de huidige installaties op het dak zoals de bliksembeveiliging? Dit omdat deze indien aangepast of uitgebreid dient te worden. | Er zijn gegevens van de huidige installaties. Tijdens (mogelijkheid tot) de schouw hadden de daken bekeken kunnen worden.
28 | Proces | Toegang | Kunnen we ervan uitgaan dat de toegang geregeld wordt door de opdrachtgever tijdens de uitvoering? | Tijdens uitvoering wordt er gezorgd voor toegang.
29 | Inhoud | Inschrijvingsleidraad | 13. Er wordt in de inschrijvingsleidraad H1.1 dat het gaat om 13 panden, dit zijn er 14 klop dat? | Dit is correct. Er is 1 object bijgekomen.
30 | Inhoud | Inschrijvingsleidraad | Er wordt in de inschrijvingsleidraad H1.1 aangegeven dat er 3 panden mogelijk niet doorgaan. Is dit al bekend om welke dit gaan? Of dienen we deze wel mee te nemen in deze aanbesteding? | Dit betreft de objecten met grootverbruikaansluitingen (zie hiervoor het overzicht). Gaarne deze objecten meenemen in de aanbesteding.
31 | Inhoud | AC-bekabeling | Valt de AC-bekabeling tussen de verdeelkasen en de omvormers onder de scoop? en wie levert en aanbrengt deze? | Dit valt binnen de scope van de opdrachtnemer.
32 | Inhoud | Blinksembeveiliging | Kan er aangegeven worden op welke lokacties Blinksembeveiliging van toepassing is? | Op deze locaties (conform opgave) is momenteel geen bliksembeveiliging aanwezig.
33 | Inhoud | Locatiebezoek | Een aantal locaties waren niet bereikbaar voor het maken van een schouwafspraak. Kunnen wij hier na 2 oktober alsnog een bezoek brengen? | In overleg kan er misschien nog een schouw plaats vinden.
34 | Inhoud | Brandscheidingen | Er wordt in de technische omschrijving gesproken over de brandscheidingen en het brandwerend doorvoeren hiervan. Kunt u wellicht aangeven waar de scheidingen wel of niet aanwezig zijn? Is het mogelijk hier een locatie van te ontvangen? | Op dit moment is niet precies aan te geven waar deze scheidingen liggen. Dit zal in het werk bekeken moeten worden.
35 | Inhoud | Plaatsen elektrameter | In de technische omschrijving wordt er gesproken over het plaatsen van een elektrameter. Dergelijke zaken dienen door de netbeheerder uitgevoerd te worden. Mogen wij er vanuit gaan dat de opdrachtgever zelf het eventuele vervangen van de meter met de netbeheerder afstemt? | Dit zal in samenspraak met de opdrachtnemer en opdrachtgever eventueel moeten plaats vinden.
36 | Inhoud | Eisen verzekeraar | Kunnen wij er vanuit gaan dat de opdrachtgever op voorhand eventuele eisen van de verzekeraar kenbaar maakt m.b.t. de PV systemen? | De specifieke eisen van de verzekering zijn op dit moment nog niet helemaal bekend.
37 | Inhoud | Teruglevercapaciteit netbeheerder | Kunnen wij er vanuit gaan dat de opdrachtgever op voorhand een nettoets uit laat voeren om te controleren of er spraken is van een netcongestie op de grootverbruik aansluiting en dit ook kenbaar maakt wanneer bekend? | Met de netbeheerder is er al overleg geweest. Bij de grootverbruikaansluitingen is er sprake van netcongestie.
38 | Inhoud | Overdimensioneren omvormers | Er wordt in de technische omschrijving gesproken over het niet over dimensioneren van de omvormers. Wij ontwerpen de systemen altijd volgens de voorschriften van de fabrikant, hierbij is het gebruikelijk om over dimensionering toe te passen. Dit heeft er hoofdzakelijk mee te maken dat de Wattpiek vermogens (welke voortkomen uit de fabriekstesten) die bij de panelen vermeld staan niet overeenkomen met de te verwachten opbrengst onder gemiddelde omstandigheden. Over dimensionering zorgt in veel gevallen juist voor een betere werking van het systeem. Hoe hard is de eis om omvormers niet over te dimensioneren? | Dit mag naar voorschrift, zolang het maximale rendement maar gehaald wordt.
39 | Inhoud | 'Europese' fabrikanten zonnepanelen | U beschrijft in de Technisch omschrijving dat de fabrikant van panelen uit Europa dient te komen. Hoe definieert u dit exact? Er zijn namelijk diverse ‘Europese’ fabrikanten die zich Europees voordoen maar in basis gewoon Chinese producten en componenten toepassen en daar hun eigen Europese stickertje op plakken. Producenten die wel in Europa assemblage van zonnepanelen doen, profileren zich als Europese fabrikant maar gebruiken daarvoor voor het overgrote deel Chinese componenten. Kunt u specifiek aangeven welke merken u accepteert als het daadwerkelijk ‘Europees’ moet zijn? Dit om een eerlijk vergelijk te kunnen maken. | * Zie hiervoor het antwoord op vraag 53
40 | Inhoud | Bliksembeveiliging | Kunnen wij ervan uit gaan dat de eventuele koppelingen met de aanwezige bliksembeveiliging op het dak door de beheerder van deze bliksembeveiliging gedaan wordt? Afstemming hierover heeft u zelf direct met de beheerder van de bliksembeveiliging. | Op deze locaties (conform opgave) is momenteel geen bliksembeveiliging aanwezig.
41 | Inhoud | 0-meting dakbedekking | Kunnen wij ervan uit gaan dat u zelf zorg draagt voor de 0 meting van de dakbedekking (zowel voor- als achteraf)? | Deze nul-meting dient door de opdrachtnemer verzorgd te worden.
42 | Inhoud | Hoofdverdeelkasten | Mogen wij er vanuit gaan dat de hoofd verdeel kasten (HVK’s) allemaal geschikt zijn voor de aansluiting van de zonnepanelen? Hiermee doelen wij op de geschiktheid in de mate dat wij enkel de groep(en) van de PV in de bestaande HVK kunnen toevoegen en het voldoet aan alle geldende normeringen. | Daar mag niet zondermeer vanuit gegaan worden. Tijdens de schouw(en) waren de meeste objecten toegangelijk.
43 | Inhoud | AC-werkzaamheden | In de uitvraag wordt benoemd dat het een turn-key oplevering moet zijn van zowel AC- en DC-zijdig. Welke lengtes AC-bekabeling worden er verwacht per locatie? | Dit is momenteel niet duidelijk.
44 | Inhoud | Terugverdientijd | In het document Prijsopgave zonnepanelen.xlsx wordt gevraagd om een terugverdientijd. Hiervoor zijn aanvullende gegevens nodig (bijvoorbeeld stroomprijs, teruglevermogelijkheden, terugleververgoeding en onderhoudsbehoefte). Is opdrachtgever bereidt deze te verstrekken aan gegadigde? | De opdrachtgever is eventueel bereid om aanvullende gegevens te overhandigen. Het initiatief ligt bij de opdrachtnemer.
45 | Inhoud | Bliksembeveiliging | Vallen de kosten voor aanpassing bliksembeveiliging buiten de scope van de opdracht? | Op deze locaties (conform opgave) is momenteel geen bliksembeveiliging aanwezig.
46 | Inhoud | Bliksembeveiliging | Gegadigde stelt voor de de aanpassingen aan de blikseminstallaties buiten de opdracht te houden. Dit betreft specialistenwerk die door het verantwoordelijke bliksembeveiligingsbedrijf uitgevoerd dient te worden. Gegadigden hebben geen invloed op de prijsvorming. | Op deze locaties (conform opgave) is momenteel geen bliksembeveiliging aanwezig.
47 | Inhoud | Aardlekschakelaar | Is het toepassen van een aardlekschakelaar in de verdeelinrichting alleen afhankelijk van type toe te passen omvormer? | Dit is afhankelijk van het type omvormer.
48 | Inhoud | Koeling omvormers | Niet alle (kleinere) omvormers hebben temperatuur gestuurde ventilatoren, maar worden gekoeld met natuurlijke ventilatie. Mogen deze omvormers gebruikt worden binnen het project? | Bij de kleinere omvormers is natuurlijke ventilatie toegestaan.
49 | Inhoud | 12 jaar omvormer garantie | De gevraagde omvormer garantie van 12 jaar verwijst naar een bepaald merk en sluit andere merken uit. Graag ontvangen wij een nieuw voorstel over de garantietermijn van de omvormers, zodat meerdere merken in aanmerking kunnen komen. | 10 jaar garantie wordt toegestaan.
50 | Inhoud | Kanalisatie | Bij kanalisatie wordt gesproken over kabelgoten en buisleidingen. Gebruikelijk is om voor DC bekabeling draadgoot toe te passen. Mag binnen het project draadgoot worden gebruikt? | Het toepassen van een draadgoot is toegestaan.
51 | Inhoud | 12 jaar garantie op montagesysteem | Op het montagesysteem wordt een garantie gevraagd van 12 jaar. De gebruikelijke garantie is 10 jaar. Verzoek is om een garantie van 10 jaar binnen het project toe te staan op de constructie zodat meerdere fabrikanten mee kunnen dingen naar de opdracht. | 10 jaar garantie wordt toegestaan.
52 | Inhoud | Valbeveiliging | De kosten voor het aanbrengen van de valbeveiling komen deze voor rekening van de opdrachtgever? | Alleen het aanbrengen van permanente valbeveiliging komt voor rekening voor de gemeente Houten.
53 | Contract | Europese zonnepanelen | Er wordt gevraagd om een Europese fabrikant van zonnepanelen. Is de gemeente Houten zich er van bewust dat er op dit moment een groot prijsverschil is tussen Europese fabrikanten en Aziatische fabrikanten van zonnepanelen? Is de gemeente Houten voornemens om deze eis te handhaven door aanbieders met anders dan een Europees fabrikaat uit te sluiten? | De gemeente is zich hiervan bewust. Wat betreft de fabrikant. Het dient sowieso een gerenommeerd merk te zijn die actief is in de Europese markt. Daarnaast dienen het A-merken zonnepanelen te zijn, die ook een TÜV-keurmerk met de volgende testen (EL-, Hotspot, Flash- & PID-test) hebben. Verder heeft het bedrijf/ leverancier een vertegenwoording in Europa (met eigen fabrieken) voor een goede afhandeling van de garanties*
54 | Inhoud | VCA | Is een bedrijfscertificering VCA* gelijkwaardig aan VCA**? | Nee, dat is niet gelijkwaardig.