Omschrijving installatie:

Controlepunten					                                                                                                              niet

| nr. | betreft | nvt |  | in orde |  | in orde |  | opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | tank geplaatst op stabiele ondergrond |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | leidingwerk voldoende ondersteund (supports) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | leidingen vrij van spanningen |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | tank/vulpunt voorzien van productaanduiding en inhoud |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | dubbelwandige installatie voorzien van werkzame lekdetectie |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | tank voorzien van onder-/ overdrukbeveiliging in goede staat |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | niet gebruikte aansluitingen op tank afgedopt |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | controle op lekkages tank en leidingwerk (verbindingen, pakkingen, etc.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | controle coating, corrosieaantasting tank en leidingwerk |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | tankwand en leidingwerk uitwendig vrij van scheurvorming |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | tankwand en leidingwerk uitwendig vrij van delaminatie |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | tankwand en leidingwerk uitwendig vrij van vlekvorming, chemische aantasting |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | tankwand en leidingwand uitwendig vrij van vervormingen, beschadigingen |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ventilatieleiding voorzien van gaswasser |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | vulpuntmorsbak vrij van beschadigingen, lekproduct |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | doseerkast en appendages vrij van beschadigingen, lekkages |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | doseerkast voorzien van afscherming |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | doseerkast voorzien van lekdetectie |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | doseerpomp(en) vrij van lekkages, aantasting |  |  |  |  |  |  |  |

Controle juiste werking elektrische signaleringen

alarmering /

werking

doormelding

(indien van toepassing)

|  |  |  |  |  |  |  |  | niet |  |  | niet |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nr. | betreft | nvt |  | merk, type |  | in orde |  | in orde |  | in orde | in orde |  |
| a | lekdetectie dubbele wand tank |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b | niveaumeting tank |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c | lekdetectie doseerkast |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d | lekdetectie dubbelwandig leidingwerk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e | overvulbeveiliging (tbv vulstop middels actuator) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Controleformulier inbedrijfstelling en onderhoud van:

- Lekbewakingsapparatuur, SGB, Thomas ASF

Controleformulier

| Bewaakte objecten/onderdelen: |  |  |
| --- | --- | --- |

Type:

| Type Vloeistof: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lekbewakingsunit-type: |  | Serie nr.: |  | Bouwjaar: |
|  | Testresultaten: |  |  |  |  |
| 1 | ■ onderdruk | □ Overdruk | in bewakingsruimte: | - | mbar |

2    Schakelwaarden  in mbar van druksensor + overdrukveiligheidsventiel (uitsluitend bij overdruksystemen)

Alarm:  AAN:                 mbar                                    Pomp:  AAN:                  mbar                          Overdrukventiel: OPEN:

UIT:                  mbar                                                    UIT:                  mbar                                                         DICHT:

3    Zuig- of perscapaciteit van de pomp:                                                                      mbar              Capaciteit voldoende?                       ■ ja              □  nee

4    Dichtheid van de lekbewakingsunit zelf:                                                ■ dicht                                      □  ondicht                                           □  hersteld

5    Doorstroming van de zuig/drukleiding/meetleiding:                          ■ ja                                          □  nee                                                 □  hersteld

6    Doorstroming van de uitblaasleiding:  (alleen onderdruk):                  ■ ja                                          □  nee               □  nvt                        □  hersteld

7    Korrels in droogfilter helemaal oranje: (alleen overdruk):                   □  ja                                          □  nee               ■ nvt                        □  hersteld

8    Dichtheid van totale systeem onder grenswaarde:                               ■ ja                                          □  nee                                            drukverlies:                            mbar/min

| bewakingsvolume (spouw) | 1 mbar drukval in | bewakingsvolume (spouw) | 1 mbar drukval in |
| --- | --- | --- | --- |
| 250 liter | 22 min. | 2.500 liter | 3,75 uur |
| 500 liter | 45 min. | 3.000 liter | 4,50 uur |
| 1.000 liter | 1,50 uur | 3.500 liter | 5,25 uur |
| 1.500 liter | 2,25 uur | 4.000 liter | 6,00 uur |
| 2.000 liter | 3,00 uur |  |  |

9    Volume spouw van deze installatie:                 liter

| 10 | Brandt het groene in bedrijfslampje? | ■ ja | □ nee |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Wordt het alarm doorgemeld? | ■ ja | □ nee |
| 12 | Verbindingsleidingen tussen lekbewakingsunit en detectieruimte gecontroleerd op knikken? | ■ ja | □ nee |
| 13 | Voeding van de lekbewakingsunit in orde (geen stekker of schakelaar)? | ■ ja | □ nee |
| 14 | Zijn alle verzegelingen (omkasting, afsluiters en schakelaars) aangebracht? | ■ ja | □ nee |
| 15 | Opmerkingen: |  |  |
| 16 | Het lekdetectiesysteem: ■ functioneert en is bedrijfszeker |  |  |

□  functioneert, maar is niet bedrijfszeker - advies; direct herstellen

□  functioneert niet - direct herstellen

|  |  | Naam Monteur: |
| --- | --- | --- |
| Datum | Handtekening beheerder | Handtekening monteur |