|  |  | Bezoekadres Maria Theresialaan 99 6043 CX Roermond Postadres Postbus 2207 6040 CC Roermond IBAN NL10NWAB0636750906 KvK 67682065 088 – 88 90 100 info@waterschaplimburg.nl waterschaplimburg.nl |
| --- | --- | --- |
|  | Nota van Inlichtingen |  |
| van | Waterschap Limburg |  |
| datum | 11 september 2023 |  |
| onderwerp | Nota van Inlichtingen |  |
| betrekking op | Europese aanbesteding volgens de openbare procedure voor de levering van producten stuwen en bijbehorende automatisering |  |
| zaaknr. | 2023-Z9107 |  |
| documentnr. | WLDOC-1187088822-430337 |  |

Deze Nota van Inlichtingen wordt hiermee integraal onderdeel van de aanbestedingsleidraad. De vragen van een voorgaande Nota van Inlichtingen worden steeds herhaald. Nieuwe vragen en antwoorden worden onder aan de lijst toegevoegd.

| Nr. | Betreft | Vraag |
| --- | --- | --- |
| 1 | WTB zijdige vragen, Bijlage 1 en 3 | Stuwen 200 en 300 stuw BOA_0002 in bijl 1 1200x500, in bijl 3 800x600/800/1000, wat is juist? |
| Antwoord | U dient de waarden aan te houden welke in bijlage 1 worden genoemd. |  |

| Nr. | Betreft | Vraag |
| --- | --- | --- |
| 2 | WTB-zijdig bijlage 1 en 3 | Stuwen bhb 1/2/3 volgens bijlage 1 1000x500, volgens bijlage 3 800x600, wat is juist? |
| Antwoord | Ook hier dient u de waarden aan te houden welke in bijlage 1 worden genoemd. |  |

| Nr. | Betreft | Vraag |
| --- | --- | --- |
| 3 | WTB-zijdig Bijlage 3, eis 2.12 | Stuw aan lage pand, bijlage 4a op tekening hoge pand, wat is juist? |
| Antwoord | Alle stuwen moeten aan de zijde van het hoge pand gemonteerd worden. |  |

| Nr. | Betreft | Vraag |
| --- | --- | --- |
| 4 | WTB-zijdig bijlage 3 eis 2.2.5/2.2.6 | Wormkasten voorzien van RVS 316 assen/bussen, Auma kan deze niet leveren. Hoe gaat opdrachtgever dit testen? Bedoelt opdrachtgever hier de koppelas mee of echt het pionwiel van de wormkast geheel rvs 316 met de ingaande as? |
| Antwoord | Wormkasten inclusief pionwiel en overige onderdelen in de wormkast dienen RVS 316 te zijn. (exclusief behuizing). Het testen kan onder andere gebeuren m.b.v. een magneet dan wel chemisch. Te leveren onderdelen dienen vooraf ter goedkeuring van opdrachtgever te worden voorgelegd. |  |

| Nr. | Betreft | Vraag |
| --- | --- | --- |
| 5 | WTB-zijdig bijlage 3 eis 1.3.1 | NS 302/303 wordt gesproken over netstroomaansluiting, toe te passen Auma is een Auma-matic? Welk schema? Dient een HDPE beschermkap ook geleverd te worden? |
| Antwoord | Aanbestedende dienst bevestigt dat alle Auma’s van het type ‘matic’ dienen te zijn. |  |

| Nr. | Betreft | Vraag |
| --- | --- | --- |
| 6 | Bijlage 3 eis 2.2.7 | Bedienpunt 200x200? Moet dit geen 20x20 zijn? |
| Antwoord | Aanbestedende dienst bevestigt dat het bedienpunt 20x20mm dient te zijn. |  |

| Nr. | Betreft | Vraag |
| --- | --- | --- |
| 7 | Leidraad 1.33 | Welke stuwen worden Q4 verwacht? Dit ivm planning/levertijden, vanaf beoogde ingangsdatum 21-10 is levering Q4 erg snel. |
| Antwoord | De planning t.a.v. de levering van de stuwen zal direct na gunning met de ON worden opgesteld. Hierover is thans nog niets bekend. Herziening antwoord: De wens is dat de stuwen voor 31 december 2023 zoveel als mogelijk en in overleg met aanbestedende dienst geleverd zijn. |  |

| Nr. | Betreft | Vraag |
| --- | --- | --- |
| 8 | Bijlage 3 stuwen 1010 eis 3.3 | Handbediende Stuwen hebben geen CE, enkel geautomatiseerde stuwen. Svp wijzigen. |
| Antwoord | Handbediende stuwen dienen tevens een CE keurmerk te bevatten. Aanvullend antwoord: De stuw moet voldoen aan de machinerichtlijnen, de stuw zelf hoeft niet volledig aan het CE keurmerk te voldoen, maar wel op onderdelen. IN PVE staat: De leveringen moeten een CE-merkteken hebben Dit wordt: De leveringen moeten daar waar mogelijk een CE-merkteken hebben. |  |

| Nr. | Betreft | Vraag |
| --- | --- | --- |
| 9 | Solar | Kan opdrachtgever aangeven welke solar toepassing dient te worden meegenomen bij welke stuw. Zonder locatiebezoek is niet in te schatten hoeveel bebouwing/begroeiing mogelijk schaduw veroorzaakt, hetgeen het rendement beïnvloed. |
| Antwoord | Onze eigen inschatting is dat van de tien solar toepassingen er 7 als solar compact toegepast kunnen worden en drie locaties van een solar mast voorzien dienen te worden. Herziening antwoord: Onze eigen inschatting is dat van de 10 solar toepassingen er 9 als solar compact toegepast kunnen worden en 1 voorzien dient te worden van een mast. Dit kan mede afhankelijk van het soort zonnepaneel dat inschrijver aanbiedt. |  |

| Nr. | Betreft | Vraag |
| --- | --- | --- |
| 10 | Bijlage 5a Programma van Eisen | In het Programma van Eisen wordt een J05 besturingssysteem (RH Trading) voorgeschreven. Wij zouden graag van u vernemen hoe we het J05 systeem tot onze beschikking kunnen krijgen of de mogelijkheid om een alternatief te kunnen aanbieden. |
| Antwoord | Aanbestedende dienst stuurt met bijlage 1 Productblad J05 systeem, het productblad mee. In tegenstelling tot de eis in de leidraad (bijlage 5a) vraagt WL het J05 syteem of minimaal gelijkwaardig te leveren, waarbij nog twee opmerkingen aan de orde zijn: - Er moet een step-up converter toegepast worden, ingang solar paneel spanning lager dan de accu spanning; - Solar accu lader met 4 afzonderlijke MPPT ingangen die gezamenlijk de accu laden. Het betreft een totale gebiedsregeling, waarbij (in verband met de bebossing) gekozen is voor solar besturing. Aanbestedende dienst schat in dat de besturing geregeld kan worden met compact besturing. Dit is echter afhankelijk van het soort zonnepaneel dat inschrijver aanbiedt. De besturing dient te zijn voorzien van zonnepanelen en dient in iedere weersomstandigheid voldoende energie leveren om iedere 15 minuten de stuw te kunnen reguleren. Zie hiervoor ook bijlage 1. Overzicht stuwen. |  |

Ambtshalve mededelingen:

| Nr. | Betreft |  |
| --- | --- | --- |
| a |  | Handmatige bediening stuwen |
| Mededeling | De stuwen dienen handmatig bediend te kunnen worden zonder tussenkomst van derden en zonder dat significante onderdelen verwijderd dienen te worden. |  |

| Nr. | Betreft |  |
| --- | --- | --- |
| b |  | Programmeren en configureren |
| Mededeling | Het programmeren en configureren dient te geschieden vanuit de hoofdpost van WL zonder tussenkomst van een ander platform. |  |

| Nr. | Betreft |  |
| --- | --- | --- |
| c |  | Directielevering |
| Mededeling | De in de leidraad genoemde LMX’en die via een directieleverantie geleverd gaan worden zijn vooralsnog niet beschikbaar. Opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat de Opdrachtnemer deze na levering door Opdrachtgever dient te installeren en te programmeren op locatie. |  |