## AIG Guidance
Project: Zon op ROC Mondriaan
Antwoordtabel op "AIG PV-Systems Guidance_NL_12MAY2021"
Opgesteld door: Indi Energie
Naam: Pjotr van den Berg
Opdrachtgever: Stichting ROC Mondriaan
Datum: 24 mei 2023
Legenda:
Huidige situatie voldoet
Toekomstige situatie voldoet voordat zonnepanelen worden geplaatst
Situatie voldoet niet
|  | Aspasialaan 19 | Brasserskade 1 | Helenastraat 11 | Koningin Marialaan 9 |  |  | Leeghwaterplein 72 |  |  | Tinwerf 16 | Tinwerf 24
1 | Gebouwen - constructies
Algemeen constructief veiligheidsniveau
| Water accumulatie | [10 empty] | Plan opgesteld voor noodoverstorten | Plan opgesteld voor noodoverstorten
| Wind | Alle locaties goedgekeurd door constructeur
| Sneeuw accumulatie | Bepaalde delen van het dak blijven vrij van zonnepanelen vanwege sneeuwophoping | [10 empty] | Bepaalde delen van het dak blijven vrij van zonnepanelen vanwege sneeuwophoping
| Extra belasting van PV systeem | Alle locaties goedgekeurd door constructeur
2 | Daken - Brandeigenschappen- Isolatie en waterkering |  |  |  | Dakvlak B | Dakvlak C | Dakvlak D | Dakvlak 1 & 2 | Dakvlak 4 & 5 | Dakvlak 6 |  | Hoogbouw | Dakvlak 6 B laag gelegen
| Dak type | Beton (ca. 150 mm) | Beton (ca. 150 mm) | Beton | Beton | Beton | Beton | Beton (ca. 150 mm) | Staal | Staal | Beton | Beton | Staal
| Dakisolatie type | EPS afschot isolatie (gemiddeld 100 mm) | EPS afschot isolatie (gemiddeld 130 mm) | Isolatie (PIR FM Approved; TR26 Kingspan) | PUR isolatieplaten (75 mm) | EPS (40mm); PF isolatieplatsen (40 mm); gebitumineerd perliet (50 mm) | EPS (40 mm); PUR (40 mm) | EPS afschot isolatie (gemiddeld dikte ca. 100 mm) | Aluminium gechacheerde PIR isolatie (70 mm & 90 mm) | Steenwol 1 zijdig gecacheerd (120 mm) | Steenwol 1 zijdig gecacheerd (120 mm) | Isolatie (PIR FM Approved; TR26 Kingspan) | Isolatie (PIR FM Approved; TR26 Kingspan) (30mm), EPS (190mm), mineraal wol (25mm)
| Dakbedekking 1 | 1 laag gebitumineerd APP dakbedekking - 470 k 24 (4 mm) | 1 laag gebitumineerd APP dakbedekking - 470 k 24 (4 mm) | 1-laags Bitumen; Grind (40 mm) | 1 laag gebitumineerd APP dakbedekking - 470 k 14 (4 mm) | 1 laag gebitumineerd APP dakbedekking - 470 k 14 (4 mm); Grind 40 mm) | 1 laag gebitumineerd APP dakbedekking - 470 k 14 (4 mm); Grind 50 mm) | 1 laag gebitumineerd APP dakbedekking - 470 k 14 (4 mm); Grind 40 mm) | 1 laag gebitumineerd APP dakbedekking - 470 k 24 (4 mm) | 1 laag gebitumineerd APP dakbedekking - 470 k 24 (4 mm) | 2-laags Bitumen | 1-laags Bitumen | 1 laag gebitumineerd APP dakbedekking - 470 k 24 (4 mm), onderlaag unicoat (2mm)
| Dakbedekking 2 (onderlaag/dampremmer) | 1 laag gebitumineerd polyestermat dakbedekking (2 mm) | 1 laag gebitumineerd polyestermat dakbedekking (2 mm) |  |  | Oorspronkelijk dakbedekking bitumineus (5 mm) | Oorspronkelijk dakbedekking bitumineus (6 mm) | 1 laag gebitumineerd polyestermat dakbedekking (2 mm) | 1 laag PE folie losliggend | 1 laag gebitumineerd polyestermat dakbedekking (2 mm); 1 laag PE folie losliggend | 1 laag PE folie losliggend |  | APP bitumen dakbaan (4mm), onderlaag unicoat (2 mm), 1 laag PE folie
| Opmerking |  |  | Na dakrenovatie | [7 empty] | Na dakrenovatie
3 | Waterkering (kwaliteit dakbedekking) |  |  | dakrenovatie 2023 alvorens panelen te plaatsen | [6 empty] | dakrenovatie 2023 alvorens panelen te plaatsen | dakrenovatie 2024 alvorens panelen te plaatsen
4 | Compartimentering
| Overkruising brandcompartimentering | Geen | Geen | Geen | Geen | Geen | Geen | Geen |  |  | Geen | Geen | Geen
| Afstand tot buitengevel | >2m | >2m | >2m | >2m | >2m | >2m | >2m |  |  | >2m | >2m | >2m
| Afstand tot dakluik/koepel/lichtstraat/atria | >2m | >2m | >2m | >2m | >2m | >2m | >2m |  |  | >2m | >2m | >2m
| Afstand tot technische installaties | >2m | >2m | >2m | >2m | >2m | >2m | >2m |  |  | >2m | >2m | >2m
| Afstand tot hemelwaterafvoerpunten | wordt gecontroleerd | wordt gecontroleerd | wordt gecontroleerd | wordt gecontroleerd | wordt gecontroleerd | wordt gecontroleerd | wordt gecontroleerd |  |  | wordt gecontroleerd | wordt gecontroleerd | wordt gecontroleerd
5 | Omvang systeem
| Omvang systeem | Grootste deelsysteem <350m2 | Grootste deelsysteem <650m2 | Grootste deelsysteem <300m2 | Grootste deelsysteem <650m2 |  |  | Grootste deelsysteem <1.000m2 |  |  | Grootste deelsysteem <250m2 | Grootste deelsysteem <175m2 | Grootste deelsysteem <800m2
| Plaatsing omvormers | Buiten op dak op shelter met brandwerende plaat (Aestuver Brandwerende plaat 2600x1250x15m) en afdak
6 | PV-systeem
| Type zonnepaneel | Jinko Tiger PRO 460WP
| Productgarantie zonnepaneel | 12 jaar
| Type omvormer | HUAWEI-SUN2000
| Productgarantie omvormer | 10 jaar
| Type onderconstructie | Sunbeam Nova
| Productgarantie onderconstructie | 10 jaar
7 | Maatwerk
8 | Beheer en Onderhoud
Opleverinspectie conform Scios scope 12 (incl thermografisch onderzoek)
Periodieke inspectie conform Scios scope 12 (iedere 5 jaar) (incl thermografisch onderzoek)
Visuele inspectie (jaarlijks)
Thermografische inspectie (jaarlijks)