## Blad1
Vragen tbv Nota van Inlichtingen OMOP renovatie 2024-2025
bestek | volgnr | vraagsteller | betreft | perceel | vraag | datum | antwoord (concept J en S) | actie
Renovatie | 1 | Rian Duinmeijer | hfst | alle | waterkouzen en stoomkouzen apart af laten prijzen |  | De werkwijze wordt niet voorgeschreven door de opdrachtgever. De Inschrijver maakt na de vooropname een voorstel waar de opdrachtgever slechts mee in hoeft te stemmen. | geen
Renovatie | 2 | Rian Duinmeijer | hfst | alle | kan er bij het instandhouden van voorzieningen als bemaling, leidingen, rijplaten de duur aangegeven |  | De posten rijplaten zijn aangepast, de andere zaken worden al per tijdsperiode afgeprijsd | Posten Toepassen zijn weggehaald en de onderbouwende posten zijn verrekenbaar gesteld en bij de posten Instandhouden is een tijdsduur opgenomen.
Renovatie | 3 | vandervalk+degroot bv | 142 aangehechte afzettingen | alle | van welk aanwezig aantal/ percentage (voorheen klasse) dienen wij uit te gaan per streng? | 45208 | inschrijver mag er vanuit gaan dat het riool relatief kort ervoor nog gereinigd en geinspecteerd is. De veruiling zal daarom niet meer zijn dan 20% van de diameter | toevoegen vervuilingsgraad tot 20% van de diameter
Renovatie | 4 | vandervalk+degroot bv | 14 verwijderen wortels | alle | van welk aanwezig aantal/percentage (voorheen klasse) dienen wij uit te gaan per streng? | 2023-10-09 | inschrijver mag er vanuit gaan dat er per streng maximaal op 4 plekken wortelsingroei zit wat verwijderd moet worden | tekst aangepast naar max 4 plekken per streng
Renovatie | 5 | vandervalk+degroot bv | 14 verwijderen obtakels | alle | dienen de reinigingskosten inbegrepen te zijn? | 2023-10-09 | Wijze van verwijderen ter keuze aannemer. Riool dient schoon te zijn voor inbrengen kous. | geen
Renovatie | 6 | vandervalk+degroot bv | reiniging tbv renovatiewerkzaamheden | alle | dienen de kosten voor de inzet van reinigingsvoertuigen ten behoeve van de uitvoering van de renovatiewerkzaamheden in de stuksprijzen van de renovaties te zijn inbegrepen? | 2023-10-09 | ja | geen
Renovatie | 7 | vandervalk+degroot bv | borstelen tbv renoveren | alle | op welke wijze dienen de uitgevoerde borstelwerkzaamheden te worden vastgelegd? | 2023-10-09 | Dit kan middels de zekerheidsinspectie | geen
Renovatie | 8 | vandervalk+degroot bv | 131 hoedliner | alle | van hoeveel aan te brengen hoedliners per streng dienen wij uit te gaan? | 2023-10-09 | Inschrijver kan uitgaan van 1 hoedliner per streng | geen
Renovatie | 9 | vandervalk+degroot bv | 130 deelliner | alle | van hoeveel aan te brengen deelliners per streng dienen wij uit te gaan? | 2023-10-09 | Inschrijver kan uitgaan van 1 deelliner per streng | geen
Renovatie | 10 | vandervalk+degroot bv | algemeen | alle | zijn alle inspectieputten voorzien van een toegangsopening van tenminste Ø 52 cm. | 2023-10-09 | Inschrijver kan daarvan uit gaan | geen
Renovatie | 11 | vandervalk+degroot bv | algemeen | alle | zijn alle putten voorzien van een stroomprofiel? | 2023-10-09 | De aannemer kan er vanuit gaan dat bij Texel, Schagen en Hollands Kroon 95% van de inspectieputten voorzien is van een stroomprofiel. Voor Den Helder is dat 30% | geen
Renovatie | 12 | vandervalk+degroot bv | algemeen | alle | dienen wij rekening te houden met de aanwezigheid van persleidingen? | 2023-10-09 | Bij de inschrijving hoeft u hier geen rekening mee te houden | geen
Renovatie | 13 | vandervalk+degroot bv | algemeen | alle | loopt het stelsel onder normale omstandigheden leeg? | 2023-10-09 | nee, er kunnen verzakkingen of obstakels en dergelijke in de strengen zitten waardoor strengen niet automatisch leeglopen | geen
Renovatie | 14 | vandervalk+degroot bv | 131 Hoedliner | alle | Mag de inschrijver ervan uitgaan dat de te renoveren inlaten zich bevinden binnen de klokstanden 11:00 tot 13:00 uur? | 2023-10-09 | Inschrijver kan daar van uit gaan | geen
Renovatie | 15 | vandervalk+degroot bv | 130 deelliner | alle | bestek vermeld de standaardlengte van 1,0 meter. De standaardlengte van glasvezel-deeliners bedraagt 0,6 meter. Kunt u dit wijzigen? | 2023-10-09 | nee, 1,00 meter blijft de eis | geen
Renovatie | 16 | vandervalk+degroot bv | 130 deelliners | alle | op welke wijze dienen de borstelwerkzaamheden voorafgaand aan het aanbrengen van de deelliners vastgelegd te worden? | 2023-10-09 | Dit kan middels de zekerheidsinspectie | geen
Renovatie | 17 | vandervalk+degroot bv | 130 deelliner | alle | is het gebruik van silicaathars ook toegestaan? | 2023-10-09 | Nee, 2-componenten epoxy blijft de eis | geen
Renovatie | 18 | vandervalk+degroot bv | posten 1100 en 1101 | alle | Zijn deze RR-Posten bedoeld voor de verificatie-inspectie, de zekerheidsinspectie, de aanleginspectie en de opleveringinspectie? | 2023-10-09 | ja | geen
Renovatie | 19 | Aarsleff Leidingrenovatie B.V. | Bestek deel 2.2 postnummer 122 | alle | Het inmeten van de inlaten wordt uitgevoerd door de robotcutter welke deze inlaten ook zal openen. Dit is dan ook niet af te prijzen in de bestekposten verificatie-inspectie. Gelieve hiervoor een aparte bestekpost op te nemen met daarin aangegeven van hoeveel inlaten er per gemiddelde strenglengte ingemeten dienen te worden. | 2023-10-09 | De wijze waarop de inmeting gedaan wordt schrijven wij niet voor. Het inmeten dient zoals beschreven in de posten onder 122 inbegrepen te zijn | geen
Renovatie | 20 | Aarsleff Leidingrenovatie B.V. | Bestek deel 2.2 postnummer 131 | alle | Mag de inschrijver er vanuit gaan dat alle locaties t.b.v. een hoedliner ook technisch uitvoerbaar zijn zonder extra bijkomende werkzaamheden? Zo niet, waar dient de inschrijver rekening mee te houden? | 2023-10-09 | Inschrijver kan ervanuit gaan dat het een hoedliner op alle locaties zonder aanvullende maatregelen aangebracht kan worden. Hieronder vallen uiteraard niet de werkzaamheden die nodig zijn om uberhaupt een hoedliner te kunnen plaatsen en de werkzaamheden die voortkomen uit een niet netjes aangebrachte liner. | geen
Renovatie | 21 | Aarsleff Leidingrenovatie B.V. | Bestek deel 2.2 postnummer 131 | alle | Kunnen we er van uitgaan dat het inlaat vrij maken verrekend wordt op de daarvoor bestemde posten betreffende verwijderen obstakels? | 2023-10-09 | Correct, deze worden verrekend onder post 14 | geen
Renovatie | 22 | Aarsleff Leidingrenovatie B.V. | Bestek deel 2.2 postnummer 133010, 133110 en 133210 | alle | Het injecteren in EI-riolen is technisch niet mogelijk in niet-mantoegankelijke riolen. Gelieve deze te laten vervallen uit deze bestekpost. | 2023-10-09 | Niet man-toegankelijke Ei-buizen worden verwijderd uit de tekst | tekst is aangepast
Renovatie | 23 | Aarsleff Leidingrenovatie B.V. | Bestek deel 2.2 postnummer 103120, 103140, 103160 | alle | U geeft aan dat deze post wordt verrekend per dag voor de periode van het daadwerkelijk relinen. Bedoeld u met "periode" de gehele periode vanaf installatie t/m afbreken? Zo niet, gelieve wat u met "periode" bedoeld | 2023-10-09 | Met periode wordt bedoeld de hele tijd gedurende het relinen dat een TPI nodig is. Dit geldt ook voor post 103210 | geen
Renovatie | 24 | Aarsleff Leidingrenovatie B.V. | Bestek deel 2.2 postnummer 103220 | alle | U geeft in deze bestekpost aan dat er rekening dient te worden gehouden met een maximale afstand tussen pomp en lozingspunt van 600 meter. In bestekpost 103210 geeft u aan dat er per toepassing rekening dient te worden gehouden met 250 meter lengte aan te brengen. Dit strookt niet met elkaar. Gelieve aan te geven waar de inschrijver rekening mee dient te houden. | 2023-10-09 | De '600 meter' heeft betrekking op het type pomp welke een hoeveelheid van 250m3/h over een afstand van 600 meter moet kunnen verpompen Rekening houdend met een statische opvoerhoogte van max 6 meter tussen begin en eindpunt . De diameter van deze leiding is aan de aannemer om te bepalen. De '250 meter' geeft de maximale transportlengte aan waarop de post afgeprijsd dient te worden (lengte leiding). | geen
Renovatie | 25 | Aarsleff Leidingrenovatie B.V. | Bestek deel 2.2 postnummer 131070 | alle | Het technisch niet mogelijk om een hoedliner te plaatsen in een eivorm 250/375. Het verzoek om deze post te laten vervallen. | 2023-10-09 | post verwijderd | post is verwijderd
Renovatie | 26 | Aarsleff Leidingrenovatie B.V. | Algemeen | alle | Kunnen wij er vanuit gaan dat alle inspectieputten een minimale inwendige afmeting hebben van 80x80cm | 2023-10-09 | Voor het afprijzen van de posten kan rekening gehouden worden met een minimale binnenmaat van 80x80 cm voor inspectieputten. | geen
Renovatie | 27 | Aarsleff Leidingrenovatie B.V. | Bestek deel 2.2: 172 bronbemaling | alle | A) Gelieve aan te geven wat de grondwaterstand is waar de inschrijver rekening mee dient te houden. B)Gelieve aan te geven met welk type bodemopbouw de inschrijver rekening dient te houden. C) Klopt de diepte t.b.v. de drooglegging? deze is nu gesteld op maximaal 6m1. Dit is naar onze mening erg diep. | 2023-10-09 | a) Voor de gemiddelde grondwaterstand kunt u uitgaan van 1 m -mv b) dit is vooraf niet aante geven omdat meerdere grondsoorten voorkomen in de gemeentes c) 6 meter is de maximale diepte die voorkomt in ons gebied. U kunt uitgaan van een BOB op gemiddeld 4 m -mv | geen
Renovatie | 28 | Aarsleff Leidingrenovatie B.V. | UEA formulier | alle | Kunnen wij er vanuit gaan dat het indienen van één UEA voldoende is voor alle percelen? | 2023-10-09 | 1 UEA kan volstaan. Bij de inschrijving dient de inschrijver aan te geven op welke percelen de ingeleverde UEA van toepassing is. | geen
Renovatie | 29 | Aarsleff Leidingrenovatie B.V. | Bestek deel 2.2 postnummer 170020, 170040, 170060, 170080, 170120 | alle | Er zijn veel verschillende figuurnummers t.b.v. afzettingen op enkelbaanswegen en omleidingsroutes. Hierdoor is deze post nu niet af te prijzen. Gelieve aan te geven welk figuurnummer de inschrijver dient af te prijzen. | 2023-10-09 | De gehele norm is van toepassing, er wordt geen figuur meer voorgeschreven | geen
Renovatie | 30 | Aarsleff Leidingrenovatie B.V. | Bestek deel 3 art. 25 23 05 lid 03 | alle | Styreenvrije hars wordt in hoofdstuk 152 en 153 van deel 2.2 gevraagd. Dit artikel is dan toch niet van toepassing op hoofdstuk 156 en 157? | 2023-10-09 | correct, dit is uiteraard niet van toepassing op deze posten | geen
Renovatie | 31 | Aarsleff Leidingrenovatie B.V. | Het certificaat BRL K10014 en K10015 | alle | Als kerncompetentie wordt o.a. gevraagd beschikken over het certificaat BRL K10014 en K10015. Het betreft een Raamovereenkomst op het gebied van rioolrenovatie. Kunt u de eis dat de hoofdaannemer in het bezit moet zijn van deze twee certificaten laten vervallen? | 2023-10-09 | De Inschrijver mag, zoals omschreven in de Leidraad, gebruik maken van onderaanneming, de werkzaamheden dienen conform de BRL K10014 en K10015 uitgevoerd te worden, de onderaannemer mag de certificaathouder van de beide BRL's zijn. Onderaanneming dient bij de inschrijving bekend te zijn (zie 3.4.4 van de leidraad) | zin brl in 3.3.5 is aangepast
Renovatie | 32 | Aarsleff Leidingrenovatie B.V. | Eisen aan inschrijver | alle | U vraagt zowel naaldvilten- als glasvezel liners. Tevens bent u op zoek naar brede ervaring en sterk ontwikkelde kennis op het gebied van het aanbrengen van liners. Moet de hoofdaannemer het aanbrengen van deze twee verschillende type liners in eigen beheer kunnen uitvoeren? | 2023-10-09 | zie 3.3 en 3.4 van de leidraad | geen
Renovatie | 33 | GMB | post 102030 | alle | Afvoeren puin/hard vuil, 6e regel moet zijn inclusief de acceptatiekosten? | 2023-10-09 | correct | inclusief' is toegevoegd
Renovatie | 34 | GMB | post 103210 | alle | opbouwen TPI, Per toepassing rekening houden met 250 meter lengte aan te brengen. en dient te voldoen aan de capaciteit benoemd in post 103220. Deze twee posten zijn verschillend van elkaar, in post 103210 spreekt u over 250m persleiding en in post 103220 over 600m persleiding. Dit lengteverschil geeft verschillende diameter van de persleiding en capaciteit van de pompen. Kunt u deze twee posten met elkaar laten overeenstemmen?. | 2023-10-09 | De '600 meter' heeft betrekking op het type pomp welke een hoeveelheid van 250m3/h over een afstand van 600 meter moet kunnen verpompen Rekening houdend met een statische opvoerhoogte van max 6 meter tussen begin en eindpunt . De diameter van deze leiding is aan de aannemer om te bepalen. De '250 meter' geeft de maximale transportlengte aan waarop de post afgeprijsd dient te worden (lengte leiding). | geen
Renovatie | 35 | GMB | posten 122 | alle | Verificatie-inspectie, "Tevens dienen tijdens de verificatie-inspectie de inlaten ingemeten te worden...."Om misprikken/fouten te voorkomen worden de inlaten ingemeten door de frees die de inlaten ook weer opend. Dus deze werkzaamheden kunnen niet gerekend worden onder dit hoofdstuk. Graag dit wijzigen | 2023-10-09 | De wijze waarop de inmeting gedaan wordt schrijven wij niet voor. Het inmeten dient zoals beschreven in de posten onder 122 inbegrepen te zijn | geen
Renovatie | 36 | GMB | post 130010 en gelijkluidende posten | alle | Voering: deelkous van glasvezel geïmpregneerd met 2 componenten epoxy. Epoxy wordt nagenoeg niet meer toegepast vanwege veiligheid voor de werknemers (onwikkelen van allergie). Is silicaathars, wat normaal wordt toegepast, ook toegestaan? | 2023-10-09 | Nee, 2-componenten epoxy blijft de eis | geen
Renovatie | 37 | GMB | posten 132 | alle | Roestvast stalen manchetten, Voor het plaatsen van grote diameters manchetten is het in de meeste gevallen noodzakelijk dat de putkop verwijderd moet te worden. Op welke posten kunnen deze werkzaamheden worden afgerekend? | 2023-10-09 | Putkoppen verwijderen kan worden beschouwd als civiel werk wat voorkomt uit de vooropname. Voor het afprijzen kan de inschrijver er vanuit gaan dat de putdeksel al verwijderd is. | geen
Renovatie | 38 | GMB | post 133010 en gelijkluidende posten | alle | Herstellen waterdichtheid riolering dmv injectie. De hoeveelheid resultaatsverplichting is in meters. Injectie werkzaamheden worden locaal uitgevoerd, dus in stuks. Kunt u de hoeveelheid resultaatsverplichting wijzigen in "stuks"? | 2023-10-09 | eenheid is aangepast naar stuks | eenheid is aangepast naar stuks
Renovatie | 39 | GMB | posten 1501 | alle | Verrekening vindt enkel plaats n.a.v. de goedgekeurde vooropname waarin het gewenste aantal opstellingen staat aangegeven inclusief alle benodigde werkzaamheden, eea conform hfst 164. Deze informatie is pas bekend waneer de vooropname van hfst164 is gedaan. Hoe moeten we deze posten afprijzen? | 2023-10-09 | Dit betreft een raamovereenkomst waarbij de exacte hoeveelheden en materialen niet bekend zijn. Daarvoor dienen de fictieve hoeveelheden. | geen
Renovatie | 40 | GMB | post 150230 | alle | Aanvoeren water t.b.v. relining. Voor het relinen met water gaat het de ene keer om meer water dan de andere keer. Het aanvoeren van water gaat dus in m3 en niet in stuks. Kunt u dit wijzigen? | 2023-10-09 | De post is opgesplitst en de eenheid aangepast | posten opgenomen voor tm 50m3, 50-100m3 en meer dan 100 m3 per kous
Renovatie | 41 | GMB | post 150240 | alle | Toepassen waterreinigingsinstallatie. Kunt u de eenheid resultaatsverplichting wijzigen in "dag" | 2023-10-09 | De eenheid en hoeveelheid is aangepast | 20 st is geworden 30 dag
Renovatie | 42 | GMB | posten 1505 | alle | Met in de posten genoemde 'later tijdstip' wordt bedoeld na volledige uitharding en volledige krimp de aansluiting volledig open frezen en afwerken. De posten "heropenen inlaten" is dus inculsief het afwerken op een later tijdstip? | 2023-10-09 | correct | geen
Renovatie | 43 | Gemeentes | Leidraad | alle | Is de wachtkamerregeling ook van toepassing? | 2023-10-09 | De wachtkamerregeling is wel van toepassing | Tekst in de Leidraad toegevoegd onder 7.4 blz 23
Renovatie | 44 | Stefan Scheffer | leidraad | alle | in hfst 8 verwijzingen kloppen niet | 2023-10-09 | correct | Verwijzingen aangepast