## Blad1
Soort inst. |  | Wegnummer | Installatienummer wegbeheerder PNB | Installatie in bedrijf (geen actie nodig NEN3140) | Installatie in bedrijf (eventueel nog wel manco's NEN3140 oplossen) | Installatie niet in bedrijf | Soort object | Datum laatste inspectie | Opmerkingen NEN3140 inspectie | Restpunten vanuit inspectie die onder onderhoudsverplichting hersteld worden
BFH | D987 | N277 | N277 127.6 BFH KAST |  | X |  | mast | 2023-05-12 | Geen trekontlasting. Aarde niet juist aangesloten.
BFH | D528 | N282 | N282 11.1 |  | X |  | kast + mast | 2023-05-30 | diverse afwijkingen. Zie rapportage
DRIP | D927 | N279 | N279 Drip 60.8 |  | X |  | mast | 2023-07-17 | Aarde niet juist aangesloten. Voeding komt uit Kast drip 73.9
DRIP | D933 | N279 | N279 Drip 73.9 |  | X |  | kast | 2023-07-17 | Geen straatwerk aanwezig. Geen diamanppaaltjes rond de kast. Geen waarschuwingsbordje. Geen coderingen.
DRIP | D930 | N279 | N279 Drip 74.1 |  | X |  | mast | 2023-07-17 | Niet het juiste aansluitkastje gebruikt (3F3K1Z plaatsen) Voeding komt uit Kast drip 73.9
DSI | D781 | N257 | N257 8.003 DSI KAST |  | X |  | mast | 2023-05-15 | Mast is niet gevuld met hydrokorrels/zand Geen adereindhulzen Geen trekontlating
DSI | D778 | N257 | N257 7.188 DSI KAST |  | X |  | mast | 2023-05-15 | Mast is niet gevuld met hydrokorrels/zand Geen trekontlating
DSI | D323 | N260 | N260 12.9 DSI MAST |  | X |  | mast | 2023-07-17 | Niet gebruikte aders niet afgedopt.
DSI | D535 | N260 | N260 18.383 DSI KAST |  | X |  | kast | 2023-05-30 | Geen kastnummer. Geen waarschuwingsbordje. Geen coderingen. Afscherming interne kast is niet geheel gesloten afgedekt
DSI | D526 | N282 | N282 11.53 DSI |  | X |  | mast | 2023-05-15 | Niet gebruikte aders niet afgedopt.
DSI | D526 | N282 | N282 11.53 DSI |  | X |  | kast | 2023-05-16 | Veel onkruid. Geen diamantkoppaaltjes aanwezig. Geen waarschuwingsbordje aanwezig. Geen coderingen. Niet gebruikte aders niet afgedopt. Open wartels aanwezig.
DSI | D540 | N321 | N321 2.93 DSI |  | X |  | mast | 2023-06-02 | Voeding uit mast 1 Geen trekontlasting. | Accu's moeten vervangen worden. (restpunt preventief onderhoud 2023)
DSI | D995 | N394 | N394 5.889 DSI |  |  | X | mast | 2023-07-19 | Installatie is uitgeschakeld (ivm schade) Geen trekontlasting. | * Accu's moeten vervangen worden.(restpunt preventief onderhoud 2023) * Bord max snelheid moet vervangen worden (kapot door aanrijding, aanrijding was niet bekend bij EPC, is inmiddels veilig gesteld, herstel via schadeproces) * Kast zit vol met roest.(kast wordt vervangen via schadeproces)
DSI | D996 | N394 | N394 6.356 DSI KAST |  | X |  | mast | 2023-05-16 | Geen trekontlasting. | Accu's moeten vervangen worden. (restpunt preventief onderhoud 2023)
DSI | D361 | N615 | N615 7.97 DSI |  | X |  | mast | 2023-05-26 | Koper zichtbaar. Geen trekontlasting. | Accu's moeten vervangen worden. (restpunt preventief onderhoud 2023)
DSI | D363 | N615 | N615 9.001 DSI KAST |  | X |  | mast | 2023-05-19 | Niet gebruikte aders niet afgedopt. Geen trekontlasting. | Accu's moeten vervangen worden. (restpunt preventief onderhoud 2023)
DSI | D101 | N620 | N620 2.347 DSI KAST |  | X |  | kast | 2023-05-26 | Geen waarschuwingsbordje aanwezig. Geen coderingen. Aders hangen los in de kast. | Accu's moeten vervangen worden. (restpunt preventief onderhoud 2023)
DSI | D101 | N620 | N620 2.347 DSI KAST |  | X |  | mast | 2023-05-26 | Installatie is sterk verouderd.
DSI | D638 | N625 | N625 12.192 VSB KAST |  |  | X | kast | 2023-07-17 | Dicht langs de rijbaan. Diamantkoppaaltjes staan scheef. Geen coderingen. | Mast en kast aangereden en veiliggesteld. In VISI (ON0342) vraag gesteld of deze hersteld moet worden.
DSI | D638 | N625 | N625 12.192 VSB KAST |  |  | X | mast | 2023-07-17 | Dicht langs de rijbaan Geen trekontlasting. | Mast en kast aangereden en veiliggesteld. In VISI (ON0342) vraag gesteld of deze hersteld moet worden.
DSI | D639 | N625 | N625 14.419 VSB KAST |  | X |  | kast | 2023-05-17 | Dicht langs de rijbaan. Voeding van Enexis. Diamantkoppaaltjes staan scheef. Geen waarschuwingsbordje. Geen coderingen.
DSI | D639 | N625 | N625 14.419 VSB KAST |  | X |  | mast | 2023-05-17 | Dicht langs de rijbaan. Geleiders niet juist aangesloten. Geen trekontlasting aanwezig.
DSI | D711 | N639 | N639 10.704 DSI KAST |  | X |  | mast | 2023-05-16 | Voeding komt uit OVL P33 Niet gebruikte aders niet afgedopt. Geen trekontlastin.
FAB | D103 | N620 | N620 2.252 FAB KAST |  | x |  | kast / mast | 2023-05-26 | De kast en beide borden hebben hun beste tijd gehad (end-of-life)
FAB | D102 | N620 | N620 1.448 FAB KAST |  |  | X | kast / mast | 2023-05-26 | Installatie is uitgeschakeld. (onbekend door wie, geen label aanwezig) Dicht langs de rijbaan. Geen kastnummer aanwezig. Geen waarschuwingsbordje aanwezig. Geen coderingen. Niet gebruikte aders niet afgedopt. Alles hangt los in de kast.
FILE | D625 | N261 | N261 17.05 Filebord |  | X |  | kast | 2023-08-23 | Dit is een installatie van RWS, we kunnen niet bij de kast komen om deze te controleren. (geen vluchtstrook, wel sloot en zeer hoog onkruid).
GRIP | D628 | N261 | N261 16.42 DRIP |  | X |  | kast + mast | 2023-08-24 | Dit is een installatie van RWS (geen toegang tot kast en mast. Voeding komt uit OVL653
POL | D517 | N282 | N282 4.1 Poller |  | X |  | mast