## Bijlage XII Overzicht Werkzaamheden

- Algemeen

- Technische ruimten schoon- en stofvrij maken

- Vloerputten schoonmaken en vol laten lopen met water

- Appendages op goede wering controleren

- Installatiedruk controleren en indien noodzakelijk vullen en ontluchten

- De ventilator voorzien van een sticker waarop de datum van het onderhoud en het onderhoudsbedrijf staan vermeld (alleen bij volledig onderhoud)

- Het noteren van de meetgegevens, eventuele gebreken of bijzonderheden op een meetrapport en laten ondertekenen door de bewoners

- Controle en reiniging van de bestaande ventielen

- Controle werking van eventuele brandkleppen

- Inspectie van de gehele installatie en het eventueel uitvoeren van kleine

herstelwerkzaamheden, zoals het opnieuw vastzetten en tapen van kanaalverbindingen en het vervangen van flexibele slangen

- Het opnieuw inregelen van de installatie na onderhoud

B. Onderhoudsschema Stookinstallatie

- Het uitvoeren van onderen en/of inspectie werkzaamheden volgens SCIOS certificatieregeling "technische document" waarin de minimale uit te voeren werkzaamheden staan vermeld welke uitgevoegd en gerapporteerd moeten worden

- Controleren op goede werking

C. Onderhoudsschema Cv-installatie

- Controleren op goede werking

- Controleren ketel op vervuiling en indien nodig reinigen

- Controleren van condensafvoer op vervuiling en indien nodig reinigen

- Beluchting en ontluchtingsrooster reinigen indien aanwezig

- Controleren op gaszijdige afstelling en indien nodig bijstellen

- Controleren ketel op gasdichtheid

- Controleren regel- en meetapparatuur

- Controleren warm waterhoeveelheid

- Controleren vlambeveiliging

- Controleren rookgasafvoer

- Reinigen van de brander van de ketel

- Reinigen van de warmtewisselaar van de ketel

- Afstellen van de brander van de ketel

- Reinigen van mantel

- Vervangen van de brander pakking

- Vervangen van de ionisatie pen

- Vervangen van de gloeiplug

Vervangen van de condens bak pakking

- Exclusief Eerste Bijzondere Inspectie EBI (wel tijdig aangeven aan Aanbestedende Dienst + het verzorgen van een offerte wanneer dit zich voordoet)

- Exclusief SCIOS keuringen (wel tijdig aangeven aan Aanbestedende Dienst + het verzorgen van een offerte wanneer dit zich voordoet)

D. Onderhoudsschema Circulatiepompen

- Controleren op lekkages

- Controleren van lagers en geluid/slijtage

- Elektromotor controleren op goed werking

- Controleren van de motorstromen

- Controleren van de draairichting

- Controleren op rustig bedrijf

- Controleren op corrosie vorming zo nodig conserveren

E. Onderhoudsschema Expansievaten

- Controleren van de aansluitingen op lekkages

- Controleren van de stikstof voorvulling

- Controleren van de aansluitgroep afsluiter op gangbaarheid

- Controleren van de overdrukbeveiligingen in de installatie

- Controleren van de overloopleidingen

- Controleren van de manometers in de installatie

F. Onderhoudsschema keerkleppen

- Controleren identificatie en positionering keerkleppen

- Controleren volgens de meest geëigende methode (onderdruk/overdruk of conventioneel)

- Keerkleppen voorzien van controle sticker

- Opstellen van rapportage

G. Onderhoudsschema appendages technische ruimte

- Controleren op lekkages

- Controleren van de pakkingbussen

- Afsluiters op werking en gangbaarheid beproeven, zo nodig smeren

- Ontluchters controleren op eventuele lekkages en werking

- Controleren van de isolatiemantels

- Vul- en aftapkraan controleren op gangbaarheid in het ketelhuis

- Controleren van de temperatuurmeters op de juiste aanwijzing

H. Onderhoudsschema Regelinstallatie

- Inwendig reinigen van de schakelkast

- Glasveiligheden, schroef- en messpatronen controleren op juist waard

- Signaallampjes controleren

- De opgenomen stroom meten

- Het schakel/regelcircuit controleren op goed werking

- Tijdrelais, impuls, schakelklok controleren op juiste installeringen

- Thermische beveiligingen controleren op goede werking en juist instellingen

- De opgenomen stromen van pompen/monteren meten

I.	Onderhoudsschema verdelers vloerverwarming

- Controleren op lekkages

- Controleren van lagers en geluid/slijtage

- Controleren van de motorstromen

- Controleren van de draairichting

- Controleren op rustig bedrijf

- Controleren op corrosie vorming zo nodig conserveren

J. Onderhoudsschema Splitunits

- Controleren op goed werking, conform stekscanrapport

- Indien nodig reinigen van condensor, verdamper en rooster (exclusief coaten)

- Controleren van de filters

- Controleren van de elektrische aansluiting

- Controleren van de regeling op goed werking

- Nazien op wettelijk stekeisen, zoals op aanwezigheid van een instructiekaart, kenplaat en eventueel logboek (indien noodzakelijk)

K. Onderhoudsschema Luchtbehandelingkast

- Inwendig isolatie controleren, losgeraakt isolatie vastzetten en beschadigingen isolatie vernieuwen

- Draaipunten smeren

- Overbrengingsmechanismen van de servo-gestuurde kleppen controleren (startpunt, eind- en/of omschakelpunt)

- De aandrijvingen controleren en spannen

- V-snaren vervangen

- Lagers controleren op geluid en temperatuur (Vervangen lagers indien noodzakelijk)

- Smeren van lagers en scharnieren

- Lamellen van het verwarmings-/koelelement controleren op vervuiling

- Rubber trillingsdempers controleren op scheuren en uitdroging

- Flexibele verbindingen controleren

- Reinigen van de afvoeropening, ventilatie- kanaaluiteinden en ventielen

- Controleren regeling en bedrading

- Inregelen (inclusief ventielen)/meten installatie

- Controleren condens afvoeren

- Controleren aanwezige opnemers

- Controleren drukverschillen over de verschillende componenten

- Reinigen van de verschillende secties en componenten

- Vervangen van filters (binnen en buiten) (minimaal 2x per jaar)

- Controleren van de ventilatiekanalen (buiten)

- Schoonmaken van de luchtbehandelingkast (binnen en buiten)

L. Onderhoudsschema Dakafzuigventilatoren

- Beproeven van de werkschakelaar

- Controleren op het balans draaien van de ventilator

- Controleren van de regenwaterkering

- Controleren van de inschakelcommando's

- Controleren op rustig bedrijf

- Inwendig reinigen van de mechanische ventilatie-unit inclusief controle van de demping, onbalans, omkasting, bevestiging en aansluitingen.

- Reinigen van de ventilatorwaaiers c.q. — schoepwielen en controleren op onbalans

- Lagers controleren op geluid en temperatuur (Vervangen lagers indien noodzakelijk)

- Controleren van de bevestigingen en dakopstand

- Elektromotoren controleren

- Meten van de motorstroom

- Inregelen (inclusief ventielen)/meten installatie

- Controleren van de elektrische bedrading, werkschakelaar, thermische beveiliging

- Visuele controle op mogelijke waterlekkages

M. Onderhoudsschema Direct gestookte boiler

- Controleren op vervuiling van de gasstraat

- Boiler reinigingen en controleren

- Controleren op het algemeen functioneren

- Controleren van de isolatie en bemanteling

- Controleer appendages en leidingwerk

- Regel-, beveiligings- en elektrische installatie controleren en eventueel bijstellen

- Controleren van de boiler anodes (lx per 4 jaar)

- Controleren van de thermostaat en regeling

N. Onderhoudsschema Indirect gestookte boiler

- Boiler reinigingen en controleren

- Controleren op het algemeen functioneren

- Controleren op lekkages en corrosie

- Controleren van de isolatie en bemanteling

- Controleer appendages en leidingwerk

Regel-, beveiligings- en elektrische installatie controleren en eventueel bijstellen

- Nazien van de anodebuis (lx 4 jaar), indien aanwezig

0. Onderhoudsschema drukverhoginginstallatie

- Controleren op goede werking en toestand van de installatie

- Controleren op goede werking en uitlezen van schakelapparatuur

- Controleren op goede werking van manometers

- Controleren op goede werking van de pompen

- Controleren op goede werking en afstellen van drukschakelaars en opnemers

- Controleren van eventuele lekkages op aansluitingen

- Testen van afsluiters en keerkleppen

- Meten van de voorspanning van het schakelvat

P. Onderhoudsschema gebouwbeheersysteem

- Controleren van de regelkast

- Controleren van de opnemers

- Controleren van de drukschakelaars

- Controleren van de servomotoren

- Controleren van de software en instellingen

- Controleren van de kloktijden

- Inclusief schoonmaak- en smeermiddelen