|  | # Gevelonderzoek n.a.v. vervangen gevelbevestiging Openbare Verlichting, # Locatie nieuwe gevelbevestiging: Vijzelstraat 43 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Project | Overspanningen |  |  |
|  | Opsteller | … |  |  |
|  | Opdrachtgever | … |  |  |
|  | Datum | … |  |  |

Uitgangspunten

- Lengte overspanning: 22m, aantal armaturen 2 stuks;

- Materialisatie: overspanningsdraad RVS 7x19+core+8mm met mantel, armaturen type Bola groot, klassieke muurplaat;

- Overspanning boven tram;

- Binnen beschermd stadszicht;

- De overspanning wordt op hetzelfde pand/naast gelegen pand, maximaal 0.75m hoger/lager/op dezelfde hoogte aangebracht.

- Hoogtematen worden ten opzichte van maaiveld aangegeven (Pmaaiveld=0).

- Locatie van de gevelbevestiging

Visuele beoordeling

- De gevel is op en nabij de aan te brengen gevelbevestiging visueel zonder scheuren of overige gebreken.

- De gevel is visueel wel geschikt voor het aanbrengen van de nieuwe gevelbevestiging.

Bouwkundige beoordeling

| ## Adres nieuwe locatie: Vijzelstraat 43 ## Opbouw gevel: massief metselwerk, dikte 220mm |  |
| --- | --- |

De gevel is volgens archieftekeningen wel geschikt voor het aanbrengen van de nieuwe gevelbevestiging.

Bepaling krachten op de gevelbevestiging

- Maximale trekkracht uit de overspanningsdraad op gevelbevestiging conform tabel kabelberekeningen met kenmerk 20211026: 5.46 kN

- Horizontale hoek van de overspanning met de gevel: 80°

- Maximale afschuiving uit de overspanningsdraad op gevelbevestiging: 0.95 kN (cos 80° x 5.46)

Bepaling capaciteit van de gevelbevestiging

Capaciteit van één anker HAS-U M12 met lijmmortel HIT-HY 270 bij een inboordiepte van lv = 100 mm is: (Bron: www.Hilti.nl, HIT-HY 270 Injection mortar, Technical datasheet, jun -19, blz. 9)

- Trekcapaciteit: 		1.4 kN

- Afschuifcapaciteit: 	2.6 kN

Er zijn dus 4 stuks ankers nodig om de krachten vanuit de overspanning op te kunnen nemen.

Conclusie en aanbevelingen

- De nieuwe gevelbevestiging dient op de gevel van Vijzelstraat 43, ca.0.75m lager dan de bestaande bevestiging op de gevel van Vijzelstraat 45 aangebracht te worden.

- Capaciteit van de overspanningsdraad is:

- Type RVS 7x19+core+8mm	->	33 kN

Trekkracht uit de overspanningsdraad is kleiner dan de capaciteit van de overspanningsdraad.

- (5.46 kN < 33 kN)	->	overspanningsdraad voldoet.

- De gekozen verankering voor de nieuwe muurplaat is:

- 4 x HAS-U M12 x 160 mm + HIT-HY 270

- Trekcapaciteit: 5.38 kN (lv= 100 mm, groep van 4 ankers);

- Afschuifcapaciteit: 0.95kN (lv= 100 mm, groep van 4 ankers);

De groep ankers hebben een grotere trek- en afschuivingcapaciteit dan de optredende krachten uit de overspanningsdraad.

- Trekkracht	5.38 kN 	<  5.6 kN		->	Akkoord

- Afschuiving 	0.95 kN 	<  10.4 kN		->	Akkoord

De verankering van de nieuwe muurplaat voldoet.

- De ankers dienen in het hart van een strek te worden ingeboord en gelijmd.

- De ankers dienen op een afstand van minimaal 150mm vanaf rand van de gevel aangebracht te worden.

- De chemische verankering dient volgens de voorschriften van de leverancier aangebracht te worden. Hiervoor wordt verwezen naar www.Hilti.nl.

- RVS bevestigingsmateriaal dient voorzien te worden van keramisch vet bij montage.

- De zeskantmoeren dienen te worden aangebracht met een aandraaimoment van 10 Nm.

- Na het aanbrengen van de overspanning dient de spanning in de spandraad maximaal 2.86 kN bedragen.

- De ankers dienen vóór het monteren van de muurplaat met een kracht van 3.28 kN (trekkracht uit overspanningsdraad x 2,4)/aantal ankers) beproefd te worden.