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Protocol integrale beproeving type 2B voor gebouw(en) met centrale noodstroomvoorziening.

	nummer
	installatie of gebouwdeel
	te verwachten reactie
	akkoord
	opmerking

	
	uitgangssituatie
	actie
	omschrijving
	controle locatie
	controle door
	datum
	












Protocol integrale beproeving type 2B, brandveiligheid

Elektrische energievoorziening:
· energiebedrijf
· centrale noodstroomvoorziening zoals een noodstroomaggregaat
· ononderbroken noodstroomvoorziening (no-break voorzieningen)






Project:	PI Vught

Projectnummer:	19510
	PI Vught 
	Lunettenlaan 501 te Vught

Opdrachtgever:	Rijksvastgoedbedrijf
	Postbus 20952
	2500 EZ Den Haag
	De heer R. Christiaan

<Opdrachtnemer:>	
	<naam>
	<adres>
	<contactpersoon>

Gebruiker:	P.I. Vught
	Lunettenlaan 501 
	5263 NT Vught
	De heer M. Gevers

Opsteller concept protocol integrale beproeving type 2B:
	Smits van Burgst Beveiliging
	Wilhelminakanaal-zuid 110
	4903 RA Oosterhout
	De heer G. van der Vliet

Documentnaam:	7361.82.BF.R.003.a.GvdV.


Datum beproeving: 	n.t.b.


Status:	gereed voor aanbesteding


Versie 01





Bij het project betrokken adviseurs en aannemers:

<Toelichting:>
<Alleen de personen en bedrijven vermelden die bij de beproeving betrokken zijn.>
<Bij een contract op basis van DB(M), DBFMO of M bepaalt de opdrachtnemer of namen van adviseurs en aannemers worden ingevuld, tenzij anders vermeld in het contract.>

Adviseur brandveiligheid
	Smits van Burgst Beveiliging
	Wilhelminakanaal Zuid 110
	4903 RA Oosterhout
	De heer E. de Graaf
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Protocol integrale beproeving type 2B voor gebouw(en) met centrale noodstroomvoorziening.


Opdrachtgever: Rijksvastgoedbedrijf
Opsteller protocol: G. van der Vliet 
Projectnummer: 19510
Naam document: 7361.82.BF.R.003.a.GvdV

Versiebeheer locatiegebonden protocol
	versie
	datum
	omschrijving
	opsteller

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




Inleiding

De integrale beproeving type 2 is een integrale beproeving waarbij steekproeven worden gehouden op onderdelen die direct te maken hebben met de veiligheid (van personen) en de bedrijfsvoering in een gebouw bij calamiteiten zoals uitval van de energievoorziening en/of een brandmelding. Het resultaat van de beproeving geeft een goede indicatie van het gedrag van het gebouw bij het optreden van een calamiteit.

Bij bestaande gebouwen is het niet altijd mogelijk dat de betrokken installatie-onderdelen en bouwkundige componenten volledig zijn getest via beproevingen type 1 voor aanvang van de integrale beproeving volgens dit document. Minimaal moet bij bestaande gebouwen de functionele werking van beveiligde deuren in vluchtroutes, liften, (nood)verlichting, enz. bekend zijn.

Nieuw aangebrachte installatie- of bouwkundige delen moeten wel volledig zijn beproefd (=type 1) voor aanvang van de integrale beproeving type 2.

Opmerkingen en aanbevelingen bij het projectgebonden maken van dit protocol
1. Alle teksten tussen <..> moeten per project nader worden ingevuld, gewijzigd of verwijderd.
2. De onderlegger is geschikt voor onder andere de volgende contractvormen:
a. nieuwbouw of renovatie, contract op basis van B (UAV);
b. nieuwbouw of renovatie, contract op basis van DB (UAV-Gc);
c. nieuwbouw of renovatie, contract op basis van DBFMO (PPS);
d. bestaande bouw, onderhoud of verbouwing;
e. bestaande bouw, onderhoud of verbouwing, contract op basis van M (maincontracting).
Bij een aantal onderdelen zijn toelichtingen opgenomen met aanwijzingen die betrekking hebben op de contractvorm of de levensfase van een gebouw.
3. Waar van toepassing moeten de beschreven beproevingen worden aangepast of aangevuld op basis van de werkelijke functionele werking van de diverse onderdelen.
4. Het kan wenselijk zijn een beproeving op meerdere locaties te controleren. 
In dat geval extra regels toevoegen.
5. Is besloten om een deelbeproeving volgens dit protocol niet uit te voeren dan deze beproeving bij voorkeur niet geheel uit het protocol verwijderen in verband met de doorlopende nummering. 
De kolommen 'te verwachten reactie', enz. in dat geval niet invullen.
6. In de matrices voor de beproeving wordt alleen gecontroleerd op de ingevulde onderwerpen.


Personen aanwezig bij de beproeving:
<Toelichting:>
<Bij een contract op basis van DB(M), DBFMO of M bepaalt de opdrachtnemer wie aanwezig moet zijn, tenzij anders vermeld in het contract.>
· een vertegenwoordiger namens <naam gebruiker>; 
· een vertegenwoordiger namens <naam opdrachtgever>;
· een vertegenwoordiger namens <naam opdrachtnemer>;
· personen die de beproeving praktisch uitvoeren en observeren;
· vertegenwoordigers van de aannemer(s) met eventuele onderaannemer(s) van de betrokken installaties en bouwkundige componenten; 
· adviseurs van de betrokken installaties en bouwkundige componenten.




Minimaal te treffen voorzieningen vóór aanvang testen:
· voldoende menskracht voor het uitvoeren van de testen;
· sleutels voor schachten en verdeelkasten;
· sleutels voor diverse ruimten;
· verbindingsapparatuur (bv minimaal <n> portofoons);
· zaklampen;
· pasje aanwezigen;
· activeersleutels handbrandmelder en nooddrukkers;
· rookbus of gelijkwaardige voorziening voor automatische brandmelder;
· back-up software van geautomatiseerde systemen moet actueel zijn;
· uitdraai storingen gebouwbeheersysteem ca 1 uur voor aanvang test (indien GBS aanwezig);
· controle of alle installaties in bedrijf zijn;
· interne- en externe instanties inlichten;
· controle in hoeverre de hierna genoemde documenten onder 1 aanwezig zijn;
· een inventarisatie van installaties (mogelijk van derden) die niet (zonder toestemming) mogen worden uitgeschakeld;
· <omschrijving>. 




Protocol integrale beproeving type 2B op hoofdlijnen


B. 	Gebouwen met een elektrische energievoorziening bestaande uit:
· aansluiting op voeding energiebedrijf
· een noodstroomvoorziening zoals een noodstroomaggregaat 
· een ononderbroken noodstroomvoorziening zoals een no-break.


1. Controle status project
a. inventarisatie uitgevoerde beproevingen type 1;
b. documenten functionele werking, testrapporten, tekeningen, enz. zijn aanwezig;
c. back-ups van software / programma's zijn aanwezig;
d. belemmerende storingen zijn opgelost;
e. indien oplossen overige storingen niet mogelijk is, zijn storingen gedocumenteerd;
f. indien een of meer installaties niet mogen worden uitgeschakeld, is dit verwerkt in het protocol.

2. Instellen startsituatie bij aanvang beproevingen
a. gebouw en installaties op juiste wijze in bedrijf stellen;
b. inlichten betrokken interne- en externe instanties.

3. Elektrische energievoorziening onbewaakt (energiebedrijf) uit,
controle gebouw en installaties, steekproeven
a. in bedrijf blijven/komen van installaties achter noodstroomvoorziening;
b. de goede werking van de installaties die voor de bedrijfsvoering of de veiligheid in bedrijf moeten blijven.

4. 1e Brandmelding,
controle gebouw en installaties, steekproeven
a. het op de juiste wijze reageren van de gebouwdelen en installaties die door de brandmeldinstallatie worden aangestuurd.

5. Reset brandalarm en ontruimingsalarm,
controle gebouw en installaties, steekproeven
a. komen installaties en gebouw weer in 'normale situatie' zonder brandalarm, bij uitval energiebedrijf.

6. Elektrische energievoorziening onbewaakt en bewaakt (nsa) uit,
controle gebouw en installaties, steekproeven
a. in bedrijf blijven van installaties achter ononderbroken noodstroomvoorziening;
b. de goede werking van de installaties die voor de bedrijfsvoering of de veiligheid in bedrijf moeten blijven.

7. 2e Brandmelding,
controle gebouw en installaties, steekproeven
a. het op de juiste wijze reageren van de gebouwdelen en installaties die door de brandmeldinstallatie worden aangestuurd.

8. Elektrische energievoorziening bewaakt (nsa) in, onbewaakt (energiebedrijf) blijft uit,
controle gebouw en installaties, steekproeven
a. in bedrijf komen van installaties achter noodstroomvoorziening (nsa);
b. het alsnog uitvoeren van de brandprogramma's naar aanleiding van de 2e brandmelding;
c. de goede werking van de installaties die voor de bedrijfsvoering of de veiligheid in bedrijf moeten komen of blijven.

9. Elektrische energievoorziening, onbewaakt (energiebedrijf) in
controle gebouw en installaties, steekproeven
a. in bedrijf komen van installaties, behorende bij normaal bedrijf;
b. het alsnog uitvoeren van de brandprogramma's overige installaties naar aanleiding van de 2e brandmelding;
c. de goede werking van de installaties die voor de bedrijfsvoering of de veiligheid in bedrijf moeten komen of blijven.

10. Reset brandalarm en ontruimingsalarm,
controle gebouw en installaties, steekproeven
a. komen installaties en gebouw weer in 'normale situatie' zonder brandalarm.

11. 3e Brandmelding,
controle gebouw en installaties, steekproeven
a. het op de juiste wijze reageren van de gebouwdelen en installaties die door de brandmeldinstallatie worden aangestuurd, ook bij normaal bedrijf;
b. de goede werking van de installaties die voor de bedrijfsvoering of de veiligheid in bedrijf moeten zijn.

12. Reset brandalarm en ontruimingsalarm, installaties naar normaal bedrijf,
controle gebouw en installaties, steekproeven
a. in bedrijf blijven/komen van installaties, behorende bij normaal bedrijf;
b. signaleren eventuele nieuwe storingen die tijdens de beproeving zijn ontstaan.

13. Inlichten instanties, einde test en rapportage
a. inlichten instanties en opvragen registratie van meldingen;
b. einde test;
c. opstellen definitieve rapportage en ondertekening.




Akkoordverklaring

De in dit document beschreven installaties zijn op basis van steekproeven beproefd op <datum> en behoudens de in dit document weergegeven opmerkingen goedgekeurd op functioneren.

Aldus opgemaakt in <aantal>-voud, dd <datum>

Ondertekend voor akkoord:
		




..........................................

Dhr. M. Gevers
namens de opdrachtgever

	




..........................................

<naam>
namens de opdrachtnemer


	




..........................................

<naam>
namens de gebruiker

	




..........................................

<naam>
testleider
Smits van Burgst Beveiliging
	




	






Overzicht aanwezige personen en functie tijdens de beproeving
	naam
	namens /bedrijf
	functie
	testfunctie
	post
	aanwezig (ja/nee)

	<naam>
	<naam>
	<naam functie>
	testleider
	<naam>
	

	<naam>
	<naam>
	<naam functie>
	observant
	<naam>
	

	<naam>
	<naam>
	<naam functie>
	observant
	<naam>
	

	<naam>
	<naam>
	<naam functie>
	<naam functie>
	<naam>
	

	<naam>
	<naam>
	<naam functie>
	<naam functie>
	<naam>
	

	<naam>
	<naam>
	<naam functie>
	<naam functie>
	<naam>
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	












1. Controle status project voorafgaand aan integrale beproeving type 2B.

Beproevingsrapporten type 1
<Toelichting:>
<Bij bestaande bouw hoeft het niet aanwezig zijn van beproevingsrapporten type 1 niet belemmerend te zijn voor de uitvoering van de integrale beproeving type 2B indien de functionele werking van de eventuele brandmeldinstallatie, beveiligde deuren in vluchtroutes, liften, (nood)verlichting, enz. bekend is.>
< Bij een contract op basis van DB(M), DBFMO of M bepaalt de opdrachtnemer in hoeverre onderstaande documenten aanwezig moeten zijn, tenzij anders vermeld in het contract.>

	Beproevingsrapporten type 1, bouwkunde

	onderdeel
	verantwoording
	rapport aanwezig ja/nee
	onderdeel akkoord ja/nee
	opmerking

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



	Beproevingsrapporten type 1, elektrotechniek

	onderdeel
	verantwoording
	rapport aanwezig ja/nee
	installatie akkoord ja/nee
	opmerking

	meetrapport veiligheidsaarding
	
	
	
	

	testrapport NSA
	
	
	
	

	testrapport hoofdverdeler HKLN
	
	
	
	

	NEN3140 inspectierapporten
	
	
	
	

	testrapport en logboek UPS
	
	
	
	

	testrapport centraal schakelen verlichting
	
	
	
	

	Noodverlichting
	
	
	
	

	Vluchtwegsignalering
	
	
	
	



	Beproevingsrapporten type, 1 werktuigbouw

	onderdeel
	verantwoording
	rapport aanwezig ja/nee
	installatie akkoord ja/nee
	opmerking

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



	Beproevingsrapporten type 1, lift- en transporttechniek

	onderdeel
	verantwoording
	rapport aanwezig ja/nee
	installatie akkoord ja/nee
	opmerking

	testrapport lift
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



	Beproevingsrapporten type 1, beveiliging

	onderdeel
	verantwoording
	rapport aanwezig ja/nee
	installatie akkoord ja/nee
	opmerking

	Intercomsysteem (communicatie)
	
	
	
	

	Centrale noodstroomvoorziening
	
	
	
	

	Rookluiken
	
	
	
	

	Portofoonsysteem (communicatie)
	
	
	
	

	Observatiesysteem
	
	
	
	

	Toegangscontrolesysteem
	
	
	
	

	Brandmeldinstallatie
	
	
	
	

	PZI (ontruiming)
	
	
	
	

	Ontruimingsalarminstallatie
	
	
	
	

	Beveiligingsinstallatie 
	
	
	
	

	Sprinklerinstallatie
	
	
	
	

	Gebouwbeheerssysteem
	
	
	
	






Overige documenten e.d.
<Toelichting:>
<Bij bestaande bouw hoeft het niet aanwezig zijn van revisiedocumenten niet belemmerend te zijn voor de uitvoering van de integrale beproeving type 2B indien de functionele werking van de eventuele brandmeldinstallatie, beveiligde deuren in vluchtroutes, liften, (nood)verlichting, enz. bekend is.>
< Bij een contract op basis van DB(M), DBFMO of M bepaalt de opdrachtnemer in hoeverre onderstaande documenten aanwezig moeten zijn, tenzij anders vermeld in het contract.>

	Revisiedocumenten

	onderdeel
	verantwoording
	documenten aanwezig ja/nee
	akkoord ja/nee
	opmerking

	bouwkunde
	
	
	
	

	elektrotechniek
	
	
	
	

	werktuigbouw
	
	
	
	

	lift- en transporttechniek
	
	
	
	

	beveiliging
	
	
	
	

	brandveiligheid
	
	
	
	

	
	
	
	
	



	Functionele werking installaties (beschrijvingen, tabellen, matrices o.i.d.)
	

	onderdeel
	verantwoording
	documenten aanwezig ja/nee
	akkoord ja/nee
	opmerking

	elektrotechniek
	
	
	
	

	werktuigbouw
	
	
	
	

	lift- en transporttechniek
	
	
	
	

	beveiliging
	
	
	
	

	brandveiligheid
	
	
	
	

	
	
	
	
	



	Bedieningsvoorschriften

	onderdeel
	verantwoording
	documenten aanwezig ja/nee
	akkoord ja/nee
	opmerking

	bouwkunde
	
	
	
	

	elektrotechniek
	
	
	
	

	werktuigbouw
	
	
	
	

	lift- en transporttechniek
	
	
	
	

	beveiliging
	
	
	
	

	brandveiligheid
	
	
	
	

	
	
	
	
	



	Laatste back-up software

	onderdeel
	verantwoording
	documenten aanwezig ja/nee
	akkoord ja/nee
	opmerking

	elektrotechniek
	
	
	
	

	werktuigbouw
	
	
	
	

	lift- en transporttechniek
	
	
	
	

	beveiliging
	
	
	
	

	brandveiligheid
	
	
	
	



	Overzicht relevante storingen

	onderdeel
	verantwoording
	belemmerende storingen
	akkoord ja/nee *)
	opmerking

	bouwkunde
	
	
	
	

	elektrotechniek
	
	
	
	

	werktuigbouw
	
	
	
	

	lift- en transporttechniek
	
	
	
	

	overzicht volgens uitdraai GBS
	
	
	
	

	<naam>
	
	
	
	

	
	
	
	
	


*) Afhankelijk van het type storing kan de testleider besluiten de beproeving af te gelasten!

	Overzicht installaties die niet mogen worden uitgeschakeld

	installatie
	reden
	verwerkt in protocol ja/nee
	opmerking

	<naam>
	
	
	

	<naam>
	
	
	

	<naam>
	
	
	

	<naam>
	
	
	

	<naam>
	
	
	

	<naam>
	
	
	

	
	
	
	





	2
	INSTELLEN STARTSITUATIE BIJ AANVANG BEPROEVINGEN



	2.1
	
	inlichten instanties
	
	
	
	
	

	2.1.1
	extern
	
	
	
	
	

	2.1.1-a
	
	inlichten instantie + afspraak registratie meldingen
	brandweer is ingelicht, afspraken zijn gemaakt
	<locatie>
	<naam>
	
	

	2.1.1-b
	
	inlichten instantie + afspraak registratie meldingen
	PAC <naam> is ingelicht, afspraken zijn gemaakt
	<locatie>
	<naam>
	
	

	2.1.1-c
	
	inlichten instantie + afspraak registratie meldingen
	<alarmcentrale t.b.v. GBS is ingelicht, afspraken zijn gemaakt> 
	<locatie>
	<naam>
	
	<indien van toepassing>

	2.1.1-d
	
	inlichten instantie
	<alarmcentrale t.b.v. liften is ingelicht>
	<locatie>
	<naam>
	
	<indien van toepassing>

	2.1.1-e
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<locatie>
	<naam>
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.2
	intern
	
	
	
	
	

	2.1.2-a
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<locatie>
	<naam>
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	2.2
	installaties gebouw in dagbedrijf
	controle
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.1
	elektrische energievoorziening
	
	
	
	
	

	2.2.1-a
	
	energieverbruikers inschakelen
	energie-afname voldoende om bij uitval energiebedrijf noodstroomaggregaat 50% te belasten
	<locatie>
	<naam>
	
	

	2.2.1-b
	
	noodstroomaggregaat
	standby en geen alarmen of belemmerende storingen
	<locatie>
	<naam>
	
	

	2.2.1-c
	
	controle no-break 
(niet voor brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie)
	standby en geen alarmen of belemmerende storingen
	<locatie>
	<naam>
	
	

	2.2.1-d
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<locatie>
	<naam>
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.2
	verlichting
	
	
	
	
	

	2.2.2-a
	
	verlichting verkeersruimten in
	verlichting vluchtwegaanduidingen in
	<locatie>
	<naam>
	
	

	2.2.2-b
	
	verlichting verkeersruimten in
	verlichting trappenhuizen in
	<locatie>
	<naam>
	
	

	2.2.2-c
	
	verlichting verkeersruimten in
	overige verlichting verkeersruimten in
	<locatie>
	<naam>
	
	

	2.2.2-d
	
	verlichting technische ruimte in (met verlichting achter noodstroomvoorziening)
	verlichting in
	<locatie>
	<naam>
	
	

	2.2.2-e
	
	verlichting <naam> in
	verlichting <naam> in
	<locatie>
	<naam>
	
	

	2.2.2-f
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<locatie>
	<naam>
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.3
	brandmeldinstallatie
	
	
	
	
	

	2.2.3-a
	in bedrijf
	controle
	geen alarmen of belemmerende storingen
	<locatie>
	<naam>
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.4
	ontruimingsalarminstallatie
	
	
	
	
	

	2.2.4-a
	in bedrijf
	controle
	geen alarmen of belemmerende storingen
	<locatie>
	<naam>
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.5
	toegangscontrole-installatie
	
	
	
	
	

	2.2.5-a
	in bedrijf
	controle
	geen alarmen of belemmerende storingen
	<locatie>
	<naam>
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.6
	inbraakmeldsysteem
	
	
	
	
	

	2.2.6-a
	in bedrijf
	controle
	geen alarmen of belemmerende storingen
	<locatie>
	<naam>
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.7
	observatiesysteem
	
	
	
	
	

	2.2.7-a
	in bedrijf
	controle
	geen alarmen of belemmerende storingen
	<locatie>
	<naam>
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.8
	communicatiemiddelen
	
	
	
	
	

	2.2.8-a
	
	controleer telefoontoestel
	communicatie mogelijk
	<locatie>
	<naam>
	
	

	2.2.8-b
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<locatie>
	<naam>
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.9
	klimaatinstallatie
	
	
	
	
	

	2.2.9-a
	warmte-koude installaties in bedrijf
	controle
	geen alarmen of belemmerende storingen
	<locatie>
	<naam>
	
	

	2.2.9-b
	luchtbehandelingsinstallatie in bedrijf
	controle
	geen alarmen of belemmerende storingen
	<locatie>
	<naam>
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.10
	gebouwbeheersysteem (GBS)
	
	
	
	
	

	2.2.10-a
	in bedrijf
	controle
	geen alarmen of belemmerende storingen
	<locatie>
	<naam>
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.11
	liften
	
	
	
	
	

	2.2.11-a
	liften in bedrijf
	controle
	geen alarmen of belemmerende storingen
	<locatie>
	<naam>
	
	

	2.2.11-b
	telefoon/intercom in lift
	maak oproep
	communicatie mogelijk
	<locatie>
	<naam>
	
	

	2.2.11-c
	<lift niet op noodstroom (nsa)>
<lift niet op <ne > verdieping>
	<sturen naar <ne > verdieping, controle>
	<naar <ne > verdieping>
	<locatie>
	<naam>
	
	<alleen voor liften niet op noodstroom (nsa)>
<uitgang gebouw bevindt zich niet op <ne>verdieping>

	2.2.11-d
	<lift niet op noodstroom (nsa)>
<lift op <ne > verdieping>
	<observant in lift en houdt deur(en) open tot 3.1 uitgevoerd is>
	<liftdeur(en) open>
	<locatie>
	<naam>
	
	<alleen voor liften niet op noodstroom (nsa)>


	2.2.11-e
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<locatie>
	<naam>
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.12
	voorzieningen op grens van rook- of brandcompartiment
	
	
	
	
	

	2.2.12-a
	deur met deurmagneet, e.d. dicht
	controle door deur geheel te openen
	deur blijft open staan
	<locatie>
	<naam>
	
	

	2.2.12-b
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<locatie>
	<naam>
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.13
	Rookluiken
	
	
	
	
	

	2.2.13-a
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<locatie>
	<naam>
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.14
	Kleefmagneten
	
	
	
	
	

	2.2.14-a
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<locatie>
	<naam>
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	




	3
	ELEKTRISCHE ENERGIEVOORZIENING ONBEWAAKT (ENERGIEBEDRIJF) UIT



	3.1
	installaties in bedrijf volgens einde nummer 2
	<middenspanning UIT>
of
<hoofdschakelaar UIT>
	tijdstip
	<locatie>
	<naam>
	
	zie ook 1:
installaties die niet uit bedrijf mogen



	3.2
	onbewaakte energievoorziening is uit 
	controle reacties gebouw en installaties, steekproeven
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.1
	elektrische energievoorziening
	
	
	
	
	

	3.2.1-a
	
	controle onbewaakt
	uit bedrijf
	<locatie>
	<naam>
	
	

	3.2.1-b
	
	controle bewaakt door noodstroomaggregaat (nsa)
	noodstroomvoorziening (noodstroomaggregaat) in bedrijf en minimaal <50%> belast
	<locatie>
	<naam>
	
	

	3.2.1-c
	
	controle bewaakt 
door no-break 
(niet voor brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie)
	in bedrijf
	<locatie>
	<naam>
	
	

	3.2.1-d
	
	controle storingsmelding energievoorziening onbewaakt
	storingsmelding in
	<locatie>
	<naam>
	
	

	3.2.1-e
	
	controle bedrijfsmelding energievoorziening bewaakt door nsa
	bedrijfsmelding in
	
	
	
	

	3.2.1-f
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<locatie>
	<naam>
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.2
	verlichting
	
	
	
	
	

	3.2.2-a
	
	controle verlichting vluchtwegaanduidingen
	verlichting in
	<locatie>
	<naam>
	
	

	3.2.2-b
	
	controle (nood)verlichting vluchtwegen
	(nood)verlichting in
	<locatie>
	<naam>
	
	

	3.2.2-c
	
	controle verlichting, niet achter noodstroomvoorziening
	verlichting uit
	<locatie>
	<naam>
	
	

	3.2.2-d
	
	schakel verlichting, achter noodstroomvoorziening, 
uit-in, controle
	verlichting uit-in
	<locatie>
	<naam>
	
	

	3.2.2-e
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<locatie>
	<naam>
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.3
	brandmeldinstallatie
	
	
	
	
	

	3.2.3-a
	
	controle centrale apparatuur
	in bedrijf
	<locatie>
	<naam>
	
	

	3.2.3-b
	
	controle batterijbedrijf
	signalering batterijbedrijf uit
	<locatie>
	<naam>
	
	

	3.2.3-c
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<locatie>
	<naam>
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.4
	ontruimingsalarminstallatie
	
	
	
	
	

	3.2.4-a
	
	controle centrale apparatuur
	in bedrijf
	<locatie>
	<naam>
	
	

	3.2.4-b
	
	controle batterijbedrijf
	signalering batterijbedrijf uit
	<locatie>
	<naam>
	
	

	3.2.4-c
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<locatie>
	<naam>
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.5
	toegangscontrole-installatie
	
	
	
	
	

	3.2.5-a
	
	controle centrale apparatuur
	in bedrijf
	<locatie>
	<naam>
	
	

	3.2.5-b
	beveiligde deur in vluchtroute dicht en <vergrendeld/niet vergrendeld>
	controle via <kaartlezer, drukknop>
	deur <open/niet open>
	<locatie>
	<naam>
	
	

	3.2.5-c
	beveiligde deur in vluchtroute dicht en <vergrendeld/niet vergrendeld>
	controle via <nooddrukknop, openen met hand>
	deur open
	<locatie>
	<naam>
	
	

	3.2.5-d
	beveiligde nooddeur dicht en <vergrendeld/niet vergrendeld>
	controle via <nooddrukknop, openen met hand>
	deur open
	<locatie>
	<naam>
	
	

	3.2.5-e
	beveiligde nooddeur geopend
	controle signalering
	signalering alarm
	<locatie>
	<naam>
	
	

	3.2.5-f
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<locatie>
	<naam>
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.6
	inbraakmeldsysteem
	
	
	
	
	

	3.2.6-a
	
	controle centrale apparatuur
	in bedrijf
	<locatie>
	<naam>
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.7
	observatiesysteem
	
	
	
	
	

	3.2.7-a
	
	controle centrale apparatuur
	in bedrijf
	<locatie>
	<naam>
	
	

	3.2.7-b
	
	controle camerabeelden
	beelden <wel/niet> op monitor
	<locatie>
	<naam>
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.8
	communicatiemiddelen
	
	
	
	
	

	3.2.8-a
	
	controleer telefoontoestel
	communicatie mogelijk
	<locatie>
	<naam>
	
	

	3.2.8-b
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<locatie>
	<naam>
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.9
	klimaatinstallatie
	
	
	
	
	

	3.2.9-a
	
	controle
	warmte-koude installaties <in/uit>
	<locatie>
	<naam>
	
	

	3.2.9-b
	
	controle
	luchtbehandelingsinstallatie <in/uit>
	<locatie>
	<naam>
	
	

	3.2.9-c
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<locatie>
	<naam>
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.10
	gebouwbeheersysteem (GBS)
	
	
	
	
	

	3.2.10-a
	
	controle
	communicatie <wel/niet> in bedrijf
	<locatie>
	<naam>
	
	

	3.2.10-b
	
	
	onderstations <wel/niet> in bedrijf
	<locatie>
	<naam>
	
	

	3.2.10-c
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<locatie>
	<naam>
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.11
	liften
	
	
	
	
	

	3.2.11-a
	<lift niet op noodstroom (nsa)>
	<controle verlichting>
	<noodverlichting in>
	<locatie>
	<naam>
	
	<alleen van toepassing indien lift(en) niet op noodstroom (nsa)>

	3.2.11-b
	<lift niet op noodstroom (nsa)>
<telefoon/intercom in lift>
	<maak oproep>
	<communicatie mogelijk>
	<locatie>
	<naam>
	
	<alleen van toepassing indien lift(en) niet op noodstroom (nsa)>

	3.2.11-c
	<lift niet op noodstroom (nsa)>
<observant in lift houdt deur(en) open>
	<observant uit lift>
	<deur(en) open>
	<locatie>
	<naam>
	
	<alleen van toepassing indien lift(en) niet op noodstroom (nsa)>

	3.2.11-d
	<lift op noodstroom (nsa), niet op <ne > verdieping >
	<sturen naar <ne > verdieping, controle>
	<naar <ne > verdieping>
	<locatie>
	<naam>
	
	<alleen van toepassing indien lift(en) op noodstroom (nsa)>
< uitgang gebouw bevindt zich niet op ne verdieping>

	3.2.11-e
	<brandweerlift op noodstroom (nsa); 
niet op <ne > verdieping >
	<sturen naar <ne > verdieping, controle>
	<naar <ne > verdieping>
	<locatie>
	<naam>
	
	<alleen van toepassing indien lift op noodstroom (nsa) en bestemd als brandweerlift>

	3.2.11-f
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<locatie>
	<naam>
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.12
	energievoorziening overige installaties
	
	
	
	
	

	3.2.12-a
	
	controle <installatie>
	<in bedrijf/uit bedrijf>
	<locatie>
	<naam>
	
	

	3.2.12-b
	
	controle <installatie>
	<in bedrijf/uit bedrijf>
	<locatie>
	<naam>
	
	

	3.2.12-c
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<locatie>
	<naam>
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.13
	
	
	
	
	
	

	3.2.13-a
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<locatie>
	<naam>
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.14
	
	
	
	
	
	

	3.2.14-a
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<locatie>
	<naam>
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	




	
4
	1e BRANDMELDING <GEBOUW ...> <GEBOUWDEEL ...>



	
4.1
	elektrische energievoorziening onbewaakt blijft uit, overige installaties ongewijzigd t.o.v. einde nummer 3
	1e brandmelding, <hand><automatisch> 
	tijdstip
	<locatie>
	<naam>
	
	



	4.2
	1e brandmelding is actief

	controle reacties gebouw en installaties, steekproeven
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2.1
	brandmeldinstallatie
	
	
	
	
	

	4.2.1-a
	
	controle
	signalering brandalarm in
	<locatie >
	<naam>
	
	

	4.2.1-b
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<locatie>
	<naam>
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2.2
	ontruimingsalarminstallatie
	
	
	
	
	

	4.2.2-a
	
	controle
	ontruimingsalarmsignaal in
	<locatie>
	<naam>
	
	

	4.2.2-b
	<installatie met gesproken woord>
	<bediening microfoon>
	<gesproken woord goed verstaanbaar>
	<locatie>
	<naam>
	
	<alleen van toepassing bij installaties met gesproken woord>

	4.2.2-c
	
	<controle>
	<stil alarm via PZI/DECT>
	<locatie>
	<naam>
	
	<alleen indien stil alarm van toepassing is>

	4.2.2-d
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<locatie>
	<naam>
	
	

	4.2.2-e
	
	reset weergave luid alarm
	luid alarm uit
	<locatie>
	<naam>
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2.3
	toegangscontrole-installatie
	
	
	
	
	

	4.2.3-a
	beveiligde deur in vluchtroute dicht en <vergrendeld/niet vergrendeld>
	controle via < nooddrukknop, openen met hand>
	deur open
	<locatie>
	<naam>
	
	

	4.2.3-b
	beveiligde nooddeur dicht en <vergrendeld/niet vergrendeld>
	controle via <nooddrukknop, openen met hand>
	deur open
	<locatie>
	<naam>
	
	

	4.2.3-c
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<locatie>
	<naam>
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2.4
	klimaatinstallatie
	
	
	
	
	

	4.2.4-a
	<klimaatinstallatie op noodstroom (nsa)>
	controle
	luchtbehandelingsinstallaties 
<in/uit/hoogtoeren>
	<locatie>
	<naam>
	
	<alleen van toepassing indien op noodstroom>

	4.2.4-b
	
	<bediening brandschakeling>
	<luchtbehandelingsinstallaties 
<in/uit/hoogtoeren>>
	<locatie>
	<naam>
	
	<alleen van toepassing indien bediening aanwezig>

	4.2.4-c
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<locatie>
	<naam>
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2.5
	gebouwbeheersysteem (GBS)
	
	
	
	
	

	4.2.5-a
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<locatie>
	<naam>
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2.6
	liften
	
	
	
	
	

	4.2.6-a
	<liften op noodstroom (nsa)>
	<controle>
	<bij 1 lift:
lift naar verdieping waar uitgang zich bevindt, openstand, bediening geblokkeerd>
of
<bij meerdere liften:
liften gestaffeld naar verdieping waar uitgang zich bevindt, openstand, bediening geblokkeerd>
	<locatie>
	<naam>
	
	<alleen van toepassing indien lift(en) op noodstroom (nsa)>

	4.2.6-b
	<brandweerlift op noodstroom (nsa)>
	<bedien brandweerschakelaar> 
	<naar verdieping waar uitgang zich bevindt, openstand, alleen bedienbaar met brandweerschakelaar>
	<locatie>
	<naam>
	
	<alleen van toepassing indien lift op noodstroom (nsa) en bestemd als brandweerlift>

	4.2.6-c
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<locatie>
	<naam>
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2.7
	doormeldingen
	
	
	
	
	

	4.2.7-a
	
	controle
	brandweer
	<locatie>
	<naam>
	
	<opvragen na afloop beproeving>

	4.2.7-b
	
	controle
	PAC <naam>
	<locatie>
	<naam>
	
	<opvragen na afloop beproeving>

	4.2.7-c
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<locatie>
	<naam>
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2.8
	voorzieningen op grens van rook- of brandcompartiment
	
	
	
	
	

	4.2.8-a
	deur met deurmagneet, e.d.
dicht
	controle door deur geheel te openen
	deur gaat geheel dicht
	<locatie>
	<naam>
	
	

	4.2.8-b
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<locatie>
	<naam>
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2.9
	<omschrijving>
	
	
	
	
	

	4.2.9-a
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<locatie>
	<naam>
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	




	5
	RESET BRANDALARM EN ONTRUIMINGSALARM



	
5.1
	ongewijzigd t.o.v. einde nummer 4
	resetten brand- en ontruimingsalarm
	tijdstip
	<locatie>
	<naam>
	
	



	5.2
	brandalarm en ontruimingsalarm gereset
	controle of installaties en gebouw weer in 'normale situatie' zonder brandalarm bij uitval energiebedrijf zijn gekomen, steekproeven
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2.1
	brandmeldinstallatie
	
	
	
	
	

	5.2.1-a
	
	controle
	signalering brandalarm uit
	<locatie>
	<naam>
	
	

	5.2.1-b
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<locatie>
	<naam>
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2.2
	ontruimingsalarminstallatie
	
	
	
	
	

	5.2.2-a
	
	controle
	ontruimingsalarm uit
	<locatie>
	<naam>
	
	

	5.2.2-b
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<locatie>
	<naam>
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2.3
	klimaatinstallatie
	
	
	
	
	

	5.2.3-a
	<klimaatinstallatie op noodstroom (nsa)>
	controle
	<luchtbehandelings-installaties 
naar normaal bedrijf>
	<locatie>
	<naam>
	
	<alleen van toepassing indien op noodstroom>

	5.2.3-b
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<locatie>
	<naam>
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2.4
	liften
	
	
	
	
	

	5.2.4-a
	<lift op noodstroom (nsa), niet op <ne > verdieping >
	<sturen naar <ne > verdieping, controle>
	<naar <ne > verdieping>
	<locatie>
	<naam>
	
	<alleen van toepassing indien lift(en) op noodstroom (nsa)>
< uitgang gebouw bevindt zich niet op ne verdieping>

	5.2.4-b
	<lift op noodstroom (nsa)>
<lift op <ne > verdieping>
	<observant in lift en houdt deur(en) open tot 6.1 uitgevoerd is>
	<liftdeur(en) open>
	<locatie>
	<naam>
	
	<alleen voor liften op noodstroom (nsa)>


	5.2.4-c
	<brandweerlift op noodstroom (nsa); 
niet op <ne > verdieping >
	<sturen naar <ne > verdieping, controle>
	<naar <ne > verdieping>
	<locatie>
	<naam>
	
	<alleen van toepassing indien lift op noodstroom (nsa) en bestemd als brandweerlift>

	5.2.4-d
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<locatie>
	<naam>
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2.5
	<omschrijving>
	
	
	
	
	

	5.2.5--a
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<locatie>
	<naam>
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	





	6
	ELEKTRISCHE ENERGIEVOORZIENING ONBEWAAKT EN BEWAAKT (NSA) UIT



	
	
	
	
	
	
	
	

	6.1
	ongewijzigd t.o.v. einde nummer 5
	noodstroomaggregaat (nsa) UIT, maar
no-break voorzieningen blijven IN
	tijdstip
	<locatie>
	<naam>
	
	



	6.2
	onbewaakte en door nsa bewaakte energievoorziening is uit;
door no-break bewaakte energievoorziening is in
	controle reacties gebouw en installaties, steekproeven
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	6.2.1
	elektrische energievoorziening
	
	
	
	
	

	6.2.1-a
	
	controle onbewaakt
	uit bedrijf
	<locatie>
	<naam>
	
	

	6.2.1-b
	
	controle bewaakt door noodstroomaggregaat (nsa)
	uit bedrijf
	<locatie>
	<naam>
	
	

	6.2.1-c
	
	controle bewaakt 
door no-break 
(niet voor brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie)
	<noodstroomvoorziening no-break blijft in bedrijf>
	<locatie>
	<naam>
	
	<alleen van toepassing indien aanwezig>

	6.2.1-d
	
	controle storingsmelding energievoorziening onbewaakt
	<storingsmelding in/uit>
	<locatie>
	<naam>
	
	

	6.2.1-e
	
	controle storingsmelding energievoorziening bewaakt door nsa
	<storingsmelding in/uit>
	<locatie>
	<naam>
	
	

	6.2.1-f
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<locatie>
	<naam>
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	6.2.2
	verlichting
	
	
	
	
	

	6.2.2-a
	
	controle verlichting vluchtwegaanduidingen
	verlichting <in/uit>
	<locatie>
	<naam>
	
	

	6.2.2-b
	
	controle (nood)verlichting vluchtwegen
	(nood)verlichting <in/uit>
	<locatie>
	<naam>
	
	

	6.2.2-c
	
	<schakel verlichting, achter ononderbroken noodstroomvoorziening, 
uit-in, controle>
	<verlichting uit-in>
	<locatie>
	<naam>
	
	<bijvoorbeeld laagspanningsruimte of meldkamer>

	6.2.2-d
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<locatie>
	<naam>
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	6.2.3
	brandmeldinstallatie
	
	
	
	
	

	6.2.3-a
	
	controle centrale apparatuur
	in bedrijf
	<locatie>
	<naam>
	
	

	6.2.3-b
	
	controle batterijbedrijf
	signalering batterijbedrijf in
	<locatie>
	<naam>
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	6.2.4
	ontruimingsalarminstallatie
	
	
	
	
	

	6.2.4-a
	
	controle centrale apparatuur
	in bedrijf
	<locatie>
	<naam>
	
	

	6.2.4-b
	
	controle batterijbedrijf
	signalering batterijbedrijf in
	<locatie>
	<naam>
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	6.2.5
	toegangscontrole-installatie
	
	
	
	
	

	6.2.5-a
	
	controle centrale apparatuur
	<in bedrijf/uit bedrijf>
	<locatie>
	<naam>
	
	

	6.2.5-b
	beveiligde deur in vluchtroute dicht en <vergrendeld/niet vergrendeld>
	controle via <kaartlezer, drukknop>
	deur <open/niet open>
	<locatie>
	<naam>
	
	

	6.2.5-c
	beveiligde deur in vluchtroute dicht en <vergrendeld/niet vergrendeld>
	controle via <nooddrukknop, openen met hand>
	deur open
	<locatie>
	<naam>
	
	

	6.2.5-d
	beveiligde nooddeur dicht en <vergrendeld/niet vergrendeld>
	controle via <nooddrukknop, openen met hand>
	deur open
	<locatie>
	<naam>
	
	

	6.2.5-e
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<locatie>
	<naam>
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	6.2.6
	inbraakmeldsysteem
	
	
	
	
	

	6.2.6-a
	
	controle centrale apparatuur
	<in bedrijf/uit bedrijf>
	<locatie>
	<naam>
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	6.2.7
	observatiesysteem
	
	
	
	
	

	6.2.7-a
	
	controle centrale apparatuur
	<in bedrijf/uit bedrijf>
	<locatie>
	<naam>
	
	

	6.2.7-b
	
	controle camerabeelden
	beelden <wel/niet> op monitor
	<locatie>
	<naam>
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	6.2.8
	communicatiemiddelen
	
	
	
	
	

	6.2.8-a
	
	controleer telefoontoestel
	communicatie mogelijk
	<locatie>
	<naam>
	
	

	6.2.8-b
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<locatie>
	<naam>
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	6.2.9
	gebouwbeheersysteem (GBS)
	
	
	
	
	

	6.2.9-a
	
	controle
	communicatie <wel/niet> in bedrijf
	<locatie>
	<naam>
	
	

	6.2.9-b
	
	
	onderstations <wel/niet> in bedrijf
	<locatie>
	<naam>
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	6.2.10
	liften
	
	
	
	
	

	6.2.10-a
	<lift op noodstroom (nsa)>
	<controle verlichting>
	<noodverlichting in>
	<locatie>
	<naam>
	
	<alleen van toepassing indien lift(en) op noodstroom (nsa)>

	6.2.10-b
	<lift op noodstroom (nsa)>
<telefoon/intercom in lift>
	<maak oproep>
	<communicatie mogelijk>
	<locatie>
	<naam>
	
	<alleen van toepassing indien lift(en) op noodstroom (nsa)>

	6.2.10-c
	<lift op noodstroom (nsa)>
<observant in lift houdt deur(en) open>
	<observant uit lift>
	<deur(en) open>
	<locatie>
	<naam>
	
	<alleen van toepassing indien lift(en) op noodstroom (nsa)>

	6.2.10-d
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<locatie>
	<naam>
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	6.2.11
	energievoorziening overige installaties
	
	
	
	
	

	6.2.11-a
	
	controle <installatie>
	<in bedrijf/uit bedrijf>
	<locatie>
	<naam>
	
	

	6.2.11-b
	
	controle <installatie>
	<in bedrijf/uit bedrijf>
	<locatie>
	<naam>
	
	

	6.2.11-c
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<locatie>
	<naam>
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	6.2.13
	I/O verwerkingscentrale
	
	
	
	
	

	6.2.13-a
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<locatie>
	<naam>
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	6.2.14
	Perimeter
	
	
	
	
	

	6.2.14-a
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<locatie>
	<naam>
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	






	7
	2e BRANDMELDING <GEBOUW ...> <GEBOUWDEEL ...>



	
7.1
	elektrische energievoorziening blijft uit, overige installaties ongewijzigd t.o.v. einde nummer 6
	2e brandmelding, <hand><automatisch>
	tijdstip
	<locatie>
	<naam>
	
	



	7.2
	2e brandmelding is actief
	controle reacties gebouw en installaties, steekproeven
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	7.2.1
	brandmeldinstallatie
	
	
	
	
	

	7.2.1-a
	
	controle
	signalering brandalarm in
	<locatie>
	<naam>
	
	

	7.2.1-b
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<locatie>
	<naam>
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	7.2.2
	ontruimingsalarminstallatie
	
	
	
	
	

	7.2.2-a
	
	controle
	ontruimingsalarmsignaal in
	<locatie>
	<naam>
	
	

	7.2.2-b
	<installatie met gesproken woord>
	<bediening microfoon>
	<gesproken woord goed verstaanbaar>
	<locatie>
	<naam>
	
	<alleen van toepassing bij installaties met gesproken woord>

	7.2.2-c
	
	<controle>
	<stil alarm via PZI/DECT>
	<locatie>
	<naam>
	
	<alleen indien stil alarm van toepassing is>

	7.2.2-d
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<locatie>
	<naam>
	
	

	7.2.2-e
	
	reset weergave luid alarm
	luid alarm uit
	<locatie>
	<naam>
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	7.2.3
	toegangscontrole-installatie
	
	
	
	
	

	7.2.3-a
	beveiligde deur in vluchtroute dicht en <vergrendeld/niet vergrendeld>
	controle via <nooddrukknop, openen met hand>
	deur open
	<locatie>
	<naam>
	
	

	7.2.3-b
	beveiligde nooddeur dicht en <vergrendeld/niet vergrendeld>
	controle via <nooddrukknop, openen met hand>
	deur open
	<locatie>
	<naam>
	
	

	7.2.3-c
	
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<locatie>
	<naam>
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	7.2.4
	gebouwbeheersysteem (GBS)
	
	
	
	
	

	7.2.4-a
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<locatie>
	<naam>
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	7.2.5
	doormeldingen
	
	
	
	
	

	7.2.5-a
	
	controle
	brandweer
	<locatie>
	<naam>
	
	<opvragen na afloop beproeving>

	7.2.5-b
	
	controle
	PAC <naam>
	<locatie>
	<naam>
	
	<opvragen na afloop beproeving>

	7.2.5-c
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<locatie>
	<naam>
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	7.2.6
	voorzieningen op grens van rook- of 
brandcompartiment
	
	
	
	
	

	7.2.6-a
	deur met deurmagneet, e.d.
dicht
	controle door deur geheel te openen
	deur gaat dicht
	<locatie>
	<naam>
	
	

	7.2.6-b
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<locatie>
	<naam>
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	7.2.7
	<omschrijving>
	
	
	
	
	

	7.2.7-a
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<locatie>
	<naam>
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	




	8
	ELEKTRISCHE ENERGIEVOORZIENING BEWAAKT (NSA) IN, ONBEWAAKT (ENERGIEBEDRIJF) BLIJFT UIT

	doel:
	Beproeven van de reacties van gebouw en installaties bij het inschakelen van de energievoorziening bewaakt (nsa) na een brandmelding.



	8.1
	installaties in bedrijf volgens einde nummer 7
	energievoorziening bewaakt (nsa) IN door het deblokkeren van het opstarten van nsa;
energievoorziening onbewaakt (energiebedrijf) blijft UIT
	tijdstip
	<locatie>
	<naam>
	
	de noodstroom-voorziening moet na het deblokkeren zelfstandig in bedrijf  komen



	8.2
	onbewaakte energievoorziening is uit;
bewaakte energievoorziening (nsa) is in;
2e brandmelding is actief
	controle reacties gebouw en installaties, steekproeven
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	8.2.1
	elektrische energievoorziening
	
	
	
	
	

	8.2.1-a
	
	controle onbewaakt
	uit bedrijf
	<locatie>
	<naam>
	
	

	8.2.1-b
	
	controle bewaakt door noodstroomaggregaat (nsa)
	in bedrijf
	<locatie>
	<naam>
	
	

	8.2.1-c
	
	controle <bedrijfsmelding / storingsmelding> energievoorzieningen bewaakt door nsa
	<storingsmelding uit>
<bedrijfsmelding in>
	<locatie>
	<naam>
	
	

	8.2.1-d
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<locatie>
	<naam>
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	8.2.2
	verlichting
	
	
	
	
	

	8.2.2-a
	
	controle verlichting vluchtwegaanduidingen
	verlichting in
	<locatie>
	<naam>
	
	

	8.2.2-b
	
	controle (nood)verlichting vluchtwegen
	(nood)verlichting in
	<locatie>
	<naam>
	
	

	8.2.2-c
	
	schakel verlichting, achter noodstroomvoorziening, 
uit-in, controle
	verlichting uit-in
	<locatie>
	<naam>
	
	

	8.2.2-d
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<locatie>
	<naam>
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	8.2.3
	klimaatinstallatie
	
	
	
	
	

	8.2.3-a
	<klimaatinstallatie op noodstroom (nsa)>
	<controle op uitvoeren brandprogramma>
	<luchtbehandelings-installaties 
<in/uit/hoogtoeren>>
	<locatie>
	<naam>
	
	<alleen van toepassing indien op noodstroom>

	8.2.3-b
	
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<locatie>
	<naam>
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	8.2.4
	gebouwbeheersysteem (GBS)
	
	
	
	
	

	8.2.4-a
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<locatie>
	<naam>
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	8.2.5
	liften
	
	
	
	
	

	8.2.5-a
	<liften op noodstroom (nsa)>
	<controle op uitvoeren brandprogramma>
	<bij 1 lift: 
lift naar verdieping waar uitgang zich bevindt, openstand, bediening geblokkeerd>
of
<bij meerdere liften:
liften gestaffeld naar verdieping waar uitgang zich bevindt, openstand, bediening geblokkeerd>
	<locatie>
	<naam>
	
	<alleen van toepassing indien lift(en) op noodstroom (nsa)>

	8.2.5-b
	<brandweerlift op noodstroom (nsa)>
	<bedien brandweerschakelaar>
	<lift naar verdieping waar uitgang zich bevindt, openstand, alleen bedienbaar met brandweerschakelaar>
	<locatie>
	<naam>
	
	<alleen van toepassing indien lift op noodstroom (nsa) en bestemd als brandweerlift>

	8.2.5-c
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<locatie>
	<naam>
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	8.2.6
	energievoorziening overige installaties
	
	
	
	
	

	8.2.6-a
	
	controle <installatie>
	in bedrijf
	<locatie>
	<naam>
	
	

	8.2.6-b
	
	controle <installatie>
	in bedrijf
	<locatie>
	<naam>
	
	

	8.2.6-c
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<locatie>
	<naam>
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	8.2.7
	voorzieningen op grens van rook- of brandcompartiment
	
	
	
	
	

	8.2.7-a
	deur met deurmagneet, e.d., dicht
	controle door deur geheel te openen
	deur gaat dicht
	<locatie>
	<naam>
	
	

	8.2.7-b
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<locatie>
	<naam>
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	8.2.8
	<omschrijving>
	
	
	
	
	

	8.2.8-a
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<locatie>
	<naam>
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	




	9
	ELEKTRISCHE ENERGIEVOORZIENING ONBEWAAKT (ENERGIEBEDRIJF) IN

	doel:
	Beproeven van de reacties van gebouw en installaties bij het inschakelen van de energievoorziening energiebedrijf  na een brandmelding.



	9.1
	installaties in bedrijf,
volgens einde nummer 8
	energievoorziening onbewaakt (energiebedrijf) IN
	tijdstip
	<locatie>
	<naam>
	
	



	9.2
	gebouw wordt weer gevoed door energiebedrijf;
2e brandmelding is actief
	controle reacties gebouw en installaties, steekproeven
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	9.2.1
	elektrische energievoorziening
	
	
	
	
	

	9.2.1-a
	
	controle energievoorziening onbewaakt
	in bedrijf
	<locatie>
	<naam>
	
	

	9.2.1-b
	
	controle energievoorziening bewaakt
	noodstroomvoorziening noodstroomaggregaat uit en paraat
	<locatie>
	<naam>
	
	

	9.2.1-c
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<locatie>
	<naam>
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	9.2.2
	verlichting
	
	
	
	
	

	9.2.2-a
	
	controle verlichting vluchtwegaanduidingen
	verlichting in
	<locatie>
	<naam>
	
	

	9.2.2-b
	
	controle noodverlichting vluchtwegen
	noodverlichting uit
	<locatie>
	<naam>
	
	

	9.2.2-c
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<locatie>
	<naam>
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	9.2.3
	klimaatinstallatie
	
	
	
	
	

	9.2.3-a
	<klimaatinstallatie niet op noodstroom (nsa)>
	<controle op uitvoeren brandprogramma>
	<luchtbehandelingsinstallatie 
<in/uit/hoogtoeren>>
	<locatie>
	<naam>
	
	<alleen van toepassing indien niet op noodstroom>

	9.2.3-b
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<locatie>
	<naam>
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	9.2.4
	gebouwbeheersysteem (GBS)
	
	
	
	
	

	9.2.4-a
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<locatie>
	<naam>
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	9.2.5
	liften
	
	
	
	
	

	9.2.5-a
	<liften niet op noodstroom (nsa)>
	<controle op uitvoeren brandprogramma>
	<lift naar verdieping waar uitgang zich bevindt, openstand, bediening geblokkeerd>
	<locatie>
	<naam>
	
	<alleen van toepassing indien lift(en) niet op noodstroom (nsa)>

	9.2.5-b
	<brandweerlift niet op noodstroom (nsa)>
	<bediening brandweerschakelaar>
	<lift naar verdieping waar uitgang zich bevindt, openstand, alleen bedienbaar met brandweerschakelaar>
	<locatie>
	<naam>
	
	<alleen van toepassing indien lift niet op noodstroom (nsa) en bestemd als brandweerlift>

	9.2.5-c
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<locatie>
	<naam>
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	9.2.6
	energievoorziening overige installaties
	
	
	
	
	

	9.2.6-a
	
	controle <installatie>
	in bedrijf
	<locatie>
	<naam>
	
	

	9.2.6-b
	
	controle <installatie>
	in bedrijf
	<locatie>
	<naam>
	
	

	9.2.6-c
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<locatie>
	<naam>
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	9.2.7
	voorzieningen op grens van rook- of brandcompartiment
	
	
	
	
	

	9.2.7-a
	deur met deurmagneet, e.d., dicht
	controle door deur geheel te openen
	deur gaat dicht
	<locatie>
	<naam>
	
	

	9.2.7-b
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<locatie>
	<naam>
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	9.2.8
	<omschrijving>
	
	
	
	
	

	9.2.8-a
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<locatie>
	<naam>
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	




	10
	RESET BRANDALARM EN ONTRUIMINGSALARM



	

10.1
	ongewijzigd t.o.v. einde nummer 9
	resetten brand- en ontruimingsalarm
	tijdstip
	<locatie>
	<naam>
	
	



	10.2
	brandalarm en ontruimingsalarm gereset
	controle of installaties en gebouw weer in 'normale situatie' zonder brandalarm zijn gekomen, steekproeven
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	10.2.1
	brandmeldinstallatie
	
	
	
	
	

	10.2.1-a
	
	controle
	signalering brandalarm uit
	<locatie>
	<naam>
	
	

	10.2.1-b
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<locatie>
	<naam>
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	10.2.2
	ontruimingsalarminstallatie
	
	
	
	
	

	10.2.2-a
	
	controle
	ontruimingsalarm uit
	<locatie>
	<naam>
	
	

	10.2.2-b
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<locatie>
	<naam>
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	10.2.3
	klimaatinstallatie
	
	
	
	
	

	10.2.3-a
	
	controle
	luchtbehandelingsinstallaties
naar normaal bedrijf
	<locatie>
	<naam>
	
	

	10.2.3-b
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<locatie>
	<naam>
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	10.2.4
	gebouwbeheersysteem (GBS)
	
	
	
	
	

	10.2.4-a
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<locatie>
	<naam>
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	10.2.5
	liften
	
	
	
	
	

	10.2.5-a
	lift niet op <ne > verdieping
	sturen naar <ne> verdieping, controle
	naar <ne> verdieping
	<locatie>
	<naam>
	
	uitgang gebouw bevindt zich niet op <ne> verdieping 

	10.2.5-b
	<brandweerlift niet op <ne > verdieping>
	<sturen naar <ne> verdieping, controle>
	<naar <ne> verdieping>
	<locatie>
	<naam>
	
	<alleen van toepassing indien lift bestemd als brandweerlift>

	10.2.5-c
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<locatie>
	<naam>
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	10.2.6
	voorzieningen op grens van rook- of brandcompartiment
	
	
	
	
	

	10.2.6-a
	deur met deurmagneet, e.d.
dicht
	controle door deur geheel te openen
	deur blijft open staan
	<locatie>
	<naam>
	
	

	10.2.6-b
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<locatie>
	<naam>
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	10.2.7
	<omschrijving>
	
	
	
	
	

	10.2.7-a
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<locatie>
	<naam>
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	




	11
	3e BRANDMELDING <GEBOUW ...> <GEBOUWDEEL ...>

	doel:
	controle of gebouw en installaties bij normaal bedrijf van de energievoorziening nog juist reageren op een brandmelding



	11.1
	installaties in bedrijf,
volgens einde nummer 10
	3e brandmelding,  <hand><automatisch>

	
	<locatie>
	<naam>
	
	



	11.2
	3e brandmelding is actief

	controle reacties gebouw en installaties, steekproeven
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	11.2.1
	brandmeldinstallatie
	
	
	
	
	

	11.2.1-a
	
	controle
	signalering brandalarm in
	<locatie>
	<naam>
	
	

	11.2.1-b
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<locatie>
	<naam>
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	11.2.2
	ontruimingsalarminstallatie
	
	
	
	
	

	11.2.2-a
	
	controle
	ontruimingsalarmsignaal in
	<locatie>
	<naam>
	
	

	11.2.2-b
	<installatie met gesproken woord>
	<bediening microfoon>
	<gesproken woord goed verstaanbaar>
	<locatie>
	<naam>
	
	<alleen van toepassing bij installaties met gesproken woord>

	11.2.2-c
	
	<controle>
	<stil alarm via PZI/DECT>
	<locatie>
	<naam>
	
	<alleen indien stil alarm van toepassing is>

	11.2.2-d
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<locatie>
	<naam>
	
	

	11.2.2-e
	
	reset weergave luid alarm
	luid alarm uit
	<locatie>
	<naam>
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	11.2.3
	toegangscontrole-installatie
	
	
	
	
	

	11.2.3-a
	beveiligde deur in vluchtroute dicht en <vergrendeld/niet vergrendeld>
	controle via <kaartlezer, drukknop>
	deur open
	<locatie>
	<naam>
	
	

	11.2.3-b
	beveiligde deur in vluchtroute dicht en <vergrendeld/niet vergrendeld>
	controle via <nooddrukknop, openen met hand>
	deur open
	<locatie>
	<naam>
	
	

	11.2.3-c
	beveiligde nooddeur dicht en <vergrendeld/niet vergrendeld>
	controle via <nooddrukknop, openen met hand>
	deur open
	<locatie>
	<naam>
	
	

	11.2.3-d
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<locatie>
	<naam>
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	11.2.4
	klimaatinstallatie
	
	
	
	
	

	11.2.4-a
	
	controle op uitvoeren brandprogramma
	luchtbehandelingsinstallaties 
<in/uit/hoogtoeren>
	<locatie>
	<naam>
	
	

	11.2.4-b
	
	<bediening brandschakeling>
	<luchtbehandelingsinstallatie 
<in/uit/hoogtoeren>>
	<locatie>
	<naam>
	
	

	11.2.4-c
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<locatie>
	<naam>
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	11.2.5
	gebouwbeheersysteem (GBS)
	
	
	
	
	

	11.2.5-a
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<locatie>
	<naam>
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	11.2.6
	liften
	
	
	
	
	

	11.2.6-a
	lift (geen brandweerlift)
	controle
	naar verdieping waar uitgang zich bevindt, openstand, bediening geblokkeerd
	<locatie>
	<naam>
	
	

	11.2.6-b
	<brandweerlift>
	<controle bediening door brandweerschakelaar>
	<naar verdieping waar uitgang zich bevindt, openstand, alleen bedienbaar met brandweerschakelaar>
	<locatie>
	<naam>
	
	<alleen van toepassing indien lift bestemd als brandweerlift>

	11.2.6-c
	telefoon/intercom in lift
	maak oproep
	communicatie mogelijk
	<locatie>
	<naam>
	
	

	11.2.6-d
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<locatie>
	<naam>
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	11.2.7
	voorzieningen op grens van rook- of brandcompartiment
	
	
	
	
	

	11.2.7-a
	deur met deurmagneet, e.d.
	controle door deur geheel te openen
	deur dicht
	<locatie>
	<naam>
	
	

	11.2.7-b
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<locatie>
	<naam>
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	11.2.8
	<omschrijving>
	
	
	
	
	

	11.2.8-a
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<locatie>
	<naam>
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	




	12
	RESET BRANDALARM EN ONTRUIMINGSALARM, INSTALLATIES NAAR NORMAAL BEDRIJF



	
12.1
	ongewijzigd t.o.v. einde nummer 11
	resetten brand- en ontruimingsalarm
	tijdstip
	<locatie>
	<naam>
	
	



	12.2
	brandalarm en ontruimingsalarm gereset
	controle of installaties en gebouw weer in 'normale situatie' zonder brandalarm bij normaal bedrijf energievoorziening zijn gekomen, steekproeven
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	12.2.1
	energievoorziening
	
	
	
	
	

	12.2.1-a
	
	controle
	in bedrijf
	<locatie>
	<naam>
	
	

	12.2.1-b
	
	controle op nieuwe storingen en alarmen t.o.v. lijst voor aanvang beproevingen
	geen nieuwe storingen of alarmen 
	<locatie>
	<naam>
	
	

	12.2.1-c
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<omschrijving>
	<locatie>
	<naam>
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	12.2.2
	brandmeldinstallatie
	
	
	
	
	

	12.2.2-a
	
	controle
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	controle door openen met hand, zonder gebuik kaartlezer of drukknop
	deur blijft dicht en vergrendeld
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	<naam>
	
	

	12.2.4-b
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