## Inhoudsopgave Opleverdossier
<Rwzi / RGM …>
<projecttitel>
<Aannemer>
| <datum> |  |  | Welke delen afdrukken en opnemen in de ordner(s)
|  | Discipline | Specifieke eisen van dit onderdeel | De ordner komt in de ordnerkast op de rwzi te staan. Bij RGM project ook een ordner op het rioolgemaal!
| Inhoudsopgave opleverdossier |  | Opleverdossier moet voldoen aan de machinerichtlijnen. Checklist hiervoor zie werkblad 'Eisen Machinerichtlijn'. Check ook de algemene eisen aan het opleverdossier genoemd in het bestek! | Afdrukken
Tab 1 | Gebruiksaanwijzing, RI&E en CE markering
1.1 | Gebruiksaanwijzing | Algemeen | In dit hoofdstuk moet duidelijk worden: hoe werkt de gebouwde installatie als geheel en hoe moeten we ermee omgaan? Ook reguliere en bijzondere bedrijfsvoering wordt hierin beschreven. (verdere toelichting in werkblad 'Inhoud gebruiksaanwijzing') | Afdrukken
1.1.1 | Beschrijving van de installatie | Algemeen |  | -
1.1.2 | Functioneel ontwerp (besturingsplan) | E&PA | inclusief Cause&Effect Diagram (Excelbestand) indien beschikbaar. | Afdrukken
1.2 | Risico Inventarisatie en Evaluatie | Algemeen | van ontwerpfase en van uitvoeringsfase | -
1.3 | CE markering | WTB+E&PA | IIA en IIB verklaringen | -
Tab 2 | Tekeningen en schema’s
| Tekeningenlijst | Algemeen | HDSR format toepassen (zie tab 'Tekeningenlijst' in dit bestand). Excelbestand gedurede het project up-to-date houden en definitieve versie in opleverdossier. | Afdrukken
2.1 | Proces Flow Diagram (PFD) en Piping en Instrumentation Diagrams (P&ID’s) | WTB+E&PA | DWG en pdf bestanden | Afdrukken op A3. Extra exemplaar afdrukken voor opname in de complete P&IDset op de rwzi.
2.2 | 3d modellen/tekeningen | Algemeen | 3D tekeningen in native bestand (b.v. Revit file als getekend is in Revit) én als leesbestand (nwd-bestand) toesturen, zodat hij leesbaar is in Navisworks Freedom 2021. Een native bestand bevat alle gegevens uit het 3D model en is ook opnieuw te bewerken. | -
2.3 | Lay-outs + opstellingstekeningen | Algemeen | DWG en pdf bestanden | Afdrukken Lay-outs en Opstellingstekeningen op origineel formaat
2.4 | Hydraulisch overzicht | CT | DWG en pdf bestanden | -
2.5 | Detailtekeningen Civiel+bouwkunde | CT | DWG en pdf bestanden | -
2.6 | Detailtekeningen Werktuigbouwkunde | WTB | DWG en pdf bestanden | -
2.7 | Detailtekeningen Elektrotechniek | E&PA | DWG en/of EPLAN en pdf bestanden Elektrische schema's; Lijst met instellingen van beveiligingen, tijdrelais, meet- en regelapparatuur, frequentieregelaars, softstarters en alle overige apparaten vermeld op revisietekeningen of separate lijsten. | Afdrukken Tekeningen en schema’s E&PA op origineel formaat. Extra exemplaar afdrukken voor map in schakelkast
2.8 | Detailtekeningen Procesautomatisering | E&PA | DWG en pdf bestanden | Afdrukken Tekeningen en schema’s E&PA op origineel formaat. Extra exemplaar afdrukken voor map in schakelkast
2.9 | ArcGIS data | Algemeen | shape/gdb bestand met attributentabel
Tab 3 | Lijsten
3.1 | Equipmentlijst (verbruikers-, appendage- en instrumentatie) | WTB+E&PA | Excellijst conform standaard HDSR (voorbeeld DM886619). - Lijst van toegepaste apparatuur met vermelding van capaciteiten, typenummers, bestelcodes, vermogens e.d. Aangeven welke onderdelen zijn komen te vervallen, welke nieuw zijn en welke hergebruikt worden. | -
3.2 | Onderhoudsschema | Algemeen | conform DM1720745 | -
3.3 | Historianlijst | E&PA | Excellijst van Tags met PLC adressen tbv opslaan van historische data conform voorbeeld
Tab 4 | Engineeringsdocumenten en berekeningen |  | o.a. uitgangspunten en ontwerp van de installatie, berekeningen
4.1 | Civiel+bouwkunde | CT | waaronder grondwaterstanden, berekeningen opdrijven constructie, constructieberekeningen, etc. | -
4.2 | Werktuigbouwkunde | WTB | Leidingberekeningen, pompselectie, waterverbruiken, stroomverbruiken | -
4.3 | Elektrotechniek | E&PA | kabelberekeningen | -
4.4 | Procesautomatisering | E&PA |  | -
Tab 5 | Bedienings- en onderhoudsvoorschriften
5.1 | Civiel+bouwkunde | CT |  | -
5.2 | Werktuigbouwkunde | WTB |  | Afdrukken (geen boekwerken, maar alleen de pagina’s die er toe doen)
5.3 | Elektrotechniek | E&PA |  | -
5.4 | Procesautomatisering | E&PA |  | -
Tab 6 | Beproevingen en keuringen |  | ATEX keuringen
6.1 | Civiel+bouwkunde | CT | vloeistofkerende vloer, betonkwaliteit etc. | -
6.2 | Werktuigbouwkunde | WTB | waaronder rapportage van keuringen zoals genoemd in het bestek, rapportage van FAT en SAT beproevingen, zoals pompbeproevingen en 0-metingen; Rapportage van inbedrijfstel parameters; Afpersrapporten leidingwerk; Keuringscertificaten, -rapporten van hijsmiddelen, cv-ketels, etc | -
6.3 | Elektrotechniek | E&PA | waaronder rapportage van keuringen zoals genoemd in het bestek, NEN1010 deel 6,NEN3140,NEN10439-1), aarding; Rapportage van inbedrijfstel parameters; | -
6.4 | Procesautomatisering | E&PA |  | -
Tab 7 | Garantieverklaringen
7.1 | Civiel-bouwkunde | CT |  | -
7.2 | Werktuigbouwkunde | WTB | o.a. conservering | -
7.3 | Elektrotechniek | E&PA |  | -
7.4 | Procesautomatisering | E&PA |  | -

## Eisen Machinerichtlijn
Eisen machinerichtlijn op de aan te leveren gegevens en documenten
versie 14 januari 2021
Toelichting op onderstaande lijst:
Om te voldoen aan de machinerichtlijn moeten veel documenten en informatie geleverd worden, die voldoen aan onderstaande eisen en de onderstaande gegevens en omschrijvingen bevat.
Om dubbelingen te voorkomen vereist HDSR niet dat alle gegevens in de gebruiksaanwijzing wordt opgenomen, maar dat verwijzen naar andere documenten in het opleverdossier toegestaan is. Hieronder een voorstel in welke tab/documenten de vereiste informatie kan worden opgenomen.
In onderstaande kolom staan de eisen uit de Machinerichtlijn dd 8 dec 2020 op https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX:32006L0042&print=true | wat voor soort documenten wordt hiermee bedoeld? Voorbeelden ( dit is puur voor de beeldvorming.) | Waar in het opleverdossier opnemen?
1.7.4. Gebruiksaanwijzing Bij iedere machine moet een gebruiksaanwijzing zijn gevoegd in de officiële Gemeenschapstaal (of talen) van de lidstaat waar de machine op de markt wordt gebracht en/of in bedrijf gesteld. De bij de machine gevoegde gebruiksaanwijzing moet een „oorspronkelijke gebruiksaanwijzing” of een „vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing” zijn; in het laatste geval moet bij de vertaling een „oorspronkelijke gebruiksaanwijzing” zijn gevoegd. In afwijking hiervan hoeven onderhoudsinstructies die bestemd zijn voor gespecialiseerd personeel dat in zeggenschap werkt van de fabrikant of diens gemachtigde, slechts in één door dat personeel begrepen taal van de Gemeenschap te worden verstrekt. De gebruiksaanwijzing moet zijn opgesteld volgens de hierna genoemde uitgangspunten. | B&O voorschriften roostergoedinstallatie. Gebruiksaanwijzing hoe je de influentstroom om moet leiden, zodat de machine voor revisie weg kan.
1.7.4.1. Algemene uitgangspunten voor het opstellen a) De gebruiksaanwijzing moet in één of meer officiële taal (talen) van de Gemeenschap worden opgesteld. De fabrikant of diens gemachtigde voorziet de versie(s) die hij heeft geverifieerd van de vermelding „oorspronkelijke gebruiksaanwijzing”. b) Wanneer een „oorspronkelijke gebruiksaanwijzing” in de officiële taal of talen van het land van gebruik ontbreekt, moet een vertaling in die taal of talen worden verstrekt door de fabrikant of diens gemachtigde, dan wel door degene die de machine in het bewuste taalgebied introduceert. Deze vertalingen moeten zijn voorzien van de vermelding „vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing”. c) De inhoud van de gebruiksaanwijzing moet niet alleen uitgaan van het beoogde gebruik van de machine, maar tevens rekening houden met elk redelijkerwijs voorzienbaar verkeerd gebruik daarvan. d) Indien de machines voor niet-professionele gebruikers bestemd zijn, moet bij de formulering en de presentatie van de gebruiksaanwijzing rekening worden gehouden met het algemene opleidingsniveau en het inzicht dat men redelijkerwijze van deze gebruikers mag verwachten. | B&O voorschriften roostergoedinstallatie: b.v. laat het rooster niet de verkeerde kant op draaien. Plaats schotbalken voordat je de machine weghaalt, anders stroomt er nog roostergoed in de machine tijdens demontage en werk je niet veilig. Gebruiksaanwijzing: zorg dat de aanvoer naar de rwzi stopt en dit ook geborgd is (LOTOTO).
Iedere gebruiksaanwijzing moet, in voorkomend geval, ten minste de volgende informatie bevatten:
a) firmanaam en volledig adres van de fabrikant en van diens gemachtigde; |  | 1.1 Gebruiksaanwijzing
b) typeaanduiding van de machine als aangegeven op de machine zelf, met uitzondering van het serienummer (dus de firmanaam en het volledige adres van de fabrikant en, in voorkomend geval, diens gemachtigde; de aanduiding van de machine; de CE-markering; de serie- of typeaanduiding; het bouwjaar, dat wil zeggen het jaar waarin het fabricageproces is afgerond.); | op typeplaatje op machine en in Excel equipmentlijst (voorheen verbruikers, appendage en instrumentatielijst) | 1.1. Gebruiksaanwijzing 3.1 Equipmentlijst en op typeplaatje van de machine zelf.
c) EG-verklaring van overeenstemming, of een document waarin de inhoud van de EGverklaring van overeenstemming wordt weergegeven, waarin een opsomming wordt gegeven van de kenmerken van de machine, niet noodzakelijk met inbegrip van het serienummer en een handtekening | EG-verklaringen kunnen inbouwverklaringen of IIA-verklaringen zijn. Als er meerdere samengestelde machines zijn, worden er ook meerdere IIA-verklaringen afgegeven. | 1.4 CE markering
d) een algemene beschrijving van de machine; | het rooster haalt de grove delen uit het influent. Er zijn twee parallel geschakelde roostergoedinstallatie. Aanvoer van de rioolgemalen afvoer naar de zandvanger | 1.1 Gebruiksaanwijzing
e) de tekeningen, schema's, beschrijvingen en toelichtingen die nodig zijn voor het gebruik, onderhoud en herstellen van de machine en voor de controle op de correcte werking ervan; | Hoe moet je olie verversen, hoe moeten onderdelen vervangen worden. Ook connectie van de roosters, bv. vetsmeerapparaat voor meerdere machine. | 1.2 Functioneel ontwerp 2 Tekeningen en schema's 3.2 Onderhoudsschema 5 Bedienings- en onderhoudsvoorschriften
f) een beschrijving van de werkplek(ken) die door de bedieners kan (kunnen) worden ingenomen; | Voor de machine moet een meter vrije ruimte gehouden worden voor een goede toegankelijkheid van de machine | 1.1 Gebruiksaanwijzing 5 Bedienings- en onderhoudsvoorschriften
g) een beschrijving van het beoogde gebruik van de machine; | De machine is ontworpen voor het verwijderen van roostergoed in huishoudelijk afvalwater. | 1.1 Gebruiksaanwijzing 5 Bedienings- en onderhoudsvoorschriften
h) waarschuwingen betreffende te ontraden gebruik dat, naar uit ervaring is gebleken, van de machine kan worden gemaakt; | Ook na demontage en uitgebreid reinigen van de machine, wordt gebruik in drinkwaterinstallaties ontraden | 1.1 Gebruiksaanwijzing 5 Bedienings- en onderhoudsvoorschriften
i) instructies voor de montage, installatie en aansluiting van de machine, met inbegrip van tekeningen, schema's en de bevestigingsmiddelen, en aanduiding van het chassis of de installatie waarop de machine moet worden gemonteerd; | Eerst de sproeibuis monteren en vervolgens de afsluiter van de bedrijfswatertoevoer openen | 1.1 Gebruiksaanwijzing 2 Tekeningen en schema's 5 Bedienings- en onderhoudsvoorschriften
j) instructies voor een zodanige installatie en montage dat het geluid en de trillingen worden beperkt; | uitlijnen van machine en aandrijving | 5 Bedienings- en onderhoudsvoorschriften
k) instructies voor de inbedrijfstelling en het gebruik van de machine en zo nodig instructies voor de opleiding van de bedieners; | Let op dat eerst de machine wordt uitgezet, dan de sproeiinstallatie en vervolgens het luik.. Wacht even met openen zodat de kans van spetters in het gezicht klein is. | 1.1 Gebruiksaanwijzing 5 Bedienings- en onderhoudsvoorschriften
l) informatie over de restrisico's die, ondanks de geïntegreerde veiligheid bij het ontwerp van de machine en de genomen beschermingsmaatregelen en bijkomende voorzieningen, blijven bestaan; | aangezien je moet kunnen inspecteren hoe het rooster rondgaat in de machine, is het mogelijk het luik te openen tijdens het draaien. Hand of gereedschap in de draaiende machine steken is ten strengste verboden. | 1.3 Risico Inventarisatie en Evaluatie
m) instructies inzake de door de gebruiker te nemen beschermende maatregelen, waaronder, in voorkomend geval, de te voorziene persoonlijke-beschermingsuitrusting; | gebruik een mondkapje en handschoenen bij onderhoudswerkzaamheden | 1.1 Gebruiksaanwijzing 5 Bedienings- en onderhoudsvoorschriften
n) de essentiële kenmerken van de gereedschappen die op de machine kunnen worden gemonteerd; | Bij de machine zijn 2 vierkantssleutels geleverd. Dit speciale gereedschap voorkomt dat de machine door 'iedereen' kan worden geopend | 5 Bedienings- en onderhoudsvoorschriften
o) de voorwaarden waaronder de machines voldoen aan de stabiliteitseis tijdens gebruik, vervoer, montage en demontage, alsmede wanneer zij buiten bedrijf zijn, tijdens beproevingen en bij voorzienbare storingen; | schotbalken plaatsen voor en achter de machine. Hijsen aan de hijsogen die gemarkeerd zijn op de machine | 1.1 Gebruiksaanwijzing 5 Bedienings- en onderhoudsvoorschriften
p) instructies met het oog op een veilig vervoer, verplaatsen en opslaan, met vermelding van de massa van de machine en van de verschillende delen ervan, indien zij regelmatig afzonderlijk moeten worden vervoerd; | Machine dient altijd rechtop te worden vervoerd, omdat… Hijsbalk boven de elektromotor is niet geschikt voor het uithijsen van de machine. | 5 Bedienings- en onderhoudsvoorschriften
q) de te volgen werkwijze bij ongevallen of storingen; indien blokkering kan optreden, de werkwijze volgens welke de blokkering zonder risico kan worden verholpen; | blok hout in het rooster. Toevoer stoppen, schotbalken plaatsen, leegpompen ruimte, hout blok verwijderen, enz. | 1.1 Gebruiksaanwijzing 5 Bedienings- en onderhoudsvoorschriften
r) de beschrijving van de afstellings- en onderhoudswerkzaamheden die de gebruiker moet verrichten alsook de in acht te nemen voorkomingsmaatregelen; | machine uitzetten, werkschakelaar uitzetten en vergrendelen, vervolgens testen of hij inderdaad niet is in te schakelen en daarna pas aan het werk | 1.3 Risico Inventarisatie en Evaluatie 5 Bedienings- en onderhoudsvoorschriften
s) instructies met het oog op een veilig afstellen en onderhoud, met inbegrip van de daarbij te nemen beschermingsmaatregelen; | juiste apparatuur en handschoenen aan. | 1.3 Risico Inventarisatie en Evaluatie 5 Bedienings- en onderhoudsvoorschriften
t) specificaties betreffende de te gebruiken vervangingsonderdelen, indien deze van invloed zijn op de gezondheid en de veiligheid van de bedieners; | specificaties van machineonderdelen, zoals aandrijvingen, tandwielkasten e.d. | 1.3 Risico Inventarisatie en Evaluatie 3.1 Equipmentlijst 5 Bedienings- en onderhoudsvoorschriften
u) de volgende informatie over de emissie van luchtgeluid: — de A-gewogen geluidsemissiedruk op de werkplekken, voorzover deze hoger is dan 70 dB(A); als het niveau lager of gelijk is aan 70 dB(A), dan moet dit worden vermeld, — de maximale waarde van de C-gewogen momentane geluidsemissiedruk op de werkplekken, wanneer deze meer dan 63 Pa bedraagt (130 dB ten opzichte van 20 μPa), — het A-gewogen niveau van het door de machine uitgestraalde geluidsvermogen, indien het niveau van de A-gewogen geluidsemissiedruk op de werkplekken hoger is dan 80 dB(A). Deze waarden worden hetzij voor de betrokken machine reëel gemeten, hetzij vastgesteld uitgaande van metingen bij een technisch vergelijkbare machine die representatief is voor de te fabriceren machine. Wanneer de machine zeer grote afmetingen heeft, kan de aanduiding van het A-gewogen geluidsvermogen worden vervangen door de aanduiding van de A-gewogen niveaus van de geluidsemissiedruk op gespecificeerde plaatsen rondom de machine. 8-12-2020 EUR-Lex - 32006L0042 - EN - EUR-Lex https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX:32006L0042&print=true 40/83 Wanneer de geharmoniseerde normen niet worden toegepast, moeten de geluidsniveaus worden gemeten met de voor de machine meest geschikte meetmethode. Indien geluidsemissiewaarden worden vermeld, moeten de onzekerheidsfactoren in verband met deze waarden worden gespecificeerd. De bedrijfsomstandigheden van de machine tijdens de metingen en de voor de metingen gebruikte methoden, moeten worden beschreven. Wanneer de werkplek of werkplekken niet of niet kunnen worden bepaald, moet de meting van het A-gewogen geluidsdrukniveau worden verricht op 1 m van het machine-oppervlak en op een hoogte van 1,60 m boven het grondvlak of het toegangsplatform. De positie en de waarde van de maximale geluidsdruk moeten worden aangegeven. Als specifieke richtlijnen van de Gemeenschap andere voorschriften geven voor het meten van het geluidsdruk- of geluidsvermogenniveau, moeten deze richtlijnen worden toegepast en zijn de desbetreffende bepalingen van dit punt niet van toepassing; | geluidniveau dB(A). | 1.3 Risico Inventarisatie en Evaluatie 5 Bedienings- en onderhoudsvoorschriften 6 Beproevingen en keuringen
v) indien de machine niet-ioniserende straling kan uitzenden die gevaarlijk kan zijn voor personen, in het bijzonder personen met actieve of niet-actieve implanteerbare medische hulpmiddelen, informatie over de hoeveelheid uitgezonden straling waaraan de bediener en eventuele andere personen zijn blootgesteld. |  | 1.1 Gebruiksaanwijzing 1.3 Risico Inventarisatie en Evaluatie 5 Bedienings- en onderhoudsvoorschriften

## inhoud Gebruiksaanwijzing
Inhoud Gebruiksaanwijzing
(hoe werkt de gebouwde installatie als geheel en hoe moeten we ermee omgaan).
De gebruiksaanwijziging bevat minimaal de volgende onderdelen
| Hoofdstukken/Thema's | Toelichting
Projectomschrijving (wijzigingen tov bestaande situatie)
| Projectteam + contactgegevens | waaronder Adres- en telefoongegevens van aannemer, onderaannemers en leveranciers;
| Functieomschrijving en bedieningsinstructie | nieuwe installatiedeel in samenwerking met de rest van de rwzi.
| Reguliere bedrijfsvoering | hoe wordt het installatiedeel worden bedreven? B.v. Zomer- en winter stand, DWA en RWA situatie, hoe stroomt het medium bij falen installatiedeel en hoe moet er vervolgens weer opgestart worden.
| Bijzondere bedrijfsvoering | buiten gebruik stellen van de installatie. Of in uitzonderlijke situaties dat het installatiedeel tijdelijk veel meer capaciteit moet aankunnen
Thema's zoals genoemd in Tabblad 'Eisen Machinerichtlijn'
let op: | ook veiligheids onderdelen: grijpstang, nooddouche, H2S meter opnemen in Gebruiksaanwijzing

## Tekeningenlijst
Tekeningenlijst
<Rwzi / RGM …>
<projecttitel>
<datum>
HDSR Teknr. | Bestandsnaam | Aannemer Teknr. | Tekening benaming | Revisie | Toelichting / Status | In | Uit
Z720/B0003 | 720B0003.dwg | L8060-40-200 | AST 2 plattegrond op 1.50+ |  |  | 2021-01-01 | 2021-01-01