## Bijlage B1 Besteksteksten spec
Perceel | OH_HI_2024
Element | Activiteit | Bestektekst activiteit
aardlekautomaat, eindverdeelinrichting - Range: 16 tm 32 A / 4 polig | testen | Resultaat: De contacten zijn niet verkleefd en de schakelaar schakelt af. Deze activiteit omvat: - Het testen van de aardlekschakelaar door het indrukken van de testknop.
aardlekautomaat, eindverdeelinrichting - Range: 26 tm 40 A / 2 polig | testen | Resultaat: De contacten zijn niet verkleefd en de schakelaar schakelt af. Deze activiteit omvat: - Het testen van de aardlekschakelaar door het indrukken van de testknop.
aardlekautomaat, eindverdeelinrichting - Range: 33 tm 63 A / 4 polig | testen | Resultaat: De contacten zijn niet verkleefd en de schakelaar schakelt af. Deze activiteit omvat: - Het testen van de aardlekschakelaar door het indrukken van de testknop.
aardlekautomaat, eindverdeelinrichting - Range: 6 tm 25 A / 2 polig | testen | Resultaat: De contacten zijn niet verkleefd en de schakelaar schakelt af. Deze activiteit omvat: - Het testen van de aardlekschakelaar door het indrukken van de testknop.
aardlekschakelaar, eindverdeelinrichting - 30mA/ 2 polig/ t/m 63A | testen | Resultaat: De contacten zijn niet verkleefd en de schakelaar schakelt af. Deze activiteit omvat: - Het testen van de aardlekschakelaar door het indrukken van de testknop.
aardlekschakelaar, eindverdeelinrichting - 30mA/ 4 polig / t/m 63A | testen | Resultaat: De contacten zijn niet verkleefd en de schakelaar schakelt af. Deze activiteit omvat: - Het testen van de aardlekschakelaar door het indrukken van de testknop.
afgaand veld hoofdverdeelinrichting, schakelveiligheden combinatie (mes) - 400 A | thermografische meting | Resultaat: Het volledig functioneren volgens ontwerpspecificaties. Dit element omvat: - Een thermografische meting van de installatie. - Rapportage van resultaten en aanbevelingen.
afzuigventilator binnenopstelling, direct, axiaal, enkeltoeren, <10.000 m³/h - 1501 tot 2500 m³/h | beurt | Resultaat: rendement, spanning en balans conform ontwerpspecificaties. Deze activiteit omvat: - Het controleren op onbalans; - Het controleren van de juiste draairichting van de ventilatoren en elektromotoren; - Het controleren van het opgenomen vermogen van de elektromotoren; - Het controleren van de trillingsdempers en rubbers; - Het controleren van de lagers; - Het reinigen van de elektromotor, de schoepen en het ventilatorhuis; - Het smeren van de lagers (indien nasmeerbaar).﻿
afzuigventilator binnenopstelling, direct, axiaal, enkeltoeren, <10.000 m³/h - 501 tot 1500 m³/h | beurt | Resultaat: rendement, spanning en balans conform ontwerpspecificaties. Deze activiteit omvat: - Het controleren op onbalans; - Het controleren van de juiste draairichting van de ventilatoren en elektromotoren; - Het controleren van het opgenomen vermogen van de elektromotoren; - Het controleren van de trillingsdempers en rubbers; - Het controleren van de lagers; - Het reinigen van de elektromotor, de schoepen en het ventilatorhuis; - Het smeren van de lagers (indien nasmeerbaar).﻿
afzuigventilator binnenopstelling, direct, axiaal, enkeltoeren, <10.000 m³/h - tot 500 m³/h | beurt | Resultaat: rendement, spanning en balans conform ontwerpspecificaties. Deze activiteit omvat: - Het controleren op onbalans; - Het controleren van de juiste draairichting van de ventilatoren en elektromotoren; - Het controleren van het opgenomen vermogen van de elektromotoren; - Het controleren van de trillingsdempers en rubbers; - Het controleren van de lagers; - Het reinigen van de elektromotor, de schoepen en het ventilatorhuis; - Het smeren van de lagers (indien nasmeerbaar).﻿
afzuigventilator binnenopstelling, direct, axiaal, meertoeren, <10.000 m³/h - 1501 tot 2500 m³/h | beurt | Resultaat: rendement, spanning en balans conform ontwerpspecificaties. Deze activiteit omvat: - Het controleren op onbalans; - Het controleren van de juiste draairichting van de ventilatoren en elektromotoren; - Het controleren van het opgenomen vermogen van de elektromotoren; - Het controleren van de trillingsdempers en rubbers; - Het controleren van de lagers; - Het reinigen van de elektromotor, de schoepen en het ventilatorhuis; - Het smeren van de lagers (indien nasmeerbaar).﻿
afzuigventilator binnenopstelling, direct, axiaal, meertoeren, <10.000 m³/h - 501 tot 1500 m³/h | beurt | Resultaat: rendement, spanning en balans conform ontwerpspecificaties. Deze activiteit omvat: - Het controleren op onbalans; - Het controleren van de juiste draairichting van de ventilatoren en elektromotoren; - Het controleren van het opgenomen vermogen van de elektromotoren; - Het controleren van de trillingsdempers en rubbers; - Het controleren van de lagers; - Het reinigen van de elektromotor, de schoepen en het ventilatorhuis; - Het smeren van de lagers (indien nasmeerbaar).﻿
afzuigventilator binnenopstelling, direct, axiaal, meertoeren, >10.000 m³/h - 30001 tot 35000 m³/h | beurt | Resultaat: rendement, spanning en balans conform ontwerpspecificaties. Deze activiteit omvat: - Het controleren op onbalans; - Het controleren van de juiste draairichting van de ventilatoren en elektromotoren; - Het controleren van het opgenomen vermogen van de elektromotoren; - Het controleren van de trillingsdempers en rubbers; - Het controleren van de lagers; - Het reinigen van de elektromotor, de schoepen en het ventilatorhuis; - Het smeren van de lagers (indien nasmeerbaar).﻿
alarm- molestknop VOS - standaard | testen | Resultaat: De alarmknop geeft een melding af aan de centrale. Deze activiteit omvat: - Het testen van de molestknop door het indrukken van de knop.
bedieningspost CCTV - standaard | onderhoud | Resultaat: De bedieningspost werkt conform ontwerpspecificaties. Deze activiteit omvat: - Het testen van de algehele werking; - Het controleren van de software; - Het testen van de kanalen; - Het reinigen van de behuizing;
boiler, direct gestookt, gas, 56 t/m 75 kW - 301 t/m 400 liter | onderhoud | Resultaat: het volledig functioneren volgens ontwerpspecificaties van de installatie tijdens de frequentie periode. Deze activiteit omvat: Waterzijdig onderhoud: - Het toestel aftappen; - Het toestel ontkalken; - Het controleren van de anode(s); - Het vervangen van de losgekomen pakkingen. Het gaszijdig onderhoud: - Het controleren van de gas instellingen; - Het controleren van de ontsteking; - Het controleren van de vlambewaking; - Het controleren van de rookgasbeveiliging. Algeheel: - Controle overdukventiel en veiligheden; - Visuele controle op lekkages; - Ontluchten en bijvullen; - Controle afsluiters, kleppen en temperatuuropnemers op goede werking; - Uitwendig reinigen. Deze activiteit omvat niet: - Het vervangen van de anodes indien noodzakelijk (materiaalkosten).
boiler, elektrisch - 150 liter | beurt | Resultaat: het volledig functioneren volgens ontwerpspecificaties van de installatie tijdens de frequentie periode. Deze activiteit omvat: - Controle overdukventiel en veiligheden; - Visuele controle op lekkages; - Controleren temperatuur; - Spuien/sediment verwijderen (indien mogelijk); - Uitwendig reinigen. Deze activiteit omvat niet: - Ketelsteen verwijderen.
boiler, indirect gestookt CV - 1000 liter | beurt | Resultaat: het volledig functioneren volgens ontwerpspecificaties van de installatie tijdens de frequentie periode. Deze activiteit omvat: Waterzijdig onderhoud: - Het toestel aftappen; - Het toestel ontkalken; - Het controleren van de anode(s); - Het vervangen van de losgekomen pakkingen. Algeheel: - Controle overdukventiel en veiligheden; - Visuele controle op lekkages; - Ontluchten en bijvullen; - Controle afsluiters, kleppen en temperatuuropnemers op goede werking; - Uitwendig reinigen. Deze activiteit omvat niet: - Ketelsteen verwijderen.
boiler, indirect gestookt CV - 500 liter | beurt | Resultaat: het volledig functioneren volgens ontwerpspecificaties van de installatie tijdens de frequentie periode. Deze activiteit omvat: Waterzijdig onderhoud: - Het toestel aftappen; - Het toestel ontkalken; - Het controleren van de anode(s); - Het vervangen van de losgekomen pakkingen. Algeheel: - Controle overdukventiel en veiligheden; - Visuele controle op lekkages; - Ontluchten en bijvullen; - Controle afsluiters, kleppen en temperatuuropnemers op goede werking; - Uitwendig reinigen. Deze activiteit omvat niet: - Ketelsteen verwijderen.
Brandklep, buis, met smeltlood - rond DN 199 | testen en reinigen | Resultaat: de brandklep functioneert volgens specificaties en is schoon. Deze activiteit omvat: - Het controleren van de openingsstand van de klep; - Het controleren van de smelpatroon; - Het controleren van het klepmechanisme en de gangbaarheid; - Het reinigen van de klep; - Het rapporteren van bevindingen.
Brandklep, buis, met veerretour motor - rond DN 159 | testen en reinigen | Resultaat: de brandklep functioneert volgens specificaties en is schoon. Deze activiteit omvat: - Het controleren van de openingsstand van de klep; - De bevestiging en werking van de servomotor; - Het controleren van het klepmechanisme en de gangbaarheid; - Het reinigen van de klep; - Het rapporteren van bevindingen.﻿
Brandklep, vierkant, met smeltlood - doorlaat 0,18 m2 | testen en reinigen | Resultaat: de brandklep functioneert volgens specificaties en is schoon. Deze activiteit omvat: - Het controleren van de openingsstand van de klep; - Het controleren van de smelpatroon; - Het controleren van het klepmechanisme en de gangbaarheid; - Het reinigen van de klep; - Het rapporteren van bevindingen.
Brandklep, vierkant, met smeltlood - doorlaat 0,325 m2 | testen en reinigen | Resultaat: de brandklep functioneert volgens specificaties en is schoon. Deze activiteit omvat: - Het controleren van de openingsstand van de klep; - Het controleren van de smelpatroon; - Het controleren van het klepmechanisme en de gangbaarheid; - Het reinigen van de klep; - Het rapporteren van bevindingen.
Brandklep, vierkant, met veerretour motor - doorlaat 0,04 m2 | testen en reinigen | Resultaat: de brandklep functioneert volgens specificaties en is schoon. Deze activiteit omvat: - Het controleren van de openingsstand van de klep; - De bevestiging en werking van de servomotor; - Het controleren van het klepmechanisme en de gangbaarheid; - Het reinigen van de klep; - Het rapporteren van bevindingen.﻿
Brandklep, vierkant, met veerretour motor - doorlaat 0,18 m2 | testen en reinigen | Resultaat: de brandklep functioneert volgens specificaties en is schoon. Deze activiteit omvat: - Het controleren van de openingsstand van de klep; - De bevestiging en werking van de servomotor; - Het controleren van het klepmechanisme en de gangbaarheid; - Het reinigen van de klep; - Het rapporteren van bevindingen.﻿
Brandklep, vierkant, met veerretour motor - doorlaat 0,325 m2 | testen en reinigen | Resultaat: de brandklep functioneert volgens specificaties en is schoon. Deze activiteit omvat: - Het controleren van de openingsstand van de klep; - De bevestiging en werking van de servomotor; - Het controleren van het klepmechanisme en de gangbaarheid; - Het reinigen van de klep; - Het rapporteren van bevindingen.﻿
Brandklep, vierkant, met veerretour motor - doorlaat 1,2 m2 | testen en reinigen | Resultaat: de brandklep functioneert volgens specificaties en is schoon. Deze activiteit omvat: - Het controleren van de openingsstand van de klep; - De bevestiging en werking van de servomotor; - Het controleren van het klepmechanisme en de gangbaarheid; - Het reinigen van de klep; - Het rapporteren van bevindingen.﻿
brandmeld (neven) paneel, inclusief geografisch overzicht - 5 tm 8 zones | testen | Resultaat: verificatie dat het brandmeldpaneel correct functioneert. Deze activiteit omvat: - Het d.m.v.de testfunctie controleren of alle lampen c.q. led-indicatoren functioneren; - Het beoordelen of bij test meldingen de juiste locaties worden weergegeven (dit kan gecombineerd worden met de OP-taken); - Het resetten van de brandmeldinstallatie; - Het vastleggen van het testresultaat. Deze activiteit omvat niet: - Het beoordelen van de sturingen.
brandmeldcentrale, hoofdcentrale, adresseerbaar - tot 126 melders | certificeren | Resultaat: de brandmeldinstallatie is gekeurd, met als uitgangspunt het vastgestelde PvE. Deze activiteit omvat: - Het opstellen van een testplan; - Het inplannen van de testen; - Het uitvoeren van de test; - Het overzichtelijk en herleidbaar vastleggen van de testresultaten; - Het opstellen van het keuringsrapport met de eindconclusie. Deze activiteit omvat niet: - Het opstellen van het PvE; - Het oplossen van geconstateerde tekortkomingen; - Het herkeuren van de installatie in geval van een "Nee" -conclusie.﻿
| onderhoud | Resultaat: het adequaat functioneren van de centrale gedurende een jaar. Deze activiteit omvat: - Het controleren van de software versie; - Het uploaden van bug-fixes en updates; - Het controleren van de juiste werking van de software en het leegmaken van buffers caches e.d. voor zover dit noodzakelijk is; - Het controleren van de fysieke staat van knoppen, ophanging en scharnieren; - Het controleren van de staat van de voedingen, accu's en ventilatoren; - Het controleren van de aansluitpunten; - Het controleren van de storingssignalering van de accu's; - Het controleren van de spanning van de accu's; - Het meten van de stroomafname van het brandmeldsysteem. - Het schoonmaken van filters en rooster en het inwendige van de centrale; - Het rapporteren van de resultaten in de beheersrapportage. - Het invullen van de logboekkaart in of bij de centrale. - Systeemcodering verifiëren met de revisietekeningen. - Waar nodig de onderhoudssticker aanbrengen. Deze activiteit omvat niet: - Het uitvoeren van testen en OP-taken. - De NEN 3140 keuring van de centrale
| OP-taken brandmeldcentrale, 4 maandelijks | Resultaat: verificatie dat de brandmeldcentrale en doormeldingen naar behoren werken. Deze activiteit omvat: - Het informeren van de Regionale Alarmcentrale over het uitvoeren van de test; - Het uit -en inschakelen van alle meldergroepen en controleren of dit op de centrale correct aangegeven wordt; - Het controleren van aanwezigheid en correctheid installatie en bouwkundige tekeningen; - Het maken van een testmelding in iedere melderlus en controleren of deze correct op de centrale wordt weergegeven; - Het vastleggen van het testresultaat in de beheersrapportage Deze activiteit omvat niet: - De maandelijkse OP-taken, deze zijn opgenomen in het voorschrift maandelijkse OP-taken; - Het testen van de sturingen vanuit de brandmeldcentrale; - Het testen van individuele melders.﻿
| OP-taken, brandmeldcentrale, maandelijks | Resultaat: verificatie dat de brandmeldcentrale en doormeldingen naar behoren werken. Deze activiteit omvat: - Het controleren of de centrale goed bereikbaar is; - Het controleren of alle teksten en symbolen goed leesbaar zijn; - Het controleren of optische indicatoren naar behoren werken d.m.v. de testfunctie; - Het informeren van de Regionale Alarmcentrale over de test van de doormelding; - Het maken van een testmelding en controleren of de melding ook daadwerkelijk doorkomt; - Het simuleren van een storing en controleren of deze ook daadwerkelijk gemeld wordt; - Het terugbrengen in de normale bedrijfssituatie van de centrale; - Het afmelden van de test bij de Regionale Alarmcentrale; - Het vastleggen van het testresultaat. Deze activiteit omvat niet: - Het testen van de sturingen vanuit de brandmeldcentrale. - Het testen van individuele melders.
| vervangen accu's | Resultaat: De oude accu's zijn vervangen voor nieuwe gelijkwaardige accu's. Deze activiteit omvat: - Het vervangen van de accu's. - Het losmaken van de accuklem en controleren of dit een storingssignaal geeft; - Het vastzetten van de accuklem en het controleren van de spanning van de accu; - Het in werking brengen van de brandmeldcentrale; - Het afvoeren van de oude accu's. Deze activiteit omvat niet: - Het onderhoud van de brandmeldcentrale; - De OP-taken van de brandmeldcentrale; - De certificering van de brandmeldcentrale.
brandmeldcentrale, hoofdcentrale, adresseerbaar - tot 252 melders | certificeren | Resultaat: de brandmeldinstallatie is gekeurd, met als uitgangspunt het vastgestelde PvE. Deze activiteit omvat: - Het opstellen van een testplan; - Het inplannen van de testen; - Het uitvoeren van de test; - Het overzichtelijk en herleidbaar vastleggen van de testresultaten; - Het opstellen van het keuringsrapport met de eindconclusie. Deze activiteit omvat niet: - Het opstellen van het PvE; - Het oplossen van geconstateerde tekortkomingen; - Het herkeuren van de installatie in geval van een "Nee" -conclusie.﻿
| onderhoud | Resultaat: het adequaat functioneren van de centrale gedurende een jaar. Deze activiteit omvat: - Het controleren van de software versie; - Het uploaden van bug-fixes en updates; - Het controleren van de juiste werking van de software en het leegmaken van buffers caches e.d. voor zover dit noodzakelijk is; - Het controleren van de fysieke staat van knoppen, ophanging en scharnieren; - Het controleren van de staat van de voedingen, accu's en ventilatoren; - Het controleren van de aansluitpunten; - Het controleren van de storingssignalering van de accu's; - Het controleren van de spanning van de accu's; - Het meten van de stroomafname van het brandmeldsysteem. - Het schoonmaken van filters en rooster en het inwendige van de centrale; - Het rapporteren van de resultaten in de beheersrapportage. - Het invullen van de logboekkaart in of bij de centrale. - Systeemcodering verifiëren met de revisietekeningen. - Waar nodig de onderhoudssticker aanbrengen. Deze activiteit omvat niet: - Het uitvoeren van testen en OP-taken. - De NEN 3140 keuring van de centrale
| vervangen accu's | Resultaat: De oude accu's zijn vervangen voor nieuwe gelijkwaardige accu's. Deze activiteit omvat: - Het vervangen van de accu's. - Het losmaken van de accuklem en controleren of dit een storingssignaal geeft; - Het vastzetten van de accuklem en het controleren van de spanning van de accu; - Het in werking brengen van de brandmeldcentrale; - Het afvoeren van de oude accu's. Deze activiteit omvat niet: - Het onderhoud van de brandmeldcentrale; - De OP-taken van de brandmeldcentrale; - De certificering van de brandmeldcentrale.
brandmeldcentrale, hoofdcentrale, adresseerbaar - tot 504 melders | certificeren | Resultaat: de brandmeldinstallatie is gekeurd, met als uitgangspunt het vastgestelde PvE. Deze activiteit omvat: - Het opstellen van een testplan; - Het inplannen van de testen; - Het uitvoeren van de test; - Het overzichtelijk en herleidbaar vastleggen van de testresultaten; - Het opstellen van het keuringsrapport met de eindconclusie. Deze activiteit omvat niet: - Het opstellen van het PvE; - Het oplossen van geconstateerde tekortkomingen; - Het herkeuren van de installatie in geval van een "Nee" -conclusie.﻿
| onderhoud | Resultaat: het adequaat functioneren van de centrale gedurende een jaar. Deze activiteit omvat: - Het controleren van de software versie; - Het uploaden van bug-fixes en updates; - Het controleren van de juiste werking van de software en het leegmaken van buffers caches e.d. voor zover dit noodzakelijk is; - Het controleren van de fysieke staat van knoppen, ophanging en scharnieren; - Het controleren van de staat van de voedingen, accu's en ventilatoren; - Het controleren van de aansluitpunten; - Het controleren van de storingssignalering van de accu's; - Het controleren van de spanning van de accu's; - Het meten van de stroomafname van het brandmeldsysteem. - Het schoonmaken van filters en rooster en het inwendige van de centrale; - Het rapporteren van de resultaten in de beheersrapportage. - Het invullen van de logboekkaart in of bij de centrale. - Systeemcodering verifiëren met de revisietekeningen. - Waar nodig de onderhoudssticker aanbrengen. Deze activiteit omvat niet: - Het uitvoeren van testen en OP-taken. - De NEN 3140 keuring van de centrale
| vervangen accu's | Resultaat: De oude accu's zijn vervangen voor nieuwe gelijkwaardige accu's. Deze activiteit omvat: - Het vervangen van de accu's. - Het losmaken van de accuklem en controleren of dit een storingssignaal geeft; - Het vastzetten van de accuklem en het controleren van de spanning van de accu; - Het in werking brengen van de brandmeldcentrale; - Het afvoeren van de oude accu's. Deze activiteit omvat niet: - Het onderhoud van de brandmeldcentrale; - De OP-taken van de brandmeldcentrale; - De certificering van de brandmeldcentrale.
dakafzuigventilator, direct, axiaal, enkeltoeren, <10.000 m³/h - 2501 tot 4500 m³/h | beurt | Resultaat: rendement, spanning en balans conform ontwerpspecificaties. Deze activiteit omvat: - Het controleren op onbalans; - Het controleren van de juiste draairichting van de ventilatoren en elektromotoren; - Het controleren van het opgenomen vermogen van de elektromotoren; - Het controleren van de trillingsdempers en rubbers; - Het controleren van de lagers; - Het reinigen van de elektromotor, de schoepen en het ventilatorhuis; - Het smeren van de lagers (indien nasmeerbaar).﻿
dakafzuigventilator, direct, axiaal, enkeltoeren, <10.000 m³/h - 501 tot 1500 m³/h | beurt | Resultaat: rendement, spanning en balans conform ontwerpspecificaties. Deze activiteit omvat: - Het controleren op onbalans; - Het controleren van de juiste draairichting van de ventilatoren en elektromotoren; - Het controleren van het opgenomen vermogen van de elektromotoren; - Het controleren van de trillingsdempers en rubbers; - Het controleren van de lagers; - Het reinigen van de elektromotor, de schoepen en het ventilatorhuis; - Het smeren van de lagers (indien nasmeerbaar).﻿
dakafzuigventilator, direct, axiaal, enkeltoeren, <10.000 m³/h - tot 500 m³/h | beurt | Resultaat: rendement, spanning en balans conform ontwerpspecificaties. Deze activiteit omvat: - Het controleren op onbalans; - Het controleren van de juiste draairichting van de ventilatoren en elektromotoren; - Het controleren van het opgenomen vermogen van de elektromotoren; - Het controleren van de trillingsdempers en rubbers; - Het controleren van de lagers; - Het reinigen van de elektromotor, de schoepen en het ventilatorhuis; - Het smeren van de lagers (indien nasmeerbaar).﻿
dakafzuigventilator, direct, axiaal, meertoeren, <10.000 m³/h - 1501 tot 2500 m³/h | beurt | Resultaat: rendement, spanning en balans conform ontwerpspecificaties. Deze activiteit omvat: - Het controleren op onbalans; - Het controleren van de juiste draairichting van de ventilatoren en elektromotoren; - Het controleren van het opgenomen vermogen van de elektromotoren; - Het controleren van de trillingsdempers en rubbers; - Het controleren van de lagers; - Het reinigen van de elektromotor, de schoepen en het ventilatorhuis; - Het smeren van de lagers (indien nasmeerbaar).﻿
dakafzuigventilator, direct, axiaal, meertoeren, <10.000 m³/h - 2501 tot 4500 m³/h | beurt | Resultaat: rendement, spanning en balans conform ontwerpspecificaties. Deze activiteit omvat: - Het controleren op onbalans; - Het controleren van de juiste draairichting van de ventilatoren en elektromotoren; - Het controleren van het opgenomen vermogen van de elektromotoren; - Het controleren van de trillingsdempers en rubbers; - Het controleren van de lagers; - Het reinigen van de elektromotor, de schoepen en het ventilatorhuis; - Het smeren van de lagers (indien nasmeerbaar).﻿
dakafzuigventilator, indirect, axiaal, enkeltoeren, <10.000 m³/h - 1501 tot 2500 m³/h | beurt | Resultaat: uitlijning, spanning en balans conform ontwerpspecificaties en inzicht in de onderhoudsstatus. Deze activiteit omvat: - Het vervangen van de V-snaren; - Het reinigen van de elektromotor, de schoepen en het ventilatorhuis; - Het smeren van de lagers (indien nasmeerbaar); - Het verwijderen en afvoeren van vrijkomende materialen en vervuiling; - Het beoordelen van ventilatorbalans, uitlijning en juiste draairichting van de ventilatoren en elektromotoren; - Het controleren van het opgenomen vermogen van de elektromotoren; - Het controleren van de trillingsdempers en rubbers; - Het controleren van poelies en lagers; - Het controleren van correcte spanning van de V-snaren; - Bevindingen rapporteren.﻿
dakafzuigventilator, indirect, axiaal, enkeltoeren, <10.000 m³/h - tot 500 m³/h | beurt | Resultaat: uitlijning, spanning en balans conform ontwerpspecificaties en inzicht in de onderhoudsstatus. Deze activiteit omvat: - Het vervangen van de V-snaren; - Het reinigen van de elektromotor, de schoepen en het ventilatorhuis; - Het smeren van de lagers (indien nasmeerbaar); - Het verwijderen en afvoeren van vrijkomende materialen en vervuiling; - Het beoordelen van ventilatorbalans, uitlijning en juiste draairichting van de ventilatoren en elektromotoren; - Het controleren van het opgenomen vermogen van de elektromotoren; - Het controleren van de trillingsdempers en rubbers; - Het controleren van poelies en lagers; - Het controleren van correcte spanning van de V-snaren; - Bevindingen rapporteren.﻿
dompelpomp, vervuild, enkel - tot 5 kW | beurt | Resultaat: Het volledig functioneren van de dompelpomp volgens ontwerpspecificaties. Deze activiteit omvat: - Het reinigen van het uitwendige; - Het reinigen van de waaier en zuigkort; - Het controleren op de correcte montage; - Het controleren op lekkage aan draad- en/of flensverbindingen; - Het controleren van de lagers; - Het controleren van de goede draai richting; - Het controleren van de elektrische aansluiting; - Het controleren van het opgenomen vermogen; - Het controleren van de algehele werking.﻿
doorstroomtoestel - 30 t/m 48 kW | beurt | Resultaat: het volledig functioneren volgens ontwerpspecificaties van de installatie tijdens de frequentie periode. Deze activiteit omvat: - Het controleren op de algehele werking; - Het controleren van de regelingen; - Het controleren van de elektrische aansluiting; - Het uitwendig reinigen;
droge blusleiding, afsluiters - standaard | onderhoud | Resultaat: Het onderhoud is uitgevoerd conform de NEN1594-2006. Deze activiteit omvat: - Visuele controle van alle onderdelen; - Het controleren van de werking van de afsluiters; - Het controleren op aanwezigheid van het pictogram; - Het conditioneren van de spindels; - Het conditioneren van de afdichtingen; - Het controleren van de gevelkast. Onderhoud uitvoeren conform NEN1594-2006.
elektrische ketel - tot 40 kW | onderhoud | Resultaat: De elektrische ketel functioneert conform specificaties. Deze activiteit omvat: - Controleer minimaal eenmaal per jaar de inlaatcombinatie en andere kleppen op juiste werking. - Controleer alle verbindingen van de leidingen; - Controleer de pomp op juiste werking; - Controleer alle beveiligingen en sensoren; - Controleer-meet de isolatieweerstand, de weerstand moet een waarde aangeven lager dan 1 MΩ; - Controleer en meet de weerstand tussen de aarde en delen behuizing die in verbinding staan met de stroom. Deze moet een waarde hebben lager dan 0.1 Ω; - Controleer of de leidingen en contacten niet te warm worden; - Controleer de juiste werking van de installatie automaten. - Controleer op slechte verbindingen; - Maak het deel open van het verwarmingselement. Maak het element schoon door het in azijn te dompelen en daarna voorzichtig af te borstelen met een metaalborsteltje. - Verwarmingselementen die niet werken of er slecht uitzien altijd vervangen; - Controleer de afsluitring en vervang indien nodig.
elektrische verwarming, stralingspaneel - 301 t/m 600 Watt | beurt | Resultaat: het volledig functioneren volgens ontwerpspecificaties van de installatie tijdens de frequentie periode. Deze activiteit omvat: - Het controleren van de elektrische bedrading; - Het controleren van de thermostaat; - Het controleren van de algehele werking.
expansievat, CV, groter dan 50 liter - 110 t/m 200 liter | inspecteren | Resultaat: Het volledig functioneren van het expansievat volgens ontwerpspecificaties. Deze activiteit omvat: - Het controleren van de draad- en/of flensverbinding op lekkage; - Het controleren het membraan; - Het controleren van de voordruk; - Het extern reinigen van het expansievat.
expansievat, CV, groter dan 50 liter - 80 t/m 100 liter | inspecteren | Resultaat: Het volledig functioneren van het expansievat volgens ontwerpspecificaties. Deze activiteit omvat: - Het controleren van de draad- en/of flensverbinding op lekkage; - Het controleren het membraan; - Het controleren van de voordruk; - Het extern reinigen van het expansievat.
flits/zwaai licht, brandmeldinstallatie - flitslicht | testen | Resultaat: verificatie dat het flitslicht functioneert. Deze activiteit omvat: - Het genereren van een brandmelding; - Het controleren of het flitslicht functioneert; - Het controleren op aanwezigheid en correctheid van meldernummer i.c.m. tekening. ﻿ - Het vastleggen van het testresultaat. Deze activiteit omvat niet: - Het schoonmaken van het flitslicht.
ganglamp VOS - optisch | testen | Resultaat: De alarmering werkt volgens ontwerpspecificaties. Deze activiteit omvat: - Het testen van de ganglamp; - De resultaten rapporteren.
gasdetectiecentrale, centrale - 5 tm 15 melders | certificeren | Resultaat: de gasdetectiecentrale is gekeurd, met als uitgangspunt het vastgestelde PvE. Deze activiteit omvat: - Het opstellen van een testplan; - Het inplannen van de testen; - Het uitvoeren van de test; - Het overzichtelijk en herleidbaar vastleggen van de testresultaten; - Het opstellen van het keuringsrapport met de eindconclusie. Deze activiteit omvat niet: - Het opstellen van het PvE; - Het oplossen van geconstateerde tekortkomingen; - Het herkeuren van de installatie in geval van een "Nee" -conclusie.
| onderhoud | Resultaat: het adequaat functioneren van de centrale gedurende een jaar. Deze activiteit omvat: - Het controleren van de software versie; - Het uploaden van bug-fixes en updates; - Het controleren van de juiste werking van de software en het leegmaken van buffers caches e.d. voor zover dit noodzakelijk is; - Het controleren van de fysieke staat van knoppen, ophanging en scharnieren; - Het controleren van de staat van de voedingen, accu's en ventilatoren; - Het schoonmaken van filters en rooster en het inwendige van de centrale; - Het controleren van de (ventilatie)sturingen; - Het rapporteren van de resultaten. Deze activiteit omvat niet: - Het uitvoeren van testen en OP-taken.
gaskachel, wand - 5,1 t/m 12 kW | beurt | Resultaat: Het volledig functioneren van de gaskachel (gasgestookt) volgens ontwerpspecificaties. Deze activiteit omvat: - Het reinigen van de gaskachel; - Het reinigen van de brander(s); - Het controleren van de waakvlam op goede werking; - Het controleren van de thermische terugslagbeveiliging; - Het controleren van de temperatuurverhoging over het toestel; - Het controleren van de minimale inblaastemperatuur; - Het controleren van de brandbeveiliging (indien aanwezig).
gasleiding, < 0,5 bar - 21 - 50 meter | kleine periodieke inspectie | Resultaat: De gasleiding voldoet aan de geldende eisen voor veiligheid en milieu. Deze activiteit omvat: - Het beoordelen van de leidingen; - Het beoordelen van de functionaliteit van de afsluiters; - Het beoordelen van de regel- en beveiligingsapparatuur; - Het vastleggen van de resultaten in rapportages. Omvat niet: - De dichtheidsmeting. (dichtheidsmeting zit in grote periodieke inspectie) Conform SCIOS scope 7a
gasleiding, < 0,5 bar - tot 20 meter | kleine periodieke inspectie | Resultaat: De gasleiding voldoet aan de geldende eisen voor veiligheid en milieu. Deze activiteit omvat: - Het beoordelen van de leidingen; - Het beoordelen van de functionaliteit van de afsluiters; - Het beoordelen van de regel- en beveiligingsapparatuur; - Het vastleggen van de resultaten in rapportages. Omvat niet: - De dichtheidsmeting. (dichtheidsmeting zit in grote periodieke inspectie) Conform SCIOS scope 7a
gaswandketel tot 100 kW - 60 tot 90 KW | onderhoud | Resultaat: -De ketel functioneert conform specificaties. Omvat: -Het schoonmaken van de asvanger; -Het schoonmaken van syphon; -Het schoonmaken van de warmtewisselaar; -Het vervangen en afstellen van de ontstekingselektrodes; -Het meten van de uitlaatgassen. -Het controleren van de ketel op gas-en waterzijdige lekkages; -Het controleren van de waterdruk en zonodig bijvullen.
gaswandketel tot 100 kW - 90 tot 100 KW | onderhoud | Resultaat: -De ketel functioneert conform specificaties. Omvat: -Het schoonmaken van de asvanger; -Het schoonmaken van syphon; -Het schoonmaken van de warmtewisselaar; -Het vervangen en afstellen van de ontstekingselektrodes; -Het meten van de uitlaatgassen. -Het controleren van de ketel op gas-en waterzijdige lekkages; -Het controleren van de waterdruk en zonodig bijvullen.
gaswandketel tot 100 kW - tot 40 kW | onderhoud | Resultaat: -De ketel functioneert conform specificaties. Omvat: -Het schoonmaken van de asvanger; -Het schoonmaken van syphon; -Het schoonmaken van de warmtewisselaar; -Het vervangen en afstellen van de ontstekingselektrodes; -Het meten van de uitlaatgassen. -Het controleren van de ketel op gas-en waterzijdige lekkages; -Het controleren van de waterdruk en zonodig bijvullen.
gaswandketel vanaf 100 kW - 101 tot 120 kW | keuren conform SCIOS | Resultaat: - De ketel voldoet aan de norm conform SCIOS. Deze activiteit omvat: - Het keuren conform SCIOS; - Het controleren van de ventilatie in de stookruimte;
| onderhoud | Resultaat: -De ketel functioneert conform specificaties. Omvat: -Het schoonmaken van de asvanger; -Het schoonmaken van syphon; -Het schoonmaken van de warmtewisselaar; -Het vervangen en afstellen van de ontstekingselektrodes; -Het meten van de uitlaatgassen. -Het controleren van de ketel op gas-en waterzijdige lekkages; -Het controleren van de waterdruk en zonodig bijvullen.
gaswandketel, combi - 40 tot 100 kW | onderhoud | Resultaat: De gaswandketel functioneert conform specificaties. Deze activiteit omvat: - Het controleren van de waterdruk en zo nodig bijvullen; - Het controleren van de tapwatercapaciteit; - Het controleren van de rookgasafvoer en de luchttoevoer op dichtheid; - Het controleren van de automatische ontluchter; - Het controleren van het veiligheidsventiel; - Het controleren van de sifon; - Het controleren van de ionisatiestroom; - Het controleren van de brander en schoonmaken van de warmtewisselaar; - Het controleren van de gas/luchtdrukverhouding/stuwdrukventilatie/branderdruk; - Het controleren van de gasvoordruk (statisch en dynamisch); - Het meten van het rendement; - Het reinigen kijkglaasje; - Het controleren van de cv-pomp met eventuele toerenregelaar; - Het controleren van de ketel op gas-en waterzijdige lekkages/corrosie; - Het schoonmaken van de gaswandketel.﻿
gaswandketel, combi - tot 40 kW | onderhoud | Resultaat: De gaswandketel functioneert conform specificaties. Deze activiteit omvat: - Het controleren van de waterdruk en zo nodig bijvullen; - Het controleren van de tapwatercapaciteit; - Het controleren van de rookgasafvoer en de luchttoevoer op dichtheid; - Het controleren van de automatische ontluchter; - Het controleren van het veiligheidsventiel; - Het controleren van de sifon; - Het controleren van de ionisatiestroom; - Het controleren van de brander en schoonmaken van de warmtewisselaar; - Het controleren van de gas/luchtdrukverhouding/stuwdrukventilatie/branderdruk; - Het controleren van de gasvoordruk (statisch en dynamisch); - Het meten van het rendement; - Het reinigen kijkglaasje; - Het controleren van de cv-pomp met eventuele toerenregelaar; - Het controleren van de ketel op gas-en waterzijdige lekkages/corrosie; - Het schoonmaken van de gaswandketel.﻿
geiser - tot 20 kW | onderhoud | Het controleren op/van; en zonodig verhelpen van: - Lekkages aansluitingen en pakkingen; - Lekkages van leidingwerk en appendages; - Werking van veiligheid en overstort.
inbraakinstallatie, bewegingsmelder - standaard | testen | Deze activiteit omvat: - Het inschakelen van de inbraakinstallatie; - Het controleren van de algehele werking van de bewegingsmelder; - Het herstellen van de inbraakinstallatie.
inbraakinstallatie, centrale - tot 20 melders | onderhoud | Deze activiteit omvat: - Het testen van de inbraakinstallatie; - Het algeheel controleren van de installatie;
inbraakinstallatie, flitslicht - flitslicht | testen | Resultaat: verificatie dat het flitslicht functioneert. Deze activiteit omvat: - Het genereren van een inbraakmelding; - Het controleren of het flitslicht functioneert; - Het vastleggen van het testresultaat. Deze activiteit omvat niet: - Het schoonmaken van het flitslicht.
kleefmagneet brandmeldinstallatie - standaard | testen | Resultaat: verificatie dat de kleefmagneet de deur vrij laat komen en de dat de deur naar behoren sluit. Deze activiteit omvat: - Het informeren van de Regionale Alarmcentrale over het uitvoeren van de test; - Het maken van een testmelding in het betreffende gebied (dit kan voor een groep deuren worden gedaan); - Het controleren of de kleefmagneet vrijvalt en dat de deur geheel sluit; - Het resetten van de testmelding en het openzetten van de deur; - Het vastleggen van het testresultaat. Deze activiteit omvat niet: - De maandelijkse OP-taken, deze zijn opgenomen in het voorschrift maandelijkse OP-taken; - Het testen van individuele melders.
koelmachine, scroll, luchtgekoeld, tot 30 kg koudemiddel - 50 - 100 kW | Lekdichtheidskeuring (RLK) | Resultaat: het volledig functioneren volgens ontwerpspecificaties van de installatie tijdens de frequentie periode. Deze activiteit omvat: - Behandelen van corrosie; - Controle op lekkages; - Lager meting (met stethoscoop); - Het uitvoeren van een stroommeting; - Het controleren op onbalans; - Het controleren op cavitatie; - Het controleren van de draairichting; - Het smeren van de pomp (indien van toepassing); - Het uitwendig reinigen. Deze activiteit omvat niet: - Het vervangen van seals/pakkingen.
| onderhoud volgens voorschriften leverancier | Resultaat: het volledig functioneren volgens ontwerpspecificaties van de installatie tijdens de frequentie periode. Deze activiteit omvat: - Behandelen van corrosie; - Controle op lekkages; - Lager meting (met stethoscoop); - Het uitvoeren van een stroommeting; - Het controleren op onbalans; - Het controleren op cavitatie; - Het controleren van de draairichting; - Het smeren van de pomp (indien van toepassing); - Het uitwendig reinigen. Deze activiteit omvat niet: - Het vervangen van seals/pakkingen.
LBK tot 30.000 m/uur, batterij, koeling, volledig - 10.000 tm 16.000 m3/u | onderhoudsbeurt | Resultaat: warmteafgifte en luchtdoorlating conform ontwerpspecificaties, de batterij is schoon en de lamellen zijn recht. Zekerheid m.b.t. het functioneren van de regelingen en beveiligingen. Deze activiteit omvat: - Het controleren van het functioneren van het regelmechanisme en de vorstthermostaat (incl. correcte montagewijze vorstthermostaat); - Het controleren van de wisselaar, draad- en flensverbindingen op lekkages; - Het controleren van de lamellen (kammen waar nodig); - Het controleren van de servomotoren op goede werking (eindcontacten/ veerteruggang/ nulspanningsterugloop); - Het controleren van de staat van de coating; - Het reinigen van de warmtewisselaar door schoonzuigen/schoonblazen; - Het controleren van het glycolgehalte.
LBK tot 30.000 m/uur, batterij, koeling, volledig - 2.000 tm 6.000 m3/u | onderhoudsbeurt | Resultaat: warmteafgifte en luchtdoorlating conform ontwerpspecificaties, de batterij is schoon en de lamellen zijn recht. Zekerheid m.b.t. het functioneren van de regelingen en beveiligingen. Deze activiteit omvat: - Het controleren van het functioneren van het regelmechanisme en de vorstthermostaat (incl. correcte montagewijze vorstthermostaat); - Het controleren van de wisselaar, draad- en flensverbindingen op lekkages; - Het controleren van de lamellen (kammen waar nodig); - Het controleren van de servomotoren op goede werking (eindcontacten/ veerteruggang/ nulspanningsterugloop); - Het controleren van de staat van de coating; - Het reinigen van de warmtewisselaar door schoonzuigen/schoonblazen; - Het controleren van het glycolgehalte.
LBK tot 30.000 m/uur, batterij, verwarming, aluminium - 0 tm 2.000 m3/u | onderhoudsbeurt | Resultaat: warmteafgifte en luchtdoorlating conform ontwerpspecificaties, de batterij is schoon en de lamellen zijn recht. Zekerheid m.b.t. het functioneren van de regelingen en beveiligingen. Deze activiteit omvat: - Het controleren van het functioneren van het regelmechanisme en de vorstthermostaat (incl. correcte montagewijze vorstthermostaat); - Het controleren van de wisselaar, draad- en flensverbindingen op lekkages; - Het controleren van de lamellen (kammen waar nodig); - Het controleren van de servomotoren op goede werking (eindcontacten/ veerteruggang/ nulspanningsterugloop); - Het controleren van de staat van de coating; - Het reinigen van de warmtewisselaar door schoonzuigen/schoonblazen.
LBK tot 30.000 m/uur, batterij, verwarming, aluminium - 10.000 tm 16.000 m3/u | onderhoudsbeurt | Resultaat: warmteafgifte en luchtdoorlating conform ontwerpspecificaties, de batterij is schoon en de lamellen zijn recht. Zekerheid m.b.t. het functioneren van de regelingen en beveiligingen. Deze activiteit omvat: - Het controleren van het functioneren van het regelmechanisme en de vorstthermostaat (incl. correcte montagewijze vorstthermostaat); - Het controleren van de wisselaar, draad- en flensverbindingen op lekkages; - Het controleren van de lamellen (kammen waar nodig); - Het controleren van de servomotoren op goede werking (eindcontacten/ veerteruggang/ nulspanningsterugloop); - Het controleren van de staat van de coating; - Het reinigen van de warmtewisselaar door schoonzuigen/schoonblazen.
LBK tot 30.000 m/uur, batterij, verwarming, aluminium - 2.000 tm 6.000 m3/u | onderhoudsbeurt | Resultaat: warmteafgifte en luchtdoorlating conform ontwerpspecificaties, de batterij is schoon en de lamellen zijn recht. Zekerheid m.b.t. het functioneren van de regelingen en beveiligingen. Deze activiteit omvat: - Het controleren van het functioneren van het regelmechanisme en de vorstthermostaat (incl. correcte montagewijze vorstthermostaat); - Het controleren van de wisselaar, draad- en flensverbindingen op lekkages; - Het controleren van de lamellen (kammen waar nodig); - Het controleren van de servomotoren op goede werking (eindcontacten/ veerteruggang/ nulspanningsterugloop); - Het controleren van de staat van de coating; - Het reinigen van de warmtewisselaar door schoonzuigen/schoonblazen.
LBK tot 30.000 m/uur, batterij, verwarming, aluminium - 6.000 tm 10.000 m3/u | onderhoudsbeurt | Resultaat: warmteafgifte en luchtdoorlating conform ontwerpspecificaties, de batterij is schoon en de lamellen zijn recht. Zekerheid m.b.t. het functioneren van de regelingen en beveiligingen. Deze activiteit omvat: - Het controleren van het functioneren van het regelmechanisme en de vorstthermostaat (incl. correcte montagewijze vorstthermostaat); - Het controleren van de wisselaar, draad- en flensverbindingen op lekkages; - Het controleren van de lamellen (kammen waar nodig); - Het controleren van de servomotoren op goede werking (eindcontacten/ veerteruggang/ nulspanningsterugloop); - Het controleren van de staat van de coating; - Het reinigen van de warmtewisselaar door schoonzuigen/schoonblazen.
LBK tot 30.000 m/uur, bevochtiging, adiabatisch - 10.000 tm 16.000 m3/u | onderhoudsbeurt | Resultaat: Het bevochtigingspatroon is volgens ontwerpspecificaties en het verdampingsoppervlak is schoon. Deze activiteit omvat: - Het controleren van afdichtingen op lekkage; - Het controleren van de vernevelaars op verstoppingen; - Het controleren van de watertoevoerregelaar op functioneren; - Het controleren van het leidingwerk op lekkages; - Het reinigen van het verdampingsoppervlakte.
LBK tot 30.000 m/uur, bevochtiging, adiabatisch - 6.000 tm 10.000 m3/u | onderhoudsbeurt | Resultaat: Het bevochtigingspatroon is volgens ontwerpspecificaties en het verdampingsoppervlak is schoon. Deze activiteit omvat: - Het controleren van afdichtingen op lekkage; - Het controleren van de vernevelaars op verstoppingen; - Het controleren van de watertoevoerregelaar op functioneren; - Het controleren van het leidingwerk op lekkages; - Het reinigen van het verdampingsoppervlakte.
LBK tot 30.000 m/uur, filtersectie F7, plaat - 0 tm 2.000 m3/u | vervangen filter | Resultaat: luchtweerstand, formaat en rendement conform ontwerpspecificaties en geen luchtlekkages. Deze activiteit omvat: - Het vervangen van de luchtfilters; - Het controleren op afdichting en luchtlekkage; - Het controleren van de drukverschilmeters en alarmeringen; - Het reinigen van het filterframe.
LBK tot 30.000 m/uur, filtersectie F7, plaat - 10.000 tm 16.000 m3/u | vervangen filter | Resultaat: luchtweerstand, formaat en rendement conform ontwerpspecificaties en geen luchtlekkages. Deze activiteit omvat: - Het vervangen van de luchtfilters; - Het controleren op afdichting en luchtlekkage; - Het controleren van de drukverschilmeters en alarmeringen; - Het reinigen van het filterframe.
LBK tot 30.000 m/uur, filtersectie F7, plaat - 2.000 tm 6.000 m3/u | vervangen filter | Resultaat: luchtweerstand, formaat en rendement conform ontwerpspecificaties en geen luchtlekkages. Deze activiteit omvat: - Het vervangen van de luchtfilters; - Het controleren op afdichting en luchtlekkage; - Het controleren van de drukverschilmeters en alarmeringen; - Het reinigen van het filterframe.
LBK tot 30.000 m/uur, filtersectie F7, plaat - 6.000 tm 10.000 m3/u | vervangen filter | Resultaat: luchtweerstand, formaat en rendement conform ontwerpspecificaties en geen luchtlekkages. Deze activiteit omvat: - Het vervangen van de luchtfilters; - Het controleren op afdichting en luchtlekkage; - Het controleren van de drukverschilmeters en alarmeringen; - Het reinigen van het filterframe.
LBK tot 30.000 m/uur, filtersectie F7, zak - 0 tm 2.000 m3/u | vervangen filter | Resultaat: luchtweerstand, formaat en rendement conform ontwerpspecificaties en geen luchtlekkages. Deze activiteit omvat: - Het vervangen van de luchtfilters; - Het controleren op afdichting en luchtlekkage; - Het controleren van de drukverschilmeters en alarmeringen; - Het reinigen van het filterframe.
LBK tot 30.000 m/uur, filtersectie F7, zak - 10.000 tm 16.000 m3/u | vervangen filter | Resultaat: luchtweerstand, formaat en rendement conform ontwerpspecificaties en geen luchtlekkages. Deze activiteit omvat: - Het vervangen van de luchtfilters; - Het controleren op afdichting en luchtlekkage; - Het controleren van de drukverschilmeters en alarmeringen; - Het reinigen van het filterframe.
LBK tot 30.000 m/uur, filtersectie F7, zak - 2.000 tm 6.000 m3/u | vervangen filter | Resultaat: luchtweerstand, formaat en rendement conform ontwerpspecificaties en geen luchtlekkages. Deze activiteit omvat: - Het vervangen van de luchtfilters; - Het controleren op afdichting en luchtlekkage; - Het controleren van de drukverschilmeters en alarmeringen; - Het reinigen van het filterframe.
LBK tot 30.000 m/uur, filtersectie F7, zak - 6.000 tm 10.000 m3/u | vervangen filter | Resultaat: luchtweerstand, formaat en rendement conform ontwerpspecificaties en geen luchtlekkages. Deze activiteit omvat: - Het vervangen van de luchtfilters; - Het controleren op afdichting en luchtlekkage; - Het controleren van de drukverschilmeters en alarmeringen; - Het reinigen van het filterframe.
LBK tot 30.000 m/uur, filtersectie M6, zak - 10.000 tm 16.000 m3/u | vervangen filter | Resultaat: luchtweerstand, formaat en rendement conform ontwerpspecificaties en geen luchtlekkages. Deze activiteit omvat: - Het vervangen van de luchtfilters; - Het controleren op afdichting en luchtlekkage; - Het controleren van de drukverschilmeters en alarmeringen; - Het reinigen van het filterframe.
LBK tot 30.000 m/uur, filtersectie M6, zak - 6.000 tm 10.000 m3/u | vervangen filter | Resultaat: luchtweerstand, formaat en rendement conform ontwerpspecificaties en geen luchtlekkages. Deze activiteit omvat: - Het vervangen van de luchtfilters; - Het controleren op afdichting en luchtlekkage; - Het controleren van de drukverschilmeters en alarmeringen; - Het reinigen van het filterframe.
LBK tot 30.000 m/uur, geluiddemper - 0 tm 2.000 m3/u | onderhoudsbeurt | Resultaat: de geluidsdemper is schoon. Deze activiteit omvat: - Het controleren van de geluiddempers op beschadigingen en losraken van vezels; - Het schoonmaken van de geluidsdemper; - Het rapporteren van de bevindingen.
LBK tot 30.000 m/uur, geluiddemper - 10.000 tm 16.000 m3/u | onderhoudsbeurt | Resultaat: de geluidsdemper is schoon. Deze activiteit omvat: - Het controleren van de geluiddempers op beschadigingen en losraken van vezels; - Het schoonmaken van de geluidsdemper; - Het rapporteren van de bevindingen.
LBK tot 30.000 m/uur, geluiddemper - 2.000 tm 6.000 m3/u | onderhoudsbeurt | Resultaat: de geluidsdemper is schoon. Deze activiteit omvat: - Het controleren van de geluiddempers op beschadigingen en losraken van vezels; - Het schoonmaken van de geluidsdemper; - Het rapporteren van de bevindingen.
LBK tot 30.000 m/uur, geluiddemper - 6.000 tm 10.000 m3/u | onderhoudsbeurt | Resultaat: de geluidsdemper is schoon. Deze activiteit omvat: - Het controleren van de geluiddempers op beschadigingen en losraken van vezels; - Het schoonmaken van de geluidsdemper; - Het rapporteren van de bevindingen.
LBK tot 30.000 m/uur, kleppensectie, aangedreven - 0 tm 2.000 m3/u | onderhoudsbeurt | Resultaat: het kleppenregister is gangbaar en functioneert naar behoren. Deze activiteit omvat: - Het controleren van afdichtingen op luchtlekkage; - Het controleren van de klepstandindicatie; - Het controleren op gangbaarheid en vrijlopen in de omkasting; - Het controleren van de servomotor op functioneren, eindstandschakelaars en standindicatie; - Het reinigen van de kleppensectie; - Het smeren van de draaipunten (indien na smeerbaar).
LBK tot 30.000 m/uur, kleppensectie, aangedreven - 10.000 tm 16.000 m3/u | onderhoudsbeurt | Resultaat: het kleppenregister is gangbaar en functioneert naar behoren. Deze activiteit omvat: - Het controleren van afdichtingen op luchtlekkage; - Het controleren van de klepstandindicatie; - Het controleren op gangbaarheid en vrijlopen in de omkasting; - Het controleren van de servomotor op functioneren, eindstandschakelaars en standindicatie; - Het reinigen van de kleppensectie; - Het smeren van de draaipunten (indien na smeerbaar).
LBK tot 30.000 m/uur, kleppensectie, aangedreven - 2.000 tm 6.000 m3/u | onderhoudsbeurt | Resultaat: het kleppenregister is gangbaar en functioneert naar behoren. Deze activiteit omvat: - Het controleren van afdichtingen op luchtlekkage; - Het controleren van de klepstandindicatie; - Het controleren op gangbaarheid en vrijlopen in de omkasting; - Het controleren van de servomotor op functioneren, eindstandschakelaars en standindicatie; - Het reinigen van de kleppensectie; - Het smeren van de draaipunten (indien na smeerbaar).
LBK tot 30.000 m/uur, kleppensectie, aangedreven - 6.000 tm 10.000 m3/u | onderhoudsbeurt | Resultaat: het kleppenregister is gangbaar en functioneert naar behoren. Deze activiteit omvat: - Het controleren van afdichtingen op luchtlekkage; - Het controleren van de klepstandindicatie; - Het controleren op gangbaarheid en vrijlopen in de omkasting; - Het controleren van de servomotor op functioneren, eindstandschakelaars en standindicatie; - Het reinigen van de kleppensectie; - Het smeren van de draaipunten (indien na smeerbaar).
LBK tot 30.000 m/uur, omkasting lbk, eenvoudig, plaatstaal - 0 tm 2.000 m3/u | onderhoudsbeurt | Resultaat: de kast is luchtdicht en schoon, de kleppenregisteren functioneren. Deze activiteit omvat: - Het controleren van de kast, appendages en isolatie op beschadigingen en corrosie; - Het controleren van de afdichtingen, flexibele aansluitingen, rubbers en afdichtingsstrips op lekkage; - Het controleren van de scharnier- en sluitfunctie van de deuren en inspectieluiken; - Het controleren van de kastverlichting; - Het controleren van de aarding; - Het controleren van de kleppenregisters op werking en vrijlopen; - Het reinigen van het uitwendige en inwendige van de kast (incl. inspectieramen); - Het reinigen van de kleppenregisters; - Het reinigen van de in- en uitblaassecties/ dakkappen; - Het smeren van de kleppenregisters (indien nasmeerbaar); - Het controleren van de appendages, leidingen, isolatie en bevestigings- en ophangpunten; - Het rapporteren van de bevindingen.
LBK tot 30.000 m/uur, omkasting lbk, eenvoudig, plaatstaal - 6.000 tm 10.000 m3/u | onderhoudsbeurt | Resultaat: de kast is luchtdicht en schoon, de kleppenregisteren functioneren. Deze activiteit omvat: - Het controleren van de kast, appendages en isolatie op beschadigingen en corrosie; - Het controleren van de afdichtingen, flexibele aansluitingen, rubbers en afdichtingsstrips op lekkage; - Het controleren van de scharnier- en sluitfunctie van de deuren en inspectieluiken; - Het controleren van de kastverlichting; - Het controleren van de aarding; - Het controleren van de kleppenregisters op werking en vrijlopen; - Het reinigen van het uitwendige en inwendige van de kast (incl. inspectieramen); - Het reinigen van de kleppenregisters; - Het reinigen van de in- en uitblaassecties/ dakkappen; - Het smeren van de kleppenregisters (indien nasmeerbaar); - Het controleren van de appendages, leidingen, isolatie en bevestigings- en ophangpunten; - Het rapporteren van de bevindingen.
LBK tot 30.000 m/uur, omkasting lbk, uitgebreid, plaatstaal - 10.000 tm 16.000 m3/u | onderhoudsbeurt | Resultaat: de kast is luchtdicht en schoon. Deze activiteit omvat: - Het controleren op beschadigingen en corrosie aan de kast, appendages en isolatie; - Het controleren op afdichting en luchtlekkage bij flexibele aansluitingen, rubbers en afdichting strips; - Het controleren van de scharnier- en sluitfunctie van de deuren en inspectieluiken; - Het controleren van het functioneren van de kastverlichting; - Het controleren van de aarding; - Het controleren van de juiste werking / vrijlopen van de kleppenregisters; - Het controleren van de geluiddempers op beschadigingen en losraken van vezels enz.; - Het reinigen van het uitwendige en inwendige van de kast (incl. inspectieramen); - Het reinigen van de kleppenregisters; - Het reinigen van de in- en uitblaassecties/ dakkappen; - Het smeren van de kleppenregisters (indien nasmeerbaar). - Het controleren van de appendages, leidingen, isolatie en bevestigings- en ophangpunten; - Het rapporteren van de bevindingen.﻿
LBK tot 30.000 m/uur, omkasting lbk, uitgebreid, plaatstaal - 2.000 tm 6.000 m3/u | onderhoudsbeurt | Resultaat: de kast is luchtdicht en schoon. Deze activiteit omvat: - Het controleren op beschadigingen en corrosie aan de kast, appendages en isolatie; - Het controleren op afdichting en luchtlekkage bij flexibele aansluitingen, rubbers en afdichting strips; - Het controleren van de scharnier- en sluitfunctie van de deuren en inspectieluiken; - Het controleren van het functioneren van de kastverlichting; - Het controleren van de aarding; - Het controleren van de juiste werking / vrijlopen van de kleppenregisters; - Het controleren van de geluiddempers op beschadigingen en losraken van vezels enz.; - Het reinigen van het uitwendige en inwendige van de kast (incl. inspectieramen); - Het reinigen van de kleppenregisters; - Het reinigen van de in- en uitblaassecties/ dakkappen; - Het smeren van de kleppenregisters (indien nasmeerbaar). - Het controleren van de appendages, leidingen, isolatie en bevestigings- en ophangpunten; - Het rapporteren van de bevindingen.﻿
LBK tot 30.000 m/uur, omkasting lbk, uitgebreid, plaatstaal - 6.000 tm 10.000 m3/u | onderhoudsbeurt | Resultaat: de kast is luchtdicht en schoon. Deze activiteit omvat: - Het controleren op beschadigingen en corrosie aan de kast, appendages en isolatie; - Het controleren op afdichting en luchtlekkage bij flexibele aansluitingen, rubbers en afdichting strips; - Het controleren van de scharnier- en sluitfunctie van de deuren en inspectieluiken; - Het controleren van het functioneren van de kastverlichting; - Het controleren van de aarding; - Het controleren van de juiste werking / vrijlopen van de kleppenregisters; - Het controleren van de geluiddempers op beschadigingen en losraken van vezels enz.; - Het reinigen van het uitwendige en inwendige van de kast (incl. inspectieramen); - Het reinigen van de kleppenregisters; - Het reinigen van de in- en uitblaassecties/ dakkappen; - Het smeren van de kleppenregisters (indien nasmeerbaar). - Het controleren van de appendages, leidingen, isolatie en bevestigings- en ophangpunten; - Het rapporteren van de bevindingen.﻿
LBK tot 30.000 m/uur, ventilator, direct aangedreven - 0 tm 2.000 m3/u | onderhoudsbeurt | Resultaat: rendement, spanning en balans conform ontwerpspecificaties. Deze activiteit omvat: - Het controleren op onbalans; - Het controleren van de juiste draairichting van de ventilatoren en elektromotoren; - Het controleren van het opgenomen vermogen van de elektromotoren; - Het controleren van de trillingsdempers en rubbers; - Het controleren van de lagers; - Het reinigen van de elektromotor, de schoepen en het ventilatorhuis; - Het smeren van de lagers (indien nasmeerbaar).﻿
LBK tot 30.000 m/uur, ventilator, direct aangedreven - 10.000 tm 16.000 m3/u | onderhoudsbeurt | Resultaat: rendement, spanning en balans conform ontwerpspecificaties. Deze activiteit omvat: - Het controleren op onbalans; - Het controleren van de juiste draairichting van de ventilatoren en elektromotoren; - Het controleren van het opgenomen vermogen van de elektromotoren; - Het controleren van de trillingsdempers en rubbers; - Het controleren van de lagers; - Het reinigen van de elektromotor, de schoepen en het ventilatorhuis; - Het smeren van de lagers (indien nasmeerbaar).﻿
LBK tot 30.000 m/uur, ventilator, direct aangedreven - 2.000 tm 6.000 m3/u | onderhoudsbeurt | Resultaat: rendement, spanning en balans conform ontwerpspecificaties. Deze activiteit omvat: - Het controleren op onbalans; - Het controleren van de juiste draairichting van de ventilatoren en elektromotoren; - Het controleren van het opgenomen vermogen van de elektromotoren; - Het controleren van de trillingsdempers en rubbers; - Het controleren van de lagers; - Het reinigen van de elektromotor, de schoepen en het ventilatorhuis; - Het smeren van de lagers (indien nasmeerbaar).﻿
LBK tot 30.000 m/uur, ventilator, direct aangedreven - 6.000 tm 10.000 m3/u | onderhoudsbeurt | Resultaat: rendement, spanning en balans conform ontwerpspecificaties. Deze activiteit omvat: - Het controleren op onbalans; - Het controleren van de juiste draairichting van de ventilatoren en elektromotoren; - Het controleren van het opgenomen vermogen van de elektromotoren; - Het controleren van de trillingsdempers en rubbers; - Het controleren van de lagers; - Het reinigen van de elektromotor, de schoepen en het ventilatorhuis; - Het smeren van de lagers (indien nasmeerbaar).﻿
LBK tot 30.000 m/uur, ventilator, snaargedreven - 0 tm 2.000 m3/u | onderhoudsbeurt | Resultaat: uitlijning, spanning en balans conform ontwerpspecificaties en inzicht in de onderhoudsstatus. Deze activiteit omvat: - Het vervangen van de V-snaren; - Het reinigen van de elektromotor, de schoepen en het ventilatorhuis; - Het smeren van de lagers (indien nasmeerbaar); - Het verwijderen en afvoeren van vrijkomende materialen en vervuiling; - Het beoordelen van ventilatorbalans, uitlijning en juiste draairichting van de ventilatoren en elektromotoren; - Het controleren van het opgenomen vermogen van de elektromotoren; - Het controleren van de trillingsdempers en rubbers; - Het controleren van poelies en lagers; - Het controleren van correcte spanning van de V-snaren; - Het rapporteren van bevindingen.
LBK tot 30.000 m/uur, ventilator, snaargedreven - 10.000 tm 16.000 m3/u | onderhoudsbeurt | Resultaat: uitlijning, spanning en balans conform ontwerpspecificaties en inzicht in de onderhoudsstatus. Deze activiteit omvat: - Het vervangen van de V-snaren; - Het reinigen van de elektromotor, de schoepen en het ventilatorhuis; - Het smeren van de lagers (indien nasmeerbaar); - Het verwijderen en afvoeren van vrijkomende materialen en vervuiling; - Het beoordelen van ventilatorbalans, uitlijning en juiste draairichting van de ventilatoren en elektromotoren; - Het controleren van het opgenomen vermogen van de elektromotoren; - Het controleren van de trillingsdempers en rubbers; - Het controleren van poelies en lagers; - Het controleren van correcte spanning van de V-snaren; - Het rapporteren van bevindingen.
LBK tot 30.000 m/uur, ventilator, snaargedreven - 6.000 tm 10.000 m3/u | onderhoudsbeurt | Resultaat: uitlijning, spanning en balans conform ontwerpspecificaties en inzicht in de onderhoudsstatus. Deze activiteit omvat: - Het vervangen van de V-snaren; - Het reinigen van de elektromotor, de schoepen en het ventilatorhuis; - Het smeren van de lagers (indien nasmeerbaar); - Het verwijderen en afvoeren van vrijkomende materialen en vervuiling; - Het beoordelen van ventilatorbalans, uitlijning en juiste draairichting van de ventilatoren en elektromotoren; - Het controleren van het opgenomen vermogen van de elektromotoren; - Het controleren van de trillingsdempers en rubbers; - Het controleren van poelies en lagers; - Het controleren van correcte spanning van de V-snaren; - Het rapporteren van bevindingen.
LBK tot 30.000 m/uur, wtw. sectie, kruiststroom - 2.000 tm 6.000 m3/u | onderhoudsbeurt | Resultaat: luchtdoorlaat conform ontwerpspecificaties en de wisselaar is schoon. Deze activiteit omvat: - Het controleren van de lamellen (kammen waar nodig); - Het controleren van afdichtingen op luchtlekkage; - Het reinigen van de wisselaar . - Het controleren en schoonmaken van de afvoer en sifon.
LBK tot 30.000 m/uur, wtw. sectie, kruiststroom - 6.000 tm 10.000 m3/u | onderhoudsbeurt | Resultaat: luchtdoorlaat conform ontwerpspecificaties en de wisselaar is schoon. Deze activiteit omvat: - Het controleren van de lamellen (kammen waar nodig); - Het controleren van afdichtingen op luchtlekkage; - Het reinigen van de wisselaar . - Het controleren en schoonmaken van de afvoer en sifon.
LBK tot 30.000 m/uur, wtw. sectie, twincoil - 10.000 tm 16.000 m3/u | onderhoudsbeurt | Resultaat: de warmtewisselaar is schoon en de luchtdoorlaat is volgens ontwerpspecificaties. Deze activiteit omvat: - Het schoonmaken van de warmtewisselaar; - Het kammen van de lamellen (waar nodig); - Het controleren van de leidingen en aansluitingen op lekkage; - Het controleren van de pomp of lekkages en functioneren; - Het controleren van de afvoer en de sifon.
LBK tot 30.000 m/uur, wtw. sectie, warmtewiel - 10.000 tm 16.000 m3/u | onderhoudsbeurt | Resultaat: uitlijning, toerental, spanning en balans conform ontwerpspecificaties. Het wiel is schoon. Deze activiteit omvat: - Het controleren en bijstellen van de V-snaar spanning; - Het controleren van de V-snaar; - Het controleren op onbalans, toerental, uitlijning en juiste draairichting van de elektromotor; - Het controleren van het opgenomen vermogen van de elektromotoren; - Het reinigen van de oppervlakte van de wisselaar; - Het controleren van de afdichtingsstrippen; - Controleren op correcte werking van de ventilator in de frequentieregelaar (incl reinigen). Deze activiteit omvat niet: - Het vervangen van de warmtewiel V-snaren (separate onderhoudsactiviteit).
| vervangen V-snaar | Resultaat: nieuwe V-snaar gemonteerd conform ontwerpconditie. Rendement, uitlijning, spanning en balans conform ontwerpspecificaties; Deze activiteit omvat: - Het demonteren van de oude V-snaar. - Het vervangen van de V-snaar. - Het afvoeren van de oude V-snaar.
LBK tot 30.000 m/uur, wtw. sectie, warmtewiel - 2.000 tm 6.000 m3/u | onderhoudsbeurt | Resultaat: uitlijning, toerental, spanning en balans conform ontwerpspecificaties. Het wiel is schoon. Deze activiteit omvat: - Het controleren en bijstellen van de V-snaar spanning; - Het controleren van de V-snaar; - Het controleren op onbalans, toerental, uitlijning en juiste draairichting van de elektromotor; - Het controleren van het opgenomen vermogen van de elektromotoren; - Het reinigen van de oppervlakte van de wisselaar; - Het controleren van de afdichtingsstrippen; - Controleren op correcte werking van de ventilator in de frequentieregelaar (incl reinigen). Deze activiteit omvat niet: - Het vervangen van de warmtewiel V-snaren (separate onderhoudsactiviteit).
| vervangen V-snaar | Resultaat: nieuwe V-snaar gemonteerd conform ontwerpconditie. Rendement, uitlijning, spanning en balans conform ontwerpspecificaties; Deze activiteit omvat: - Het demonteren van de oude V-snaar. - Het vervangen van de V-snaar. - Het afvoeren van de oude V-snaar.
LBK tot 30.000 m/uur, wtw. sectie, warmtewiel - 6.000 tm 10.000 m3/u | onderhoudsbeurt | Resultaat: uitlijning, toerental, spanning en balans conform ontwerpspecificaties. Het wiel is schoon. Deze activiteit omvat: - Het controleren en bijstellen van de V-snaar spanning; - Het controleren van de V-snaar; - Het controleren op onbalans, toerental, uitlijning en juiste draairichting van de elektromotor; - Het controleren van het opgenomen vermogen van de elektromotoren; - Het reinigen van de oppervlakte van de wisselaar; - Het controleren van de afdichtingsstrippen; - Controleren op correcte werking van de ventilator in de frequentieregelaar (incl reinigen). Deze activiteit omvat niet: - Het vervangen van de warmtewiel V-snaren (separate onderhoudsactiviteit).
| vervangen V-snaar | Resultaat: nieuwe V-snaar gemonteerd conform ontwerpconditie. Rendement, uitlijning, spanning en balans conform ontwerpspecificaties; Deze activiteit omvat: - Het demonteren van de oude V-snaar. - Het vervangen van de V-snaar. - Het afvoeren van de oude V-snaar.
LBK, afvoerkast, tot 30.000 m/uur, omkasting, plaatstaal - 10.000 tm 16.000 m3/u | onderhoudsbeurt | Resultaat: de kast is luchtdicht en schoon. Deze activiteit omvat: - Het controleren op beschadigingen en corrosie aan de kast, appendages en isolatie; - Het controleren op afdichting en luchtlekkage bij flexibele aansluitingen, rubbers en afdichting strips; - Het controleren van de scharnier- en sluitfunctie van de deuren en inspectieluiken; - Het controleren van het functioneren van de kastverlichting; - Het controleren van de aarding; - Het controleren van de juiste werking / vrijlopen van de kleppenregisters; - Het controleren van de geluiddempers op beschadigingen en losraken van vezels enz.; - Het reinigen van het uitwendige en inwendige van de kast (incl. inspectieramen); - Het reinigen van de kleppenregisters; - Het reinigen van de in- en uitblaassecties/ dakkappen; - Het smeren van de kleppenregisters (indien nasmeerbaar). - Het controleren van de appendages, leidingen, isolatie en bevestigings- en ophangpunten; - Het rapporteren van de bevindingen.﻿
LBK, afvoerkast, tot 30.000 m/uur, omkasting, plaatstaal - 6.000 tm 10.000 m3/u | onderhoudsbeurt | Resultaat: de kast is luchtdicht en schoon. Deze activiteit omvat: - Het controleren op beschadigingen en corrosie aan de kast, appendages en isolatie; - Het controleren op afdichting en luchtlekkage bij flexibele aansluitingen, rubbers en afdichting strips; - Het controleren van de scharnier- en sluitfunctie van de deuren en inspectieluiken; - Het controleren van het functioneren van de kastverlichting; - Het controleren van de aarding; - Het controleren van de juiste werking / vrijlopen van de kleppenregisters; - Het controleren van de geluiddempers op beschadigingen en losraken van vezels enz.; - Het reinigen van het uitwendige en inwendige van de kast (incl. inspectieramen); - Het reinigen van de kleppenregisters; - Het reinigen van de in- en uitblaassecties/ dakkappen; - Het smeren van de kleppenregisters (indien nasmeerbaar). - Het controleren van de appendages, leidingen, isolatie en bevestigings- en ophangpunten; - Het rapporteren van de bevindingen.﻿
LBK, toevoerkast, tot 30.000 m/uur, omkasting, eenvoudig, plaatstaal - 0 tm 2.000 m3/u | onderhoudsbeurt | Resultaat: de kast is luchtdicht en schoon. Deze activiteit omvat: - Het controleren op beschadigingen en corrosie aan de kast, appendages en isolatie; - Het controleren op afdichting en luchtlekkage bij flexibele aansluitingen, rubbers en afdichting strips; - Het controleren van de scharnier- en sluitfunctie van de deuren en inspectieluiken; - Het controleren van het functioneren van de kastverlichting; - Het controleren van de aarding; - Het controleren van de juiste werking / vrijlopen van de kleppenregisters; - Het controleren van de geluiddempers op beschadigingen en losraken van vezels enz.; - Het reinigen van het uitwendige en inwendige van de kast (incl. inspectieramen); - Het reinigen van de kleppenregisters; - Het reinigen van de in- en uitblaassecties/ dakkappen; - Het smeren van de kleppenregisters (indien nasmeerbaar). - Het controleren van de appendages, leidingen, isolatie en bevestigings- en ophangpunten; - Het rapporteren van de bevindingen.﻿
LBK, toevoerkast, tot 30.000 m/uur, omkasting, eenvoudig, plaatstaal - 2.000 tm 6.000 m3/u | onderhoudsbeurt | Resultaat: de kast is luchtdicht en schoon. Deze activiteit omvat: - Het controleren op beschadigingen en corrosie aan de kast, appendages en isolatie; - Het controleren op afdichting en luchtlekkage bij flexibele aansluitingen, rubbers en afdichting strips; - Het controleren van de scharnier- en sluitfunctie van de deuren en inspectieluiken; - Het controleren van het functioneren van de kastverlichting; - Het controleren van de aarding; - Het controleren van de juiste werking / vrijlopen van de kleppenregisters; - Het controleren van de geluiddempers op beschadigingen en losraken van vezels enz.; - Het reinigen van het uitwendige en inwendige van de kast (incl. inspectieramen); - Het reinigen van de kleppenregisters; - Het reinigen van de in- en uitblaassecties/ dakkappen; - Het smeren van de kleppenregisters (indien nasmeerbaar). - Het controleren van de appendages, leidingen, isolatie en bevestigings- en ophangpunten; - Het rapporteren van de bevindingen.﻿
luchtgordijn, elektrisch, tot 3m breed - 6 tot 10 kW | beurt | Resultaat: rendement conform ontwerpspecificaties Deze activiteit omvat: - Het controleren op waterlekkage; - Het controleren van de elektrische aansluiting; - Het reinigen van de batterij; - Het testen van de functie.﻿
luchtgordijn, warmwater, tot 3m breed - 11 tot 15 kW | beurt | Resultaat: rendement conform ontwerpspecificaties Deze activiteit omvat: - Het controleren op waterlekkage; - Het reinigen van de batterij; - Het testen van de functie.﻿
luchtverwarmer, gasgestookt - 20 tm 30 KW | beurt | Resultaat: Het volledig functioneren van de luchtverwarmer (gasgestookt) volgens ontwerpspecificaties. Deze activiteit omvat: - Het reinigen van de luchtverwarmer; - Het Reinigen van de brander(s); - Het controleren van de waakvlam op goede werking; - Het controleren van de thermische terugslagbeveiliging; - Het controleren van de ventilator- en maximaalthermostaat; - Het vervangen van het filter; - Het controleren van de temperatuurverhoging over het toestel; - Het controleren van de minimale inblaastemperatuur; - Het controleren van de brandbeveiliging (indien aanwezig). - Het controleren van de uitblaasrichting.﻿
Magneetcontact beveiligingsinstallatie - vervangen magneetcontact | testen magneetcontact | Resultaat: Het magneetcontact geeft een melding af aan de centrale. Deze activiteit omvat: - Het testen van het contact;
melder aspiratie detectie systeem, brandmeldinstallatie - standaard | testen | Resultaat: verificatie dat de melder functioneert. Deze activiteit omvat: - Het d.m.v. een testgas activeren van de melder; - Het beoordelen of de brandmeldcentrale de juiste locatie weergeeft; - Het resetten van de brandmeldinstallatie; - Het vastleggen van het testresultaat. Deze activiteit omvat niet: - Het beoordelen van de sturingen.
melder, automatisch, brandbare gassen, gasdetectie - combimelder (CO en LPG) | testen | Resultaat: verificatie dat de melder functioneert. Deze activiteit omvat: - Het d.m.v. een testgas activeren van de melder; - Het beoordelen of de brandmeldcentrale de juiste locatie weergeeft; - Het resetten van de brandmeldinstallatie; - Het vastleggen van het testresultaat. Deze activiteit omvat niet: - Het beoordelen van de sturingen.
melder, automatisch, brandmeldinstallatie, plafond - optische melder | testen | Resultaat: verificatie dat de melder een beginnende brand detecteert. Deze activiteit omvat: - Het d.m.v. een testgas activeren van de melder; - Het beoordelen of de bijbehorende nevenindicatoren functioneren; - Het beoordelen of de brandmeldcentrale de juiste locatie weergeeft; - Het resetten van de brandmeldinstallatie; - Het controleren op aanwezigheid en correctheid van meldernummer i.c.m. tekening - Het vastleggen van het testresultaat. Deze activiteit omvat niet: - Het beoordelen van de sturingen﻿.
melder, automatisch, brandmeldinstallatie, plafond - thermomaximaalmelder | testen | Resultaat: verificatie dat de melder een beginnende brand detecteert. Deze activiteit omvat: - Het d.m.v. een testgas activeren van de melder; - Het beoordelen of de bijbehorende nevenindicatoren functioneren; - Het beoordelen of de brandmeldcentrale de juiste locatie weergeeft; - Het resetten van de brandmeldinstallatie; - Het controleren op aanwezigheid en correctheid van meldernummer i.c.m. tekening - Het vastleggen van het testresultaat. Deze activiteit omvat niet: - Het beoordelen van de sturingen﻿.
melder, automatisch, CO / zuurstof - standaard | testen | Resultaat: verificatie dat de melder een beginnende brand detecteert.﻿ Deze activiteit omvat: - Het d.m.v. een testgas activeren van de melder; - Het beoordelen of de brandmeldcentrale de juiste locatie weergeeft; - Het resetten van de brandmeldinstallatie; - Het controleren op aanwezigheid en correctheid van meldernummer i.c.m. tekening - Het vastleggen van het testresultaat. Deze activiteit omvat niet: - Het beoordelen van de sturingen.
melder, automatisch, met signaalgever - optische melder incl. flitslicht sokkel | testen | Resultaat: te verifiëren of de signaalgever het ontruimingsalarm juist weergeeft en of het op alle plaatsen binnen het werkingsbereik van de signaalgever goed hoorbaar is. Daarnaast verificatie dat de melder een beginnende brand detecteert. Deze activiteit omvat: - Het informeren van de gebruikers van het testgebied over de test; - Het maken van een testalarm; - Het controleren of de signaalgever het signaal duidelijk uitzendt; - Het in het werkingsgebied controleren of het signaal hoorbaar is, hierbij kan volstaan worden met een steekproef aan de randen van het werkingsgebied; - Het afstellen van het alarm; - Het informeren van de gebruikers dat de test is afgelopen; - Het d.m.v. een testgas activeren van de melder; - Het beoordelen of de bijbehorende nevenindicatoren functioneren; - Het beoordelen of de brandmeldcentrale de juiste locatie weergeeft; - Het resetten van de brandmeldinstallatie; - Het controleren op aanwezigheid en correctheid van meldernummer i.c.m. tekening; - Het vastleggen van het testresultaat. Deze activiteit omvat niet: - Het beoordelen van de sturingen﻿.
melder, automatisch, met signaalgever - optische melder incl. sirene sokkel | testen | Resultaat: te verifiëren of de signaalgever het ontruimingsalarm juist weergeeft en of het op alle plaatsen binnen het werkingsbereik van de signaalgever goed hoorbaar is. Daarnaast verificatie dat de melder een beginnende brand detecteert. Deze activiteit omvat: - Het informeren van de gebruikers van het testgebied over de test; - Het maken van een testalarm; - Het controleren of de signaalgever het signaal duidelijk uitzendt; - Het in het werkingsgebied controleren of het signaal hoorbaar is, hierbij kan volstaan worden met een steekproef aan de randen van het werkingsgebied; - Het afstellen van het alarm; - Het informeren van de gebruikers dat de test is afgelopen; - Het d.m.v. een testgas activeren van de melder; - Het beoordelen of de bijbehorende nevenindicatoren functioneren; - Het beoordelen of de brandmeldcentrale de juiste locatie weergeeft; - Het resetten van de brandmeldinstallatie; - Het controleren op aanwezigheid en correctheid van meldernummer i.c.m. tekening; - Het vastleggen van het testresultaat. Deze activiteit omvat niet: - Het beoordelen van de sturingen﻿.
melder, brandmeldinstallatie, handmelder - groene handmelder (nooddeuropener) | testen | Resultaat: verificatie dat de melder een beginnende brand detecteert.﻿ Deze activiteit omvat: - Het d.m.v. een testsleuteltje activeren van de melder; - Het beoordelen of de brandmeldcentrale de juiste locatie weergeeft; - Het resetten van de brandmeldinstallatie; - Het controleren op aanwezigheid en correctheid van meldernummer i.c.m. tekening. - Het vastleggen van het testresultaat. Deze activiteit omvat niet: - Het beoordelen van de sturingen.
melder, brandmeldinstallatie, handmelder - handbrandmelder | testen | Resultaat: verificatie dat de melder een beginnende brand detecteert.﻿ Deze activiteit omvat: - Het d.m.v. een testsleuteltje activeren van de melder; - Het beoordelen of de brandmeldcentrale de juiste locatie weergeeft; - Het resetten van de brandmeldinstallatie; - Het controleren op aanwezigheid en correctheid van meldernummer i.c.m. tekening. - Het vastleggen van het testresultaat. Deze activiteit omvat niet: - Het beoordelen van de sturingen.
miva VOS - 3 katrollen | testen | Resultaat: De alarmering werkt volgens ontwerpspecificaties. Deze activiteit omvat: - Het testen van de minder validen verpleegoproep; - Het doen van een oproep; - Het testen van de doormelding van de oproep; - Het resetten van de oproep. - De resultaten rapporteren.
miva VOS - trekkoord | testen | Resultaat: De alarmering werkt volgens ontwerpspecificaties. Deze activiteit omvat: - Het testen van de minder validen verpleegoproep; - Het doen van een oproep; - Het testen van de doormelding van de oproep; - Het resetten van de oproep. - De resultaten rapporteren.
nevenindicator, brandmeldinstallatie - standaard | testen | Resultaat: verificatie dat de nevenindicator functioneert en correspondeert met de bijbehorende melder. Deze activiteit omvat: - Het activeren van de melder; - Het beoordelen of de juiste nevenindicatoren gaan branden; - Het resetten van de brandmeldinstallatie; - Het controleren op aanwezigheid en correctheid van meldernummer i.c.m. tekening. - Het vastleggen van het testresultaat. Deze activiteit omvat niet: - Het beoordelen van de sturingen.
omkasting, eindverdeelinrichting, staand - 80 x 210 cm | reinigen | Resultaat: de eindverdeler is schoon van zowel de binnenkant als de buitenkant. Opgemerkte gebreken zijn gerapporteerd. Deze activiteit omvat: - Het beoordelen of er in de kast aanrakingsgevaar met spanningsvoerende delen is. (In dat geval moet het werk aan deze kast gestaakt worden en moet eerst herstel plaatsvinden); - Het verwijderen van in de kast aanwezige rommel, oude zekeringen e.d.; - Het inwendig schoonblazen van de kast; - Het uitwendig reinigen van de kasten; - Het controleren of de groepenverklaring aanwezig is; - Het rapporteren van de staat van de kast. Deze activiteit omvat niet: - Het uitvoeren van herstelwerkzaamheden; - Het uitvoeren van een inspectie of thermografie.
| visuele inspectie en thermografiemeting | Resultaat: inzichtelijk hebben wat de status is van de omkasting, of er onregelmatigheden zijn in de aangesloten bekabeling en wat de warmteontwikkeling is in de verdeler. Deze activiteit omvat: - Het visueel inspecteren van de schakelveiligheden; - Het visueel inspecteren van de overspanningsbeveiligingen; - Het visueel inspecteren van de overige componenten. - Een thermografiemeting; - Rapportage van resultaten en aanbevelingen.﻿
omkasting, eindverdeelinrichting, wand - 100 x 100 cm | reinigen | Resultaat: de eindverdeler is schoon van zowel de binnenkant als de buitenkant. Opgemerkte gebreken zijn gerapporteerd. Deze activiteit omvat: - Het beoordelen of er in de kast aanrakingsgevaar met spanningsvoerende delen is. (In dat geval moet het werk aan deze kast gestaakt worden en moet eerst herstel plaatsvinden); - Het verwijderen van in de kast aanwezige rommel, oude zekeringen e.d.; - Het inwendig schoonblazen van de kast; - Het uitwendig reinigen van de kasten; - Het controleren of de groepenverklaring aanwezig is; - Het rapporteren van de staat van de kast. Deze activiteit omvat niet: - Het uitvoeren van herstelwerkzaamheden; - Het uitvoeren van een inspectie of thermografie.
| visuele inspectie en thermografiemeting | Resultaat: inzichtelijk hebben wat de status is van de omkasting, of er onregelmatigheden zijn in de aangesloten bekabeling en wat de warmteontwikkeling is in de verdeler. Deze activiteit omvat: - Het visueel inspecteren van de schakelveiligheden; - Het visueel inspecteren van de overspanningsbeveiligingen; - Het visueel inspecteren van de overige componenten. - Een thermografiemeting; - Rapportage van resultaten en aanbevelingen.
omkasting, hoofdverdeelinrichting - bouwvorm 4 | reinigen | Resultaat: de plaatstalen kast is aan de buitenkant gereinigd. Deze activiteit omvat: - Het reinigen van de plaatstaal omkasting hoofdverdeelinrichting.﻿
| visuele inspectie en thermografiemeting | Resultaat: inzichtelijk hebben wat de status is van de omkasting, of er onregelmatigheden zijn in de aangesloten bekabeling en wat de warmteontwikkeling is in de verdeler. Deze activiteit omvat: - Het visueel inspecteren van toegang tot de ruimten; - Het visueel inspecteren en controleren op goed sluitende deuren; - Het visueel inspecteren en controleren op goed functionerende sloten; - Het visueel inspecteren van waarschuwingsborden; - Het visueel inspecteren van de aarding metalen delen;﻿ - Het visueel inspecteren van de schakelveiligheden; - Het visueel inspecteren van de overspanningsbeveiligingen; - Het visueel inspecteren van de overige componenten. - Een thermografiemeting; - Rapportage van resultaten en aanbevelingen.
Regelkast GBS - 101 t/m 200 I/O's | onderhoud | Resultaat: het volledig functioneren volgens ontwerpspecificaties van de installatie tijdens de frequentie periode. Deze activiteit omvat: - Het controleren van de kastventilatie en thermostaat; - Het controleren op de goede werking van de interventiemodulen; - Het controleren van de signaallampen van verschillende functies; - Het controleren van de bekabeling en de rijgklemmen; - Het controleren of vervangen van de back-up batterij; - Waar nodig rijgklem bevestigingen aandraaien. - Controle afdichtingen doorvoeringen bekabeling; - Het onderhouden van de software ten behoeve van de betreffende kast; - Het zo nodig reinigen van de regelkast.; - Controleren van de tekeningenpakket en de coderingen; - Controleren van de BUS communicatie; - controle internetverbinding; - Controleren van de werkverlichting van de regelkast; - Testen van de resetknop; - Waar nodig aanwezige UPS controleren. - I/O test steekproefgewijs (10-15% van totaal I/O's) - controle op foutmeldingen en overbruggingen; - rapportage;
| visuele inspectie en thermografiemeting | Resultaat: het volledig functioneren volgens ontwerpspecificaties van de installatie tijdens de frequentie periode. Deze activiteit omvat: - Een visuele inspectie; - Een thermografiemeting; - Rapportage van resultaten en aanbevelingen.
Regelkast GBS - 201 t/m 300 I/O's | onderhoud | Resultaat: het volledig functioneren volgens ontwerpspecificaties van de installatie tijdens de frequentie periode. Deze activiteit omvat: - Het controleren van de kastventilatie en thermostaat; - Het controleren op de goede werking van de interventiemodulen; - Het controleren van de signaallampen van verschillende functies; - Het controleren van de bekabeling en de rijgklemmen; - Het controleren of vervangen van de back-up batterij; - Waar nodig rijgklem bevestigingen aandraaien. - Controle afdichtingen doorvoeringen bekabeling; - Het onderhouden van de software ten behoeve van de betreffende kast; - Het zo nodig reinigen van de regelkast.; - Controleren van de tekeningenpakket en de coderingen; - Controleren van de BUS communicatie; - controle internetverbinding; - Controleren van de werkverlichting van de regelkast; - Testen van de resetknop; - Waar nodig aanwezige UPS controleren. - I/O test steekproefgewijs (10-15% van totaal I/O's) - controle op foutmeldingen en overbruggingen; - rapportage;
| visuele inspectie en thermografiemeting | Resultaat: het volledig functioneren volgens ontwerpspecificaties van de installatie tijdens de frequentie periode. Deze activiteit omvat: - Een visuele inspectie; - Een thermografiemeting; - Rapportage van resultaten en aanbevelingen.
Regelkast GBS - 21 t/m 50 I/O's | onderhoud | Resultaat: het volledig functioneren volgens ontwerpspecificaties van de installatie tijdens de frequentie periode. Deze activiteit omvat: - Het controleren van de kastventilatie en thermostaat; - Het controleren op de goede werking van de interventiemodulen; - Het controleren van de signaallampen van verschillende functies; - Het controleren van de bekabeling en de rijgklemmen; - Het controleren of vervangen van de back-up batterij; - Waar nodig rijgklem bevestigingen aandraaien. - Controle afdichtingen doorvoeringen bekabeling; - Het onderhouden van de software ten behoeve van de betreffende kast; - Het zo nodig reinigen van de regelkast.; - Controleren van de tekeningenpakket en de coderingen; - Controleren van de BUS communicatie; - controle internetverbinding; - Controleren van de werkverlichting van de regelkast; - Testen van de resetknop; - Waar nodig aanwezige UPS controleren. - I/O test steekproefgewijs (10-15% van totaal I/O's) - controle op foutmeldingen en overbruggingen; - rapportage;
| visuele inspectie en thermografiemeting | Resultaat: het volledig functioneren volgens ontwerpspecificaties van de installatie tijdens de frequentie periode. Deze activiteit omvat: - Een visuele inspectie; - Een thermografiemeting; - Rapportage van resultaten en aanbevelingen.
Regelkast GBS - 51 t/m 100 I/O's | onderhoud | Resultaat: het volledig functioneren volgens ontwerpspecificaties van de installatie tijdens de frequentie periode. Deze activiteit omvat: - Het controleren van de kastventilatie en thermostaat; - Het controleren op de goede werking van de interventiemodulen; - Het controleren van de signaallampen van verschillende functies; - Het controleren van de bekabeling en de rijgklemmen; - Het controleren of vervangen van de back-up batterij; - Waar nodig rijgklem bevestigingen aandraaien. - Controle afdichtingen doorvoeringen bekabeling; - Het onderhouden van de software ten behoeve van de betreffende kast; - Het zo nodig reinigen van de regelkast.; - Controleren van de tekeningenpakket en de coderingen; - Controleren van de BUS communicatie; - controle internetverbinding; - Controleren van de werkverlichting van de regelkast; - Testen van de resetknop; - Waar nodig aanwezige UPS controleren. - I/O test steekproefgewijs (10-15% van totaal I/O's) - controle op foutmeldingen en overbruggingen; - rapportage;
| visuele inspectie en thermografiemeting | Resultaat: het volledig functioneren volgens ontwerpspecificaties van de installatie tijdens de frequentie periode. Deze activiteit omvat: - Een visuele inspectie; - Een thermografiemeting; - Rapportage van resultaten en aanbevelingen.
regenwatersysteem - Standaard | onderhoud | Resultaat: Het regenwatersysteem werkt conform specificatie eisen. Deze activiteit omvat: - Het filter doorspuiten van de bovenzijde; - Het inspecteren van het aanzuigfilter, indien benodigd reinigen; - Het uitwendig reinigen van de tank; - Het verwijderen van een eventuele drijflaag in de tank; - Het controleren van de pompen op overmatige geluidsproductie; - Het controleren van de pompen op het bereiken van voldoende druk; - Het inspecteren van de leidingen op lekkage; - Het controleren van de stuurkast op de algehele werking; - Het controleren van de druk in het membraamvat;
rolluik, inbraakwerend - 6 m2 | onderhoud | Resultaat: verificatie dat het rolscherm naar behoren sluit. Deze activiteit omvat: - Het controleren of het rolscherm geheel sluit; - Het controleren van het rolscherm op beschadigingen; - Het schoonmaken van scharnieren en geleidingen; - Het smeren van scharnieren en geleidingen; - Het vastleggen van het testresultaat.
rolscherm, brand en rookwerend, WBDBO 30 min - 20 m2 | onderhoud | Resultaat: verificatie dat het rolscherm naar behoren sluit. Het gedurende een jaar correct functioneren van het rolscherm. Deze activiteit omvat: - Het maken van een testmelding in het betreffende gebied (dit kan voor een groep deuren worden gedaan); - Het controleren of het rolscherm geheel sluit; - Het controleren van het rolscherm op beschadigingen; - Het controleren van de aandrijving; - Het controleren van de besturing; - Het resetten van de testmelding en het controleren of het schermweer geheel opengaat; - Het schoonmaken van scharnieren en geleidingen; - Het smeren van scharnieren en geleidingen; - Het vastleggen van het testresultaat. Deze activiteit omvat niet: - De maandelijkse OP-taken, deze zijn opgenomen in het voorschrift maandelijkse OP-taken; - Het testen van individuele melders.
signaalgever, akoestisch, ontruimingsinstallatie - slow whoop incl. flitslicht | testen | Resultaat: te verifiëren of de signaalgever het ontruimingsalarm juist weergeeft en of het op alle plaatsen binnen het werkingsbereik van de signaalgever goed hoorbaar is. Deze activiteit omvat: - Het informeren van de gebruikers van het testgebied over de test; - Het maken van een testalarm; - Het controleren of de signaalgever het signaal duidelijk uitzendt; - Het in het werkingsgebied controleren of het signaal hoorbaar is, hierbij kan volstaan worden met een steekproef aan de randen van het werkingsgebied; - Het afstellen van het alarm; - Het informeren van de gebruikers dat de test is afgelopen; - Het vastleggen van het testresultaat. Deze activiteit omvat niet: - Het testen van de sturing van het ontruimingssysteem vanuit de brandmeldcentrale. Dit is onderdeel van de test van de brandmeldcentrale.
signaalgever, akoestisch, ontruimingsinstallatie - type B (slow whoop) | testen | Resultaat: te verifiëren of de signaalgever het ontruimingsalarm juist weergeeft en of het op alle plaatsen binnen het werkingsbereik van de signaalgever goed hoorbaar is. Deze activiteit omvat: - Het informeren van de gebruikers van het testgebied over de test; - Het maken van een testalarm; - Het controleren of de signaalgever het signaal duidelijk uitzendt; - Het in het werkingsgebied controleren of het signaal hoorbaar is, hierbij kan volstaan worden met een steekproef aan de randen van het werkingsgebied; - Het afstellen van het alarm; - Het informeren van de gebruikers dat de test is afgelopen; - Het vastleggen van het testresultaat. Deze activiteit omvat niet: - Het testen van de sturing van het ontruimingssysteem vanuit de brandmeldcentrale. Dit is onderdeel van de test van de brandmeldcentrale.
stuwdrukventilator - meertoeren | controle en reinigen | Resultaat: Het volledig functioneren volgens de ontwerp specificaties. Deze activiteit omvat: - Het reinigen van de behuizing; - Het reinigen van de schoepen; - Het reinigen van de elektromotor; - Het controleren op correcte montage; - Het controleren op beschadigingen; - Het controleren op onbalans; - Het controleren van goede draairichting; - Het controleren van de lagers; - Het controleren van de ophang rubbers.
UPS, 1 fase tm 10 kVA - 1 tot 3 kVA | onderhoud | Resultaat: betrouwbaarheid van de installatie verhogen en de status van de batterijen bepalen. Deze activiteit omvat: - Controleren of de omgeving van het UPS-systeem aan alle voorschriften voldoet; - Ventilatoren controleren op werking; - Condensatoren controleren; - Het logboek van het UPS-systeem controleren op alarm meldingen; - Alle aansluitingen van het UPS-systeem controleren; - Steekproef nemen van de klemtemperatuur van de interne of externe batterijen; - Gemeten spanning vergelijken met waardes in het UPS-scherm; - Controleren of de overgang naar batterijwerking goed verloopt; - Interne statische bypass testen; - UPS-systeem stofvrij maken; - Batterijmeting voor inventarisatie van de status van de batterijen; - De batterij testen met belasting (werkelijke belasting klant); - Indien van toepassing: controleren elektrolietniveau, nemen en analyseren van monsters; - Updates uitvoeren indien nodig; - Rapportage maken; Deze activiteit omvat niet: - Reparatie- of herstelwerkzaamheden; - Vervangen van de batterijen.﻿
| testen | Deze activiteit omvat: - Het aansluiten van een testbelasting; - Het UPS systeem in batterij bedrijf brengen; - Het ontladen van de batterij; - Het testen van de algehele werking van de UPS; - Het registreren van de resultaten.
UPS, 1 fase tm 10 kVA - 3 tot 6 kVA | onderhoud | Resultaat: betrouwbaarheid van de installatie verhogen en de status van de batterijen bepalen. Deze activiteit omvat: - Controleren of de omgeving van het UPS-systeem aan alle voorschriften voldoet; - Ventilatoren controleren op werking; - Condensatoren controleren; - Het logboek van het UPS-systeem controleren op alarm meldingen; - Alle aansluitingen van het UPS-systeem controleren; - Steekproef nemen van de klemtemperatuur van de interne of externe batterijen; - Gemeten spanning vergelijken met waardes in het UPS-scherm; - Controleren of de overgang naar batterijwerking goed verloopt; - Interne statische bypass testen; - UPS-systeem stofvrij maken; - Batterijmeting voor inventarisatie van de status van de batterijen; - De batterij testen met belasting (werkelijke belasting klant); - Indien van toepassing: controleren elektrolietniveau, nemen en analyseren van monsters; - Updates uitvoeren indien nodig; - Rapportage maken; Deze activiteit omvat niet: - Reparatie- of herstelwerkzaamheden; - Vervangen van de batterijen.﻿
| testen | Deze activiteit omvat: - Het aansluiten van een testbelasting; - Het UPS systeem in batterij bedrijf brengen; - Het ontladen van de batterij; - Het testen van de algehele werking van de UPS; - Het registreren van de resultaten.
UPS, besturing centrale noodverlichting - standaard | onderhoud | Resultaat: het adequaat functioneren van de centrale gedurende een jaar. Deze activiteit omvat: - Het controleren van de fysieke staat van knoppen, ophanging en scharnieren; - Het controleren van de staat van de voedingen, accus en ventilatoren; - Het controleren van de aansluitpunten; - Het controleren van de storingssignalering van de accus; - Het controleren van de spanning van de accus; - Het meten van de stroomafname van de noodverlichtingsinstallatie; - Het schoonmaken van filters en rooster en het inwendige van de centrale; - Het rapporteren van de resultaten in de beheersrapportage; - Het invullen van de logboekkaart in of bij de centrale; - Waar nodig de onderhoudssticker aanbrengen. Deze activiteit omvat niet: - De jaarlijkse autonomietest van de noodverlichtingsinstallatie
vuilwaterpompunit, enkel - tot 30m3/u, opvoerhoogte max. 5m | beurt | Resultaat: Het volledig functioneren van de dompelpomp volgens ontwerpspecificaties. Deze activiteit omvat: - Het reinigen van het uitwendige; - Het controleren op lekkages; - Het reinigen van de waaier en zuigkort; - Het inwendig reinigen van de unit en eventueel ontkalken; - Het controleren op de correcte montage; - Het controleren op lekkage aan draad- en/of flensverbindingen; - Het controleren van de lagers; - Het controleren van de goede draai richting; - Het controleren van de elektrische aansluiting; - Het controleren van het opgenomen vermogen; - Het controleren van de algehele werking.
warmteopwekking - vloeroppervlak tot 5000 m2 | controleren instellingen | Resultaat: Zekerheid dat de gehele installatie conform de ontwerpinstellingen en de actuele bedrijfstijden functioneert, en inzicht verkrijgen in mogelijkheden de regelingen te optimaliseren. Deze activiteit omvat: - Het controleren van instellingen bedrijfstijden; - Het controleren van instellingen stookgrenzen (afstellen op warmtebehoefte) - Het controleren van instellingen stooklijnen ( afstellen op warmtebehoefte) - Het controleren betrouwbaarheid binnen- en buitenvoelers (ijken sensoren) - Het controleren of binnen- en buitenvoelers op een representatieve piek zijn geïnstalleerd; - Het controleren van temperatuurinstellingen stookinstallatie voor buiten bedrijfstijden (nacht verlaging); - Het controleren van instellingen temperatuur van het tapwater; - Het controleren van retourwatertemperatuur na distributie en warmteafgifte; - Het signaleren en rapporteren van verbetermogelijkheden. Deze activiteit omvat niet: - Het aanpassen van de instellingen.
warmtepompboiler, elektrisch - 101 t/m 200 liter | beurt | Resultaat: het volledig functioneren volgens ontwerpspecificaties van de installatie tijdens de frequentie periode. Deze activiteit omvat: - Controle overdukventiel en veiligheden; - Visuele controle op lekkages; - Controleren temperatuur; - Spuien/sediment verwijderen (indien mogelijk); - Uitwendig reinigen. Deze activiteit omvat niet: - Ketelsteen verwijderen.
warmteterugwinunit - tot 5 Kwth | onderhoud | Resultaat: luchtweerstand, formaat en rendement conform ontwerpspecificaties en geen luchtlekkages. Deze activiteit omvat: - Het vervangen van de luchtfilters; - Het controleren op afdichting en lekkage; - Het controleren van de drukverschilmeters en alarmeringen; - Het reinigen van het filterframe.
warmwaterketel incl. voorraadtank - 36 - 60 kW, 200-300 liter boiler | onderhoud | Resultaat: -De ketel functioneert conform specificaties. Omvat: -Het schoonmaken van de asvanger; -Het schoonmaken van syphon; -Het schoonmaken van de warmtewisselaar; -Het vervangen en afstellen van de ontstekingselektrodes; -Het meten van de uitlaatgassen. -Het controleren van de ketel op gas-en waterzijdige lekkages; -Het controleren van de waterdruk en zonodig bijvullen.
warmwaterketel, vloerstaand, integraal - 100 tot 200 kW | keuren conform SCIOS | Resultaat: - De ketel voldoet aan de norm conform SCIOS. Deze activiteit omvat: - Het keuren conform SCIOS; - Het controleren van de ventilatie in de stookruimte;
| onderhoud | Resultaat: De warmwaterketel functioneert conform specificaties. Deze activiteit omvat voor de ketel: - Het controleren van de keteldeur en rookgasdeksel - Het reinigen van de frontdeur en inspecteren van de vuurvaste bekleding; - Het reinigen en inspecteren van de vuurgang; - Het reinigen en inspecteren van de warmtewisselaar; - Het reinigen en inspecteren vand de rookkast; - Het inspecteren van de afdichtingspakkingen; - Het zonodig bijstellen van afdichting van frontdeur; - Het inpecteren van de bouten, pakkingen, kijkglazen en zonodig vervangen; - Het visueel controleren van de vlam. - Het controleren van de (veiligheid)appendages; - Het extern reinigen van de ketel.
warmwaterketel, vloerstaand, integraal - 200 tot 350 kW | keuren conform SCIOS | Resultaat: - De ketel voldoet aan de norm conform SCIOS. Deze activiteit omvat: - Het keuren conform SCIOS; - Het controleren van de ventilatie in de stookruimte;
| onderhoud | Resultaat: De warmwaterketel functioneert conform specificaties. Deze activiteit omvat voor de ketel: - Het controleren van de keteldeur en rookgasdeksel - Het reinigen van de frontdeur en inspecteren van de vuurvaste bekleding; - Het reinigen en inspecteren van de vuurgang; - Het reinigen en inspecteren van de warmtewisselaar; - Het reinigen en inspecteren vand de rookkast; - Het inspecteren van de afdichtingspakkingen; - Het zonodig bijstellen van afdichting van frontdeur; - Het inpecteren van de bouten, pakkingen, kijkglazen en zonodig vervangen; - Het visueel controleren van de vlam. - Het controleren van de (veiligheid)appendages; - Het extern reinigen van de ketel.
waterontharder - 1-4 m3/uur | onderhoud volgens voorschriften leverancier | Resultaat: het volledig functioneren volgens ontwerpspecificaties tijdens de frequentie periode. Deze activiteit omvat: - Het reinigen van de harskern, uitwendig; - Het reinigen van het zoutvat, in- en uitwendig; - Het reinigen van de overige uitwendige installatiedelen. - Het controleren van de schakelklok (afstelling); - Het controleren van de vlotterafstelling; - Het controleren van de regeneratiefasen; - Het controleren van de hardheid van het leidingwater; - Het controleren van de resthardheid na waterontharder; - Het desinfecteren van de harskolommen. - Het controleren van de elektrische aansluiting en regelapparatuur en contacten op aantasting en correcte aansluiting. - Het controleren van de werking van de doseersystemen. Deze activiteit omvat niet: - Het vervangen van de harskern indien noodzakelijk.
woonhuisventilatorbox, eenvoudige uitvoering - 500 - 1000 m³/h | beurt woonhuisventilatorbox | Resultaat: rendement en balans conform ontwerpspecificaties. Deze activiteit omvat: - Het controleren op onbalans; - Het reinigen van de elektromotor, de schoepen en het ventilatorhuis; - Het vervangen van de filters. ﻿
zonnepaneel, traditioneel - 280 Wp excl. optimizer | onderhoud | Dit element omvat: 1. Controle op: a. Fysieke beschadigingen van de zonnepanelen, bekabeling en overige componenten. b. Vervuiling van de zonnepanelen. c. Loszittende componenten, zoals panelen, kabelgoten en kabels. d. Beschadigingen en vastzitten van connectoren, klemmen en andere elektrische verbindingen. e. Oxidatie van elektrische circuits. f. Het vereffenings- en aardingsysteem. g. De eventueel aanwezige bliksembeveiliging. B 1.1.2 Constructiecomponenten Onder constructiecomponenten vallen onder andere (niet limitatief): de draagconstructie voor de zonnepanelen inclusief eventuele ballast, kabelgoten, stellingen, hekwerken, veiligheidscomponenten zoals valbeveiligingen en masten voor bijvoorbeeld bewakingsapparatuur. 1. Controle op: a. Beschadiging of vervorming. b. Stevigheid en stabiliteit, waaronder het goed vastzitten van de componenten. c. Aanwezigheid van corrosieverschijnselen B 1.1.4 AC-bekabeling, -componenten en -toebehoren 1. Controle op: a. Fysieke beschadigingen en slijtage van de kabels, verdeelkasten, klemmen, schakel- en beveiligingsmateriaal en overige componenten. b. Het aardingssysteem, waaronder de weerstand ervan. c. Goede werking van beveiligingen B 1.1.6 Overige diensten en werkzaamheden 1. Controle op: a. Fysieke beschadigingen en goede staat van omheiningen, gebouwen, overkappingen, looppaden, drempels, interne wegen, verlichting, drainagesystemen, en riolering (indien van toepassing). b. Mogelijke schaduw door nieuwe constructies en gegroeide planten of bomen. c. Het vrij zijn van vervuiling (bladeren, takken, afval) van het dak of de grond waarop de zonnepanelen geplaatst zijn. 2. Het verwijderen van vervuiling (bladeren, takken, afval) van het dak of de grond waarop de zonnepanelen geplaatst zijn.
zonnepaneel, traditioneel - 330 WP excl. optimizer | onderhoud | Dit element omvat: 1. Controle op: a. Fysieke beschadigingen van de zonnepanelen, bekabeling en overige componenten. b. Vervuiling van de zonnepanelen. c. Loszittende componenten, zoals panelen, kabelgoten en kabels. d. Beschadigingen en vastzitten van connectoren, klemmen en andere elektrische verbindingen. e. Oxidatie van elektrische circuits. f. Het vereffenings- en aardingsysteem. g. De eventueel aanwezige bliksembeveiliging. B 1.1.2 Constructiecomponenten Onder constructiecomponenten vallen onder andere (niet limitatief): de draagconstructie voor de zonnepanelen inclusief eventuele ballast, kabelgoten, stellingen, hekwerken, veiligheidscomponenten zoals valbeveiligingen en masten voor bijvoorbeeld bewakingsapparatuur. 1. Controle op: a. Beschadiging of vervorming. b. Stevigheid en stabiliteit, waaronder het goed vastzitten van de componenten. c. Aanwezigheid van corrosieverschijnselen B 1.1.4 AC-bekabeling, -componenten en -toebehoren 1. Controle op: a. Fysieke beschadigingen en slijtage van de kabels, verdeelkasten, klemmen, schakel- en beveiligingsmateriaal en overige componenten. b. Het aardingssysteem, waaronder de weerstand ervan. c. Goede werking van beveiligingen B 1.1.6 Overige diensten en werkzaamheden 1. Controle op: a. Fysieke beschadigingen en goede staat van omheiningen, gebouwen, overkappingen, looppaden, drempels, interne wegen, verlichting, drainagesystemen, en riolering (indien van toepassing). b. Mogelijke schaduw door nieuwe constructies en gegroeide planten of bomen. c. Het vrij zijn van vervuiling (bladeren, takken, afval) van het dak of de grond waarop de zonnepanelen geplaatst zijn. 2. Het verwijderen van vervuiling (bladeren, takken, afval) van het dak of de grond waarop de zonnepanelen geplaatst zijn.
zonnepaneel, traditioneel - 330 WP incl. optimizer | onderhoud | Dit element omvat: 1. Controle op: a. Fysieke beschadigingen van de zonnepanelen, bekabeling en overige componenten. b. Vervuiling van de zonnepanelen. c. Loszittende componenten, zoals panelen, kabelgoten en kabels. d. Beschadigingen en vastzitten van connectoren, klemmen en andere elektrische verbindingen. e. Oxidatie van elektrische circuits. f. Het vereffenings- en aardingsysteem. g. De eventueel aanwezige bliksembeveiliging. B 1.1.2 Constructiecomponenten Onder constructiecomponenten vallen onder andere (niet limitatief): de draagconstructie voor de zonnepanelen inclusief eventuele ballast, kabelgoten, stellingen, hekwerken, veiligheidscomponenten zoals valbeveiligingen en masten voor bijvoorbeeld bewakingsapparatuur. 1. Controle op: a. Beschadiging of vervorming. b. Stevigheid en stabiliteit, waaronder het goed vastzitten van de componenten. c. Aanwezigheid van corrosieverschijnselen B 1.1.4 AC-bekabeling, -componenten en -toebehoren 1. Controle op: a. Fysieke beschadigingen en slijtage van de kabels, verdeelkasten, klemmen, schakel- en beveiligingsmateriaal en overige componenten. b. Het aardingssysteem, waaronder de weerstand ervan. c. Goede werking van beveiligingen B 1.1.6 Overige diensten en werkzaamheden 1. Controle op: a. Fysieke beschadigingen en goede staat van omheiningen, gebouwen, overkappingen, looppaden, drempels, interne wegen, verlichting, drainagesystemen, en riolering (indien van toepassing). b. Mogelijke schaduw door nieuwe constructies en gegroeide planten of bomen. c. Het vrij zijn van vervuiling (bladeren, takken, afval) van het dak of de grond waarop de zonnepanelen geplaatst zijn. 2. Het verwijderen van vervuiling (bladeren, takken, afval) van het dak of de grond waarop de zonnepanelen geplaatst zijn.