## format rapportage OVL eigen net
| VEILIGHEIDS-INSPECTIE OVL EIGEN NET Kastnr: |  | Datum |  |  | Inspecteur
|  |  | meetinstrument | [7 empty] | VC | Visuele controle installatie
| bedrijfs-naam |  | kalibratidatum | [7 empty] | 1 |  | verschillende (installatie)delen zijn niet eenduidig herkenbaar
|  |  | proj.nr. |  |  |  | rapport nr. |  |  |  | 2 |  | eventueel aanwezige beschadigingen veroorzaken gevaar
|  |  | E-INSTALLATIE | [7 empty] | 3 |  | de verbindingen van de zichtbare beschermingsleidingen zijn in orde
| mastnr | Straat | v.contr VC | R <0,5Ω Ω | MAST M | LP A | voldoet | CAT | Opm.# | Foto # | 4 |  | beschadiging/verdroging aders/aansluitsnoer
[7 empty] | j/n |  |  |  | 5 |  | geen kabelschoentje aansluitsnoer t.b.v aansluiting op aansluit set
1 | [10 empty] | 6 |  | onvoldoende lengte aansluitsnoer
2 | [10 empty] | 7 |  | Aansluitkabel VD-draad
3
4 | [10 empty] | Ω | Ohmse meting
5 | [12 empty] | ohmse meting tussen aardklem aansluitset en aardbout mast (aansluitset is veiligheidsklasse I)
6 | [12 empty] | (indien mast niet gecoat of geschilderd, meten op buitenzijde mast) R < 0,5Ω
7
8 | [10 empty] | M | Inspectie Mast
9 | [10 empty] | 8 |  | roestvorming/beschadiging/perforatie
10 | [10 empty] | 9 |  | Losse montagerail
11 | [10 empty] | 10 |  | defecte sluiting mastdeurtje
12 | [10 empty] | 11 |  | geen mastluik / nood-mastluik
13 | [10 empty] | 12 |  | scheefstand
14 | [10 empty] | 13 |  | armatuur defect/los
15
16 | [10 empty] | A | Aansluiting lichtpunt
17 | [10 empty] | 14 |  | defecten aan aansluitset
18 | [10 empty] | 15 |  | open aansluitingen (geen afscherming)
19 | [10 empty] | 16 |  | beschadigingen voedingskabel
20 | [10 empty] | 17 |  | aansluitset los
[11 empty] | 18 |  | kabels correct in de trekontlasting aangebracht
# | Opmerkingen/aanbevelingen | [9 empty] | 19 |  | nominale waarde zekering ≤ 6A
categorie
[13 empty] | A | urgent | direct actie
[13 empty] | B | aandacht | binnen een half jaar opgelost
[13 empty] | C | wenselijk | bij vervangen mast/armatuur
[13 empty] | D | verholpen | en opnieuw gecontroleerd