## Toelichting
Toelichting Bijlage 1 - Prijzenblad
Voor de uitwerking van de gevraagde prijzen dient u gebruik te maken van dit format “Prijzenblad”.
TAB 1. Kosten totaal
Op het werkblad “Kosten totaal” worden alle kosten voor het DMJOP, noodzakelijke onderhouds-, beheer- en advieskosten opgenomen per jaar die naar inzicht van Inschrijver nodig zijn om te kunnen voldoen aan alle genoemde (prestatie)eisen in de Offerteaanvraag binnen de gegevens kaders (waaronder het maximum budget van € 706.000 per jaar). De inschrijfprijs (TOTAAL) moet zijn gebaseerd op de aanbodscope van Inschrijver en op alle generieke en specifieke informatie in het totale aanbestedingsdossier. Alles wat nodig is om invulling te geven aan de doelstellingen van de VU en de gebruikersorganisaties moet in de inschrijfprijs zijn inbegrepen. De inschrijfprijs kan op het tabblad "Kosten totaal" worden bijgevoegd. De bedragen in de kolommen Bouwkundig (planmatig en niet-planmatig) en Installaties (planmatig en niet-planmatig) worden autiomatisch berekend uit de totaalbedragen in tabblad "3. DMJOP Bouwkundig" en "4. DMJOP Installaties". De bedragen voor Vaste kosten beheerorganisatie en Opstellen en actualiseren DMJOP en jaarplannen dienen handmatig ingevuld te worden.
TAB 2. Uurtarieven
Op het werkblad "2. Uurtarieven" dienen in de kolommen D12, D13, D15, D16, D17 de uurtarieven ingevuld te worden voor niet-planmatige werkzaamheden. Eenzelfde uurtarief voor de diverse soorten werkzaamheden is uiteraard mogelijk een €0 tarief is niet toegestaan. In de kolommen D26 t/m D29 dienen de opslagpercentages ingevuld te worden bij werkzaamheden buiten kantoortijden. Een opslagpercentage van 0% is hier wel toegestaan.
TAB 3. MJOP Bouwkundig
Inschrijver wordt gevraagd de onderhoudsactiviteiten af te prijzen. Inschrijver mag naar eigen inzicht activiteiten aanpassen, toevoegen, beperken, combineren etc. door middel van het leggen van de link met de prerstatieonderhoudsniveaus. Uiteindelijk dient er doelmatig onderhoud gepleegd te worden. De keuzes hierin dienen uitgelegd te worden in het Plan van Aanpak DMJOP. De getotaliseerde onderhoudskosten die voor de jaarplannen 2024 t/m 2032 door inschrijver zijn berekend komen vervolgens weer terug in het werkblad “1. Kosten totaal” onderdeel 1. “Bouwkundig Planmatig”.
TAB 4. MJOP Installaties
Inschrijver wordt gevraagd de onderhoudsactiviteiten af te prijzen. Inschrijver mag naar eigen inzicht activiteiten aanpassen, toevoegen, beperken, combineren etc. door middel van het leggen van de link met de prerstatieonderhoudsniveaus. Uiteindelijk dient er doelmatig onderhoud gepleegd te worden. De keuzes hierin dienen uitgelegd te worden in het Plan van Aanpak DMJOP. De getotaliseerde onderhoudskosten die voor de jaarplannen 2024 t/m 2032 door inschrijver zijn berekend komen vervolgens weer terug in het werkblad “1. Kosten totaal” onderdeel 2. “Installaties Planmatig”.

## 1. Kosten totaal
Vaste kosten per jaar
Uitleg:
Prijspeil 2024, vervolgjaren mogen in overleg en na goedkeuring van VGB worden geindexeerd.
Omschrijving |  |  | Bijzonderheden, opmerkingen of toelichting | [9 empty] | TOTAAL
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032
|  |  |  | excl. BTW | excl. BTW | excl. BTW | excl. BTW | excl. BTW | excl. BTW | excl. BTW | excl. BTW | excl. BTW | excl. BTW
NEN-EN 15221
1. | Bouwkundig | 1.
| Planmatig |  | Bedrag uit MJOP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.
| Niet-planmatig |  | O.b.v. 50 uur per jaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Installaties | 2. | [11 empty] | 2.
| Planmatig |  | Bedrag uit MJOP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Niet-planmatig |  | O.b.v. 450 uur per jaar (waarvan 25 uur buiten kantoortijden) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Vaste kosten beheer organisatie | 3. | [10 empty] | 0 | 3.
4. | Opstellen en actualiseren DMJOP & jaarplannen | 4. | [10 empty] | 0 | 4.
| TOTAAL (maximaal € 706.000 per jaar) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 2. Uurtarieven
Overzicht uurtarieven en opslagpercentages
Uitleg:
De kosten voor regiewerkzaamheden kunnen per geval, na akkoord en opdracht door VGB, in rekening worden gebracht. Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden geldt één uurtarief per aard van de werkzaamheden. Dit tarief dient per aard van de werkzaamheden loonkosten, reis- en verblijfkosten, algemene bedrijfskosten, winst en risico, een monteur, servicemonteur, werkvoorbereider, projectleider, etc. inclusief sociale lasten, te zijn opgebouwd.
De leverancier is gehouden om VGB inzicht te geven in haar berekening van de integrale kostprijs van regiewerkzaamheden.
Uurtarieven, prijspeil 2018, voor vervolg jaren mag in overleg met VGB geïndexeerd worden.
Aard van de werkzaamheden |  | Uurtarief in €
|  | excl. BTW | Uren | Totaal per jaar
5
B | Bouwkundige werkzaamheden |  | 45 | 0
B | Schilderwerk |  | 5 | 0
| Gemiddeld uurtarief Bouw | 0 | 50 | 0
I | Loodgieterswerkzaamheden |  | 150 | 0
I | Werktuigbouwkundig installatiewerk |  | 150 | 0
I | Elektra installatiewerk |  | 150 | 0
| Gemiddeld uurtarief Installaties | 0 | 450 | 0
| Gemiddeld uurtarief totaal | 0 | 500 | 0
Opslagpercentages
Opslagpercentages voor werkzaamheden buiten de reguliere werktijden
%
Op werkdagen van 18.00 tot 23.00 uur
Op werkdagen van 23.00 tot 07.30 uur
Op zaterdagen van 07.30 tot 24.00 uur
Op zon- en/of national erkende feestdagen van 00.00 tot 24.00 uur
#DIV/0!

## 3. MJOP Bouwkundig
| BVO: | 92.198 m2 | [19 empty] | Exploitatie |  | 15
| Object: | Hoofdgebouw | [19 empty] | Prijzen excl. btw / geen indexering
| Bouwlagen | 19 stuks
| Datum | 2017-08-02 | [19 empty] | 99= eenmalige activiteit
| Bouwjaar | 1973 / renovatie diverse verdiepingen 2014 / 2015 Grote revitalisatie 2032
| Bouwkundig | [9 empty] | De VU vervangt niet op afschrijving! Inschrijver wordt geadviseerd de inschrijving aan te passen aan de hand van de toegestane gebreken op de gebruikswaarde parameters volgens het onderhoudsbeleid van de VU. |  |  |  |  | Inschrijver mag naar eigen inzicht activiteiten aanpassen, door middel van het leggen van de link met de prerstatieonderhoudsniveaus. Uiteindelijk dient er doelmatig onderhoud gepleegd te worden. De keuzes hierin dienen uitgelegd te worden in het Plan van Aanpak MJOP. |  |  | Invullen door inschrijver |  |  | Naar inzicht inschrijver |  |  |  | Invullen door inschrijver | Invullen door inschrijver -->
NL/Sfb code | Omschrijving | Bouwdeel gegevens | Installatie gegevens | Aantal | Eenheid | Bouwjaar | Verdieping | Ruimtenummer | Discipline | Gewenst | Gebrek | NEN2767 Intensiteit | Omvang | CVO | CNO | Activiteit | HVH | eh | Prijs | opslag | totaal | cyclus | startjaar | totaal | gem | opmerkingen | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | TOTAAL
[10 empty] | niveau |  | gebrek | [9 empty] | activiteit |  | exploitatie | per jaar |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
172002 | Paalfunderingen; geheid | Paalfundering; beton |  | 1 | post | nb |  | Gebouw | B | Basis |  |  |  | 9 |  | Geen Preventief Onderhoud |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2018
211002 | Buitenwanden, niet constructief beton | Betonnen muurafdekkers (bovenaan gevels) |  | 1720 | m1 | nb |  | Gevel | B | Basis | Aangroei: mos, algen | 2 | 2 | 1 | 1 | Reinigen betonnen dakranden | 172 | m1 |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | B | Basis | Scheuren niet constructief | 3 | 1 | 1 | 1 | Stelpost herstel scheurvorming | 1 | post |  |  | 0 | 99 | 2021 | [15 empty] | 0 | 3
|  | Gevelelementen gewassen beton |  | 12864 | m2 | nb |  | Gevel | B | Basis | Corrosie | 3 | 1 | 2 | 1 | Stelpost nader onderzoek betonrot/corrosieplekken raming kosten | 1 | post |  | 1 | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | B | Basis | Vuil, aanslag & verkleuring | 1 | 2 | 1 | 1 | Reinigen wand, vuilafstotend behandelen | 1286 | m2 |  | 1 | 0 | 5 | 2023 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
|  | Betonnen gevelelementen en borstweringen v.v. dekkend schilderwerk |  | 1504 | m2 | nb |  | Gevel | B | Basis | Aangroei: mos, algen | 2 | 3 | 1 | 1 | Reinigen | 451 | m2 |  |  | 0 | 5 | 2025 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
210105 | Buitenwanden, niet constructief staal | Gemoffelde stalen muurafdekkers |  | 134 | m1 | nb |  | Gevel | B | Basis | Verankering, manco | 3 | 1 | 2 | 1 | Herstel werkzaamheden aangetroffen gebrek | 1 | m1 |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
221021 | Binnenwanden, niet constructief systeem | Akoestische wand |  | 884 | m2 | nb |  | Gebouw | B | Basis |  |  |  | 1 |  | Geen Preventief Onderhoud |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Systeemwand |  | 800 | m2 | nb |  | Gebouw | B | Basis |  |  |  | 1 |  | Geen Preventief Onderhoud |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Systeemwand v.v. muurverf, bijgebouwen |  | 2330 | m2 | nb |  | Gebouw | B | Basis |  |  |  | 1 |  | Geen Preventief Onderhoud |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Systeemwand (ovaalvormige wand ruimte 1E-24 buiten beschouwing) PThU |  | 400 | m2 | nb |  | Gebouw | B | Basis |  |  |  | 1 |  | Geen Preventief Onderhoud |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
222002 | Binnenwanden, constructief beton | Betonnen binnenwanden v.v. muurverf |  | 7272 | m2 | nb |  | Gebouw | B | Basis |  |  |  | 1 |  | Geen Preventief Onderhoud |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Betonnen binnenwanden, onafgewerkt |  | 7215 | m2 | nb |  | Gebouw | B | Basis |  |  |  | 1 |  | Geen Preventief Onderhoud |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
222003 | Binnenwanden, constructief metselwerk | Metselwerk betonsteen v.v. muurverf |  | 23000 | m2 | nb |  | Gebouw | B | Basis |  |  |  | 1 |  | Geen Preventief Onderhoud |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2018
|  | Schoon metselwerk betonsteen v.v. voegwerk platvol |  | 37319 | m2 | nb |  | Gebouw | B | Basis | Scheuren constructief als gevolg van thermische werking van aansluitende constructieonderdelen | 3 | 1 | 2 |  | Geen activiteit noodzakelijk |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kalkzandsteen wand kelder ruimte KA-03 |  | 10 | m2 | nb |  | Gebouw KA-03 | B | Basis |  |  |  | 1 |  | Geen Preventief Onderhoud |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2018
232001 | Vloeren, constructief hout (binnen) | Houten vloerconstructie bijgebouwen |  | 6520 | m2 | nb |  | Gebouw | B | Basis |  |  |  | 1 |  | Geen Preventief Onderhoud |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2018
232002 | Vloeren, constructief beton (buiten) | Zeembalkons beton v.v. dekkend schilderwerk |  | 2022 | m2 | nb |  | Gebouw zeembalkon | B | Basis | Scheuren niet constructief | 3 | 1 | 1 | 1 | Stelpost nader onderzoek | 1 | post |  |  | 0 | 99 | 2021 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
232002 | Vloeren, constructief beton (binnen) | Vloerconstructie beton |  | 86095 | m2 | nb |  | Gebouw | B | Basis | Carbonatatie, lekkages fietsenkelder | 3 | 2 | 3 | 1 | Herstel betonvloer (i.c.m. vervangen vloertegels) | 1 | post |  |  | 0 | 99 | 2021 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
241001 | Trappen en hellingen; Trappen hout | Houten trap v.v. blanke lak, restaurant, Aurorazaal en Bellevue, toegeovegd kapel 16e verdiepeing |  | 4 | st | nb |  | Gebouw | B | Basis |  |  |  | 1 |  | Geen Preventief Onderhoud |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2018
241002 | Trappen en hellingen; Trappen beton | Betonnen buitentrappen v.v. dekkend schilderwerk, binnenplaats |  | 18 | st | nb |  | Binnenplaats | B | Basis |  |  |  | 1 |  | Geen Preventief Onderhoud |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2018
|  | Betontrappen binnnen |  | 212 | st | nb |  | Gebouw | B | Basis |  |  |  | 1 |  | Geen Preventief Onderhoud |  |  |  |  | 0 | 1
241005 | Trappen en hellingen; Trappen staal | Stalen trapconstructie |  | 40 | st | nb |  | Gebouw | B | Basis |  |  |  | 1 |  | Geen Preventief Onderhoud |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2018
241204 | Trappen en hellingen; Vluchttrap staal | Stalen buitentrappen en kooiladders v.v. dekkend schilderwerk |  | 30 | st | nb |  | Dak | B | Basis | Corrosie aan dragende onderdelen zoals vloerbalken, constructies van buitentrappen, balkonconsoles e.d. | 2 | 2 | 2 | 1 | Gecorrodeerde bouten vervangen. Roestplekken draagconstructie behandelen. | 1 | post |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | B | Basis | Vluchttrappen en kooiladders zijn niet gekeurd | 1 | 1 | 1 | 1 | Stelpost keuring kooiladders en vluchttrappen. | 1 | post |  |  | 0 | 1 | 2021 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Stalen trap verzinkt t.p.v dak |  | 4 | st | nb |  | Dak | B | Basis | Corrosie aan dragende onderdelen zoals vloerbalken, constructies van buitentrappen, balkonconsoles e.d. | 1 | 1 | 1 |  | Activiteit opgenomen bij beschermlagen |  |  |  | 3 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2018
271308 | Daken; niet constructief; Luifel glas | Hardglazen luifel Noordgevel, alu bev. |  | 20 | m2 | 2000 |  | Gevel | B | Basis | Aangroei: mos, algen | 1 | 2 | 1 |  | Reinigen glazen luifel | 20 | m2 |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
281002 | Hoofddraagconstructies; kolommen en liggers; beton | Betonnen dragende constructie Aula |  | 1 | post | nb |  | Gebouw | B | Basis |  |  |  | 1 |  | Geen Preventief Onderhoud |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2018
|  | Betonnen kolomconstructies v.v. muurverf |  | 13700 | m2 | nb |  | Gebouw | B | Basis | Beschadiging | 3 | 1 | 1 |  | Activiteit opgenomen bij beschermlagen |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Betonnen kolomconstructies, onafgewerkt |  | 1876 | m2 | nb |  | Gebouw | B | Basis |  |  |  | 1 |  | Geen Preventief Onderhoud |  |  |  | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2018
281005 | Hoofddraagconstructies; kolommen en liggers; staal | Staalprofielen klokkenspel v.v. dekkend schilderwerk t.p.v. dak |  | 50 | m1 | nb |  | Gebouw | B | Basis |  |  |  | 1 |  | Geen Preventief Onderhoud |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Verzinkte staalconstructie onder loopbrug Filosofenhof |  | 14 | m1 | nb |  | Gebouw Filosoefenhof | B | Basis |  |  |  | 1 |  | Geen Preventief Onderhoud |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
312101 | buitenwandopeningen; gevuld met ramen; Kozijnen hout | Hardhouten kozijnen v.v. dekkend schilderwerk, bijgebouwen |  | 672 | m2 | nb |  | Gevel bijgebouwen | B | Basis | Houtrot | 3 | 1 | 2 |  | Houtrot herstel, deelvervanging (stijl/dorpel) | 1 | m2 |  |  | 0 | 99 | 2021 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
312105 | buitenwandopeningen; gevuld met ramen; Kozijnen staal | Verzinkte stalen draagconstructie, glazen pui hoofdingang |  | 537 | m2 | nb |  | Gevel hoofdingang | B | Basis | Aangroei: mos, algen | 1 | 2 | 1 |  | reinigen/sealen buitenkozijn | 537 | m2 |  |  | 0 | 6 | 2021 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Stalen gevelpui met ramen v.v. dekkend schilderwerk |  | 15796 | m2 | nb |  | Gebouw | B | Basis | Corrosie | 3 | 1 | 2 | 1 | Herstel werkzaamheden aangetroffen gebrek | 1 | m2 |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | B | Basis | Vuil, aanslag & verkleuring | 2 | 2 | 1 |  | Geen activiteit ingepland |  |  |  | 6 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2018
[9 empty] | B | Basis | Bevestiging secundair, manco; glaslatten | 2 | 1 | 1 |  | Geen activiteit ingepland |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2018
312401 | buitenwandopeningen; gevuld met ramen, ramen draaiend op verticale of horizontale as; ramen hout | Draaikiepramen v.v. dekkend schilderwerk, bijgebouwen |  | 118 | st | nb |  | Gebouw | B | Basis |  |  |  | 1 |  | Geen Preventief Onderhoud |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2018
312405 | buitenwandopeningen; gevuld met ramen; Ramen staal | Voorzetramen |  | 1408 | st | nb |  | Gebouw | B | Basis | Sluiting manco | 3 | 1 | 1 | 1 | Sluiting openstaande raamvleugel herstellen | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | B | Basis | Hang- en sluitwerk, manco; bedienbaarheid | 2 | 4 | 3 |  | Geen activiteit ingepland |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2018
312009 | buitenwandopeningen; gevuld met ramen, Kozijnpanelen kunststof | Volkern kozijnpanelen, Bellevue |  | 48 | m2 | nb |  | Gevel Bellevue | B | Basis | Beschadiging | 3 | 1 | 1 | 1 | Herstel beschadiging | 1 | m2 |  |  | 0 | 99 | 2021 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | B | Basis | Verwering | 2 | 4 | 2 |  | Geen activiteit ingepland |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2018
312005 | buitenwandopeningen; gevuld met ramen, Isolatieglas | Dubbele beglazing binnenzijde stalen buitenkozijnen (dubbele kozijnen) |  | 9670 | m2 | nb |  | Gevel | B | Basis | Vuil in de spouw en/of buitenzijde | 3 | 1 | 1 | 1 | Stelpost; Reinigen van beglazing op slecht bereikbare plaatsen. | 97 | m2 |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
|  | Dubbele beglazing stalen buitenkozijnen (enkele kozijnen) en houten kozijnen |  | 12315 | m2 | nb |  | Gevel | B | Basis | Blind geslagen, etsing, vuil | 3 | 1 | 1 | 1 | Plaatselijk vervangen dubbel glas | 20 | m2 |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
312000 | buitenwandopeningen; gevuld met ramen, Veiligheidsglas | Geharde beglazing buitenzijde stalen buitenkozijnen (dubbele kozijnen) |  | 2512 | m2 | nb |  | Gevel | B | Basis | Vuil in de spouw of etsing | 2 | 1 | 1 |  | Geen activiteit ingepland |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Gevel | B | Basis | Kitwerk gezwollen, gebarsten, verweerd | 2 | 3 | 2 |  | Bijsnijden uitkomende kit, waar nodig herstellen. | 251 | m2 |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
|  | Structuurglas gevel hoofdingang en liftaanbouw |  | 537 | m2 | nb |  | Gevel | B | Basis | Vuil, aanslag & verkleuring | 2 | 3 | 1 |  | Geen activiteit ingepland |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2018
313001 | Buitenwandopeningen; gevuld met deuren; Deuren hout | Houten buitendeuren v.v. dekkend schilderwerk |  | 12 | st | nb |  | Gevel | B | Basis |  |  |  | 1 |  | OH-beurt hang- en sluitwerk | 12 | st |  |  | 0 | 3 | 2024 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
313005 | Buitenwandopeningen; gevuld met deuren; Deuren staal | Stalen buitendeuren v.v. dekkend schilderwerk |  | 66 | st | nb |  | Gevel | B | Basis | Beschadigingen, oude reparaties | 3 | 2 | 2 |  | OH-beurt hang- en sluitwerk | 66 | st |  |  | 0 | 3 | 2024 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
[9 empty] | B | Basis | Vervuiling | 2 | 3 | 1 |  | Geen activiteit ingepland |  |  |  |  | 0 | 1
[9 empty] | B | Basis | Corrosie | 2 | 1 | 1 |  | Geen activiteit ingepland |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2018
313201 | buitenwandopeningen; gevuld met deuren, Automatische schuifdeuren | Gemoffelde automatische schuifdeuren (3 maal 2 schuifdeuren) buiten |  | 3 | st | nb |  | Gevel | B | Basis |  |  |  | 1 | 1 | Preventief Onderhoud | 3 | st |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
313406 | Buitenwandopeningen; gevuld met deuren, tourniquets handbediend | Handmatig te bedienen tourniquet v.v. dekkend schilderwerk |  | 2 | st | nb |  | Gevel | B | Basis |  |  |  | 1 | 1 | Preventief Onderhoud | 2 | st |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
313406 | Buitenwandopeningen; gevuld met deuren, tourniquets ingang | Boon Edam 36 AC00111 / 36 AC 00110 |  | 2 | st | 2007 |  | Entree voorzijde | B | Plus |  |  |  | 1 | 1 | Preventief Onderhoud | 2 | st |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | B | Plus | [5 empty] | Vervangen tourniquet | 2 | st |  |  | 0 | 20 | 2027 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
313406 | Buitenwandopeningen; gevuld met deuren, tourniquets ingang | Boon Edam 35 AA00001 / 36 AC00107 |  | 2 | st | 2007 |  | Entree pleinzijde | B | Plus |  |  |  | 1 | 1 | Preventief Onderhoud | 2 | st |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | B | Plus | Defecte onderdelen | 2 | 3 | 3 |  | Vervangen tourniquet | 1 | st |  |  | 0 | 20 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | B | Plus | [5 empty] | Vervangen tourniquet | 1 | st |  |  | 0 | 20 | 2027 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
313406 | Buitenwandopeningen; gevuld met deuren, tourniquets ingang | Boon Edam |  | 1 | st | 2017 |  | Entree A-zuid | B | Plus |  |  |  | 1 | 1 | Preventief Onderhoud | 1 | st |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | B | Plus | Rubberen ring voor de sleepring niet aanwezig is + bolletjescontacten versleten | 3 | 2 | 3 |  | Vervangen rubberen ring + contacten | 1 | post |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
318700 | Buitenwandpeningen gevuld met puien/zonwering | Buitenjaloezieen elektrisch |  | 1160 | st | nb |  | Gevel | B | Basis |  |  |  | 1 |  | Geen Preventief Onderhoud |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
318791 | Buitenwandpeningen gevuld met puien/zonwering | Zonweringjaloezieen elektrisch |  | 500 | st | nb |  | Gevel | B | Basis | Beschadiging, scheef hangen | 3 | 1 | 1 | 1 | Enkele screens controleren en herstellen. | 4 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | B | Basis | [5 empty] | Correctief onderhoud herstellen zonwering | 1 | post |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
318700 | Buitenwandpeningen gevuld met puien/zonwering | Zonweringinstallatie Oost |  | 35 | st | nb |  | Gevel | B | Basis | Afstelling/ defecte motor | 3 | 3 | 4 | 1 | Herstel werkzaamheden diverse gebreken | 1 | post |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
318700 | Zonweringinstallaties oost |  |  | 35 | st |  |  | Gevel | B | Basis | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 3 | 2 | 1 | Vervangen zonweringinstallaties | 35 | st |  |  | 0 | 15 | 2022 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
318700 | Buitenwandpeningen gevuld met puien/zonwering | Zonweringinstallatie West |  | 61 | st | nb |  | Gevel | B | Basis | Afstelling/ defecte motor | 3 | 3 | 4 | 1 | Herstel werkzaamheden diverse gebreken | 1 | post |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
318700 | Zonweringinstallaties west |  |  | 61 | st |  |  | Gevel | B | Basis | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 3 | 2 | 1 | Vervangen zonweringinstallaties | 61 | st |  |  | 0 | 15 | 2022
318700 | Buitenwandpeningen gevuld met puien/zonwering | Zonweringinstallatie Zuid |  | 112 | st | nb |  | Gevel | B | Basis | Afstelling/ defecte motor | 3 | 3 | 4 | 1 | Herstel werkzaamheden diverse gebreken | 1 | post |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
318700 | Zonweringinstallaties zuid |  |  | 112 | st |  |  | Gevel | B | Basis | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 3 | 2 | 1 | Vervangen zonweringinstallaties | 112 | st |  |  | 0 | 15 | 2022 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
322001 | Binnenwandopeningen ¦ gevuld met puien ¦ kozijn hout | Houten binnenkozijnwerk v.v. dekkend schilderwerk |  | 491 | m2 | nb |  | Gebouw | B | Basis | Beschadiging | 3 | 1 | 1 | 1 | Herstel in combinatie met schilderwerk | 1 | m2 |  | 1 | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
|  | MDF kozijnen met kunststof fineer PThU |  | 180 | m2 | nb |  | Gebouw | B | Basis |  |  |  | 1 |  | Geen Preventief Onderhoud |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2018
322005 | Binnenwandopeningen ¦ gevuld met puien ¦ kozijn staal | Stalen binnenkozijnwerk v.v. dekkend schilderwerk |  | 2310 | m2 | nb |  | Gebouw | B | Basis |  |  |  | 1 |  | Geen Preventief Onderhoud |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Stalen binnenkozijnwerk gemoffeld |  | 1530 | m2 | nb |  | Gebouw | B | Basis |  |  |  | 1 |  | Geen Preventief Onderhoud |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Stalen binnenkozijnwerk v.v. dekkend schilderwerk PThU |  | 65 | m2 | nb |  | Gebouw | B | Plus |  |  |  | 1 |  | Geen Preventief Onderhoud |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Stalen binnenkozijnwerk gemoffeld PThU |  | 20 | m2 | nb |  | Gebouw | B | Plus |  |  |  | 1 |  | Geen Preventief Onderhoud |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2018
322006 | Binnenwandopeningen ¦ gevuld met puien ¦ kozijn aluminium gevuld met glazen deuren | Aluminium binnenkozijnwerk met hardglas (puien) |  | 6454 | m2 | nb |  | Gebouw | B | Basis |  |  |  | 1 |  | Geen Preventief Onderhoud |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Aluminium binnenkozijnwerk met hardglas (puien) PThU |  | 180 | m2 | nb |  | Gebouw | B | Plus |  |  |  | 1 |  | Geen Preventief Onderhoud |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Aluminium binnenkozijnwerk gemoffeld PThU |  | 510 | m2 | nb |  | Gebouw | B | Basis |  |  |  | 1 |  | Geen Preventief Onderhoud |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2018
323001 | Binnenwandopeningen ¦ gevuld met puien ¦ deur hout | Houten binnendeuren v.v. dekkend schilderwerk |  | 1080 | st | nb |  | Gebouw | B | Basis | Beschadigingen | 3 | 2 | 2 | 1 | Stelpost herstel binnendeuren in combinatie met schilderwerk | 1 | post |  |  | 0 | 99 | 2021 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | B | Basis |  |  |  |  | 1 | OH-beurt hang- en sluitwerk | 1080 | st |  |  | 0 | 3 | 2024 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
|  | Multiplex binnendeuren hout v.v. dekkend schilderwerk |  | 250 | st | nb |  | Gebouw | B | Basis | Beschadigingen | 3 | 2 | 2 | 1 | Stelpost herstel binnendeuren in combinatie met schilderwerk | 1 | post |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Houten kastdeuren (met bamboe afwerking) |  | 250 | st | nb |  | Gebouw | B | Basis |  |  |  | 1 |  | Geen Preventief Onderhoud |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Houten schuifdeuren met aluminium beplating (onder collegezalen as 24-47) |  | 6 | st | nb |  | Gebouw | B | Basis |  |  |  | 1 |  | Geen Preventief Onderhoud |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Houten deuren v.v. dekkend schilderwerk PThU |  | 26 | st | nb |  | Gebouw | B | Plus |  |  |  | 1 |  | Geen Preventief Onderhoud |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2018
|  | MDF deuren met houtstructuurfineer PThU |  | 10 | st | nb |  | Gebouw | B | Basis |  |  |  | 1 |  | Geen Preventief Onderhoud |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
323005 | Binnenwandopeningen ¦ gevuld met puien ¦ deur staal | Stalen deuren v.v. schilderwerk |  | 204 | st | nb |  | Gebouw | B | Basis |  |  |  | 1 | 1 | OH-beurt hang- en sluitwerk | 204 | st |  |  | 0 | 3 | 2024 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | B | Basis |  |  |  | 1 |  | Geen Preventief Onderhoud |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2018
|  | Stalen deuren gemoffeld |  | 226 | st | nb |  | Gebouw | B | Basis |  |  |  | 1 |  | Geen Preventief Onderhoud |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2018
|  | Stalen deuren gemoffeld PThU |  | 6 | st | nb |  | Gebouw | B | Plus |  |  |  | 1 |  | Geen Preventief Onderhoud |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2018
323006 | Binnenwandopeningen ¦ gevuld met puien ¦ deur aluminium | Aluminium deuren gemoffeld (in systeemwand) PThU |  | 20 | st | nb |  | Gebouw | B | Basis |  |  |  | 1 | 1 | OH-beurt hang- en sluitwerk | 20 | st |  | 2 | 0 | 3 | 2024 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
323008 | Binnenwandopeningen ¦ gevuld met puien ¦ deur glas | Hardglazen deuren |  | 516 | st | nb |  | Gebouw | B | Basis |  |  |  | 1 | 1 | OH-beurt hang- en sluitwerk | 516 | st |  |  | 0 | 3 | 2024 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Hardglazen schuifdeuren |  | 8 | st | nb |  | Gebouw | B | Basis |  |  |  | 1 |  | Geen Preventief Onderhoud |  |  |  | 6 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2018
|  | Hardglazen deuren PThU |  | 16 | st | nb |  | Gebouw | B | Plus |  |  |  | 1 |  | Geen Preventief Onderhoud |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
323200 | Binnenwandopeningen ¦ gevuld met puien ¦ deur staal | Automatische deuren gemoffeld, binnen (17x2st) |  | 19 | st | nb |  | Gebouw | B | Technisch |  |  |  | 1 | 1 | Preventief Onderhoud | 19 | st |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | B | Technisch |  |  |  |  | 1 | Vervangen elektrische schuifdeuraandrijving | 6 | st |  |  | 0 | 15 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | B | Technisch |  |  |  |  | 1 | Vervangen elektrische schuifdeuraandrijving | 2 | st |  |  | 0 | 15 | 2022 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | B | Technisch |  |  |  |  | 1 | Vervangen elektrische schuifdeuraandrijving | 1 | st |  |  | 0 | 15 | 2023 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
[10 empty] | Technisch |  |  |  |  | 1 | Vervangen elektrische schuifdeuraandrijving | 2 | st |  |  | 0 | 15 | 2024 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | B | Technisch |  |  |  |  | 1 | Vervangen elektrische schuifdeuraandrijving | 1 | st |  |  | 0 | 15 | 2025 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32.32.06 | Binnenwandopeningen ¦ gevuld met puien ¦ deur staal | Automatische schuifdeur Tourniquets Imtech 36AA00103 / 00104 |  | 2 | st | 2011 |  | Entree achterzijde | B | Plus |  |  |  | 1 | 1 | Preventief Onderhoud | 2 | st |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32.32.06 | Binnenwandopeningen ¦ gevuld met puien ¦ deur staal | Automatische schuifdeur Imtech |  | 1 | st | 2011 |  | 0A- E4 / S4 | B | Technisch |  |  |  | 1 | 1 | Preventief Onderhoud | 1 | st |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
32.32.06 | Binnenwandopeningen ¦ gevuld met puien ¦ deur staal | Automatische schuifdeur Imtech N32 V1 X14K - 1B100 - U036042 |  | 1 | st | 2000 |  | KB -00B | B | Technisch |  |  |  | 1 | 1 | Preventief Onderhoud | 1 | st |  |  | 0 | 1 | 2021 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32.33.06 | Binnenwandopeningen ¦ gevuld met puien ¦ deur staal | Fire Screens |  | 27 | st | 2014 |  | Gebouw | B | Technisch |  |  |  | 1 | 1 | Preventief Onderhoud | 27 | st |  | 0.3 | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | B | Technisch |  |  |  | 1 | 1 | Vervangen accu's | 54 | st |  |  | 0 | 4 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32.32.06 | Binnenwandopeningen ¦ gevuld met puien ¦ deur staal | Automatische schuifdeur / automatische deur Imtech |  | 37 | st | 2000 |  | Gebouw | B | Technisch |  |  |  | 1 | 1 | Preventief Onderhoud | 37 | st |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | B | Technisch | Diverse defecte / versleten materialen | 3 | 2 | 2 |  | Vervangen van diverse defecte / versleten materialen | 1 | post |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | B | Technisch |  |  |  |  | 1 | Vervangen elektrische draaideuraandrijving | 2 | st |  |  | 0 | 15 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | B | Technisch |  |  |  |  | 1 | Vervangen elektrische draaideuraandrijving | 3 | st |  |  | 0 | 15 | 2022 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | B | Technisch |  |  |  |  | 1 | Vervangen elektrische draaideuraandrijving | 2 | st |  |  | 0 | 15 | 2023 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
[9 empty] | B | Technisch |  |  |  |  | 1 | Vervangen elektrische draaideuraandrijving | 2 | st |  |  | 0 | 15 | 2024 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
[9 empty] | B | Technisch |  |  |  |  | 1 | Vervangen elektrische draaideuraandrijving | 2 | st |  |  | 0 | 15 | 2025 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
324001 | Binnenwandopeningen ¦ gevuld met puien ¦ deur staal | Automatische deuropener Algemeen |  | 27 | st | 2000 |  | Gebouw | B | Basis |  |  |  | 1 | 1 | Preventief onderhoud | 27 | st |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
324001 | Automatische deuropener Algemeen |  |  | 27 | st | 2000 |  | Algemeen | B | Basis |  |  |  | 1 | 1 | Vervangen deuropener | 27 | st |  |  | 0 | 15 | 2035 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
341205 | balustrades en leuningen; Balustrades buiten staal | Stalen hekwerken v.v. dekkend schilderwerk |  | 300 | m2 | nb |  | Gebouw | B | Basis | Beschadiging | 3 | 2 | 2 | 1 | Vervangen beschadigde balustades; staal | 10 | m2 |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | B | Basis | Corrosie aan dragende onderdelen zoals vloerbalken, constructies van buitentrappen, balkonconsoles e.d. | 1 | 1 | 1 | 1 | Stelpost herstel balustrades. | 1 | m2 |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
|  | Verzinkte hekwerken |  | 246 | m2 | nb |  | Gebouw | B | Basis | Sluiting poortjes ontbreekt | 3 | 1 | 1 |  | Poortjes voorzien van hangslot. | 2 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
341105 | balustrades en leuningen; Balustrades binnen staal | Stalen borstwering hekwerk |  | 33 | m2 | nb |  | Gebouw | B | Plus |  |  |  | 1 |  | Geen Preventief Onderhoud |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2018
|  | Hekwerk staal v.v. dekkend schilderwerk |  | 40 | m2 | nb |  | Gebouw | B | Basis |  |  |  | 1 |  | Geen Preventief Onderhoud |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
342505 | Balustrades en leuningen; Leuningen binnen staal | Stalen trapleuningen v.v. dekkend schilderwerk (1m2/stuk) |  | 387 | m2 | nb |  | Gebouw | B | Basis |  |  |  | 1 |  | Geen Preventief Onderhoud |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2018
|  | Verzinkte stalen reling |  | 114 | m2 | nb |  | Gebouw | B | Plus |  |  |  | 1 |  | Geen Preventief Onderhoud |  |  |  | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2018
37.20.09 | Dakopeningen ¦ gevuld ¦ kunststof | Lichtkoepels polycarbonaat (26m2) |  | 10 | st | nb |  | Dak | B | Basis | Aangroei: mos, algen | 1 | 3 | 1 | 1 | Reinigen lichtkoepels buitenzijde | 8 | m2 |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | B | Basis |  |  |  | 1 | 1 | Vervangen kunststof lichtkoepel dubbelwandig >1m | 26 | m2 |  |  | 0 | 24 | 2035 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17
|  | Solartube (1st) naast carillon |  | 1 | st | nb |  | Dak HG-18.3 | B | Basis |  |  |  | 1 |  | Geen Preventief Onderhoud |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2018
41.10.01 | Buitenwanden ¦ niet constructief ¦Buitenwandafwerking hout | Multiplex plafondstroken v.v. dekkend schilderwerk t.p.v. fietsenstallinghelling |  | 3 | m2 | nb |  | Plafond bu fietsenstalling | B | Basis |  |  |  | 1 |  | Geen Preventief Onderhoud |  |  |  | 0.5 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2018
|  | Zachthouten delen aanbouwtje t.p.v. dakterras |  | 20 | m2 | nb |  | Dak HG-3,2 | B | Basis |  |  |  | 1 |  | Geen Preventief Onderhoud |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41.10.05 | Buitenwanden ¦ niet constructief ¦Buitenwandafwerking staal | Aanzuig-/uitblaasroosters staal voorzien van dekkend schilderwerk / deels verzinkt |  | 208 | m2 | nb |  | Gevel | B | Basis | Corrosie | 3 | 2 | 3 | 1 | Stelpost herstel gevelroosters | 1 | post |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
|  | Stalen zetwerk gemoffeld, bijgebouw |  | 115 | m2 | nb |  | Gevel bijgebouwen | B | Basis |  |  |  | 1 |  | Geen Preventief Onderhoud |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2018
41.10.06 | Buitenwanden ¦ niet constructief ¦Buitenwandafwerking aluminium | Aanzuig-/uitblaasroosters geanodiseerd aluminium (dak as 10-45 en 40-23) |  | 26 | m2 | nb |  | Gevel | B | Basis |  |  |  | 1 |  | Geen Preventief Onderhoud |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2018
41.10.07 | Buitenwanden ¦ constructief ¦Buitenwandafwerking koper | Koperen beplating t.p.v. luifel hoofdingang, 2e verdieping |  | 256 | m2 | nb |  | Luifel hoofdingang | B | Basis |  |  |  | 1 |  | Geen Preventief Onderhoud |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2018
41.10.09 | Buitenwanden ¦ constructief ¦Buitenwandafwerking kunststof | Volkern gevelbekleding bijgebouwen en stroken t.p.v. fietsenstallinghelling |  | 1593 | m2 | nb |  | Gevel | B | Basis | Vuil, aanslag & verkleuring | 2 | 4 | 2 |  | Herstel werkzaamheden aangetroffen gebrek | 1 | m2 |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
41.10.14 | Buitenwanden ¦ constructief ¦Buitenwandafwerking Vezelcement | Buitenwandafwerking vezelcement (lift aanbouw) |  | 1593 | m2 | nb |  | Gevel liftaanbouw | B | Basis |  |  |  | 1 |  | Geen Preventief Onderhoud |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41.10.23 | Buitenwanden ¦ constructief ¦ Buitenwandafwerking stucwerk | Stucwerk v.v. muurverf opstanden begane grond |  | 90 | m2 | nb |  | Gevel | B | Basis |  |  |  | 1 |  | Geen Preventief Onderhoud |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41.10.00 | Buitenwanden ¦ constructief ¦ Buitenwandafwerking dilatatie | Kitvoeg in gevels en langs kozijnen |  | 33086 | m1 | nb |  | Gevel | B | Basis | Verwering, afrafeling, Scheuren niet constructief | 2 | 4 | 3 | 1 | Vervangen kitvoegen | 9925 | m1 |  |  | 0 | 15 | 2024 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
[9 empty] | B | Basis | Scheuren niet constructief, kitnaden | 3 | 1 | 2 | 1 | Herstel werkzaamheden aangetroffen gebrek, kitnaden | 35 | m1 |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
42.10.01 | Binnenwandafwerkingen algemeen ¦ Binnenwandafwerking hout | Bamboe afwerking op binnenwanden en koffiehoeken (incl. afwerking op deuren) |  | 4300 | m2 | nb |  | Gebouw | B | Basis |  |  |  | 1 |  | Geen Preventief Onderhoud |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2018
|  | Multiplex v.v. dekkend schilderwerk wand kelder |  | 10 | m2 | nb |  | Gebouw | B | Basis |  |  |  | 1 |  | Geen Preventief Onderhoud |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2018
42.10.05 | Binnenwandafwerkingen algemeen ¦ binnenwandafwerking ¦ staal | Stalen cassettes gemoffeld t.p.v. plafondverspringingen |  | 1460 | m2 | nb |  | Gebouw | B | Basis |  |  |  | 1 |  | Geen Preventief Onderhoud |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2018
42.10.07 | Binnenwandafwerkingen algemeen ¦ binnenwandafwerking ¦ koper | Binnenwandbeplating koper |  | 140 | m2 | nb |  | Gebouw | B | Plus |  |  |  | 1 |  | Geen Preventief Onderhoud |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2018
421012 | Binnenwandafwerkingen algemeen ¦ binnenwandafwerking ¦ keramiek | Keramische wandtegels |  | 6005 | m2 | nb |  | Gebouw | B | Basis | Breuk | 3 | 1 | 2 | 1 | partieel herstel tegelwerk | 1 | m2 |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
421012 | Binnenwandafwerking keramisch, tegelwerk |  |  | 6005 | m2 |  |  | Gebouw Bouwkundig | B | Basis | Beschadiging | 3 | 1 | 1 |  | Geen activiteit ingepland |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2018
|  | Keramische wandtegels PThU |  | 190 | m2 | nb |  | Gebouw | B | Plus |  |  |  | 1 |  | Geen Preventief Onderhoud |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2018
421000 | Binnenwandafwerkingen algemeen ¦ binnenwandafwerking ¦ voegwerk | Voegwerk platvol t.p.v. metselwerk betonsteen |  | 37319 | m2 | nb |  | Gebouw | B | Basis | Loszittend, uitgevallen | 3 | 1 | 2 | 1 | stelpost herstellen voegwerk betonsteen binnenwanden | 15 | m2 |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
431011 | Vloerafwerkingen ¦ niet verhoogd ¦ natuursteen | Tegels natuursteen t.p.v. hoofdingang |  | 735 | m2 | nb |  | Gebouw | B | Basis | Carbonatatie | 3 | 1 | 2 | 1 | Geen activiteit ingepland |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2018
431011 | Vloerafwerking buiten natuursteen, tegelwerk |  |  | 735 | m2 |  |  | Gebouw Bouwkundig | B | Basis | Afschot foutief | 3 | 2 | 2 | 1 | Geen activiteit ingepland |  |  |  | 0.5 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2018
431011 | Vloerafwerking buiten natuursteen, tegelwerk |  |  | 735 | m2 |  |  | Gebouw Bouwkundig | B | Basis | Beschadiging voegwerk | 3 | 2 | 2 |  | Stelpost specialistisch onderzoek lekkages vloerconstructie. | 1 | post |  |  | 0 | 99 | 2021
431011 | Vloerafwerking buiten natuursteen, tegelwerk |  |  | 735 | m2 |  |  | Gebouw Bouwkundig | B | Basis | Afbrokkelen, randafwerking los. | 3 | 1 | 1 | 1 | Stelpost: randafwerking controleren en zonodig opnieuw vastzetten. | 1 | post |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
431012 | Vloerafwerkingen ¦ niet verhoogd ¦ keramiek | Keramische vloertegels binnenplaats |  | 95 | m2 | nb |  | Gebouw | B | Basis | Beschadiging | 3 | 1 | 1 | 1 | Voegwerk herstellen. | 1 | m2 |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
431012 | Vloerafwerking buiten keramisch, tegelwerk binnenplaats |  |  | 95 | m2 |  |  | Gebouw Bouwkundig | B | Basis | Vuil, aanslag & verkleuring | 1 | 3 | 1 | 1 | Reinigen tegelvloer. | 29 | m2 |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
431012 | Vloerafwerkingen ¦ niet verhoogd ¦ keramiek | Betonnen vloertegels bordessen en traptreden buiten (begane grond as 28-03, 71-29 en 10-50) |  | 210 | m2 | nb |  | Gebouw | B | Basis | Gebarsten | 3 | 1 | 1 | 1 | stelpost vervangen gebarsten treden en tegels. | 1 | m2 |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
431012 | Vloerafwerking buiten keramisch, tegelwerk; Betonnen vloertegels bordessen en traptreden buiten (begane grond as 28-03, 71-29 en 10-50) |  |  | 210 | m2 |  |  | Gebouw Bouwkundig | B | Basis | Beschadiging voegwerk | 3 | 1 | 1 | 1 | Voegwerk herstellen. | 1 | m2 |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
431000 | Vloerafwerkingen ¦ niet verhoogd ¦ asfalt | Asfalt vloerafwerking buitenruimtes kelder en t.p.v. onderdoorgang binnenplaats |  | 845 | m2 | nb |  | Gebouw | B | Basis | Beschadiging, scheuren | 3 | 2 | 2 | 1 | Stelpost herstellen asfalt | 1 | m2 |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
431020 | Vloerafwerkingen ¦ niet verhoogd | Rolcoating loopvlak zeembalkons |  | 2022 | m2 | nb |  | Gebouw zeembalkon | B | Basis | Vuil, aanslag & verkleuring | 2 | 3 | 1 |  | Geen activiteit ingepland |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
431020 | Vloerafwerkingen ¦ niet verhoogd ¦ grind | Epoxy grindvloer helling goedereningang |  | 92 | m2 | nb |  | Gebouw | B | Basis | Slijtage | 2 | 5 | 4 | 1 | Vervangen anti slip toplaag, hellingbaan buiten. | 92 | m2 |  |  | 0 | 30 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
431000 | Vloerafwerkingen ¦ niet verhoogd ¦ cementdek | Cementgebonden afwerkvloer t.p.v. goedereningang en bordes erboven |  | 390 | m2 | nb |  | Gebouw | B | Basis | Afschot foutief | 3 | 1 | 1 | 1 | stelpost afvoer aanpassen | 1 | post |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
431000 | Vloerafwerking buiten cementdekvloer t.p.v. goedereningang en bordes erboven |  |  | 390 | m2 |  |  | Gebouw Bouwkundig | B | Basis | Slijtage coating bordes en trappen | 2 | 2 | 1 | 1 | Vloerafwerking buiten epoxy coatingvloer | 200 | m2 |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
431000 | Vloerafwerking buiten cementdekvloer t.p.v. goedereningang en bordes erboven |  |  | 390 | m2 |  |  | Gebouw Bouwkundig | B | Basis | Beschadiging | 3 | 1 | 1 | 1 | Herstellen beschadigingen betonvloer | 1 | m2 |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
431061 | Vloerafwerkingen ¦ niet verhoogd ¦ natuursteen | Kitvoegen natuursteen vloertegels, langs randen binnenplaats in afsalt t.p.v. bordes as 28-04 en in vloer buitenruimtes kelder |  | 390 | m1 | nb |  | Gebouw | B | Basis | Beschadiging | 3 | 2 | 2 | 1 | Vloerdilatatie en kitvoegen vervangen. | 8 | m1 |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
432011 | Vloerafwerkingen ¦ niet verhoogd ¦ natuursteen | Tegels natuursteen t.p.v. hoofdingang |  | 450 | m2 | nb |  | Gebouw | B | Basis | Beschadiging | 3 | 2 | 2 | 1 | Plaatselijk voegwerk en beschadigingen herstellen. | 1 | m2 |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43.21.12 | Vloerafwerkingen ¦ niet verhoogd ¦ keramiek | Dhg-vloertegels |  | 2235 | m2 | nb |  | Gebouw | B | Basis |  |  |  | 1 |  | Geen Preventief Onderhoud |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Keramische vloertegels |  | 23023 | m2 | nb |  | Gebouw | B | Basis |  |  |  | 1 |  | Geen Preventief Onderhoud |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2018
|  | Keramische vloertegels PThU |  | 70 | m2 | nb |  | Gebouw | B | Plus |  |  |  | 1 |  | Geen Preventief Onderhoud |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2018
|  | Plavuizen PThU |  | 1120 | m2 | nb |  | Gebouw | B | Basis |  |  |  | 1 |  | Geen Preventief Onderhoud |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43.22.17 | Vloerafwerkingen ¦ niet verhoogd ¦ linoleum | Marmoleum |  | 23800 | m2 | nb |  | Gebouw | B | Basis |  |  |  | 1 |  | Geen Preventief Onderhoud |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43.22.17 | Vloerafwerkingen ¦ niet verhoogd ¦ PVC | PVC |  | 23800 | m2 | nb |  | Gebouw | B | Basis |  |  |  | 1 |  | Geen Preventief Onderhoud |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43.22.19 | Vloerafwerkingen ¦ niet verhoogd ¦ tapijt | Tapijt |  | 2150 | m2 | nb |  | Gebouw | B | Plus |  |  |  | 1 |  | Geen Preventief Onderhoud |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Gevlochten vinyl vloerbedekking |  | 18500 | m2 | nb |  | Vloer | B | Basis |  |  |  | 1 |  | Geen Preventief Onderhoud |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
432019 |  | Tapijt PthU\ |  | 970 | m2 | nb |  | Gebouw | B | Basis | Losliggende afwerking | 3 | 1 | 1 | 1 | Herstel werkzaamheden aangetroffen gebrek | 1 | m2 |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
43.21.20 | Vloerafwerkingen binnen epoxy troffelvloer | Vloercoating (2620m2) |  | 2652 | m2 | nb |  | Gebouw | B | Basis | Slijtage | 1 | 3 | 1 | 1 | vervangen epoxy troffelvloer; coating | 262 | m2 |  |  | 0 | 30 | 2023 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Trapcoating (32m2), Filosofenhof |  |  |  | nb |  | Gebouw Filosofenhof | B | Basis |  |  |  | 1 |  | Geen Preventief Onderhoud |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43.21.24 | Vloerafwerkingen ¦ niet verhoogd ¦ cementdek | Cementgebonden vloerafwerking kelder en fietsenstalling |  | 2848 | m2 | nb |  | Gebouw | B | Basis |  |  |  | 1 |  | Geen Preventief Onderhoud |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43.21.19 | Vloerafwerkingen ¦ niet verhoogd ¦ parket | Parketvloer 3e verdieping v.v. parketlak |  | 660 | m2 | nb |  | Gebouw | B | Basis | Slijtage | 2 | 2 | 1 | 1 | Parket nieuw aflakken | 50 | m2 |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43.21.00 | Vloerafwerkingen ¦ niet verhoogd | Borstel- en schoonloopmatten |  | 320 | m2 | nb |  | Gebouw | B | Basis |  |  |  | 1 | 1 | Vervangen vloermat, borstelmat rubber | 320 | m2 |  |  | 0 | 20 | 2035 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45.23.05 | Plafondafwerkingen ¦ verlaagd ¦ staal | Systeemplafond / raster (staal) met cementgebonden panelen t.p.v. fietsenstalling kelder |  | 35 | m2 | nb |  | Gebouw | B | Basis |  |  |  | 1 |  | Geen Preventief Onderhoud |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2018
45.23.20 | Plafondafwerkingen ¦ verlaagd ¦ mineraal systeemplafond | Systeemplafond minerale wol |  | 46500 | m2 | nb |  | Plafond | B | Basis | Beschadiging | 3 | 1 | 1 | 1 | Stelpost plafonds in verkeersruimten/gangen nalopen en beschadigde platen uitwisselen | 1 | post |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
45.23.05 |  | Systeemplafond geperforeerd staal |  | 13360 | m2 | nb |  | Plafond | B | Basis | Verschoven, niet-sluitende platen bij systeemplafonds | 3 | 1 | 2 | 1 | Plaatselijk reinigen, recht leggen of vervangen syst.plafond metaal geperf. | 270 | m2 |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 13360 | m2 |  |  | Plafond | B | Basis | Corrosie | 1 | 1 | 1 |  | Geen activiteit noodzakelijk |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2018
|  |  |  | 13360 | m2 |  |  | Plafond | B | Basis | Vuil, aanslag & verkleuring | 2 | 2 | 1 |  | Geen activiteit noodzakelijk |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2018
45.23.20 |  | Systeemplafond minerale wol PThU |  | 2380 | m2 | nb |  | Plafond PThU | B | Basis | Scheef liggen | 3 | 1 | 1 | 1 | Herstel werkzaamheden aangetroffen gebrek | 1 | m2 |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | PTU | B | Basis | Beschadiging | 3 | 1 | 1 | 1 | Uitwisselen minerale panelen | 10 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45.23.09 |  | Strokenplafond v.v. kunststof fineer PThU |  | 128 | m2 | nb |  | Gebouw | B | Basis |  |  |  | 1 |  | Geen Preventief Onderhoud |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45.23.00 |  | Akoustische plafondafwerking |  | 13360 | m2 | 2000 |  | Lifthal | B | Plus | Vuil, aanslag & verkleuring | 2 | 1 | 1 | 1 | Akoestisch foam vlekken spuiten in kleur foam | 1 | m2 |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
461001 | Beschermlagen ¦ buiten ¦ algemeen ¦ op hout | Dekkend schilderwerk op houten kozijnen bijgebouwen (672m2) |  | 672 | m2 | nb |  | Gevel bijgebouwen | B | Basis | Barsten, beschadigingen vervuiling | 3 | 2 | 2 | 1 | Dekkend schilderwerk buiten kozijnen hout (m2) | 672 | m2 |  |  | 0 | 6 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 672 | m2 |  |  | Gevel | B | Basis | Afbladderen | 3 | 2 | 3 |  | Geen activiteit ingepland |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2018
|  | Dekkend schilderwerk op houten buitendeuren 11C-25A |  | 8 | m2 | nb |  | Gevel | B | Basis | Glansverlies | 2 | 3 | 2 | 1 | Dekkend schilderwerk buiten deuren hout (buitenzijde) | 8 | m2 |  |  | 0 | 6 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
461002 | Beschermlagen ¦buiten ¦ algemeen ¦ beton | Dekkend schilderwerk op cassetteplafonds beton (780m2 onderdoorgangen buiten)) |  | 28396 | m2 | nb |  | Gevel | B | Basis |  |  |  | 1 | 1 | Dekkend schilderwerk buiten beton | 780 | m2 |  |  | 0 | 12 | 2028 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
|  | Dekkend schilderwerk op betonnen gevelelementen en borstweringen (1504m2) |  |  |  | nb |  | Gevel plaf onderdoorgangen | B | Basis | Beschadiging | 3 | 2 | 2 | 1 | Dekkend schilderwerk buiten beton | 1504 | m2 |  |  | 0 | 12 | 2023 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Gevel | B | Basis | Migrerende zouten bij steenachtige ondergrond | 3 | 1 | 1 |  | Geen activiteit ingepland |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Gevel | B | Basis | Afbladderen | 3 | 1 | 2 |  | Geen activiteit ingepland |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Gevel | B | Basis | Erosie, verwering, vuil | 2 | 3 | 2 |  | Geen activiteit ingepland |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Dekkend schilderwerk op betonnen buitentrappen binnenplaats (2110m2) |  |  |  | nb |  | Gevel trappen | B | Basis | Vuil, aanslag & verkleuring | 1 | 1 | 1 | 1 | Dekkend schilderwerk buiten beton | 2110 | m2 |  |  | 0 | 12 | 2028 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Dekkend schilderwerkop betonnen dakranden (860m2) |  |  |  | nb |  | Gevel dakranden | B | Basis | Aangroei: mos, algen | 2 | 2 | 1 | 1 | Dekkend schilderwerk buiten beton | 860 | m2 |  |  | 0 | 12 | 2028 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Dekkend schilderwerk op stucwerk opstandafwerking (90m2) |  |  |  | nb |  | Gevel | B | Basis | Vuil, aanslag & verkleuring | 3 | 2 | 1 | 1 | Dekkend schilderwerk buiten beton | 90 | m2 |  |  | 0 | 12 | 2028 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Dekkend schilderwerk op consoles (2643m2) |  |  |  | nb |  | Gevel | B | Basis | Aangroei: mos, algen | 1 | 1 | 1 | 1 | Dekkend schilderwerk buiten beton | 2643 | m2 |  |  | 0 | 12 | 2028 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
|  | Dekkend schilderwerk op zeembalkons (20409m2) |  |  |  | nb |  | Gebouw zeembalkon | B | Basis | Vuil, aanslag & verkleuring | 2 | 2 | 1 | 1 | Dekkend schilderwerk buiten beton | 20409 | m2 |  |  | 0 | 12 | 2028 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
461005 | Beschermlagen ¦ buiten ¦ algemeen ¦ op metaal | Dekkend schilderwerk op stalen buitenkozijnen (15796m2) |  | 16454 | m2 | nb |  | Gevel | B | Basis | Vuil, aanslag & verkleuring | 3 | 2 | 1 | 1 | Dekkend schilderwerk buiten metaal kozijnen 30% | 4738 | m2 |  |  | 0 | 6 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
[8 empty] | Gevel | B | Basis | Glansverlies | 2 | 3 | 2 | 1 | Dekkend schilderwerk buiten metaal kozijnen 70% | 11058 | m2 |  |  | 0 | 6 | 2024 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Dekkend schilderwerk op stalen buitendeuren (132m2) |  |  |  | nb |  | Gevel | B | Basis | Beschadiging | 3 | 1 | 1 | 1 | Dekkend schilderwerk buiten metaal | 132 | m2 |  |  | 0 | 6 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
[8 empty] | Gevel | B | Basis | Corrosie, meer dan 1 % van de oppervlakte | 1 | 2 | 1 |  | Geen activiteit ingepland |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Gevel | B | Basis | Glansverlies | 2 | 3 | 2 |  | Geen activiteit ingepland |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2018
|  | Dekkend schilderwerk op stalen vluchttrappen buiten (156m2) |  |  |  | nb |  | Gevel | B | Basis | Glansverlies | 1 | 2 | 1 | 1 | Dekkend schilderwerk buiten metaal | 156 | m2 |  |  | 0 | 6 | 2021 | 0 | 0
[8 empty] | Gevel | B | Basis | Corrosie, meer dan 1 % van de oppervlakte | 2 | 2 | 2 |  | Geen activiteit ingepland |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Dekkend schilderwerk op stalen hekwerk (300m2) |  |  |  | nb |  | Gevel | B | Basis | Glansverlies | 1 | 4 | 2 | 1 | Dekkend schilderwerk buiten metaal | 300 | m2 |  | 0.5 | 0 | 6 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
[8 empty] | Gevel | B | Basis | Corrosie, meer dan 1 % van de oppervlakte | 3 | 2 | 3 |  | Geen activiteit ingepland |  |  |  | 5 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2018
|  | Dekkend schilderwerk op staalprofielen klokkenspel t.p.v. dak (50m2) |  |  |  | nb |  | Gevel | B | Basis | Corrosie draadeinden montagepunten | 1 | 1 | 1 | 1 | Dekkend schilderwerk buiten metaal | 50 | m2 |  |  | 0 | 6 | 2026 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
[8 empty] | Gevel | B | Basis | Corrosie draadeinden montagepunten | 1 | 1 | 1 | 1 | Draadeinden roestwerend behandelen | 1 | m2 |  | 8 | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
|  | Dekkend schilderwerk op stalen kolommen Bellevue (8m2) |  |  |  | nb |  | Gevel | B | Basis | Glansverlies | 1 | 4 | 2 | 1 | Dekkend schilderwerk buiten metaal | 8 | m2 |  |  | 0 | 6 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
|  | Dekkend schilderwerk op stalen handbediende tourniquets (12m2) |  |  |  | nb |  | Gevel | B | Basis | Glansverlies | 1 | 4 | 2 | 1 | Dekkend schilderwerk buiten metaal | 12 | m2 |  |  | 0 | 6 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
462001 | Beschermlagen ¦ binnen ¦ algemeen ¦ op hout | Dekkend schilderwerk op houten binnenkozijnen (dubbelzijdig) (982m2) |  | 7748 | m2 | nb |  | Binnenwand | B | Basis | Beschadiging | 3 | 1 | 1 | 1 | Dekkend schilderwerk op houten binnenkozijn | 982 | m2 |  |  | 0 | 12 | 2029 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
|  | Dekkend schilderwerk op houten plinten (1324m2) |  |  |  | nb |  | Binnenwand | B | Basis | Beschadiging | 3 | 3 | 3 | 1 | Dekkend schilderwerk op houten binnenkozijn | 1324 | m2 |  |  | 0 | 12 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
|  | Dekkend schilderwerk op houten deuren (dubbelzijdig) (5320m2) |  |  |  | nb |  | Binnenwand | B | Basis | Intercoat onthechting (onthechting van beschermlagen onderling) | 3 | 1 | 2 | 1 | Dekkend schilderwerk op binnendeur | 5320 | m2 |  |  | 0 | 12 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
[8 empty] | Binnenwand | B | Basis | Beschadiging | 3 | 2 | 2 |  | Geen activiteit ingepland |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2018
|  | Dekkend schilderwerk auditorium - houten tussenstukken, 2e verdieping (60m2) |  |  |  | nb |  | Binnenwand Auditorium | B | Basis | Beschadiging | 3 | 1 | 1 | 1 | Dekkend schilderwerk op houten binnenkozijn | 60 | m2 |  |  | 0 | 12 | 2029 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
|  | Dekkend schilderwerk op multiplex wandafwerking kelder (10m2) |  |  |  | nb |  | Binnenwand kelder | B | Basis | Beschadiging | 3 | 3 | 3 | 1 | Dekkend schilderwerk op houten binnenkozijn | 10 | m2 |  |  | 0 | 12 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
|  | Dekkend schilderwerk houten rand auditorium, 2e verdieping (52m2) |  |  |  | nb |  | Binnenwand auditorium | B | Basis | Beschadiging | 3 | 2 | 2 | 1 | Dekkend schilderwerk op houten binnenkozijn | 52 | m2 |  |  | 0 | 12 | 2023 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
462001 |  | Blanke lak op houten trappen (80m2) |  | 920 | m2 | nb |  | Trap | B | Basis | Kale delen, | 2 | 2 | 2 | 1 | Binnenschilderwerk m2 op hout, transparant | 80 | m2 |  |  | 0 | 9 | 2023 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
[8 empty] | Trap | B | Basis | Kale delen | 2 | 2 | 2 | 1 | Binnenschilderwerk m2 op hout, transparant | 1 | m2 |  |  | 0 | 99 | 2021
|  | Blanke lak op houten deuren en stroken (180m2) |  |  |  | nb |  | Binnenwand | B | Basis | Kale delen | 2 | 2 | 2 | 1 | Binnenschilderwerk m2 op hout, transparant | 180 | m2 |  |  | 0 | 9 | 2023 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
|  | Parketlak vloer 3e verdieping (660m2) |  |  |  | nb |  | Vloer | B | Basis | Kale delen | 2 | 2 | 2 | 1 | Binnenschilderwerk m2 op hout, transparant | 660 | m2 |  |  | 0 | 9 | 2023 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
462001 |  | Dekkend schilderwerk op houten binnendeuren (dubbelzijdig) PThU |  | 982 | m2 | nb |  | Binnenwand PThU |  | Basis | Beschadiging | 3 | 2 | 2 | 1 | Dekkend schilderwerk op houten binnenkozijn | 982 | m2 |  |  |  | 12 | 2023 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
462002 | Beschermlagen ¦ binnen ¦ algemeen ¦ beton | Muurverf op betonnen kolomconstructies (13700m2) |  | 25876 | m2 | nb |  | Binnenwand |  | Basis | Beschadiging | 3 | 2 | 2 | 1 | Sauswerk op binnenwand sauzen | 13700 | m2 |  |  |  | 12 | 2023 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Muurverf op betonnen / stucwerk binnenwanden (7894m2) |  |  |  | nb |  | Binnenwand |  | Basis | Beschadiging | 3 | 1 | 1 | 1 | Sauswerk op binnenwand sauzen | 7894 | m2 |  |  |  | 12 | 2029 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Muurverf op systeemwanden bijgebouwen, dubbelzijdig (4660m2) |  |  |  | nb |  | Binnenwand |  | Basis | Beschadiging | 3 | 2 | 2 | 1 | Sauswerk op binnenwand sauzen | 4660 | m2 |  |  |  | 12 | 2023 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Muurverf op plafond beton + cassetteplafond, 16e verdieping (244m2) |  |  |  | nb |  | Plafond 16e verd |  | Basis | Beschadiging | 3 | 2 | 2 | 1 | Sauswerk op plafond, watergedragen | 244 | m2 |  |  |  | 12 | 2023 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
462002 | Beschermlagen ¦ binnen ¦ algemeen ¦ beton | Muurverf op betonnen kolomconstructies (280m2) PThU |  | 750 | m2 | nb |  | Binnenwand PThU |  | Basis | Beschadiging | 3 | 2 | 2 | 1 | Sauswerk op binnenwand sauzen | 280 | m2 |  |  |  | 12 | 2023 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Muurverf op betonnen / stucwerk binnenwanden (470m2) PThU |  |  |  | nb |  | Binnenwand PThU |  | Basis | Beschadiging | 3 | 2 | 2 | 1 | Sauswerk op binnenwand sauzen | 470 | m2 |  |  |  | 12 | 2023 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
462003 | Beschermlagen ¦ binnen ¦ algemeen ¦ metselwerk | Muurverf op binnenwanden metselwerk betonsteen |  | 46000 | m2 | nb |  | Binnenwand |  | Basis |  |  |  | 1 | 1 | Sauswerk op binnenwand sauzen | 46000 | m2 |  |  |  | 12 | 2029 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
462005 | Beschermlagen ¦ binnen ¦ algemeen ¦ op metaal | Dekkend schilderwerk op stalen trapleuningen (387m2) |  | 23139 | m2 | nb |  | Binnenwand |  | Basis | Kale delen, beschadigingen | 2 | 2 | 2 | 1 | Dekkend schilderwerk op trapleuning | 387 | m2 |  |  |  | 12 | 2023 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Dekkend schilderwerk op stalen hekwerk (40m2) |  |  |  | nb |  | Binnenwand |  | Basis | Glansverlies | 1 | 4 | 2 | 1 | Dekkend schilderwerk op trapleuning | 40 | m2 |  |  |  | 12 | 2023 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Dekkend schilderwerk op stalen borstwering hekwerk (33m2) |  |  |  | nb |  | Binnenwand |  | Basis | Glansverlies | 1 | 4 | 2 | 1 | Dekkend schilderwerk op metaal | 33 | m2 |  |  |  | 12 | 2023 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Dekkend schilderwerk op stalen binnenkozijnwerk (dubbelzijdig) (4620m2) |  |  |  | nb |  | Binnenwand |  | Basis | Beschadiging | 3 | 1 | 1 | 1 | Dekkend schilderwerk op metaal | 4620 | m2 |  |  |  | 12 | 2029 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Dekkend schilderwerk op stalen binnendeuren (816m2) |  |  |  | nb |  | Binnenwand |  | Basis | Beschadiging | 3 | 2 | 2 | 1 | Dekkend schilderwerk op metaal | 816 | m2 |  |  |  | 12 | 2023 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Dekkend schilderwerk op stalen reling winkel (27m2) |  |  |  | nb |  | Binnenwand |  | Basis | Glansverlies | 1 | 4 | 2 | 1 | Dekkend schilderwerk op metaal | 27 | m2 |  |  |  | 12 | 2023 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Dekkend schilderwerk op stalen gevelpui, binnen-buiten (15796m2) |  |  |  | nb |  | Gevel bi |  | Basis | Beschadiging | 3 | 2 | 2 | 1 | Dekkend schilderwerk op metaal | 15796 | m2 |  |  |  | 12 | 2023 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Dekkend schilderwerk op stalen dubbele deuren stalen gevelpui, binnen-buiten (240m2) |  |  |  | nb |  | Gevel bi |  | Basis | Glansverlies | 1 | 4 | 2 | 1 | Dekkend schilderwerk op metaal | 240 | m2 |  |  |  | 12 | 2023 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Dekkend schilderwerk op stalen liftdeuren en panelen bij liften (1180m2) |  |  |  | nb |  | Binnenwand |  | Basis | Glansverlies | 1 | 4 | 2 | 1 | Dekkend schilderwerk op stalen liftdeuren en panelen bij liften | 1180 | m2 |  |  |  | 12 | 2023 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
462005 |  | Dekkend schilderwerk op stalen binnenkozijnwerk (dubbelzijdig) PthU |  | 130 | m2 | nb |  | Binnenwand PThU |  | Basis |  |  |  | 1 | 1 | Dekkend schilderwerk op stalen binnenkozijn | 130 | m2 |  |  |  | 12 | 2029 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
463001 | Beschermlagen ¦ binnen ¦ algemeen ¦ op hout | Dekkend schilderwerk op houten panelen binnenzijde stalen gevelpui |  | 3159 | m2 | nb |  | Binnenwand |  | Basis | Beschadiging | 3 | 2 | 2 | 1 | Dekkend schilderwerk op hout | 3159 | m2 |  |  |  | 12 | 2023 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
463001 |  | Dekkend schilderwerk op houten kozijnen, binnen- buiten (672m2) |  | 696 | m2 | nb |  | Gevel bi |  | Basis | Glansverlies | 1 | 4 | 2 | 1 | Dekkend schilderwerk op betimmeringen / panelen / beplating | 672 | m2 |  |  |  | 12 | 2023 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Dekkend schilderwerk op houten buitendeuren, binnen- buiten (24m2) |  |  |  | nb |  | Gevel bi |  | Basis | Beschadiging | 3 | 2 | 2 | 1 | Dekkend schilderwerk op betimmeringen / panelen / beplating | 24 | m2 |  |  |  | 12 | 2023 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
471109 | Dakafwerkingen ¦ afwerkingen ¦ vlakke dakafwerking ¦ kunststof dakbedekking wit | Dakbedekking kunststof, baanvormig, |  | 580 | m2 | 2002 |  | 3.6 dak filosofenhof |  | Basis | Vuil, aanslag & verkleuring | 1 | 2 | 1 | 1 | Reinigen kunststof dakafwerking | 1 | m2 |  |  |  | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
471100 | Dakafwerkingen ¦ afwerkingen ¦ vlakke dakafwerking | Dakbedekking EPDM, EPDM dakbedekking |  | 324 | m2 | 2000 |  | 4.1 dak |  | Basis | Blazen, plooien | 3 | 2 | 2 |  | Geen activiteit ingepland | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
471110 | Dakafwerkingen ¦ afwerkingen ¦ vlakke dakafwerking ¦ bitumen met leislag | Dakbedekking bitumen, baanvormig, |  | 52 | m2 | 2003 |  | 4.4 dak |  | Basis |  |  |  | 1 | 1 | verv.bit.dakbed.leislag/isolatie | 52 | m2 |  |  |  | 30 | 2029 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
471100 | Dakafwerkingen ¦ afwerkingen | Dakafwerking mineraal groendak, Mos- sedumdak met houten vlonderdelen |  | 886 | m2 | 2003 |  | 3.2 dak |  | Basis | Vergrassing en kale plekken | 1 | 2 | 1 | 1 | Jaarlijks onderhoud sedum en plantenbakken, controle en klein herstel vlonders | 886 | m2 |  |  |  | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
471100 | Dakafwerking mineraal groendak | Dakafwerking mineraal groendak, |  | 886 | m2 | 2003 |  | 3.2 dak |  | Basis | Verwering en vervuiling vlonderplanken | 2 | 5 | 3 |  | Geen activiteit ingepland | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
471128 | Dakafwerkingen ¦ afwerkingen ¦ vlakke dakafwerking ¦ lood (afwatering) | Dakaansluiting lood, |  | 97 | m1 | nb |  | Dak |  | Basis | Loodslabben beschadigd HG-4.2 laag | 3 | 2 | 2 | 1 | Herstel/vervangen loodslabben ca 2 m1 | 1 | m1 |  |  |  | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
470000 | Dakafwerkingen ¦ afwerkingen | Valbeveiliging, aanlijnvoorzieningen, |  | 1 | post | 2000 |  | Dak |  | Technisch | Aanlijnvoorzieningen zijn niet gekeurd | 1 | 1 | 1 | 1 | Stelpost keuren aanlijnvoorzieningen | 1 | post |  |  |  | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
471109 | Dakafwerkingen ¦ afwerkingen ¦ vlakke dakafwerking ¦ kunststof dakbedekking wit | Dakbedekking kunststof, baanvormig, |  | 890 | m2 | 2002 |  | 2.3 dak bellevue |  | Basis | Gebreken aan doorvoeren, hemelwaterafvoeren, ventilatiepijpjes e.d. | 3 | 1 | 1 | 1 | Herstel werkzaamheden aangetroffen gebrek | 2 | m2 |  |  |  | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
471100 | Dakafwerkingen ¦ afwerkingen ¦ vlakke dakafwerking | Dakafwerking mineraal groendak, |  | 1536 | m2 | 2003 |  | 3.1 dak |  | Basis | Vergrassing en kale plekken | 3 | 4 | 3 | 1 | Jaarlijks onderhoud sedum en bestrating | 1536 | m2 |  |  |  | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
471100 | Dakafwerking mineraal groendak | Dakafwerking mineraal groendak, |  | 1536 | m2 | 2003 |  | 3.1 dak |  | Basis | Vergrassing en kale plekken | 3 | 4 | 3 | 1 | sedum vervangen op bestaand substraat | 1536 | m2 |  |  |  | 10 | 2030 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
471100 | Dakafwerking mineraal groendak | Dakafwerking mineraal groendak, |  | 1536 | m2 | 2003 |  | 3.1 dak |  | Basis | Afdektegel afvoer gebroken | 3 | 1 | 1 | 1 | Herstel werkzaamheden aangetroffen gebrek | 1 | m2 |  |  |  | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
471110 | Dakafwerkingen ¦ afwerkingen ¦ vlakke dakafwerking ¦ bitumen met leislag | Dakbedekking bitumen, baanvormig, |  | 65 | m2 | 2003 |  | 4.3 dak |  | Basis | Afschot foutief of onvoldoende, plassen op dakbedekking | 1 | 3 | 1 | 1 | verv.bit.dakbed.leislag/isolatie | 65 | m2 |  |  |  | 30 | 2029 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
471110 | Dakafwerkingen ¦ afwerkingen ¦ vlakke dakafwerking ¦ bitumen met leislag | Dakbedekking bitumen, baanvormig, |  | 13 | m2 | 2003 |  | 4.5 dak |  | Basis |  |  |  | 1 | 1 | verv.bit.dakbed.leislag/isolatie | 13 | m2 |  |  |  | 30 | 2029 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
471110 | Dakafwerkingen ¦ afwerkingen ¦ vlakke dakafwerking ¦ bitumen met leislag | Dakbedekking bitumen, baanvormig, |  | 136 | m2 | 2000 |  | 5.2 dak |  | Basis |  |  |  | 1 | 1 | verv.bit.dakbed.leislag/isolatie | 136 | m2 |  |  |  | 30 | 2029 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
471110 | Dakafwerkingen ¦ afwerkingen ¦ vlakke dakafwerking ¦ bitumen met leislag | Dakbedekking bitumen, baanvormig, |  | 776 | m2 | 1999 |  | 4.2 dak |  | Basis |  |  |  | 1 | 1 | verv.bit.dakbed.leislag/isolatie | 776 | m2 |  |  |  | 30 | 2029 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
471110 | Dakafwerkingen ¦ afwerkingen ¦ vlakke dakafwerking ¦ bitumen met leislag | Dakbedekking bitumen, baanvormig, |  | 260 | m2 | 2002 |  | 15.4 dak |  | Basis | Aangroei: mos, algen | 1 | 2 | 1 | 1 | Overlagen dakafwerking bitumen met ballast (hergebruik ballastlaag) | 260 | m2 |  |  |  | 18 | 2027 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
471110 | Dakafwerkingen ¦ afwerkingen ¦ vlakke dakafwerking ¦ bitumen met leislag | Dakbedekking bitumen, baanvormig, |  | 490 | m2 | 2004 |  | 16.4 dak |  | Basis | Aangroei: mos, algen | 1 | 2 | 1 | 1 | Overlagen dakafwerking bitumen met ballast (hergebruik ballastlaag) | 490 | m2 |  |  |  | 18 | 2027 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
471110 | Dakafwerkingen ¦ afwerkingen ¦ vlakke dakafwerking ¦ bitumen met leislag | Dakbedekking bitumen, baanvormig, |  | 438 | m2 | 2002 |  | 16.3 dak |  | Basis | Aangroei: mos, algen | 1 | 2 | 1 | 1 | Overlagen dakafwerking bitumen met ballast (hergebruik ballastlaag) | 438 | m2 |  |  |  | 18 | 2027 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
471110 | Dakafwerkingen ¦ afwerkingen ¦ vlakke dakafwerking ¦ bitumen met leislag | Dakbedekking bitumen, baanvormig, |  | 34 | m2 | 2002 |  | 16.3a dak |  | Basis |  |  |  | 1 | 1 | verv.bit.dakbed.leislag/isolatie | 34 | m2 |  |  |  | 30 | 2029 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
471110 | Dakafwerkingen ¦ afwerkingen ¦ vlakke dakafwerking ¦ bitumen met leislag | Dakbedekking bitumen, baanvormig, |  | 155 | m2 | 2002 |  | 15.3 dak |  | Basis | Aangroei: mos, algen | 1 | 2 | 1 | 1 | Overlagen dakafwerking bitumen met ballast (hergebruik ballastlaag) | 155 | m2 |  |  |  | 18 | 2027 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
471110 | Dakafwerkingen ¦ afwerkingen ¦ vlakke dakafwerking ¦ bitumen met leislag | Dakbedekking bitumen, baanvormig, |  | 175 | m2 | 2004 |  | 18.4 dak |  | Basis | Aangroei: mos, algen | 1 | 2 | 1 | 1 | Overlagen dakafwerking bitumen met ballast (hergebruik ballastlaag) | 175 | m2 |  |  |  | 18 | 2027 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
471100 | Dakafwerkingen ¦ afwerkingen ¦ vlakke dakafwerking ¦ bitumen met leislag | Dakbedekking EPDM, EPDM dakbedekking |  | 30 | m2 | 2002 |  | 4.1 dak |  | Basis | Blazen, plooien | 3 | 2 | 2 |  | Geen activiteit ingepland | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
471110 | Dakafwerkingen ¦ afwerkingen ¦ vlakke dakafwerking ¦ bitumen met leislag | Dakbedekking bitumen, baanvormig, |  | 167 | m2 | 2004 |  | 18.1 dak |  | Basis | Aangroei: mos, algen | 1 | 2 | 1 | 1 | Overlagen dakafwerking bitumen met ballast (hergebruik ballastlaag) | 167 | m2 |  |  |  | 18 | 2027 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
471110 | Dakafwerkingen ¦ afwerkingen ¦ vlakke dakafwerking ¦ bitumen met leislag | Dakbedekking bitumen, baanvormig, |  | 260 | m2 | 2002 |  | 15.1 dak |  | Basis | Aangroei: mos, algen | 1 | 2 | 1 | 1 | Overlagen dakafwerking bitumen met ballast (hergebruik ballastlaag) | 260 | m2 |  |  |  | 18 | 2027 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
471110 | Dakafwerkingen ¦ afwerkingen ¦ vlakke dakafwerking ¦ bitumen met leislag | Dakbedekking bitumen, baanvormig, |  | 200 | m2 | 2004 |  | 16.2 dak |  | Basis | Aangroei: mos, algen | 1 | 2 | 1 | 1 | Overlagen dakafwerking bitumen met ballast (hergebruik ballastlaag) | 200 | m2 |  |  |  | 18 | 2027 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
471110 | Dakafwerkingen ¦ afwerkingen ¦ vlakke dakafwerking ¦ bitumen met leislag | Dakbedekking bitumen, baanvormig, |  | 250 | m2 | 2004 |  | 18.2 dak |  | Basis | Aangroei: mos, algen | 1 | 2 | 1 | 1 | Overlagen dakafwerking bitumen met ballast (hergebruik ballastlaag) | 250 | m2 |  |  |  | 18 | 2027 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
471110 | Dakafwerkingen ¦ afwerkingen ¦ vlakke dakafwerking ¦ bitumen met leislag | Dakbedekking bitumen, baanvormig, |  | 92 | m2 | 2002 |  | 18.3 dak carrillon |  | Basis | Afschot foutief of onvoldoende, plassen op dakbedekking | 1 | 3 | 1 | 1 | verv.bit.dakbed.leislag/isolatie | 92 | m2 |  |  |  | 30 | 2029 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
471110 | Dakafwerkingen ¦ afwerkingen ¦ vlakke dakafwerking ¦ bitumen met leislag | Dakbedekking bitumen, baanvormig, |  | 220 | m2 | 2004 |  | 15.2 dak |  | Basis | Aangroei: mos, algen | 1 | 2 | 1 | 1 | Overlagen dakafwerking bitumen met ballast (hergebruik ballastlaag) | 220 | m2 |  |  |  | 18 | 2027 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
471110 | Dakafwerkingen ¦ afwerkingen ¦ vlakke dakafwerking ¦ bitumen met leislag | Dakbedekking bitumen, baanvormig, |  | 300 | m2 | 2004 |  | 16.1 dak |  | Basis | Aangroei: mos, algen | 1 | 2 | 1 | 1 | Overlagen dakafwerking bitumen met ballast (hergebruik ballastlaag) | 300 | m2 |  |  |  | 18 | 2027 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
471110 | Dakafwerkingen ¦ afwerkingen ¦ vlakke dakafwerking ¦ bitumen met leislag | Dakbedekking bitumen, baanvormig, |  | 101 | m2 | 2002 |  | 4.6 dak |  | Basis |  |  |  | 1 | 1 | verv.bit.dakbed.leislag/isolatie | 101 | m2 |  |  |  | 30 | 2029 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
471110 | Dakafwerkingen ¦ afwerkingen ¦ vlakke dakafwerking ¦ bitumen met leislag | Dakbedekking bitumen, baanvormig, |  | 920 | m2 | 2000 |  | 5.1 dak |  | Basis |  |  |  | 1 | 1 | verv.bit.dakbed.leislag/isolatie | 920 | m2 |  |  |  | 30 | 2029 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
471110 | Dakafwerkingen ¦ afwerkingen ¦ vlakke dakafwerking ¦ bitumen met leislag | Dakbedekking bitumen, baanvormig, |  | 56 | m2 | 2000 |  | 4.10 dak |  | Basis |  |  |  | 1 | 1 | verv.bit.dakbed.leislag/isolatie | 56 | m2 |  |  |  | 30 | 2029 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
471110 | Dakafwerkingen ¦ afwerkingen ¦ vlakke dakafwerking ¦ bitumen met leislag | Dakbedekking bitumen, baanvormig, |  | 56 | m2 | 2000 |  | 4.9 dak |  | Basis |  |  |  | 1 | 1 | verv.bit.dakbed.leislag/isolatie | 56 | m2 |  |  |  | 30 | 2029 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
471110 | Dakafwerkingen ¦ afwerkingen ¦ vlakke dakafwerking ¦ bitumen met leislag | Dakbedekking bitumen, baanvormig, |  | 92 | m2 | 2003 |  | 4.7 dak |  | Basis |  |  |  | 1 | 1 | verv.bit.dakbed.leislag/isolatie | 92 | m2 |  |  |  | 30 | 2029 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
471110 | Dakafwerkingen ¦ afwerkingen ¦ vlakke dakafwerking ¦ bitumen met leislag | Dakbedekking bitumen, baanvormig, |  | 675 | m2 | 2003 |  | 4.8 dak |  | Basis | Blazen, plooien | 3 | 3 | 3 | 1 | verv.bit.dakbed.leislag/isolatie | 675 | m2 |  |  |  | 30 | 2029 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
471110 | Dakafwerkingen ¦ afwerkingen ¦ vlakke dakafwerking ¦ bitumen met leislag | Dakbedekking bitumen, baanvormig, |  | 1071 | m2 | 2003 |  | 3.3 dak |  | Basis | Afdichting, manco, water onder de dakbedekking | 3 | 2 | 3 | 1 | verv.bit.dakbed.leislag/isolatie | 1071 | m2 |  |  |  | 30 | 2029 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
471110 | Dakafwerkingen ¦ afwerkingen ¦ vlakke dakafwerking ¦ bitumen met leislag | Dakbedekking bitumen, baanvormig, |  | 482 | m2 | 2002 |  | 3.5 dak |  | Basis |  |  |  | 1 | 1 | verv.bit.dakbed.leislag/isolatie | 482 | m2 |  |  |  | 30 | 2029 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
471110 | Dakafwerkingen ¦ afwerkingen ¦ vlakke dakafwerking ¦ bitumen met leislag | Dakbedekking bitumen, baanvormig, |  | 1100 | m2 | 2002 |  | 2.1 dak |  | Basis | Aangroei: mos, algen | 2 | 3 | 1 | 1 | verv.bit.dakbed.leislag/isolatie | 1100 | m2 |  |  |  | 30 | 2029 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
471110 | Dakafwerkingen ¦ afwerkingen ¦ vlakke dakafwerking ¦ bitumen met leislag | Dakbedekking bitumen, baanvormig, |  | 240 | m2 | 2002 |  | 2.2 dak |  | Basis |  |  |  | 1 | 1 | verv.bit.dakbed.leislag/isolatie | 240 | m2 |  |  | 0 | 30 | 2029 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
471100 | Dakafwerkingen ¦ afwerkingen ¦ vlakke dakafwerking ¦ bitumen met leislag | Dakbedekking EPDM, EPDM dakbedekking |  | 150 | m2 | 2002 |  | 3.0 dak luifel hoofdingang |  | Basis | Blazen, plooien | 3 | 2 | 2 | 1 | Geen activiteit ingepland | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
471110 | Dakafwerkingen ¦ afwerkingen ¦ vlakke dakafwerking ¦ bitumen met leislag | Dakbedekking bitumen, baanvormig, |  | 88 | m2 | 2002 |  | 3.4 dak |  | Basis | Aangroei: mos, algen | 1 | 2 | 1 | 1 | Overlagen dakafwerking bitumen met ballast (hergebruik ballastlaag) | 88 | m2 |  |  | 0 | 18 | 2027 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  |  | Prijs totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0

## 4. MJOP installaties
|  | BVO: | [24 empty] | Exploiatie |  | 15
|  | Object: | [24 empty] | Prijzen excl. btw / geen indexering
Bouwlagen
|  | Datum | [24 empty] | 99= eenmalige activiteit
Bouwjaar
Elektrotechnische en Werktuigkundige installaties
[10 empty] | 6 | [5 empty] | De VU vervangt niet op afschrijving! Inschrijver wordt geadviseerd de inschrijving aan te passen aan de hand van de toegestane gebreken op de gebruikswaarde parameters volgens het onderhoudsbeleid van de VU. |  |  |  |  | Inschrijver mag naar eigen inzicht activiteiten aanpassen, door middel van het leggen van de link met de prerstatieonderhoudsniveaus. Uiteindelijk dient er doelmatig onderhoud gepleegd te worden. De keuzes hierin dienen uitgelegd te worden in het Plan van Aanpak MJOP. |  |  | Invullen door inschrijver |  |  | Naar inzicht inschrijver |  |  |  | Invullen door inschrijver | Invullen door inschrijver -->
NL/Sfb code | Buiten | Omschrijving | Doorbelasting | Installatie gegevens | Aantal | Eenheid | Bouwjaar | Verdieping | Ruimtenummer | SAP codering | capaciteit | eenheid | Cyclus | Discipline | Gewenst | Gebrek | Int | Omvang | CVO | CNO | Activiteit | HVH | eh | Prijs | opslag | Totaal | Cyclus | startjaar | totaal | gem | opmerkingen | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | TOTAAL
| scope | [11 empty] | bouwdeel |  | niveau | [11 empty] | activiteit |  | exploitatie | per jaar |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
521210 |  | HWA systeem, incl 16 Pluvia-trechters |  |  | 16 | st | nb |  | Daken |  |  |  | 1 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | Jaarlijks reinigen | 16 | st |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
52.12.00 |  | Pvc / koperen HWA stukken in gewassen betongevels goten onderaan hellende daken |  |  | 9 | m1 | nb |  | Gebouw |  |  |  | 1 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 |  | Geen activiteit ingepland | 9 | m1 |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2018
52.12.05 |  | Lijnafwateringssysteem (draingoot) Stalen lijngoten |  |  | 86 | m1 | nb |  | Gebouw |  |  |  | 1 | W | Technisch | Corrosie | 1 | 1 | 1 |  | Geen activiteit ingepland | 86 | m1 |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2018
52.11.00 |  | Binnenleidingen; Gietijzeren afvoerleidingen (deels vervangen naar PE) Grundfos |  | 92198M2/BVO | 1 | post | nb | Gebouw | Gebouw |  | 92198 | M2/BVO | 1 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 |  | Vervanging binnen riool | 1 | post |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2018
523610 |  | Riolering/vuilwaterpompen; Grundfos pompen, 3,7Kw/9,3A bouwjaar 2016 |  |  | 2 | st | 2016 |  | Kelder |  |  |  | 15 | W | Technisch |  |  |  | 1 | 1 | Vervangen vuilwaterpomp | 2 | st |  |  | 0 | 15 | 2031 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
521120 |  | VWA systeem Duijvelaar DKVO 720 |  | 92198m2 | 1 | post | nb |  | Gebouw |  | 92198 | m2 | 1 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 |  | Geen activiteit ingepland | 1 | post |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2018
523610 |  | Vuilwaterpomp, VW P1, Duijvelaar DKVO 720 |  | Onbekend | 1 | st | 2016 |  | KE- R2 |  | Onbekend |  | 15 | W | Technisch |  |  |  | 1 | 1 | Vervangen vuilwaterpomp | 1 | st |  |  | 0 | 15 | 2031 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
523610 |  | Vuilwaterpomp VW P1 Duijvelaar DKVO 720 |  | Onbekend | 1 | st | 2016 |  | KE- R1 |  | Onbekend |  | 15 | W | Technisch |  |  |  | 1 | 1 | Vervangen vuilwaterpomp | 1 | st |  |  | 0 | 15 | 2031 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
523610 |  | Vuilwaterpomp KSB Mini Compacta |  | Onbekend | 1 | st | 2000 |  | KB - 18 |  | Onbekend |  | 15 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | Vervangen vuilwaterpomp | 1 | st |  |  | 0 | 15 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
523610 |  | Vuilwaterpomp 43 AK 1004 Duijvelaar DKVO 710 |  | Onbekend | 1 | st | 2015 |  | KA - R1 |  | Onbekend |  | 15 | W | Technisch |  |  |  | 1 | 1 | Vervangen vuilwaterpomp | 1 | st |  |  | 0 | 15 | 2030 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
523610 |  | Vuilwaterpomp 43 AKF1001, Duijvelaar |  | Onbekend | 1 | st | 2000 | Kelder | KA - W1 |  | Onbekend |  | 1 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | Preventief onderhoud | 1 | st |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
523610 |  | Vuilwaterpomp 43AKF1001 Duijvelaar DKVO720 |  | Onbekend | 1 | st | 2015 |  | KF - W1 |  | Onbekend |  | 15 | W | Technisch |  |  |  | 1 | 1 | Vervangen vuilwaterpomp | 1 | st |  |  | 0 | 15 | 2030 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
523610 |  | Vuilwaterpomp Duijvelaar |  | Onbekend | 1 | st | 2000 |  | KA - R2 |  | Onbekend |  | 15 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | Vervangen vuilwaterpomp | 1 | st |  |  | 0 | 15 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
523610 |  | Vuilwaterpomp Duijvelaar DKVO 720 |  | Onbekend | 1 | st | 2015 |  | KC-R2 |  | Onbekend |  | 15 | W | Technisch |  |  |  | 1 | 1 | Vervangen vuilwaterpomp | 1 | st |  |  | 0 | 15 | 2030 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
523610 |  | Vuilwaterpomp FGC Flight CP3085 |  | Onbekend | 1 | st | 1992 |  | KC-R2 |  | Onbekend |  | 15 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | Vervangen vuilwaterpompinstallatie VW1 (inst. 9) keuken | 1 | st |  |  | 0 | 15 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
523610 |  | Vuilwaterpomp Duijvelaar |  | Onbekend | 1 | st | 2000 |  | KA-TW50 |  | Onbekend |  | 15 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | Vervangen vuilwaterpomp | 1 | st |  |  | 0 | 15 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
523610 |  | Vuilwaterpomp Duijvelaar DKVO 720 |  | Onbekend | 1 | st | 2015 |  | KC-R2 |  | Onbekend |  | 15 | W | Technisch |  |  |  | 1 | 1 | Vervangen vuilwaterpomp | 1 | st |  |  | 0 | 15 | 2030 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
523610 |  | Afvoerpomp afvalwater Duijvelaar DKVO 720 |  | Onbekend | 1 | st | 2000 | Kelder | KE - S2 |  | Onbekend |  | 1 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | Preventief onderhoud | 1 | st |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
531000 |  |  |  |  | 1 | post | 1989 |  | Gebouw |  |  |  | 1 | W | Technisch |  |  |  | 1 |  | Geen preventief onderhoud | 1 | post |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2018
53.16.00 |  | Drukverhoging - 49A000101; Duijvelaar 3 pompen 4 -80 - inst.nr. 3899 - type GDT - reflex DT5 - 300 liter |  | 300liter | 1 | st | 2014 | Kelder | KA TW 20 |  | 300 | liter | 1 | W | Technisch |  |  |  |  | 1 | Preventief Onderhoud | 1 | st |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
53.16.00 |  | Drukverhoging - 49A000102; Duijvelaar 3 pompen 4 -80 - inst.nr. 3899 - type GDT - reflex DT5 - 300 liter |  | 300liter | 1 | st | 2008 | Kelder | KA TW 20 |  | 300 | liter | 1 | W | Technisch |  |  |  |  | 1 | Preventief Onderhoud | 1 | st |  |  |  | 1 | 2021
532120 |  | Boiler, Daalderop |  | 15ltr. | 1 | st | 2013 |  | KB - 18 |  | 15 | ltr. | 15 | W | Technisch |  |  |  | 1 | 1 | Vervangen Close-in Boiler > 15 liter | 1 | st |  |  | 0 | 15 | 2028 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
532120 |  | Boiler, Daalderop Mono plus koper |  | 120ltr. | 1 | st | 2000 |  | 0D-E1 |  | 120 | ltr. | 20 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | Verv elektrische boiler 120 ltr. | 1 | st |  |  | 0 | 20 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
532120 |  | Boiler, Daalderop Close-in 15E |  | 50ltr. | 1 | st | 2015 |  | KE - S2 |  | 50 | ltr. | 15 | W | Technisch |  |  |  | 1 | 1 | Verv elektrische boiler >; 50 ltr. | 1 | st |  |  | 0 | 15 | 2030 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
532120 |  | Boiler, Daalderop |  | 15ltr. | 1 | st | 2000 |  | 0B00B |  | 15 | ltr. | 15 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | Vervangen Close-in Boiler > 15 liter | 1 | st |  |  | 0 | 15 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
532120 |  | Boiler, |  | 10ltr. | 17 | st | 2002 |  | Gebouw |  | 10 | ltr. | 15 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | Verv close-in boiler 10 ltr. | 17 | st |  |  | 0 | 15 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
53.32.00 |  | Demiwaterinstallatie compleet incl buffertank, DC 23 t.b.v. wasmachines . Daalderop Mono koper 50 L |  |  | 1 | st | 2000 |  | 0C - E1 |  |  |  | 15 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | Vervangen demi install. Osmose simplex, RO-installatie | 1 | st |  |  | 0 | 15 | 2025 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
532120 |  | Boiler 50L agora , Daalderop Mono koper 80L |  | 50ltr. | 1 | st | 2017 |  | A3-01 |  | 50 | ltr. | 15 | W | Technisch |  |  |  | 1 | 1 | Verv elektrische boiler >; 50 ltr. | 1 | st |  |  | 0 | 15 | 2032 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
532120 |  | Boiler 80L , Daalderop Mono koper |  | 80ltr. | 1 | st | 1990 |  | 2E-S4 |  | 80 | ltr. | 15 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | Verv elektrische boiler 80 ltr. | 1 | st |  |  | 0 | 15 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
532120 |  | Boiler 50, Cetetherm Cettecel 750X |  | 50ltr. | 1 | st | 2005 |  | 2E-S2 |  | 50 | ltr. | 15 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | Verv elektrische boiler >; 50 ltr. | 1 | st |  |  |  | 15 | 2021
532200 |  | Voorraadboiler tapwater indirect verwarmd, Daalderop Mono plus koper |  | 750ltr. | 1 | st | 2002 |  | KA-TW20 |  | 750 | ltr. | 15 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | Vervangen voorraadboiler indir. Gestookt 750l | 1 | st |  |  | 0 | 15 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
532120 |  | Voorraadboiler elektrisch, Daalderop Close up 15 |  | 50ltr. | 1 | st | 2006 |  | 1C-W5 |  | 50 | ltr. | 20 | W | Technisch | Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van cyclus | 1 | 5 | 2 | 1 | Verv elektrische boiler >; 50 ltr. | 1 | st |  |  | 0 | 20 | 2026 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
532120 |  | Voorraadboiler elektrisch, Daalderop MONO PLUS KOPER |  | 15ltr. | 2 | st | 2002 |  | 1H |  | 15 | ltr. | 15 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | Vervangen Close-in Boiler > 15 liter | 2 | st |  |  | 0 | 15 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
532120 |  | Voorraadboiler elektrisch, Daalderop MONO PLUS KOPER |  | 80ltr. | 1 | st | 1998 |  | 0D-S1 |  | 80 | ltr. | 1 | W | Technisch | Beschadiging in de vorm van deuken | 3 | 1 | 1 | 1 | Geen activiteit noodzakelijk | 1 | st |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2018
532120 |  | Voorraadboiler elektrisch Close in 10 |  | 10ltr. | 1 | st | 2008 |  | 2G pantry |  | 10 | ltr. | 15 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | Verv close-in boiler 10 ltr. | 1 | st |  |  |  | 15 | 2023
54.21.00 |  | Drukvattten / ketels; RVS - 661354 Z - water & lucht - 3,6 m3 - 4 bar - 20 c - v.z.v. Asbest / |  | 3600liter | 6 | st | 1980 | Kelder | KA-TW21 |  | 3600 | liter | 1 | W | Technisch |  |  |  | 1 |  | Inspectief Onderhoud | 6 | st |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
54.23.00 |  | Persluchtcompressor; Serie no: VD105546113 |  |  | 1 | st | nb | Kelder | KB TW 41 |  |  |  | 1 | W | Technisch |  |  |  | 1 |  | Preventief Onderhoud | 1 | st |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
55.11.00 |  | Splitunits , Mitsubishi PU+1Z-P125YHA |  | 12,5kW | 1 | st | 2014 | Buitengevel begane grond | Gevel |  | 12.5 | kW | 1 | W | Technisch |  |  |  | 1 |  | Preventief Onderhoud | 1 | st |  |  |  | 1 | 2021
551200 |  | Split units Grundfos UPE 40-120 F |  | Onbekend | 1 | st | 2013 |  | Gevel |  | Onbekend |  | 15 | W | Technisch |  |  |  | 1 | 1 | verv. Split unit > 3 kW | 1 | st |  |  | 0 | 15 | 2028 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
551200 |  | Koelunit , Carrier 46AC01002 |  | Onbekend | 1 | st | 1997 |  | 1C -17 |  | Onbekend |  | 20 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | verv. Split unit > 3 kW | 1 | st |  |  | 0 | 20 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
551200 |  | Koelunit , Carrier 46AA00001 / 00002 / 00003/ 00004/ 00005/ 00006 |  | Onbekend | 1 | st | 1997 |  | 00 - 11A |  | Onbekend |  | 20 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | verv. Split unit > 3 kW | 1 | st |  |  | 0 | 20 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
551200 |  | Vancoil unit , RBOI - 5A , 5A / 95A14 |  | Onbekend | 6 | st | 1995 |  | 4e / 5e verdiepoing |  | Onbekend |  | 15 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | verv. Split unit > 3 kW | 6 | st |  |  | 0 | 15 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
551200 |  | Koelunit , Carrier Convertor |  | Onbekend | 1 | st | 2000 |  | 0E - B4 |  | Onbekend |  | 15 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | verv. Split unit > 3 kW | 1 | st |  |  | 0 | 15 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
551200 |  | Koelunit , Biddle 46AE40005/ 40006 |  | Onbekend | 2 | st | 2000 |  | 0E - 22 / 0E - 30 |  | Onbekend |  | 15 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | verv. Split unit > 3 kW | 2 | st |  |  | 0 | 15 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
551200 |  | Koelunit , Airco Convector 211 VEC003 & 004, 46AE40013 / 0012 |  | Onbekend | 2 | st | 2000 |  | 0E - B4 |  | Onbekend |  | 15 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | verv. Split unit > 3 kW | 2 | st |  |  | 0 | 15 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
551300 |  | RUIMTEKOELER Algemeen |  | Onbekend | 151 | st | 2000 |  | Algemeen |  | Onbekend |  | 99 | W | Technisch | Vervuiling | 1 | 1 | 1 | 1 | Reinigen | 151 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
553150 |  | Pomp GKW LBK , Flamco Flexcon M-K 600 |  | 0,37kW | 1 | st | 2014 |  | KW TW41 |  | 0.37 | kW | 15 | W | Technisch |  |  |  | 1 | 1 | verv. Circulatiepomp | 1 | st |  |  | 0 | 15 | 2029 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
552310 |  | Expansie automaat , Flamco Reflex |  | 600ltr. | 1 | st | 2014 |  | 15A-S2 |  | 600 | ltr. | 15 | W | Technisch |  |  |  | 1 | 1 | Vervangen drukexpansievat 600 ltr | 1 | st |  |  | 0 | 15 | 2029 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
551200 |  | Expansie vat 457 AWKJ 1 WB1, Flamco Reflex |  | 400ltr. | 1 | st | 2000 |  | 15A - S2 |  | 400 | ltr. | 15 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | Vervangen drukexpansievat 400 ltr | 1 | st |  |  | 0 | 15 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
551200 |  | Expansie vat 457 AWKJ 1 WB1, Grundfos |  | 600ltr. | 1 | st | 2000 |  | 15A - S2 |  | 600 | ltr. | 15 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | Vervangen drukexpansievat 600 ltr | 1 | st |  |  | 0 | 15 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
553160 |  | fundatiepompen gekoeld water, Grundfos |  | Onbekend | 2 | st | 1993 |  | 3E-S5 |  | Onbekend |  | 1 | W | Technisch | Corrosie | 1 | 2 | 1 | 1 | Geen activiteit noodzakelijk | 2 | st |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2018
553150 |  | Pomp circulatie CV , Flamco Flexcon 80/0,5 |  | 0,45kW | 3 | st | 2002 |  | 3E-S5 |  | 0.45 | kW | 15 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | Vervangen circulatiepomp | 3 | st |  |  | 0 | 15 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
553170 |  | expansievoorzieningen koudedistributie, |  | 80ltr. | 1 | st | 2007 |  | KC-TW24 |  | 80 | ltr. | 15 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | Vervangen drukexpansievat 80 ltr | 1 | st |  |  | 0 | 15 | 2022 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
553120 |  | leidingen gekoeld water, Mitsubishi PUHZ-P125YHA |  | Onbekend | 92000 | m2 | 2000 |  | Gangkelder |  | Onbekend |  | 1 | W | Technisch |  |  |  | 1 |  | Geen preventief onderhoud | 92000 | m2 |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2018
553150 |  | Pomp circulatie CV , Grundfos Fundatie pomp |  | 0,5kW | 1 | st | 1995 |  | 3D-S1 |  | 0.5 | kW | 15 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | verv. Circulatiepomp | 1 | st |  |  | 0 | 15 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
553160 |  | fundatiepompen gekoeld water , Grundfos UPS 50-60/2F |  | 1,5kW | 2 | st | 1997 |  | 3D-S1 |  | 1.5 | kW | 20 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | verv. Fundatiepomp | 2 | st |  |  | 0 | 20 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
553150 |  | Pomp circulatie CV , Grundfos UPS 40-120F |  | 0,36kW | 1 | st | 2008 |  | KB-TW43 |  | 0.36 | kW | 15 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | verv. Circulatiepomp | 1 | st |  |  | 0 | 15 | 2023 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
553150 |  | Pomp circulatie CV , Carrier 07 KD 036 |  | 0,46kW | 1 | st | 2004 |  | KB-TW42 |  | 0.46 | kW | 15 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | verv. Circulatiepomp | 1 | st |  |  | 0 | 15 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
551200 |  | Koelunit DX koeler met WW , Carrier 07 KD 036 |  | 8kW | 1 | st | 2004 |  | KB-TW41 |  | 8 | kW | 99 | W | Technisch | Ontbrekende beschermkap | 3 | 2 | 2 | 1 | Behandelen corrosie | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
553150 |  | Pomp circulatie CV , Grundfos Magna 50/60 F |  | 0,7kW | 3 | st | 1995 |  | KD-S2 |  | 0.7 | kW | 15 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | verv. Circulatiepomp | 3 | st |  |  | 0 | 15 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
553150 |  | Pomp circulatie CV , KSB Oud |  | 0,4kW | 1 | st | 2000 |  | KD-S2 |  | 0.4 | kW | 15 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | verv. Circulatiepomp | 1 | st |  |  | 0 | 15 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
553150 |  | Pomp circulatie Koelwater , Grundfos Mot Mg |  | 0,36kW | 2 | st | 1989 |  | KB-TW24 |  | 0.36 | kW | 15 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | Vervangen circulatiepomp | 2 | st |  |  | 0 | 15 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
553160 |  | fundatiepompen KA-TW53, Grundfos Mot Mg |  | 4kW | 4 | st | 2000 |  | KA-TW53 |  | 4 | kW | 99 | W | Technisch | Corrosie | 2 | 2 | 2 | 1 | Behandelen corrosie | 4 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
553150 |  | Pomp circulatie CV , Grundfos MAGNA3 40-120F |  | 0,45kW | 1 | st | 2004 |  | 3D-S1 |  | 0.45 | kW | 15 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | verv. Circulatiepomp | 1 | st |  |  | 0 | 15 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
553150 |  | Pomp circulatie CV , Grundfos MAGNA3 40-120F |  | 0,42kW | 1 | st | 2019 |  | 3D-S1 |  | 0.42 | kW | 99 | W | Technisch | Loszittende en/of beschadigde pompisolatie | 1 | 1 | 1 | 1 | Herstellen pompisolatie | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
553150 |  | Pomp circulatie CV , Grundfos |  | 0,46kW | 1 | st | 2019 |  | 3D-S1 |  | 0.46 | kW | 15 | W | Technisch |  |  |  | 1 | 1 | verv. Circulatiepomp | 1 | st |  |  | 0 | 15 | 2034 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
553160 |  | fundatiepompen gekoeld water, Grundfos |  | Onbekend | 2 | st | 1993 |  | 3E-S3 |  | Onbekend |  | 1 | W | Technisch | Corrosie | 1 | 2 | 1 | 1 | Geen activiteit noodzakelijk | 2 | st |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2018
553150 |  | Pomp circulatie CV , Grundfos D |  | 0,45kW | 1 | st | 2009 |  | 4C-TW3 |  | 0.45 | kW | 15 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | verv. Circulatiepomp | 1 | st |  |  | 0 | 15 | 2024 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
553150 |  | Pomp circulatie CV , KSB |  | 0,79kW | 1 | st | 2002 |  | 4C-TW3 |  | 0.79 | kW | 15 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | verv. Circulatiepomp | 1 | st |  |  | 0 | 15 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
553150 |  | Pompen gekoeld water, KSB |  | Onbekend | 1 | st | 2000 |  | KB-TW41 |  | Onbekend |  | 99 | W | Technisch | Corrosie | 1 | 1 | 1 | 1 | Herstel werkzaamheden aangetroffen gebrek | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
553160 |  | Fundatiepompen gekoeld water, Flamco Flexcon 80/1 |  | Onbekend | 2 | st | 1990 |  | KA-TW20 |  | Onbekend |  | 20 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | verv. Fundatiepomp | 2 | st |  |  | 0 | 20 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
553170 |  | Expansievoorzieningen koudedistributie, |  | 80ltr. | 2 | st | 2008 |  | KA-TW20 |  | 80 | ltr. | 15 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | Vervangen drukexpansievat 80 ltr | 2 | st |  |  | 0 | 15 | 2023 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
56.11.00 |  | Spiraalkachel, 1500 Watt |  | 1500watt | 4 | st | 2000 | 15e verdieping | 15 B - L5 |  | 1500 | watt | 1 | W | Technisch |  |  |  | 1 |  | Inspectief Onderhoud (Veiligheid) | 4 | st |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
56.11.00 |  | Spiraalkachel, RD1500 |  | 1500watt | 11 | st | 2000 | 15e/16e verdieping | 15-16e |  | 1500 | watt | 1 | W | Technisch |  |  |  | 1 |  | Inspectief Onderhoud (Veiligheid) | 11 | st |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
56.11.00 |  | Spiraalkachel, Inventum KR21 |  | 1500watt | 2 | st | 2000 | 3e verdieping | 3E S3 / liftmachine kamer |  | 1500 | watt | 1 | W | Technisch |  |  |  | 1 |  | Inspectief Onderhoud (Veiligheid) | 2 | st |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
56.11.00 |  | Spiraalkachel, 1250W |  | 1250watt | 2 | st | 1990 | 3e verdieping | 3EC L1 / liftmachine kamer(v.m.) |  | 1250 | watt | 1 | W | Technisch |  |  |  | 1 |  | Inspectief Onderhoud (Veiligheid) | 2 | st |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
56.11.05 |  | Luchtgordijn tourniqet, |  | 3600m3/h | 2 | st | 2000 | Begane grond | Entree |  | 3600 | m3/h | 1 | W | Technisch |  |  |  | 1 |  | Preventief Onderhoud | 2 | st |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
56.11.00 |  | Spiraalkachel, RD1500 |  | 1500watt | 8 | st | 2000 | 3e verdieping | 15A-S |  | 1500 | watt | 1 | W | Technisch |  |  |  | 1 |  | Inspectief Onderhoud (Veiligheid) | 8 | st |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
56.11.05 |  | Luchtgordijn , Biddle |  | Onbekend | 1 | st | 2000 | Begane grond | Entree achterzijde |  | Onbekend |  | 1 | W | Technisch |  |  |  | 1 |  | Preventief Onderhoud | 1 | st |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
56.20.00 |  | Expansie automaat 47 AWK 1 WA1; Flamco Flexcon M-K |  | 600liter | 5 | st | 2014 | 7e verdieping | 7A - S2 en 15A -S4 |  | 600 | liter | 17 | W | Technisch |  |  |  | 1 | 1 | Vervangen drukexpansievat 600 ltr | 5 | st |  |  | 0 | 17 | 2031 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
561030 |  | Expansie vat Reflex 200 liter - 10 K04060773 |  | 200ltr. | 1 | st | 2000 |  | 15A -S4 |  | 200 | ltr. | 15 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | Vervangen drukexpansievat 200 ltr | 1 | st |  |  | 0 | 15 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
56.20.00 |  | Elektrische naverwarmers; Zuidgevel ruimtes 99 |  | Onbekend | 28 | st | 2000 | 2e t/m 14e verdieping |  |  | Onbekend |  | 17 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 |  | Vervangen naverwarmer | 28 | st |  |  | 0 | 17 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
563110 |  | Tegenstroomapparaat TSA 3E-8, Geisoleerd CV |  | Onbekend | 1 | st | 2000 |  | 3E-S5 |  | Onbekend |  | 20 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | vervangen TSA | 1 | st |  |  | 0 | 20 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
563110 |  | Tegenstroomapparaat, |  | Onbekend | 1 | st | 1996 |  | KE-S1 |  | Onbekend |  | 20 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | vervangen TSA | 1 | st |  |  | 0 | 20 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
563110 |  | Tegenstroomapparaat TSA 3S-9, Geisoleerd CV |  | Onbekend | 1 | st | 2000 |  | 3D-S1 |  | Onbekend |  | 20 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | vervangen TSA | 1 | st |  |  | 0 | 20 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
563300 |  | Stoomvormer indirect gestookt, 42122 |  | Onbekend | 2 | st | nb |  | KA-TW20 |  | Onbekend |  | 20 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | Vervangen stoomvormer indirect gestookt | 2 | st |  |  | 0 | 20 | 2023 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
563110 |  | Tegenstroomapparaat installatie KA-TW20, UFB-57/200 |  | 63ltr. | 8 | st | 1999 |  | KA-TW20 |  | 63 | ltr. | 99 | W | Technisch | (Deels) verwijderde of beschadigde isolatie | 3 | 1 | 1 | 1 | Herstellen isolatie | 8 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
563110 |  | Tegenstroomapparaat, Onb |  | Onbekend | 1 | st | 1994 |  | KA-TW20 |  | Onbekend |  | 99 | W | Technisch | (Deels) verwijderde of beschadigde isolatie | 3 | 2 | 2 | 1 | Herstellen isolatie | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
56.30.00 |  | Leidingwerk incl appendages |  | 92198M2/BVO | 1 | post | nb | Gebouw |  |  | 92198 | M2/BVO | 1 | W | Technisch | Corrosie appendages | 2 | 2 | 2 |  | Geen activiteit noodzakelijk | 1 | post |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2018
56.31.00 |  | Aanvoer-retourverdeler ; 4 stuks pompen. 47 AEK / RWD / 47 AEK / RKD / 47 AEK 000 |  | 4groepen | 1 | st | 2000 | Kelder | KE - S2 |  | 4 | groepen | 1 | W | Technisch |  |  |  | 1 |  | Preventief Onderhoud | 1 | st |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
56.31.00 |  | Aanvoer-retourverdeler; MA 47DL4001 - 47 AB51000 - 47 AL4002 / 4 grundfos pompen UPS 40 -60 (1x) / UPS 50 - 120 (2x) / Magna 50 - 120 (1x) |  | 4groepen | 1 | st | nb | Kelder | KB TW 40 |  | 4 | groepen | 1 | W | Technisch |  |  |  | 1 |  | Preventief Onderhoud | 1 | st |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
561030 |  | expansievoorzieningen cv-installatie, KSB Etanorm 6 80-250 04 |  | 50ltr. | 2 | st | 1996 |  | KE-S1 |  | 50 | ltr. | 15 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | Vervangen drukexpansievat 25 -50 ltr | 2 | st |  |  | 0 | 15 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
561050 |  | fundatiepompen warmtedistributie , Grundfos Magna 50-120 F |  | Onbekend | 3 | st | 1990 |  | KA-TW20 |  | Onbekend |  | 20 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | vervangen fundatie/circulatiepomp 40 - 80 mm | 3 | st |  |  | 0 | 20 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
561040 |  | Circulatiepompen warmtedistributie 47AC30010, Grundfos Magna 40-120 F |  | 0,8kW | 2 | st | 2013 |  | KA-TW20 |  | 0.8 | kW | 15 | W | Technisch | Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van cyclus | 1 | 5 | 2 | 1 | Vervangen Circulatiepomp met flensaansl., standaard, ND50 | 2 | st |  |  | 0 | 15 | 2028 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
561050 |  | pompen warmtedistributie, Grundfos Magna3 25-60 180 |  | 0,45kW | 1 | st | 2009 |  | KA-TW30 |  | 0.45 | kW | 15 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | Vervangen fundatie/circulatiepomp >; 40 mm | 1 | st |  |  | 0 | 15 | 2024 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
561050 |  | pompen warmtedistributie radiatoren 3 liftgroep, Grundfos Magna 40-120 F |  | 0,09kW | 1 | st | 2015 |  | KA-TW30 |  | 0.09 | kW | 15 | W | Technisch |  |  |  | 1 | 1 | vervangen fundatie/circulatiepomp >; 40 mm | 1 | st |  |  | 0 | 15 | 2030 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
561040 |  | Circulatiepompen warmtedistributie, Samengesteld |  | 0,45kW | 1 | st | 2008 |  | 3E-S1 |  | 0,45 | kW | 15 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | Vervangen Circulatiepomp met flensaansl., standaard, ND40 | 1 | st |  |  | 0 | 15 | 2023 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
561020 |  | Verdeler/verzamelaar cv-installatie, Samengesteld |  | 3groepen | 1 | st | 1979 |  | 3E-S1 |  | 3 | groepen | 50 | W | Technisch | Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van levensduur | 2 | 5 | 3 | 1 | Vervangen Verdeler/Verzamelaar Cv-Installatie | 1 | st |  |  | 0 | 50 | 2029 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
561020 |  | Verdeler/verzamelaar cv-installatie, Samengesteld |  | 3groepen | 1 | st | 1990 |  | HG-KCS1 |  | 3 | groepen | 1 | W | Technisch | Corrosie | 1 | 1 | 1 | 1 | Geen activiteit noodzakelijk | 1 | st |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2018
561020 |  | Verdeler/verzamelaar cv-installatie Samengesteld |  | 3groepen | 1 | st | 2000 |  | 0H-41 |  | 3 | groepen | 1 | W | Technisch |  |  |  | 1 |  | Geen preventief onderhoud | 1 | st |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2018
561040 |  | Circulatiepompen warmtedistributie, Grundfos MAGNA3 40-120F |  | 0,44kW | 1 | st | 2013 |  | HG-KCS1 |  | 0,44 | kW | 15 | W | Technisch | Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van cyclus | 1 | 5 | 2 | 1 | Vervangen Circulatiepomp met flensaansl., standaard, ND40 | 1 | st |  |  | 0 | 15 | 2028 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
561040 |  | Circulatiepompen warmtedistributie, Grundfos MAGNA3 32-120F |  | 0,44kW | 1 | st | 2014 |  | HG-KCS1 |  | 0,44 | kW | 15 | W | Technisch | Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van cyclus | 1 | 5 | 2 | 1 | Vervangen Circulatiepomp met flensaansl., standaard, ND40 | 1 | st |  |  | 0 | 15 | 2028 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
561040 |  | Circulatiepompen warmtedistributie, Flamco Flexcon 300/1,5 |  | 0,33kW | 1 | st | 2013 |  | HG-KCS1 |  | 0,33 | kW | 15 | W | Technisch | Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van cyclus | 1 | 5 | 2 | 1 | Vervangen Circulatiepomp met flensaansl., standaard, ND40 | 1 | st |  |  | 0 | 15 | 2028 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
561030 |  | Expansievoorzieningen cv-installatie, Grundfos UPC 50-60 |  | 300ltr. | 1 | st | 2003 |  | 0H-41 |  | 300 | ltr. | 15 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | Vervangen drukexpansievat 300 ltr | 1 | st |  |  | 0 | 15 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
561040 |  | Circulatiepompen warmtedistributie, Reflex Remix dt5 |  | 0,375kW | 1 | st | 1995 |  | KB-TW24 |  | 0,375 | kW | 15 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | Vervangen Circulatiepomp met flensaansl., standaard, ND40 | 1 | st |  |  | 0 | 15 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
561030 |  | Expansievoorzieningen drukverhogingsinstallatie, Grundfos MGE112MC2-FF215-D1 |  | 300ltr. | 1 | st | 2007 |  | KA-TW20 |  | 300 | ltr. | 15 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | Vervangen drukexpansievat 300 ltr | 1 | st |  |  | 0 | 15 | 2022 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
561040 |  | Circulatiepompen GKW inline, Grundfos MGE112MC2-FF215-D1 |  | 4kW | 4 | st | 2008 |  | KA-TW20 |  | 4 | kW | 1 | W | Technisch | Corrosie | 1 | 2 | 1 | 1 | Geen activiteit noodzakelijk | 4 | st |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2018
561030 |  | Expansievoorzieningen cv-installatie, |  | 400ltr. | 2 | st | 2013 |  | KA-TW20 |  | 400 | ltr. | 15 | W | Technisch |  |  |  |  | 1 | Vervangen drukexpansievat 400 ltr | 2 | st |  |  | 0 | 15 | 2028 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
563220 |  | Inductie-units Enkel/dubbel, |  | Onbekend | 1056 | st | nb |  | Gebouw |  | Onbekend |  | 20 | W | Basis | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | Vervangen inductie-units | 1056 | st |  |  | 0 | 20 | 2023 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
572100 |  | AFZUIGVENT Algemeen, |  | Onbekendm3/h | 106 | st | 2000 |  | Gebouw |  | Onbekend | m3/h | 20 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | Vervangen afzuigventilator | 106 | st |  |  | 0 | 20 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
577140 |  | LBK 46 AE 81001, Holland Heating |  | 13400m3/h | 1 | st | 1985 |  | 3E - S3 |  | 13400 | m3/h | 1 | W | Technisch | Uitwendige Vervuiling | 1 | 1 | 1 | 1 | Preventief Onderhoud, (indien van toepassing vervanging Filters en V-snaren) | 1 | st |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
577140 |  | LBK 46AE 81002, Holland heating |  | 12000m3/h | 2 | st | 1985 |  | 3E - S3 |  | 12000 | m3/h | 20 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | Vervangen luchtbehandelingkast 10000 - 20000 m3/h | 2 | st |  |  | 0 | 20 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
577140 |  | LBK 46AE 81002, BCA 2700E |  | 12000m3/h | 2 | st | 1985 |  | 3E - S3 |  | 12000 | m3/h | 1 | W | Technisch |  |  |  |  | 1 | Preventief Onderhoud, (indien van toepassing vervanging Filters en V-snaren) | 2 | st |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
572100 |  | dak afzuigventilator Toiletten schacht 3 - 45 AT 23000, BCA 2700E |  | 11700m3/h | 1 | st | 1979 |  | 16A-S1 |  | 11700 | m3/h | 1 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | Preventief Onderhoud, (indien van toepassing vervanging Filters en V-snaren) | 1 | st |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
572100 |  | dakafzuigventilator, Carrier |  | 6000m3/h | 1 | st | 2007 |  | Dak - 16e verdieping |  | 6000 | m3/h | 15 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | Vervangen Dakventilator Groot, vanaf 3600 m3/h | 1 | st |  |  | 0 | 15 | 2022 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
572100 |  | dakafzuigventilator, Carrier |  | 6000m3/h | 1 | st | 2007 |  | Dak - 16e verdieping |  | 6000 | m3/h | 15 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | Vervangen Dakventilator Groot, vanaf 3600 m3/h | 1 | st |  |  | 0 | 15 | 2022 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
572100 |  | dakafzuigventilator, JE Storkair |  | 6000m3/h | 1 | st | 2007 |  | Dak - 16e verdieping |  | 6000 | m3/h | 15 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | Vervangen Dakventilator Groot, vanaf 3600 m3/h | 1 | st |  |  | 0 | 15 | 2022 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
572100 |  | dakafzuigventilator, JE Storkair |  | Onbekendm3/h | 1 | st | 2000 |  | Dak - 16e verdieping |  | Onbekend | m3/h | 15 | W | Technisch | Corrosie | 1 | 1 | 1 | 1 | Vervangen Dakventilator Klein, tot 3600 m3/h | 1 | st |  |  | 0 | 15 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
572100 |  | dakafzuigventilator, JE Storkair |  | Onbekendm3/h | 1 | st | 2000 |  | Dak - 16e verdieping |  | Onbekend | m3/h | 15 | W | Technisch | Corrosie | 1 | 1 | 1 | 1 | Vervangen Dakventilator Klein, tot 3600 m3/h | 1 | st |  |  | 0 | 15 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
572100 |  | dakafzuigventilator 45AB15002 / 003 / 001, Storkair |  | Onbekendm3/h | 1 | st | 1979 |  | Dak - 16e verdieping |  | Onbekend | m3/h | 15 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | Vervangen Dakventilator Klein, tot 3600 m3/h | 1 | st |  |  | 0 | 15 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
572100 |  | dakafzuigventilator 45AB15002 / 003 / 001, Storkair |  | Onbekendm3/h | 1 | st | 1979 |  | Dak - 16e verdieping |  | Onbekend | m3/h | 15 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | Vervangen Dakventilator Klein, tot 3600 m3/h | 1 | st |  |  | 0 | 15 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
572100 |  | dakafzuigventilator 45AB15002 / 003 / 001, 2 x V Onb |  | Onbekendm3/h | 1 | st | 1979 |  | Dak - 16e verdieping |  | Onbekend | m3/h | 15 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | Vervangen Dakventilator Klein, tot 3600 m3/h | 1 | st |  |  | 0 | 15 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
572100 |  | afzuigventilator 45 AL 4002, 2 x V Onb |  | 9000m3/h | 1 | st | 1979 |  | 15 B - S6 |  | 9000 | m3/h | 99 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | Lagers vervangen | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
572100 |  | dakafzuigventilator 45 AL 4002, Holland Heating lift schacht 1 & 2 / 1x V - snaar XPA |  | Onbekendm3/h | 1 | st | 2014 |  | 15 B - E5 |  | Onbekend | m3/h | 15 | W | Technisch |  |  |  |  | 1 | Vervangen Dakventilator Klein, tot 3600 m3/h | 1 | st |  |  | 0 | 15 | 2029 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
572100 |  | dakafzuigventilator, liftmachinekamer - 45 AT51001, Holland Heating 2x V-snaar ALK 13 x |  | Onbekendm3/h | 1 | st | 1979 |  | Dak - 16e verdieping |  | Onbekend | m3/h | 15 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | Vervangen Dakventilator Klein, tot 3600 m3/h | 1 | st |  |  | 0 | 15 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
572100 |  | afzuigventilator 45 AWV 20002 / 45 AW 30002 / 45 AL 51001, Holland Heating 2x V-snaar ALK 13 x |  | 33000m3/h | 3 | st | nb |  | 15A - S4 |  | 33000 | m3/h | 20 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | vervangen afzuigventilator | 3 | st |  |  | 0 | 20 | 2023 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
572100 |  | dakafzuigventilator DV 7-4, kleedkamers, VCDP 150/ 0,51 m3/sec - 0,25 kw - Carrier |  | 1800m3/h | 1 | st | nb |  | Dak 6e/ 7e |  | 1800 | m3/h | 15 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | Vervangen Dakventilator Klein, tot 3600 m3/h | 1 | st |  |  | 0 | 15 | 2022 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
572100 |  | dakafzuigventilator DV 7-2, toiletten zuidoost, VCDP 150/ 0,51 m3/sec - 0,25 kw - Carrièr |  | 1850m3/h | 1 | st | nb |  | Dak 6e/ 7e |  | 1850 | m3/h | 15 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | Vervangen Dakventilator Klein, tot 3600 m3/h | 1 | st |  |  | 0 | 15 | 2022 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
572100 |  | dakafzuigventilator DV 7-3, toiletten zuidwest, Holland heating BCA 1825D |  | 3384m3/h | 1 | st | nb |  | Dak 6e/ 7e |  | 3384 | m3/h | 15 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | Vervangen Dakventilator Klein, tot 3600 m3/h | 1 | st |  |  | 0 | 15 | 2022 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
572100 |  | Afzuigventilator 45AC37002, Holland heating BCA 1825D |  | 9000m3/h | 1 | st | 1979 |  | 15A- S2 |  | 9000 | m3/h | 20 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | vervangen afzuigventilator | 1 | st |  |  | 0 | 20 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
572100 |  | Afzuigventilator 45 AT 21000- E4 -17, Holland heating BCA 2000E |  | 6000m3/h | 1 | st | nb |  | 15A-S4 |  | 6000 | m3/h | 20 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | vervangen afzuigventilator | 1 | st |  |  | 0 | 20 | 2023 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
572100 |  | Afzuigventilator 45 AC2002 / 45 AC3002, Holland heating BCS 4025D |  | 57600m3/h | 3 | st | 1979 |  | 15A - S3 |  | 57600 | m3/h | 20 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | vervangen afzuigventilator | 3 | st |  |  | 0 | 20 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
572100 |  | Afzuigventilator 45 AK 37002, Holland heating |  | 7000m3/h | 1 | st | 1979 |  | 13A-S2 |  | 7000 | m3/h | 1 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | Preventief Onderhoud, (indien van toepassing vervanging Filters en V-snaren) | 1 | st |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
572100 |  | Afzuigventilator 45 AC37001, Holland heating |  | 10000m3/h | 1 | st | 1979 |  | 14A - S2 |  | 10000 | m3/h | 1 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | Preventief Onderhoud, (indien van toepassing vervanging Filters en V-snaren) | 1 | st |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
572100 |  | Afzuigventilator 12a 00 toevoer 1060, Holland heating |  | 10000m3/h | 1 | st | 1979 |  | 12A-S2 |  | 10000 | m3/h | 1 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | Preventief Onderhoud, (indien van toepassing vervanging Filters en V-snaren) | 1 | st |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
572100 |  | Afzuigventilator 45 AL36002, Holland Heating BCA 1825D |  | 9000m3/h | 1 | st | 1979 |  | 13A - S2 |  | 9000 | m3/h | 1 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | Preventief Onderhoud, (indien van toepassing vervanging Filters en V-snaren) | 1 | st |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
572100 |  | Afzuigventilator 45 AC 35002, Holland Heating |  | 9000m3/h | 1 | st | 1979 |  | 11A - S2 |  | 9000 | m3/h | 1 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | Preventief Onderhoud, (indien van toepassing vervanging Filters en V-snaren) | 1 | st |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
572100 |  | Afzuigventilator 45 AK 36002, Holland Heating |  | Onbekendm3/h | 1 | st | 1998 |  | 11A - S2 |  | Onbekend | m3/h | 99 | W | Technisch | Overmatig trillen van ventilator en/of motor | 1 | 3 | 2 | 1 | Onderzoeken trillingen/lagers vervangen | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
572100 |  | Afzuigventilator 45AC 34002, Holland heating BCA 1825D |  | 10000m3/h | 1 | st | 1979 |  | 9A - S2 |  | 10000 | m3/h | 1 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | Preventief Onderhoud, (indien van toepassing vervanging Filters en V-snaren) | 1 | st |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
572100 |  | Afzuigventilator 45AC 35002, Holland Heating |  | 5000m3/h | 1 | st | 1979 |  | 9A - S2 |  | 5000 | m3/h | 20 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | vervangen afzuigventilator | 1 | st |  |  | 0 | 20 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
572100 |  | Afzuigventilator 45 AC 33002, Holland Heating BCA 1825 D |  | 9000m3/h | 1 | st | 1995 |  | 7A -S2 |  | 9000 | m3/h | 1 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | Preventief Onderhoud, (indien van toepassing vervanging Filters en V-snaren) | 1 | st |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
572100 |  | Afzuigventilator 45 AC 34002, Holland Heating |  | Onbekendm3/h | 1 | st | 1995 |  | 7A -S2 |  | Onbekend | m3/h | 1 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | Preventief Onderhoud, (indien van toepassing vervanging Filters en V-snaren) | 1 | st |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
572100 |  | Afzuigventilator 45 AL 32002, Holland Heating |  | 9000m3/h | 1 | st | 1979 |  | 5A - S2 |  | 9000 | m3/h | 99 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | Kap V-snaar monteren | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
572100 |  | Afzuigventilator 45 AK 32002, Holland Heating |  | 9000m3/h | 1 | st | 1998 |  | 3A - S2 |  | 9000 | m3/h | 99 | W | Technisch | Lagers beschadigd | 3 | 3 | 4 | 1 | Lager ventilator vervangen | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
572100 |  | Afzuigventilator 45 AC 31002, Holland Heating BCA 1825 D |  | 9000m3/h | 1 | st | 1979 |  | 3A - S2 |  | 9000 | m3/h | 99 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | Aanbrengen kap V-snaar | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
572100 |  | Afzuigventilator, Systemair FR 562-N4 |  | 11957m3/h | 1 | st | 2002 |  | 3C-TW2 |  | 11957 | m3/h | 1 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | Preventief Onderhoud, (indien van toepassing vervanging Filters en V-snaren) | 1 | st |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
572100 |  | Afzuigventilator, Holland heating BCA 1825 D |  | 10000m3/h | 1 | st | 1979 |  | 3E-S1 |  | 10000 | m3/h | 99 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | Lagers vervangen | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
572100 |  | Afzuigventilator, Storkair Zehnder MX-110 |  | Onbekendm3/h | 1 | st | 2012 |  | Dak 2e verdieping |  | Onbekend | m3/h | 99 | W | Technisch | Vervuiling | 1 | 1 | 1 | 1 | Reinigen dakventilator | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
572100 |  | Afzuigventilator, Systemair FR FR 561-N4 |  | 13913m3/h | 1 | st | 2015 |  | 3C-TW2 |  | 13913 | m3/h | 99 | W | Technisch | Overmatig trillen van ventilator en/of motor | 1 | 3 | 2 | 1 | Onderzoeken trillingen/lagers vervangen | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
572100 |  | Afzuigventilator, Holland Heating BCA3000D |  | 14000m3/h | 1 | st | 2001 |  | KC-TW24 |  | 14000 | m3/h | 1 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | Preventief Onderhoud, (indien van toepassing vervanging Filters en V-snaren) | 1 | st |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
572100 |  | Afzuigventilator 45AC01005, Holland heating BCA 1350 D |  | 3250m3/h | 1 | st | 1979 |  | HG-KCS1 |  | 3250 | m3/h | 20 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | vervangen afzuigventilator | 1 | st |  |  | 0 | 20 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
572100 |  | Afzuigventilator 45AK40002, Holland Heating BCA 150dd |  | 2000m3/h | 1 | st | 1979 |  | Kelder |  | 2000 | m3/h | 20 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | vervangen afzuigventilator | 1 | st |  |  | 0 | 20 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
572100 |  | LBK 45 AK 70001, Holland Heating BCA 150dd |  | 6500m3/h | 1 | st | 2000 |  | 16 E-A1 - vermoedelijk asbest / kerkzaala |  | 6500 | m3/h | 1 | W | Technisch | Corrosie | 1 | 2 | 1 | 1 | Geen activiteit noodzakelijk | 1 | st |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2018
572100 |  | LBK 45 AK 70002, Holland Heating |  | 6000m3/h | 1 | st | 2000 |  | 16A-S1 |  | 6000 | m3/h | 1 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | Preventief Onderhoud, (indien van toepassing vervanging Filters en V-snaren) | 1 | st |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
572100 |  | Afzuigventilator, Holland heating |  | Onbekendm3/h | 2 | st | 2000 |  | 14A - S2 |  | Onbekend | m3/h | 20 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | vervangen LBK | 2 | st |  |  | 0 | 20 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
572100 |  | LBK 45 AK 36001, Holland heating |  | 10000m3/h | 1 | st | 2000 |  | 12A - S2 |  | 10000 | m3/h | 1 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | Preventief Onderhoud, (indien van toepassing vervanging Filters en V-snaren) | 1 | st |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
572100 |  | LBK - toevoer 45 AC 35001, Holland heating BCA 1825D |  | 10000m3/h | 1 | st | 1979 |  | 10A - S2 |  | 10000 | m3/h | 1 | W | Technisch | Vervuiling | 1 | 1 | 1 | 1 | Preventief Onderhoud, (indien van toepassing vervanging Filters en V-snaren) | 1 | st |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
577140 |  | LBK 45 AK 35001, GEA LCU 122 |  | 1500m3/h | 1 | st | 1998 |  | 10A - S2 |  | 1500 | m3/h | 1 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | Preventief Onderhoud, (indien van toepassing vervanging Filters en V-snaren) | 1 | st |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
577140 |  | LBK 45 AC 34001, Holland Heating |  | 10000m3/h | 1 | st | 1979 |  | 6A-S2 |  | 10000 | m3/h | 99 | W | Technisch | Corrosie | 1 | 1 | 1 | 1 | Lagers vervangen | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
577140 |  | LBK 45 AK 34001, Gea Cairplus 064 |  | 1500m3/h | 1 | st | 2006 |  | 6A - S2 |  | 1500 | m3/h | 1 | W | Technisch | Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van cyclus | 1 | 5 | 2 | 1 | Preventief Onderhoud, (indien van toepassing vervanging Filters en V-snaren) | 1 | st |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
577140 |  | LBK 45 AC33001, Holland Heating BCA 1825 D |  | 10000m3/h | 1 | st | 1979 |  | 4A - S2 |  | 10000 | m3/h | 99 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | Lagers vervangen | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
577140 |  | LBK 45 AK 32001, Holland Heating Low 122 |  | 1500m3/h | 1 | st | 1997 |  | 4A - S2 |  | 1500 | m3/h | 1 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | Preventief Onderhoud, (indien van toepassing vervanging Filters en V-snaren) | 1 | st |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
577140 |  | LBK 45AE81001, Holland Heating |  | Onbekendm3/h | 1 | st | 2000 |  | 3E - S4 |  | Onbekend | m3/h | 1 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | Preventief Onderhoud, (indien van toepassing vervanging Filters en V-snaren) | 1 | st |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
572100 |  | LBK 45 AE81002, Holland Heating |  | 10000m3/h | 1 | st | 1993 |  | 3E - S4 |  | 10000 | m3/h | 1 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | Preventief Onderhoud, (indien van toepassing vervanging Filters en V-snaren) | 1 | st |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
572100 |  | LBK 45 AE50001, Holland Heating |  | 22000m3/h | 1 | st | 2000 |  | 3E - S1 |  | 22000 | m3/h | 1 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | Preventief Onderhoud, (indien van toepassing vervanging Filters en V-snaren) | 1 | st |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
572100 |  | LBK 45 AE25002, Holland Heating |  | Onbekendm3/h | 1 | st | 2004 |  | 3C - 51 |  | Onbekend | m3/h | 1 | W | Technisch | Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van levensduur | 2 | 5 | 3 | 1 | Preventief Onderhoud, (indien van toepassing vervanging Filters en V-snaren) | 1 | st |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
572100 |  | LBK, Holland Heating |  | Onbekendm3/h | 1 | st | 2004 |  | 3C - 51 |  | Onbekend | m3/h | 1 | W | Technisch | Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van levensduur | 2 | 5 | 3 | 1 | Preventief Onderhoud, (indien van toepassing vervanging Filters en V-snaren) | 1 | st |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
572100 |  | LBK, Holland Heating |  | 16500m3/h | 1 | st | 2001 |  | 3C - 51 |  | 16500 | m3/h | 1 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | Preventief Onderhoud, (indien van toepassing vervanging Filters en V-snaren) | 1 | st |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
572100 |  | Dakventilator 45 AA 32002, Carrier REF-V-450-4/5 |  | Onbekend | 1 | st | 2001 |  | Dak auditorium |  | Onbekend |  | 15 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | Vervangen Dakventilator Klein, tot 3600 m3/h | 1 | st |  |  | 0 | 15 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
572100 |  | Dakventilator, Holland heating D-CDV 200 |  | 4500m3/h | 1 | st | 2007 |  | Dak auditorium |  | 4500 | m3/h | 15 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | Vervangen Dakventilator Groot, vanaf 3600 m3/h | 1 | st |  |  | 0 | 15 | 2022 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
572100 |  | Dakafzuigventilator, Holland heating D-CDV 200 |  | 3600m3/h | 1 | st | 2007 |  | Dak auditorium |  | 3600 | m3/h | 99 | W | Technisch | Overmatig trillen van ventilator en/of motor | 1 | 3 | 2 | 1 | Onderzoeken trillen ventilator | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
572100 |  | LBK 45AC39001, Holland heating HHWBC 1350 D |  | 8000m3/h | 1 | st | 1991 |  | 3e verdieping |  | 8000 | m3/h | 1 | W | Technisch | Corrosie | 1 | 1 | 1 | 1 | Preventief Onderhoud, (indien van toepassing vervanging Filters en V-snaren) | 1 | st |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
572100 |  | LBK 45AC 38001/383, Holland heating HHWBC 1350 D |  | 5600m3/h | 1 | st | 1991 |  | 3e verdieping |  | 5600 | m3/h | 1 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | Preventief Onderhoud, (indien van toepassing vervanging Filters en V-snaren) | 1 | st |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
572100 |  | Dakventilator afzuig toiletten E7, Nordisk Ventilator |  | Onbekend | 1 | st | 1979 |  | Dak 3E-S5 |  | Onbekend |  | 1 | W | Technisch | Corrosie | 1 | 2 | 1 | 1 | Geen activiteit noodzakelijk | 1 | st |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2018
572100 |  | Dakventilator afzuig toiletten E6, Nordisk Ventilator |  | Onbekend | 1 | st | 1990 |  | Dak 4e verdieping |  | Onbekend |  | 1 | W | Technisch | Corrosie | 1 | 2 | 1 | 1 | Geen activiteit noodzakelijk | 1 | st |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2018
572100 |  | Dakventilator afzuig toiletten , |  | Onbekend | 1 | st | 1986 |  | Dak 4e verdieping |  | Onbekend |  | 15 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | Vervangen Dakventilator Klein, tot 3600 m3/h | 1 | st |  |  | 0 | 15 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
572100 |  | LBK AT703000, |  | Onbekend | 1 | st | 2001 |  | 3e verdieping |  | Onbekend |  | 1 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | Preventief Onderhoud, (indien van toepassing vervanging Filters en V-snaren) | 1 | st |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
572100 |  | LBK AT 40005, |  | Onbekend | 1 | st | 2001 |  | 3e verdieping |  | Onbekend |  | 20 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | vervangen LBK | 1 | st |  |  | 0 | 20 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
572100 |  | LBK 45 AA32001, Holland Heating |  | 1650m3/h | 1 | st | 1990 |  | 4C TW3 |  | 1650 | m3/h | 1 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | Preventief Onderhoud, (indien van toepassing vervanging Filters en V-snaren) | 1 | st |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
572100 |  | Toevoer 1055 45 AC 31001, Holland Heating BCA 1825 D |  | 10000m3/h | 1 | st | 2009 |  | 2A-S2 |  | 10000 | m3/h | 1 | W | Technisch | Loszittend onderdeel Kap v-snaar verwijderd | 2 | 1 | 1 | 1 | Preventief Onderhoud, (indien van toepassing vervanging Filters en V-snaren) | 1 | st |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
572100 |  | LBK 45 AK 31001, Holland Heating. LCU 122 AON 200 |  | 1500m3/h | 1 | st | 1999 |  | 2A-S2 |  | 1500 | m3/h | 1 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | Preventief Onderhoud, (indien van toepassing vervanging Filters en V-snaren) | 1 | st |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
572100 |  | LBK 45AK31001, Holland Heating |  | 8000m3/h | 1 | st | 1998 |  | 1A-S2 |  | 8000 | m3/h | 1 | W | Technisch | Corrosie | 1 | 1 | 1 | 1 | Preventief Onderhoud, (indien van toepassing vervanging Filters en V-snaren) | 1 | st |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
572100 |  | LBK 45 AB 52002, Holland Heating Onb |  | 5000m3/h | 1 | st | 2000 |  | 0A-S2 |  | 5000 | m3/h | 1 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | Preventief Onderhoud, (indien van toepassing vervanging Filters en V-snaren) | 1 | st |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
572100 |  | LBK 45AL31002, Holland Heating |  | 8000m3/h | 1 | st | 2000 |  | 1A-S2 |  | 8000 | m3/h | 1 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | Preventief Onderhoud, (indien van toepassing vervanging Filters en V-snaren) | 1 | st |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
572100 |  | LBK 45AB52002, Holland Heating |  | Onbekend | 1 | st | 2000 |  | A0 - S2 |  | Onbekend |  | 1 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | Preventief Onderhoud, (indien van toepassing vervanging Filters en V-snaren) | 1 | st |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
572100 |  | LBK 45AB40001, Holland Heating BCA 2700 D |  | 24000m3/h | 1 | st | 2000 |  | KB TW 41 |  | 24000 | m3/h | 1 | W | Technisch | Corrosie | 1 | 2 | 1 | 1 | Preventief Onderhoud, (indien van toepassing vervanging Filters en V-snaren) | 1 | st |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
572100 |  | LBK 45 AB 40002, Holland Heating |  | 24000m3/h | 1 | st | 2000 |  | KB TW 41 |  | 24000 | m3/h | 1 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | Preventief Onderhoud, (indien van toepassing vervanging Filters en V-snaren) | 1 | st |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
572100 |  | LBK 45AB50001, Carrier /Holland |  | 6000m3/h | 1 | st | 2009 |  | KB TW 41 |  | 6000 | m3/h | 99 | W | Technisch | Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van cyclus | 1 | 5 | 2 | 1 | Kast ombouwen i.v.m. niet meer leverbare filters | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
572100 |  | LBK 45AB51 VB, Holland Heating |  | Onbekendm3/h | 1 | st | 2000 |  | KB TW 41 |  | Onbekend | m3/h | 20 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | vervangen afzuigventilator | 1 | st |  |  | 0 | 20 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
572100 |  | LBK 45AB51004, Holland Heating BCA 2450D |  | 17000m3/h | 1 | st | 2000 |  | KB TW 41 |  | 17000 | m3/h | 1 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | Preventief Onderhoud, (indien van toepassing vervanging Filters en V-snaren) | 1 | st |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
572100 |  | LBK 45AB51001, Holland Heating |  | 7900m3/h | 1 | st | 2000 |  | KB TW 42 |  | 7900 | m3/h | 1 | W | Technisch | Corrosie Lekbak koelblok | 1 | 1 | 1 | 1 | Preventief Onderhoud, (indien van toepassing vervanging Filters en V-snaren) | 1 | st |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
572100 |  | LBK 45AL40, Holland Heating |  | 18000m3/h | 1 | st | 1979 |  | KB -TW 43 |  | 18000 | m3/h | 99 | W | Technisch | Corrosie | 1 | 2 | 1 | 1 | Behandelen corrosie | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
572100 |  | LBK 45AB52001, Holland Heating HHW bc 1350D |  | 6750m3/h | 1 | st | 1990 |  | KA-TW10 |  | 6750 | m3/h | 1 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | Preventief Onderhoud, (indien van toepassing vervanging Filters en V-snaren) | 1 | st |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
572100 |  | LBK 45AV32000, Holland Heating |  | 3889m3/h | 1 | st | 1993 |  | KA-S1 |  | 3889 | m3/h | 1 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | Preventief Onderhoud, (indien van toepassing vervanging Filters en V-snaren) | 1 | st |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
572100 |  | LBK 45AWK1001, Holland Heating HHWBC 1650d |  | 6000m3/h | 1 | st | 1997 |  | KA-TW30 |  | 6000 | m3/h | 1 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | Preventief Onderhoud, (indien van toepassing vervanging Filters en V-snaren) | 1 | st |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
572100 |  | LBK 45AK60002, Holland Heating TLZ 400 RA |  | 6500m3/h | 1 | st | 2000 |  | KC - TW24 |  | 6500 | m3/h | 1 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | Preventief Onderhoud, (indien van toepassing vervanging Filters en V-snaren) | 1 | st |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
572100 |  | LBK 45 AC 01001, Holland Heating BCA 2225 D |  | 16000m3/h | 1 | st | 1977 |  | HG-KCS1 |  | 16000 | m3/h | 99 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | Herstellen pakkingen | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
572100 |  | LBK 45 AR20 repro AF, Holland Heating RZR 11-280 |  | 1800m3/h | 1 | st | 2004 |  | KA-54 |  | 1800 | m3/h | 99 | W | Technisch | Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van levensduur | 2 | 5 | 3 | 1 | Herstellen dompelthermometer | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
572100 |  | LBK 45AT02001, Holland Heating BCA 1650d |  | 6000m3/h | 1 | st | 2000 |  | KA-TW30 |  | 6000 | m3/h | 20 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | vervangen LBK | 1 | st |  |  | 0 | 20 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
572100 |  | LBK 45AK50001, Carrier THLZ 630 |  | 22000m3/h | 1 | st | 2002 |  | KC-TW24 |  | 22000 | m3/h | 99 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | Herstellen isolatie | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2022 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
572100 |  | LBK 45AK60001 boekwinkel , Carrier THLZ 355 |  | 7800m3/h | 1 | st | 2002 |  | KC-TW24 |  | 7800 | m3/h | 20 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | vervangen LBK | 1 | st |  |  | 0 | 20 | 2022 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
572100 |  | LBK 45AC40001, Holland Heating BCA 2225 D |  | 18000m3/h | 1 | st | 1974 |  | KA-TW20 |  | 18000 | m3/h | 99 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | Reinigen kast inwendig en uitwendig | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
572100 |  | LBK 45AC20001, |  | Onbekend | 1 | st | 2000 |  | KC-E4 |  | Onbekend |  | 20 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | vervangen afzuigventilator | 1 | st |  |  | 0 | 20 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
575120 |  | luchtkanalen centrale ventilatie Dak doorvoer , Nordisk ventilator HJF 315 |  | Onbekend | 10 | st | 1979 |  | KB-TW40 |  | Onbekend |  | 99 | W | Technisch | Corrosie | 2 | 3 | 3 | 1 | Behandelen corrosie | 10 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
572100 |  | Toiletten schacht 1 afzuigventilator Toiletten schacht 1, Holland heating BCA 2708 |  | 600m3/h | 1 | st | 1979 |  | Dak - 16e verdieping |  | 600 | m3/h | 20 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | vervangen afzuigventilator | 1 | st |  |  | 0 | 20 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
577140 |  | luchtbehandelingkast 45 AE 50001, Holland heating BCA 2708 |  | 22000m3/h | 1 | st | 1979 |  | TR dakopbouw LB.BF |  | 22000 | m3/h | 1 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | Preventief Onderhoud, (indien van toepassing vervanging Filters en V-snaren) | 1 | st |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
577140 |  | luchtbehandelingkast 45 AE 80002, Holland heating BCA 2225 D |  | 12000m3/h | 1 | st | 1990 |  | 3E - S5 |  | 12000 | m3/h | 99 | W | Technisch | Beschadiging in de vorm van krassen | 1 | 1 | 1 | 1 | Herstellen krassen | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
577140 |  | luchtbehandelingkast 45 AE 80001, Holland Heating HHWBC 1825 D |  | 13200m3/h | 1 | st | 1993 |  | 3E - S5 |  | 13200 | m3/h | 1 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | Preventief Onderhoud, (indien van toepassing vervanging Filters en V-snaren) | 1 | st |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
572100 |  | Afzuigventilator 45AC40002, Holland Heating |  | 16500m3/h | 1 | st | 1979 |  | 2C-S1 |  | 16500 | m3/h | 1 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | Preventief Onderhoud, (indien van toepassing vervanging Filters en V-snaren) | 1 | st |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
572100 |  | Afzuigventilator 45AC01002, Holland Heating |  | 16000m3/h | 1 | st | 1979 |  | 2C-S1 |  | 16000 | m3/h | 99 | W | Technisch | Luchtzijdige lekkage van aansluiting en/of kast | 1 | 2 | 1 | 1 | Herstellen luchtzijdige lekkage | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
572100 |  | Afzuigventilator 45AC00000 kanaal ventilator randstad , Nordisk Onb |  | Onbekendm3/h | 1 | st | 1979 |  | 2C-S1 |  | Onbekend | m3/h | 20 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | vervangen afzuigventilator | 1 | st |  |  | 0 | 20 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
574110 |  | Afzuigventilator, Nordisk Onb |  | Onbekend | 1 | st | 1990 |  | Hoge dak middengebouw |  | Onbekend |  | 1 | W | Technisch | Corrosie | 1 | 2 | 1 | 1 | Geen activiteit noodzakelijk | 1 | st |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2018
572100 |  | LBK 45 AA 25001/25002, Holland Heating RZR 11-450 |  | 13000m3/h | 1 | st | 2004 |  | HG-KCS1 |  | 13000 | m3/h | 1 | W | Technisch | Corrosie | 1 | 2 | 1 | 1 | Geen activiteit noodzakelijk | 1 | st |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2018
572100 |  | Afzuigventilator 3D9 45 AD 80002, Holland Heating HHWBC 1650D |  | 8500m3/h | 1 | st | 1979 |  | 3D - S2 |  | 8500 | m3/h | 20 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | vervangen afzuigventilator | 1 | st |  |  | 0 | 20 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
572100 |  | LBK 45AD80001, Holland Heating BCA1825D |  | 9000m3/h | 1 | st | 1996 |  | 3D-S2 |  | 9000 | m3/h | 20 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | vervangen LBK | 1 | st |  |  | 0 | 20 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
572100 |  | Afzuigventilator, Holland Heating BCA1825D |  | 8500m3/h | 1 | st | 1998 |  | 3D - S2 |  | 8500 | m3/h | 99 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | Lagers vervangen | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
577140 |  | luchtbehandelingkast AD60-TV 45 AD 60001, Holland heating HHWBC 2450 D |  | 23000m3/h | 1 | st | 1996 |  | 3D - S1 |  | 23000 | m3/h | 99 | W | Technisch | Beschadiging in de vorm van scheuren, gaten en/of barsten | 3 | 2 | 3 | 1 | Schoonmaken kast inwendig | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
577140 |  | luchtbehandelingkast 45AD60, Holland heating |  | Onbekendm3/h | 1 | st | 1996 |  | 3D - S1 |  | Onbekend | m3/h | 1 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | Preventief Onderhoud, (indien van toepassing vervanging Filters en V-snaren) | 1 | st |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
572100 |  | LBK 45AK41001, Holland Heating |  | 13000m3/h | 1 | st | 2001 |  | HG - KCS1 |  | 13000 | m3/h | 1 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | Preventief Onderhoud, (indien van toepassing vervanging Filters en V-snaren) | 1 | st |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
575210 |  | centrale mechanische ventilatie met warmteterugwinning, Holland Heating BCA 3300.d |  | 90m3/h | 1 | st | 2002 |  | Fietsen |  | 90 | m3/h | 20 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | Vervangen mechanische ventilatie | 1 | st |  |  | 0 | 20 | 2022 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
572100 |  | Ventilator 45AWK20001 , Holland Heating BCA 3300.d |  | 18750m3/h | 1 | st | nb |  | KA-TW53 |  | 18750 | m3/h | 1 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | Preventief Onderhoud, (indien van toepassing vervanging Filters en V-snaren) | 1 | st |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
572100 |  | LBK 45AT04001 noodtrappenhuis nr 4, Holland Heating BCA 1650d |  | 6000m3/h | 1 | st | nb |  | KA - TW 30 |  | 6000 | m3/h | 1 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | Preventief Onderhoud, (indien van toepassing vervanging Filters en V-snaren) | 1 | st |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
573110 |  | Afzuigventilator 45AL50001, Holland heating BCA 2450b |  | 9000m3/h | 1 | st | 1979 |  | 16A-S1 |  | 9000 | m3/h | 1 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | Preventief Onderhoud, (indien van toepassing vervanging Filters en V-snaren) | 1 | st |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
572100 |  | dakafzuigventilator, Carrier P-cva 245 |  | 6000m3/h | 1 | st | 2007 |  | Dak - 16e verdieping |  | 6000 | m3/h | 15 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | Vervangen Dakventilator Groot, vanaf 3600 m3/h | 1 | st |  |  | 0 | 15 | 2022 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
572100 |  | dakafzuigventilator, Holland heating BCA 1825D |  | 6000m3/h | 1 | st | 2007 |  | Dak - 16e verdieping |  | 6000 | m3/h | 15 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | Vervangen Dakventilator Groot, vanaf 3600 m3/h | 1 | st |  |  | 0 | 15 | 2022 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
577140 |  | LBK 45AC340001, Holland heating BCA 1825D |  | 10000m3/h | 1 | st | 1979 |  | 8A-S2 |  | 10000 | m3/h | 99 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | Lagers vervangen | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
577140 |  | LBK 45AK34001, Holland heating LOW 122 |  | 1500m3/h | 1 | st | 1998 |  | 8A-S2 |  | 1500 | m3/h | 1 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | Preventief Onderhoud, (indien van toepassing vervanging Filters en V-snaren) | 1 | st |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
572100 |  | Afzuigventilator 45 AK 33002, Holland Heating |  | 5000m3/h | 1 | st | 1979 |  | 5A - S2 |  | 5000 | m3/h | 1 | W | Technisch | Corrosie | 1 | 2 | 1 | 1 | Geen activiteit noodzakelijk | 1 | st |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2018
573110 |  | Dakventilator 45 AT 71000, Storkair VDA 355 |  | 1800m3/h | 1 | st | 1992 |  | Dak 3D |  | 1800 | m3/h | 15 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | Vervangen dakventilator | 1 | st |  |  | 0 | 15 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
573110 |  | Dakventilator 45 ADK 1000 Acculaadruimte, TLT DRV250/28-4 |  | 1000m3/h | 1 | st | 2007 |  | Dak 3D |  | 1000 | m3/h | 15 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | Vervangen dakventilator | 1 | st |  |  | 0 | 15 | 2022 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
573110 |  | Dakventilator 45 ADK 1000 Acculaadruimte, Holland heating H-CDA 465 |  | 1750m3/h | 1 | st | 2011 |  | Dak 3D |  | 1750 | m3/h | 15 | W | Technisch | Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van cyclus | 1 | 5 | 2 | 1 | Vervangen Dakventilator | 1 | st |  |  | 0 | 15 | 2028 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
573110 |  | Dakventilator, Holland heating H-CDA 465 |  | 0,85m3/s | 1 | st | 1979 |  | Dak 4e verdieping |  | 0.85 | m3/s | 99 | W | Technisch | Overmatig trillen van ventilator en/of motor | 1 | 3 | 2 | 1 | Trillingen onderzoeken | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
577140 |  | luchtbehandelingkast 45 AE 60002, Holland heating Onb |  | 8900m3/h | 1 | st | 1990 |  | 3E - S5 |  | 8900 | m3/h | 1 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | Preventief Onderhoud, (indien van toepassing vervanging Filters en V-snaren) | 1 | st |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
572100 |  | Dakventilator afzuig toiletten E7, Nordisk Ventilator |  | Onbekend | 1 | st | 1979 |  | Dak 3E-S5 |  | Onbekend |  | 1 | W | Technisch | Corrosie | 1 | 2 | 1 | 1 | Geen activiteit noodzakelijk | 1 | st |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2018
572100 |  | Afzuigventilator, Carrier QAV 10 |  | 1000m3/h | 1 | st | 2018 |  | Dak 4e verdieping |  | 1000 | m3/h | 15 | W | Technisch |  |  |  |  | 1 | verv. Dakventilator 1000 m3/h | 1 | st |  |  | 0 | 15 | 2033 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
572100 |  | Afzuigventilator, Holland Heating FCS 3300 |  | 360m3/h | 1 | st | 2010 |  | Dak 3e verdieping |  | 360 | m3/h | 15 | W | Technisch | Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van cyclus | 1 | 5 | 2 | 1 | verv. Dakventilator 360 m3/h | 1 | st |  |  | 0 | 15 | 2025 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
572100 |  | LBK 45 AA 20002, Holland Heating FCS 3300 |  | 40000m3/h | 1 | st | 1979 |  | 4C-TW2 |  | 40000 | m3/h | 99 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | Verwijderen braam op poelie | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
572100 |  | LBK 45 AA 30001, Holland Heating BCA 1825 D |  | 8900m3/h | 1 | st | 1979 |  | 4C-TW1 |  | 8900 | m3/h | 99 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | Lagers motor vervangen | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
572100 |  | LBK 45 AA 30002, Holland Heating BCA 1825 D |  | 8900m3/h | 1 | st | 1979 |  | 4C-TW1 |  | 8900 | m3/h | 20 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | vervangen afzuigventilator | 1 | st |  |  | 0 | 20 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
572100 |  | LBK 45 AA 31001, Holland Heating BCA 1825 D |  | 12000m3/h | 1 | st | 1979 |  | 4C-TW3 |  | 12000 | m3/h | 1 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | Preventief Onderhoud, (indien van toepassing vervanging Filters en V-snaren) | 1 | st |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
572100 |  | LBK 45 AA 31002, Holland Heating BCA 2225 D |  | 12000m3/h | 1 | st | 1979 |  | 4C-TW3 |  | 12000 | m3/h | 1 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | Preventief Onderhoud, (indien van toepassing vervanging Filters en V-snaren) | 1 | st |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
573110 |  | Dakventilator 45 AR 3100, Nordisk Ventilator |  | 1500m3/h | 1 | st | 2015 |  | Dak 2e verdieping |  | 1500 | m3/h | 15 | W | Technisch |  |  |  |  | 1 | Vervangen dakventilator | 1 | st |  |  | 0 | 15 | 2030 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
572100 |  | Dakventilator afzuig toiletten, Nordisk Ventilator |  | Onbekend | 2 | st | 1979 |  | Dak 2e verdieping |  | Onbekend |  | 15 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | verv. Dakventilator 1000 m3/h | 2 | st |  |  | 0 | 15 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
572100 |  | Dakventilator afzuig toiletten, Nordisk Ventilator |  | Onbekend | 1 | st | 1979 |  | Dak 2e verdieping |  | Onbekend |  | 1 | W | Technisch | Corrosie | 1 | 2 | 1 | 1 | Geen activiteit noodzakelijk | 1 | st |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2018
577140 |  | Luchtbehandelingkast 45 BA 00002, Wolf KGW 160 |  | 11280m3/h | 1 | st | 2001 |  | Dak 1H-45 |  | 11280 | m3/h | 1 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | Preventief Onderhoud, (indien van toepassing vervanging Filters en V-snaren) | 1 | st |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
573110 |  | LBK 45 AR 30000, Holland heating Onb |  | 3000m3/h | 1 | st | 1990 |  | KB-03 |  | 3000 | m3/h | 99 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | poelie vervangen en piepend geluid onderzoeken | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
577140 |  | Luchtbehandelingkast 45 AE 40001, Holland heating HHWBC 2000 D |  | 14000m3/h | 1 | st | 1992 |  | HB-TW24 |  | 14000 | m3/h | 99 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | Behandelen corrosie | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
573110 |  | Lbk 45 AE 40002, Holland heating BCA 2450 D |  | 14000m3/h | 1 | st | 2001 |  | KB-TW24 |  | 14000 | m3/h | 1 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | Preventief Onderhoud, (indien van toepassing vervanging Filters en V-snaren) | 1 | st |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
572100 |  | Ventilator 45AW30001, Holland Heating BCA 3300.d |  | 21500m3/h | 1 | st | nb |  | KA-TW50 |  | 21500 | m3/h | 1 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | Preventief Onderhoud, (indien van toepassing vervanging Filters en V-snaren) | 1 | st |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
577140 |  | Luchtbehandelingkast 45 AT 01001, Holland heating BCA 1650 D |  | 8000m3/h | 1 | st | 2000 |  | KA-TW51 |  | 8000 | m3/h | 1 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | Preventief Onderhoud, (indien van toepassing vervanging Filters en V-snaren) | 1 | st |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
575110 |  | Lbk 45 AA 20001, Holland heating |  | 22000m3/h | 1 | st | 1979 |  | KC-TW21 |  | 22000 | m3/h | 99 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | poelie vervangen | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
572100 |  | LBK 45 AK 41002, Holland Heating THLZ 500 RA |  | 14000m3/h | 1 | st | 2001 |  | KC - TW23 |  | 14000 | m3/h | 1 | W | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | Preventief Onderhoud, (indien van toepassing vervanging Filters en V-snaren) | 1 | st |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
575110 |  | Lbk 45 AA 20001, Holland heating BCA 3650 D |  | 22000m3/h | 1 | st | 1979 |  | KC-TW23 |  | 22000 | m3/h | 99 | W | Technisch | Condens koelleiding | 2 | 1 | 1 | 1 | Herstellen isolatie om condensvorming te voorkomen | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
581000 |  | Regeltechniek RK14-3, Siemens - GBS |  | 92198m2 | 1 | st | 2015 |  | 14A-S2 |  | 92198 | m2 | 99 | W | Basis | Verkeerde aders gebruikt als fase | 1 | 1 | 1 | 1 | Juist aansluiten van aders | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
582010 |  | Regelkasten, Rittal |  |  | 1 | st | 2014 |  | 8A-S2 |  |  |  | 99 | W | Technisch | Klemstrook X1 diverse aders blauw zijn als fase gebruikt. | 1 | 2 | 1 | 1 | Fase draden vervangen | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
582010 |  | Regelkasten, RA14-3 |  |  | 1 | st | 2014 |  | 14A-S2 |  |  |  | 20 | W | Basis |  |  |  |  | 1 | Vervangen regelkast | 1 | st |  |  | 0 | 20 | 2034 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
582010 |  | Regelkasten, Numan en kant Siemens |  |  | 1 | st | 2014 |  | 12A - S2 |  |  |  | 99 | W | Basis | Verkeerde aders gebruikt als fase | 1 | 1 | 1 | 1 | Juiste aders gebruiken voor fase | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
582010 |  | Regelkasten, |  |  | 1 | st | 2014 |  | 15A-E4 |  |  |  | 99 | W | Basis | 6x aarding en 8x blauw gebruikt als fasedraad | 1 | 1 | 1 | 1 | Herstellen van gebruik juiste bedrading | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
582010 |  | Regelkasten, RA12-3 |  |  | 1 | st | 2014 |  | 12A-S2 |  |  |  | 20 | W | Basis |  |  |  |  | 1 | Vervangen regelkast | 1 | st |  |  | 0 | 20 | 2034 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
582010 |  | Regelkasten, RA10-3 |  |  | 1 | st | 2014 |  | 10A-S2 |  |  |  | 20 | W | Basis |  |  |  |  | 1 | Vervangen regelkast | 1 | st |  |  | 0 | 20 | 2034 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
582010 |  | Regelkasten R6-3, Rittal |  |  | 1 | st | 2014 |  | 6A-S2 |  |  |  | 99 | W | Basis | Verkeerde aders gebruikt als fase | 2 | 2 | 1 | 1 | Vervangen foutieve aders | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
582010 |  | Regelkasten, RA10-3 |  |  | 1 | st | 2014 |  | 10A - S2 |  |  |  | 20 | W | Basis |  |  |  |  | 1 | Vervangen regelkast | 1 | st |  |  | 0 | 20 | 2034 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
582010 |  | Regelkasten, 15A-s3 |  |  | 1 | st | 2014 |  | 6A - S2 |  |  |  | 99 | W | Basis | Onbekend van welke verdeler hoofdvoeding vandaan komt | 1 | 1 | 1 | 1 | Uitzoeken waat hoofdvoeding vandaan komt en info updaten | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
582010 |  | Regelkasten, |  |  | 1 | st | 2014 |  | 5B - E6 |  |  |  | 20 | W | Technisch |  |  |  |  | 1 | Vervangen regelkast | 1 | st |  |  | 0 | 20 | 2034 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
582010 |  | Regelkasten RB15-5, |  |  | 1 | st | 2014 |  | 15B - E5 |  |  |  | 99 | W | Technisch | Aarding aders zijn gebruikt als fase | 2 | 1 | 1 | 1 | Aardedraad vervangen voor fase draad | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
582010 |  | Regelkasten, RE 3 |  |  | 1 | st | 2014 |  | 3E - S3 |  |  |  | 99 | W | Technisch | Overmatige warmteontwikkeling in regelkast | 2 | 2 | 1 | 1 | Zekering en passchroef moeten vervangen i.v.m. warmteontwikkeling | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
582010 |  | Regelkasten, RE 3 |  |  | 1 | st | 2014 |  | 3E - S1 |  |  |  | 20 | W | Technisch |  |  |  |  | 1 | Vervangen regelkast | 1 | st |  |  | 0 | 20 | 2034 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
582010 |  | Regelkasten, RE 3 |  |  | 1 | st | 2014 |  | 3C - 51 |  |  |  | 20 | W | Technisch |  |  |  |  | 1 | Vervangen regelkast | 1 | st |  |  | 0 | 20 | 2034 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
582010 |  | Regelkasten LBK'S RC3-13, |  |  | 1 | st | 2014 |  | Dak auditorium |  |  |  | 99 | W | Technisch | Losliggende en/of -hangende bekabeling in regelkast | 2 | 2 | 1 | 1 | Verwijderen (indien mogelijk) losgehaalde aders | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
582010 |  | Regelkasten RA4-3, RC 3-14A |  |  | 1 | st | 2014 |  | 4A-S2 |  |  |  | 99 | W | Technisch | X1 klemmenstrook 5 x blauw en 1 x aarde als fase gebruikt | 2 | 2 | 1 | 1 | Juiste fasedraad toepassen | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
582010 |  | Regelkasten, |  |  | 1 | st | 2014 |  | 3C - 51 |  |  |  | 20 | W | Technisch |  |  |  |  | 1 | Vervangen regelkast | 1 | st |  |  | 0 | 20 | 2034 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
582010 |  | Regelkasten, RA4-3 |  |  | 1 | st | 2014 |  | 4A -S2 |  |  |  | 20 | W | Technisch |  |  |  |  | 1 | Vervangen regelkast | 1 | st |  |  | 0 | 20 | 2034 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
582010 |  | Regelkasten, Numan en kant |  |  | 1 | st | 2013 |  | 2A S2 |  |  |  | 20 | W | Technisch |  |  |  |  | 1 | Vervangen regelkast | 1 | st |  |  | 0 | 20 | 2033 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
582010 | x | Regelkasten, |  |  | 3 | st | 2014 |  | 4 C - TW 3 |  |  |  | 20 | W | Technisch |  |  |  |  | 1 | Vervangen regelkast | 3 | st |  |  |  | 20 | 2034 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
582010 | x | Regelkasten, RA1-3 Rittal |  |  | 1 | st | 2014 |  | 1A - S2 |  |  |  | 20 | W | Technisch |  |  |  |  | 1 | Vervangen regelkast | 1 | st |  |  |  | 20 | 2034 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
582010 | x | Regelkasten, LC01-B |  |  | 1 | st | 2014 |  | KC-E3 |  |  |  | 20 | W | Technisch |  |  |  |  | 1 | Vervangen regelkast | 1 | st |  |  |  | 20 | 2034 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
582010 | x | Regelkasten, KC01-C |  |  | 1 | st | 2014 |  | KC-40 |  |  |  | 99 | W | Technisch | Filterdoek vervuild | 1 | 1 | 1 | 1 | Filterdoek vervangen | 1 | st |  |  |  | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
582010 | x | Regelkasten, OS01-3b |  |  | 1 | st | 2014 |  | Kelder |  |  |  | 20 | W | Technisch |  |  |  |  | 1 | Vervangen regelkast | 1 | st |  |  |  | 20 | 2034 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
582010 | x | Regelkasten, OS01-3c |  |  | 1 | st | 2014 |  | Kelder |  |  |  | 20 | W | Technisch |  |  |  |  | 1 | Vervangen regelkast | 1 | st |  |  |  | 20 | 2034 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
582010 |  | Regelkast RC01-10, Siemens |  |  | 1 | st | 2014 |  | KA-TW20 |  |  |  | 99 | W | Technisch | Overmatige warmteontwikkeling in regelkast | 1 | 2 | 1 | 1 | Onderzoeken warmteontwikkeling | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
582010 |  | Regelkast RA01-3f, Priva |  |  | 1 | st | 2014 |  | KA-TW20 |  |  |  | 99 | W | Technisch | 11x open wartel | 2 | 1 | 1 | 1 | 11x wartel dichtmaken | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
582010 |  | Regelkasten RA01-3A, Siemens |  |  | 1 | st | 2014 |  | KA-TW30 |  |  |  | 99 | W | Technisch | Overmatige warmteontwikkeling in regelkast | 1 | 2 | 1 | 1 | controleren op vuil filter/ motor vermogen. Tbv LBK traphuis U2. i.v.m. warmteontwikkeling | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
582010 |  | Regelkast RA01-2, Siemens |  |  | 1 | st | 2014 |  | KA-TW40 |  |  |  | 99 | W | Technisch | Defecte kastventilator en/of regelthermostaat | 3 | 1 | 1 | 1 | Kastventilator vervangen | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
582010 |  | Regelkasten, RA01-1 |  |  | 1 | st | 2014 |  | Kelder |  |  |  | 20 | W | Technisch |  |  |  |  | 1 | Vervangen regelkast | 1 | st |  |  | 0 | 20 | 2034 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
582010 |  | Regelkasten RA15-3, Rittal |  |  | 1 | st | 2014 |  | 15A-S2 |  |  |  | 99 | W | Technisch | Overmatige warmteontwikkeling in regelkast | 1 | 1 | 1 | 1 | Thermisch blok 13F6 warm 56 graden 3 ampere belast zou 2,8 mogen zijn volgens schema. Controleren motor vermogen / vuil filters | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
582010 |  | Regelkasten, RA15-3 |  |  | 1 | st | 2014 |  | 15A - E4 |  |  |  | 20 | W | Basis |  |  |  |  | 1 | Vervangen regelkast | 1 | st |  |  | 0 | 20 | 2034 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
582010 |  | Regelkasten, RB15-5 |  |  | 1 | st | 2014 |  | 15e verdieping |  |  |  | 20 | W | Basis |  |  |  |  | 1 | Vervangen regelkast | 1 | st |  |  | 0 | 20 | 2034 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
582010 |  | Regelkasten , RE3-8 |  |  | 1 | st | 2014 |  | E3-S5 |  |  |  | 20 | W | Basis |  |  |  |  | 1 | Vervangen regelkast | 1 | st |  |  | 0 | 20 | 2034 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
582010 |  | Regelkasten RC01-12, Numan en Kant |  |  | 1 | st | 2014 |  | HG-KCTW20 |  |  |  | 99 | W | Technisch | Defecte bedieningsknop | 3 | 1 | 1 | 1 | Vervangen bedieningsknop | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
581200 |  | OS RD 3-9, |  |  | 1 | st | 2011 |  | 3D - S1 |  |  |  | 99 | W | Technisch | Klemmenstrook X1 , X2 en X3 zijn nul aders blauw. Als fase gebruikt. | 1 | 2 | 1 | 1 | Juiste aders gebruiken als fase | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
582010 |  |  |  | 0-Onbekend- | 1 | st | 2014 |  | KA-S1 |  | 0 | -Onbekend- | 1 | W | Technisch |  |  |  |  | 1 | NEN3140 Inspectie en Thermografie | 1 | st |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
581200 |  | Regelkast RB01-5B, Eldon |  |  | 1 | st | 2014 |  | KB TW40 |  |  |  | 99 | W | Technisch | Ventilator defect | 2 | 2 | 1 | 1 | Ventilator vervangen | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
582010 |  | Regelkast RA01-3B , Siemens |  |  | 1 | st | 2014 |  | KA-TW20 |  |  |  | 20 | W | Technisch |  |  |  |  | 1 | Vervangen regelkast | 1 | st |  |  | 0 | 20 | 2034 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
582010 |  | Regelkasten RA01-3, Siemens |  |  | 1 | st | 2014 |  | KA-S1 |  |  |  | 99 | W | Technisch | 2x vuil filterdoek | 1 | 1 | 1 | 1 | Vervangen filterdoek | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
59.21.00 |  | Sprinklerinstallatie ; De Groot |  | 92198M2/BVO | 1 | post | 2000 | Gebouw | KCTW22 |  | 92198 | M2/BVO | 1 | W | Technisch | [5 empty] | OP-Taken, Onderhoud en Certificering | 1 | post |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
59.20.00 |  | Ajax 6 liter schuim |  | 6liter | 242 | st | 2015 | Gebouw | Gebouw |  | 6 | liter | 1 | W | Technisch |  |  |  |  | 1 | Keuring en Inspectie | 242 | st |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
59.24.00 |  | Ajax 20 meter |  | 20m1 | 176 | st | 2013 | Gebouw | Gebouw |  | 20 | m1 | 1 | W | Technisch |  |  |  |  | 1 | Keuring en Inspectie | 176 | st |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
59.23.00 |  | 57 aansluitpunten |  | 92198M2/BVO | 1 | post | nb | Gebouw | Gebouw |  | 92198 | M2/BVO | 1 | W | Technisch |  |  |  |  | 1 | Keuring en Inspectie | 1 | post |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
611120 |  | Nobreak-installatie |  |  | 1 | post | 2000 |  | Algemeen |  |  |  | 1 | E | Technisch |  |  |  |  | 1 | Regulier onderhoud incl. NEN3140 | 1 | post |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
61.27.00 |  | Bilksembeveiliging installatie |  |  | 1 | post | nb | Daken | Daken |  |  |  | 1 | E | Technisch |  |  |  |  | 1 | Inspectief Onderhoud (Wettelijk Kader) | 1 | post |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
61.32.00 |  | Kabelgoten |  | 92198M2/BVO | 1 | post | nb | Gebouw | Gebouw |  | 92198 | M2/BVO | 1 | E | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 |  | Geen activiteiten noodzakelijk | 1 | post |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2018
61.32.00 |  | Kabelladders |  | 92198M2/BVO | 1 | post | nb | Gebouw | Gebouw |  | 92198 | M2/BVO | 1 | E | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 |  | Geen activiteiten noodzakelijk | 1 | post |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2018
61.32.00 |  | Draadgoot |  | 92198M2/BVO | 1 | post | nb | Gebouw | Gebouw |  | 92198 | M2/BVO | 1 | E | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 |  | Geen activiteiten noodzakelijk | 1 | post |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2018
61.32.00 |  | Wandgoten |  | 92198M2/BVO | 1 | post | nb | Gebouw | Gebouw |  | 92198 | M2/BVO | 1 | E | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 |  | Geen activiteiten noodzakelijk | 1 | post |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2018
61.32.00 |  | Vloergoten |  | 92198M2/BVO | 1 | post | nb | Gebouw | Gebouw |  | 92198 | M2/BVO | 1 | E | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 |  | Geen activiteiten noodzakelijk | 1 | post |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2018
61.32.00 |  | Buisleiding |  | 92198M2/BVO | 1 | post | nb | Gebouw | Gebouw |  | 92198 | M2/BVO | 1 | E | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 |  | Geen activiteiten noodzakelijk | 1 | post |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2018
613240 |  | Brandwerende doorvoeringen |  |  | 1 | post | nb |  | Gebouw |  |  |  | 1 | E | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 25000 | Jaarlijkse controle en verhelpen doorvoeren | 1 | post |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
615120 |  | (hoofd)verdeelinrichtingen |  | 11groepen | 1 | st | 1997 |  | 2D -E1 |  | 11 | groepen | 30 | E | Technisch | Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van levensduur | 2 | 5 | 3 | 1 | Vervangen verdeelinrichting 10-12 groepen | 1 | st |  |  | 0 | 30 | 2027 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
615120 |  | (hoofd)verdeelinrichtingen |  |  | 1 | st | 2000 |  | 2D-E1 |  |  |  | 30 | E | Technisch | Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van cyclus | 1 | 5 | 2 | 1 | Vervangen verdeelinrichting >30 groepen | 1 | st |  |  | 0 | 30 | 2030 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
615120 |  | (hoofd)verdeelinrichtingen |  |  | 1 | st | 2000 |  | 2C-S1 |  |  |  | 30 | E | Technisch | Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van cyclus | 1 | 5 | 2 | 1 | Vervangen verdeelinrichting >30 groepen | 1 | st |  |  | 0 | 30 | 2030 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
615120 |  | (hoofd)verdeelinrichtingen |  |  | 1 | st | 2000 |  | KE-E2 |  |  |  | 30 | E | Technisch | Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van cyclus | 1 | 5 | 2 | 1 | Vervangen verdeelinrichting >30 groepen | 1 | st |  |  | 0 | 30 | 2030 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
615120 |  | (hoofd)verdeelinrichtingen Holec |  |  | 1 | st | 1996 |  | KE-E6 |  |  |  | 30 | E | Technisch | Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van levensduur | 2 | 5 | 3 | 1 | Vervangen verdeelinrichting >30 groepen | 1 | st |  |  | 0 | 30 | 2026 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
615120 |  | (hoofd)verdeelinrichtingen kE 01a Ctc Klok |  |  | 10 | st | 1996 |  | KE - E6 |  |  |  | 30 | E | Technisch | Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van levensduur | 2 | 5 | 3 | 1 | Vervangen verdeelinrichting >30 groepen | 10 | st |  |  | 0 | 30 | 2026 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
615120 |  | (hoofd)verdeelinrichting klok |  | 6groepen | 1 | st | 2000 |  | KA-E2 |  | 6 | groepen | 30 | E | Technisch | Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van cyclus | 1 | 5 | 2 | 1 | Vervangen verdeelinrichting >;10 groepen | 1 | st |  |  | 0 | 30 | 2030 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
615120 |  | laagspanningshoofdverdeler, LA16 - 3A 12 groepen |  | 1600A | 1 | st | 1996 | 2012 | ruimte 16 E-A1 |  | 1600 | A | 30 | E | Technisch | Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van levensduur | 2 | 5 | 3 | 1 | Vervangen verdeelinrichting 10-12 groepen | 1 | st |  |  | 0 | 30 | 2026 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
615120 |  | laagspanningshoofdverdeler, LB 16 -5 9 groepen |  | 1600A | 1 | st | 1996 | 2012 | ruimte 15 B - L5 |  | 1600 | A | 30 | E | Technisch | Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van levensduur | 2 | 5 | 3 | 1 | Vervangen verdeelinrichting 10-12 groepen | 1 | st |  |  | 0 | 30 | 2026 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
615120 |  | laagspanningshoofdverdeler, LB 15 - 5 16 groepen |  | 9groepen | 1 | st | 1996 | 2012 | ruimte15 B - C5 |  | 9 | groepen | 30 | E | Technisch | Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van levensduur | 2 | 5 | 3 | 1 | Vervangen verdeelinrichting >;10 groepen | 1 | st |  |  | 0 | 30 | 2026 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
615120 |  | laagspanningshoofdverdeler, LB 15 - 5 16 groepen |  | 10groepen | 1 | st | 2001 | 2012 | 15B-E5 |  | 10 | groepen | 99 | E | Technisch | Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van cyclus | 1 | 5 | 2 | 1 | Controleren of HS 63A mag zijn. | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
62.10.00 |  | Wandcontactdozen |  |  | 1 | post | nb | Gebouw | Gebouw |  |  |  | 1 | E | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 |  | Geen activiteit noodzakelijk | 1 | post |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2018
622120 |  | Aansluitpunten RB1500 |  |  | 1 | post | nb |  | Gebouw |  |  |  | 1 | E | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 |  | Geen activiteit noodzakelijk | 1 | post |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2018
63.10.00 |  | Verlichtingsarmatuur TL-5, Philips master enkele buis. |  |  | 5878 | st | 2000 | Hoofdgebouw | Hoofdgebouw |  |  |  | 30 | E | Technisch | Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van cyclus | 1 | 5 | 2 | 1 | Vervangen verlichtingsarmaturen | 5878 | st |  |  | 0 | 30 | 2030 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
63.10.00 |  | Verlichtingsarmatuur TL-5, Philips master enkele buis. |  |  | 52 | st | 2000 | Bijgebouw - H | Bijgebouw - H |  |  |  | 30 | E | Technisch | Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van cyclus | 1 | 5 | 2 |  | Vervangen verlichtingsarmaturen | 52 | st |  |  | 0 | 30 | 2030 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
63.10.00 |  | Verlichtingsarmatuur TL-5, Philips master dubbele buis. |  |  | 124 | st | 2000 | Bijgebouw - H | Bijgebouw - H |  |  |  | 30 | E | Technisch | Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van cyclus | 1 | 5 | 2 |  | Vervangen verlichtingsarmaturen | 124 | st |  |  | 0 | 30 | 2030 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
63.10.00 |  | Verlichtingsarmatuur spots, Philips master PL |  |  | 15 | st | 2000 | Bijgebouw - H | Bijgebouw - H |  |  |  | 30 | E | Technisch | Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van cyclus | 1 | 5 | 2 |  | Vervangen verlichtingsarmaturen | 15 | st |  |  | 0 | 30 | 2030 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
63.10.00 |  | Verlichtingsarmatuur, Philips master dubbele buis. |  |  | 1521 | st | 2000 | Hoofdgebouw | Hoofdgebouw |  |  |  | 30 | E | Technisch | Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van cyclus | 1 | 5 | 2 | 1 | Vervangen verlichtingsarmaturen | 1521 | st |  |  | 0 | 30 | 2030 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
63.10.00 |  | Verlichtingsarmatuur PL- spots, Philips PL |  |  | 4234 | st | 2000 | Hoofdgebouw | Hoofdgebouw |  |  |  | 30 | E | Technisch | Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van cyclus | 1 | 5 | 2 | 1 | Vervangen verlichtingsarmaturen | 4234 | st |  |  | 0 | 30 | 2030 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
63.10.00 |  | Verlichtingsarmatuur LED, Philips |  |  | 1800 | st | 2014 | Hoofdgebouw | Hoofdgebouw |  |  |  | 8 | E | Technisch |  |  |  |  | 1 | Vervangen verlichtingsarmaturen | 1800 | st |  |  | 0 | 8 | 2022 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
63.10.00 |  | Verlichtingsarmatuur met noodverlichting TL, Verlichtingsarmatuur met noodverlichting TL |  |  | 556 | st | 2000 | Hoofdgebouw | Hoofdgebouw |  |  |  | 1 | E | Technisch | [5 empty] | Inspectief Onderhoud (Wettelijk Kader) | 556 | st |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
63.10.00 |  | Diverse buitenverlichting (en binnenverlichting), |  |  | 78 | st | 2000 | Gebouw | Gebouw |  |  |  | 1 | E | Technisch | [5 empty] | Inspectieronde gehele terein en gebouw | 78 | st |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
63.10.00 |  | Lichtinstallaties infra en schakelmateriaal (standaard onbewaakt) |  |  | 92000 | m2 | 2000 | Hoofdgebouw | Gebouw |  |  |  | 30 | E | Technisch | Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van cyclus | 1 | 5 | 2 | 1 | Vervangen infra en schakelmateriaal | 92000 | m2 |  |  | 0 | 30 | 2030 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
631110 |  | Hoogspanning t.b.v. Lften LP6 -1 / LP2 -1 /LP3 -1/ LP 4 - 1 / LP5 -1 / LP6 - 1/ LP 7 -1 |  |  | 11 | st | 2000 |  | t.b.v liften |  |  |  | 30 | E | Technisch | Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van cyclus | 1 | 5 | 2 | 1 | Vervangen verdeelinrichting >;10 groepen | 11 | st |  |  | 0 | 30 | 2030 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
631110 |  | Laagspanning groepenkast LA16-3 |  |  | 1 | st | 2000 | 2012 | Dak - 16e verdieping |  |  |  | 1 | E | Technisch | Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van cyclus | 1 | 5 | 2 | 1 | NEN3140 Inspectie en Thermografie | 1 | st |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Laagspanning groepenkast LA16-1 |  |  | 1 | st | 2000 | 2012 | Dak - 16e verdieping |  |  |  | 1 | E | Technisch | Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van cyclus | 1 | 5 | 2 | 1 | NEN3140 Inspectie en Thermografie | 1 | st |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Laagspanning groepenkast NA16-3 24 groepen |  |  | 1 | st | 2000 | 2012 | Dak - 16e verdieping |  |  |  | 1 | E | Technisch | Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van cyclus | 1 | 5 | 2 | 1 | NEN3140 Inspectie en Thermografie | 1 | st |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | laagspanningshoofdverdeler LA - 6 - 3 |  | 24groepen | 1 | st | 1996 | 2012 | 15e / 16e verdieping |  | 24 | groepen | 30 | E | Technisch | Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van levensduur | 2 | 5 | 3 | 1 | Vervangen verdeelinrichting 22-24 groepen | 1 | st |  |  | 0 | 30 | 2026 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
631110 |  | Laagspanning groepenkast HL 01-6 / 10 groepen |  | 10groepen | 1 | st | nb | 2012 | 15A -S2 |  | 10 | groepen | 30 | E | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | Vervangen verdeelinrichting 10-12 groepen | 1 | st |  |  | 0 | 30 | 2024 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
631110 |  | Laagspanning groepenkast LA 15 - 3 / 21 groepen Holec |  | 21groepen | 1 | st | 2012 | 2012 | 15A - E1 |  | 21 | groepen | 99 | E | Technisch | Warmteontwikkeling ten gevolge van overbelasting | 3 | 1 | 1 | 1 | Verlichting gang splitsen om te voorkomen dat groep oververhit | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Laagspanning groepenkast LA 15 -1 / 18 groepen Holec |  | 18groepen | 14 | st | 2012 | 2012 | 15 A - E4 |  | 18 | groepen | 99 | E | Technisch | Verschil tussen toegepaste smeltpatroon en schema | 2 | 1 | 1 | 1 | Vervangen hoofdzekering | 14 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Laagspanning groepenkast 18 groepen |  | 18groepen | 2 | st | 1999 | 2012 | Liftmachine kamer |  | 18 | groepen | 30 | E | Technisch | Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van cyclus | 1 | 5 | 2 | 1 | Vervangen verdeelinrichting 16-18 groepen | 2 | st |  |  | 0 | 30 | 2029 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
631110 |  | Laagspanning groepenkast 21 groepen - LB -13-5 Holec |  | 21groepen | 1 | st | 2012 | 2012 | 13 B- E5 |  | 21 | groepen | 1 | E | Technisch | Corrosie | 1 | 1 | 1 | 1 | Geen activiteit noodzakelijk | 1 | st |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2018
631110 |  | Laagspanning groepenkast LA 14 -3 |  |  | 1 | st | 2005 | 2012 | 14A -E1 |  |  |  | 99 | E | Technisch | Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van cyclus | 1 | 5 | 2 | 1 | Checken of HZ 63A mag zijn. | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Laagspanning groepenkast LA14 -1 - 21 groepen |  | 21groepen | 1 | st | 2002 | 2012 | 14A -S4 |  | 21 | groepen | 99 | E | Technisch | Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van cyclus | 1 | 5 | 2 | 1 | Controleren of HZ 63A mag zijn | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Laagspanning groepenkast LA13 -3 - 12 groepen Holec |  | 12groepen | 1 | st | 2011 | 2012 | 13A-E1 |  | 12 | groepen | 99 | E | Technisch | Hoofdzekering is 63 ampere niet 50 zoals op schema staat. | 3 | 1 | 1 | 1 | Controleren of HZ 63A mag zijn | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Laagspanning groepenkast LA13-1 - 21 groepen Holec |  | 21groepen | 1 | st | 2002 | 2012 | 13A-S4 |  | 21 | groepen | 99 | E | Technisch | Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van cyclus | 1 | 5 | 2 | 1 | K2 kop installeren | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Laagspanning groepenkast LB 14 -5 - 18 groepen |  | 18groepen | 1 | st | 2012 | 2012 | 14 B- S5 |  | 18 | groepen | 99 | E | Technisch | Niet-gebruikte leidinginvoering is niet afgedicht | 1 | 2 | 1 | 1 | Open wartels afdichten | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Laagspanning groepenkast LA12-1 - 21 groepen |  | 21groepen | 1 | st | 1997 | 2012 | 12A-S4 |  | 21 | groepen | 30 | E | Technisch | Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van levensduur | 2 | 5 | 3 | 1 | Vervangen verdeelinrichting 19-21 groepen | 1 | st |  |  | 0 | 30 | 2027 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
631110 |  | Laagspanning groepenkast 3 groepen t.b.v. Noodluiken |  | 3groepen | 1 | st | 2005 | 2012 | 12A-S4 |  | 3 | groepen | 30 | E | Technisch | Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van cyclus | 1 | 5 | 2 | 1 | Vervangen verdeelinrichting >;10 groepen | 1 | st |  |  | 0 | 30 | 2035 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17
631110 |  | Laagspanning groepenkast LB12 - 5 - 21 groepen |  | 21groepen | 1 | st | 1995 | 2012 | 12B - E5 |  | 21 | groepen | 99 | E | Technisch | Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van levensduur | 2 | 5 | 3 | 1 | Revisieschema bijwerken | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Laagspanning groepenkast LA12 - 3 - 21 groepen |  | 21groepen | 1 | st | 1997 | 2012 | 12A-E1 |  | 21 | groepen | 99 | E | Technisch | Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van levensduur | 2 | 5 | 3 | 1 | Wartels afdichten | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Laagspanning groepenkast LA11 -1 - 21 groepen |  | 21groepen | 1 | st | 2013 | 2012 | 11A-S3 |  | 21 | groepen | 99 | E | Technisch | Revisie schema niet up to date | 1 | 1 | 1 | 1 | Revisieschema bijwerken | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Laagspanning groepenkast KA 12-03 gr10 - lichtgroepenkast 12A-00 |  | 1groepen | 1 | st | 2013 | 2012 | 12A-E1 |  | 1 | groepen | 99 | E | Technisch | Niet-gebruikte leidinginvoering is niet afgedicht | 1 | 2 | 1 | 1 | Afdichten leidinginvoer | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Laagspanning groepenkast KA11-3 |  |  | 1 | st | 2000 | 2012 | 11A - E1 |  |  |  | 99 | E | Technisch | Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van cyclus | 1 | 5 | 2 | 1 | Revisieschema bijwerken | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Laagspanning groepenkast LA 11 -3 - 21 groepen |  | 21groepen | 1 | st | 2013 | 2012 | 11A - E1 |  | 21 | groepen | 99 | E | Technisch | Warmteontwikkeling ten gevolge van overbelasting | 3 | 1 | 1 | 1 | Onderzoeken waarom groep 22 warm wordt | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Laagspanning groepenkast LB11 - 5 - 18 groepen |  | 18groepen | 1 | st | 2013 | 2012 | 11B - E5 |  | 18 | groepen | 1 | E | Technisch |  |  |  |  | 1 | NEN3140 Inspectie en Thermografie | 1 | st |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Laagspanning groepenkast LA10 - 3 - 21 groepen |  | 21groepen | 1 | st | 2009 | 2012 | 10A - E1 |  | 21 | groepen | 99 | E | Technisch | Revisie schema niet up to date | 1 | 1 | 1 | 1 | Revisieschema bijwerken | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Laagspanning groepenkast KA 10-03 gr10 - lichtgroepenkast zaal 10A- 00 |  | 1groepen | 1 | st | 2009 | 2012 | 10A - E1 |  | 1 | groepen | 99 | E | Technisch | Geen schema aanwezig | 1 | 1 | 1 | 1 | Schema plaatsen en controleren | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Laagspanning groepenkast LB10 - 5 - 21 groepen |  | 21groepen | 1 | st | 2012 | 2012 | 10B - E5 |  | 21 | groepen | 99 | E | Technisch | Groep 16 dubbele aders op schakelaar 4 polig. | 1 | 2 | 1 | 1 | Groep 16 opnieuw aansluiten | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Laagspanning groepenkast LA 10-1 |  | 16groepen | 1 | st | 2009 | 2012 | 10A - E4 |  | 16 | groepen | 1 | E | Technisch |  |  |  |  | 1 | NEN3140 Inspectie en Thermografie | 1 | st |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Laagspanning groepenkast LB 9 - 5 - 5 - 27 groepen |  | 27groepen | 1 | st | 2012 | 2012 | 9B - S5/ S5b |  | 27 | groepen | 1 | E | Technisch |  |  |  |  | 1 | NEN3140 Inspectie en Thermografie | 1 | st |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Laagspanning - schakelkast lichtreclame |  | 19groepen | 2 | st | 2000 | 2012 | 10B - E5 |  | 19 | groepen | 30 | E | Technisch | Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van cyclus | 1 | 5 | 2 | 1 | Vervangen verdeelinrichting 19-21 groepen | 2 | st |  |  | 0 | 30 | 2030 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
631110 |  | Laagspanning groepenkast LA 9-1 |  | 16groepen | 1 | st | 2012 | 2012 | 9A - E4 |  | 16 | groepen | 99 | E | Technisch | Revisie schema niet up to date | 1 | 1 | 1 | 1 | Wartels afdichten | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Laagspanning groepenkast LA 9 - 3 - 30 groepen |  | 30groepen | 1 | st | 2012 | 2012 | 9A - E1 |  | 30 | groepen | 99 | E | Technisch | Niet-gebruikte leidinginvoering is niet afgedicht | 1 | 2 | 1 | 1 | Wartel afdichten | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Laagspanning groepenkast LA 8 - 3 - 21 groepen |  | 22groepen | 1 | st | 2013 | 2012 | 8A -E4 |  | 22 | groepen | 99 | E | Technisch | Niet-gebruikte leidinginvoering is niet afgedicht | 1 | 2 | 1 | 1 | Wartel afdichten | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Laagspanning groepenkast LA 8 - 3 - 22 groepen |  | 22groepen | 1 | st | 2013 | 2012 | 8A -E1 |  | 22 | groepen | 99 | E | Technisch | Niet-gebruikte leidinginvoering is niet afgedicht | 1 | 2 | 1 | 1 | 5x wartels afdichten | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Laagspanning groepenkast KA 8-03 gr18 - lichtgroepenkast zaal 8A- 00 |  | 1groepen | 1 | st | 2013 | 2012 | 8A -E1 |  | 1 | groepen | 1 | E | Technisch |  |  |  |  | 1 | NEN3140 Inspectie en Thermografie | 1 | st |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Laagspanning groepenkast LB 8 - 5 - 18 groepen |  | 18groepen | 1 | st | 2011 | 2012 | 8B - E5 |  | 18 | groepen | 1 | E | Technisch |  |  |  |  | 1 | NEN3140 Inspectie en Thermografie | 1 | st |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Laagspanning groepenkast LA 7 - 1 - 21 groepen |  | 21groepen | 1 | st | 2008 | 2012 | 7A - E4 |  | 21 | groepen | 1 | E | Technisch | Corrosie op hoofdzekering houder/schroef | 1 | 1 | 1 | 1 | Geen activiteit noodzakelijk | 1 | st |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2018
631110 |  | Laagspanning groepenkast H7 AS3A2 / H7 AS 3A1 <> voeding KA 7 -3 groep 1 |  | 2groepen | 1 | st | 2000 | 2012 | 7A - 00A |  | 2 | groepen | 30 | E | Technisch | Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van cyclus | 1 | 5 | 2 | 1 | Vervangen verdeelinrichting >;10 groepen | 1 | st |  |  | 0 | 30 | 2030 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
631110 |  | Laagspanning groepenkast LA 7 - 3 - 21 groepen |  | 21groepen | 1 | st | 2012 | 2012 | 7A - E1 |  | 21 | groepen | 99 | E | Technisch | Niet-gebruikte leidinginvoering is niet afgedicht | 1 | 2 | 1 | 1 | 1x wartel afdichten | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Laagspanning groepenkast LB 7 - 5 - 15 groepen |  | 15groepen | 1 | st | 2013 | 2012 | 7B - E6 |  | 15 | groepen | 1 | E | Technisch |  |  |  |  | 1 | NEN3140 Inspectie en Thermografie | 1 | st |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Laagspanning groepenkast LB - 6 -5 - 19 groepen |  | 19groepen | 1 | st | 2003 | 2012 | 6B - E5 |  | 19 | groepen | 99 | E | Technisch | Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van cyclus | 1 | 5 | 2 | 1 | Revisieschema bijwerken | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Laagspanning groepenkast LA - 6 -3 - 22 groepen |  | 22groepen | 1 | st | 2006 | 2012 | 6A - E1 |  | 22 | groepen | 99 | E | Technisch | Revisie schema niet up to date | 1 | 1 | 1 | 1 | Revisieschema bijwerken | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Laagspanning groepenkast La 6 -1 - 22 groepen |  | 22groepen | 1 | st | 2006 | 2012 | 6A - E4 |  | 22 | groepen | 99 | E | Technisch | Revisie schema niet up to date | 1 | 1 | 1 | 1 | Revisieschema bijwerken | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Laagspanning groepenkast H6 A S3A1 - H6AS3A2 - voeding~Ka6 -3 gr 9 |  | 2groepen | 1 | st | 2000 | 2012 | 6A - 00A |  | 2 | groepen | 30 | E | Technisch | Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van cyclus | 1 | 5 | 2 | 1 | Vervangen verdeelinrichting >;10 groepen | 1 | st |  |  | 0 | 30 | 2030 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
631110 |  | Laagspanning groepenkast LA - 5 - 1 - 22 groepen |  | 22groepen | 1 | st | 2005 | 2012 | 5A -E4 |  | 22 | groepen | 99 | E | Technisch | Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van cyclus | 1 | 5 | 2 | 1 | Revisieschema bijwerken | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Laagspanning groepenkast LA - 5 - 3 - 22 groepen |  | 22groepen | 1 | st | 2012 | 2012 | 5A -E1 |  | 22 | groepen | 1 | E | Technisch |  |  |  |  | 1 | NEN3140 Inspectie en Thermografie | 1 | st |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Laagspanning groepenkast LB 5 - 5 - 16 groepen |  | 16groepen | 1 | st | 2007 | 2012 | 5B - E6 |  | 16 | groepen | 1 | E | Technisch |  |  |  |  | 1 | NEN3140 Inspectie en Thermografie | 1 | st |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Laagspanning groepenkast LB 4 - 5 - 16 groepen |  | 16groepen | 1 | st | 2003 | 2012 | 4B - E5 |  | 16 | groepen | 99 | E | Technisch | Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van cyclus | 1 | 5 | 2 | 1 | Revisieschema bijwerken | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Laagspanning groepenkast KC 3-a |  |  | 1 | st | 2010 | 2012 | 3e verdieping |  |  |  | 1 | E | Technisch |  |  |  |  | 1 | NEN3140 Inspectie en Thermografie | 1 | st |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Laagspanning groepenkast KNA01-3/8 |  |  | 1 | st | 2010 | 2012 | 3e verdieping |  |  |  | 1 | E | Technisch |  |  |  |  | 1 | NEN3140 Inspectie en Thermografie | 1 | st |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Laagspanning groepenkast LB 3 - 5 - 22 groepen |  | 22groepen | 1 | st | 2010 | 2012 | 3B - E5 |  | 22 | groepen | 99 | E | Technisch | Revisie schema niet up to date | 1 | 1 | 1 | 1 | Revisieschema bijwerken | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Laagspanning groepenkast BU5B1 - voedingf KB3 - 5 gr. 16 |  | 16groepen | 1 | st | 2005 | 2012 | vluchttrappenhuis |  | 16 | groepen | 30 | E | Technisch | Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van cyclus | 1 | 5 | 2 | 1 | Vervangen verdeelinrichting 16-18 groepen | 1 | st |  |  | 0 | 30 | 2035 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17
631110 |  | Laagspanning groepenkast LA - 4 -3 - 22 groepen |  | 22groepen | 1 | st | 2009 | 2012 | 4A - E1 |  | 22 | groepen | 99 | E | Technisch | Revisie schema niet up to date | 1 | 1 | 1 | 1 | Revisieschema bijwerken | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Laagspanning groepenkast H4AS3A1 - H4 AS3A2 /Voeding KA4 - 3 Groep 1 |  | 1groepen | 1 | st | 2000 | 2012 | 4 00A |  | 1 | groepen | 30 | E | Technisch | Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van cyclus | 1 | 5 | 2 | 1 | Vervangen verdeelinrichting >;10 groepen | 1 | st |  |  | 0 | 30 | 2030 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
631110 |  | Laagspanning groepenkast LA4 - 1 - 22 groepen |  | 22groepen | 1 | st | 2005 | 2012 | 4A - E4 |  | 22 | groepen | 99 | E | Technisch | Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van cyclus | 1 | 5 | 2 | 1 | Revisieschema bijwerken | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Laagspanning groepenkast KA4 - 1 |  | 15groepen | 1 | st | 2005 | 2012 | 4A - E4 |  | 15 | groepen | 99 | E | Technisch | Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van cyclus | 1 | 5 | 2 | 1 | 7x wartel dichtmaken | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Laagspanning groepenkast H3ES3E1 - Voeding LE36 Gr. 16 |  | 1groepen | 1 | st | 2000 | 2012 | 4A - E4 |  | 1 | groepen | 30 | E | Technisch | Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van cyclus | 1 | 5 | 2 | 1 | Vervangen verdeelinrichting >;10 groepen | 1 | st |  |  | 0 | 30 | 2030 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
631110 |  | Laagspanning groepenkast Groepenkast - 3 groepen |  | 3groepen | 1 | st | 2000 | 2012 | 3E - S3 / liftmachinekamer |  | 3 | groepen | 30 | E | Technisch | Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van cyclus | 1 | 5 | 2 | 1 | Vervangen verdeelinrichting >;10 groepen | 1 | st |  |  | 0 | 30 | 2030 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
631110 |  | Laagspanning groepenkast Groepenkast - 9 groepen |  | 9groepen | 1 | st | 2000 | 2012 | 3E - S3 / liftmachinekamer |  | 9 | groepen | 30 | E | Technisch | Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van cyclus | 1 | 5 | 2 | 1 | Vervangen verdeelinrichting >;10 groepen | 1 | st |  |  | 0 | 30 | 2030 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
631110 |  | Laagspanning groepenkast LE 3 - 22 groepen |  | 22groepen | 1 | st | 2007 | 2012 | 3E - E4 |  | 22 | groepen | 1 | E | Technisch |  |  |  |  | 1 | NEN3140 Inspectie en Thermografie | 1 | st |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Laagspanning groepenkast LA - 3 - 3 - 22 groepen |  | 22groepen | 1 | st | 2012 | 2012 | 3A - E1 |  | 22 | groepen | 99 | E | Technisch | Revisie schema niet up to date | 1 | 1 | 1 | 1 | Revisieschema bijwerken | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Laagspanning groepenkast regerling led verlichtingf "wereldkaart" - gr. 13 |  | 13groepen | 1 | st | 2012 | 2012 | 3A - E1 |  | 13 | groepen | 1 | E | Technisch |  |  |  |  | 1 | NEN3140 Inspectie en Thermografie | 1 | st |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Laagspanning groepenkast LC 4 - 6 - 16 groepen / LCB -1 - 26 groepen |  | 42groepen | 2 | st | 1999 | 2012 | 4C - E1 |  | 42 | groepen | 30 | E | Technisch | Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van cyclus | 1 | 5 | 2 | 1 | Vervangen verdeelinrichting >30 groepen | 2 | st |  |  | 0 | 30 | 2029 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
631110 |  | Laagspanning groepenkast LC 4 - 6 - 1 - 3 groepen / Aardlek / 1 krachtgroep / 3 relais groepen |  | 5groepen | 1 | st | 1999 | 2012 | 4C - E1 |  | 5 | groepen | 30 | E | Technisch | Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van cyclus | 1 | 5 | 2 | 1 | Vervangen verdeelinrichting >;10 groepen | 1 | st |  |  | 0 | 30 | 2029 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
631110 |  | Laagspanning groepenkast KCA3-3-1 |  | 81groepen | 1 | st | 2000 | 2012 | 3A - E1 |  | 81 | groepen | 99 | E | Technisch | Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van cyclus | 1 | 5 | 2 | 1 | Revisieschema bijwerken | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Laagspanning groepenkast LA 3 - 1 - 22 groepen |  | 22groepen | 1 | st | 2005 | 2012 | 3A - E4 |  | 22 | groepen | 30 | E | Technisch | Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van cyclus | 1 | 5 | 2 | 1 | Vervangen verdeelinrichting 22-24 groepen | 1 | st |  |  | 0 | 30 | 2035 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17
631110 |  | Laagspanning groepenkast H3C011C1 - KCA3 - 3 - 1 - Groep 42 - sturingskast congres zalen |  | 1groepen | 1 | st | 2000 | 2012 | 3A - E4 |  | 1 | groepen | 30 | E | Technisch | Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van cyclus | 1 | 5 | 2 | 1 | Vervangen verdeelinrichting >;10 groepen | 1 | st |  |  | 0 | 30 | 2030 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
631110 |  | Laagspanning groepenkast LC - 2 -2 - 16 groepen / 3 groepen sturing spots t.b.v. de grtote zaal c.q. theater |  | 19groepen | 1 | st | 2004 | 2012 | Tussen de 1e en 2e verdieping |  | 19 | groepen | 30 | E | Technisch | Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van cyclus | 1 | 5 | 2 | 1 | Vervangen verdeelinrichting 19-21 groepen | 1 | st |  |  | 0 | 30 | 2034 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
631110 |  | Laagspanning groepenkast KL1 - B - 12 groepen |  | 12groepen | 1 | st | 2009 | 2012 | 1 C - S4 |  | 12 | groepen | 1 | E | Technisch |  |  |  |  | 1 | NEN3140 Inspectie en Thermografie | 1 | st |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Laagspanning groepenkast KL1 - C 1 - 9 groepen |  | 9groepen | 1 | st | 1997 | 2012 | 1 C - S4 |  | 9 | groepen | 30 | E | Technisch | Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van levensduur | 2 | 5 | 3 | 1 | Vervangen verdeelinrichting >;10 groepen | 1 | st |  |  | 0 | 30 | 2027 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
631110 |  | Laagspanning groepenkast LA 2 - 3 - 22 groepen |  | 22groepen | 1 | st | 2012 | 2012 | 2A - E1 |  | 22 | groepen | 99 | E | Technisch | Revisie schema niet up to date | 1 | 1 | 1 | 1 | Revisieschema bijwerken | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Laagspanning groepenkast LB - 2 - 5 - 22 groepen |  | 22groepen | 1 | st | 2012 | 2012 | 2B E5 |  | 22 | groepen | 99 | E | Technisch | Revisie schema niet up to date | 1 | 1 | 1 | 1 | Revisieschema bijwerken | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Laagspanning groepenkast LA 2 -1 22 groepen |  | 22groepen | 1 | st | 2003 | 2012 | 2A - E4 / S4 |  | 22 | groepen | 99 | E | Technisch | Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van cyclus | 1 | 5 | 2 | 1 | Groep beter uitsplitsen i.v.m. warmteontwikkelingen | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Laagspanning groepenkast LE 2 - A - 21 groepen |  | 21groepen | 1 | st | 1997 | 2012 | 2E - E5 |  | 21 | groepen | 99 | E | Technisch | Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van levensduur | 2 | 5 | 3 | 1 | Revisieschema bijwerken | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Laagspanning groepenkast LE 2 - 6 - 22 groepen |  | 21groepen | 1 | st | 2012 | 2012 | 2E - E4 |  | 21 | groepen | 1 | E | Technisch |  |  |  |  | 1 | NEN3140 Inspectie en Thermografie | 1 | st |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Laagspanning groepenkast LD - 2 - 19 groepen |  | 19groepen | 1 | st | 2011 | 2012 | 2D - E1 |  | 19 | groepen | 99 | E | Technisch | Revisie schema niet up to date | 1 | 1 | 1 | 1 | Revisieschema bijwerken | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Laagspanning groepenkast LA 1 -3 - 19 groepen |  | 19groepen | 1 | st | 2010 | 2012 | 1A - E1 |  | 19 | groepen | 99 | E | Technisch | Revisie schema niet up to date | 1 | 1 | 1 | 1 | Revisieschema bijwerken | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Laagspanning groepenkast LB - 1 - 5 - 30 groepen |  | 30groepen | 1 | st | 2012 | 2012 | 1 B - E5 |  | 30 | groepen | 99 | E | Technisch | Revisie schema niet up to date | 1 | 1 | 1 | 1 | revisieschema bijwerken | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Laagspanning groepenkast LE - 1B - 30 groepen |  | 30groepen | 1 | st | 2002 | 2012 | 1E - E4 |  | 30 | groepen | 99 | E | Technisch | Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van cyclus | 1 | 5 | 2 | 1 | Revisieschema bijwerken | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Laagspanning groepenkast LE - 1A - 33 groepen |  | 30groepen | 1 | st | 2012 | 2012 | 1E - E6 |  | 30 | groepen | 99 | E | Technisch | Bevestiging leiding ondeugdelijk | 1 | 1 | 1 | 1 | Kabel juist door wartel voeren | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Laagspanning groepenkast LA 1 -1 - 22 groepen |  | 22groepen | 1 | st | 2007 | 2012 | 1A - E4 |  | 22 | groepen | 99 | E | Technisch | Warmteontwikkeling ten gevolge van overbelasting | 3 | 2 | 2 | 1 | Onderzoeken warmteontwikkeling | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Laagspanning groepenkast LD 1 - 18 groepen |  | 18groepen | 1 | st | 2007 | 2012 | 1D - E1 |  | 18 | groepen | 99 | E | Technisch | Revisie schema niet up to date | 1 | 1 | 1 | 1 | Revisieschema bijwerken | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Laagspanning groepenkast LC1 - 1 - 6 groepenb |  | 6groepen | 1 | st | 2002 | 2012 | 1D - E1 |  | 6 | groepen | 30 | E | Technisch | Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van cyclus | 1 | 5 | 2 | 1 | Vervangen verdeelinrichting >;10 groepen | 1 | st |  |  | 0 | 30 | 2032 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
631110 |  | Laagspanning groepenkast LDO - 21 groepen |  | 21groepen | 1 | st | 2009 | 2012 | 0D- E1 |  | 21 | groepen | 1 | E | Technisch |  |  |  |  | 1 | NEN3140 Inspectie en Thermografie | 1 | st |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
651210 |  | Laagspanning groepenkast NC 1N - groep 32 |  |  | 1 | st | 2013 |  | 1C S3 |  |  |  | 1 | E | Technisch |  |  |  |  | 1 | NEN3140 Inspectie en Thermografie | 1 | st |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Laagspanning groepenkast LA - 01 - 22 groepen |  | 21groepen | 1 | st | 2012 | 2012 | 0A - E4 |  | 21 | groepen | 1 | E | Technisch |  |  |  |  | 1 | NEN3140 Inspectie en Thermografie | 1 | st |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Laagspanning groepenkast LA - 03 - 19 groepen |  | 19groepen | 1 | st | 2006 | 2012 | 0A - E1 |  | 19 | groepen | 99 | E | Technisch | Revisie schema niet up to date | 1 | 1 | 1 | 1 | Revisieschema bijwerken | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Laagspanning groepenkast LA - 03B - 12 groepen |  | 12groepen | 1 | st | 2002 | 2012 | 0A - E1 |  | 12 | groepen | 30 | E | Technisch | Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van cyclus | 1 | 5 | 2 | 1 | Vervangen verdeelinrichting 10-12 groepen | 1 | st |  |  | 0 | 30 | 2032 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
631110 |  | Laagspanning groepenkast NA 0 -3 |  |  | 1 | st | 2008 | 2012 | 0A - E1 |  |  |  | 1 | E | Technisch |  |  |  |  | 1 | NEN3140 Inspectie en Thermografie | 1 | st |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Laagspanning groepenkast LB - 0 - 5 - 34 groepen |  | 34groepen | 1 | st | 2012 | 2012 | 0B - E5 |  | 34 | groepen | 99 | E | Technisch | Revisie schema niet up to date | 1 | 1 | 1 | 1 | Revisieschema bijwerken | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Laagspanning groepenkast LC 0- B - 26 groepen |  | 26groepen | 1 | st | 2009 | 2012 | 0C - E1 |  | 26 | groepen | 99 | E | Technisch | Revisie schema niet up to date | 1 | 1 | 1 | 1 | Revisieschema bijwerken | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Laagspanning groepenkast KE 0-A |  |  | 1 | st | 2000 | 2012 | 0E - E6 |  |  |  | 99 | E | Technisch | Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van cyclus | 1 | 5 | 2 | 1 | Revisieschema bijwerken | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Laagspanning groepenkast LE 0 - 6 - 22 groepen |  | 22groepen | 1 | st | 1998 | 2012 | 0E - E4 |  | 22 | groepen | 99 | E | Technisch | Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van cyclus | 1 | 5 | 2 | 1 | Revisieschema bijwerken | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Laagspanning groepenkast LE 0 1 - B - 19 groepen |  | 22groepen | 1 | st | 2004 | 2012 | KE - E4 |  | 22 | groepen | 30 | E | Technisch | Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van cyclus | 1 | 5 | 2 | 1 | Vervangen verdeelinrichting 22-24 groepen | 1 | st |  |  | 0 | 30 | 2034 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
631110 |  | Laagspanning groepenkast LB - 01 - 5 - 18 groepen |  | 18groepen | 1 | st | 2012 | 2012 | KB - E5 |  | 18 | groepen | 1 | E | Technisch |  |  |  |  | 1 | NEN3140 Inspectie en Thermografie | 1 | st |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Laagspanning groepenkast LD01 |  |  | 1 | st | 2005 | 2012 | KD-E1 |  |  |  | 99 | E | Technisch | Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van cyclus | 1 | 5 | 2 | 1 | Revisieschema bijwerken | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Laagspanning groepenkast LA01-3 |  |  | 1 | st | 2000 | 2012 | Kelder |  |  |  | 99 | E | Technisch | Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van cyclus | 1 | 5 | 2 | 1 | Revisieschema bijwerken | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Laagspanning groepenkast LA01-1 |  | 7groepen | 1 | st | 2000 | 2012 | KA-E4 |  | 7 | groepen | 99 | E | Technisch | Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van cyclus | 1 | 5 | 2 | 1 | Revisieschema bijwerken | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Laagspanning groepenkast LC01-c |  |  | 1 | st | 1989 | 2012 | KC-E5 |  |  |  | 99 | E | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | Revisieschema bijwerken | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Laagspanning groepenkast KA - E2 - 4 groepen |  | 4groepen | 1 | st | 1989 | 2012 | KA -S1 |  | 4 | groepen | 30 | E | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | Vervangen verdeelinrichting >;10 groepen | 1 | st |  |  | 0 | 30 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Laagspanning groepenkast NA01 - 3A |  | 1groepen | 1 | st | 1990 | 2012 | KA -S1 |  | 1 | groepen | 30 | E | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | Vervangen verdeelinrichting >;10 groepen | 1 | st |  |  | 0 | 30 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Laagspanning groepenkast KB10 - 5 - 10 groepen |  | 10groepen | 1 | st | 2012 | 2012 | 10B - E5 |  | 10 | groepen | 99 | E | Technisch | Revisie schema niet up to date | 1 | 1 | 1 | 1 | Revisieschema bijwerken | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Laagspanning groepenkast Algemeen |  | 10groepen | 22 | st | 1990 | 2012 | Algemeen |  | 10 | groepen | 30 | E | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | Vervangen verdeler | 22 | st |  |  | 0 | 30 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Kracht groepenkast KA15-3 / 12 gropen |  | 12groepen | 1 | st | 2012 |  | 15A - E1 Dak |  | 12 | groepen | 1 | E | Technisch |  |  |  |  | 1 | NEN3140 Inspectie en Thermografie | 1 | st |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Kracht groepenkast KA 15 - 1 / 12 groepen |  | 12groepen | 1 | st | 2002 |  | 15 A - E4 |  | 12 | groepen | 99 | E | Technisch | Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van cyclus | 1 | 5 | 2 | 1 | Herstelwerkzaamheden aangetroffen gebrek | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Kracht groepenkast KA 15 - 3 / 12 groepen |  | 12groepen | 1 | st | 2002 |  | 15 A - E1 |  | 12 | groepen | 99 | E | Technisch | Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van cyclus | 1 | 5 | 2 | 1 | Controleren of Hoofdzekering 63A mag zijn. | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Kracht groepenkast KB13-5 - 18 groepen |  | 18groepen | 1 | st | 1995 |  | 13 B- E5 |  | 18 | groepen | 99 | E | Technisch | Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van levensduur | 2 | 5 | 3 | 1 | Revisieschema bijwerken | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Kracht groepenkast KB 13-5A - 24 groepen |  | 24groepen | 1 | st | 2012 |  | 13 B- E5 |  | 24 | groepen | 1 | E | Technisch |  |  |  |  | 1 | NEN3140 Inspectie en Thermografie | 1 | st |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Kracht groepenkast KA 14 -3 - 18 groepen |  | 18groepen | 1 | st | 2003 |  | 14A -E1 |  | 18 | groepen | 30 | E | Technisch | Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van cyclus | 1 | 5 | 2 | 1 | Vervangen verdeelinrichting 16-18 groepen | 1 | st |  |  | 0 | 30 | 2033 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
631110 |  | Lichtregelkast |  | 18groepen | 1 | st | 2000 |  | 14A -E1 |  | 18 | groepen | 99 | E | Technisch | Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van cyclus | 1 | 5 | 2 | 1 | Aarding klem bijplaatsen | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Kracht groepenkast KA 14 -1 - 18 groepen |  | 18groepen | 1 | st | 2002 |  | 14A -S4 |  | 18 | groepen | 30 | E | Technisch | Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van cyclus | 1 | 5 | 2 | 1 | Vervangen verdeelinrichting 16-18 groepen | 1 | st |  |  | 0 | 30 | 2032 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
631110 |  | Kracht groepenkast KA 13 -3 - 21 groepen |  | 21groepen | 1 | st | 2011 |  | 13A-E1 |  | 21 | groepen | 1 | E | Technisch |  |  |  |  | 1 | NEN3140 Inspectie en Thermografie | 1 | st |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Kracht groepenkast KA 13 -1 - 18 groepen |  | 21groepen | 1 | st | 2002 |  | 13A-S4 |  | 21 | groepen | 30 | E | Technisch | Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van cyclus | 1 | 5 | 2 | 1 | Vervangen verdeelinrichting 16-18 groepen | 1 | st |  |  | 0 | 30 | 2032 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
631110 |  | Kracht groepenkast KA12-1 - 12 groepen |  | 12groepen | 1 | st | 1997 |  | 12A-S4 |  | 12 | groepen | 99 | E | Technisch | Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van levensduur | 2 | 5 | 3 | 1 | Revisieschema bijwerken | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Kracht groepenkast KB 12 - 5 - 6 groepen |  | 6groepen | 1 | st | 2012 |  | 12B - E5 |  | 6 | groepen | 1 | E | Technisch |  |  |  |  | 1 | NEN3140 Inspectie en Thermografie | 1 | st |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Kracht groepenkast KB 12 - 3 -12 groepen |  | 12groepen | 1 | st | 2013 |  | 12A-E1 |  | 12 | groepen | 1 | E | Technisch |  |  |  |  | 1 | NEN3140 Inspectie en Thermografie | 1 | st |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Kracht groepenkast KA 11 - 1 -12 groepen |  | 12groepen | 1 | st | 1997 |  | 11A-S3 |  | 12 | groepen | 30 | E | Technisch | Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van levensduur | 2 | 5 | 3 | 1 | Vervangen verdeelinrichting 10-12 groepen | 1 | st |  |  | 0 | 30 | 2027 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
631110 |  | Kracht groepenkast KA 121 - 3 - 9 groepen |  | 9groepen | 1 | st | 2013 |  | 12A-E1 |  | 9 | groepen | 99 | E | Technisch | Revisie schema niet up to date | 1 | 1 | 1 | 1 | Revisieschema bijwerken | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Kracht groepenkast KB11 - 5 - 19 groepen |  | 19groepen | 1 | st | 1995 |  | 11B - E5 |  | 19 | groepen | 99 | E | Technisch | Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van levensduur | 2 | 5 | 3 | 1 | Revisieschema bijwerken | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Kracht groepenkast KB11 - 5A - 19 groepen |  | 19groepen | 1 | st | 2013 |  | 11B - E5 |  | 19 | groepen | 99 | E | Technisch | Deuren, deksels en beschermplaten ontbreken | 3 | 3 | 3 | 1 | Afdekplaat 2 rijen aanbrengen | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Kracht groepenkast KA 10 - 3 - 9 groepen |  | 9groepen | 1 | st | 2009 |  | 10A - E1 |  | 9 | groepen | 99 | E | Technisch | Revisie schema niet up to date | 1 | 1 | 1 | 1 | Revisieschema bijwerken | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Kracht groepenkast KA 10-1 |  | 15groepen | 1 | st | 2009 |  | 10A - E4 |  | 15 | groepen | 99 | E | Technisch | Revisie schema niet up to date | 1 | 1 | 1 | 1 | Revisieschema bijwerken | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Kracht groepenkast KB 9 - 5 - 19 groepen |  | 19groepen | 1 | st | 2012 |  | 9B - E5 |  | 19 | groepen | 1 | E | Technisch |  |  |  |  | 1 | NEN3140 Inspectie en Thermografie | 1 | st |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Kracht groepenkast KA 9-1 |  | 15groepen | 1 | st | 2007 |  | 9A - E4 |  | 15 | groepen | 99 | E | Technisch | Groep 13 Ceeform 32A niet selectief | 2 | 2 | 2 | 1 | Ceeform naar 32A verhogen | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Kracht groepenkast KA 9 - 3 - 27 groepen |  | 27groepen | 1 | st | 2016 |  | 9A - E1 |  | 27 | groepen | 99 | E | Technisch | Niet-gebruikte leidinginvoering is niet afgedicht | 1 | 2 | 1 | 1 | Wartel afdichten met wijmaplast | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Kracht groepenkast KA 8- 3 - 17 groepen |  | 16groepen | 1 | st | 2013 |  | 8A -E4 |  | 16 | groepen | 99 | E | Technisch | Niet-gebruikte leidinginvoering is niet afgedicht | 1 | 2 | 1 | 1 | 2x wartels afdichten | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Kracht groepenkast KA 8- 3 - 18 groepen |  | 18groepen | 1 | st | 2013 |  | 8A -E1 |  | 18 | groepen | 99 | E | Technisch | Niet-gebruikte leidinginvoering is niet afgedicht | 1 | 2 | 1 | 1 | 1x wartel afdichten | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Kracht groepenkast KB 8- 5 - 6 groepen |  | 6groepen | 1 | st | 2011 |  | 8B - E5 |  | 6 | groepen | 99 | E | Technisch | Niet-gebruikte leidinginvoering is niet afgedicht | 1 | 2 | 1 | 1 | Herstelwerkzaamheden aangetroffen gebrek | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Kracht groepenkast KA - 7 - 1 - 15 groepen |  | 15groepen | 1 | st | 2008 |  | 7A - E4 |  | 15 | groepen | 99 | E | Technisch | Revisie schema niet up to date | 1 | 1 | 1 | 1 | Revisieschema bijwerken | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Kracht groepenkast KA -7 - 3 - 6 groepen / + kast verdeler KA 7 - 3 |  | 6groepen | 1 | st | 2012 |  | 7A - E1 |  | 6 | groepen | 99 | E | Technisch | Revisie schema niet up to date | 1 | 1 | 1 | 1 | Revisieschema bijwerken | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Kracht groepenkast KB 7- 5 - 19 groepen |  | 19groepen | 1 | st | 2013 |  | 7B - E6 |  | 19 | groepen | 99 | E | Technisch | Revisie schema niet up to date | 1 | 1 | 1 | 1 | Revisieschema bijwerken | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Kracht groepenkast KB 7 - 5A - 48 groepen + stuurgroep |  | 24groepen | 1 | st | 2001 |  | 7B - S6 |  | 24 | groepen | 99 | E | Technisch | Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van cyclus | 1 | 5 | 2 | 1 | Revisieschema bijwerken | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Kracht groepenkast KB - 6 - 5 - 6 groepen / + verdeelkast KB 6-5 |  | 6groepen | 1 | st | 2001 |  | 6B - E5 |  | 6 | groepen | 30 | E | Technisch | Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van cyclus | 1 | 5 | 2 | 1 | Vervangen verdeelinrichting >;10 groepen | 1 | st |  |  | 0 | 30 | 2031 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
631110 |  | Kracht groepenkast KA 6 - 3 - 18 groepen |  | 18groepen | 1 | st | 2006 |  | 6A - E1 |  | 18 | groepen | 99 | E | Technisch | Revisie schema niet up to date | 1 | 1 | 1 | 1 | Revisieschema bijwerken | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Kracht groepenkast Lichtregeling zaal 6 A - 00 - groep 10 |  | 10groepen | 1 | st | 2006 |  | 6A - E1 |  | 10 | groepen | 1 | E | Technisch |  |  |  |  | 1 | NEN3140 Inspectie en Thermografie | 1 | st |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Kracht groepenkast KA 6 - 1- 15 groepen |  | 10groepen | 1 | st | 2006 |  | 6A - E4 |  | 10 | groepen | 99 | E | Technisch | Niet-gebruikte leidinginvoering is niet afgedicht | 1 | 2 | 1 | 1 | 1x wartel dichtmaken | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Kracht groepenkast KA 5 - 1- 10 groepen |  | 10groepen | 1 | st | 2002 |  | 5A -E4 |  | 10 | groepen | 99 | E | Technisch | Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van cyclus | 1 | 5 | 2 | 1 | Ceeform 32A maken | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Kracht groepenkast KA 5 -3 - 6 groepen |  | 6groepen | 1 | st | 2012 |  | 5A -E1 |  | 6 | groepen | 99 | E | Technisch | Revisie schema niet up to date | 1 | 1 | 1 | 1 | Revisieschema bijwerken | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Kracht groepenkast KB 5 -5 - 19 groepen |  | 19groepen | 1 | st | 2007 |  | 5B - E6 |  | 19 | groepen | 99 | E | Technisch | Er ontbreken 3 K2 koppen. Installatie is niet geheel aanraakings veilig. | 3 | 3 | 2 | 1 | 3x K2 koppen installeren | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Kracht groepenkast KB 5 -5A - 48 groepen |  | 48groepen | 1 | st | 2007 |  | 5B - E6 |  | 48 | groepen | 1 | E | Technisch |  |  |  |  | 1 | NEN3140 Inspectie en Thermografie | 1 | st |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Kracht groepenkast KB 4 -5 - 6!groepen |  | 6groepen | 1 | st | 2001 |  | 4B - E5 |  | 6 | groepen | 30 | E | Technisch | Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van cyclus | 1 | 5 | 2 | 1 | Vervangen verdeelinrichting >;10 groepen | 1 | st |  |  | 0 | 30 | 2031 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
631110 |  | Kracht groepenkast LC3-1 |  |  | 1 | st | 2005 |  | 3e verdieping |  |  |  | 99 | E | Technisch | Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van cyclus | 1 | 5 | 2 | 1 | Revisieschema bijwerken | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Kracht groepenkast KB 3 -5 - 22 groepen |  | 22groepen | 1 | st | 2005 |  | 3B - E5 |  | 22 | groepen | 99 | E | Technisch | Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van cyclus | 1 | 5 | 2 | 1 | Hoofschakelaar vervangen | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3
631110 |  | Kracht groepenkast KA 4 -3- 10 groepen |  | 10groepen | 1 | st | 2010 |  | 4A - E1 |  | 10 | groepen | 99 | E | Technisch | Warmteontwikkeling ten gevolge van overbelasting | 3 | 1 | 1 | 1 | Schakelaar groep 12 vervangen | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Kracht groepenkast Lichtregeling zaal GA -00 gr 10 |  | 1groepen | 1 | st | 2010 |  | 4A - E1 |  | 1 | groepen | 1 | E | Technisch |  |  |  |  | 1 | NEN3140 Inspectie en Thermografie | 1 | st |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Kracht groepenkast KA4 -1 - 10 groepen |  | 10groepen | 1 | st | 2002 |  | 4A - E4 |  | 10 | groepen | 30 | E | Technisch | Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van cyclus | 1 | 5 | 2 | 1 | Vervangen verdeelinrichting >;10 groepen | 1 | st |  |  | 0 | 30 | 2032 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
631110 |  | Kracht groepenkast KA - 3 - 3 - 10 groepen |  | 10groepen | 1 | st | 2012 |  | 3A - E1 |  | 10 | groepen | 99 | E | Technisch | Revisie schema niet up to date | 1 | 1 | 1 | 1 | Revisieschema bijwerken | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Kracht groepenkast KC - 4 - 6 - 31 groepen |  | 31groepen | 1 | st | 1999 |  | 4C - E1 |  | 31 | groepen | 30 | E | Technisch | Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van cyclus | 1 | 5 | 2 | 1 | Vervangen verdeelinrichting >30 groepen | 1 | st |  |  | 0 | 30 | 2029 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
631110 |  | Kracht groepenkast HKC -1 9 groepen |  | 9groepen | 1 | st | 1996 |  | 1 C - S4 |  | 9 | groepen | 30 | E | Technisch | Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van levensduur | 2 | 5 | 3 | 1 | Vervangen verdeelinrichting >;10 groepen | 1 | st |  |  | 0 | 30 | 2026 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
631110 |  | Kracht groepenkast KA 2 - 3 - 10 groepen |  | 10groepen | 1 | st | 1997 |  | 2A - E1 |  | 10 | groepen | 99 | E | Technisch | Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van levensduur | 2 | 5 | 3 | 1 | Revisieschema bijwerken | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Kracht groepenkast Lichtregelkast zaal 2A 00 KA 2 -3 / groep 10 |  | 1groepen | 1 | st | 2012 |  | 2A - E1 |  | 1 | groepen | 99 | E | Technisch | Bevestiging leiding ondeugdelijk | 1 | 1 | 1 | 1 | Wartel toevoegen aan doorvoer stuurkabel | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Kracht groepenkast KA 3 - 1 - 10 groepen |  | 10groepen | 1 | st | 2002 |  | 3A - E4 |  | 10 | groepen | 99 | E | Technisch | Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van cyclus | 1 | 5 | 2 | 1 | Groep 1 volgens Ceeform maken | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Kracht groepenkast KB 2-5- 20 groepen |  | 20groepen | 1 | st | 2012 |  | 2B E5 |  | 20 | groepen | 99 | E | Technisch | Revisie schema niet up to date | 1 | 1 | 1 | 1 | Revisieschema bijwerken | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Kracht groepenkast KA 2 -1 - 10 groepen / M2AS3A1 / H2AS302 - voeding KA2 - 3 gr. 1 |  | 10groepen | 1 | st | 2003 |  | 2A - E4 / S4 |  | 10 | groepen | 30 | E | Technisch | Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van cyclus | 1 | 5 | 2 | 1 | Vervangen verdeelinrichting 10-12 groepen | 1 | st |  |  | 0 | 30 | 2033 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
631110 |  | Kracht groepenkast KE 2 - A - 10 groepen |  | 10groepen | 1 | st | 2012 |  | 2E - E5 |  | 10 | groepen | 99 | E | Technisch | Groep 2 tbv ceeform 32A is niet selectief kan maar 25 Ampere afgezekerd worden. | 2 | 2 | 2 | 1 | Overzetten Groep 2 naar Groep 3 | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Kracht groepenkast KE 2 - 6 - 16 groepen |  | 16groepen | 1 | st | 2012 |  | 2E - E4 |  | 16 | groepen | 99 | E | Technisch | Revisie schema niet up to date | 1 | 1 | 1 | 1 | Revisieschema bijwerken | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Kracht groepenkast KD - 2 - 10 groepen |  | 10groepen | 1 | st | 2013 |  | 2D - E1 |  | 10 | groepen | 99 | E | Technisch | Revisie schema niet up to date | 1 | 1 | 1 | 1 | Revisieschema bijwerken | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Kracht groepenkast KA 1 - 3 - 22 groepen / incusiewf HVA S3A2 - groep 19 |  | 22groepen | 1 | st | 1990 |  | 1A - E1 |  | 22 | groepen | 99 | E | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | Revisieschema bijwerken | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Kracht groepenkast KB - 1 - 5 - 8 groepen |  | 8groepen | 1 | st | 2000 |  | 1 B - E5 |  | 8 | groepen | 30 | E | Technisch | Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van cyclus | 1 | 5 | 2 | 1 | Vervangen verdeelinrichting >;10 groepen | 1 | st |  |  | 0 | 30 | 2030 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
631110 |  | Kracht groepenkast KB - 1 - 5A - 9 groepen/ 3 groepen (LET OP 3 KASTEN!) |  | 12groepen | 1 | st | 2012 |  | 1 B - E5 |  | 12 | groepen | 99 | E | Technisch | Revisie schema niet up to date | 1 | 1 | 1 | 1 | Revisieschema bijwerken | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Kracht groepenkast KE 1 B - 14 groepen |  | 14groepen | 1 | st | 2010 |  | 1E - E4 |  | 14 | groepen | 99 | E | Technisch | Revisie schema niet up to date | 1 | 1 | 1 | 1 | Revisieschema bijwerken | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Kracht groepenkast KE 1 A - 10 groepen / 1E 50 HIET4E1/E2?E3 - K 1E 6 groep 10 |  | 10groepen | 1 | st | 1997 |  | 1E - E6 |  | 10 | groepen | 30 | E | Technisch | Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van levensduur | 2 | 5 | 3 | 1 | Vervangen verdeelinrichting 10-12 groepen | 1 | st |  |  | 0 | 30 | 2027 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
631110 |  | Kracht groepenkast KA1 - 1 - 10 groepen |  | 10groepen | 1 | st | 2007 |  | 1A - E4 |  | 10 | groepen | 99 | E | Technisch | Groep 1 en 3 niet selectief tbv ceeform 32A zijn maar 25 Afgezekerd. | 2 | 2 | 2 | 1 | Groep 1 & 3 conform Ceeform 32 A afzekeren | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Kracht groepenkast KD1 - 10 groepen |  | 10groepen | 1 | st | 2007 |  | 1D - E1 |  | 10 | groepen | 99 | E | Technisch | Revisie schema niet up to date | 1 | 1 | 1 | 1 | Revisieschema bijwerken | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Kracht groepenkast KC -1 - 16 groepen |  | 16groepen | 1 | st | 2002 |  | 1D - E1 |  | 16 | groepen | 30 | E | Technisch | Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van cyclus | 1 | 5 | 2 | 1 | Vervangen verdeelinrichting 16-18 groepen | 1 | st |  |  | 0 | 30 | 2032 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
631110 |  | Kracht groepenkast KDO - 14 groepen / HODO1D1 - voeding gr. 3 |  | 14groepen | 1 | st | 2009 |  | 0D- E1 |  | 14 | groepen | 1 | E | Technisch |  |  |  |  | 1 | NEN3140 Inspectie en Thermografie | 1 | st |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Kracht groepenkast KA 01 - 10 groepen |  | 10groepen | 1 | st | 2012 |  | 0A - E4 |  | 10 | groepen | 99 | E | Technisch | Revisie schema niet up to date | 1 | 1 | 1 | 1 | Revisieschema bijwerken | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Kracht groepenkast HOAE4A1 |  | 10groepen | 1 | st | 2012 |  | 0A - 00B |  | 10 | groepen | 1 | E | Technisch |  |  |  |  | 1 | NEN3140 Inspectie en Thermografie | 1 | st |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Kracht groepenkast HOEOP2E3 / Patchkast - voeding Keo - A - gr. 6 |  | 10groepen | 1 | st | 2012 |  | 0A - 00C |  | 10 | groepen | 1 | E | Technisch |  |  |  |  | 1 | NEN3140 Inspectie en Thermografie | 1 | st |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Kracht groepenkast KA 03 - 24 groepen |  | 24groepen | 1 | st | 2010 |  | 0A - E1 |  | 24 | groepen | 99 | E | Technisch | Niet-gebruikte leidinginvoering is niet afgedicht | 1 | 2 | 1 | 1 | 1x wartel afdichten | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Kracht groepenkast KB 05 - 22 groepen |  | 22groepen | 1 | st | 2005 |  | 0B - E5 |  | 22 | groepen | 99 | E | Technisch | Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van cyclus | 1 | 5 | 2 | 1 | Revisieschema bijwerken | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Kracht groepenkast KB 05A - 27 groepen |  | 27groepen | 1 | st | 2012 |  | 0B - E5 |  | 27 | groepen | 1 | E | Technisch |  |  |  |  | 1 | NEN3140 Inspectie en Thermografie | 1 | st |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Kracht groepenkast KC 0 - B - 33 groepen |  | 33groepen | 1 | st | 2009 |  | 0C - E1 |  | 33 | groepen | 99 | E | Technisch | Revisie schema niet up to date | 1 | 1 | 1 | 1 | Revisieschema bijwerken | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Kracht groepenkast KC 0 - B - 33 groepen |  | 33groepen | 1 | st | 2009 |  | 0C - E1 |  | 33 | groepen | 1 | E | Technisch |  |  |  |  | 1 | NEN3140 Inspectie en Thermografie | 1 | st |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Kracht groepenkast KE 0- 63 - 21 groepen |  | 21groepen | 1 | st | 2007 |  | 0E- E2 |  | 21 | groepen | 1 | E | Technisch |  |  |  |  | 1 | NEN3140 Inspectie en Thermografie | 1 | st |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Kracht groepenkast LE 0-A |  |  | 1 | st | 2000 |  | 0E - E6 |  |  |  | 99 | E | Technisch | Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van cyclus | 1 | 5 | 2 | 1 | Revisieschema bijwerken | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Kracht groepenkast Prefernent KN0E - E2 - 21 groepen |  | 21groepen | 1 | st | 2007 |  | 0E- E2 |  | 21 | groepen | 99 | E | Technisch | Revisie schema niet up to date | 1 | 1 | 1 | 1 | Revisieschema bijwerken | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Kracht groepenkast KE - 06 - 16 groepen |  | 16groepen | 1 | st | 2012 |  | 0E - E4 |  | 16 | groepen | 99 | E | Technisch | Revisie schema niet up to date | 1 | 1 | 1 | 1 | Revisieschema bijwerken | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Kracht groepenkast KE 01 B - 10 groepen |  | 10groepen | 1 | st | 1996 |  | KE - E4 |  | 10 | groepen | 99 | E | Technisch | Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van levensduur | 2 | 5 | 3 | 1 | Revisieschema bijwerken | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Kracht groepenkast KE 15 - 28 groepen |  | 28groepen | 1 | st | 1999 |  | KE - E4 |  | 28 | groepen | 30 | E | Technisch | Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van cyclus | 1 | 5 | 2 | 1 | Vervangen verdeelinrichting 28-30 groepen | 1 | st |  |  | 0 | 30 | 2029 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
631110 |  | Kracht groepenkast KE - 01C - 16 groepen |  | 16groepen | 1 | st | 2012 |  | KE - E2 |  | 16 | groepen | 1 | E | Technisch |  |  |  |  | 1 | NEN3140 Inspectie en Thermografie | 1 | st |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Kracht groepenkast KA01-3 |  |  | 1 | st | 2000 |  | Kelder |  |  |  | 99 | E | Technisch | Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van cyclus | 1 | 5 | 2 | 1 | Revisieschema bijwerken | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Kracht groepenkast KD01 |  |  | 1 | st | 2000 |  | KD-E1 |  |  |  | 99 | E | Technisch | Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van cyclus | 1 | 5 | 2 | 1 | Revisieschema bijwerken | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Kracht groepenkast KA01-3a |  |  | 1 | st | 2000 |  | Kelder |  |  |  | 30 | E | Technisch | Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van cyclus | 1 | 5 | 2 | 1 | Vervangen verdeelinrichting >;10 groepen | 1 | st |  |  | 0 | 30 | 2030 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
631110 |  | Kracht groepenkast KA01-A |  | 3groepen | 1 | st | 2000 |  | KA-E4 |  | 3 | groepen | 30 | E | Technisch | Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van cyclus | 1 | 5 | 2 | 1 | Vervangen verdeelinrichting >;10 groepen | 1 | st |  |  | 0 | 30 | 2030 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
631110 |  | Kracht groepenkast KA01-1 |  | 13groepen | 1 | st | 2000 |  | KA-E4 |  | 13 | groepen | 99 | E | Technisch | Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van cyclus | 1 | 5 | 2 | 1 | Revisieschema bijwerken | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Kracht groepenkast KC01-c |  |  | 1 | st | 2012 |  | KC-E4 |  |  |  | 99 | E | Technisch | Niet-gebruikte leidinginvoering is niet afgedicht | 1 | 2 | 1 | 1 | Wartel invoer afdichten | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Kracht groepenkast KB 01- 5 - 16 groepen |  | 16groepen | 1 | st | 1997 |  | KB - E5 |  | 16 | groepen | 30 | E | Technisch | Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van levensduur | 2 | 5 | 3 | 1 | Vervangen verdeelinrichting 16-18 groepen | 1 | st |  |  | 0 | 30 | 2027 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
631110 |  | Kracht groepenkast KB 14 - 5 |  | 6groepen | 1 | st | 2001 |  | 14 B- S5 |  | 6 | groepen | 99 | E | Technisch | Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van cyclus | 1 | 5 | 2 | 1 | Groep 6 zekering plaatsen | 1 | st |  |  | 0 | 99 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
631110 |  | Kracht groepenkast KB15-5 - 18 groepen |  | 18groepen | 1 | st | 2012 |  | 13 B- E5 |  | 18 | groepen | 1 | E | Technisch |  |  |  |  | 1 | NEN3140 Inspectie en Thermografie | 1 | st |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
63.42.00 |  | Transparantverlichting decentraal; Etap |  |  | 655 | st | 2000 | Hoofdgebouw | Hoofdgebouw |  |  |  | 1 | E | Technisch | [5 empty] | Inspectief Onderhoud (Wettelijk Kader) | 655 | st |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
63.42.00 |  | Vluchtroute noodverlichting decentraal; Etap |  |  | 100 | st | 2000 | Hoofdgebouw | Hoofdgebouw |  |  |  | 1 | E | Technisch | [5 empty] | Inspectief Onderhoud (Wettelijk Kader) | 100 | st |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
63.42.00 |  | Transparantverlichting decentraal; Etap |  |  | 20 | st | 2000 | Bijgebouw - H | Bijgebouw - H |  |  |  | 1 | E | Technisch | [5 empty] | Inspectief Onderhoud (Wettelijk Kader) | 20 | st |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
63.42.00 |  | Vluchtroute noodverlichting decentraal; Etap |  |  | 26 | st | 2000 | Bijgebouw - H | Bijgebouw - H |  |  |  | 1 | E | Technisch | [5 empty] | Inspectief Onderhoud (Wettelijk Kader) | 26 | st |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
651150 |  | Kleefmagneet installatie , GTVA 100, 250 |  |  | 65 | st | 2013 | Gebouw | Gebouw |  |  |  | 1 | E | Technisch | [5 empty] | Inspectief Onderhoud (Wettelijk Kader) | 65 | st |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
653600 |  | Wateroverlastmelders Cavia |  |  | 1 | st | 2000 |  | 0B00B |  |  |  | 20 | E | Technisch | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 | 1 | Vervangen wateroverlastmelders | 1 | st |  |  | 0 | 20 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
65.42.50 |  | MIVA apparatuur |  |  | 10 | st | 2000 | Gebouw | Gebouw |  |  |  | 1 | E | Technisch | [5 empty] | Inspectief Onderhoud (Wettelijk Kader) | 10 | st |  |  | 0 | 1 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
654100 |  | MIVA installatie ; Wolter en dros Cavia |  |  | 1 | post | 2000 |  | Gebouw |  |  |  | 1 | E | Basis | Ouder dan 87,5 % van levensduur | 3 | 5 | 4 |  | Geen actie noodzakelijk | 1 | post |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2018
[31 empty] | Prijs totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0