Coach-ruimte met bijbehorende ruimten
De ventilatie-installatie dient conform bestek te worden uitgevoerd. Met betrekking tot de andere installaties dienen de volgende werkzaamheden te worden uitgevoerd. De verse luchtaanzuig en -afblaas geschiedt aan de achtergevel. Exacte positie af te stemmen op de vereiste verdunningsfactor. 

Nieuw te voorziene installaties
In de huidige techniek lokalen en kantoren dienen de volgende nieuwe installaties te worden voorzien: 
· In de conciërgeruimte 3 nieuwe radiatoren te voorzien die aangesloten worden op de bestaande distributieleidingen in de kruipruimte. Alle nieuwe radiatoren voorzien van dubbelinstelbare radiatorkranen en afsluitbare en aftapbare voetventielen. De radiatorkranen voorzien van vandaalbestendige thermostatische radiatorknoppen. De radiatoren (Radson o.g.) leveren en monteren inclusief ophangmateriaal, aftapper en ontluchter. 
· Ten behoeve van de coachruimte en het nieuwe kantoor nieuwe radiatoren met nieuwe dubbelinstelbare thermostaatkranen met vandaalbestendige thermostaatknoppen en afsluitbare en aftapbare voetventielen fabricaat Heimeier (o.g.) voorzien en aansluiten op het bestaande leidingwerk. 
· Ten behoeve van het nieuwe kantoor dient het bestaande binnendeel van de koeling te worden gehermonteerd en aangesloten op het bestaande buitendeel middels nieuw leidingwerk. Het nieuwe leidingwerk volledig isoleren en uitpandig afwikkelen met kunststof tape. De installatie vacuümeren, vullen met voldoende koudemiddel en in bedrijfstellen. In de ruimte een bedraadde afstandsbedieningen voorzien. Er moet een condensafvoer worden voorzien ten behoeve van het binnendeel. 

Aan te passen bestaande installaties
In de huidige techniek lokalen en kantoren zijn diverse installaties voorzien welke in principe gedemonteerd en afgevoerd dienen te worden. De installateur dient zelf middels een opname op locatie de benodigde werkzaamheden vast te stellen. Op hoofdlijnen dienen de volgende werkzaamheden te worden uitgevoerd:
· Demonteren en afvoeren wastrog inclusief bijbehorende aansluitingen. De vervallen rioolleidingen middels lijmkappen afdichten. De vervallen waterleidingen tot op de doorgaande leiding demonteren en het T-stuk verwijderen. De doorgaande leiding inclusief isolatie herstellen. 
· De bestaande radiatoren ter plekke van het voormalige techniekplein en naastgelegen ruimte demonteren en afvoeren, inclusief appendages. De leidingen handhaven.  
· Ter plekke van het huidige kantoor de radiatoren demonteren en opslaan voor hergebruik. Na de schilderwerkzaamheden de radiatoren opnieuw monteren, aansluiten op het bestaande leidingwerk  en voorzien van nieuw ophangmateriaal en nieuwe dubbelinstelbare thermostaatkranen met vandaalbestendige thermostaatknoppen en afsluitbare en aftapbare voetventielen fabricaat Heimeier (o.g.). 
· De bestaande ventilatie-installatie ten behoeve van de ruimteventilatie inclusief lokale afzuigingen demonteren en afvoeren. De luchtkanalen die nog in gebruik zijn afdichten. De bestaande ventilatie-installatie opnieuw inregelen. 
· Ter plekke van de nieuwe flexruimten dient de bestaande airco te worden gedemonteerd en opgeslagen voor hergebruik. Het bijbehorende buitendeel hangt aan de buitengevel nabij de zij-ingang (parkeerplaats personeel). Alvorens de bestaande koelinstallatie uit bedrijf te nemen, het koelmiddel afpompen. Het leidingwerk demonteren en afvoeren. Het een- en ander conform de F-gassen-regeling.    
