## CBL
Contract Bouwdelen Lijst
Bouwdeel | Vlg |  | Vakgebied | Omschrijving | Bouwjaar | Contract | Toelichting | Jaarbedrag
130200 | 1 |  | BE | Kelder incl. koekoek | 2002 | BH.OIB.24.376 | Kelder met parkeergarage voorzieningen. Garage heeft twee verdiepingen incl. fietsenstallingen, laagste verdiepingvloer zit op ca. -6,4 m1 NAP. De wanden van de parkeerkelder bestaande uit damwand, type Larssen (divers) voorzien van groudankers. Tevens zijn er wanden opgebouwd uit (bin->bui) metselwerk, 80mm isolatie, spouw en 250mm gewapend beton. De keldervloeren zijn geïsoleerd met 70mm drukvaste isolatie (verloren bekisting), van gewapend beton voorzien van een gevlinderde afwerking. Kelder -2 5755m2, Kelder -1 5727m2, Fietsenkelder 593m2
170000 | 1 |  | BE | Paalfunderingen (m2 voetprint) | 2002 | BH.OIB.24.376 | Geen gegevens van fundatie bekend
210000 | 1 |  | BE | Gevel | 2002 | BH.OIB.24.376 | De buitengevels (deels gefacetteerde delen) zijn opgebouwd met diverse elementen (constructie geïntegreerd in element) en waar mogelijk voorzien van 100mm isolatie met luchtspouw. Gevel stramien A-B (bin->bui): Betonwand 400mm, 100mm steenwol, luchtspouw, golfpaten horizontaal. T.P.V. uitbouw tegen VROM gebouw: 100mm kzst, 100mm isolatie, luchtspouw, 100kzst. De Leading Edges zijn geen onderdeel van het gevelsysteem en dus niet waterdicht maar waterafstotend / waterkerend. Hoeveelheden: Golfplaten 1.663m2, metselwerk 295m2, blinde gevel tegen VROM 683m2, Alumimium gevelbekleding 9.871m2, natuursteen gevelbekleding 8.616m2. Metselwerk t.p.v. keerwand bij fietsenkelder ca. 350m2 en keerwand gestukadoord bij entree 150m2 Noord-West gevel ca. 25% = 5407m2 Noord-Oost gevel ca. 40% = 8651m2 Zuid-Oost gevel ca. 20% = 4326m2 Zuid-West gevel ca. 15% = 3244m2
222100 | 1 |  | BI | Binnenwanden | 2002 | BH.OIB.24.376 | De brandwerende binnenwanden bestaan voornamelijk uit kalkzandsteen (kzst) en incidenteel uit metalstud systeemwanden / glazenbouwstenen. Betonnen binnenwanden zie Skelet binnen. Hoeveelheden niet opgenomen, bouwdeel als 1 pm, onduidelijk waar de huidige brandscheiding bevind. incl. alle brandwerende doorvoeringen gemiddelde afmetingen 100x200mm tbv brandcompartiment scheidingen.
231100 | 1 |  | BI | Binnenvloerconstr (incl. balkon) | 2002 | BH.OIB.24.376 | De binnenvloerconstructie bestaat voornamelijk uit een gewapend beton, voorzien van isolatie en afwerkingen. Bruto vloeroppervlakte als totale hoeveelheid opgenomen. Oppervlakte vloerconstructie in aanraking met grond 5755m2, overige verdiepingsvloer 62413m2. incl. alle brandwerende doorvoeringen gemiddelde afmetingen 100x200mm tbv brandcompartiment scheidingen bij kernen en verdiepingsvloeren.
240800 | 1 |  | BE | Ladders en klimijzers buiten | 1999 | BH.OIB.24.376 | 33.00.66-00 1 st. Logboek 240800: Dakvlak 2: 33.20.56-95 1st Kooiladder vast verankerd 3,44m 33.20.95-95 1st Vaste trap vast verankerd van 10 m Dakvlak 5: 33.20.95-95 1st Vaste trap vast verankerd van 5m Dakvlak 6: 33.20.56-95 6st kooiladder vast verankerd van 5m Dakvlak 7: 33.20.56-95 1st Kooiladder vast verankerd van 4m Dakvlak 8: 33.20.56-95 1st Kooiladder vast verankerd 4m Dakvlak 9: 33.20.56-95 2st Kooiladder vast verankerd 4m
270100 | 1 |  | BE | Dak constructie | 2002 | BH.OIB.24.376 | Dakconstructie bestaat voornamelijk uit een gewapend betonconstructie. Vermoedelijke voorzien van 100mm isolatie en afwerkt met EPDM dakbedekking.
270300 | 1 |  | BE | Luifel | 2002 | BH.OIB.24.376 | Er bevind zich een glazen luifel, bevestigd met een gegalvaniseerd staalconstructie, aan de oranjebuitensingel 116m2, aan de rijnstraat 170m2. Glas is vermoedelijk van gelaagd glas.
281100 | 1 |  | BE | Skeletdeel buiten | 2002 | BH.OIB.24.376 | Staalconstructie t.b.v. Leading Edges (geen afwerking), op dakoppervlak t.b.v. gevelbekleding/glazenwasinstallatie (dekkend geschilderd). 60 staanders gemiddels 15m hoog bij 2m opp-breedte = 1800m2, overig staalwerk ingeschat 1500 m2, totaal 3300m2.
281200 | 1 |  | BI | Skeletdeel binnen | 2002 | BH.OIB.24.376 | De drie betonkernen zijn voornamelijk opgebouwd uit gewapend beton en afgewerkt met gesaust stucwerk. Hoeveelheden niet opgenomen, bouwdeel als 1 pm.
310100 | 1 |  | BE | Kozijnwerk buiten | 2002 | BH.OIB.24.376 | Het aluminium kozijnwerk (geanodiseerd) is voorzien van HR++ beglazing of geëmailleerd glas 8107m2. Tevens komen er plaatselijk stalen deurkozijnen (dekkend geschilderd) voor 35m2. Noord-West gevel ca. 25% = 2035m2 Noord-Oost gevel ca. 40% = 3257m2 Zuid-Oost gevel ca. 20% = 1628m2 Zuid-West gevel ca. 15% = 1222m2
310300 | 1 |  | BE | Traliewerken | 2002 | BH.OIB.24.376 | Hellend traliewerk van gegalvaniseerd staal t.b.v. aangezicht schuine gevel afm. ca 70*20
310520 | 1 |  | BE | Beglazing isolatieglas buiten | 2002 | BH.OIB.24.376 | Voornamelijk HR++ beglazing en plaatselijk geëmailleerd glas. Het glaswerk is voorzien van rubberen afdichting. Hoeveelheid is ca. 80 % van buitenkozijnen. Noord-West gevel ca. 25% = 1629m2 Noord-Oost gevel ca. 40% = 2605m2 Zuid-Oost gevel ca. 20% = 1303m2 Zuid-West gevel ca. 15% = 977m2
313000 | 3 |  | BE | Deuren buiten | 2002 | BH.OIB.24.376 | Geanodiseerd aluminium draaideuren ingang Oranje Buitensingel 1st, ingang Rijnstraatzijde 2st., Voornamelijk zijn er aluminium buiten deuren (geanodiseerd) voorzien van HR++ beglazing (4st.) Tevens zijn er stalen deuren (14st.) met dekkend prepaint.
320100 | 1 |  | BI | Kozijnwerk binnen | 2002 | BH.OIB.24.376 | Brandscheidende hardhouten binnen kozijnen voorzien van brandvertragende deuren of brandvertragende stalen puien.
320500 | 1 |  | BI | Beglazing binnen | 2002 | BH.OIB.24.376 | Brandwerende beglazing in houten of stalen kozijn.
323000 | 4 |  | BI | Deuren binnen | 2002 | BH.OIB.24.376 | Brandscheidende houten binnendeuren. Tevens stalen binnendeuren voorzien van beglazing nabij de liften
342200 | 1 |  | BE | Hekwerken/leuningen buiten | 2002 | BH.OIB.24.376 | Stalen leuningen voorzien van dekkend prepaint op het dak.
411100 | 1 |  | BE | Afwerklaag gevel | 2002 | BH.OIB.24.376 | Pleisterafwerklaag, voorzien van dekkend schilderwerk, aangebracht tegen keermuur bij ingang fietsenkelder
411110 | 1 |  | BE | Voegwerk | 2002 | BH.OIB.24.376 | Cement gebonden voegwerk gebouwschil 295m2 en bij keerwand van fietsenkelder 350m2
411200 | 1 |  | BE | Bekleding gevel | 2002 | BH.OIB.24.376 | De bekleding bestaat voornamelijk uit aluminium en natuurstenen gevelbekleding (borstwering en verkenning). De Leading Edges zijn afgewerkt met aluminium en natuurstenen gevelbekleding. Aluminium elementen 9.871m2. Natuursteen elementen 8.616m2. Golfplaten 1.663m2. Noord-West gevel ca. 22% =4433m2 Noord-Oost gevel ca. 43% = 8665m2 Zuid-Oost gevel ca. 22% = 5389m2 Zuid-West gevel ca. 8% =1663m2
411400 | 1 |  | BE | Dilatatie/Elast. voeg buit.wand | 2002 | BH.OIB.24.376 | Diverse cementgebonden dilataties aangebracht in de buitengevel. Voornamelijk in metselwerk van cementgebonden voegwerk.
433400 | 1 |  | BE | Dilat.-/Elast. voeg buit.vloer | 2002 | BH.OIB.24.376 | Diverse cement gebonden dilataties in buiten vloerafwerking
434100 | 1 |  | BE | Afwerklaag buitenvloer | 2002 | BH.OIB.24.376 | De betonnen buitenvloer, aan de oranjebuitensingel, is afgewerkt met natuurstenen tegels en cementgebonden voegwerk.
453100 | 1 |  | BE | Plafondafwerkingen buiten | 2002 | BH.OIB.24.376 | Aluminium plafondafwerking, voorzien van poeder coating, bij leveranciers ingang.
471100 | 1 |  | BE | Dakbedekking vlak dak | 2002 | BH.OIB.24.376 | De daken zijn voornamelijk afgewerkt met een EPDM dakafwerking, deels voorzien van betonnen tegels ca. 400m2. Dakbedekking hellend vlak is idem. Integraal meegenomen in vlak dak.
472300 | 1 |  | BE | Valbeveiligingen | 1999 | BH.OIB.24.376 | Dakvlak 2: 33.30.41-00 1st Harnas 33.30.65-80 2st Loopwagen railbaan 33.30.99-31 1st werklijn flexibel instelbaar 33.40.23-00 1st Dakplan 33.50.81-00 2st Op en afstapvoorziening van 0,4 33.60.93-00 2st Looppadtegels van 2m Dakvlak 5: 33.60.42-95 2st Hekwerk vast verankerd van 60m Dakvlak 6: 33.60.42-95 1st Hekwerk vast verankerd van 80m Dakvlak 7: 33.60.42-95 1st Hekwerk vast verankerd van 3m Dakvlak 8: 33.60.42-95 1st Hekwerk vast verankerd van 3m Dakvlak 9: 33.60.42-95 3st Hekwerk vast verankerd van 14m
490110 | 1 |  | BE | Bu. dekkend watergedragen | 2002 | BH.OIB.24.376 | Dekkend schilderwerk op bekleding in punt van gevel ca. 0,4m2 Dekkend schilderwerk op pleisterwerk 150m2 keermuur bij ingang fietsenkelder.
490130 | 1 |  | BE | Bu. dekkend prepaint | 2002 | BH.OIB.24.376 | Dekkend prepaint op stalen buiten kozijnen en buiten deuren 14 st = 70 m2. Stalen hekwerken met speedgates = 90m2 Dekkend prepaint op hekwerk en leuningen 105m1 * 0,50 = 53m2 Prapaint op plafondafwerking leveranciers ingang a 920m2. Dekkend prepaint op stalen draagconstructie op dak t.b.v. gevel (Hoeveelheden ingeschat obv het deel bekende gegevens, zoals afgesproken met PASUYKER, 3300 m2/bvo (60 staanders gemiddels 15m hoog bij 2m opp-breedte = 1800m2, overig staalwerk ingeschat 1500 m2, totaal 3300m2).)
661100 | Gv 01-01 |  | T | Liftinstallatie | 2003 | BH.OIB.24.376 | Nivl nr 2511-150-01, inst. nr. 15331, Lift A laagbouw Lift: 15 stp.pl. hefsnelheid: 2,5 m/s, Constructies in schacht elektr, hefhoogte 53 meter, Aandrijving/Regeling FG, hefvermogen: 1250 kg Besturing elektronisch, 4 groeps Bestemmingsbesturing
661100 | Gv 01-02 |  | T | Liftinstallatie | 2003 | BH.OIB.24.376 | Nivl nr 2511-150-02, inst. nr. 15332, Lift B Lift: 15 stp.pl. hefsnelheid: 2,5 m/s, Constructies in schacht elektr, hefhoogte 53 meter, Aandrijving/Regeling FG, hefvermogen: 1250 kg, Besturing elektronisch, 4 groeps Bestemmingsbesturing
661100 | Gv 01-03 |  | T | Liftinstallatie | 2003 | BH.OIB.24.376 | Nivl nr 2511-150-03, inst. nr. 15333, Lift C Lift: 15 stp.pl. hefsnelheid: 2,5 m/s, Constructies in schacht elektr, hefhoogte 53 meter, Aandrijving/Regeling FG, hefvermogen: 1250 kg, Besturing elektronisch, 4 groeps Bestemmingsbesturing
661100 | Gv 01-04 |  | T | Liftinstallatie | 2003 | BH.OIB.24.376 | Nivl nr 2511-150-04, inst. nr. 15334, Lift D Lift: 15 stp.pl. hefsnelheid: 2,5 m/s, Constructies in schacht elektr, hefhoogte 53 meter, Aandrijving/Regeling FG, hefvermogen: 1250 kg, Besturing elektronisch, 4 groeps Bestemmingsbesturing
661100 | Gv 01-05 |  | T | Liftinstallatie | 2003 | BH.OIB.24.376 | NIVL 2511-150-11, inst.nr. 15335, Lift E Lift: 16 stp.pl. hefsnelheid: 5 m/s, Constructies in schacht elektr, hefhoogte 100 meter, Aandrijving/Regeling FG, hefvermogen: 1250 kg, Besturing elektronisch, 4 groeps Bestemmingsbesturing
661100 | Gv 01-06 |  | T | Liftinstallatie | 2003 | BH.OIB.24.376 | NIVL 2511-150-12, inst.nr. 15336, Lift F Lift: 16 stp.pl. hefsnelheid: 5 m/s, Constructies in schacht elektr, hefhoogte 100 meter, Aandrijving/Regeling FG, hefvermogen: 1250 kg, Besturing elektronisch, 4 groeps Bestemmingsbesturing
661100 | Gv 01-07 |  | T | Liftinstallatie | 2003 | BH.OIB.24.376 | NIVL 2511-150-13, inst.nr. 15337, Lift G Lift: 16 stp.pl. hefsnelheid: 5 m/s, Constructies in schacht elektr,hefhoogte 100 meter, Aandrijving/Regeling FG, hefvermogen: 1250 kg, Besturing elektronisch, 4 groeps Bestemmingsbesturing
661100 | Gv 01-08 |  | T | Liftinstallatie | 2003 | BH.OIB.24.376 | NIVL 2511-150-14, inst.nr. 15338, Lift H Lift: 29 stp.pl. hefsnelheid: 5 m/s, Constructies in schacht elektr, hefhoogte 100 meter, Aandrijving/Regeling FG, hefvermogen: 1250 kg, Besturing elektronisch, 4 groeps Bestemmingsbesturing
661100 | Gv 01-09 |  | T | Liftinstallatie | 2003 | BH.OIB.24.376 | NIVL 2511-150-15, inst.nr. 15339, Lift J Lift: 16 stp.pl. hefsnelheid: 2,5 m/s, Constructies in schacht elektr, hefhoogte 53 meter, Aandrijving/Regeling FG, hefvermogen: 1250 kg, Besturing elektronisch, 5 groeps Bestemmingsbesturing
661100 | Gv 01-10 |  | T | Liftinstallatie | 2003 | BH.OIB.24.376 | NIVL 2511-150-16, inst.nr. 15340, Lift K Lift: 16 stp.pl. hefsnelheid: 2,5 m/s, Constructies in schacht elektr, hefhoogte 53 meter, Aandrijving/Regeling FG, hefvermogen: 1250 kg, Besturing elektronisch, 5 groeps Bestemmingsbesturing
661100 | Gv 01-11 |  | T | Liftinstallatie | 2003 | BH.OIB.24.376 | NIVL 2511-150-17, inst.nr. 15341, Lift L Lift: 16 stp.pl. hefsnelheid: 2,5 m/sConstructies in schacht elektr, hefhoogte 53 meter, Aandr, ijving/Regeling FG, hefvermogen: 1250 kg, Besturing elektronisch, 5 groeps Bestemmingsbesturing
661100 | Gv 01-12 |  | T | Liftinstallatie | 2003 | BH.OIB.24.376 | NIVL 2511-150-18, inst.nr. 15342, Lift M Lift: 16 stp.pl. hefsnelheid: 2,5 m/s, Constructies in schacht elektr, hefhoogte 53 meter, Aandrijving/Regeling FG, hefvermogen: 1250 kg, Besturing elektronisch, 5 groeps Bestemmingsbesturing
661100 | Gv 01-13 |  | T | Liftinstallatie | 2003 | BH.OIB.24.376 | NIVL 2511-150-19, inst.nr. 15343, Lift N Lift: 17 stp.pl. hefsnelheid: 2 m/s, Constructies in schacht elektr, hefhoogte 58 meter, Aandrijving/Regeling FG, hefvermogen: 1600 kg, Besturing elektronisch, 5 groeps Bestemmingsbesturing
661100 | Gv 01-14 |  | T | Liftinstallatie | 2003 | BH.OIB.24.376 | NIVL 2511-150-20, inst.nr. 15344, Lift O Lift: 3 stp.pl. hefsnelheid: 1 m/s, Constructies in schacht elektr, hefhoogte 6,3 meter, Aandrijving/Regeling FG, hefvermogen: 1000 kg, Besturing elektronisch, 1 groeps verzamelbesturing
661100 | Gv 01-16 |  | T | Liftinstallatie | 2003 | BH.OIB.24.376 | NIVL 2511-150-22, inst.nr. 16200, Lift Q Lift: 4 stp.pl. schachttoegangen 7, hefsnelheid: 1 m/sConstructies in schacht elektr, hefhoogte 12 meter, Aandrijv, ing/Regeling FG, hefvermogen: 1600 kg, Besturing elektronisch, 1 groeps Verzamelbesturing
661100 | Gv 01-17 |  | T | Liftinstallatie | 2003 | BH.OIB.24.376 | NIVL 2511-150-23, inst.nr. 16201, Lift R Grand-cafe Lift: 3 stp.pl. hefsnelheid: 0,63 m/s, Constructies in schacht hydr., hefhoogte 8,4 meter, Aandrijving/Regeling hydraul., hefvermogen: 630 kg Besturing elektronisch, 1 groeps Kollmorgen besturing
661400 | Gv 01-18 |  | T | Hefplateau personenvervoer | 2003 | BH.OIB.24.376 | NIVL 2511-150-24, inst.nr. 16202, Lift S, platformlift A5000, hefvermogen 400 kg of 4 personen, hefhoogte 9 meter, 2 schachttoegangen
663100 | Gv 01-15 |  | T | Kleingoederenliftinstallatie | 2003 | BH.OIB.24.376 | NIVL 2511-150-21, inst.nr. 16199, Lift P, fabrieksnummer 201043, hefsnelheid 0,35 m/s, hefvermogen 100 kg, 3 schachttoegangen, hefhoogte 18,2 meter, elektronische besturing.
751300 | Gv 01-19 |  | T | Gevelonderhoudsvoorziening | 2002 | BH.OIB.24.376 | Nivl nr. 2511-150-05, s/n 2002-7-1285, 1 stuks elektrische gevelonderhoudinstallatie op railtraject, opvoerhoogte 140 m, hefvermogen 240 kg, hefsnelheid 18 m/min, 60 meter rails
751300 | Gv 01-20 |  | T | Gevelonderhoudsvoorziening | 2002 | BH.OIB.24.376 | Nivl nr. 2511-150-06, s/n 2002-7-1287, , 1 stuks elektrische gevelonderhoudinstallatie op railtraject, opvoerhoogte 131 m, hefvermogen 240 kg, hefsnelheid 18 m/min, 50 meter rails
751300 | Gv 01-21 |  | T | Gevelonderhoudsvoorziening | 2002 | BH.OIB.24.376 | Nivl nr. 2511-150-07, s/n 2002-7-1373, , 1 stuks elektrische gevelonderhoudinstallatie op railtraject, opvoerhoogte 102 m, hefvermogen 240 kg, hefsnelheid 18 m/min, 30 meter rails
751300 | Gv 01-22 |  | T | Gevelonderhoudsvoorziening | 2002 | BH.OIB.24.376 | Nivl nr. 2511-150-08, s/n 2002-7-1278, , 1 stuks elektrische gevelonderhoudinstallatie, opvoerhoogte 126 m, hefvermogen 240 kg, hefsnelheid 18 m/min
751300 | Gv 01-23 |  | T | Gevelonderhoudsvoorziening | 2002 | BH.OIB.24.376 | Nivl nr. 2511-150-09, s/n 2002-7-1286, , 1 stuks elektrische gevelonderhoudinstallatie op railtraject, opvoerhoogte 66 m, hefvermogen 240 kg, hefsnelheid 18 m/min, 200 meter rails
751300 | Gv 01-24 |  | T | Gevelonderhoudsvoorziening | 2002 | BH.OIB.24.376 | Nivl nr. 2511-150-10, s/n 2002-1325, 1 stuks elektrische zelfhijsende gevelonderhoudinstallatie op railtraject, opvoerhoogte 30 m, hefvermogen 240 kg, hefsnelheid 18 m/min, 10 meter rails
831311 | 1 |  | E | deuren elektrisch | 2002 | BH.OIB.24.376 | 5 st Rol/Overheaddeur buiten elektr (Crawford Crawford m2, Crawford Crawford m2, NRF m2, NRF m2) Te vinden op 0.33 expeditiestraat (2x) 0.29 vuilperscontainerruimte, paarkeerkelder -02 en schuifdeur V05 ministersafdeling. 8 st Tourniquet binnen elektrisch (Boon Tourlock 180+90/BOM diamtr, Boon Circlelock P0612227 diamtr, Boon Circlelock P0612228 diamtr, Boon Tourlock 180+90/BOM diamtr, Boon Toerlock 180+90/BOM diamtr, Boon Tourlock 180+90/Bom diamtr, Boon Tourlock 180+90/BOM diamtr, Boon Circlelock P0612224 diamtr), 3 st Tourniquet buiten elektrisch (Boon Aut.toerniket BOM tw diamtr)
851010 | 1 |  | K | Opstellings-/stookruimte (SR) | 2002 | BH.OIB.24.376 | Opstellingsruimte stadsverwarming inkoop, volledig beton geconstrueerd.
851020 | 1 |  | K | Ventilatievoorziening | 2002 | BH.OIB.24.376 | 35 st Buitenluchtrooster toevoer (Schelde bouw m2, , Smits Air Ba50/Ba 70 m2), 2 st Buitenluchtrooster afvoer (Smits air BA 50/70 m2)
851200 | 1 |  | K | warmteopwekeenheid centraal | 2002 | BH.OIB.24.376 | warmtelevering door derden dmv aansluiting stadsverwarming met 3 gescheiden warmtewisselaars (ivm verschillende drukregimes in het gebouw) met warmtemeters en primaire hoeveelheidsregeling.
852160 | 1 |  | K | Pompinstall + put + app. | 2002 | BH.OIB.24.376 | 1 st vuilwaterpompinstallatie, 2 pomps in betonnen put, fabr. Duijvelaar/DRV625-2 DN80, bj01 tbv afvoer vetvangput; 1 st vuilwaterpompinstallatie, 2 pomps in betonnen put, fabr. Duijvelaar/DRV1020-4 DN80, bj02 op -1 achter lift; 1 st dompelpomp in betonnen put, fabr. Duijvelaar, bj02 tbv afvoer calamiteiten; 1 st vuilwaterpompinstallatie Duijvelaar VW2 DV2845 D SN2" bj01 tpv Sprinklerruimte. 1 st vuilwaterpompinstallatie Osip JET 100 2800 rpm bj01 tpv LBK archief parkeergarage -2. 2 st dompelpomp in de put tpv stadverw parkeergarage -1. 1 st domperpomp hangend aan de muur tpv parkeergarage -1.
852310 | 1 |  | K | Scheidingsinstall. afvoeren | 2002 | BH.OIB.24.376 | 1 st HDPE slibvang/vetvangput, binnenopstelling, cap 4 l/s
852400 | 1 |  | K | Afvoer gecomb. riol. HWA/VWA | 2002 | BH.OIB.24.376 | Inpandige hemelwaterafvoer in naadloos gietijzer met gietijzeren afvoertrechters; geïsoleerd met minerale wol tbv hwa daken; Uitpandige hemelwaterafvoer in HDPE met UV-trechters tbv glazen overstekken boven entrees; Inpandige vuilwaterafvoer in naadloos gietijzer en kunststof; geisoleerd met minerale wol tbv VWA
853103 | 1 |  | K | Leidingn, app. + toebeh drinkwater | 2002 | BH.OIB.24.376
853105 | 1 |  | K | Beveilig. drinkw (bv keerkleppen) | 2002 | BH.OIB.24.376 | Onderbreking type AA tbv reinwatertanks vijver en sprinklerbassin, div typen BA, CA en EA. Steeksproefsgewijze controle, geen inventarisatie van aanwezige beveiligingen aangetroffen, schatting ca 150 stk
853140 | 1 |  | K | Drukverhogingsinstallaties | 2002 | BH.OIB.24.376 | 1 st hydrofoor 3 pomps Duijvelaar, HU3 DPV 65-10 bj02 tbv vijverinstallatie; 2 st hydrofoor 2 pomps Wilo SiBoost Smart 2Helix EXCEL410-WMS-S incl 1 st expansievat bj17 tpv Sprinklerruimte; 1 st hydrofoor 2 pomps Wilo SiBoost Smart 2Helix EXCEL414-WMS-S incl 1 st expansievat bj17 tpv Sprinklerruimte;
853208 | 1 |  | K | Buffervaten | 2002 | BH.OIB.24.376 | 1 st Buffervaten
853213 | 1 |  | K | Boiler elektrisch | 2002 | BH.OIB.24.376 | 62 st Boiler elektrisch totaal, bestaande uit: 16x boiler elektrisch Close-in 10 ltr bj02 (diverse) 13x boiler elektrisch Close-in 10 ltr bj03 (diverse) 1x boiler elektrisch Close-in 10 ltr bj15 (11e etage) 2x boiler elektrisch Close-in 10 ltr bj06 (9e + 17e etage) 1x boiler elektrisch Close-in 10 ltr bj10 (9e etage) 8x boiler elektrisch Close-in 15 ltr bj02 (bg + 1e etage) 12x boiler elektrisch Mono Koper 30 ltr bj02 (diverse) 1x boiler elektrisch Mono Koper 30 ltr bj03 (29.A18) 2x boiler elektrisch Close-up 50 ltr bj01 (09.B13 + 19.A04) 1x boiler elektrisch Mono-Plus Koper 80 ltr bj02 (05.B13) 1x boiler elektrisch Close-up Mono-3 Koper 150 ltr bj18 (15.084) 1x boiler voorraad Stiebel Eltron SHW 200 ltr bj02 (VIP parkeer) 1x boiler voorraad OA Smtih DRE 80 18 N 300 ltr bj14 (03.A05) 1x boiler voorraad Stiebel Eltron SHW 400 ACE ltr bj01 (01.B02) 1x boiler voorraad Stiebel Eltron SHO AC 1000 ltr bj01 (01.B03)
853500 | 1 |  | K | waterbehandeling | 2002 | BH.OIB.24.376 | 2x Rendisk (15e verdieping en begane grond), 3x Rossmark (15.084 bj02, 01.B02 bj12 & 00.40 bj09), 1x Softstar bj02, 1x Softstar C50 bj02)
855100 | 1 |  | K | koudeopwekeenheid lokaal | 2002 | BH.OIB.24.376 | 1x split-unit York MCC12P17, R407C bj02 (29e TR) 1x split-unit Toshiba RAV-SM563AT-E, R410A 1kg 2,49kW bj10 (dak laagbouw) 1x split-unit Toshiba RAV-SM804ATP-E, R410A 1,7kg 3,61kW bj14 (dak laagbouw) 1x split-unit Toshiba RAV-SM563AT-E, R410A 1kg 2,49kW bj01 (dak hoogbouw) 1x split-unit Aermec AN0807, R407C 3,28kg bj04 (V03) 1x split-unit Toshiba SM562XT, R410A bj10 (30.13) 1x split-unit Holland Condition AN0307C, R407C bj02 (V03) 1x split-unit Carrier 42 VMC012/388C/S012, R410A bj07 (V03) 1x split-unit Aermec AN0807, 18,2 kW, 3 kg R407C bj04 (29) 1x split-unit Fujitsu AOYG30LFT, 8/8,80 kW R410A 2,1kg bj15 (dak hoogbouw) 1x split-unit Fujitsu AOYG30LFT, 8/8,80 kW R410A 2,1kg bj15 (dak hoogbouw) 1x split-unit Aermec Coltfort, R407C 3,28kg bj04 (dak hoogbouw)
855100 | 2 |  | K | koudeopwekeenheid lokaal | 2006 | BH.OIB.24.376 | 48 st Split-unit (binnen+ buiten) (Barcol Air kW, Holland Condition TW5B 8,5 kW, Carrier 42 VMC012/388C/S012 kW), 8 st Compacte units (VKB) (york O531-YASX 510 kW, Holland Condition SWN 84 B/6R 35 kW)
855200 | 1 |  | K | Koudeopwekeenheid centraal | 2002 | BH.OIB.24.376 | 3 st luchtgekoelde waterkoelmachine, York, YASX0531EB50YA, 510 kW, 2x50kg R407C, bj01, V14; 1 st luchtgekoelde waterkoelmachine, York, YCAS1215EB50Y, 1124 kW, 4x91kg R407C, bj02, V32; 2 st luchtgekoelde DX koelmachine, York, YCUJ/B77O 19B GSI, 534 kW, 2x56kg R407C, bj02, V32; 1 st luchtgekoelde waterkoelmachine, Montair, R0-V80/FC110%/LN SB, 186 kW, 65kg R407C; bj03, V14 tbv ICT
855301 | 1 |  | K | Verdeler/verzamelaar koelen | 2002 | BH.OIB.24.376 | Verdeler verzamelaar 3 strengs maatwerk tbv GKW ICT en LBK ICT. 1st op 10de verd (incl 1x Biral EBZ 85V/4-148 & 3x Biral EBZ 100/4-186), 1st op 14de verd. (incl 1x Biral EBZ 67/4-269 & 1x Auetschi 7AA132M04).
855302 | 1 |  | K | pompen >2kW, fundatiep. koelen | 2002 | BH.OIB.24.376 | 1x transportpomp Allweiler C18CM-4 B3 18,5 W bj02 1x circulatiepomp Biral >2kW bj02 1x circulatiepomp Biral EBZ28l/s-100V 186 m3/h bj02 1x circulatiepomp Biral EBZ28l/s-100V 186 m3/h bj02 1x circulatiepomp Biral EBZ12l/s-85V/4 148 m3/h bj02 1x circulatiepomp Biral EBZ12l/s-85V/4 148 m3/h bj02 1x circulatiepomp Biral EBZ7,9l/s 67V/4 269 m3/h bj02 1x circulatiepomp Biral EBZ7,9l/s 67V/4 269 m3/h bj02
855303 | 1 |  | K | Leidingnet + app. koelen | 2002 | BH.OIB.24.376 | 552 m1 Leidingnet + app. koelen armaflex geisoleerd, 233 st Regelklep + stelmotor; 1 st TSA platenwarmtewisselaar (Guntner TL400x65-193kw/KBFL)
855306 | 1 |  | K | Expansievoorzieningen koelen | 2002 | BH.OIB.24.376 | 2 st Expansievat m/ pompunit (Pneumatex PTM B1-P 600 en 200 liter, 1 st Drukexpansievat
856101 | 1 |  | K | Verdeler/verzamelaar verwarmen | 2002 | BH.OIB.24.376 | 3 st Verdeler/verzamelaar verwarmen, ivm verschillende drukregimes 1x verdeler/verzamelaar; 1CV Hoogbouw toren 1x transportpomp Grundfos A96275613P210280001 1 57,8m3/h bj10 1x transportpomp Grundfos MGE 100LB2-28FT130-B 3 kW bj02 1x circulatiepomp Grundfos MG: 71B4-14FT85-B bj02 1x regelklep Sauer bj02 1x verdeler/verzamelaar; 1x circulatiepomp Grundfos MGE 100LB2-28FT130-B, EU V36 3kW bj02 1x circulatiepomp Grundfos MGE 100LB2-28FT130-B, EU V02 3 kW bj02 1x circulatiepomp Grundfos A UPS bj02 1x regelklep Sauer AVR32W62S F001 bj02 1x verdeler/verzamelaar; 1CV Rijnstraat 1x circulatiepomp Grundfos MGE 100LB2-28FT130-B, EU V36 3kW bj02 1x circulatiepomp Grundfos MGE 100LB2-28FT130-B, EU V36 3 kW bj02 1x circulatiepomp Grundfos A UPS bj02 1x regelklep Sauer AVR32W62S F001 bj02
856102 | 1 |  | K | pompen >2 kW, fundatiep. verwarm | 2002 | BH.OIB.24.376 | 9 st pompen <2 kW; 6 st circulatiepomp m drukverschilregeling, Grundfos,TPE80 80 5xbj02, 1xbj10 tbv distributie.
856103 | 1 |  | K | Leidingnet + toebehoren verwarmen | 2002 | BH.OIB.24.376 | 3684 m1 Leidingnet + toebehoren verwarmen, 2045 st Regelklep + stelmotor
856109 | 1 |  | K | Expansievoorz. verwarmen | 2007 | BH.OIB.24.376 | 3 st expansievat m/ pompunit, Pneumatex/Transferomat 900 ltr, bj02; 1x Expansievat automaat tbv CV Rijnstraat; 1x besturing BrainCube AC/12A bj09 1x Drukbehoudsysteem Transfero TPV 10.1 bj09 1x Drukexpansievat Statico SD 35.10 bj13 1x Expansievat automaat tbv CV Laagbouw toren; 1x besturing BrainCube AC/12A bj09 1x Drukbehoudsysteem Transfero TPV 10.1 bj09 1x Drukexpansievat Statico SD 35.10 bj13 1x Expansievat automaat tbv CV Hoogbouw toren; 1x besturing BrainCube AC/12A bj09 1x Drukbehoudsysteem Transfero TPV 10.1 bj09 1x Drukexpansievat Statico SD 35.10 bj13
856117 | 1 |  | K | Afgifte element warmte | 2002 | BH.OIB.24.376 | Staande convectoren diepte 15 x 15 cm, verschillende lengten t.p.v. hoekkamers gevels en tussenbouw gevels; Paneelradiatoren in diverse toiletgroepen e.d.; inbouwconvectoren in putten tpv begane grond inbouw in convectorputten. Antal geschat obv visuele waarneming 512 st. Voerverwarming deels begane grond en 1e verdieping Verdeler vloerverwarming BG (3st) en V01 (1st).
856119 | 1 |  | K | meetinr (Verbruiksm + telwerk) | 2002 | BH.OIB.24.376 | 7 st meetinr (Verbruiksm + telwerk) (4x Econosto 766 -, 3x Endress+Hauser Promag 30F -)
857200 | 1 |  | K | Afzuiginstallaties | 2002 | BH.OIB.24.376 | Afvoerventilatoren kanaal en dakmodellen, tbv: Liftmacinekmr 1500m3/h; trap19-29 1500m3/h; trap 2-19 1500m3/h; trap laagb 1500m3/h; toiletten 15e 750 m3/h; traforuimte 16e 5000 m3/h; 1st 5000 m3/h; Rookruimten 1500 m3/h; toiletten bg 675 m3/h; containerr. bg 650 m3/h; lift 17 1000 m3/h; traforuimte -1 5000m3/h; traforuimte 2 5000 m3/h; stadsverw 1970 m3/h; 4st opslagruimten 600 m3/h; 79 st Ventilator huishoudelijk gebruik, 3 st Afvoerventilator; Afvoerventilator toiletten V30 - BG - 29, HHW-BC 2225 12275 m3/h; Afvoerventilator toiletten 14B22, HHW-BC 1835 10000 m3/h
857200 | 4 |  | K | Afzuiginstallaties | 2002 | BH.OIB.24.376 | Keukenbereiding 1e, Comefri THLE710E 8200m3/h; Lift V17 hoogb Inatherm IRE 50x30D 1500 m3/h; lift V17 laagb Inatherm IRE 50x30D 1500 m3/h; reproruimte V16 Comefri THLE355 2000m3/h; Koffieruimte V15 Comefri THLE355 2100m3/h; Grand Cafe Comefri THLE280 2000m3/h; spoelkeuken V1 Comefri THLE355 3000 m3/h; koffiekeuken Inatherm 1500m3/h; toiletten keuken Inatherm IRE 50x30D 1500M3/h; Compressorruimte S&P ILT/4-250 2000M3/h;
857510 | 1 |  | K | Luchtbehandelingskasten (LBK's) | 2002 | BH.OIB.24.376 | 2 st Centrale luchtbehandeling toe- en afvoer (Bj=2002, Fabr=Holland Heating, Type=Lowe Rise, Omvang=80000 m3/s); 1 st Centrale luchtbehandeling toe- en afvoer (Bj=2002, Fabr=Holland Heating, Type=High Rise, Omvang=110000 m3/s) ; 1 st Centrale luchtbehandeling toe- en afvoer (Bj=2002, Fabr=Holland Heating, Type=High Rise, Omvang=120000 m3/s); 1 st Centrale luchtbehandeling toe- en afvoer (Bj=2002, Fabr=Holland heating, Type=LCU 132, Omvang=4400 m3/s); 6 st Centrale luchtbehandeling toe- en afvoer (Toelichting=RK-TK TV1,RK-TK AV1,RK-TK TV2,RK-TK AV2,RK-TK TV3,RK-TK AV3); 1 st Centrale luchtbehandeling toe- en afvoer (Bj=2002, Fabr=Acoven, Type=KFS195-F4/LW1/VF312, Omvang=3150 m3/s)incl. secties kleppen / wtw / filteren / mengen / koelen / verwarmen / ventilator / bevochtiging
857704 | 2 |  | K | Brandklep | 2002 | BH.OIB.24.376 | 40 st Brandklep met servomotor
857705 | 1 |  | K | Ventilatorconvector | 2002 | BH.OIB.24.376 | 5 st Ventilatorconvector koelen, Witt & Sonn, TW5/B, bj09; 31 st Ventilatorconvector koelen, Barcol Air, bj02 tbv SER ruimten; 7 st Collman FCU unit 60-80-100 tbv controleroom en testruimten
857709 | 1 |  | K | VAV-box | 2002 | BH.OIB.24.376 | 1781 st VAV-box (1778x Barcol-Air NVL, 3x Inatherm IRE 40x20A 650)
857714 | 1 |  | K | Luchtkanalen, app & isolatie | 2002 | BH.OIB.24.376 | Kanaalwerk metaal rechthoekig en rond, van 100mm tot en met 5000mmx2000mm.
858110 | 2 |  | E | verdeel/regelkast klimaat | 2002 | BH.OIB.24.376 | 14 st Regeling klimaat (Invensys Airwheel 6 -, Invensys Airwheel 6 -, Invensys -, Duyvelaar Diversen -), 28 st Regelkast klimaat c.v.-installatie (Invensys AC/CV -), 125 st Autonoom onderstation (Barcol Air MR-S -), 7 st Regelkast klimaat LBH (Invensys Airwheel 6 sectie, Invensys Micromaster sectie), 1 st Regelpaneel decentraal gemont., 8 st regelkast klimaat (Duijvelaar DKVO -, Biral freq.pompen -, PSB -) 1 st regelkast klimaat (Biral freq.pompen); Frequentieregelingen LBK en DX machines. 2 st York Eurotherm 18,5 kW DX machine; 2 st Eurotherm 690P 18,5 kW DX machine; 2 st Microdrive Elite 1,1kW overdrukvent; 4 st Micromaster 430 15kW LBK; 4 st Micromaster 430 30kW LBK; Opstelling in geventileerde plaatstalen dubbeldeurs kast v.v. slot.
861111 | 01 |  | E | Noodstroomaggregaat | 2001 | BH.OIB.24.376 | 1 st Noodstroomaggregaat (Gentech TAD1232GE/LSA49.1SZ 375 kVA)
861111 | 02 |  | E | Noodstroomaggregaat | 2000 | BH.OIB.24.376 | 1 st Noodstroomaggregaat (Gentech TAD1232GE/LSA47.1M6 375 kVA)
861113 | 2 |  | E | No-Break-installatie | 2017 | BH.OIB.24.376
861200 | 1 |  | E | Aarding algemeen | 2002 | BH.OIB.24.376 | Div HAR en SAR bij verdeelinrichtingen en HKL, aardingen gehele pand
861240 | 1 |  | E | Aarding trafo hoogspan.ruimte | 2002 | BH.OIB.24.376 | Bare Copper aardingsstrip op wanden
861300 | 1 |  | E | Bekabeling/distributie elektra | 2003 | BH.OIB.24.376 | Kabelgoot en ladderbaan gehele gebouw, v.v. DRAKA bekabeling.
861300 | 2 |  | E | Bekabeling/distributie elektra | 2001 | BH.OIB.24.376 | Spanningrail systemen voor vermogen. Gehele gebouw van hoogspanningstrafos naar verdeelkasten.
861410 | 1 |  | E | Transformatoren | 2002 | BH.OIB.24.376 | 9 st Transformator luchtgekoeld (Groupe/Trihal Trihal 10k/400V 630 kVA)
861420 | 1 |  | E | Hoogspanningsverdeelinr. | 2002 | BH.OIB.24.376 | 1 st Hoogspanningsverdeelinr., 4 st Verdeelinr. Metal enclosed (Groupe Schneider RM 6 veld)
861500 | 1 |  | E | (Hoofd)verdeelinrichting licht/kracht | 2002 | BH.OIB.24.376 | 18 st Hoofdverdeelinrichting plaatst (GE PC/O&K OK Center 2000c A, GE PC/O&K OK Center 2000c), 79 st Verdeelinrichting Licht en Kracht (GE PC/O&K, Subcenter 620E), 13 st Verdeelinrichting Licht en Kracht in kleine schachten hoogbouw
861500 | 3 |  | E | (Hoofd)verdeelinrichting licht/kracht | 2001 | BH.OIB.24.376 | Plaatstalen hoofdverdeelinrichtingen. HKL1 2xHS 1000A en 37 groepen, HKL2 1xHS 1000A en 14 groepen, HKL3 1xHS 1000A en 15 groepen, HKL4x hs 1000A en 14 groepen, HKL5 1xHS 1000A en 8 groepen, HKL6 1xHS 1000A en 8 groepen, HKL7 1xHS 1000A en 6 groepen, HKL8 1xHS 1000A en 13 groepen, HKL9 2xHS 1000A en 33 groepen, HKL-NSA generatorsch 630A.
861710 | 1 |  | E | Bliksembeveiligingsinstallatie | 2002 | BH.OIB.24.376 | 650 m1 Uitwendige bliksembeveilig.inst. hoge en lage daken
863130 | 1 |  | E | laagspanningsinstallatie | 2002 | BH.OIB.24.376 | Gira schakelmateriaal.
863140 | 1 |  | E | Verlichtingsarmaturen | 2002 | BH.OIB.24.376 | 10868 armaturen bestaande uit : PL armaturen 3383 st, Compact PLC armtatuur 538 st, TL-hf 6768 st en TLD wd tbv keuken e.d. 179 st.
863210 | 1 |  | E | Noodverlichtingsarmatuur | 2001 | BH.OIB.24.376 | 1035 st Noodverlicht.arm.decentr.gevoed bestaande uit pictogrammen, transparanten en armaturen met ingebouwde noodvoorziening.
864100 | 1 |  | E | Signalering | 2003 | BH.OIB.24.376 | 45 st Aanwezigheids-/beletsignalering
864100 | 2 |  | E | Signalering | 2013 | BH.OIB.24.376 | CO-LPG detectie parkeergarage. 85 st detectoren LPG en CO2, signaalgevers 24 st borden "motor uit"en 24 st slow-whoop. Signalering op GBS systeem; 25 st Impuls ventilatoren inclusief regeling in plaatstalen kast V-01 tbv ventilatie parkeerdekken.
864210 | 1 |  | E | Telefooninstallatie | 2003 | BH.OIB.24.376 | Geintegreerd in ICT systemen, opgesteld MER ruimte V03 bouwdeel B
864220 | 1 |  | E | Intercominstallatie | 2003 | BH.OIB.24.376 | Intercom bestaande uit : 1st centrale EBT/Hacousto Stento ASA type 10107; 3 st hoofdpost EBT/Hacousto Stento ASA DE E611; 4 st nevenpost EBT/Hacousto Stento ASA DER 41021; 13 st nevenpost EBT/Hacousto Kamerbewaarder oproepsysteem; 1 st intercom paneel EBT/Hacousto kamerbewaarder oproepsysteem; 2 st intercom Decon Systems TF2700N-TH6700N
864240 | 1 |  | E | Geluidsinstallatie | 2003 | BH.OIB.24.376 | 1 st Geluidsinstallatie (TMC TC800), 4 st Marantz. tbv presentatie en omroep
864310 | 1 |  | E | CCTV-installatie | 2006 | BH.OIB.24.376 | 76 st. camera vast, 4 st. camara dome, 17 st. videofoon, 3 st. bedienpaneel, 5 st. digital recording, 2 st. unilink
865110 | 1 |  | E | Brandmeldinstallatie | 2002 | BH.OIB.24.376 | 4 st Brandmeldcentrale (Siemens CC1142 Algocontrol 80/891 groep, Siemens groep); 913 st automatische melders; 139 st handmatige melders; 108 st Siemens koppelbox; 85 st kleefmagneten met 15 st GTV 100; 3 st meldpaneel; 500 st nevenindicatoren
865130 | 1 |  | K | Lokale brandblustoestellen | 2002 | BH.OIB.24.376 | 63 st CO2- en poederblusser (6 kg, Chubb Noha AFFF 6 kg, Chubb Noha AFFF 6 kg), 115 st Brandslanghaspel (Chubb Noha 1-NL m1), 1 st Verrijdbare eenheid (Chubb Noha BWK-1 kg), 4 st water- en poederblusser 6Ltr Chubb/brabo
865135 | 1 |  | K | Droge brandblusleiding | 2002 | BH.OIB.24.376 | droge blusleiding met gevelaansluitingen en aansluiting per kern per verdieping
865140 | 1 |  | E | Brandwerende doorvoeringen | 2002 | BH.OIB.24.376 | Opgenomen binnen element 222100 en 231100.
865150 | 1 |  | E | Omroep- en ontruimingsinstall. | 2003 | BH.OIB.24.376 | 1 st Omroep-/ontr.inst. versterker (TMC TC 8000), 100st Atlas sound LP SVT77 signaalgever, 3 st omroep/.ontr paneel, 2 st accu's
865170 | 1 |  | K | Sprinklerinstallatie | 2002 | BH.OIB.24.376 | Sprinklerinstallatie klasse N I tbv sprinkler en NSA-ruimte, N II tbv kantoorruimten en technische ruimten, N III tbv opslag/archiefruimen, transportgang, restaurants en luifels met een oppervlak van meer dan 144 m2, water-mist-fire-protection-system(WMFP) in de MER ruimten bestaande uit voorraadbassin, 2 stuks elektrische pompen, vier alarmkleppen, dikwandig stalen verdeelnet (deels verzinkt, deels gemenied) en sprinklerkoppen. hoofdzakelijk in natte uitvoering.
865210 | 1 |  | E | Inbraaksignaleringsinstall. | 2006 | BH.OIB.24.376 | 1 st centrale, 1 st. bedienpaneel, veldapparatuur; contracten, sirenes, PIR's etc.
865220 | 2 |  | E | Toegangscontrole | 2003 | BH.OIB.24.376 | 5B34 enkele module, 1.039 meerdere modules, 0B31 enkele module, -2A11 en VIP garage meerdere modules, -2 fietsenkelder enkele modules, -2.31 en -2.-41 meerdere modules. modules: nooddrukkers, deurstand-, slotstandsignalering en overvalknoppen. Sturingen: toegangsdeuren, tournuiquettes, hekwerken, deuren. 1 st centrale apparatuur bij beveiliging.
865310 | 06 |  | E | Zonweringsinstallaties buiten | 2003 | BH.OIB.24.376 | TPV binnentuin en hoofdentree, screens en lamellen
865360 | 1 |  | E | Wateroverlastmelder | 2003 | BH.OIB.24.376 | 21 st Wateroverlastmelder
865400 | 1 |  | E | Sociale alarmering | 2002 | BH.OIB.24.376 | 40 st Signalering invalidetoilet (Invensys GBS, Zettler)
867300 | 1 |  | E | gebouwbeheersysteem | 2003 | BH.OIB.24.376 | 60 st Bediening verlichting, 159 st Installatiesignalering, 1 pm gebouwbeheersysteem (Invensys Network 8000) Let op: incl. Schneider building advisor
867300 | 2 |  | E | gebouwbeheersysteem | 2003 | BH.OIB.24.376 | Schneider building advisor, incl: - Modem met Sophos Firewal (maandelijks updates). - Licentiekosten Schneider building advisor. - Jaarlijks energy kostenanalyse rapportage.
873200 | 1 |  | K | Grootkeuken/rest.-apparatuur | 2004 | BH.OIB.24.376 | 1 st Koffiezetappar./doorstroomzuil (Bravilor WDB40 -); 2 st Voedseluitgifte en proportionering; 2 st Vaatwasinstallatie (WD-GE 1219 -, WD-241E -, RD48S -); 1 st Fornuis groot elektrisch (kW kW); 2 st Friteuse enkel (Ambach EY 240 M 15 kW -) 3 st Koffiezetappar./doorstroomzuil (Bistro -, Bistro -); 2 st Au bain marie (S 180 -); 9 st Grootkeuken/rest.-apparatuur,; 1 st Vaatwasinstallatie (WD 4E 8.55 -); 1 st Voedseluitgifte en proportionering,; 1 st Fornuis groot elektrisch (Bosch Inductiekookplaat kW)
873200 | 3 |  | K | Grootkeuken/rest.-apparatuur | 2003 | BH.OIB.24.376 | Bedrijfsrestauratie. Koelkast GRAM 500ltr R134, 2 st ontharder Lubron, 1 st Vaatswasser Rendisk WD 241 ERC met korftransport, 1 st afruimband rendisk Rencord Lux, 2 st afzuigkap Vianen 5 m1, 1 st gekoelde werkbank 6 lades Gram KB1607 A, 4 st werkblad RVS 3 m1, 1 st kookplaat E REndisk, 1 st Koffiezuil Bravilor, 2 st combi steamer REndisk Conmatic line CM 1.10, 1 st baklplaat Rendisk 2/1 GN RVS, 1 st dubbele friteuse 2x12 ltr, 1 st koelbank GRAM KB1607 A sh/sh, 3 st Au-bienmarie rendisk 1/1gn, 1 st voedseluitgifte compleet 5m1, 2 st inductie, 1 st Planum afzuig 5x5 m1, 1 st vitrine uitgifte Smeva Preformer 2560, 3 st voedseluitgifte 3m1, 1 st melkdispener Silverking SK10
873204 | 1 |  | K | Koelcel incl. aggregaat | 2003 | BH.OIB.24.376 | 2 st Koelcel incl. aggregaat tbv bedrijfsrestauratie, koelmiddel R507
873205 | 1 |  | K | Koelvitrine voedsel incl aggr. | 2004 | BH.OIB.24.376 | 2 st Koelvitrine voedsel incl aggr. (Gram KG 400 RE -)
873206 | 1 |  | K | Vriescel incl. aggregaat | 2004 | BH.OIB.24.376 | 1 st Vriescel incl. aggregaat R507
874100 | 1 |  | K | Toiletgroep | 2002 | BH.OIB.24.376 | 225 st Toiletcombinatie, 2 st Urinoir(combinatie), 122 st Wastafelcombinatie
874320 | 1 |  | K | Douchegroep | 2002 | BH.OIB.24.376 | 12 st douche met douchekop en thermostatische mengkraan; geen automatische spoeling o.a. tbv fitness.
890340 | 1 |  | E | Slagb, verk.licht & roadbarrier | 2003 | BH.OIB.24.376 | 2 st Slagboom met verkeerslichten, 6 st stand alone verk.lichten met detectielussen. (betreft NIET de lussen bij de speedgates, deze staan apart vermeld in 890655-1)
890620 | 1 |  | E | Krachtstroominstallatie extern | 2001 | BH.OIB.24.376 | 175 m2 Wegdekverwarming opritten, stuurkast kelder -01 naast oprit
890620 | OPL |  | E | Krachtstroominstallatie extern | 2019 | OPL.19.01 Laadpalen 511590 | 6 elektrische laadpalen oftewel 12 laadpunten | N.v.t.
890630 | 1 |  | E | Buitenverlichting | 2002 | BH.OIB.24.376 | 145 st armaturen met TLD (120 st), natrium (10 st)en kwikdamp (15 st) aan gevels. Verlichting bestaande uit grondspots Philips HQI-TS 70 en 150W (25 st), wandarmatuur HQI-ts 150 (1st), WCD tbv kunstwerkarmaturen binnentuin (12 st)
890655 | 1 |  | E | Detectoren | 2003 | BH.OIB.24.376 | Detectielussen in wegdek parkeergarage tbv parkeerinstallaties bestaande uit lus + detector voor verkeerslichten, speedgates, schuifdeuren voor zover niet opgenomen bij de deuren of speedgates zelf. Totaal 3 sets
903000 | 1 |  | BE | Omheiningen/schuttingen | 2002 | BH.OIB.24.376 | 2st. speedgate t.p.v. leverancies ingang. Stalen hekwerk bij stramien S11 en t.pv. ingang fietsenkelder. Allen voorzien van dekkend prepaint
904000 | 1 |  | BE | Terreinafwerkingen | 2002 | BH.OIB.24.376 | Het binnenterrein (2450m2) is voornamelijk voorzien van bodembedekkers en grindpaden. Rondom het binnenterrein ,tegen het gebouw aan, zit een betonnen watergoot (125m1) die voorzien is met isolatie en een EPDM afwerklaag. De terreinafwerking bij de experditiestraat (758m2) bestaat uit gebakken straatklinkers.
Kleurcoderingen:
Oranje: Bij storingen VOS regeling van toepassing, tot herstel medio 2024. Onderhoudskosten opnemen conform annotatie. Na overdracht van RVB opnemen in regulier onderhoud en instandhoudingsplanning
Blauw: valt buiten contract, fout gemelde storingen hierop, gelt VOS procedure