## NvI I
Nota van Inlichtingen
Deze nota van inlichtingen maakt hiermee integraal onderdeel uit van het beschrijvend document van de Europese aanbestedingonderhoud E & W installaties
in de kolom "vraag" graag een doornummerende cijferreeks 1,2,3 etc
In de tweede nota van inlichtingenin de kolom "betreft" graag de vraag uit de eerste nota vermelden waar de vraag betrekking op heeft
Het aantal regels voor het invoeren van vragen mag door inschrijver conform dit format worden uitgebreid.
Vraag | Bladzijde | Betreft | Vraag | Antwoord (aanbestedende dienst)
Categorie: Deel A: Beschrijvend document
Categorie: Deel B - aanbestedingsvoorwaarden
1 |  |  | Bent u bereid om de (verlengings)termijnen te wijzigen naar 2 jaar bij aanvang en twee keer 3 en tot slot 1 jaar om juist in te zetten op partnerschap? | Aanbestedende dient is akkoord met uw voorstel. Zie tevens nieuw prijzenblad. Oud prijzenblad vervalt.
2 |  |  | Maak gebruik van de vragenmodule op TenderNed. Deze is hier voor geschikt. | De Berichtenmodule is hier ook voor geschikt en geeft aanbestedende dienst een beter overzicht van de gestelde vragen door te kunnen categoriseren.
Categorie: Bijlage 1 Uniform Europees Aanbestedingsdocument
Categorie: Bijlage 2 Referentieverklaring
Categorie: Bijlage 3 Prijzenblad
3 |  |  | Om transparantie te vergroten meerdere functies opnemen zoals projectleider, werkvoorbereider, tekenaar, calculator, adviseur en opslag op inschakelen specialistische derden. | Niet akkoord.
4 |  |  | Bent u bereid om te betalen voor installatieverantwoordelijkheid, advies- en beheerstaken (implementatie, overleg, legionellabeheer, rapportages, plannen, adviezen) en dit te vertalen naar het prijzenblad? | Nee. Aanbestedende dienst wil hiervoor betalen maar wil deze kosten vertaald zien in de huidige opzet van het prijzenblad.
Categorie:Bijlage 4 Programma van Eisen
5 | 5 | E17 | Winst en risico toepassen is gangbaar (en noodzakelijk). Graag het volgende punt laten vervallen. "Het toepassen van winst en risico in offertes is niet toegestaan." | Akkoord. Opdrachtnemer mag bij het uitbrengen van offertes winst en risico in zijn offerte weergeven.
6 | 2 | A5 | Er is altijd sprake van hinder. Met communicatie kunnen we dit verzachten. Aanpassen naar minimale hinder en het nemen van maatregelen om hinder te minimaliseren. | Aanbestedende dienst is akkoord met uw voorstel.
7 | 3 | C1 | Hoe worden deze kosten verrekend. Advies is om hier post voor op te nemen op prijzenblad. | Deze kosten dient inschrijver op te nemen in het huidige prijzenblad. Prijzenblad wordt niet aangepast.
8 | 3 | D7 | Verstrekken huisregels | Deze worden op TenderNed gepubliceerd.
9 | 2023-08-05 | E1, E2 en E7 en E18 t/m E22 | Deze (administratieve, indirecte) kosten bij voorkeur transparant maken op prijzenblad bij bijvoorbeeld ‘beheerkosten’ | Deze kosten dient inschrijver op te nemen in zijn aanbieding op het prijzenblad. Prijzenblad wordt niet aangepast.
10 | 5 | E16 | Onredelijke wens.Laten vervallen. | Niet akkoord. 10 werkdagen is een redelijke termijn voor een offerte. Het verhalen van de kosten op opdrachtnemer komt te vervallen
11 | 5 | E17 | Wat is uw motivatie om geen winst en risico toe te staan? | Zie beantwoording vraag 5
12 | 9 | F2 | Laten vervallen. Alle denkbare kosten is te algemeen gesteld. Prijzenblad verder specificeren. Zie eerdere vraag. | Eis F2 blijft gehandhaaft. Alle kosten omtrent de onderhavige dienstverlening dienen in de prijs te zijn opgenomen
13 | 10 | F7 | Onredelijke wens. Laten vervallen. Uiteraard eerst in gebreke stellen. | Eis F7 blijft gehandhaaft. Eis is niet onredelijk, heeft rechtstreeks gevolg op de veiligheid van de gebouwen van opdrachtgever. Voortgang van het primaire proces mag niet in gevaar komen. Opdrachtnemer zal wel eerst in gebreke worden gesteld en 10 werkdagen de tijd krijgen om het onderhoud alsnog uit te voeren. Behoudens bij geen doorgang primair proces dan zal opdrachtgever handelen naar bevindingen.
14 | 10 | F8 | Onvoldoende transparante werkwijze. Keuze dient gemotiveerd te worden. | Odrachtgever wil scherpe prijzen voor aanvullende opdrachten. En zodoende de prijzen in de markt kunnen vergelijken om te kijken of het aanbod van opdrachtnemer proportioneel is in de markt. Zie eis F1, opdrachtgever zal hier gebruik van maken indien het verschil groter is dan 15%. Opdrachtnemer is voorkeursleverancier
15 | 10 | F13 | 50 euro niet verreken per storing is onredelijk. Deze 50 euro materiaalkosten laten vervallen. | Niet akkoord
16 | 11 | F14 | Wens is onduidelijk. Graag anders formuleren en doel motiveren. | Voortvloeiend uit eisen F1 of F8 bestaat de mogelijk dat een opdracht boven €5000,- wordt uitgevoerd door een derde partij. Vervolgens is opdrachtnemer verplicht om na oplevering van deze werkzaamheden het preventief en correctief onderhoud te verrichten.
17 | 13 | H1 | Tarieven specialistische partijen wijken af van op te geven uurlonen, graag het prijzenblad hierop aanpassen zoals voorgesteld bij prijzenblad vraag 1. | Niet akkoord. Inschrijver dient dit te vertalen naar 1 uurtarief voor alle werkzaamheden.
18 | 13 | H2 | Onredelijke wens. Laten vervallen. | Niet akkoord.
19 | Blz 14 | Preventief OH | Graag ontvangen wij een werkomschrijving van de werkzaamheden t.b.v. toe-en afvoerkanalen en roosters. | Toevoerkanaal dient jaarlijks gereinigd te worden als onderdeel van onderhoud van de luchtbehandelingskasten. Afvoerkanalen van de keukens dienen elke twee jaar gereinigd te worden. Overige luchtkanelen dienen één keer in de 8 jaar gereinigd te worden, indien noodzakelijk middels inzet van een "robot". Dit dient voor de eerste keer in het derde contractjaar plaats te vinden.
20 | Blz 14 | Preventief OH | Graag ontvangen wij een werkomschrijving van de werkzaamheden t.b.v. gasinstallaties | Onderhoud aan de gasinstallaties dient te worden verricht op basis van wet- en regelgeving in lijn met de onderhoudsvoorschriften van de betreffende leverancier.
21 | Blz 14 | Preventief OH | Graag ontvangen wij een werkomschrijving van de werkzaamheden t.b.v. sprinklerinstallatie. | Onderhoud aan de sprinklerinstallatie dient te worden verricht op basis van wet- en regelgeving in lijn met de onderhoudsvoorschriften van de betreffende leverancier. Waarbij opdrachtnemer voor de ja-conclusie dient te zorgen.
22 | 15 | J7 | Er kan altijd sprake zijn van consequenties voor het primaire proces van ROC. Laten vervallen of zodanig formuleren dat er gezorgd dient te worden voor minimale overlast/caonsequenties. | Eis J7 laat de mogelijkheid open dat er overlast en consquenties kunnen zijn voor het primaire proces. Het gaat hierin om het woord "gericht "waarin opdrachtnemer zich inzet om het te voorkomen.
23 | 16 | J13, J16, J19, J20 en J24 en J40 | deze (administratieve, indirecte) kosten bij voorkeur transparant maken op prijzenblad bij bijvoorbeeld ‘beheerkosten’ | Deze kosten dient inschrijver op te nemen in zijn aanbieding op het prijzenblad. Prijzenblad wordt niet aangepast.
24 | 16 | J18 | Hier verrekenprijs/tarief voor opnemen op prijzenblad. Bijvoorbeeld functies contractbeheerder en contractmanager opnemen. | Deze kosten dient inschrijver op te nemen in zijn aanbieding op het prijzenblad. Prijzenblad wordt niet aangepast.
25 | 16/17 | Vraag 2 - J43-J44 | Kan Aanbestedende Dienst aangeven welke locaties onder de risicogroep hoog/midden vallen in het kader van de Waterleidingwet? Dit is noodzakelijk om hier bij inschrijving een onderbouwde prijs voor af te kunnen geven. | Locatie Koningin Marialaan valt onder de betreffende risicogroep.
26 | 16/17 | Vraag 2 - J43-J44 | Kan Aanbestedende Dienst aangeven hoeveel aërosolvormende tappunten er per locactie aanwezig zijn? E.e.a. conform reeds aanwezige legionellabeheersplannen conform ISSO55.1 | Aanbestedende dienst voegt 5 documenten toe met betrekking tot de Koningin Marialaan (KML). Dit is de meest complexe locatie mbt legionella. Inschrijver mag de aantallen spoelpunten van deze locatie gebruiken en deze extrapoleren op basis van vloeroppervlakte voor de andere locaties. U dient hierbij hierbij gebruik te maken van de oppervlaktes zoals opgegeven in bijlage 8 (componentenoverzicht).
27 | 17 | J22 | Kosten inzichtelijk maken | Hier zijn geen kosten voor opdrachtnemer aan verbonden
28 | 18 | J31 | dit is niet te garanderen, wel uitgangspunt, hoe werkt dit met twee contractanten in 1 gebouw? | Akkoord. Opdrachtnemer is alleen verantwoordelijk voor zijn contract met betrekking van deze eis.
29 | 18 | J32 | als er installaties zijn die onderhouden dienen te worden, dient opdrachtgever hier voor te betalen. Dit opnemen in wensendocument dat dit het uitgangspunt is. | Uit eis J32 blijkt niet dat opdrachtgever niet wil betalen voor onderhoud. Opdrachtnemer heeft een jaar de tijd om ontbrekende componenten en installaties aan bijlage 8 toe te voegen waarna verrekening zal plaatsvinden over deze ontbrekende installaties.
30 | 18 | J39 | Onredelijke wens. Kunnen geen verantwoordelijkheid nemen voor installaties waar partijen aan werken die niet voor ons werken. Laten vervallen. | Niet akkoord om eis J39 te laten vervallen. Middels het woord "tenzij" in de eis ligt de verantwoordelijkheid niet bij opdrachtgever als het werk van een derde partij voor een nee-conclusie leidt.
31 | 19 | J43 en J44 | betreft legionellabeheer, dit opnemen op prijzenblad onder post ‘legionellabeheer" | Deze kosten dient inschrijver op te nemen in zijn aanbieding op het prijzenblad. Prijzenblad wordt niet aangepast.
Categorie: Bijlage 5 Concept overeenkomst
Categorie: Bijlage 7 Concept wachtkamerovereenkomst
Categorie: Bijlage 8 Componenten overzicht
32 |  | Filters | Op basis van type is niet bekend welke filters er benodigd zijn. Graag ontvangen wij een filteroverzicht van de LBK's inclusief materialen voor de bevochtiging. | Opdrachtgever heeft geen lijst met filters. Inschrijver dient aan de hand van de gegevens van fabrikant en type uit bijlage 8 (componentenoverzicht) te achterhalen welke filters benodigd zijn. Aanbestedende dienst voegt extra documenten toe ter verduidelijking Filters dienen te voldoen aan ePM1 met een minimale efficiency van 60%. Tevens dienen de filters te voldoen aan energie-efficiency A+ (F7 filters).
33 |  | Filters | Wat is frequentie voor het vervangen van de filters t.b.v. de LBK's. | 1 keer per jaar
34 |  | Sprinklerinstallatie | Wie is de huidige onderhoudspartij? | Firma van Dorp op locatie Leeghwaterplein en de firma Kuipers op de locatie Aspasialaan.
35 |  | Sprinklerinstallatie | Wie gaat de 2-wekelijkse test van de sprinklerinstallatie uitvoeren? | Opdrachtnemer
36 |  | Blusgasinstalaltie | Wie is de huidige onderhoudspartij? | X-ict
38 |  | Koelmachines | Wat is het type van de koelmachines en de inhoud van het koudemiddel? | Inschrijver dient aan de hand van de gegevens van fabrikant en type uit bijlage 8 (componentenoverzicht) te achterhalen welke koudemiddelen er gebruikt zijn. Aanbestedende dienst heeft geen lijst met aanwezige koudemidelen. Aanbestedende dienst voegt extra documenten toe ter verduidelijking .
39 |  | Inductie-units | Aangezien jaarlijks onderhoud bij deze units niet standaard nodig is, ontvangen wij graag een werkomschrijving van het onderhoud. | Opdrachtnemer dient deze werkzaamheden conform voorschriften van de fabrikant uit te voeren
Categorie: Bijlage 9 Rayonverdeling
40 | Blz.1 | inschrijving aantal rayons | Uit de omschrijving blijkt niet of er ook op 1 rayon (E of W) ingeschreven mag worden. Mag je ook op 1 rayon W inschrijven? | Nee dat is geen mogelijkheid. U schrijft in op beide rayons waarna de inschrijfprijs volgens bijlage 9 (rayonverdeling) de toewijzingvan de rayons regelt. U zult echter niet beide rayons (E of W) toegewezen kunnen krijgen.