## 6
| Terug | Terug
Code | Omschrijving
100 | Liftadres | Media Parkboulevard 1 | Hilversum |  | 1217 WE
101 | Complexaanduiding | Beeld en Geluid | Lift 8 parkeergarage
102 | Dossiernummer keurende instantie | TUV6038
103 | AFAS relatienummer | 10167 | tab | 8 | 10167-8
104 | Bouwjaar | 2005
105 | Vervaardigingsnorm | NEN-EN 81-1
106 | Type lift: tractie/hydraulisch/machinerichtlijn | Tractie
107 | Type-aanduiding | ThyssenKrupp Tasa
108 | Hefvermogen (kg) | 630 | [6 empty] | Laatste wijziging: |  | 2023-03-06
109 | Brandweerlift | Nee | [6 empty] | Gewijzigd door: |  | IN
110 | Brancardlift | Nee | [6 empty] | Vervaldatum: |  | 2026-03-05
111 | Doel van de lift: personen/goederen | Personenlift
112 | Gebruiksintensiteit | Lage gebruiksintensiteit | Laag | 58.0386 | Ritten per dag
113 | Aantal schachttoegangen | 4
114 | Aantal stopplaatsen | 4 | [13 empty] | 01-01-2005
115 | Aantal kooitoegangen | 2 | [6 empty] | Datum: |  | 2006-11-17 | 2019-12-08 |  |  |  | 4769
116 | Beleidscategorie: A,B of C | B | [6 empty] | Rittenstand: |  | 0 | 276786 |  |  |  | 276786
58.0386
276786
|  |  | Conditie | Bouwjaar | Bedrag | Startjaar | Cyclus |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033
Besturing
200 | Besturingstype | ThyssenKrupp MCI | 3 | 2005 | Invoer | 2026 | 20 | 11130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201 | Aanvullende opmerking besturing |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
202 | Encoder | Ja | 3 | 2005 | Invoer | 2026 | 20 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
203 | Hoofdstroomrelais | Telemecanique | 3 | 2019 | Invoer | 2026 | 10 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
204 | Frequentieregeling | KEB | 3 | 2019 | Invoer | 2026 | 10 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
205 | Accupakket noodevacuatie | Nee |  |  | 0 |  |  | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
206 | Analoge rittenteller | Nee |  |  | 0 |  |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Deuren
300 | Handbewogen deur | N.v.t. |  |  | 0 |  |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
301 | Aanvullende opmerking deuren |  |  |  | 0 |  |  | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
302 | Automatische cabinedeur | ThysenKrupp 2 delig telescoop | 3 | 2005 | Invoer | 2026 | 25 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
303 | Aanvullende opmerking deuren |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
304 | Automatische schachtdeuren | ThysenKrupp 2 delig telescoop | 3 | 2005 | 0 | 2036 | 25 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
305 | Aanvullende opmerking deuren | Schachtdeur -2 compleet vervangen inclusief dagstukken i.v.m. roestvorming | 4 | 2005 | Invoer | 2026 | 99 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
313 | Anti-vandaal uitvoering gewenst | N.v.t. |  |  | 0 |  |  | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
306 | Deurrevisie uitgebreid | N.v.t. |  |  | 0 |  |  | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
307 | Deurrevisie beperkt | Gewenst | 3 | 2018 | Invoer | 2026 | 10 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
308 | Deuraandrijving | ThyssenKrupp | 3 | 2005 | Invoer | 2026 | 25 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
309 | Grendels of contacten | Gewenst | 3 | 2018 | Invoer | 2026 | 10 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
310 | Sensorlijst | Gewenst | 3 | 2005 | Invoer | 2026 | 15 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
311 | Fotocel + reflector | N.v.t. |  |  | 0 |  |  | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
312 | Vrije doorgang: ____ x ____ mm | 900 x 2100 mm |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aandrijving
400 | Fabricaat en type | ThyssenKrupp TW63 | 3 | 2005 | 0 | 2036 | 25 | 13020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401 | 2e gebrek aandrijving | Lagers afleidwielen mogelijk aangetast door vochtproblemen in de schacht. |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
402 | Aantal afleidwielen | 6 | 5 | 2005 | Invoer | 2026 | 25 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
403 | Ophanging | Ophanging 2:1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
404 | Tractieschijf | 590mm | 3 | 2005 | 0 | 2036 | 12 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
405 | Draagmiddelen | 4 x 10 mm | 3 | 2020 | 0 | 2036 | 12 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
406 | Revisie elektromotor | Gewenst | 3 | 2005 | Invoer | 2026 | 99 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
407 | Revisie aandrijving | Gewenst | 3 | 2005 | Invoer | 2026 | 99 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
408 | Olie verversen | ja | 4 | 2013 | Invoer | 2026 | 4 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hydrauliek
500 | Fabricaat en type aggregaat | N.v.t. |  |  | 0 |  |  | 9520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
501 | 2e gebrek aan aggregaat |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
502 | Fabricaat en type stuurblok | N.v.t. |  |  | 0 |  |  | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
503 | Afdichtingen stuurblok | N.v.t. |  |  | 0 |  |  | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
504 | Fabricaat en type cilinder | N.v.t. |  |  | 0 |  |  | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
505 | Afdichtingen cilinder | N.v.t. |  |  | 0 |  |  | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
506 | Leidingbreukventiel | N.v.t. |  |  | 0 |  |  | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
507 | Wegzakinrichting | N.v.t. |  |  | 0 |  |  | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
508 | Olie | N.v.t. |  |  | 0 |  |  | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
509 | Staalkabels | N.v.t. |  |  | 0 |  |  | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
510 | Afleidwiel plunjer | N.v.t. |  |  | 0 |  |  | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Geleiding
600 | Opstelling | Centrale opstelling | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
601 | Cabinegeleiding: | Sloffen | 3 | 2005 | Invoer | 2026 | 15 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
602 | Tegengewichtgeleiding: | Sloffen | 3 | 2005 | Invoer | 2026 | 15 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Signalering
700 | Fabricaat en type cabinetableau | ThyssenKrupp ronde knop | 3 | 2005 | Invoer | 2026 | 20 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
701 | 2e gebrek cabinetableau |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
702 | Grootvlak | Nee |  |  | 0 |  |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
703 | Standaanwijzing | Ja | 3 | 2005 | Invoer | 2026 | 20 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
704 | Spraakmodule | Nee |  |  | 0 |  |  | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
705 | Deur-open-knop | Ja | 3 | 2005 | Invoer | 2026 | 20 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
706 | Deur-sluiten-knop | Ja | 3 | 2005 | Invoer | 2026 | 20 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
707 | Sleutelschakelaar | Ja | 3 | 2005 | Invoer | 2026 | 20 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
708 | Overlastsignalering | Ja | 3 | 2005 | Invoer | 2026 | 20 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
709 | Cabineventilator | Nee |  |  | 0 |  |  | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
710 | Spreek- luisterverbinding | EDNL GSM | 3 | 2013 | 0 | 2036 | 20 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
711 | Overige signaleringen | Geen |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
712 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
750 | Fabricaat en type schachttableau | ThyssenKrupp ronde knop | 3 | 2005 | Invoer | 2026 | 20 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
751 | Brandweerschakelaar | Nee |  |  | 0 |  |  | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
752 | Sleutelschakelaar | Nee |  |  | 0 |  |  | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
753 | Standaanwijzing BG | Nee |  |  | 0 |  |  | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
754 | Standaanwijzing alle verdiepingen | Nee |  |  | 0 |  |  | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
755 | Overige signaleringen | Geen |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
756 | Anti-vandaal gewenst |  |  |  | 0 |  |  | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Schacht
800 | Snelheidsbegrenzer | ThyssenKrupp 6023 | 3 | 2005 | Invoer | 2026 | 15 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801 | 2e gebrek snelheidsbegrenzer |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
802 | Snelheidsbegrenzerkabel | 6,5mm | 3 | 2020 | Invoer | 2026 | 15 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
803 | Spanwiel | i.o. |  |  | 0 |  |  | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
804 | Schachtverlichting | TL | 3 | 2005 | 0 | 2045 | 40 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
805 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
806 | Fabricaat en type vanginrichting | Dynatech 2500 (UD) | 3 | 2005 | 0 | 2036 | 25 | 5130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
807 | Buffers | 2 maal Cabine | 3 | 2005 | Invoer | 2026 | 12 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
808 | Hydraulische buffers | N.v.t. |  |  | 0 |  |  | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
809 | Cabineframe, roestvorming. | i.o. |  |  | 0 |  |  | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
810 | Esthetiek (cabine interieur etc.) | Voldoet | 3 | 2005 | Invoer | 2026 | 25 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
810a | Anti-vandaal uitvoering gewenst | N.v.t. |  |  | 0 |  |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
811 | Noodverlichting in de cabine | Ja | 3 | 2016 | Invoer | 2026 | 10 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Onderhoud
900 | Onderhoudscontract | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
901 | Abonnement spreek -luisterverbinding | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
902 | Onderhoudsbedrijf | SkyLift | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
903 | Installatienummer | A14908 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
904 | Aantal beurten per jaar | 4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
905 | Indruk uitvoering onderhoud: | Redelijk | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
906 | Is alle OH de afgelopen jaren uitgevoerd?: | 4x2020 / 2x2021 / 0x2022 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
907 | Wordt het liftboek goed bijgehouden: | Redelijk | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
908 | Oplossing van storingen: | Redelijk | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
909 | Is de machinekamer schoon: | Redelijk | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
910 | Is de schacht schoon: | Redelijk | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
911 | Is de lift put schoon: | Redelijk | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
912 | Is het cabinedak schoon: | Redelijk | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
913 | Minimaal aantal beurten nodig: | 4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
914 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Type keuringspunt |  | Budget | startjaar | cyclus
Keuringspunten door keurende instantie |  | 2024-03-21
1000 | Datum laatste keuring: | 2023-02-13 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1001 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1002 |  | MA12 Omloopwiel loopt aan bovenin schacht. | Lifttechnische afkeur |  | 0 | 2023 | 99 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1003 |  | MA50- De deugdelijke werking van de remcontrole-voorziening kon niet worden aangetoond. | Periodieke keuring punt |  | Invoer | 2026 | 99 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1004 |  | KM74 Geen SLV op noodstroom. | Lifttechnische afkeur |  | 0 | 2023 | 99 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1005 |  | SA5 Max 10mm tussen kooideur/dagstuk. | Periodieke keuring punt |  | Invoer | 2024 | 99 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1006 |  | ST800 De deugdelijke werking van de ritduur-controle kon niet worden aangetoond. | Periodieke keuring punt |  | Invoer | 2024 | 99 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1007 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1008 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1009 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1010 | Lift goedgekeurd: | Nee |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1050 | Keurende instantie: | TÜV |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nee
Opmerkingen Liftintermediair
1100 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1101 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1102 |  | Lagers afleidwielen mogelijk aangetast door vochtproblemen in de schacht. |  |  | Invoer | 2026 | 99 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1103 |  | Staalkabels nazien, het lijkt erop alsof er twee verschillene kabels zijn gebruikt (groen en blauw). Staalkabel certificaten opvragen. |  |  | Invoer | 2024 | 99 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1104 |  | Schachtdeur -2 compleet vervangen inclusief dagstukken i.v.m. roestvorming |  |  | Invoer | 2026 | 99 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1105 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1106 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1107 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1108 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1109 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1110 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1111 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
post onvoorzien |  | 0 | 109 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Begroting tijdelijke lift |  |  | 35 | 0 | 20000 |  | 99 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Begroting projectkosten |  |  | 3.1143 | 0 |  |  | 99 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | Totaal per jaar: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | 0 |  | Gemiddeld over 10 jaar: |  |  |  | 2024: 0.1
Aanbevelingen Europese Commissie: zijn de volgende zaken aanwezig?
1200 | Cabineafsluiting en standaanwijzing | Ja
1201 | Snelheidsregeling/gelijkstelinrichting | Ja
1202 | Tableaus volgens geboden toegang | Ja
1203 | Vang neerwaartse richting | Ja
1204 | Spreek -luisterverbinding | Ja
1205 | Asbest | Nee
1206 | Vanginrichting ook opwaartse richting | Ja
Omgevingsfactoren
2000 | Type gebruik | Parkeergarage
2001 | Vandalismegevoelig | Nee
2002 | Portiekflat | Nee
2003 | Galerijflat | Nee
2004 | Seniorenbewoning | Nee
2005 | Afgesloten toegang | Nee
2006 | Toezicht | Nee
2007 | Gebruik door kinderen | Ja
NEN-EN 13015 Eigenarenverantwoordelijkheden:
Is de lift goed en veilig bereikbaar? |  | Ja
Zijn er gevaarlijke stoffen. |  | Nee
Zijn de machinekamersleutels in de schacht? |  | In schacht lift 1 t.h.v. -1 Tevens verkrijgbaar bij facilitaire dienst
Zijn de toegangssleutels aanwezig? |  | In schacht lift 1 t.h.v. -1 Tevens verkrijgbaar bij facilitaire dienst | Standaard buitendienst sleutel
Een volledige opwaartse en neerwaartse rit |  | Ja
Controleer de elementen 3004-30013 dat ze op hun plaats zitten, niet zijn beschadigd en naar behoren functioneren.
Schachtdeuren en dorpels; |  | i.o.
stopnauwkeurigheid; |  | i.o.
Signaleringen |  | i.o.
Bedieningsknoppen op de stopplaatsen; |  | i.o.
Bedieningsknoppen in de cabine; |  | i.o.
Deur open'-bediening; |  | i.o.
inrichting voor tweeweg-communicatie in de cabine die in permanente verbinding staat met een bevrijdingsdienst; |  | i.o.
Normale cabineverlichting; |  | i.o.
Inrichting voor omkeren van de deurbeweging; |  | i.o.
Veiligheidstekens/pictogrammen. |  | i.o.
Zijn de onderhoudsinstructies bij de lift? |  | Ja
Is er een gebruikershandleiding bij de lift? |  | Ja
Is er een risico-inventarisatie door de leverancier gemaakt? |  | Nee
Is er een arbocheck door de KI gemaakt? |  | Ja
Is er nog een lift in deze schacht die door een ander bedrijf wordt onderhouden? |  | Nee
Is het telefoonnummer van de storingsdienst goed zichtbaar? |  | Ja
Tijdelijke voorzieningen | [8 empty] | 2024: Auteur; 2025: Liftintermediair B.V
Noodvoorziening wenselijk | [8 empty] | 2024: Versie; 2025: V 3.0
Traplift mogelijk | [8 empty] | 2024: Datum; 2025: 2022-01-15
Tijdelijke lift mogelijk
Aantal trappen per etage
Aantal treden per opgang
Breedte van de treden muur tot leuning

## 5
6 | Was 4 | Terug
Code | Omschrijving
100 | Liftadres | Media Parkboulevard 1 | Hilversum |  | 1217 WE
101 | Complexaanduiding | Beeld en Geluid | Lift 6 experience
102 | Dossiernummer keurende instantie | TUV6035
103 | AFAS relatienummer | 10167 | tab | 6 | 10167-6
104 | Bouwjaar | 2005
105 | Vervaardigingsnorm | NEN-EN 81-1
106 | Type lift: tractie/hydraulisch/machinerichtlijn | Tractie MKL
107 | Type-aanduiding | ThyssenKrupp Universe
108 | Hefvermogen (kg) | 1000 | [6 empty] | Laatste wijziging: |  | 2023-03-06
109 | Brandweerlift | Ja | [6 empty] | Gewijzigd door: |  | IN
110 | Brancardlift | Ja | [6 empty] | Vervaldatum: |  | 2026-03-05
111 | Doel van de lift: personen/goederen | Personenlift
112 | Gebruiksintensiteit | Gemiddelde gebruiksintensiteit | Middel | 375.2571 | Ritten per dag
113 | Aantal schachttoegangen | 11
114 | Aantal stopplaatsen | 10 | [13 empty] | 01-01-2005
115 | Aantal kooitoegangen | 2 | [6 empty] | Datum: |  | 2006-11-17 | 2019-12-08 |  |  |  | 4769
116 | Beleidscategorie: A,B of C | B | [6 empty] | Rittenstand: |  | 0 | 1789601 |  |  |  | 1789601
375.2571
1789601
|  |  | Conditie | Bouwjaar | Bedrag | Startjaar | Cyclus |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033
Besturing
200 | Besturingstype | ThyssenKrupp MCI | 3 | 2005 | Invoer | 2026 | 20 | 14500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201 | Aanvullende opmerking besturing |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
202 | Encoder | Ja | 3 | 2005 | Invoer | 2026 | 20 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
203 | Hoofdstroomrelais | Schneider | 3 | 2017 | Invoer | 2026 | 10 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
204 | Frequentieregeling | Leroy Somer Unidrive | 3 | 2019 | Invoer | 2026 | 10 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
205 | Accupakket noodevacuatie | Nee |  |  | 0 |  |  | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
206 | Analoge rittenteller | Nee |  |  | 0 |  |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Deuren
300 | Handbewogen deur | N.v.t. |  |  | 0 |  |  | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
301 | Aanvullende opmerking deuren |  |  |  | 0 |  |  | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
302 | Automatische cabinedeur | ThysenKrupp 2 delig telescoop | 3 | 2005 | Invoer | 2026 | 25 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
303 | Aanvullende opmerking deuren |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
304 | Automatische schachtdeuren | ThysenKrupp 2 delig telescoop | 3 | 2005 | 0 | 2036 | 25 | 38500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
305 | Aanvullende opmerking deuren |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
313 | Anti-vandaal uitvoering gewenst | N.v.t. |  |  | 0 |  |  | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
306 | Deurrevisie uitgebreid | N.v.t. |  |  | 0 |  |  | 19500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
307 | Deurrevisie beperkt | Gewenst | 2 | 2020 | Invoer | 2031 | 10 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
308 | Deuraandrijving | ThyssenKrupp | 3 | 2005 | Invoer | 2026 | 25 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
309 | Grendels of contacten | Gewenst | 3 | 2005 | Invoer | 2026 | 10 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
310 | Sensorlijst | Gewenst | 2 | 2022 | Invoer | 2031 | 15 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
311 | Fotocel + reflector | N.v.t. |  |  | 0 |  |  | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
312 | Vrije doorgang: ____ x ____ mm | 900 x 2100 mm |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aandrijving
400 | Fabricaat en type | ThyssenKrupp gearless | 3 | 2005 | 0 | 2036 | 25 | 17500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401 | 2e gebrek aandrijving |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
402 | Aantal afleidwielen | 3 | 3 | 2005 | Invoer | 2026 | 25 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
403 | Ophanging | Ophanging 2:1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
404 | Tractieschijf | 400mm | 3 | 2005 | Invoer | 2026 | 12 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
405 | Draagmiddelen | 6 x 8 mm | 3 | 2005 | Invoer | 2026 | 12 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
406 | Revisie elektromotor | Gewenst | 3 | 2005 | Invoer | 2026 | 99 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
407 | Revisie aandrijving | Gewenst | 3 | 2005 | Invoer | 2026 | 99 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
408 | Olie verversen | N.v.t. gearless |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hydrauliek
500 | Fabricaat en type aggregaat | N.v.t. |  |  | 0 |  |  | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
501 | 2e gebrek aan aggregaat |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
502 | Fabricaat en type stuurblok | N.v.t. |  |  | 0 |  |  | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
503 | Afdichtingen stuurblok | N.v.t. |  |  | 0 |  |  | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
504 | Fabricaat en type cilinder | N.v.t. |  |  | 0 |  |  | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
505 | Afdichtingen cilinder | N.v.t. |  |  | 0 |  |  | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
506 | Leidingbreukventiel | N.v.t. |  |  | 0 |  |  | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
507 | Wegzakinrichting | N.v.t. |  |  | 0 |  |  | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
508 | Olie | N.v.t. |  |  | 0 |  |  | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
509 | Staalkabels | N.v.t. |  |  | 0 |  |  | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
510 | Afleidwiel plunjer | N.v.t. |  |  | 0 |  |  | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Geleiding
600 | Opstelling | Centrale opstelling | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
601 | Cabinegeleiding: | Sloffen | 4 | 2005 | Invoer | 2026 | 15 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
602 | Tegengewichtgeleiding: | Sloffen | 4 | 2005 | Invoer | 2026 | 15 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Signalering
700 | Fabricaat en type cabinetableau | ThyssenKrupp ronde knop | 3 | 2005 | Invoer | 2026 | 20 | 3950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
701 | 2e gebrek cabinetableau |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
702 | Grootvlak | Nee |  |  | 0 |  |  | 2750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
703 | Standaanwijzing | Ja | 3 | 2005 | Invoer | 2026 | 20 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
704 | Spraakmodule | Nee |  |  | 0 |  |  | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
705 | Deur-open-knop | Ja | 3 | 2005 | Invoer | 2026 | 20 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
706 | Deur-sluiten-knop | Ja | 3 | 2005 | Invoer | 2026 | 20 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
707 | Sleutelschakelaar | Ja | 3 | 2005 | Invoer | 2026 | 20 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
708 | Overlastsignalering | Ja | 3 | 2005 | Invoer | 2026 | 20 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
709 | Cabineventilator | Nee |  |  | 0 |  |  | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
710 | Spreek- luisterverbinding | EDNL GSM | 3 | 2013 | 0 | 2036 | 20 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
711 | Overige signaleringen | Kaartlezer systeem | 2 | 2022 | 0 | 2036 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
712 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
750 | Fabricaat en type schachttableau | ThyssenKrupp ronde knop | 3 | 2005 | Invoer | 2026 | 20 | 3850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
751 | Brandweerschakelaar | Ja, op -1 | 3 | 2005 | Invoer | 2026 | 20 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
752 | Sleutelschakelaar | Kaartlezer systeem | 2 | 2022 | 0 | 2036 | 20 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
753 | Standaanwijzing BG | Ja | 3 | 2005 | Invoer | 2026 | 20 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
754 | Standaanwijzing alle verdiepingen | Nee |  |  | 0 |  |  | 6050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
755 | Overige signaleringen | Geen |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
756 | Anti-vandaal gewenst | N.v.t. |  |  | 0 |  |  | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Schacht
800 | Snelheidsbegrenzer | ThyssenKrupp 6023 | 3 | 2005 | Invoer | 2026 | 15 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801 | 2e gebrek snelheidsbegrenzer |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
802 | Snelheidsbegrenzerkabel | 6,3 mm | 3 | 2019 | Invoer | 2026 | 15 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
803 | Spanwiel | In orde |  |  | 0 |  |  | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
804 | Schachtverlichting | TL | 3 | 2005 | 0 | 2045 | 40 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
805 |  | Revisie vanginstallatie + leiders ontbramen en polijsten. | 4 | 2005 | Invoer | 2026 | 99 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
806 | Fabricaat en type vanginrichting | Dynatech PR2500 (UD) | 2 | 2005 | 0 | 2036 | 25 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
807 | Buffers | Revisie hydraulische buffers | 3 | 2005 | Invoer | 2026 | 99 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
808 | Hydraulische buffers | 2 hydraulische buffers | 3 | 2005 | 0 | 2036 | 20 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
809 | Cabineframe, roestvorming. | In orde |  |  | 0 |  |  | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
810 | Esthetiek (cabine interieur etc.) | Voldoet | 3 | 2005 | Invoer | 2026 | 25 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
810a | Anti-vandaal uitvoering gewenst | N.v.t. |  |  | 0 |  |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
811 | Noodverlichting in de cabine | Gewenst | 3 | 2015 | Invoer | 2026 | 10 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Onderhoud
900 | Onderhoudscontract | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
901 | Abonnement spreek -luisterverbinding | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
902 | Onderhoudsbedrijf | SkyLift | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
903 | Installatienummer | A14904 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
904 | Aantal beurten per jaar | 5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
905 | Indruk uitvoering onderhoud: | Redelijk | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
906 | Is alle OH de afgelopen jaren uitgevoerd?: | 4x2020 / 5x2021 / 5x2022 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
907 | Wordt het liftboek goed bijgehouden: | Redelijk | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
908 | Oplossing van storingen: | Redelijk | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
909 | Is de machinekamer schoon: | Voldoende | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
910 | Is de schacht schoon: | Redelijk | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
911 | Is de lift put schoon: | Redelijk | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
912 | Is het cabinedak schoon: | Redelijk | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
913 | Minimaal aantal beurten nodig: | 6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
914 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Type keuringspunt |  | Budget | startjaar | cyclus
Keuringspunten door keurende instantie |  | 2024-03-21
1000 | Datum laatste keuring: | 2023-02-13 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1001 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1002 |  | SP11 Schachtput droog / waterdicht maken. | Periodieke keuring punt |  | Invoer | 2024 | 99 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1003 |  | ST800 De deugdelijke werking van de ritduur-controle kon niet worden aangetoond. | Periodieke keuring punt |  | Invoer | 2024 | 99 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1004 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1005 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1006 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1007 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1008 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1009 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1010 | Lift goedgekeurd: | Ja |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1050 | Keurende instantie: | TÜV |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ja
Opmerkingen Liftintermediair
1100 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1101 |  | De vloer voor etage -5 dient vlak afgewerkt te worden. De dekvloer komt los. |  |  | Invoer | 2024 | 99 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1102 |  | De verlichting voor de schachttoegang op de 4e etage dient te worden hersteld. (Spotje ontbreekt) |  |  | Invoer | 2024 | 99 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1103 |  | De leuning in de cabine zit los, deze dient deugdelijk vast gezet te worden. |  |  | Invoer | 2024 | 99 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1104 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1105 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1106 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1107 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1108 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1109 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1110 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1111 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
post onvoorzien |  | 0 | 115 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Begroting tijdelijke lift |  |  | 39 | 0 | 20000 |  | 99 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Begroting projectkosten |  |  | 2.9487 | 0 |  |  | 99 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | Totaal per jaar: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | Gemiddeld over 10 jaar: |  |  |  | 2024: 0
Aanbevelingen Europese Commissie: zijn de volgende zaken aanwezig?
1200 | Cabineafsluiting en standaanwijzing | Ja
1201 | Snelheidsregeling/gelijkstelinrichting | Ja
1202 | Tableaus volgens geboden toegang | Ja
1203 | Vang neerwaartse richting | Ja
1204 | Spreek -luisterverbinding | Ja
1205 | Asbest | Nee
1206 | Vanginrichting ook opwaartse richting | Ja
Omgevingsfactoren
2000 | Type gebruik | Publieke ruimte, museum
2001 | Vandalismegevoelig | Nee
2002 | Portiekflat | Nee
2003 | Galerijflat | Nee
2004 | Seniorenbewoning | Nee
2005 | Afgesloten toegang | Ja
2006 | Toezicht | Ja
2007 | Gebruik door kinderen | Ja
NEN-EN 13015 Eigenarenverantwoordelijkheden:
Is de lift goed en veilig bereikbaar? |  | Ja
Zijn er gevaarlijke stoffen. |  | Nee
Zijn de machinekamersleutels in de schacht? |  | In schacht lift 1 t.h.v. -1 Tevens verkrijgbaar bij facilitaire dienst
Zijn de toegangssleutels aanwezig? |  | In schacht lift 1 t.h.v. -1 Tevens verkrijgbaar bij facilitaire dienst | Standaard buitendienst sleutel
Een volledige opwaartse en neerwaartse rit |  | Ja
Controleer de elementen 3004-30013 dat ze op hun plaats zitten, niet zijn beschadigd en naar behoren functioneren.
Schachtdeuren en dorpels; |  | In orde
stopnauwkeurigheid; |  | In orde
Signaleringen |  | In orde
Bedieningsknoppen op de stopplaatsen; |  | In orde
Bedieningsknoppen in de cabine; |  | In orde
Deur open'-bediening; |  | In orde
inrichting voor tweeweg-communicatie in de cabine die in permanente verbinding staat met een bevrijdingsdienst; |  | In orde
Normale cabineverlichting; |  | In orde
Inrichting voor omkeren van de deurbeweging; |  | In orde
Veiligheidstekens/pictogrammen. |  | In orde
Zijn de onderhoudsinstructies bij de lift? |  | Ja
Is er een gebruikershandleiding bij de lift? |  | Ja
Is er een risico-inventarisatie door de leverancier gemaakt? |  | Nee
Is er een arbocheck door de KI gemaakt? |  | Ja
Is er nog een lift in deze schacht die door een ander bedrijf wordt onderhouden? |  | Nee
Is het telefoonnummer van de storingsdienst goed zichtbaar? |  | Ja
Tijdelijke voorzieningen | [8 empty] | 2024: Auteur; 2025: Liftintermediair B.V
Noodvoorziening wenselijk | [8 empty] | 2024: Versie; 2025: V 3.0
Traplift mogelijk | [8 empty] | 2024: Datum; 2025: 2022-01-15
Tijdelijke lift mogelijk
Aantal trappen per etage
Aantal treden per opgang
Breedte van de treden muur tot leuning

## 4
5 | Terug | Terug
Code | Omschrijving
100 | Liftadres | Media Parkboulevard 1 | Hilversum |  | 1217 WE
101 | Complexaanduiding | Beeld en Geluid | Lift 5 experience
102 | Dossiernummer keurende instantie | TUV6036
103 | AFAS relatienummer | 10167 | tab | 5 | 10167-5
104 | Bouwjaar | 2006
105 | Vervaardigingsnorm | NEN-EN 81-1
106 | Type lift: tractie/hydraulisch/machinerichtlijn | Tractie
107 | Type-aanduiding | ThyssenKrupp Tasa
108 | Hefvermogen (kg) | 3500 | [6 empty] | Laatste wijziging: |  | 2023-03-06
109 | Brandweerlift | Nee | [6 empty] | Gewijzigd door: |  | IN
110 | Brancardlift | Ja | [6 empty] | Vervaldatum: |  | 2026-03-05
111 | Doel van de lift: personen/goederen | Personen/goederenlift
112 | Gebruiksintensiteit | Gemiddelde gebruiksintensiteit | Middel | 306.5483 | Ritten per dag
113 | Aantal schachttoegangen | 10
114 | Aantal stopplaatsen | 10 | [13 empty] | 01-01-2006
115 | Aantal kooitoegangen | 1 | [6 empty] | Datum: |  | 2006-09-10 | 2020-12-08 |  |  |  | 5203
116 | Beleidscategorie: A,B of C | B | [6 empty] | Rittenstand: |  | 0 | 1594971 |  |  |  | 1594971
306.5483
1594971
|  |  | Conditie | Bouwjaar | Bedrag | Startjaar | Cyclus |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033
Besturing
200 | Besturingstype | ThyssenKrupp MCI | 3 | 2006 | Invoer | 2026 | 20 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201 | Aanvullende opmerking besturing |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
202 | Encoder | Ja | 3 | 2006 | Invoer | 2026 | 20 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
203 | Hoofdstroomrelais | Telemecanique | 2 | 2006 | Invoer | 2026 | 10 | 4400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
204 | Frequentieregeling | KEB | 2 | 2006 | Invoer | 2026 | 10 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
205 | Accupakket noodevacuatie | Nee |  |  | 0 |  |  | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
206 | Analoge rittenteller | Nee |  |  | 0 |  |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Deuren
300 | Handbewogen deur | N.v.t. |  |  | 0 |  |  | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
301 | Aanvullende opmerking deuren |  |  |  | 0 |  |  | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
302 | Automatische cabinedeur | ThysenKrupp 2 delig telescoop | 2 | 2006 | Invoer | 2031 | 25 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
303 | Aanvullende opmerking deuren | Radar boven in dagstuk | 3 | 2008 | Invoer | 2026 | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
304 | Automatische schachtdeuren | ThysenKrupp 2 delig telescoop | 3 | 2006 | 0 | 2036 | 25 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
305 | Aanvullende opmerking deuren |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
313 | Anti-vandaal uitvoering gewenst | N.v.t. |  |  | 0 |  |  | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
306 | Deurrevisie uitgebreid | N.v.t. |  |  | 0 |  |  | 16500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
307 | Deurrevisie beperkt | Gewenst | 2 | 2020 | Invoer | 2031 | 10 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
308 | Deuraandrijving | Siemens AT40 | 3 | 2018 | Invoer | 2026 | 25 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
309 | Grendels of contacten | Gewenst | 3 | 2006 | Invoer | 2026 | 10 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
310 | Sensorlijst | Gewenst | 3 | 2006 | Invoer | 2026 | 15 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
311 | Fotocel + reflector | N.v.t. |  |  | 0 |  |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
312 | Vrije doorgang: ____ x ____ mm | 1700 x 2600 mm |  |  | 0 |  |  | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aandrijving
400 | Fabricaat en type | ThyssenKrupp TW63 | 3 | 2006 | 0 | 2036 | 25 | 27500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401 | 2e gebrek aandrijving |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
402 | Aantal afleidwielen | 6 | 3 | 2006 | Invoer | 2026 | 25 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
403 | Ophanging | Ophanging 2:1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
404 | Tractieschijf | 720mm | 3 | 2006 | Invoer | 2026 | 12 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
405 | Draagmiddelen | 4 x 13 mm | 3 | 2006 | Invoer | 2026 | 12 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
406 | Revisie elektromotor | Gewenst | 3 | 2006 | Invoer | 2026 | 99 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
407 | Revisie aandrijving | Gewenst | 3 | 2006 | Invoer | 2026 | 99 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
408 | Olie verversen | Gewenst | 2 | 2020 | Invoer | 2026 | 5 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hydrauliek
500 | Fabricaat en type aggregaat | N.v.t. |  |  | 0 |  |  | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
501 | 2e gebrek aan aggregaat |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
502 | Fabricaat en type stuurblok | N.v.t. |  |  | 0 |  |  | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
503 | Afdichtingen stuurblok | N.v.t. |  |  | 0 |  |  | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
504 | Fabricaat en type cilinder | N.v.t. |  |  | 0 |  |  | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
505 | Afdichtingen cilinder | N.v.t. |  |  | 0 |  |  | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
506 | Leidingbreukventiel | N.v.t. |  |  | 0 |  |  | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
507 | Wegzakinrichting | N.v.t. |  |  | 0 |  |  | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
508 | Olie | N.v.t. |  |  | 0 |  |  | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
509 | Staalkabels | N.v.t. |  |  | 0 |  |  | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
510 | Afleidwiel plunjer | N.v.t. |  |  | 0 |  |  | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Geleiding
600 | Opstelling | Centrale opstelling | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
601 | Cabinegeleiding: | Sloffen | 4 | 2006 | Invoer | 2026 | 15 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
602 | Tegengewichtgeleiding: | Sloffen | 4 | 2006 | Invoer | 2026 | 15 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Signalering
700 | Fabricaat en type cabinetableau | ThyssenKrupp ronde knop | 3 | 2006 | Invoer | 2026 | 20 | 3700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
701 | 2e gebrek cabinetableau |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
702 | Grootvlak | Nee |  |  | 0 |  |  | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
703 | Standaanwijzing | Ja | 3 | 2006 | Invoer | 2026 | 20 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
704 | Spraakmodule | Nee |  |  | 0 |  |  | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
705 | Deur-open-knop | Ja | 3 | 2006 | Invoer | 2026 | 20 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
706 | Deur-sluiten-knop | Ja | 3 | 2006 | Invoer | 2026 | 20 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
707 | Sleutelschakelaar | Ja | 3 | 2006 | Invoer | 2026 | 20 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
708 | Overlastsignalering | Ja | 3 | 2006 | Invoer | 2026 | 20 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
709 | Cabineventilator | Nee |  |  | 0 |  |  | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
710 | Spreek- luisterverbinding | EDNL GSM | 3 | 2013 | 0 | 2036 | 20 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
711 | Overige signaleringen | Kaartlezer systeem | 2 | 2022 | 0 | 2036 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
712 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
750 | Fabricaat en type schachttableau | ThyssenKrupp ronde knop | 3 | 2006 | Invoer | 2026 | 20 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
751 | Brandweerschakelaar | Nee |  |  | 0 |  |  | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
752 | Sleutelschakelaar | Kaartlezer systeem | 2 | 2022 | 0 | 2036 | 20 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
753 | Standaanwijzing BG | Ja | 3 | 2006 | Invoer | 2026 | 20 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
754 | Standaanwijzing alle verdiepingen | Ja | 3 | 2006 | Invoer | 2026 | 20 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
755 | Overige signaleringen | Geen |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
756 | Anti-vandaal gewenst | N.v.t. |  |  | 0 |  |  | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Schacht
800 | Snelheidsbegrenzer | ThyssenKrupp 6023 | 3 | 2006 | Invoer | 2026 | 15 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801 | 2e gebrek snelheidsbegrenzer |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
802 | Snelheidsbegrenzerkabel | 6,3mm | 3 | 2019 | Invoer | 2026 | 15 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
803 | Spanwiel | In orde |  |  | 0 |  |  | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
804 | Schachtverlichting | TL | 3 | 2006 | 0 | 2046 | 40 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
805 |  | Revisie vanginstallatie + leiders ontbramen en polijsten. | 4 | 2006 | Invoer | 2026 | 99 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
806 | Fabricaat en type vanginrichting | ThyssenKrupp 6071 | 3 | 2006 | 0 | 2036 | 25 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
807 | Buffers | 2 maal Cabine / 2 maal TG | 3 | 2006 | Invoer | 2026 | 12 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
808 | Hydraulische buffers | N.v.t. |  |  | 0 |  |  | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
809 | Cabineframe, roestvorming. | N.v.t. |  |  | 0 |  |  | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
810 | Esthetiek (cabine interieur etc.) | Voldoet | 3 | 2006 | Invoer | 2026 | 25 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
810a | Anti-vandaal uitvoering gewenst | N.v.t. |  |  | 0 |  |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
811 | Noodverlichting in de cabine | Ja | 3 | 2019 | Invoer | 2026 | 10 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Onderhoud
900 | Onderhoudscontract | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
901 | Abonnement spreek -luisterverbinding | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
902 | Onderhoudsbedrijf | SkyLift | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
903 | Installatienummer | A14905 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
904 | Aantal beurten per jaar | 5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
905 | Indruk uitvoering onderhoud: | Redelijk | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
906 | Is alle OH de afgelopen jaren uitgevoerd?: | 5x2020 / 4x2021 / 5x2022 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
907 | Wordt het liftboek goed bijgehouden: | Redelijk | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
908 | Oplossing van storingen: | Redelijk | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
909 | Is de machinekamer schoon: | Voldoende | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
910 | Is de schacht schoon: | Redelijk | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
911 | Is de lift put schoon: | Redelijk | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
912 | Is het cabinedak schoon: | Redelijk | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
913 | Minimaal aantal beurten nodig: | 6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
914 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Type keuringspunt |  | Budget | startjaar | cyclus
Keuringspunten door keurende instantie |  | 2024-03-21
1000 | Datum laatste keuring: | 2021-08-09 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1001 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1002 |  | MA50- De deugdelijke werking van de remcontrole-voorziening kon niet worden aangetoond. | Periodieke keuring punt |  | Invoer | 2026 | 99 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1003 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1004 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1005 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1006 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1007 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1008 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1009 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1010 | Lift goedgekeurd: | Ja |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1050 | Keurende instantie: | TÜV |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ver
Opmerkingen Liftintermediair
1100 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1101 |  | De deuren dienen juist afgesteld te worden, de ondersloffen hebben te veel speling. De deurslof op -5 zit los, deze dient vast gezet te worden. |  |  | Invoer | 2024 | 99 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1102 |  | De (deels) defecte verlichting in de cabine dient te worden hersteld. |  |  | Invoer | 2024 | 99 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1103 |  | De vanginstallatie dient te worden gereviseerd en de leiders dienen ontbraamt en gepolijst te worden. |  |  | Invoer | 2026 | 99 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1104 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1105 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1106 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1107 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1108 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1109 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1110 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1111 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
post onvoorzien |  | 0 | 116 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Begroting tijdelijke lift |  |  | 40 | 0 | 20000 |  | 99 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Begroting projectkosten |  |  | 2.9 | 0 |  |  | 99 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | Totaal per jaar: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | Gemiddeld over 10 jaar: |  |  |  | 2024: 0
Aanbevelingen Europese Commissie: zijn de volgende zaken aanwezig?
1200 | Cabineafsluiting en standaanwijzing | Ja
1201 | Snelheidsregeling/gelijkstelinrichting | Ja
1202 | Tableaus volgens geboden toegang | Ja
1203 | Vang neerwaartse richting | Ja
1204 | Spreek -luisterverbinding | Ja
1205 | Asbest | Nee
1206 | Vanginrichting ook opwaartse richting | Ja
Omgevingsfactoren
2000 | Type gebruik | Publieke ruimte, museum
2001 | Vandalismegevoelig | Nee
2002 | Portiekflat | Nee
2003 | Galerijflat | Nee
2004 | Seniorenbewoning | Nee
2005 | Afgesloten toegang | Ja
2006 | Toezicht | Ja
2007 | Gebruik door kinderen | Ja
NEN-EN 13015 Eigenarenverantwoordelijkheden:
Is de lift goed en veilig bereikbaar? |  | Ja
Zijn er gevaarlijke stoffen. |  | Nee
Zijn de machinekamersleutels in de schacht? |  | In schacht lift 1 t.h.v. -1 Tevens verkrijgbaar bij facilitaire dienst
Zijn de toegangssleutels aanwezig? |  | In schacht lift 1 t.h.v. -1 Tevens verkrijgbaar bij facilitaire dienst | Standaard buitendienst sleutel
Een volledige opwaartse en neerwaartse rit |  | Ja
Controleer de elementen 3004-30013 dat ze op hun plaats zitten, niet zijn beschadigd en naar behoren functioneren.
Schachtdeuren en dorpels; |  | In orde
stopnauwkeurigheid; |  | In orde
Signaleringen |  | In orde
Bedieningsknoppen op de stopplaatsen; |  | In orde
Bedieningsknoppen in de cabine; |  | In orde
Deur open'-bediening; |  | In orde
inrichting voor tweeweg-communicatie in de cabine die in permanente verbinding staat met een bevrijdingsdienst; |  | In orde
Normale cabineverlichting; |  | In orde
Inrichting voor omkeren van de deurbeweging; |  | In orde
Veiligheidstekens/pictogrammen. |  | In orde
Zijn de onderhoudsinstructies bij de lift? |  | Ja
Is er een gebruikershandleiding bij de lift? |  | Ja
Is er een risico-inventarisatie door de leverancier gemaakt? |  | Nee
Is er een arbocheck door de KI gemaakt? |  | Ja
Is er nog een lift in deze schacht die door een ander bedrijf wordt onderhouden? |  | Nee
Is het telefoonnummer van de storingsdienst goed zichtbaar? |  | Ja
Tijdelijke voorzieningen | [8 empty] | 2024: Auteur; 2025: Liftintermediair B.V
Noodvoorziening wenselijk | [8 empty] | 2024: Versie; 2025: V 3.0
Traplift mogelijk | [8 empty] | 2024: Datum; 2025: 2022-01-15
Tijdelijke lift mogelijk
Aantal trappen per etage
Aantal treden per opgang
Breedte van de treden muur tot leuning

## 3
3 | Terug | Terug
Code | Omschrijving
100 | Liftadres | Media Parkboulevard 1 | Hilversum |  | 1217 WE
101 | Complexaanduiding | Beeld en Geluid | Lift 3 kantoren
102 | Dossiernummer keurende instantie | TUV6034
103 | AFAS relatienummer | 10167 | tab | 3 | 10167-3
104 | Bouwjaar | 2005
105 | Vervaardigingsnorm | NEN-EN 81-1
106 | Type lift: tractie/hydraulisch/machinerichtlijn | Tractie MKL
107 | Type-aanduiding | ThyssenKrupp Universe
108 | Hefvermogen (kg) | 1000 | [6 empty] | Laatste wijziging: |  | 2023-03-06
109 | Brandweerlift | Ja | [6 empty] | Gewijzigd door: |  | IN
110 | Brancardlift | Ja | [6 empty] | Vervaldatum: |  | 2026-03-05
111 | Doel van de lift: personen/goederen | Personenlift
112 | Gebruiksintensiteit | Gemiddelde gebruiksintensiteit | Middel | 0 | Ritten per dag
113 | Aantal schachttoegangen | 13
114 | Aantal stopplaatsen | 13 | [13 empty] | 01-01-2005
115 | Aantal kooitoegangen | 1 | [6 empty] | Datum: | [6 empty] | FALSE
116 | Beleidscategorie: A,B of C | B | [6 empty] | Rittenstand: |  | n.a.w. | 0 |  |  |  | n.a.w.
0
n.a.w.
|  |  | Conditie | Bouwjaar | Bedrag | Startjaar | Cyclus |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033
Besturing
200 | Besturingstype | ThyssenKrupp MCI | 4 | 2005 | Invoer | 2025 | 20 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201 | Aanvullende opmerking besturing |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
202 | Encoder | ja | 3 | 2005 | Invoer | 2025 | 20 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
203 | Hoofdstroomrelais | Schneider | 4 | 2014 | Invoer | 2025 | 10 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
204 | Frequentieregeling | Leroy Somer Unidrive | 4 | 2014 | Invoer | 2025 | 10 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
205 | Accupakket noodevacuatie | Nee |  |  | 0 |  |  | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
206 | Analoge rittenteller | Nee |  |  | 0 |  |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Deuren
300 | Handbewogen deur | N.v.t. |  |  | 0 |  |  | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
301 | Aanvullende opmerking deuren |  |  |  | 0 |  |  | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
302 | Automatische cabinedeur | ThysenKrupp 2 delig telescoop | 4 | 2005 | Invoer | 2025 | 25 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
303 | Aanvullende opmerking deuren |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
304 | Automatische schachtdeuren | ThysenKrupp 2 delig telescoop | 3 | 2005 | 0 | 2035 | 25 | 45500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
305 | Aanvullende opmerking deuren |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
313 | Anti-vandaal uitvoering gewenst | N.v.t. |  |  | 0 |  |  | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
306 | Deurrevisie uitgebreid | N.v.t. |  |  | 0 |  |  | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
307 | Deurrevisie beperkt | Gewenst | 3 | 2020 | Invoer | 2030 | 10 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
308 | Deuraandrijving | ThyssenKrupp | 4 | 2005 | Invoer | 2025 | 25 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
309 | Grendels of contacten | Ja | 3 | 2020 | 0 | 2035 | 10 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
310 | Sensorlijst | Ja | 3 | 2017 | Invoer | 2025 | 15 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
311 | Fotocel + reflector | N.v.t. |  |  | 0 |  |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
312 | Vrije doorgang: ____ x ____ mm | 900 x 2000mm |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aandrijving
400 | Fabricaat en type | ThyssenKrupp Z3 gearless | 4 | 2005 | Invoer | 2025 | 25 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401 | 2e gebrek aandrijving |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
402 | Aantal afleidwielen | 3 | 4 | 2005 | Invoer | 2025 | 25 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
403 | Ophanging | Ophanging 2:1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
404 | Tractieschijf | 400mm | 3 | 2005 | Invoer | 2025 | 12 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
405 | Draagmiddelen | 6 x 8 mm | 4 | 2005 | Invoer | 2025 | 12 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
406 | Revisie elektromotor | Gewenst | 4 | 2005 | Invoer | 2025 | 12 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
407 | Revisie aandrijving | N.v.t. |  |  | 0 |  |  | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
408 | Olie verversen | N.v.t. |  |  | 0 |  |  | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hydrauliek
500 | Fabricaat en type aggregaat | N.v.t. |  |  | 0 |  |  | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
501 | 2e gebrek aan aggregaat |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
502 | Fabricaat en type stuurblok | N.v.t. |  |  | 0 |  |  | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
503 | Afdichtingen stuurblok | N.v.t. |  |  | 0 |  |  | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
504 | Fabricaat en type cilinder | N.v.t. |  |  | 0 |  |  | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
505 | Afdichtingen cilinder | N.v.t. |  |  | 0 |  |  | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
506 | Leidingbreukventiel | N.v.t. |  |  | 0 |  |  | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
507 | Wegzakinrichting | N.v.t. |  |  | 0 |  |  | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
508 | Olie | N.v.t. |  |  | 0 |  |  | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
509 | Staalkabels | N.v.t. |  |  | 0 |  |  | 5250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
510 | Afleidwiel plunjer | N.v.t. |  |  | 0 |  |  | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Geleiding
600 | Opstelling | Centrale opstelling | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
601 | Cabinegeleiding: | Sloffen | 3 | 2005 | Invoer | 2025 | 15 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
602 | Tegengewichtgeleiding: | Sloffen | 3 | 2005 | Invoer | 2025 | 15 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Signalering
700 | Fabricaat en type cabinetableau | ThyssenKrupp ronde knop | 3 | 2005 | Invoer | 2025 | 20 | 4450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
701 | 2e gebrek cabinetableau |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
702 | Grootvlak | Nee |  |  | 0 |  |  | 3250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
703 | Standaanwijzing | Ja | 3 | 2005 | Invoer | 2025 | 20 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
704 | Spraakmodule | Nee |  |  | 0 |  |  | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
705 | Deur-open-knop | Ja | 3 | 2005 | Invoer | 2025 | 20 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
706 | Deur-sluiten-knop | Ja | 3 | 2005 | Invoer | 2025 | 20 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
707 | Sleutelschakelaar | Ja | 3 | 2005 | Invoer | 2025 | 20 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
708 | Overlastsignalering | Ja | 3 | 2005 | Invoer | 2025 | 20 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
709 | Cabineventilator | Nee |  |  | 0 |  |  | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
710 | Spreek- luisterverbinding | EDNL GSM | 3 | 2013 | Invoer | 2033 | 20 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
711 | Overige signaleringen | Kaartlezer systeem | 3 | 2005 | Invoer | 2025 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
712 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
750 | Fabricaat en type schachttableau | ThyssenKrupp ronde knop | 3 | 2005 | Invoer | 2025 | 20 | 4550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
751 | Brandweerschakelaar | Ja | 3 | 2005 | Invoer | 2025 | 20 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
752 | Sleutelschakelaar | Kaartlezer systeem | 3 | 2005 | Invoer | 2025 | 20 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
753 | Standaanwijzing BG | Ja | 3 | 2005 | invoer | 2025 | 20 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
754 | Standaanwijzing alle verdiepingen | Nee |  |  | 0 |  |  | 7150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
755 | Overige signaleringen | Geen |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
756 | Anti-vandaal gewenst | N.v.t. |  |  | 0 |  |  | 1950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Schacht
800 | Snelheidsbegrenzer | ThyssenKrupp 6023 | 3 | 2005 | Invoer | 2025 | 15 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801 | 2e gebrek snelheidsbegrenzer |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
802 | Snelheidsbegrenzerkabel | 6,3mm | 2 | 2020 | Invoer | 2025 | 15 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
803 | Spanwiel | In orde |  |  | 0 |  |  | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
804 | Schachtverlichting | TL | 3 | 2005 | 0 | 2045 | 40 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
805 |  | Revisie vanginstallatie | 3 | 2005 | Invoer | 2025 | 99 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
806 | Fabricaat en type vanginrichting | Dynatech 2500 (UD) | 3 | 2005 | Invoer | 2033 | 25 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
807 | Buffers | Revisie hydraulische buffers | 3 | 2005 | Invoer | 2025 | 99 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
808 | Hydraulische buffers | 2 hydraulische buffers | 3 | 2005 | Invoer | 2033 | 20 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
809 | Cabineframe, roestvorming. | In orde |  |  | 0 |  |  | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
810 | Esthetiek (cabine interieur etc.) | Voldoet, vzv leuning, spiegel | 3 | 2005 | Invoer | 2025 | 25 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
810a | Anti-vandaal uitvoering gewenst | N.v.t. |  |  | 0 |  |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
811 | Noodverlichting in de cabine | Gewenst | 3 | 2020 | Invoer | 2025 | 10 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Onderhoud
900 | Onderhoudscontract | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
901 | Abonnement spreek -luisterverbinding | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
902 | Onderhoudsbedrijf | SkyLift | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
903 | Installatienummer | A14903 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
904 | Aantal beurten per jaar | 6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
905 | Indruk uitvoering onderhoud: | Redelijk | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
906 | Is alle OH de afgelopen jaren uitgevoerd?: | 5x2020 / 6x2021 / 6x2022 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
907 | Wordt het liftboek goed bijgehouden: | Redelijk | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
908 | Oplossing van storingen: | Redelijk | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
909 | Is de machinekamer schoon: | Voldoende | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
910 | Is de schacht schoon: | Redelijk | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
911 | Is de lift put schoon: | Redelijk | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
912 | Is het cabinedak schoon: | Redelijk | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
913 | Minimaal aantal beurten nodig: | 6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
914 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Type keuringspunt |  | Budget | startjaar | cyclus
Keuringspunten door keurende instantie |  | 2024-03-21
1000 | Datum laatste keuring: | 2021-08-09 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1001 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1002 |  | Olie in put. | 1e herhalingspunt |  | Invoer | 2024 | 99 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1003 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1004 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1005 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1006 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1007 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1008 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1009 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1010 | Lift goedgekeurd: | Ja |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1050 | Keurende instantie: | TÜV |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ver
Opmerkingen Liftintermediair
1100 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1101 |  | De verlichting voor diverse schachttoegangen dient te worden hersteld. (Spotjes defect) |  |  | Invoer | 2024 | 99 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1102 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1103 |  | De liftmachine maakt lawaai, deze zou in 2019 gereviseerd moeten worden, revisie is echter niet mogelijk. |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1104 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1105 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1106 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1107 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1108 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1109 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1110 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1111 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
post onvoorzien |  | 0 | 122 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Begroting tijdelijke lift |  |  | 38 | 0 | 20000 |  | 99 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Begroting projectkosten |  |  | 3.2105 | 0 |  |  | 99 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | Totaal per jaar: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | Gemiddeld over 10 jaar: |  |  |  | 2024: 0
Aanbevelingen Europese Commissie: zijn de volgende zaken aanwezig?
1200 | Cabineafsluiting en standaanwijzing | Ja
1201 | Snelheidsregeling/gelijkstelinrichting | Ja
1202 | Tableaus volgens geboden toegang | Ja
1203 | Vang neerwaartse richting | Ja
1204 | Spreek -luisterverbinding | Ja
1205 | Asbest | Nee
1206 | Vanginrichting ook opwaartse richting | Ja
Omgevingsfactoren
2000 | Type gebruik | Kantoren
2001 | Vandalismegevoelig | Nee
2002 | Portiekflat | Nee
2003 | Galerijflat | Nee
2004 | Seniorenbewoning | Nee
2005 | Afgesloten toegang | Ja
2006 | Toezicht | Ja
2007 | Gebruik door kinderen | Nee
NEN-EN 13015 Eigenarenverantwoordelijkheden:
Is de lift goed en veilig bereikbaar? |  | Ja
Zijn er gevaarlijke stoffen. |  | Nee
Zijn de machinekamersleutels in de schacht? |  | In schacht lift 1 t.h.v. -1 Tevens verkrijgbaar bij facilitaire dienst
Zijn de toegangssleutels aanwezig? |  | In schacht lift 1 t.h.v. -1 Tevens verkrijgbaar bij facilitaire dienst | Standaard buitendienst sleutel
Een volledige opwaartse en neerwaartse rit |  | Ja
Controleer de elementen 3004-30013 dat ze op hun plaats zitten, niet zijn beschadigd en naar behoren functioneren.
Schachtdeuren en dorpels; |  | In orde
stopnauwkeurigheid; |  | In orde
Signaleringen |  | In orde
Bedieningsknoppen op de stopplaatsen; |  | In orde
Bedieningsknoppen in de cabine; |  | In orde
Deur open'-bediening; |  | In orde
inrichting voor tweeweg-communicatie in de cabine die in permanente verbinding staat met een bevrijdingsdienst; |  | In orde
Normale cabineverlichting; |  | In orde
Inrichting voor omkeren van de deurbeweging; |  | In orde
Veiligheidstekens/pictogrammen. |  | In orde
Zijn de onderhoudsinstructies bij de lift? |  | Ja
Is er een gebruikershandleiding bij de lift? |  | Ja
Is er een risico-inventarisatie door de leverancier gemaakt? |  | Nee
Is er een arbocheck door de KI gemaakt? |  | Ja
Is er nog een lift in deze schacht die door een ander bedrijf wordt onderhouden? |  | Nee
Is het telefoonnummer van de storingsdienst goed zichtbaar? |  | Ja
Tijdelijke voorzieningen | [8 empty] | 2024: Auteur; 2025: Liftintermediair B.V
Noodvoorziening wenselijk | [8 empty] | 2024: Versie; 2025: V 3.0
Traplift mogelijk | [8 empty] | 2024: Datum; 2025: 2022-01-15
Tijdelijke lift mogelijk
Aantal trappen per etage
Aantal treden per opgang
Breedte van de treden muur tot leuning

## 2
2 | Terug | Terug
Code | Omschrijving
100 | Liftadres | Media Parkboulevard 1 | Hilversum |  | 1217 WE
101 | Complexaanduiding | Beeld en Geluid | Lift 2 kantoren
102 | Dossiernummer keurende instantie | TUV6031
103 | AFAS relatienummer | 10167 | tab | 2 | 10167-2
104 | Bouwjaar | 2005
105 | Vervaardigingsnorm | NEN-EN 81-1
106 | Type lift: tractie/hydraulisch/machinerichtlijn | Tractie MKL
107 | Type-aanduiding | ThyssenKrupp Universe
108 | Hefvermogen (kg) | 1000 | [6 empty] | Laatste wijziging: |  | 2023-03-06
109 | Brandweerlift | Nee | [6 empty] | Gewijzigd door: |  | IN
110 | Brancardlift | Ja | [6 empty] | Vervaldatum: |  | 2026-03-05
111 | Doel van de lift: personen/goederen | Personenlift
112 | Gebruiksintensiteit | Gemiddelde gebruiksintensiteit | Middel | 0 | Ritten per dag
113 | Aantal schachttoegangen | 13
114 | Aantal stopplaatsen | 13 | [13 empty] | 01-01-2005
115 | Aantal kooitoegangen | 1 | [6 empty] | Datum: | [6 empty] | FALSE
116 | Beleidscategorie: A,B of C | B | [6 empty] | Rittenstand: |  | n.a.w. | 0 |  |  |  | n.a.w.
0
n.a.w.
|  |  | Conditie | Bouwjaar | Bedrag | Startjaar | Cyclus |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033
Besturing
200 | Besturingstype | ThyssenKrupp MCI | 4 | 2005 | Invoer | 2025 | 20 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201 | Aanvullende opmerking besturing |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
202 | Encoder | Ja | 3 | 2005 | Invoer | 2025 | 20 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
203 | Hoofdstroomrelais | Schneider | 3 | 2019 | Invoer | 2025 | 10 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
204 | Frequentieregeling | ThyssenKrupp Leroy Somer | 3 | 2017 | Invoer | 2025 | 10 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
205 | Accupakket noodevacuatie | Nee |  |  | 0 |  |  | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
206 | Analoge rittenteller | Nee |  |  | 0 |  |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Deuren
300 | Handbewogen deur | N.v.t. |  |  | 0 |  |  | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
301 | Aanvullende opmerking deuren |  |  |  | 0 |  |  | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
302 | Automatische cabinedeur | ThysenKrupp 2 delig telescoop | 4 | 2005 | Invoer | 2025 | 25 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
303 | Aanvullende opmerking deuren |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
304 | Automatische schachtdeuren | ThysenKrupp 2 delig telescoop | 3 | 2005 | 0 | 2035 | 25 | 45500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
305 | Aanvullende opmerking deuren |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
313 | Anti-vandaal uitvoering gewenst | N.v.t. |  |  | 0 |  |  | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
306 | Deurrevisie uitgebreid | N.v.t. |  |  | 0 |  |  | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
307 | Deurrevisie beperkt | Gewenst | 3 | 2020 | Invoer | 2030 | 10 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
308 | Deuraandrijving | ThyssenKrupp | 4 | 2005 | Invoer | 2025 | 25 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
309 | Grendels of contacten | Ja | 3 | 2020 | 0 | 2035 | 10 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
310 | Sensorlijst | Ja | 3 | 2017 | Invoer | 2025 | 15 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
311 | Fotocel + reflector | N.v.t. |  |  | 0 |  |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
312 | Vrije doorgang: ____ x ____ mm | 900 x 2000mm |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aandrijving
400 | Fabricaat en type | ThyssenKrupp gearless | 4 | 2005 | Invoer | 2025 | 25 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401 | 2e gebrek aandrijving |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
402 | Aantal afleidwielen | 3 | 2 | 2020 | Invoer | 2025 | 25 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
403 | Ophanging | Ophanging 2:1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
404 | Tractieschijf | 400mm | 3 | 2005 | Invoer | 2025 | 12 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
405 | Draagmiddelen | 6 x 8 mm | 2 | 2020 | Invoer | 2025 | 12 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
406 | Revisie elektromotor | Gewenst | 4 | 2005 | Invoer | 2025 | 12 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
407 | Revisie aandrijving | N.v.t. |  |  | 0 |  |  | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
408 | Olie verversen | N.v.t. gearless |  |  | 0 |  |  | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hydrauliek
500 | Fabricaat en type aggregaat | N.v.t. |  |  | 0 |  |  | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
501 | 2e gebrek aan aggregaat |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
502 | Fabricaat en type stuurblok | N.v.t. |  |  | 0 |  |  | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
503 | Afdichtingen stuurblok | N.v.t. |  |  | 0 |  |  | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
504 | Fabricaat en type cilinder | N.v.t. |  |  | 0 |  |  | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
505 | Afdichtingen cilinder | N.v.t. |  |  | 0 |  |  | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
506 | Leidingbreukventiel | N.v.t. |  |  | 0 |  |  | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
507 | Wegzakinrichting | N.v.t. |  |  | 0 |  |  | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
508 | Olie | N.v.t. |  |  | 0 |  |  | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
509 | Staalkabels | N.v.t. |  |  | 0 |  |  | 5250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
510 | Afleidwiel plunjer | N.v.t. |  |  | 0 |  |  | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Geleiding
600 | Opstelling | Centrale opstelling | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
601 | Cabinegeleiding: | Sloffen | 2 | 2020 | Invoer | 2033 | 15 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
602 | Tegengewichtgeleiding: | Sloffen | 2 | 2020 | Invoer | 2033 | 15 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Signalering
700 | Fabricaat en type cabinetableau | ThyssenKrupp ronde knop | 3 | 2005 | Invoer | 2025 | 20 | 4450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
701 | 2e gebrek cabinetableau |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
702 | Grootvlak | Nee |  |  | 0 |  |  | 3250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
703 | Standaanwijzing | Ja | 3 | 2005 | Invoer | 2025 | 20 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
704 | Spraakmodule | Nee |  |  | 0 |  |  | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
705 | Deur-open-knop | Ja | 3 | 2005 | Invoer | 2025 | 20 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
706 | Deur-sluiten-knop | Ja | 3 | 2005 | Invoer | 2025 | 20 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
707 | Sleutelschakelaar | Ja | 3 | 2005 | Invoer | 2025 | 20 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
708 | Overlastsignalering | Ja | 3 | 2005 | Invoer | 2025 | 20 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
709 | Cabineventilator | Nee |  |  | 0 |  |  | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
710 | Spreek- luisterverbinding | EDNL GSM | 3 | 2013 | Invoer | 2033 | 20 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
711 | Overige signaleringen | Kaartlezer systeem | 3 | 2005 | Invoer | 2025 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
712 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
750 | Fabricaat en type schachttableau | ThyssenKrupp ronde knop | 3 | 2005 | Invoer | 2025 | 20 | 4550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
751 | Brandweerschakelaar | Nee |  |  | 0 |  |  | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
752 | Sleutelschakelaar | Kaartlezer systeem | 3 | 2005 | Invoer | 2025 | 20 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
753 | Standaanwijzing BG | Ja | 3 | 2005 | invoer | 2025 | 20 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
754 | Standaanwijzing alle verdiepingen | Nee |  |  | 0 |  |  | 7150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
755 | Overige signaleringen | Geen |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
756 | Anti-vandaal gewenst | N.v.t. |  |  | 0 |  |  | 1950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Schacht
800 | Snelheidsbegrenzer | ThyssenKrupp 6023 | 3 | 2005 | Invoer | 2025 | 15 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801 | 2e gebrek snelheidsbegrenzer |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
802 | Snelheidsbegrenzerkabel | 6,3mm | 2 | 2019 | Invoer | 2025 | 15 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
803 | Spanwiel | In orde |  |  | 0 |  |  | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
804 | Schachtverlichting | TL | 3 | 2005 | 0 | 2045 | 40 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
805 |  | Revisie vanginstallatie | 3 | 2005 | Invoer | 2025 | 99 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
806 | Fabricaat en type vanginrichting | Dynatech 2500 (UD) | 3 | 2005 | Invoer | 2033 | 25 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
807 | Buffers | Revisie hydraulische buffers | 3 | 2005 | Invoer | 2025 | 99 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
808 | Hydraulische buffers | 2 hydraulische buffers | 3 | 2005 | Invoer | 2033 | 20 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
809 | Cabineframe, roestvorming. | In orde |  |  | 0 |  |  | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
810 | Esthetiek (cabine interieur etc.) | Voldoet, vzv leuning, spiegel | 3 | 2005 | Invoer | 2025 | 25 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
810a | Anti-vandaal uitvoering gewenst | N.v.t. |  |  | 0 |  |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
811 | Noodverlichting in de cabine | Gewenst | 3 | 2019 | Invoer | 2025 | 10 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Onderhoud
900 | Onderhoudscontract | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
901 | Abonnement spreek -luisterverbinding | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
902 | Onderhoudsbedrijf | SkyLift | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
903 | Installatienummer | A14902 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
904 | Aantal beurten per jaar | 6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
905 | Indruk uitvoering onderhoud: | Redelijk | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
906 | Is alle OH de afgelopen jaren uitgevoerd?: | 5x2020 / 6x2021 / 6x2022 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
907 | Wordt het liftboek goed bijgehouden: | Redelijk | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
908 | Oplossing van storingen: | Redelijk | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
909 | Is de machinekamer schoon: | Voldoende | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
910 | Is de schacht schoon: | Redelijk | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
911 | Is de lift put schoon: | Redelijk | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
912 | Is het cabinedak schoon: | Redelijk | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
913 | Minimaal aantal beurten nodig: | 6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
914 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Type keuringspunt |  | Budget | startjaar | cyclus
Keuringspunten door keurende instantie |  | 2024-03-21
1000 | Datum laatste keuring: | 2023-02-13 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1001 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1002 |  | MA51 De deugdelijke werking van de remcontrole-voorziening kon niet worden aangetoond. | 1e herhalingspunt |  | Invoer | 2024 | 99 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1003 |  | ST800 De deugdelijke werking van de ritduur-controle kon niet worden aangetoond. | Periodieke keuring punt |  | Invoer | 2024 | 99 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1004 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1005 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1006 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1007 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1008 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1009 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1010 | Lift goedgekeurd: | Ja |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1050 | Keurende instantie: | TÜV |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ja
Opmerkingen Liftintermediair
1100 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1101 |  | De verlichting voor diverse schachttoegangen dient te worden hersteld. (Spotjes defect) |  |  | Invoer | 2024 | 99 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1102 |  | De liftmachine maakt lawaai, deze zou in 2019 gereviseerd moeten worden, revisie is echter niet mogelijk. |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1103 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1104 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1105 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1106 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1107 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1108 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1109 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1110 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1111 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
post onvoorzien |  | 0 | 111 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Begroting tijdelijke lift |  |  | 37 | 0 | 20000 |  | 99 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Begroting projectkosten |  |  | 3 | 0 |  |  | 99 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | Totaal per jaar: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | Gemiddeld over 10 jaar: |  |  |  | 2024: 0
Aanbevelingen Europese Commissie: zijn de volgende zaken aanwezig?
1200 | Cabineafsluiting en standaanwijzing | Ja
1201 | Snelheidsregeling/gelijkstelinrichting | Ja
1202 | Tableaus volgens geboden toegang | Ja
1203 | Vang neerwaartse richting | Ja
1204 | Spreek -luisterverbinding | Ja
1205 | Asbest | Nee
1206 | Vanginrichting ook opwaartse richting | Ja
Omgevingsfactoren
2000 | Type gebruik | Kantoren
2001 | Vandalismegevoelig | Nee
2002 | Portiekflat | Nee
2003 | Galerijflat | Nee
2004 | Seniorenbewoning | Nee
2005 | Afgesloten toegang | Ja
2006 | Toezicht | Ja
2007 | Gebruik door kinderen | Nee
NEN-EN 13015 Eigenarenverantwoordelijkheden:
Is de lift goed en veilig bereikbaar? |  | Ja
Zijn er gevaarlijke stoffen. |  | Nee
Zijn de machinekamersleutels in de schacht? |  | In schacht lift 1 t.h.v. -1 Tevens verkrijgbaar bij facilitaire dienst
Zijn de toegangssleutels aanwezig? |  | In schacht lift 1 t.h.v. -1 Tevens verkrijgbaar bij facilitaire dienst | Standaard buitendienst sleutel
Een volledige opwaartse en neerwaartse rit |  | Ja
Controleer de elementen 3004-30013 dat ze op hun plaats zitten, niet zijn beschadigd en naar behoren functioneren.
Schachtdeuren en dorpels; |  | In orde
stopnauwkeurigheid; |  | In orde
Signaleringen |  | In orde
Bedieningsknoppen op de stopplaatsen; |  | In orde
Bedieningsknoppen in de cabine; |  | In orde
Deur open'-bediening; |  | In orde
inrichting voor tweeweg-communicatie in de cabine die in permanente verbinding staat met een bevrijdingsdienst; |  | In orde
Normale cabineverlichting; |  | In orde
Inrichting voor omkeren van de deurbeweging; |  | In orde
Veiligheidstekens/pictogrammen. |  | In orde
Zijn de onderhoudsinstructies bij de lift? |  | Ja
Is er een gebruikershandleiding bij de lift? |  | Ja
Is er een risico-inventarisatie door de leverancier gemaakt? |  | Nee
Is er een arbocheck door de KI gemaakt? |  | Ja
Is er nog een lift in deze schacht die door een ander bedrijf wordt onderhouden? |  | Nee
Is het telefoonnummer van de storingsdienst goed zichtbaar? |  | Ja
Tijdelijke voorzieningen | [8 empty] | 2024: Auteur; 2025: Liftintermediair B.V
Noodvoorziening wenselijk | [8 empty] | 2024: Versie; 2025: V 3.0
Traplift mogelijk | [8 empty] | 2024: Datum; 2025: 2022-01-15
Tijdelijke lift mogelijk
Aantal trappen per etage
Aantal treden per opgang
Breedte van de treden muur tot leuning

## 1
1 | Terug | Terug
Code | Omschrijving
100 | Liftadres | Media Parkboulevard 1 | Hilversum |  | 1217 WE
101 | Complexaanduiding | Beeld en Geluid | Lift 1 kantoren
102 | Dossiernummer keurende instantie | TUV6039
103 | AFAS relatienummer | 10167 | tab | 1 | 10167-1
104 | Bouwjaar | 2005
105 | Vervaardigingsnorm | NEN-EN 81-1
106 | Type lift: tractie/hydraulisch/machinerichtlijn | Tractie MKL
107 | Type-aanduiding | ThyssenKrupp Universe
108 | Hefvermogen (kg) | 1000 | [6 empty] | Laatste wijziging: |  | 2023-03-06
109 | Brandweerlift | Nee | [6 empty] | Gewijzigd door: |  | IN
110 | Brancardlift | Ja | [6 empty] | Vervaldatum: |  | 2026-03-05
111 | Doel van de lift: personen/goederen | Personenlift
112 | Gebruiksintensiteit | Gemiddelde gebruiksintensiteit | Middel | 0 | Ritten per dag
113 | Aantal schachttoegangen | 13
114 | Aantal stopplaatsen | 13 | [13 empty] | 01-01-2005
115 | Aantal kooitoegangen | 1 | [6 empty] | Datum: | [6 empty] | FALSE
116 | Beleidscategorie: A,B of C | B | [6 empty] | Rittenstand: |  | n.a.w. | 0 |  |  |  | n.a.w.
0
n.a.w.
|  |  | Conditie | Bouwjaar | Bedrag | Startjaar | Cyclus |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033
Besturing
200 | Besturingstype | ThyssenKrupp MCI | 4 | 2005 | Invoer | 2024 | 20 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201 | Aanvullende opmerking besturing |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
202 | Encoder | Ja | 3 | 2005 | Invoer | 2024 | 20 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
203 | Hoofdstroomrelais | Schneider | 3 | 2019 | Invoer | 2024 | 10 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
204 | Frequentieregeling | ThyssenKrupp Leroy Somer | 3 | 2020 | Invoer | 2024 | 10 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
205 | Accupakket noodevacuatie | Nee |  |  | 0 |  |  | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
206 | Analoge rittenteller | Nee |  |  | 0 |  |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Deuren
300 | Handbewogen deur | N.v.t. |  |  | 0 |  |  | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
301 | Aanvullende opmerking deuren |  |  |  | 0 |  |  | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
302 | Automatische cabinedeur | ThysenKrupp 2 delig telescoop | 4 | 2005 | Invoer | 2024 | 25 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
303 | Aanvullende opmerking deuren |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
304 | Automatische schachtdeuren | ThysenKrupp 2 delig telescoop | 3 | 2005 | 0 | 2035 | 25 | 45500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
305 | Aanvullende opmerking deuren |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
313 | Anti-vandaal uitvoering gewenst | N.v.t. |  |  | 0 |  |  | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
306 | Deurrevisie uitgebreid | N.v.t. |  |  | 0 |  |  | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
307 | Deurrevisie beperkt | Gewenst | 3 | 2020 | Invoer | 2030 | 10 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
308 | Deuraandrijving | ThyssenKrupp | 4 | 2005 | Invoer | 2024 | 25 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
309 | Grendels of contacten | Ja | 3 | 2020 | 0 | 2035 | 10 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
310 | Sensorlijst | Ja | 4 | 2005 | Invoer | 2024 | 15 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
311 | Fotocel + reflector | N.v.t. |  |  | 0 |  |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
312 | Vrije doorgang: ____ x ____ mm | 900 x 2000mm |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aandrijving
400 | Fabricaat en type | ThyssenKrupp gearless | 4 | 2005 | Invoer | 2024 | 25 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401 | 2e gebrek aandrijving | Lagers maken lawaai |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
402 | Aantal afleidwielen | 3 | 4 | 2005 | Invoer | 2024 | 25 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
403 | Ophanging | Ophanging 2:1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
404 | Tractieschijf | 400mm | 3 | 2005 | Invoer | 2024 | 12 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
405 | Draagmiddelen | 6 x 8 mm | 2 | 2020 | Invoer | 2024 | 12 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
406 | Revisie elektromotor | Gewenst | 5 | 2005 | Invoer | 2024 | 12 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
407 | Revisie aandrijving | N.v.t. |  |  | 0 |  |  | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
408 | Olie verversen | N.v.t. gearless |  |  | 0 |  |  | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hydrauliek
500 | Fabricaat en type aggregaat | N.v.t. |  |  | 0 |  |  | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
501 | 2e gebrek aan aggregaat |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
502 | Fabricaat en type stuurblok | N.v.t. |  |  | 0 |  |  | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
503 | Afdichtingen stuurblok | N.v.t. |  |  | 0 |  |  | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
504 | Fabricaat en type cilinder | N.v.t. |  |  | 0 |  |  | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
505 | Afdichtingen cilinder | N.v.t. |  |  | 0 |  |  | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
506 | Leidingbreukventiel | N.v.t. |  |  | 0 |  |  | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
507 | Wegzakinrichting | N.v.t. |  |  | 0 |  |  | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
508 | Olie | N.v.t. |  |  | 0 |  |  | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
509 | Staalkabels | N.v.t. |  |  | 0 |  |  | 5250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
510 | Afleidwiel plunjer | N.v.t. |  |  | 0 |  |  | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Geleiding
600 | Opstelling | Centrale opstelling | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
601 | Cabinegeleiding: | Sloffen | 3 | 2005 | Invoer | 2024 | 15 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
602 | Tegengewichtgeleiding: | Sloffen | 3 | 2005 | Invoer | 2024 | 15 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Signalering
700 | Fabricaat en type cabinetableau | ThyssenKrupp ronde knop | 3 | 2005 | Invoer | 2024 | 20 | 4450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
701 | 2e gebrek cabinetableau |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
702 | Grootvlak | Nee |  |  | 0 |  |  | 3250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
703 | Standaanwijzing | Ja | 3 | 2005 | Invoer | 2024 | 20 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
704 | Spraakmodule | Nee |  |  | 0 |  |  | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
705 | Deur-open-knop | Ja | 3 | 2005 | Invoer | 2024 | 20 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
706 | Deur-sluiten-knop | Ja | 3 | 2005 | Invoer | 2024 | 20 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
707 | Sleutelschakelaar | Ja | 3 | 2005 | Invoer | 2024 | 20 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
708 | Overlastsignalering | Ja | 3 | 2005 | Invoer | 2024 | 20 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
709 | Cabineventilator | Nee |  |  | 0 |  |  | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
710 | Spreek- luisterverbinding | EDNL GSM | 3 | 2013 | 0 | 2035 | 20 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
711 | Overige signaleringen | Kaartlezer systeem | 3 | 2005 | Invoer | 2024 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
712 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
750 | Fabricaat en type schachttableau | ThyssenKrupp ronde knop | 3 | 2005 | Invoer | 2024 | 20 | 4550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
751 | Brandweerschakelaar | Nee |  |  | 0 |  |  | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
752 | Sleutelschakelaar | Kaartlezer systeem | 3 | 2005 | Invoer | 2024 | 20 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
753 | Standaanwijzing BG | Ja | 3 | 2005 | invoer | 2025 | 20 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
754 | Standaanwijzing alle verdiepingen | Nee |  |  | 0 |  |  | 7150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
755 | Overige signaleringen | Geen |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
756 | Anti-vandaal gewenst | N.v.t. |  |  | 0 |  |  | 1950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Schacht
800 | Snelheidsbegrenzer | ThyssenKrupp 6023 | 3 | 2005 | Invoer | 2024 | 15 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801 | 2e gebrek snelheidsbegrenzer |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
802 | Snelheidsbegrenzerkabel | 6,3mm | 2 | 2020 | Invoer | 2024 | 15 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
803 | Spanwiel | In orde |  |  | 0 |  |  | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
804 | Schachtverlichting | TL | 3 | 2005 | 0 | 2045 | 40 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
805 |  | Revisie vanginstallatie | 3 | 2005 | Invoer | 2024 | 99 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
806 | Fabricaat en type vanginrichting | Dynatech 2500 (UD) | 3 | 2005 | 0 | 2035 | 25 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
807 | Buffers | Revisie hydraulische buffers | 3 | 2005 | Invoer | 2024 | 99 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
808 | Hydraulische buffers | 2 hydraulische buffers | 3 | 2005 | 0 | 2035 | 20 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
809 | Cabineframe, roestvorming. | In orde |  |  | 0 |  |  | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
810 | Esthetiek (cabine interieur etc.) | Voldoet, vzv leuning, spiegel | 3 | 2005 | Invoer | 2024 | 25 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
810a | Anti-vandaal uitvoering gewenst | N.v.t. |  |  | 0 |  |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
811 | Noodverlichting in de cabine | Gewenst | 3 | 2019 | Invoer | 2024 | 10 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Onderhoud
900 | Onderhoudscontract | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
901 | Abonnement spreek -luisterverbinding | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
902 | Onderhoudsbedrijf | SkyLift | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
903 | Installatienummer | A14901 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
904 | Aantal beurten per jaar | 6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
905 | Indruk uitvoering onderhoud: | Redelijk | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
906 | Is alle OH de afgelopen jaren uitgevoerd?: | 5x2020 / 6x2021 / 6x2022 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
907 | Wordt het liftboek goed bijgehouden: | Redelijk | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
908 | Oplossing van storingen: | Redelijk | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
909 | Is de machinekamer schoon: | Voldoende | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
910 | Is de schacht schoon: | Redelijk | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
911 | Is de lift put schoon: | Redelijk | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
912 | Is het cabinedak schoon: | Redelijk | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
913 | Minimaal aantal beurten nodig: | 6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
914 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Type keuringspunt |  | Budget | startjaar | cyclus
Keuringspunten door keurende instantie |  | 2024-03-21
1000 | Datum laatste keuring: | 2023-02-13 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1001 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1002 |  | MK67 Schema niet in overeenstemming met de werkelijke situatie. (Vang/NES) | Periodieke keuring punt |  | Invoer | 2024 | 99 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1003 |  | MA3 Motor maakt lawaai. | Periodieke keuring punt |  | Invoer | 2024 | 99 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1004 |  | MA51 De deugdelijke werking van de remcontrole-voorziening kon niet worden aangetoond. | 1e herhalingspunt |  | Invoer | 2024 | 99 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1005 |  | ST800 De deugdelijke werking van de ritduur-controle kon niet worden aangetoond. | Periodieke keuring punt |  | Invoer | 2024 | 99 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1006 |  | ST801 De deugdelijke werking van de overlast kon niet worden aangetoond. | Periodieke keuring punt |  | Invoer | 2024 | 99 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1007 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1008 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1009 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1010 | Lift goedgekeurd: | Ja |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1050 | Keurende instantie: | TÜV |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ja
Opmerkingen Liftintermediair
1100 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1101 |  | Er zit enige speling op de geleide sloffen van de cabine, de sloffen dienen juist afgesteld te worden. |  |  | Invoer | 2024 | 99 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1102 |  | De leuning in de cabine zit los, deze dient deugdelijk vast gezet te worden. |  |  | Invoer | 2024 | 99 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1103 |  | De liftmachine maakt lawaai, deze zou in 2019 gereviseerd moeten worden, revisie is echter niet mogelijk. |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1104 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1105 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1106 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1107 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1108 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1109 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1110 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1111 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
post onvoorzien |  | 0 | 117 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Begroting tijdelijke lift |  |  | 37 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Begroting projectkosten |  |  | 3.1622 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | Totaal per jaar: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | 0 |  | Gemiddeld over 10 jaar: |  |  |  | 2024: 0.1
Aanbevelingen Europese Commissie: zijn de volgende zaken aanwezig?
1200 | Cabineafsluiting en standaanwijzing | Ja
1201 | Snelheidsregeling/gelijkstelinrichting | Ja
1202 | Tableaus volgens geboden toegang | Ja
1203 | Vang neerwaartse richting | Ja
1204 | Spreek -luisterverbinding | Ja
1205 | Asbest | Nee
1206 | Vanginrichting ook opwaartse richting | Ja
Omgevingsfactoren
2000 | Type gebruik | Kantoren
2001 | Vandalismegevoelig | Nee
2002 | Portiekflat | Nee
2003 | Galerijflat | Nee
2004 | Seniorenbewoning | Nee
2005 | Afgesloten toegang | Ja
2006 | Toezicht | Ja
2007 | Gebruik door kinderen | Nee
NEN-EN 13015 Eigenarenverantwoordelijkheden:
Is de lift goed en veilig bereikbaar? |  | Ja
Zijn er gevaarlijke stoffen. |  | Nee
Zijn de machinekamersleutels in de schacht? |  | In schacht lift 1 t.h.v. -1 Tevens verkrijgbaar bij facilitaire dienst
Zijn de toegangssleutels aanwezig? |  | In schacht lift 1 t.h.v. -1 Tevens verkrijgbaar bij facilitaire dienst | Standaard buitendienst sleutel
Een volledige opwaartse en neerwaartse rit |  | Ja
Controleer de elementen 3004-30013 dat ze op hun plaats zitten, niet zijn beschadigd en naar behoren functioneren.
Schachtdeuren en dorpels; |  | In orde
stopnauwkeurigheid; |  | In orde
Signaleringen |  | In orde
Bedieningsknoppen op de stopplaatsen; |  | In orde
Bedieningsknoppen in de cabine; |  | In orde
Deur open'-bediening; |  | In orde
inrichting voor tweeweg-communicatie in de cabine die in permanente verbinding staat met een bevrijdingsdienst; |  | In orde
Normale cabineverlichting; |  | In orde
Inrichting voor omkeren van de deurbeweging; |  | In orde
Veiligheidstekens/pictogrammen. |  | In orde
Zijn de onderhoudsinstructies bij de lift? |  | Ja
Is er een gebruikershandleiding bij de lift? |  | Ja
Is er een risico-inventarisatie door de leverancier gemaakt? |  | Nee
Is er een arbocheck door de KI gemaakt? |  | Ja
Is er nog een lift in deze schacht die door een ander bedrijf wordt onderhouden? |  | Nee
Is het telefoonnummer van de storingsdienst goed zichtbaar? |  | Ja
Tijdelijke voorzieningen | [8 empty] | 2024: Auteur; 2025: Liftintermediair B.V
Noodvoorziening wenselijk | [8 empty] | 2024: Versie; 2025: V 3.0
Traplift mogelijk | [8 empty] | 2024: Datum; 2025: 2022-01-15
Tijdelijke lift mogelijk
Aantal trappen per etage
Aantal treden per opgang
Breedte van de treden muur tot leuning

## P1 - MJP Totaal
[15 empty] | 2023 | [9 empty] | 1 | Type
| Klant nummer | Liftadres | Plaats | Liftaanduiding | Onderhoudsfirma | Installatienr. | Complexnr. | Conditie algemeen | Stopplaatsen | Hefvermogen | Gebruiksintensiteit | Beleidscategorie | Keurende instantie nr. | Goedgekeurd | [10 empty] | 2 | Brandweer
| 10251 | [8 empty] | 6 | 1 |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 3 | Brancard
[25 empty] | 4 | Doel
[25 empty] | 5 | Bouwjaar
1 | 10167-1 | Media Parkboulevard 1 | Hilversum | Lift 1 kantoren | SkyLift | A14901 | Beeld en Geluid | 4 | 13 | 1000 | Middel | B | TUV6039 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Hefvermogen
2 | 10167-2 | Media Parkboulevard 1 | Hilversum | Lift 2 kantoren | SkyLift | A14902 | Beeld en Geluid | 3 | 13 | 1000 | Middel | B | TUV6031 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 10167-3 | Media Parkboulevard 1 | Hilversum | Lift 3 kantoren | SkyLift | A14903 | Beeld en Geluid | 4 | 13 | 1000 | Middel | B | TUV6034 | Ver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 10167-5 | Media Parkboulevard 1 | Hilversum | Lift 5 experience | SkyLift | A14905 | Beeld en Geluid | 3 | 10 | 3500 | Middel | B | TUV6036 | Ver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 10167-6 | Media Parkboulevard 1 | Hilversum | Lift 6 experience | SkyLift | A14904 | Beeld en Geluid | 3 | 10 | 1000 | Middel | B | TUV6035 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 10167-8 | Media Parkboulevard 1 | Hilversum | Lift 8 parkeergarage | SkyLift | A14908 | Beeld en Geluid | 4 | 4 | 630 | Laag | B | TUV6038 | Nee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## P2 - Inschrijfbiljet Totaal
Liftadres | Plaats | Liftaanduiding | Onderhoudsfirma | Installatienr. | Conditie algemeen | Stopplaatsen | #N/A | Gebruiksintensiteit | Beleidscategorie | Keurende instantie nr. |  | Preventief en correctief onderhoud | GSM abonnement spreekluisterverbinding | MJOB | Totaal |  | Preventief en correctief onderhoud | GSM abonnement spreekluisterverbinding | MJOB | Totaal |  | Preventief en correctief onderhoud | GSM abonnement spreekluisterverbinding | MJOB | Totaal |  | Preventief en correctief onderhoud | GSM abonnement spreekluisterverbinding | MJOB | Totaal |  | Preventief en correctief onderhoud | GSM abonnement spreekluisterverbinding | MJOB | Totaal |  | Preventief en correctief onderhoud | GSM abonnement spreekluisterverbinding | MJOB | Totaal |  | Preventief en correctief onderhoud | GSM abonnement spreekluisterverbinding | MJOB | Totaal |  | Preventief en correctief onderhoud | GSM abonnement spreekluisterverbinding | MJOB | Totaal |  | Preventief en correctief onderhoud | GSM abonnement spreekluisterverbinding | MJOB | Totaal |  | Preventief en correctief onderhoud | GSM abonnement spreekluisterverbinding | MJOB | Totaal
[7 empty] | 6 | 1 |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |  | 2031 |  |  |  |  | 2032 |  |  |  |  | 2033
Media Parkboulevard 1 | Hilversum | Lift 1 kantoren | SkyLift | A14901 | 4 | 13 | 1000 | Middel | B | TUV6039 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Media Parkboulevard 1 | Hilversum | Lift 2 kantoren | SkyLift | A14902 | 3 | 13 | 1000 | Middel | B | TUV6031 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Media Parkboulevard 1 | Hilversum | Lift 3 kantoren | SkyLift | A14903 | 4 | 13 | 1000 | Middel | B | TUV6034 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Media Parkboulevard 1 | Hilversum | Lift 5 experience | SkyLift | A14905 | 3 | 10 | 3500 | Middel | B | TUV6036 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Media Parkboulevard 1 | Hilversum | Lift 6 experience | SkyLift | A14904 | 3 | 10 | 1000 | Middel | B | TUV6035 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Media Parkboulevard 1 | Hilversum | Lift 8 parkeergarage | SkyLift | A14908 | 4 | 4 | 630 | Laag | B | TUV6038 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | Totalen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Totaal aanneemsom 2024-2033 |  |  |  |  | 0
INSCHRIJFBILJET LIFTINTERMEDIAIR PRESTATIEONDERHOUD NEDERLANDS INSTITUUT VOOR BEELD EN GELUID
Ondergetekende(n) |  |  | invullen door inschrijver
Wonende (gevestigd) te |  |  | invullen door inschrijver
Verbindt zich als hoofdelijk schuldenaar door ondertekening van dit formulier, overeenkomstig de "Prestatieonderhoudsovereenkomst model Liftintermediair" en de "Inschrijving tool MJOB Beeld en Geluid" zoals bijgevoegd met de eventueel Nota’s van inlichtingen van tot het onderhouden van 6 liftinstallaties als volgt:
De specificatie van de "Inschrijving tool MJOB Beeld en Geluid dient als bijlage ingediend te worden. Zonder deze bijlage is de inschrijving ongeldig.
Uurtarief.
Normaal voorrijtarief tijdens werktijd excl B.T.W.: |  |  | invullen door inschrijver
Normaal uurtarief tijdens werktijd excl B.T.W.: |  |  | invullen door inschrijver |  | Het tarief voor het correctief onderhoud wordt bepaald als het gemiddelde van deze vier punten.
Avond, nacht, weekend en feestdagen voorrijtarief excl B.T.W.: |  |  | invullen door inschrijver
Avond, nacht, weekend en feestdagen uurtarief excl B.T.W.: |  |  | invullen door inschrijver
Gemiddeld uurtarrief van bovengenoemde 4 items |  |  | #DIV/0!
Ondergetekende verklaart deze aanbieding gedurende 90 dagen na de dag van aanbesteding gestand te doen.
Gedaan te |  |  | invullen door inschrijver
d.d. |  |  | invullen door inschrijver
Naam Inschrijver |  |  | invullen door inschrijver
Functie |  |  | invullen door inschrijver
Bedrijfsnaam |  |  | invullen door inschrijver

## WOF Tekst
Algemeen: | Alle stroomkringschema's, tekeningen, certificaten, onderhoudsinstructies, sterkteberekeningen, tractie- en staalkabelberekeningen etc. dienen te worden aangepast en te worden toegevoegd aan het liftboek. Alle uitgevoerde werkzaamheden dienen te worden genoteerd in het liftboek. Alle werkzaamheden zijn inclusief keuringen, balancering- en wegingen, bouwkundige werk (incl. schilderwerk), schoonmaakwerk. Bij de vervanging dient er uitgegaan te worden van minimale gelijkwaardigheid in kwaliteit en uitvoering. Al het meerdere kan als meerwerk worden opgegeven.
Besturing
200 | Het vervangen van de gehele besturing. Inclusief: de soepele platte hangkabels, onderkast, inspectie- en tornbesturing, schachtinformatiesysteem, noodstop in de put met noodverlichting, bekabeling in de machinekamer en schacht inclusief de bekabeling voor de schachtverlichting, stuurstroom noodeind schakelaar, voldoende afscherming en aarding van de elektrische bekabeling, voldoende overlengte, netjes afgewerkt, opgebonden en geaard en aansluiten met adereindhulzen, bouwkundige werkzaamheden voor het maken van nieuwe sparingen of het aanhelen daarvan. De besturing dient geschikt te zijn voor brandweer- en brandmeldschakeling en voorzien te zijn van een analoge en niet te resetten rittenteller.
202 | Het vervangen van de tacho/encoder.
203 | Het vervangen van hoofdstroomrelais. Inclusief : hulpcontacten, indien noodzakelijk het vervangen van de elektrische bekabeling, deugdelijke bevestiging, aansluiten met ader eindhulzen, type identiek of gelijkwaardig als bestaand, Bij installaties met 3 hoofdstroomrelais, direct de rem dubbel schakelen (4 hoofdstroom relais).
204 | Bij tractieinstallatie: het vervangen / aanbrengen van een frequentieregelaar.Bij hydraulische installatie: Het vervangen/aanbrengen van een softstarter. Inclusief: deugdelijke bevestiging buiten de schakelkast met voldoende wartmeafvoer, alle bekabeling volgens EMC en voldoende afgeschermd, netfiltering, tacho/encoder, afregelen van frequentieregelaar en de gehele liftinstallatie, nastellen na 1 maand, netfilters, nieuwe buffers, aansluiten met ader eindhulzen. Indien aanwezig hoofdstroomeindschakelaar vervangen door stuurstroomeindschakelaar.
205 | Het vervangen van het accupakketten ten behoeve van de nood evacuatie,conform werkwijze / intructies aangegeven door de orginele fabrikant.
206 | Aanbrengen van een analoge en niet te resetten rittenteller.
Deuren
300 | Het vervangen van een handbewogen draaideur. Inclusief: bouwkundig werk en schilderen in een nog nader te bepalen kleur, scharnieren, deurdranger, deurcontact, grendelslot, afhangen/afstellen, drempelplaat, handgreep, duwplaat met verdiepingsaanduiding en kijkvenster.
302 | Het aanbrengen / vervangen van een automatische cabinedeur. Inclusief: uitvoering in RVS, dagstukken, veranderingen aan het kooimeubel en kooitoegang, verplaatsen van onderdelen en bekabeling op het kooidak, plaatsen/vervangen van kooidrempel, schopplaat onder de drempel 75 cm, sensorlijst (inclusief kabel en complete interface), alle bekabeling, afstellen/inregelen deurmotor, aanpassingen in de liftbesturing, aanpassen balancering, tractieberekening, aanpassingen in programmatuur van liftbesturing, digitale standaanwijzer in kooi, verwijderen noodstop in kooi. Kooibekleding verzorgt achterlaten tot een net en esthetisch verantwoord geheel.
304 | Het aanbrengen / vervangen vervangen van automatische schachtschuifdeur. Inclusief: bouwkundig werk en schilderwerk in een nog nader te bepalen kleur, schachtbekabeling, schachtdeurkozijn, muurkopomkleding, schachtdrempel, schachtbeplating, aanhelen/aanwerken van de kozijnen/muurkopomkleding/dorpel tot een net en esthetisch verantwoord geheel.
306 | Uitvoeren van een volledige deurrevisie. Inclusief: het vervangen van alle mechanische onderdelen zoals deurrollen, sloffen, koppelkabels, onderdorpels en electrische contatcen.
307 | Uitvoeren van een beperkte deurrevise. Inclusief: het vervangen hangrollen tegendrukrollen en ondergeleidings sloffen.
308 | Vervangen van de deuraandrijving. Inclusief: aanbrengen frequentiegeregelde aandrijving, alle bekabeling, alle afstel- en instelwerkzaamheden.
309 | Uitvoeren van een beperkte deurrevisie elektrisch. Inclusief: het vervangen van alle deurcontacten, brugstukken etc.
310 | Aanbrengen/vervangen van de sensorlijst. Inclusief: vandalisme bestendige bevestiging op de uiteinden van de kooidorpel of dusdanig dat de lijsten niet met de hand kunnen worden aangeraakt, alle bekabeling en complete interfacekast, aanpassingen zowel elektrisch als mechanisch. Randapparatuur niet op het stavlak van het kooidak monteren.
311 | Aanbrengen/vervangen fotocel. Inclusief: vandalisme bestendige bevestiging, alle bekabeling, aanpassingen zowel elektrisch als mechanisch.
313 | Meerprijs anti-vandaal uivoering schacht en cabinedeuren.
Aandrijving
400 | Aanbrengen/vervangen nieuwe liftmachine. Inclusief: plaatsen of aanpassen stalen frame of plaatsen frame op betonnen poer. Het machineframe dient ten opzichte van het gebouw te worden geïsoleerd. Inclusief alle elektrische bekabeling vanaf besturingskast naar de machine, draagkabels (banden), tractieschijf, leidschijf(ven), veren, schotel, kabelklemmen en trekstangen. De trekstangen, verenpakket of de rubbers dienen alleen aan de verende ophangzijde te worden vervangen. Inclusief afstellen/inregelen, uitlijnen, verdiepingsmarkering op de draagkabels aanbrengen, liftboek aanpassen/invullen met traktieberekening en certificaat staalkabels, takelwerkzaamheden, bouwkundige- en elektrische aanpassingen in de machinekamer, olie, aanpassingen in de programmatuur, aanpassingen in de besturingskast, borgen van draagkabels tegen draaien, aanpassen stroomkringschema. De asbelasting van de nieuwe machine dient ten minst 20% te zijn overgedimensioneerd. Bij de hierbij behorende berekening dient er te worden uitgegaan van de nieuwe configuratie. Inclusief het na 6 maanden inkorten van de staalkabels (banden). De machine dient te zijn voorzien van remcontacten welke volledig functionerend in de besturing dienen te zijn aangesloten.
402 | Vervangen van afleidwiel. Inclusief: lagers (indien mogelijk glijlagering vervangen door kogellagering), borging afleidwiel, takelwerkzaamheden.
404 | Vervangen van de tractieschijf. Inclusief: uitlichtbeveiliging, instellen/afstellen, takelwerkzaamheden. De nieuwe tractieschrijf dient gelijkwaardig te zijn aan de huidige.
405 | Vervangen draagkabels/staalkabels/draagbanden. (tractiemachine). Inclusief: verdiepingsmarkering, instellen/afstellen van de gehele installatie, zorgen voor voldoende hout onder het tegengewicht om eventuele rek op te vangen, borging van de kabel, takelwerkzaamheden, natellen van de kabels na 6 maanden. Krachten op de draagkabels dienen gelijkmatig verdeeld te zijn. Kabelklemmen zo mogelijk hergebruiken. Bij vervanging uitsluitend klemconussen terugplaatsen, vervangen trekstangrubbers. Type en merk kabel toepassen welke gelijk zijn aan orginele confuguratie.
406 | Reviseren elektromotor. Inclusief: demontage en montage, opnieuw wikkelen, lakken, lagers en rotor controleren en indien nodig vervangen en balanceren.
407 | Revisie aandrijving. Inclusief: vervangen van alle lagers, remvoeringen, instellen/afstellen, pakkingen en afdichtingen, olie verversen, schoonmaken/spoelen lagerhuis.
408 | Olie verversen van de installatie. Inclusief: verantwoord afvoeren van de olie, spoelen van de machine, vullen met voorgeschreven olie.
Hydraulisch
500 | Vervangen aggregaat met een elektronische stuureenheid Inclusief: softstarter,takelwerkzaamheden, alle bekabeling, alle aansluitingen, afstellen/instellen van de gehele installatie, aanpassen/vervangen hydraulische leidingen, ontluchten hydraulisch systeem, olie.
502 | Vervangen van het huidige stuurblok. Inclusief: aanpassen bestaande hydraulische leidingen, vervangen olie, aanpassen besturing.
503 | Vervangen van alle afdichtingen van stuurblok. Inclusief: afstellen/instellen van de gehele installatie, bijvullen/controleren van niveau hydraulische olie, ontluchten hydraulisch systeem.
504 | Vervangen van een hydraulische cilinder/plunjer. Inclusief: alle pakkingen, simmerringen, alle kleppen, takelwerkzaamheden, afstellen/instellen van de gehele installatie, ontluchten van hydraulisch systeem.
505 | Vervangen van afdichtingen cilinder/plunjer. Inclusief: takelwerkzaamheden, afstellen/instellen van de gehele installatie, bijvullen/controleren van niveau hydraulische olie, ontluchten hydraulisch systeem.
506 | Vervangen van een leidingbreukventiel. Inclusief: pakkingen, afvullen hydraulisch systeem, ontluchten, testen met gewicht.
508 | Olie verversen van de installatie. Inclusief: verantwoord afvoeren van de olie, spoelen van het aggregaat, vullen met voorgeschreven olie.
509 | Vervangen draagkabels/staalkabels (hydraulische installatie). Inclusief: verdiepingsmarkering, instellen/afstellen van de gehele installatie, zorgen voor voldoende hout onder het tegengewicht om eventuele rek op te vangen, borging van de kabel, takelwerkzaamheden, nastellen van de kabels na 6 maanden. Krachten op de draagkabels dienen gelijkmatig verdeeld te zijn. Kabelklemmen zo mogelijk hergebruiken. Bij vervanging uitsluitend klemconussen terugplaatsen. Type en merk kabel toepassen gelijk aan bestaand.
510 | Vervangen van afleidwiel. Inclusief: lagers (indien mogelijk glijlagering vervangen door kogellagering), borging afleidwiel, takelwerkzaamheden.
Geleiding
601 | Vervangen van de kooileidsloffen. Inclusief: afstellen/instellen van de gehele installatie, smeren van de kooileiders en kooileidsloffen.
602 | Vervangen van de tegengewichtleidsloffen. Inclusief: afstellen/instellen van de gehele installatie, smeren van de tegengewichtleiders en tegengewichtleidsloffen.
Tableaus
700 | Vervangen kooitableau. Inclusief: minimaal dezelfde functionaliteiten als de huidige, alle elektrische bekabeling, afwerking met kooitableaubak, goede aarding, aansluiten met ader eindhulzen, extra aders in de kabels, terugmelding, afdekken vrijvallende sparingen. Uitvoering en montage volgens de NEN-EN 81-70. Indien niet aanwezig dienen een 'deur open' en 'deur sluiten' knoppen te worden toevoegd.
702 | Het aanbrengen van een kooitableau voor zien van grootvlak druk knoppen volgens NEN-EN 81-70 art 5.4.2.2
703 | Vervangen/aanbrengen digitale standaanwijzing. Inclusief: alle elektrische bekabeling, deugdelijke vandalisme bestendige bevestiging, afwerking in een stalen bak, goede aarding, aansluiten met ader eindhulzen, voldoende lengte in bekabeling, bij gelijktijdige vervanging met kooitableau intergreren, afdekken vrijvallende sparingen.
704 | Aanbrengen van een akoestische verdiepings aanwijzing. Inclusief: alle elektrische bekabeling, afwerking in een stalen bak, goede aarding, aansluiten met adereindhulzen, afdekken vrij vallende sparingen, plaats nader te bepalen, bij gelijktijdige vervanging van het kooitableau integreren, anders separaat.
705 | Vervangen/aanbrengen 'deur open' knop. Inclusief: terugmelding, bij gelijktijdige vervanging van het kooitableau integreren, anders separaat.
706 | Vervangen/aanbrengen 'deur sluiten' knop. Inclusief: terugmelding, bij gelijktijdige vervanging van het kooitableau integreren, anders separaat.
707 | Vervangen/aanbrengen van een sleutelschakelaar.
708 | Vervangen/aanbrengen accoustische en visuele overlastsignalering. Inclusief: weeginrichting, alle elektrische bekabeling, afwerking in een stalen bak, goede aarding, aansluiten met ader eindhulzen, afdekken vrij vallende sparingen, plaats nader te bepalen, bij gelijktijdige vervanging van het kooitableau integreren, anders separaat.
709 | Vervangen/aanbrengen schakelaar of pulsschakelaar ten behoeve van de kooi ventilatoor (geintegreerd in kooitableau).
710 | Vervangen/aanbrengen spreekluisterverbinding. Inclusief: te voldoen aan de NEN-EN 81-28, alle elektrische bekabeling, afwerking in een stalen bak, goede aarding, aansluiten met ader eindhulzen, afdekken vrij vallende sparingen, Afhankelijk van opgegeven keuze opdrachtgever: bij analoge spreekluisterverbinding: aansluiten op de door opdrachtgever aan te brengen telefoonaansluiting in de machinekamer. Bij GSM zendunit: inclusief levering van een GSM zend en ontvangunit met een backup batterij en een simkaart voor een vast abonnement. Sim kaart dient beveiligd te zijn tegen misbruik (nader overleg met opdrachtgever). Puk en Pincode schriftelijk op te geven aan opdrachtgever.
711 | Vervangen/aanbrengen overige signaleringen. Inclusief: minimaal dezelfde functionaliteiten als de huidige, alle elektrische bekabeling, afwerking met tableaubak, goede aarding, aansluiten met ader eindhulzen, voldoende extra aders in de kabels, terugmelding, afdekken vrij vallende sparingen.
750 | Vervangen van een schachttableau. Inclusief: minimaal dezelfde functionaliteiten als de huidige, alle elektrische bekabeling, deugdelijke bevestiging, afwerking met schachttableaubak, goede aarding, aanpassen/invullen liftboek, aansluiten met ader eindhulzen, altijd zorgen voor voldoende extra aders in de kabels, stroomkringschema aanpassen, terugmelding, afdekken vrij vallende sparingen. Uitvoering en Montage volgens de NEN-EN 81-70.
751 | Vervangen/aanbrengen van een brandweerschakelaar volgens de vervaardigings norm van de installatie. Inclusief: elektrische bekabeling, afwerking met tableaubak, goede aarding, aansluiten met ader eindhulzen, afdekken vrij vallende sparingen.
752 | Vervangen/aanbrengen van een sleutelschakelaar.
753 | Vervangen/aanbrengen digitale standaanwijzing boven schachtdeur begane grond. Inclusief: alle elektrische bekabeling, deugdelijke vandalisme bestendige bevestiging, afwerking in een stalen bak, goede aarding, aansluiten met ader eindhulzen,voldoende lengte in bekabeling.
754 | Vervangen/aanbrengen digitale standaanwijzing boven schachtdeuren alle verdiepingen. Inclusief: alle elektrische bekabeling, deugdelijke vandalisme bestendige bevestiging, afwerking in een stalen bak, goede aarding, aanpassen/invullen liftboek, aansluiten met ader eindhulzen, zonodig stroomkringschema aanpassen, zorgen voor voldoende lengte in bekabeling.
756 | Meerprijs anti-vandaal uitvoering
Installaties in de schacht
800 | Het vervangen/aanbrengen van een snelheidsbegrenzer. Inclusief: op- en neerwaarts werkend met voorafschakelend contact, kabel, spanwiel in de put, afscherming tegen ongewenst aanraken, kabeltranen cq klemconussen, veiligheidscontact op spanwiel.
802 | Vervangen snelheidsbegrenzer kabel. Inclusief: mogelijkheid tot inkorten (d.m.v. kabelklemmen), het na enige tijd nastellen/ inkorten van de kabel. Het spanwiel dient voldoende vrij te blijven vanaf de putbodem.
803 | Het vervangen van het spanwiel van de snelheidsbegrenzer.
804 | Het vervangen van gehele schachtverlichting. Inclusief: bereik van wettelijk benodigde lichtsterkte, verwijderen van bestaande bekabeling en armaturen.
806 | Eén vanginstallatie vervangen of aanbrengen. De vanginstallatie dient afgestemd zijn op de snelheid, de belasting en het kooigewicht van de lift. Inclusief: aanpassen kooicontructie.
807 | Het vervangen van de kooi- en tegengewichtbuffer(s).
808 | Het vervangen van de hydraulische buffer(s).
809 | Ontroesten van het kooiframe. Inclusief: gebruik van Owatrol (www.owachem.nl) en afwerken met een primer, 3 jaar lang geen zichtbare roestvorming, 10 jaar lang waarborging van de functie.
810 | Het vervangen van kooiinterieur uitvoering standaard. Inclusief: standaard inclusief klapbank, spiegel op achterwand, ronde rvs leuning, vloer gelegd in marmoleum, RVS kooidagstukken, led verlichting. Kleuren nader op te geven. De ventilatie in de cabine dient minimaal op het zelfde niveau te zijn als in de oude situatie.
810A | Meerprijs anti-vandaal uitvoering
811 | Het aanbrengen/vervangen van noodverlichting in de kooi. Inclusief: door middel van een unit met accu in het bestaande kooilichtarmatuur, dan wel een separaat armatuur. Eventuele delen op het kooidak moeten betreedbaar zijn. Autonomietijd van de noodverlichting dient 2 uur te bedragen. Indien noodverlichting al aanwezig is, het vervangen van de accu's.