Omschrijving OV Kast Basis

Electrosafe, 31-03-2017

| Sokkel | Beton fundering Roestvast stalen fundatie type RF32 welke los wordt meegeleverd Afvullen met korrels Afmeting 1.450 x 355 mm , hoogte afhankelijk van situatie . Fundatie voorzien van afneembare dorpel hetgeen de montage van kabels en leidingen in- en uitvoer vereenvoudigd; Vier M12 RVS bouten meegeleverd voor bevestiging kast op fundatie; |
| --- | --- |
| Kast | GE RVS voetpadkast met dubbele deur IP43 Antisticker uitvoering in met u vormige vertikale stroken Afmetingen: - DIN 3: Uitwendige maten (hoogte x breedte x diepte) : 1350 x 1.450 (?) x 355 mm Kenmerken: - Voorzien van twee separaat afsluitbare scharnierende deuren; - Voorzien van inwendig scheidingsschot in midden van de kast; - Roestvaststaal RVS kwaliteit AISI 304 plaatdikte 2 mm; - Polyester oppervlaktebehandeling aan beide zijden, kleur RAL7034 (geelgrijs) - Beschermingsgraad IP43 en IK10 conform norm IEC60529 en EN50102; - Grote weerstand tegen mechanische stoten overeenkomstig norm IEC60439-5 waardoor de kast uiterst vandalismebestendig is; - Verminderde condensatie door natuurlijke ventilatie met indirecte openingen; - Polystyreen plaat aan binnenzijde dak ter voorkoming van condensvorming; - Binnen liggende deuren met inwendige scharnieren; - Standaard kunststof zwaaihandel handgreep geschikt voor montage standaard half europrofiel cilinder inclusief montagebout; - Gewaarborgde aarding, onafhankelijk van corrosiegevoelige overgangsvlakken; - Kast voorzien van aardebout; - Gemakkelijk en goedkoop recyclebaar; - Duurzaam, 30 jaar werkingsgarantie; - Onderhoudsvrij; - Grote hittebestendigheid; - Garantie 12 maanden na levering. |
| Binnenwerk | - 3 st VMS 63 – artikelnummer 853130 - 2 st VMS 32 – artikelnummer 853124 - Melamine montagebord (hoogte x breedte x dikte): 1230 x 1.350 (?) x 19 mm |
| Installatie | - Ruimte voor van onderaf ingevoerde voedingskabel, veilighedenkast, kWh meter te leveren door de energieleverancier. Links of rechts. Niet apart afsluitbaar. - 1st Hoofdschakelaar 4 polig , Hager SBN 440 (zwartgrijs) - Overspanningsbeveiliging, Dehn type DV M TNC of DG M TNC 440 FM (voor TN-s) - Maximaal aansluitbereik kabel in kooiklemmen lastschakelaar 25mm2 - 4 st lastscheider Hager SBN 416, 4 polig (zie foto onderin) - 4 st Patroonhouder Hager LU504, 32 A (zie foto onderin) - Reserve ruimte voor 1 stuks patroonhouder Hager LU504, 32 A - Hagar patroon per groep (zie foto onderin) - 1 aardlekautomaat 1p+N B16A-30mA voor kastverlichting en wandcontactdoos - 2 st ASN overbruggingsschakelaar (H-0-A), ), plaatsen in kastdeksel - 2 st magneetschakelaars 4 p 40 A, GE 267210, 230 V - Dynacontrol besturing - Wandcontactdoos opbouw 2p met randaarde - Kastverlichting LED 3W met deurcontact voor binnenverlichting - Afmontage alle bekabeling op klemmenstroken - Documenthouder A4 onverliesbaar op roestvaststalen plaat - In komende voeding rechtstreeks op hoofdschakelaar alle uitgaande groepen en intern benodigdheden, vochtmeter, temperatuur meter heater lamp e.d. via eigen klemmenstrook voorzien in aardrail |
| Eindgroep | Eindgroepen voorzien van - 1 st lastscheider Hager SBN 416, 4 polig - 1 st Patroonhouder Hager LU504, 32 A - 3 x 4 aansluitklemmen 10mm2 |
| Algemeen | Zorgen voor trekontlasting Zorgen voor afdichting buitenkast en binnenkasten tegen stof, vocht en ongedierte. |
| Oplevering | - Zorgen dat werktekeningen worden gemaakt van het aanzicht, installatieschema, besturingsschema en voor montage worden voorgelegd voor gezien/accoord; - FAT= factory acceptance test te organiseren door de leverancier/aannemer. Geen ondertekende FAT, dan niet naar locatie versturen en/of plaatsen |
| Installateur | Installateur moet Sterkin erkend zijn |

Afbeeldingen van te gebruiken patronen en patroonhouders:

|  |  |  |  |  |  |  |  | 406239 6A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 406240 8A |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 406241 10A |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Waarde bepalen op grond van de werkelijke stroom. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Patroonhouder als vervanging van de automaten. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | LU 504 van Hager |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Lastscheider te gebruiken als groepsschakelaar. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | SBN 416 van Hager |