Bijlage 9

Programma van eisen

voor

Leveren, bedrijfsvaardig installeren en onderhouden van loggers en solar besturingen van stuwen en inlaten voor beheer oppervlaktewater

DIG-15226

###### INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE	2

1.	Inleiding	3

2.	Achtergrond en context	4

2.1	Werkwijze	4

2.1.1	Hoogheemraadschap van Rijnland	4

2.1.2	Watersysteem	5

2.1.3	Rolverdeling bedrijfsvoering	5

2.2	Strategische bedrijfsvoering keuzes	5

2.3	Tactische bedrijfsvoering keuzes	5

2.3.1	Centrale procesvoering	6

2.3.2	Operationeel peilbeheer	6

2.3.3	Asset management	6

2.3.4	Informatiebeveiliging	6

2.4	Keuzes meetnet vanuit bedrijfsvoering watersysteem	7

2.4.1	Belang meetnet voor Loggers	7

2.4.2	Huidige meetnet	7

2.4.3	Nieuwe meetnet	7

3.	Eisen aan levering meetnet	9

3.1	Algemene eisen aan levering	9

3.2	Algemene eisen aan functie en prestatie	9

3.3	Eisen aan apparatuur van meetopstellingen en stuwen	10

3.4	Eisen aan elektrische aansluiting van meetopstellingen	11

3.5	Eisen aan dataontsluiting van meetopstellingen	12

3.6	Eisen aan informatiebeveiliging	13

4.	Algemene eisen aan diensten meetopstellingen	14

4.1	Algemene eisen aan diensten	14

4.2	Eisen aan coördinatie, communicatie en evaluatie	14

4.3	Eisen aan veilig werken	16

5.	Eisen aan diensten uitbreiding metingen	19

5.1	Eisen aan planning  uitbreiding	19

5.2	Eisen aan ontwerpen	19

5.3	Eisen aan installeren	19

5.4	Eisen aan in bedrijf stellen en testen	20

5.5	Eisen aan opleveren	20

6.	Eisen aan diensten beheer en onderhoud metingen	22

6.1	Eisen aan beheer en onderhoud van metingen	22

6.2	Eisen aan beheer van metingen	22

6.3	Eisen aan verzorgend onderhoud	24

6.4	Eisen aan preventief onderhoud	24

6.5	Eisen aan correctief onderhoud	25

6.6	Eisen aan inzicht beheer en onderhoud	26

# Inleiding

In dit document treft u de eisen die Opdrachtgever stelt aan het leveren, bedrijfsvaardig installeren en onderhouden van loggers en solar besturingen van stuwen en inlaten voor beheer oppervlaktewater.

Door het indienen van een Inschrijving gaat Inschrijver uitdrukkelijk akkoord met alle eisen die in dit Programma van eisen zijn beschreven en verklaart u dat u gedurende de gehele uitvoeringsperiode van de met u gesloten Raamovereenkomst en Onderhoudsovereenkomst daaraan blijft voldoen. Bovendien bevestigt u hiermee dat u alle opgegeven prijzen en tarieven, inclusief overeengekomen indexeringen, gestand zult doen. Het niet voldoen aan een of meerdere eisen betekent dat uw Inschrijving niet verder wordt beoordeeld en dat uw Inschrijving terzijde wordt gelegd.

Begrippen:

Loggers

Een logger is een geïntegreerd meetinstrument en bestaat uit een combinatie van een sensor, voeding, dataopslag en modem voor het meten van bijvoorbeeld neerslag, waterniveau, Elektrisch Geleidend Vermogen (EGV), bodemvocht of grondwaterniveau.

Solar stuwen en inlaat besturingen

Een solar stuw of inlaatbesturing is een combinatie van meetinstrumenten, telemetrie en aandrijving. Deze combinatie bestaat uit meerdere sensoren, voeding (uit het net of accu), dataopslag, modem en lokale geïntegreerde PLC. De combinatie kan ingezet worden voor het regelen van stuwen of inlaten op basis van lokale meetinformatie uit de sensoren of aangestuurd worden vanuit het telemetriesysteem CAW van Rijnland

Dit document is als volgt opgebouwd:

- De inleiding is beschreven in Hoofdstuk 1.

- Hoofdstuk 2 geeft achtergrond en context in de bedrijfsvoering van het watersysteem en daaruit volgende belangrijke keuzes voor de loggers en solar besturingen van stuwen en inlaten voor beheer oppervlaktewater.

- Hoofdstuk 3 beschrijft de eisen aan de levering van loggers en solar besturingen van stuwen en inlaten voor beheer oppervlaktewater

- Hoofdstuk 4 beschrijft de algemene eisen aan de diensten voor de loggers en solar besturingen van stuwen en inlaten voor beheer oppervlaktewater

- In hoofdstuk 5 zijn de eisen aan diensten voor uitbreiding van de loggers en solar besturingen van stuwen en inlaten voor beheer oppervlaktewater beschreven

- In hoofdstuk 6 zijn de eisen aan diensten voor beheer en onderhoud van de loggers en solar besturingen van stuwen en inlaten voor beheer oppervlaktewater beschreven

# Achtergrond en context

## Werkwijze

## Hoogheemraadschap van Rijnland

Hoogheemraadschap van Rijnland (Opdrachtgever) draagt zorg voor droge voeten en schoon water. Het beheergebied van Opdrachtgever strekt zich uit van Velsen, Amsterdam, Gouda, Zoetermeer tot aan Den Haag.

## Watersysteem

Met het watersysteem bedoelen we een in een bepaald gebied aanwezig samenhangend stelsel van oppervlaktewater en grondwater, inclusief oevers, waterbodems en kunstwerken voor het waterbeheer.

Daarmee zijn beheren en bedienen van oppervlaktelichamen en kunstwerken kerntaken van Opdrachtgever in het watersysteem. Hiervoor maakt Opdrachtgever gebruik van assets. Opdrachtgever beheert:

- 4 boezemgemalen

- 204 polders

- 785 peilgebieden

- 738 polder- en vakgemalen

- 48 km primaire kering

- 1.220 km regionale keringen

- 2.269 km hoofdwatergangen

- Meer dan 4000 stuwen, inlaten en duikers

## Rolverdeling bedrijfsvoering

Intern bij de Opdrachtgever is het Cluster Beheren en Bedienen belast met het beheer van het oppervlaktewater systeem, binnen dit Cluster zijn verschillende teams betrokken bij de bedrijfsvoering van het watersysteem. Een overzicht met de rol in de bedrijfsvoering is weergegeven in Tabel 2.1.

| Bedrijfsvoering watersysteem | Rol |
| --- | --- |
| Team Beheren en Bedienen watersysteem | Bedienen installaties (zowel lokaal als centraal via CPK) |
| Team Beheer en Advies Watersystemen | Peilbeheer, advies omgeving en intern, contacten omgeving |
| Team Watersysteembeheer | Dagelijks beheer buitenlocaties |
| Team Uitvoeren Onderhoud | Onderhouden installaties en watergangen |
| Team Procesautomatisering | Beheren procesautomatisering |
| Team Monitoring & Kerngegevensbeheer | Beheren en ontsluiten van data |

Tabel 2.1 Rolverdeling bedrijfsvoering watersysteem

## Strategische bedrijfsvoering keuzes

De belangrijkste doelen voor het watersysteem van Opdrachtgever zijn:

- Droge voeten en Schoon water

- Voldoen aan wet- en regelgeving (normen).

- Veiligheid voor mens en milieu.

- Bedrijfscontinuïteit.

- Efficiëntie.

## Tactische bedrijfsvoering keuzes

In de afgelopen jaren zijn verschillende trajecten ingezet die hier een bijdrage aan leveren:

- Centrale procesvoering.

- Revitalisering procesautomatisering.

- Asset management.

- Informatiebeveiliging procesautomatisering.

## Centrale procesvoering

In 2012 is de Centrale Proces Kamer (CPK) geïntroduceerd. Vanaf dat moment worden de assets van de Opdrachtgever vanuit de CPK bediend waar dit centraal kan. Lokale bediening blijft waar dit lokaal moet. Dit is een belangrijke stap in de professionalisering van de gebruikersrol. Tevens kan informatie gecombineerd worden om nog beter te sturen op de doelen/eisen die gesteld zijn voor/aan het watersysteem.

## Operationeel peilbeheer

De bemensing van de CPK bestaat uit 6 peilbeheerders, verantwoordelijk voor het operationeel peilbeheer. De peilbeheerder werkt met BOSBO 3.0 (Beslis Ondersteunend Systeem Beheer Oppervlaktewater).

Het BOSBO systeem bestaat uit CAW en IR-FEWS, die gezamenlijk BOSBO 3.0. vormen.

Een belangrijk instrument van de peilbeheerder is CAW (Centraal Automatisering Waterbeheer), een systeem voor dataverzameling, monitoring en alarmering. Met dit instrument bewaken de peilbeheerders het peil van de boezem en de polders overeenkomstig de meest actuele peilbesluiten. Met CAW kunnen alle geautomatiseerde objecten op afstand bediend worden. De handgestuurde objecten in het veld worden bediend door watersysteembeheerders.

Een ander belangrijk instrument voor het peilbeheer is IR-FEWS, dat staat voor een
visualisatiepakket FEWS, dat daarnaast als schil dienstdoet om modellen aan te sturen die de peilbeheerder adviseren bij het uitvoeren van peilbeheer voor de boezem en meerdere polders, de Integrale Regelaar (IR). Dit onderdeel bepaalt aan de hand van aanvoer- en optimalisatieberekeningen de ideale inzet van de (boezem)gemalen. Het IR- FEWS wordt nog steeds doorontwikkeld, waarbij ook factoren als energie, wind en chloridegehalte zijn opgenomen. De inzet van de integrale regelaar levert zo steeds verfijndere resultaten op.

## Asset management

Grootschalige optimalisaties van de installaties worden gerealiseerd d.m.v. vervanging en aanpassing van installaties en een daarbij passende onderhoudsstrategie.

## Informatiebeveiliging

Rijnland werkt voortdurend aan de verbetering van haar informatiebeveiliging. De procesautomatisering van het Cluster Watersystemen is volgens de IEC 62443 3-3 SL2 gecertificeerd.

## Keuzes meetnet vanuit bedrijfsvoering watersysteem

## Belang meetnet voor Loggers

Het meetnet wordt ingezet ten behoeve van het peilbeheer waarbij de nadruk ligt op het geautomatiseerd aansturen van het watersysteem en daarnaast wordt het gebruikt om zicht te hebben op de actuele situatie in het watersysteem om op basis daarvan operationele beslissingen te kunnen nemen en of beleid te maken. Hierbij wordt de sturing zoveel mogelijk op afstand vanuit de CPK uitgevoerd.

Daarmee is het meetnet van essentieel belang voor de bedrijfsvoering van het watersysteem. De belangrijkste eisen aan het meetnet zijn:

- Beschikbaar en betrouwbaar zijn en correct functioneren (bedrijfscontinuïteit 24/7).

- Zo laag mogelijke totale kosten (aanschaf, vervanging, uitbreiding, gebruik, onderhoud, beheer, optimalisatie en energiebesparing).

## Huidige meetnet

Binnen het watersysteem worden verschillende procesgrootheden gemeten en zijn diverse fabricaten en typen meetapparatuur aanwezig waarmee invulling werd gegeven aan de meetvragen. Het huidige meetnet is in de afgelopen jaren ontstaan vanuit meerdere projecten en aanbestedingen. Het huidige meetnet is als volgt opgebouwd:

## Nieuwe meetnet

Deze aanbesteding bestaat uit het leveren, vervangen, bedrijfsvaardig installeren en onderhouden van de volgende type loggers voor het meten van:

- Waterstand,

- Elektrisch Geleidend Vermogen (EGV),

- Neerslag,

- Grondwaterstand,

- Bodemvocht.

Daarnaast vallen ook solar stuw – en inlaat besturingen onder de scope van de opdracht.

In hoofdstuk 3 van dit document zullen per type meting eisen worden geformuleerd waaraan moet worden voldaan, daarnaast zullen de algemene eisen worden uitgewerkt.

# Eisen aan levering meetnet

## Algemene eisen aan levering

| Nr | Eis |
| --- | --- |
| 3.1.1 | Alle te leveren producten en samenstellingen van producten voldoen aan de eisen in dit Hoofdstuk 3. |
| 3.1.2 | Voor de aandrijving moet binnen de aanbieding gerekend worden met een maximaal koppel van 80 Nm. Uit te voeren projecten vanuit deze aanbesteding kunnen gebruik maken van andere waardes rond de aandrijving. |

## Algemene eisen aan functie en prestatie

| Nr. | Eis |
| --- | --- |
| 3.2.1 | Procesgrootheid; Proces-eenheid; Maximale meet- onnauwkeurigheid van ingesteld meetbereik; Meetbereik. Waterstand; m; 0,1% van het meetbereik; 0 tot 1 m óf 0 tot 2 m óf -2 tot +4 m. Geleidbaarheid; µS/cm en mS/cm; ±(5 μS/cm + 0,5% van de meetwaarde; 2µS/cm to 2000 mS/cm. Neerslag; mm; +/- 0,1 mm; Trechter-opening 200 cm2, 1500 mm opvang-capaciteit. Grondwaterstand; m; 0,1% van het meetbereik; 0 tot 2 m. Bodemvocht; %; 4%; 1 m / 0-100%. Temperatuur; °C; 0,5%; -20 tot +60C. |
| 3.2.2 | Opdrachtgever heeft momenteel wegende neerslagmeters van de fa. Ott, de Pluvio 2 in gebruik. Dit is gebaseerd op een in 2019 uitgevoerd onderzoek. Vanwege de nauwkeurige meting en het relatief geringe onderhoud ziet Opdrachtgever deze meters toegepast, of een gelijkwaardig alternatief. |
| 3.2.2 | Een meetopstelling is geschikt voor het meten van een of meer parameters t.b.v. het waterbeheer. |
| 3.2.3 | Een meetopstelling is tenminste geschikt voor correct functioneren bij de volgende omgevingscondities: - Temperatuur van -20 oC tot +55 oC. - Relatieve vochtigheid van 5% tot 95%. |
| 3.2.4 | De minimale levensduur van een meetopstelling is tenminste 10 jaar. |
| 3.2.5 | De minimale beschikbaarheid van een meetwaarde is minimaal 99%. Deze status wordt niet beïnvloed door de benodigde tijd voor kalibreren en verzorgend onderhoud. Beschikbaarheid is gedefinieerd als (MTTF / (MTTF + MTTD + MTTR)) x 100%. - MTTF (mean time to failure). - MTTD (mean time to diagnose). - MTTR (mean time to repair). |
| 3.2.6 | Een meetopstelling vraagt geen toezicht, is onderhoudsarm en onderhouds- en gebruikersvriendelijk. |
| 3.2.7 | Er is een onderhoudsmodus aanwezig. Deze modus voorkomt onjuiste metingen en alarmen. Dit betekent dat wanneer de modus actief is, de metingen en alarmen “bevriezen”. De modus wordt na verloop van tijd automatisch gereset en/of stuurt een alarm indien hij te lang actief is. De modus moet op afstand activeerbaar zijn. |
| 3.2.8 | Er zijn Tijdelijk Streefpeil en Gebiedsregelingen aanwezig bij stuwen en inlaten. Beide regelingen zijn identiek, afgezien van de naam. De regeling zelf heeft 4 signalen: Een offset (in cm of mm), een duur (in uren), een startcommando en een stopcommando. De regeling past het streefpeil, bij stuwen en inlaten, aan met een offset voor een bepaalde tijd. Dit wordt gestart met het startcommando en stopt na verloop van tijd of met het stopcommando. De status van de regeling (actief of niet actief) zal worden gemeld. |
| 3.2.9 | Er is een debietlimiter welk het debiet van stuwen en inlaten limiteert. |
| 3.2.10 | Wanneer een meting buiten zijn meetbereik zit, alarmeert dit alarm middens een MBM alarm (Meting buiten meetbereik). |
| 3.2.11 | Onder het leveren van solar besturing en aandrijving van inlaten en stuwen valt de besturing van de installatie, aandrijving en 2 meetpunten: Onder- en bovenpand meting. Het leveren van de civiele constructie valt binnen deze opdracht buiten scope. |
| 3.2.12 | Een stuw/inlaat moet minimaal 4 volledige bewegingen (van gesloten naar open of vice versa) kunnen doen per dag. Dit is gebaseerd op een volle accu en een koppel van 40Nm waarbij er niet meer dan 10 starts per uur worden gegeven. |

## Eisen aan apparatuur van meetopstellingen en stuwen

| Nr. | Eis |
| --- | --- |
| 3.3.1 | Een meetopstelling omvat alle benodigde apparatuur en toebehoren om een/meerdere volledig automatisch werkende meting(en) te realiseren die de vereiste data oplevert. |
| 3.3.2 | Onder benodigde toebehoren wordt minimaal verstaan: - Omkasting - PE Meetbuis met RVS deksel (standaardlengte 2,5 m) - Slangen - Armaturen - Beschermregenkappen - Bevestigingsmaterialen - Bekabeling - Bedrading - Chemicaliën (bijv. antivries bij neerslagmeter) - Motoren voor solar stuw- en inlaatbesturingen |
| 3.3.3 | Een meetopstelling levert minimaal 12 keer per uur met een interval van 5 minuten een geactualiseerde procesmeetwaarde als output. De meting levert deze procesmeetwaarde als output, totdat een nieuwe meting heeft plaatsgevonden en de procesmeetwaarde geactualiseerd wordt. Dan wordt de geactualiseerde procesmeetwaarde, dit is het gemiddelde (uitgezonderd neerslagmeters) van de afgelopen 5 min. interval, als output geleverd. Voor de neerslagmeters geldt dat de geactualiseerde proceswaarde steeds de laatste waarde van de 5 minuten interval is. |
| 3.3.4 | Voor onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden dient de logger op een veilige en ergonomisch verantwoorde wijze, volgens Arbo en machine richtlijnen, uit de meetopstelling gehaald kunnen worden waarbij de fysieke belasting wordt beperkt. |
| 3.3.5 | Op een meetopstelling kunnen minimaal twee sensoren worden aangesloten. |
| 3.3.6 | Een meetopstelling kan worden voorzien van een interface c.q. verbonden worden met een mobiel apparaat (smartphone, laptop). Via het mobiele apparaat zijn de procesdata en de beheerdata afleesbaar en zijn bedieningsmogelijkheden aanwezig. Via een interface op de meetopstelling is het mogelijk om te parametreren en informatie af te kunnen lezen. |
| 3.3.7 | De leverancier levert een geïntegreerde meetopstelling. |
| 3.3.8 | De lokale verbinding dient beveiligd te zijn, zodat alleen bevoegde gebruikers toegang tot de installatie en de data krijgen. |
| 3.3.9 | De logger voor de meting van bodemvocht bestaat uit een sonde met een lengte van 1,0 m en meet het vochtgehalte op minimaal 5 verschillende niveaus. |
| 3.3.10 | Bekabeling tussen sensor en meetversterker is voldoende beschermd tegen breuk. Hiervoor wordt een kabelgoot/kabelbuis toegepast. |
| 3.3.11 | Elektrische onderdelen van de metingen die in de buitenlucht zijn opgenomen, zijn voorzien van een roestvast stalen beschermregenkap |
| 3.3.12 | De omkasting en alle bevestigings- en montagematerialen, kabelgoten/kabelbuizen/deksels/beugels zijn van roestvaststaal. |
| 3.3.13 | Alle roestvaststalen materialen zijn uitgevoerd in SS 316 of beter. |
| 3.3.14 | De minimale beschermingsgraad van apparatuur en toebehoren van meetopstellingen is: - Meetversterker: IP 65. - Sensor: IP 68. - Omkasting: IP 55. - Telemetriemodule plus zonnepaneel en accu: IP 65 |
| 3.3.15 | Geïnstalleerde metingen voldoen aan de voorschriften van de fabrikant. |
| 3.3.16 | Geïnstalleerde metingen voldoen aan alle laatst geldende wettelijke (Europese, Nederlandse) richtlijnen en normen, o.a.: - Laagspanningsrichtlijn . - EMC-richtlijn - Machinerichtlijn - NEN-EN-IEC 60204-1 (t.a.v. stuwen/inlaten) |
| 3.3.17 | De meetopstelling dient door Opdrachtnemer op de door Opdrachtgever aangegeven locatie geplaatst te worden. |
| 3.3.18 | De Opdrachtnemer is ook verantwoordelijk voor het leveren en aanbrengen van planken/palen die nodig zijn om de meetopstelling te kunnen aanbrengen. Deze planken en palen dienen zodanig gedimensioneerd te zijn en aangebracht te worden dat zij een ongestoorde meting garanderen gedurende een termijn van tenminste 15 jaar. |
| 3.3.19 | De kosten van planken, palen, PE-meetbuis, worden tegen de in de Inschrijfstaat opgenomen eenheidsprijzen verrekend. |
| 3.3.20 | Sensoren in oppervlaktewater dienen op een diepte van minimaal 0,50 m te worden geplaatst. Dit is ter voorkoming van bevriezing in de winter of ter voorkoming van opwarming in de zomer. |

## Eisen aan elektrische aansluiting van meetopstellingen

| Nr. | Eis |
| --- | --- |
| 3.4.1 | Een meetopstelling is geschikt voor een werkende aansluiting van een elektrische voeding: - Voeding via een zonnepaneel met accu - Of bij specifieke locaties een AC 230 V in de omkasting |

## Eisen aan dataontsluiting van meetopstellingen

De dataontsluiting betreft de verwerking van meetdata uit metingen tot informatie. Dit betreft: Procesdata: Opdrachtgever gebruikt de procesdata voor de procesbesturing en voor de procesvoering van het watersysteem in de CPK en lokaal in de gemalen.

| Nr. | Eis |
| --- | --- |
| 3.5.1 | De IT-architectuur van de metingen/loggers is weergegeven in navolgende figuur. |
| 3.5.2 | Procesdata afkomstig van meetopstellingen is via dataloggers en draadloze verbindingen ontsloten naar BOSBO. |
| 3.5.3 | Het koppelen van de te leveren loggers aan het BOSBO-systeem dient verzorgd te worden door de Opdrachtnemer, zodat de data-communicatie tussen de meetopstelling en het BOSBO systeem kan plaatsvinden. Het heeft de voorkeur van Opdrachtgever om dit met een bestaande driver op te lossen. Indien dit niet mogelijk is, dient de Opdrachtnemer als onderdeel van deze aanbesteding een nieuwe driver te laten programmeren door de leverancier van BOSBO, de firma Actemium. De kosten voor deze werkzaamheden zijn ten laste van de Opdrachtnemer en dient Opdrachtnemer op te nemen in het tarievenblad. Werkzaamheden aan het BOSBO systeem t.b.v. de loggers en sensoren, waaronder bijvoorbeeld het laten programmeren van een nieuwe driver, hebben altijd goedkeuring van Opdrachtgever nodig. Uitgangspunt is dat werkzaamheden aan het Bosbo systeem alleen door de leverancier hiervan, de firma Actemium worden uitgevoerd. Zie verder bijlage 10 en 11. |
| 3.5.4 | In geval van uitval van de verbinding tussen meting en BOSBO en/of van uitval van BOSBO wordt procesdata minimaal 7 dagen opgeslagen. Zodra de verbinding en/of BOSBO weer hersteld zijn wordt de opgeslagen procesdata alsnog automatisch overgebracht naar BOSBO (zelf herstellend). |

## Eisen aan informatiebeveiliging

| Nr. | Eis |
| --- | --- |
| 3.6.1 | De volledige door Opdrachtnemer geleverde IT-architectuur van de meetopstellingen voldoet aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO- meest actuele versie d.d. 20-2-2024), en de IEC 62443 SL2 |
| 3.6.2 | De IT-architectuur van meetopstellingen van Opdrachtnemer bestaat uit: - Meetopstellingen - Aansluiting op procesautomatisering - Communicatie met het BOSBO-systeem. |
| 3.6.3 | De volledige door de Opdrachtnemer geleverde meetopstellingen moeten ten aanzien van de beveiliging voldoen aan de IEC 62443 en/of de CSIR. Afwijkingen hierop moeten aangegeven worden in de Nota van Inlichtingen. Indien de afwijking wordt goedgekeurd, zal dit in de Nota van Inlichtingen kenbaar worden gemaakt. Na gunning kunnen er geen afwijkingen meer worden toegevoegd. |
| 3.6.4 | Eventuele afwijkingen op de BIO en de IEC 62443 SL2 worden door de opdrachtnemer middels een Business Impact Analyse aan de Opdrachtgever voorgelegd. |
| 3.6.5 | De Opdrachtnemer informeert de Opdrachtgever zodra er een kwetsbaarheid is geconstateerd. |
| 3.6.6 | Patchmanagement bij de Opdrachtnemer wordt geformuleerd als N-1, dit houdt in dat altijd de laatste versie van de software geïnstalleerd moet zijn of er een plan ligt om deze te installeren. |
| 3.6.7 | Opdrachtgever is vrij om een kwetsbaarheden onderzoek uit te voeren op alle onderdelen van haar netwerk. In de testomgeving van Opdrachtgever wordt maandelijks een test uitgevoerd op kwetsbaarheden door Opdrachtgever |
| 3.6.8 | Opdrachtnemer stelt voor deze testen de in de opdracht toegepaste loggers of sensoren en eventuele software beschikbaar zodat deze testen uitgevoerd kunnen worden. |
| 3.6.9 | Opdrachtnemer moet voldoen aan alle van toepassing zijnde eisen uit de ICO Wizard. Tussen voorlopige gunning en definitieve gunning stellen Opdrachtnemer en Opdrachtgever alle van toepassing zijnde eisen uit de ICO wizard definitief vast. Deze zijn onderdeel van de Overeenkomsten. |

# Algemene eisen aan diensten meetopstellingen

## Algemene eisen aan diensten

| Nr | Eis |
| --- | --- |
| 4.1.1 | Opdrachtnemer is in staat en bevoegd om de werkzaamheden uit te voeren als beschreven in de Raamovereenkomst en Onderhoudsovereenkomst. |
| 4.1.2 | Opdrachtnemer voldoet binnen de door de wetgever gestelde periode op de vigerende Nederlandse en Europese wetgeving doorgevoerde wijzigingen ten aanzien van de door de Opdrachtnemer geleverde diensten en vrijwaart de Opdrachtgever voor eventueel opgelegde sancties als gevolg van het niet nakomen hiervan. |
| 4.1.3 | Opdrachtnemer werkt volgens de eigen borgingszorgsystemen: - Kwaliteitsborging: NEN ISO 9001. - Milieuborging: NEN ISO 14001 : 2000. - Veiligheidsborging: VCA* / VCA**. |
| 4.1.4 | Voor uitbreiding van de metingen (Raamovereenkomst) zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing: - Algemene Waterschapsinkoopvoorwaarden voor leveringen 2018 (AWIV-2018). |
| 4.1.5 | Voor beheer en onderhoud van de metingen (Onderhoudsovereenkomst) zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing: - Algemene Waterschapsinkoopvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van diensten 2018 (AWVODI-2018). |
| 4.1.6 | Opdrachtnemer en Opdrachtgever voeren de diensten uit overeenkomstig de voorschriften en bepalingen van de fabrikant van de metingen. |
| 4.1.7 | Van alle medewerkers die contacten onderhouden met Opdrachtgever wordt verwacht dat zij de Nederlandse taal actief beheersen en in staat zijn in de Nederlandse taal te communiceren met de medewerkers van Opdrachtgever. |

## Eisen aan coördinatie, communicatie en evaluatie

| Nr. | Eis |
| --- | --- |
| 4.2.1 | Opdrachtnemer stelt na definitieve gunning van de Opdracht en voorafgaand aan de start van de daadwerkelijke implementatie een definitief PvA op betreffende levering, implementatie en bijbehorende dienstverlening met een beschrijving van: - Werkzaamheden. - Planning - Organisatie. - Projectbeheersing. Het definitieve plan van aanpak wordt door Opdrachtnemer uiterlijk 4 weken na ondertekening van de Overeenkomst opgeleverd. Het Plan van aanpak wordt ter acceptatie beoordeeld door de Opdrachtgever. |
| 4.2.2 | Het Plan van aanpak bestaat uit twee afzonderlijke plannen, te weten: - Plan van aanpak vervanging en uitbreiding logger en solar besturing en aandrijving van stuwen en inlaten - Plan van aanpak beheer en onderhoud daarvan. |
| 4.2.3 | Als onderdeel van de Raamovereenkomst komen Opdrachtgever en Inschrijver na het voornemen tot gunnen van de Opdracht en voor het ondertekenen van de definitieve Raamovereenkomst een Document Afspraken en Procedures (DAP) overeen. In het DAP worden minimaal de onderstaande onderwerpen uitgewerkt: - omschrijving opdracht; - documentbeheer; - communicatiematrix met de gegevens van de helpdesk, calamiteitendesk, contactpersonen van Opdrachtgever en Inschrijver met onderverdeling naar functies/ verantwoordelijkheden/escalatieniveau’s; - periodiek service overleg (tactisch en operationeel); - procedure preventief en correctief onderhoud; - procedure bij storingen en incidenten van alle geleverde diensten; - escalatie procedure bij extreme urgentie (calamiteitensituatie bij Opdrachtgever); - beveiligingsbeheer; - procedure voor bestellen en implementeren van nieuwe meters/locaties; - procedure voor afvoeren en reparatie; - procedure voor toegangsbeleid; - procedure facturering; - Service rapportage; - SLA matrix (incl. de genoemde KPI’s uit dit PvE); - Prestatiemeting/Leveranciersbeoordeling. Opdrachtgever hecht groot belang aan een compact DAP, bij voorkeur maximaal 1 pagina per onderwerp en geen dienstbeschrijvingen etc. |
| 4.2.4 | Als onderdeel van het DAP komen Opdrachtgever en Opdrachtnemer na het voornemen tot gunnen van de opdracht SLA (KPI) matrix overeen. In de SLA (KPI) matrix worden op één pagina A4 de belangrijkste KPI’s uit de opgenomen, waaronder minimaal: - KPI’s bereikbaarheid servicedesk en storingsdesk incl. reactietijd; - KPI’s beschikbaarheid meters; - KPI’s beheer en herstelgaranties incl. oplostijd; - KPI’s bestelling en levering van alle type meters; Deze KPI’s moeten voldoen aan de minimaal gestelde eisen uit dit PvE. |
| 4.2.5 | Inschrijver neemt direct na het voornemen tot gunnen van de Opdracht als penvoerder het initiatief voor het uitwerken van de eerste versie van het DAP, inclusief SLA matrix. Inschrijver verzorgt tevens proactief de communicatie en afstemming hieromtrent met Opdrachtgever. In de eerste versie van het DAP worden de onderwerpen beschreven die in het DAP zullen worden opgenomen. Na definitieve gunning van de Opdracht wordt door Opdrachtnemer gedurende de implementatieperiode de definitieve versie van het DAP opgesteld. Het definitieve DAP is gereed voor de formele livegang van de dienstverlening. |
| 4.2.6 | Opdrachtnemer levert maandelijks een samenvattende rapportage van alle uitgevoerde werkzaamheden aan Opdrachtgever. De rapportage bevat: Werkzaamheden m.b.t. vervanging en/of uitbreiding meters + lijst met toegevoegde meters incl. CMDB informatie (zie bijlage 12 van de Inschrijvingsleidraad). Prestaties per meting/logger op deze punten: - Beschikbaarheid. - Betrouwbaarheid. - Onderhoudbaarheid. Onderhoudswerkzaamheden: - Datum uitvoering onderhoud. - Starttijd uitvoering onderhoud. - Eindtijd uitvoering onderhoud. - Type onderhoud, correctief of preventief. - Uitgevoerde werkzaamheden. - Gebruikt materiaal/materieel. - Ondertekening. - Gebrekenlijst incl. foto’s. - Storingslijst. - Probleemlijst (zie eis 6.2.11). Adviezen t.a.v. - Betrouwbaarheid. - Beschikbaarheid. - Onderhoudbaarheid. - Veiligheid. - Kostenbeheer. - Planning. - Innovatie. - Duurzaamheid. - potentiële verbeteringen. - Optimalisaties. |
| 4.2.7 | Op basis van de maandelijkse rapportage kan Opdrachtgever bepalen of operationeel overleg nodig is tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever om voortgang te bespreken, knelpunten structureel op te lossen en optimalisaties te realiseren. Dit overleg kan maandelijks, per kwartaal of half jaarlijks plaatsvinden. |
| 4.2.8 | Elk jaar vindt er een leveranciersevaluatie plaats. Leverancier wordt beoordeeld d.m.v. het standaard leveranciersbeoordeling formulier van Opdrachtgever. Deze is terug te vinden in bijlage 5. |
| 4.2.9 | Alle communicatie, zowel mondeling, schriftelijk als digitaal, geschiedt in de Nederlandse taal. |

## Eisen aan veilig werken

| Nr. | Eis |
| --- | --- |
| 4.3.1 | Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de VG&M coördinatie van werkzaamheden aan de metingen. |
| 4.3.2 | De Opdrachtnemer is ook verantwoordelijk voor de VG&M coördinatie van werkzaamheden uitgevoerd door de door hem ingeschakelde derden. |
| 4.3.3 | Opdrachtnemer stelt een VG&M plan op voor de werkzaamheden aan de metingen en houdt dit actueel. Het VG&M plan wordt ter acceptatie beoordeeld door de Opdrachtgever. |
| 4.3.4 | Opdrachtnemer ruimt aan het eind van elke werkdag het werkterrein op en verwijdert afval. |
| 4.3.5 | Iedere persoon van Opdrachtnemer op een terrein van Opdrachtgever kan zich altijd legitimeren met een geldig legitimatiebewijs, zijnde een rijbewijs, identiteitskaart of paspoort. |
| 4.3.6 | De Opdrachtnemer en zijn medewerkers moeten aantoonbare kennis hebben van de risico’s die de werkzaamheden met zich meebrengen, de huidige regelgeving en de arbo-catalogus “waterschappen”. Op verzoek van Opdrachtgever moet dit worden aangetoond middels eerder gebruikte (veiligheids) documenten en behaalde certificaten/trainingen/opleidingen. Voor het werken nabij installaties onder elektrotechnische spanning gelden de voorwaarden in het Handboek Arbo & Veiligheid. Zie: Handboek Arbo & Veiligheid/Arbokompas, zie bijlage 13. |
| 4.3.7 | Indien een installatie voor de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden door de Opdrachtgever spanningsloos moet worden gemaakt, dient dit voorafgaand aan de werkzaamheden met de betreffende beheerder te worden afgestemd. De LOTOTO procedure (bijlage 13 onderdeel van Handboek Arbo & Veiligheid/Arbokompas) is voor deze onderhoudswerkzaamheden van toepassing. |
| 4.3.8 | De Opdrachtnemer heeft een aantoonbaar vigerend beleid met doelstellingen over veilig werken vastgelegd en in de eigen organisatie geïmplementeerd met bijbehorende documenten en middelen in de bedrijfsprocessen. Het veilig werken is gericht op het voorkomen van incidenten in het kader van de VGM-aspecten (veiligheid, gezondheid en milieu) zoals ongevallen, materiële en milieuschade. Gevaarlijke situaties en (bijna) ongevallen moeten direct aan de Opdrachtgever gemeld te worden. |
| 4.3.9 | Voor werkzaamheden op locatie houdt Opdrachtnemer zich aan de werktijden van Opdrachtgever. De werktijden van Opdrachtgever zijn maandag t/m vrijdag van 7.00 uur - 16.00 uur. Opdrachtnemer mag bij uitzondering in overleg met Opdrachtgever ook werktijden op locatie hanteren van 7:00 tot 19:00 uur, onder voorwaarde dat werkzaamheden die in samenwerking met de Opdrachtgever moeten worden uitgevoerd tussen 7.00 en 16.00 uur plaats vinden. En onder voorwaarde dat voor werkzaamheden die plaatsvinden op terreinen in eigendom of pacht van derde(n) toestemming is verleend door betreffende derde(n). |
| 4.3.10 | Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het tijdig aanvragen van werkvergunningen, akkoord en ondertekening van de vergunningen door Opdrachtgever. |
| 4.3.11 | Minimaal 24 uur vóór het betreden van Rijnlandse objecten zijn alle personen verplicht zich telefonisch te melden bij de beheerder van het object waar de installatie zich bevind. |
| 4.3.12 | De opdrachtnemer dient zich op locatie te confirmeren aan de daar geldende gedragsregels. Bij bemande locaties dienen alle personen zich op locatie in te schrijven . |
| 4.3.13 | Indien de opdrachtnemer wijzigingen doorvoert die gevolgen hebben voor de CE markering dient hij er zorg voor te dragen dat de aanpassingen CE verklaart worden. |
| 4.3.14 | De Opdrachtnemer dient voor de onderhoudswerkzaamheden personen in te zetten die bekend zijn met de werkwijze, objecten en gevraagde kwaliteit van de Opdrachtgever. De aangewezen werknemer(s) van de Opdrachtnemer krijgen van de installatie verantwoordelijke van HHR een schriftelijke bevoegdheid om te schakelen in de installaties. |
| 4.3.15 | De werknemers van de Opdrachtnemer beschikken aantoonbaar over de noodzakelijke outillage, materieel en technische uitrusting om het onderhoud naar behoren te kunnen uitvoeren. |
| 4.3.16 | Alle door de Opdrachtnemer in te zetten medewerkers dienen voldoende gekwalificeerd te zijn om de benodigde werkzaamheden op een professionele kundige wijze uit te voeren |
| 4.3.17 | Het in te zetten personeel is in het bezit van een geldend VCA certificaat. |
| 4.3.18 | Het in te zetten personeel dat werkzaamheden uitvoert aan laag, midden en hoogspannings installaties zijn in het bezit van de wettelijke benodigde certificaten om aan deze installaties te mogen werken, zoals bijvoorbeeld vakbekwaam of voldoende ondericht persoon.) |
| 4.3.19 | De werknemers van de Opdrachtnemer dienen duidelijk herkenbare werkkleding te dragen en dienen ten alle tijden te beschikken over een geldig legitimatiebewijs. |
| 4.3.20 | Opdrachtnemer dient op aanvraag van de Opdrachtgever binnen een week een geldig VOG van de in te zetten medewerkers te kunnen overleggen. |

# Eisen aan diensten uitbreiding metingen

## Eisen aan planning  uitbreiding

| Nr | Eis |
| --- | --- |
| 5.1.1 | Opdrachtnemer plant op verzoek van Opdrachtgever de uitbreidingswerkzaamheden. Opdrachtnemer plant deze werkzaamheden in overleg met Opdrachtgever. Vanwege de betrokkenheid van team Proces Automatisering is afstemming over de werkzaamheden en planning met hen een vereiste. Opdrachtgever zal hiervoor een contactpersoon kenbaar maken aan Opdrachtnemer voor de loop van het project. De planning van de uitbreidingswerkzaamheden wordt ter acceptatie beoordeeld door de Opdrachtgever. |
| 5.1.2 | Opdrachtnemer plaatst nieuwe loggers binnen 2-3 werkdagen na opdrachtverlening. |
| 5.1.3 | Opdrachtnemer plaatst nieuwe stuw- en inlaatbesturingen binnen 20 werkdagen na opdrachtverlening. |

## Eisen aan ontwerpen

| Nr | Eis |
| --- | --- |
| 5.2.1 | De verantwoordelijkheid voor het ontwerp is als volgt verdeeld: Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het ontwerp van de meetopstelling (inclusief energievoorziening en aansluiting procesautomatisering). |
| 5.2.2 | Opdrachtnemer en Opdrachtgever stellen de exacte plaats van de apparatuur van de meting vast. Opdrachtnemer heeft hierbij inbreng om de optimale plaats aan te geven voor de meting. |
| 5.2.3 | Vervanging van een meting betekent geen 1:1 vervanging van de bestaande configuratie van de meting. Voor elke te vervangen en uit te breiden meting stelt de Opdrachtnemer een optimaal ontwerp voor. Het ontwerp wordt ter acceptatie beoordeeld door de Opdrachtgever. |
| 5.2.5 | Opdrachtgever controleert het ontwerp van de loggermeting of stuwen en inlaat opstelling. Ontwerp vereist goedkeuring van Opdrachtgever |

## Eisen aan installeren

| Nr | Eis |
| --- | --- |
| 5.3.1 | De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het juist installeren van de metingen. |
| 5.3.2 | Opdrachtnemer en Opdrachtgever hebben een vaste taakverdeling voor het installeren van een meting zoals vastgelegd in de DAP (document afspraken en procedures zie eis 4.2.4 t/m 4.2.6). |
| 5.3.3 | De Opdrachtnemer installeert de meting op de volgens geaccepteerd ontwerp exact overeengekomen plaats van de meting zodat Opdrachtnemer alle producteisen in hoofdstuk 3 en specifiek eis 3.1.1. garandeert. |
| 5.3.4 | De Opdrachtnemer installeert een voedingskabel van de elektrische installatie naar de meting mocht deze ontoereikend zijn. Indien van toepassing |
| 5.3.5 | Opdrachtgever levert een SIM-kaart of E-SIM aan Opdrachtnemer als directielevering t.b.v. de logger of solar besturing voor stuwen en inlaten. Dit kan een simkaart zijn voor het verzenden van SMS of een data simkaart. Opdrachtgever heeft hier op dit moment een overeenkomst met provider Vodafone voor. Deze provider levert geen 3G data, apparatuur moet dan ook kunnen werken op ten minste 4G data. |
| 5.3.6 | De Opdrachtnemer verwijdert bij een incidentele vervanging de bestaande meetopstelling en na akkoord van de Opdrachtgever voert Opdrachtnemer deze af en verwijdert/hergebruikt de oude simkaart als deze aanwezig is (bij vervanging). |
| 5.3.7 | De Opdrachtnemer plaatst en installeert alle componenten van de gehele meetopstelling. |
| 5.3.8 | De Opdrachtnemer sluit de voedingskabel en signaalkabels aan op de meting. |
| 5.3.9 | De Opdrachtnemer installeert de SIM-kaart in de meetopstelling. |
| 5.3.10 | De Opdrachtnemer voert voor elk meetinstrument de taken 5.3.7 tot en met 5.3.10 binnen vier aaneengesloten uren uit. |

## Eisen aan in bedrijf stellen en testen

| Nr | Eis |
| --- | --- |
| 5.4.1 | De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor een juist werkend systeem inclusief inbedrijfstelling. |
| 5.4.2 | Opdrachtnemer en Opdrachtgever hebben een vaste taakverdeling voor het in bedrijf stellen en testen van een meetlocatie zoals vastgesteld in de DAP. |
| 5.4.3 | De Opdrachtnemer stelt alle testplannen op. De testplannen worden ter acceptatie beoordeeld door de Opdrachtgever. |
| 5.4.4 | De Opdrachtnemer stelt de meetlocatie in bedrijf en configureert deze, zodat de meetlocatie zelfstandig kan functioneren. |
| 5.4.5 | De Opdrachtnemer test de meetlocatie conform een door Opdrachtgever geaccepteerd testplan en legt de resultaten vast. Opdrachtnemer toont aan dat de meetlocatie en meetwaarden voldoen en blijven voldoen aan de vereiste meetkwaliteit. |
| 5.4.6 | Opdrachtnemer en Opdrachtgever stellen samen de dataontsluiting naar procesautomatisering in bedrijf, zodat procesdata in BOSBO correct worden verwerkt. |
| 5.4.7 | Opdrachtnemer test samen met de leverancier van Bosbo (Actemium) de communicatie tussen de systemen en Bosbo. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de testen en levert hierover een zogenoemde FAT, SAT en SITrapportage in bij de Opdrachtgever. Zie bijlage 10 en 11. |
| 5.4.8 | Opdrachtnemer en Opdrachtgever testen samen de dataontsluiting van een logger of solar besturing naar procesautomatisering conform een vooraf door Opdrachtgever geaccepteerd testplan dataontsluiting procesautomatisering. Opdrachtnemer legt de resultaten van de test vast. |

## Eisen aan opleveren

| Nr | Eis |
| --- | --- |
| 5.5.1 | Na ingebruikname van de loggers of solar stuw – en inlaat besturingen, levert Opdrachtnemer de volgende Documentatie toe als opleverdossier: - CMDB-lijst, zie bijlage 12 van de Inschrijvingsleidraad. - As-Built tekeningen - Foto’s van de locatie en CMDB onderdelen - Meetinstrumentatielijst. - Alle parameterinstellingen. - Digitaal logboek. - Product- en veiligheidsbladen. - Gebruikershandleidingen geheel conform NEN 5509 en met een indeling en opzet zoals aangegeven in hoofdstuk 5 van deze norm. - Werkinstructies (stappenplannen) voor gebruik, onderhoud (verzorgend, preventief en correctief) en beheer. - Opleidingshandboek. - Controlecertificaten inclusief onderliggende testplannen en -resultaten. - VGM-documenten en vergunningen - CE-conformiteitsverklaringen. - Garantieverklaringen. |
| 5.5.2 | Opdrachtnemer stelt van elke meetlocatie een controlecertificaat op waarmee hij de werking van de meetlocatie conform de eisen uit dit Programma van eisen garandeert. Dit certificaat is voorzien van gerelateerde gegevens, meetresultaten, eventuele wijzigingen, aanpassingen en adviezen. |
| 5.5.3 | Opdrachtnemer stelt Documentatie op conform de beschikbare formats van Opdrachtgever. |
| 5.5.4 | Opdrachtnemer stelt alle Documentatie digitaal beschikbaar via bestandsoverdracht. |
| 5.5.5 | Opdrachtnemer levert alle specifiek voor Opdrachtgever opgestelde maatwerkdocumentatie op volgens richtlijnen documentatie. Zie bijlage 14. |
| 5.5.6 | Elke locatie beschikt over een eigen unieke GIS-Code. Deze code moet door Opdrachtnemer ook worden gehanteerd. Opdrachtgever vertrekt deze informatie. |

# Eisen aan diensten beheer en onderhoud metingen

## Eisen aan beheer en onderhoud van metingen

De achterliggende gedachte van de Onderhoudsovereenkomst is dat Opdrachtnemer de verantwoordelijkheid draagt om:

- De vereiste prestatie van de meetlocaties gedurende de levensduur te realiseren en te garanderen.

- De kosten en inspanning voor beheer en onderhoud van de meetlocaties gedurende de levensduur zo laag mogelijk te houden.

Om Opdrachtnemer de mogelijkheid te geven hier optimaal invulling aan te geven, voert Opdrachtnemer een belangrijk en substantieel deel van het beheer en onderhoud van de meetlocaties uit gedurende de levensduur van de metingen.

| Nr. | Eis |
| --- | --- |
| 6.1.1 | De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de binnen de in deze Raamovereenkomst geleverde loggers en solar stuwen en inlaat besturingen. |
| 6.1.2 | Opdrachtnemer en Opdrachtgever hebben een vaste taakverdeling zoals vastgelegd in de DAP voor het beheren en onderhouden van de meetlocaties. |
| 6.1.3 | De Opdrachtnemer levert: - Alle reinigingsproducten en overige onderhoudsbenodigdheden voor het uitvoeren van het verzorgend onderhoud van de meetlocaties. - Alle nieuwe onderdelen ter vervanging van versleten en te vervangen onderdelen en toebehoren van meetlocaties. |
| 6.1.4 | Alle te leveren producten en samenstellingen van producten voldoen aan de eisen in Hoofdstuk 3. |

## Eisen aan beheer van metingen

| Nr. | Eis |
| --- | --- |
| 6.2.1 | De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het beheer van de meetlocaties en stuwbesturingen. |
| 6.2.2 | Tot het beheer van de metingen behoort minimaal: - Onderhoudsplanning. - Optimalisatie onderhoud. - Probleembeheer. - Incidentbeheer. - Configuratiebeheer. - Contactcenter. - Periodiek Kalibreren. - Verzorgend onderhoud |
| 6.2.3 | De Opdrachtnemer verzorgt de onderhoudsplanning en plant alle benodigde werkzaamheden voor verzorgend en preventief onderhoud van de meetlocaties.. |
| 6.2.4 | Voorafgaand aan het preventief onderhoud van een jaar stelt de Opdrachtnemer een jaarplanning op. Daarbij wordt per dag aangegeven welke metingen worden onderhouden en wat de activiteiten zijn. Deze planning wordt elk jaar beschikbaar gesteld door Opdrachtnemer in kwartaal 1. De planning van het preventief onderhoud wordt ter acceptatie beoordeeld door de Opdrachtgever. |
| 6.2.5 | De Opdrachtnemer plant de periodieke onderhoudsbeurten op basis van het meting specifieke onderhoudsplan van de fabrikant. De minimale periodieke onderhoudsfrequentie is opgenomen onder 6.4. |
| 6.2.6 | Opdrachtnemer clustert periodieke onderhoudsbeurten zo veel mogelijk. |
| 6.2.7 | De Opdrachtnemer draagt proactief zorg voor optimalisatie van het onderhoud van de meetlocaties. Dat betekent dat de Opdrachtnemer actief zoekt naar mogelijkheden om de intervaltijden te verlengen mét behoud van de overeengekomen prestaties. |
| 6.2.8 | Problemen zijn terugkerende verstoringen (functioneel, technisch, organisatorisch). De Opdrachtnemer is er alert op en analyseert of er sprake is van problemen. De Opdrachtnemer houdt deze bij in een afzonderlijke probleemlijst. |
| 6.2.9 | Voor elk vastgesteld probleem heeft de Opdrachtnemer drie weken om een oplossing voor te stellen. Consequenties van de oplossing worden eveneens opgegeven (planning, financiën, risico’s). De consequenties worden opgegeven voor het hele areaal geleverde en te leveren metingen van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever heeft een week voor de beoordeling van de oplossing en de daaraan verbonden kosten. |
| 6.2.10 | Na acceptatie wordt de oplossing geïmplementeerd. Nadat vastgesteld is dat het probleem op deze manier is opgelost, haalt de Opdrachtnemer het probleem van de lijst. |
| 6.2.11 | De Opdrachtnemer heeft op elk moment een actueel overzicht beschikbaar van de installed base en alle bijbehorende configuratiegegevens van de metingen. |
| 6.2.12 | De Opdrachtnemer houdt ook per meetlocaties meer gedetailleerde configuratiegegevens beschikbaar conform de CMDB-lijst. |
| 6.2.13 | Wijzigingen worden door de Opdrachtnemer doorgevoerd. De Opdrachtnemer draagt zorg voor aanpassing van de configuratiegegevens en stelt deze digitaal beschikbaar. |
| 6.2.14 | In uitzonderlijke situaties draagt de Opdrachtgever zorg voor een wijziging. In dat geval geeft de Opdrachtgever de wijziging zo snel mogelijk door aan de Opdrachtnemer. |
| 6.2.15 | De Opdrachtnemer stelt op werkdagen tussen 7.00 en 17.00 uur een contactcenter met telefoonnummer en mailadres ter beschikking. Medewerkers van de Opdrachtgever kunnen hier kosteloos vragen stellen over functionaliteit en techniek van de meetlocaties, het beheersysteem en over de project- en beheerorganisatie van de Opdrachtnemer. |
| 6.2.16 | Wijzigingen in meetlocaties vanuit de Opdrachtgever (uitzonderingen) worden via de mail doorgegeven aan Opdrachtnemer. |

## Eisen aan verzorgend onderhoud

| Nr. | Eis |
| --- | --- |
| 6.3.1 | Tot het verzorgend onderhoud behoort minimaal: - Het reinigen van de meetlocaties, met name de sensoren. - Het aanvullen van de chemicaliën en zorgdragen voor voldoende chemicaliënvoorraad en het afvoeren van chemicaliën als klein chemisch afval. - Het schoonhouden en van schaduwvrijhouden van het solarpaneel |

## Eisen aan preventief onderhoud

| Nr. | Eis |
| --- | --- |
| 6.4.1 | Tot het preventief onderhoud behoort minimaal: - Periodiek onderhoud van de meetlocaties, stuwen en inlaten. - Controleren en schoonmaken meetinstrument - Kalibreren en justeren - Controle betrouwbaarheid meetlocaties. - Vervangen batterij indien nodig - Het doorvoeren van wijzigingen en updates. - Hoogte controleren en eventueel corrigeren |
| 6.4.2 | Opdrachtnemer voert preventief onderhoud aan loggers en solar stuwen en inlaatbesturingen uit conform onderstaand schema qua frequentie, periode in het jaar en uit te voeren onderhoudswerkzaamheden. |
| 6.4.4 | Voor de controle van de betrouwbaarheid voert Opdrachtnemer elke drie maanden steekproefsgewijs controles uit. Opdrachtnemer voert deze controle uit op 2% van het aantal geleverde meetlocaties. |
| 6.4.5 | Het controleren en schoonmaken van een logger of sensor tijdens preventief onderhoud bestaat allereerst uit het schoonmaken van de logger/sensor door vervuiling door aangroei van algen, slakjes e.d. te verwijderen. Daarnaast dient controle uitgevoerd te worden op de goede werking van het instrument en een beoordeling van de staat van de logger of sensor, zodat deze de komende periode ongestoord kan blijven functioneren. |
| 6.4.6 | Voor de locaties die voorzien zijn van een accu batterij geldt dat de status van de batterij beoordeeld dient te worden tijdens het preventief onderhoud. Indien de status van de batterij zodanig is dat een ongestoorde werking tot het volgend preventief onderhoud niet gegarandeerd is, dient de batterij vervangen te worden. Voor locaties met zonnecel en batterij zal de vervangingsfrequentie lager liggen dan voor locaties die enkel batterij gevoed zijn. |
| 6.4.7 | Voor de loggers van oppervlaktewaterniveau en grondwaterniveau geldt dat de hoogte gecontroleerd dient te worden tijdens het preventief onderhoud. |
| 6.4.8 | De hoogte van loggers van oppervlaktewaterniveau dienen gecontroleerd en eventueel gecorrigeerd te worden aan de hand van een peilschaal in de directe nabijheid. Opdrachtgever zal na gunning hiervoor een lijst met te hanteren peilschalen aanleveren. |
| 6.4.9 | De hoogte die na schoonmaken en controleren uiteindelijk gemeten wordt via de logger of sensor voor oppervlaktewaterniveau mag maximaal +/- 0,005 m afwijken van de hoogte van de gebruikte peilschaal. |
| 6.4.10 | De hoogte van loggers voor grondwaterniveau dient gecontroleerd en eventueel gecorrigeerd te worden aan de hand van de bovenzijde van de peilbuis, waarin de logger is geplaatst. |
| 6.4.11 | De hoogte die na schoonmaken en controleren uiteindelijk gemeten wordt via de logger voor grondwaterniveau mag maximaal +/- 0,005 m afwijken van de hoogte van de bovenzijde van de peilbuis. |
| 6.4.12 | Het kalibreren en justeren van loggers voor EGV dient periodiek conform het schema plaats te vinden. Deze werkzaamheden dienen volgens de specificaties van de fabrikant van de meetapparatuur uitgevoerd te worden. |
| 6.4.13 | Het kalibreren en justeren van neerslagmeters dient periodiek conform het schema plaats te vinden. Deze werkzaamheden dienen volgens de specificaties van de fabrikant van de meetapparatuur uitgevoerd te worden. |
| 6.4.14 | De neerslagmeters dienen voor aanvang van het vorstseizoen tijdens een controle en schoonmaakronde zodanig geprepareerd te worden dat de meters vorstvrij blijven. Dit dient volgens de specificaties van de fabrikant van de meetapparatuur plaats te vinden. |
| 6.4.15 | Na afloop van het vorstseizoen dient de vloeistof, die gebruikt is in de neerslagmeter om deze vorstvrij te houden, verwijderd en milieuvriendelijk afgevoerd te worden. |
| 6.4.16 | Opdrachtnemer staat toe dat opgeleverde loggers en stuw – en inlaatbesturingen door een derde partij NEN3140 gekeurd kunnen worden in opdracht van Opdrachtgever. |

## Eisen aan correctief onderhoud

| Nr. | Eis |
| --- | --- |
| 6.5.1 | Tot het correctief onderhoud behoort minimaal: - Een storingsdienst met bereikbaarheid op werkdagen. - Het herstellen van storingen. |
| 6.5.2 | Opdrachtnemer stelt een telefoonnummer (max. tegen lokaal tarief) ter beschikking waar storingen van metingen op werkdagen van 7.00 - 17.00 uur kunnen worden gemeld. Opdrachtgever kan 24 uur per dag storingen melden via een mailadres van Opdrachtnemer. |
| 6.5.3 | Correctief onderhoud bestaat uit urgent correctief onderhoud en normaal correctief onderhoud. Opdrachtgever geeft aan of de storing urgent of normaal is. |
| 6.5.4 | Opdrachtgever hanteert het uitgangspunt dat maximaal de onder 6.5.9 genoemde loggers op jaarbasis voor urgent correctief onderhoud in aanmerking kunnen komen. |
| 6.5.5 | De kosten van normaal correctief onderhoud en eventueel urgent correctief onderhoud tot maximaal de onder 6.5.9 genoemde aantallen zijn inbegrepen in de eenheidsprijs voor preventief en correctief onderhoud. |
| 6.5.6 | Eventuele overschrijding van de aantallen urgent correctief onderhoud zoals vermeld onder 6.5.9 zal na overschrijding van deze aantallen tegen de door Inschrijver opgegeven separate eenheidsprijs worden verrekend (Item C-8f van Inschrijvingsstaat) |
| 6.5.7 | Normaal correctief onderhoud dient binnen 10 werkdagen na een melding van de Opdrachtgever uitgevoerd te worden en succesvol afgerond te worden. Indien dit niet mogelijk blijkt, levert Opdrachtnemer direct kosteloos vervangende apparatuur en toebehoren en sluit deze aan tot aan definitieve reparatie van de oorspronkelijke metingen. Hierna wordt vervangende apparatuur en toebehoren verwijderd. |
| 6.5.8 | Urgent correctief onderhoud dient op werkdagen binnen 48 uur te worden uitgevoerd en succesvol afgerond te worden. Indien dit niet mogelijk blijkt, levert Opdrachtnemer direct kosteloos vervangende apparatuur en toebehoren en sluit deze aan tot aan definitieve reparatie van de oorspronkelijke metingen. Hierna wordt vervangende apparatuur en toebehoren verwijderd. |
| 6.5.9 | De loggers die in geval van storing of uitval voor mogelijk urgent correctief onderhoud in aanmerking komen zijn als volgt: - Loggers oppervlaktewaterniveau: à maximaal 5 locaties op jaarbasis voor urgent correctief onderhoud. - Loggers Elektrisch geleidend vermogen: à Maximaal 2 locaties op jaarbasis voor urgent correctief onderhoud. - Neerslagmeters: à Maximaal 1 locatie op jaarbasis voor urgent correctief onderhoud. - Loggers grondwaterstand: à Maximaal 2 locatie op jaarbasis voor urgent correctief onderhoud. - Loggers bodemvocht: à Maximaal 2 locatie op jaarbasis voor urgent correctief onderhoud. - Solar stuw of inlaatbesturing: à Maximaal 1 locatie op jaarbasis voor urgent correctief onderhoud. |

## Eisen aan inzicht beheer en onderhoud

| Nr. | Eis |
| --- | --- |
| 6.6.1 | Opdrachtnemer houdt de onderhoudshistorie van de meetlocaties bij in een digitaal logboek. |
| 6.6.2 | Opdrachtnemer registreert alle onderhoudsbezoeken in het digitaal logboek. Per bezoek en per meting worden minimaal de volgende gegevens geregistreerd: - XY-coördinaten van de meetlocaties. - GIS-code van de meetlocaties - Tagcode (Opdrachtgever) van de meetlocaties. - Serienummer van de apparatuur op de meetlocaties. - Preventief of correctief onderhoud. - Korte omschrijving van de ondernomen werkzaamheden en acties. - Foto’s van de meetlocatie |
| 6.6.3 | Bij correctief onderhoud registreert Opdrachtnemer tevens minimaal de volgende gegevens in het digitaal logboek: - Storingslocatie incl. GIS-code. - Datum en tijdstip van melding storing. - Datum en tijdstip van aankomst op locatie. - Datum en tijdstip van herstel (einde reparatie). - Aard van de storing. - Genomen maatregelen om de storing te verhelpen. - Verbruikte materialen. - Naam monteur. |
| 6.6.4 | Opdrachtnemer borgt het verzorgend onderhoud zodanig dat dit aantoonbaar is. |
| 6.6.5 | Opdrachtnemer stelt het digitale logboek maandelijks ter beschikking aan Opdrachtgever zodat de wijzigingen in het beheersysteem van Opdrachtgever opgenomen kunnen worden. |