## Risico ovz
Lijst met mogelijk aanwezige risico's voor de eigenaar, gebruikers en/ of omgeving ten behoeve van 'Risico Inventarisatie en Veiligheidsrisicomanagment Vastgoed' | [60 empty] | Invullen van getal
[61 empty] | 0 | 0. Geen risico, reguliere onderhoudscyclus
[61 empty] | 1 | 1. Risico, binnen drie jaar oplossen
[61 empty] | 2 | 2. Urgent risico, opnemen in jaarplan
[61 empty] | 3 | 3. Zeer urgent riscio, direct oplossen | In te vullen door gemeente Utrecht
Vlg nr. | Bij gemeente Utrecht van toepassing | Hoofdthema | Subthema |  |  | In relatie tot |  | Kader voor voldoen aan wetten, normen of voorschriften/ richtlijnen en verantwoordelijke en minimale eis |  |  |  |  | Risico inventarisatie |  |  | Type gebouw | [30 empty] | Type gebouw | Bouwperiode | [5 empty] | Bouwperiode | Doelgroep |  |  |  | Doelgroep | Is het geconstateerde risico van toepassing? | Risico met toelichting |  | Beheersmaatregel inclusief eventuele kosten |  |  |  |  | Ongewenst effect bij uitstel van de maatregel (N.v.t., Gering, Matig, Sterk)
|  |  | Beleid Veilig werken Veilig gebruiken Veilig vluchten | Algemeen Bouwkundig Werktuigbouwkundig Elektra Transport Terrein | Nader gespecificeerd | Beheer & Onderhoud, Gebruik specifiek, Organisatorisch, Juridisch | Proces Certificering Instructie Protocol Voorziening | wetten | normen | voorschriften/ richtlijnen | Risico voor eigenaar of gebruiker (e.e.a. afhankelijk van huurovereenkomst) | Minimale eis en/ of toets criterium waar criterium aan moet voldoen | Situatie | Mogelijk ongewenst effect | Verdere beschrjving of toelichting | Biblio- theek | Cafe/ restaurant | Concert/ disco | Jongeren centrum | Kantine | Kinder- dagverblijf | Museum | Opvang- centrum | Peuter- speelzaal | Speeltuin | Theater/ toneel | Wijkge- bouw | Atelier | Brand- weer | Reiniging | Kantoor | Stads- kantoor | Basis school | Voort-gezet Onderwijs | Fietsen- stalling | Toilet gebouw | Parkeer garage | Gymlo- kaal | Zwembad | Sporthal | Sportzaal | Detail- handel | Woon- wagen | EGW | MGW | BOG/ ovg |  | voor 1945 | 1946-1964 | 1965-1974 | 1975-1991 | 1992-2003 | 2003-heden |  | Senioren | Minder zelfred- zaam | Voldoende zelfred- zaam | Jongeren |  | ja/nee/mogelijk | Risico (getal 0-3) | toelichting met fotonr | Maatregel | Aantal | Eenheid | Kosten per eenheid | Kosten | Veiligheid & gezondheid | Aantasting cultuur historische waarde | Gebruik en bedrijfsproces | Technische vervolgschade | Toename klachtenonderhoud (storingen) | Beleving en esthetica
0.1 |  | ALG. GEBRUIKS VEILIGHEID | Veilig gebruiken | Bouwkundig | Drempels | Gebruik specifiek | Protocol |  |  | Bouwbesluit | eigenaar | drempel niet hoger dan 20 cm | Drempels en/of hoogte verschillen binnen de woning of gemeenschappelijke ruimten. | Struikelen | De eigenaar kan in zijn functioneel PvE eisen stellen aan toegankelijkheid, flexibiliteit en aanpasbaarheid. Een belangrijk aspect is daarbij de levensloopbestendigheid | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | x | n.v.t. | n.v.t. | x | x | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | x | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | x | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | x | n.v.t. |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | n.v.t. | n.v.t. | [8 empty] | 0
0.10 |  | ALG. GEBRUIKS VEILIGHEID | Veilig gebruiken | Algemeen - Omstandigheden | Toepassing van Chroom-6 | Gebruik specifiek | Proces | REACH (europese regelgeving voor chemische stoffen) | n.v.t. | n.v.t. | eigenaar | Chroom 6 mag alleen toegepast worden bij bedrijven met een vergunning | Chroom 6 toegepast in materialen | Schade gezondheid |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | n.v.t. | n.v.t. | [8 empty] | 0
0.2 |  | ALG. GEBRUIKS VEILIGHEID | Veilig gebruiken | Bouwkundig | Trappen en hekwerken | Gebruik specifiek | Protocol |  |  | Bouwbesluit | eigenaar | Bij hoogte verschil tussen de rand van een voor personen bestemde vloer en aangrenzende vloer, terrein of water van meer dan 1m aanwezigheid van hekwerk bij trappen | Geen hekwerk voor gevaarlijke (trap) opening en/ of hoogteverschil. | Vallen van de trap |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | n.v.t. | n.v.t. | [8 empty] | 0
0.3 |  | ALG. GEBRUIKS VEILIGHEID | Veilig gebruiken | Bouwkundig | Trappen en hekwerken | Gebruik specifiek | Protocol |  |  | Bouwbesluit | eigenaar | minimale hoogte van de vloerafscheiding van 1m. Voor verdere vrewijzing bouwbesluit artikel 2.3.1. Bij hogere vloerafscheiding dan 13m moet dit 1,20 m zijn | Te lage balusters of hekwerken. | Vallen van hoogte / trap. | Bij het rolstoel toegankelijk maken van woongebouwen kan de galerij worden opgehoogd. Om het valgevaar te beperken, dient het galerijhek overeenkomstig opgehoogd te worden. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | x | n.v.t. | x | x | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | x | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  | n.v.t. | x | n.v.t. | n.v.t. | [8 empty] | 0
0.4 |  | ALG. GEBRUIKS VEILIGHEID | Veilig gebruiken | Bouwkundig | Valbeveiliging | Gebruik specifiek | Protocol |  |  | Bouwbesluit | eigenaar | doorvalbeveiliging minimaal 0,85 cm ter plaatse van het raam. Dit geldt niet voor de BG (indien valmogelijkheid <1m) | Ontbreken doorvalbeveiliging. | Vallen van hoogte. | In het bouwbesluit is opgenomen dat ieder raam met een bepaalde te lage borstweringshoogte een goedgekeurde doorvalbeveiliging moet hebben. Dit is dus een verplichting, die niet alleen geldt voor nieuwbouw, maar ook de bestaande bouw. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | x | n.v.t. | x | x | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | x | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | x | x | x | n.v.t. |  | x | x | x | x | x | x | [13 empty] | 0
0.5 |  | ALG. GEBRUIKS VEILIGHEID | Veilig gebruiken | Bouwkundig | Valbeveiliging | Gebruik specifiek | Protocol |  | NEN3569 |  | eigenaar | veiligheidsbeglazing bij scheidingsconstructies en beweegbare constructieonderdelen met de onderzijde van het glas lager dan 0,85m vanaf aangrenzend vloerniveau / ter plaatse van ontsluitingswegen met de onderzijde van het glas boven de 0,85m maar onder de 1,40m / deurconstructies inclusief zijlicht met onderzijde van het glas lager dan 1,4 m vanaf aangrenzend vloerniveau. | Ontbreken veiligheidsbeglazing. | Snijden aan brekend glas. | Kind blijvend invalide als gevolg van ontbreken veiligheidsbeglazing in centrale toegang. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | [8 empty] | 0
0.6 |  | ALG. GEBRUIKS VEILIGHEID | Veilig gebruiken | Bouwkundig | Algemeen | Gebruik specifiek | Protocol | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | gebruiker | n.v.t. | Geen afscherming van warmtebronnen voor minder redzame personen. | Verbranden. |  | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | x | n.v.t. | x | x | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | x | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | x | x | x | n.v.t. |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | n.v.t. | n.v.t. | [8 empty] | 0
0.7 |  | ALG. GEBRUIKS VEILIGHEID | Veilig gebruiken | Algemeen - Vluchtwegen | Werkvoorzieningen | Gebruik specifiek | Protocol | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | gebruiker | n.v.t. | Opstelplaats brandweer dient vrij te zijn | Niet bereikbaar zijn voor hulpdiensten. |  | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | x | n.v.t. | x | x | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |  | x | x | x | x | x | x |  | n.v.t. | x | n.v.t. | n.v.t. | [8 empty] | 0
0.8 |  | ALG. GEBRUIKS VEILIGHEID | Veilig vluchten | Bouwkundig | Sloten | Gebruik specifiek | Protocol |  | NEN-EN 1125 (panieksluitingen) |  | eigenaar | Panieksluiting dient op 900 - 1100 mm te zitten, | Sloten op onbereikbare plekken, lage zelfredzaamheid waardoor een sleutelslot niet meer mogelijk is. | Buitengesloten worden . |  | n.v.t. | x | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | x | n.v.t. | x | x | x | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | x | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | x | n.v.t. | x | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | n.v.t. | n.v.t. | [8 empty] | 0
0.9 |  | ALG. GEBRUIKS VEILIGHEID | Veilig gebruiken | Terrein | Wateren om en nabij gebouw | Gebruik specifiek | Protocol | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | gebruiker | n.v.t. | Geen toezicht / afscherminig op aangrensende sloten, plassen en andere wateren. | Verdrinking. |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x
1.10 |  | ARBO | Veilig werken | Algemeen - Omstandigheden | Werkvoorzieningen | Organisatorisch | Proces | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | gebruiker | n.v.t. | Werken tijdens extreme weersomstandigheden. Geen goede voorzieningen tegen deze extreme weersinvloeden. | Bevangen raken door de hitte of kou | Een werkgever moet er voor zorgen dat werknemers geen gezondheidsschade oplopen door te hoge temperaturen op de werkplek. Dit is vastgelegd in artikel 6.1 van het Arbobesluit, zoals voor het laatst gewijzigd in 2007. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | [8 empty] | 0
1.13 |  | ARBO | Veilig werken | Elektra | Groepenverdeling | Beheer & Onderhoud | Protocol | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | eigenaar | n.v.t. | Een groepenverklaring is belangrijk om veilig aan een installatie te kunnen werken. | Elektrocutie bij werkzaamheden. | Door ontbreken van groepenverdeling kunnen gevaren ontstaan bij de uitvoering van werkzaamheden. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | [8 empty] | 0
1.6 |  | ARBO | Veilig werken | Algemeen - Omstandigheden | Werkvoorzieningen | Organisatorisch | Protocol | ARBO, WW-BB art 6.52 en 6.53 |  |  | eigenaar | Veiligheidsvoorzieningen om onderhoud aan het gebouw te kunnen plegen (diverse mogelijkheden) | Veiligheidsvoorzieningen zoals valbeveiliging ontbreken | Veilig onderhoud aan gebouwen (gebouwd conform BB 2012) is niet mogelijk |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | [8 empty] | 0
1.8 |  | ARBO | Veilig werken | Algemeen - Omstandigheden | Werkvoorzieningen | Organisatorisch | Protocol | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | eigenaar | n.v.t. | Installatie onderhoud: bereiken installatie niet veilig mogelijk (onbelegde zolder, wankel trapje, kapotte vlizotrap). Werken met ongekeurd/onveilig materiaal. | Lichamelijk letsel | Op een aantal onbelegde zolders zijn installaties geplaatst, die niet veilig te bereiken zijn. Tevens zijn een aantal trappen naar zolders, waar cv-ketels geplaatst zijn, niet veilig. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | n.v.t. | n.v.t. |  | x | x | x | x | [8 empty] | 0
1.9 |  | ARBO | Veilig werken | Algemeen - Inzicht | Gevaarlijke stoffen | Organisatorisch | Protocol |  | RI&E |  | gebruiker | Verplichting bij werkgever | Ontbreken inventarisatie van potentiele gevaarlijke stoffen. | Schade aan gezondheid | Welke gevaarlijke stoffen zijn nog meer aanwezig in het bezit? Denk aan teermastiek op daken. Bodemverontreiniging die is blijven zitten (beheermaatregelen, periodiek onderhoud, aanpak op natuurlijk onderhoudsmoment) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | [8 empty] | 0
10.1 |  | TECHNISCHE STAAT | Veilig gebruiken | Bouwkundig | Balkon / galerij | Gebruik specifiek | Protocol |  |  |  | eigenaar |  | Ontbreken van slipvrije vloerafwerking. | Val/slipgevaar. |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | n.v.t. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | [8 empty] | 0
10.10 |  | TECHNISCHE STAAT | Veilig gebruiken | Bouwkundig | Vloeren | Gebruik specifiek | Protocol | WW-BB, RA-A ? |  |  | eigenaar |  | Gladde vloeren. | Uitglijden. | Vele tegels worden spekglad indien ze nat worden. Er zijn tegels die bij nat worden stroef blijven. Bij nieuwe badkamers/sanitaire ruimten stroeve tegels toepasssen c.q. voorschrijven in het TPvE. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | [8 empty] | 0
10.11 |  | TECHNISCHE STAAT | Veilig gebruiken | Bouwkundig | Algemeen | Gebruik specifiek | Protocol | WW-BB, RA-A ? |  |  | gebruiker |  | Kleine loshangende elementen, geen afscherming gevaarlijke onderdelen voor minder redzame personen. | Verstikking of struikelen. |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | n.v.t. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | [8 empty] | 0
10.2 |  | TECHNISCHE STAAT | Veilig gebruiken | Bouwkundig | Balkon / galerij | Beheer & Onderhoud | Protocol |  |  |  | eigenaar |  | Bij staal corrosie bevestigingsmiddelen of corrosie balustrade/hekwerk staal. | Doorvallen en betonschade ter plaatse van bevestiging. |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | n.v.t. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | [8 empty] | 0
10.3 |  | TECHNISCHE STAAT | Veilig gebruiken | Bouwkundig | Dakbedeking | Beheer & Onderhoud | Protocol |  |  |  | eigenaar |  | Lekkage of blaasvorming op plat dak door slechte kwaliteit dakbedekking, dakaansluitingen en wateraccumulatie. | Vocht in de ruimte. |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | [8 empty] | 0
10.5 |  | TECHNISCHE STAAT | Veilig gebruiken | Bouwkundig | Dakbedeking | Beheer & Onderhoud | Protocol | WW-BB, RA-A ? |  |  | eigenaar |  | Onvoldoende ballast of verankering. | Afwaaien dakbedekking/ dakpannen als gevolg van storm. | Uit de schade-analyse is gebleken dat er in deze categorieën sprake is van grote schades, vergeleken met andere categorieën. Het is echter van belang de schade na een storm te evalueren en preventieve maatregelen te nemen om schade in de toekomst nog verder te beperken. Het gaat zowel om platte daken als pannendaken.
10.8 |  | TECHNISCHE STAAT | Veilig gebruiken | Werktuigbouwkundig | Gasleiding | Beheer & Onderhoud | Protocol | WW-BB, RA-A, Insp. I, conv…? |  |  | eigenaar |  | Doorroesten stalen leiding. | Ontploffingsgevaar door gaslekkage, |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | [8 empty] | 0
10.9 |  | TECHNISCHE STAAT | Veilig gebruiken | Bouwkundig | Valbeveiliging | Beheer & Onderhoud | Protocol | WW-BB, RA-A ? |  |  | eigenaar |  | Kwaliteit doorvalbeveiliging. | Vallen van hoogte. | Bewoner uit raam gevallen. Als gevolg van kwaliteit doorvalbeveiliging | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | [8 empty] | 0
11.1 |  | GEZOND BINNENMILIEU | Veilig gebruiken | Werktuigbouwkundig | Ventilatie | Gebruik specifiek | Protocol | WW-BB |  | ISSO/SBR 354 | eigenaar | ISSO/SBR 354 | Onvoldoende ventilatie | Luchtkwaliteit. | Onvoldoende ventilatiemogelijkheden. Nader onderzoek. | x | n.v.t. | x | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | x | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | x | x | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | x | x | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | n.v.t. | n.v.t. | [8 empty] | 0
11.12 |  | GEZOND BINNENMILIEU | Veilig gebruiken | Werktuigbouwkundig | Waterleiding lood | Gebruik specifiek | Protocol | Drinkwaterbesluit en Drinkwaterwet | Bouwbesluit / NEN 1006 | Waterwerkbladen, ISSO 55.1 / 55.2, BRL6010 | eigenaar | NEN1006 | Nog aanwezige loden waterleidingen. Zeker weten dat alle lodenwaterleidingen zijn vervangen. Toch kan in het oudste bezit op een verdwaalde plaats nog een lodenwaterleiding voorkomen (zowel in huisinstallatie, als in stijgleiding). | Loodbesmetting. | Leidingwerk verwijderen en vervangen door koper of kunstof leidngen. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | x | x | x | x | x | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | [8 empty] | 0
11.14 |  | GEZOND BINNENMILIEU | Veilig gebruiken | Werktuigbouwkundig | Collectieve waterinstallatie | Gebruik specifiek | Protocol | Drinkwaterbesluit en Drinkwaterwet | Bouwbesluit / NEN 1006 | Waterwerkbladen, ISSO 55.1 / 55.2, BRL6010 | eigenaar | NEN1006 | Door de lay-out van de waterinstallatie, ontstaan in de complexen op bepaalde plaatsen hot-spots, waar legionella of andere bacterievorming kan ontstaan. | Legionella besmetting. | Kans op besmetting bij een collectieve waterinstallatie. Uitvoeren risicoanalyse/ NEN1006 keuring | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | x | x | x | x | x | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | [8 empty] | 0
11.19 |  | GEZOND BINNENMILIEU | Veilig gebruiken | Werktuigbouwkundig | Open verbrandingstoestel | Gebruik specifiek | Protocol | WW-BB, RA-A, Insp. I, conv | NEN 1078 | NPR 3378 | eigenaar | NPR 3378 | Onvolledige verbranding opentoestellen | CO-vergiftiging. | Onvolledige verbranding kan ontstaan bij alle open toestellen (geisers, moederhaarden, gevelkachels, conventionele cv-ketels). | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | x | x | x | x | x | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | [8 empty] | 0
11.20 |  | GEZOND BINNENMILIEU | Veilig gebruiken | Werktuigbouwkundig | Open verbrandingstoestel | Gebruik specifiek | Protocol | WW-BB, RA-A, Insp. I, conv… | NEN 1078 | NPR 3378 | eigenaar | NPR 3378 | Terugstroming rookgassen. | Vergiftiging. | Indien de rookgasafvoer of beluchting niet goed functioneren en er geen signalering in het toestel zit, kan verbrandingslucht de woning binnen komen. | N.t.b. | x | [49 empty] | 0
11.21 |  | GEZOND BINNENMILIEU | Veilig gebruiken | Werktuigbouwkundig | Luchtbehandeling | Beheer & Onderhoud | Protocol | WW-BB, RA-A, Insp. I, conv…ARBO-wet |  | ISSO/SBR 354; NPR CR 1752; NEN-EN-ISO 7730 | eigenaar | ISSO/SBR 354 | Ventilatievoorzieningen zoals roosters of kanalen vuil c.q. verstopt waardoor toevoer verse lucht onvoldoende is. | Slecht binnenmilieu. | Combinatie van factoren bouwkundig en instalaltietechnisch en achterstand in reinigen.. Nader onderzoek. | x | n.v.t. | x | x | n.v.t. | n.v.t. | x | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | x | n.v.t. | n.v.t. | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | n.v.t. | x | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | x | n.v.t. | n.v.t. | x | n.v.t. |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | [8 empty] | 0
11.3 |  | GEZOND BINNENMILIEU | Veilig gebruiken | Werktuigbouwkundig | Luchtbehandelingskast, Airco | Beheer & Onderhoud | Protocol | ARBO-wet |  | ISSO/SBR 354 / Arbo-Informatieblad (AI-9) 'Biologische agentia' | eigenaar | Arbo-Informatieblad (AI-9) 'Biologische agentia' | Schimmels en algen in luchtbehandelingsinstallaties (LBK of airco). | Luchtkwaliteit. | Correctief onderhoud / desinfectie / broneliminatie. Controleonderzoek. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | x | x | x | x | x | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | [8 empty] | 0
11.5 |  | GEZOND BINNENMILIEU | Veilig gebruiken | Bouwkundig | Ventilatie | Gebruik specifiek | Protocol | WW-BB |  | ISSO/SBR 354 | eigenaar | ISSO/SBR 354 | Geen spuiventilatie mogelijkheden. | Oververhitting. | Voor koelen en luchten van woningen is het van belang dat je ventilatievoorzieningen tegen elkaar kunt openzetten. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |  | x | x | x | x | x | x | [13 empty] | 0
11.6 |  | GEZOND BINNENMILIEU | Veilig gebruiken | Bouwkundig | Geluidsisolatie | Gebruik specifiek | Protocol | WW-BB |  | ISSO/SBR 354 | eigenaar | ISSO/SBR 354 | Onvoldoende geluidsisolatie wanden, vloeren, et cetera. | Geluidsoverlast. | Geluidsoverlast kan tot irritatie en ziekte leiden. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |  | x | x | x | x | x | x | [13 empty] | 0
11.7 |  | GEZOND BINNENMILIEU | Veilig gebruiken | Bouwkundig | Gevel | Gebruik specifiek | Protocol | WW-BB |  | ISSO/SBR 354 | eigenaar | ISSO/SBR 354 | Onvoldoende isolatie van de gevel om geluidsbelasting van buiten tegen te houden. | Geluidsoverlast. | Geluidsoverlast kan tot irritatie en ziekte leiden. | x | n.v.t. | x | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | x | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | x | x | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | x | x | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | [8 empty] | 0
11.8 |  | GEZOND BINNENMILIEU | Veilig gebruiken | Algemeen - Omstandigheden | Algemeen | Gebruik specifiek | Protocol | ARBO-wet |  | ISSO/SBR 354 | eigenaar | ISSO/SBR 354 | Ongunstige ligging gebouw (inductrie, snelwegen, vliegveld) onvoldoende luchtfiltratie | Te hoge concenstratie fijnstof | Aanpassen luchtbehandeling | x | n.v.t. | x | x | n.v.t. | n.v.t. | x | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | x | n.v.t. | n.v.t. | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | n.v.t. | x | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | x | n.v.t. | n.v.t. | x | n.v.t. |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | [8 empty] | 0
12.2 |  | VERZEKERING VOORZIENING | Veilig gebruiken | Elektra | Bliksembeveiliging | Beheer & Onderhoud | Voorziening | RA-A …? |  |  | eigenaar |  | Vernieling en / of koperdiefstal. | Schade door het niet werken van bliksembeveiliging bij inslag. | Koper is een aantrekkelijk materiaal van waarde. De installatie wordt daardoor regelmatig vernield. Op risicovolle plekken wordt koper vervangen door aluminium. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | [8 empty] | 0
2.7 |  | ASBEST | Veilig gebruiken | Bouwkundig | Algemeen | Beheer & Onderhoud | Proces | Asbest arbeidsomstandig hedenwet, asbest verwijderingsbesluit |  |  | eigenaar |  | Door mechanische beschadiging en vandalisme kunnen vezels vrijkomen. | Asbestbesmetting in de woning/algemene ruimte. | Breuk/beschadiging asbesthoudend materiaal binnenzijde. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | n.v.t. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | [8 empty] | 0
3.10 |  | BRAND VEILIGHEID | Veilig vluchten | Bouwkundig | Blusvoorzieningen | Beheer & Onderhoud | Proces | BB art. 6.7 |  |  | eigenaar | Een vloer, trap of hellingbaan waarover een vluchtroute voert, bezwijkt niet binnen 20 minuten (30 minuten is nieuwbouw) bij brand in een subbrandcompartiment waarin de vluchtroute niet ligt. Voor verdere eisen aan de brandwerendheid met betrekking tot bezwijken wordt verwezen naar BB2012/Bbl. | Onvoldoende, niet gekeurde of onjuiste blusvoorzieningen of geen juiste aanduiding voor de brandblusmiddelen. | Niet tijdig bestrijden van brand |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | n.v.t. | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | [8 empty] | 0
3.11 |  | BRAND VEILIGHEID | Veilig vluchten | Bouwkundig | Blusvoorzieningen | Beheer & Onderhoud | Proces | BB art. 6.8 |  |  | eigenaar | Een bouwwerk is zodanig bereikbaar voor hulpverleningsdiensten dat tijdig bluswerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd en hulpverlening kan worden geboden. Een bouwwerk voor het verblijven van personen heeft een brandweeringang tenzij het bevoegd gezag dit niet noodzakelijk acht. Brandweerwagens moeten zodanig opgesteld kunnen worden dat er een verbinding met het gebouw kan worden gemaakt. Een gebouw met een verblijfsgebied >20m heeft een brandweerlift. (dit geldt alleen voor nieuwbouw) | Slechte bereikbaarheid hulpdiensten, afwezigheid brandweerlift of geen opstelplaatsen voor brandweervoertuigen. | Niet tijdig bestrijden van brand. |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | n.v.t. | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | [8 empty] | 0
3.14 |  | BRAND VEILIGHEID | Veilig gebruiken | Bouwkundig | Blusgasinstallatie | Beheer & Onderhoud | Proces |  | ISO 14520 |  | eigenaar | Bij regulier onderhoud wordt de vulling en aansturing gecontroleerd en de staat. Groot onderhoud dient eens per 10 jaar te worden uitgevoerd. Hier worden de blusgascilinders getest op testdruk. | Onderhoud / keuring niet uitgevoerd voor de blusgasinstallatie. | Niet voldoen aan wet- en regelgeving. | Van toepassing bij Blusgasinstallatie (BGI). | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | n.v.t. | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | [8 empty] | 0
3.17 |  | BRAND VEILIGHEID | Veilig gebruiken | Bouwkundig | Brandmeldinstallatie | Beheer & Onderhoud | Proces |  | NEN 2654-1 & NEN 2535 |  | eigenaar | Het inspectiecertificaat moet bij oplevering zijn afgegeven en vervolgens jaarlijks of eens per drie jaar worden verlengd. Dit geldt alleen voor BMI's waar een inspectiecertificaat verplicht is. | Onderhoud / keuring niet uitgevoerd voor de brandmeldinstallatie. | NEN 2654-1 & NEN 2535. | Van toepassing bij Brandmeld installatie (BMI). | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | n.v.t. | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x
3.18 |  | BRAND VEILIGHEID | Veilig gebruiken | Bouwkundig | Droge blusleiding | Beheer & Onderhoud | Proces |  | NEN 1594 |  | eigenaar | Jaarlijks visuele inspectie van de leiding, eens per vijf jaar keuringen en eens per vijf jaar onderhoud. | Onderhoud / keuring niet uitgevoerd voor de droge blusleiding. | NEN 1594. | Van toepassing bij Leidingwerk en pompinstallatie. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | n.v.t. | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x
3.2 |  | BRAND VEILIGHEID | Beleid i.r.t. wet- en regelgeving | Algemeen - Inzicht | Algemeen | Organisatorisch | Protocol | BB art. 7.1 |  |  | gebruiker | Verbod op roken en open vuur. Vaszetten van een zelfsluitend constructieonderdeel is verboden. Aankleding in een besloten ruimte mag geen brandgevaar opleveren. Veilig gebruik van verbrandingstoestel. | Opslag in stookruimte, aanwezigheid brandgevaarlijke stoffen en geen verbod op roken of open vuur. | Ontstaan van brand. |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | n.v.t. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | [8 empty] | 0
3.20 |  | BRAND VEILIGHEID | Veilig gebruiken | Bouwkundig | Ontruimings alarminstallatie | Beheer & Onderhoud | Proces | BB 6.23 | NEN2575 | CCV inspectieschema brandbeveiliging | eigenaar | Een inspectiecertificaat is 1 jaar geldig indien de installatie doormeld naar de BMI, anders is deze 3 jaar geldig. Dit geldt alleen voor OAI's waar een inspectiecertificaat verplicht is. | Onderhoud / keuring niet uitgevoerd voor de ontruimings alarminstallatie. | NEN 2654-2 & NEN 2575 | Van toepassing bij Ontruimings alarminstallatie (OAI). | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | [8 empty] | 0
3.22 |  | BRAND VEILIGHEID | Veilig gebruiken | Bouwkundig | Rookbeheersingssysteem | Beheer & Onderhoud | Proces |  |  | ISO17020 type A | eigenaar | RBS moet bij oplevering zijn voorzien van een inspectiecertificaat. Ook bestaande installaties moeten zijn gecertificeerd, ook al geldt deze eis pas sinds 2012. | Niet uitgevoerd periodiek onderhoud, periodieke inspectie of periodieke controle voor het rookbeheersinngssysteem. | Niet voldoen aan wet en regelgeving. | Doel van deze installatie is om rook en brand bij brand uit het gebouw af te voeren. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | [8 empty] | 0
3.23 |  | BRAND VEILIGHEID | Veilig gebruiken | Bouwkundig | Brandwerende doorvoeringen | Beheer & Onderhoud | Proces |  |  | ISSO SBR CUR net-publicatie 809 | eigenaar | Doorvoeren voldoen als een attest kan worden overlegd of de toegepaste situatie overeenkomt met de conform NEN 6069 uitgevoerde test of de ISSO/SBR-publicatie. Na werkzaamheden moeten doorvoeren worden gecontroleerd en waar nodig hersteld. | Controle niet uitgevoerd voor de brandwerende doorvoeringen. | ISSO/SBR CUR net-publicatie 809. | Van toepassing bij Brandwerende doorvoeringen,inclusief brandkleppen . | [51 empty] | 0
3.24 |  | BRAND VEILIGHEID | Veilig gebruiken | Bouwkundig | Brandwerende bekledingen | Beheer & Onderhoud | Proces |  | NEN-EN 31501, NEN 6069 en NEN 6068 |  | eigenaar | NEN 6069 geeft methoden voor de beproeving en klassering van de brandwerendheid van bouwdelen en bouwproducten. In de genoemde normen staan de eisen aan de brandwerende bekleding. | Niet voldoen aan eisen met betrekking tot brandwerendheid voor de brandwerende bekledingen. | Niet voldoen aan wet en regelgeving. |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | [8 empty] | 0
3.25 |  | BRAND VEILIGHEID | Veilig gebruiken | Bouwkundig | Kleine blusmiddelen | Beheer & Onderhoud | Proces |  | NEN 2559 |  | eigenaar | 1 keer per 2 jaar onderhoud, 5 jaarlijks uitgebreid onderhoud, 10 jaarlijkse revisie en een maximale levensduur van 20 jaar. Voor specificaties van het onderhoud wordt verwezen naar NEN 2559. | Onderhoud / keuring niet uitgevoerd voor de kleine blusmiddelen: poederblussers van 2 t/m 12 kg, schuimblussers van 2 t/m 9 liter, Co2 blussers van 2 en 5 kg. | NEN 2559. | Van toepassing bij Draagbare blusapparaten. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |  | x | x | x | x | [8 empty] | 0
3.26 |  | BRAND VEILIGHEID | Veilig gebruiken | Bouwkundig | Kleine blusmiddelen | Beheer & Onderhoud | Proces |  | NEN-EN 671-3 |  | eigenaar | 1 keer per 2 jaar controle door een deskundig persoon. Om de vijf jaar moet de haspel worden beproefd van de slangen op de maximale werkdruk (10-12 bar). De haspel dient duidelijk gemarkeerd te zijn met een pictogram. Het vastellen dat de doorstroom en statische druk in de waterleiding stabiel en voldoende is om een juiste werking van de haspel als blusmiddel te kunnen garanderen. | Onderhoud / keuring niet uitgevoerd voor de kleine blusmiddelen. | NEN-EN 671-3. | Van toepassing bij Slanghaspels (inclusief eventuele pompinstallatie). | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | [8 empty] | 0
3.27 |  | BRAND VEILIGHEID | Veilig gebruiken | Bouwkundig | Bluswatervoorziening | Beheer & Onderhoud | Proces | BB 6.3 |  |  | eigenaar | Controle en onderhoud van bluswatervoorziening dient, onder verantwoordelijkheid van de eigenaar, te worden uitgevoerd zoals bedoeld in het Bouwbesluit. De maximale afstand tussen de bluswatervoorziening en de brandweeringang is 40 meter. | Beheren, onderhoud of controle niet uitgevoerd voor de bluswatervoorziening. | Niet voldoen aan wettelijke verplichtingen. |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | [8 empty] | 0
3.29 |  | BRAND VEILIGHEID | Veilig gebruiken | Bouwkundig | Sprinklerinstallatie | Beheer & Onderhoud | Proces |  | NEN-EN 12845 +A2 + NEN 1073 |  | eigenaar | Een sprinklerbeveiliging moet één of twee keer per jaar door een erkende inspectie-instelling worden geïnspecteerd en beproefd. Deze bevindingen moeten worden vastgelegd in een rapport. Jaarlijks moet de gehele installatie onderhouden worden. 3.3: tekst klopt niet: Een zijde van het constructieonderdeel die grenst aan de binnenlucht voldoet aan de hieraan in het BB2012/Bbl vereiste brand- en rookklasse. (eisen zijn afhankelijk van de locatie) | Onderhoud / keuring niet uitgevoerd voor de sprinklerinstallatie. | NEN-EN 12845+A2+NEN 1073. | Van toepassing bij Sprinkler installatie. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | n.v.t. | n.v.t. | x | x | n.v.t. | n.v.t. |  | x | x | x | x | [8 empty] | 0
3.3 |  | BRAND VEILIGHEID | Veilig gebruiken | Bouwkundig | Afwerking | Beheer & Onderhoud | Proces | BB art. 2.9 |  |  | eigenaar | Een zijde van het constructieonderdeel die grenst aan de binnenlucht voldoet aan de brand- en rookklasse S2 (gemiddeld). | Gebruik van brandgevaarlijke materialen aan de binnenzijde van de constructie. | (Snelle) ontwikkeling van brand en rook. |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | n.v.t. | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | [8 empty] | 0
3.30 |  | BRAND VEILIGHEID | Veilig gebruiken | Elektra | Elektra installatie | Beheer & Onderhoud | Protocol |  |  |  |  | n.v.t. | Oververhitting. | Ontstaan brand. |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | [8 empty] | 0
3.31 |  | BRAND VEILIGHEID | Veilig gebruiken | Bouwkundig | Gevel | Beheer & Onderhoud | Proces | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | eigenaar | n.v.t. | Brandoverslag vanwege brandgevaarlijke gevels (situatie Londen 2017) | Snelle overslag brand | Geen brandwerende gevelplaten | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | n.v.t. | n.v.t. | x | x | n.v.t. | n.v.t. |  | x | x | x | x | [8 empty] | 0
3.32 |  | BRAND VEILIGHEID | Veilig gebruiken | Elektra | Zonnepanelen | Beheer & Onderhoud | Protocol | n.v.t. | n.v.t. | Handleiding zonnepanleen | eigenaar |  | Ontstaan van brand door oververhitting. | Brand op dak. | Niet voldoen aan wetgeving zoals minimaal 10 cm ruimte tussen het paneel en het dakbeschot. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | x | n.v.t. | x | x | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | [8 empty] | 0
3.4 |  | BRAND VEILIGHEID | Veilig gebruiken | Bouwkundig | Afwerking | Beheer & Onderhoud | Proces | BB art. 7.1 |  |  | eigenaar | Deze functionele eis geeft aan dat het gebruik van een bouwwerk zodanig moet zijn dat het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie en de ontwikkeling van brand wordt voorkomen. Artikel 7.1 betreft het aansturingsartikel, zie BB voor gehele omschrijving. | Brandgevaarlijke aankleding en aanwezigheid brandgevaarlijke stoffen. | (Snelle) ontwikkeling van brand en rook. |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | n.v.t. | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | [8 empty] | 0
3.5 | nvt | BRAND VEILIGHEID | Veilig vluchten | Bouwkundig | Algemeen | Beheer & Onderhoud | Proces | BB art. 2.12 |  |  | eigenaar | Elk punt van een voor personen bestemd gedeelte van een vloer begint een vluchtroute die leidt naar het aansluitend terrein / openbare weg al dan niet via een ander brandcompartiment. Hierbij mag de conform het BB2021/Bbl toegestane maximale loopafstand niet worden overschreden. Subbrandcompartimenten of ruimtes bestemd voor >150 personen dienen te beschikken over 2 uitgangen. | Vluchtroutes voldoen niet aan eisen bouwbesluit. | Niet veilig- en tijdig vluchten. |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | n.v.t. | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | [8 empty] | 0
3.6 |  | BRAND VEILIGHEID | Veilig vluchten | Bouwkundig | Algemeen | Beheer & Onderhoud | Proces | BB art. 2.12 |  |  | gebruiker | Noodverlichting is verplicht in ruimtes waar >75 personen komen en ruimtes waardoor een (extra) beschermde vluchtroute voert. Vluchtrouteaanduiding is verplicht in ruimtes waardoor een verkeersroute loopt en in ruimten geschikt voor > 50 personen. Vluchtrouteaanduiding moet zijn voorzien van pictogrammen conform NEN 6088 of NEN 3011. Of een BMI verplicht is, is afhankelijk van de gebruiksfunctie, GO en van de hoogste vloer van een verblijfsgebied. Zie artikel in BB2012/Bbl voor volledige eisen. | Ontruimingsplan en/of plattegronden niet actueel of aanwezig | Niet veilig- en tijdig vluchten. | [52 empty] | 0
3.6 |  | BRAND VEILIGHEID | Veilig vluchten | Elektra | Elektra installatie | Beheer & Onderhoud | Proces | BB art. 6.3, 6.20 |  |  | eigenaar | Noodverlichting is verplicht in ruimtes waar >75 personen komen, bij elke opening waar de vluchtroute loopt. Of een BMI verplicht is, is afhankelijk van de GO en van de hoogste vloer van een verblijfsruimte. Zie artikel in BB voor volledige eisen. | Geen- of onvoldoende noodverlichting, onvoldoende of niet juist onderhouden brandmeldinstallaties en rookmelders en onvoldoende vluchtrouteaanduiding. | Niet veilig- en tijdig vluchten. |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | n.v.t. |  | x | x | x | x | n.v.t. | n.v.t. |  | x | x | x | x | [8 empty] | 0
3.7 |  | BRAND VEILIGHEID | Veilig vluchten | Bouwkundig | Deuren | Beheer & Onderhoud | Proces | BB art. 7.2 |  |  | eigenaar | Een deur op de vluchtroute is uitsluitend gesloten en is te openen zonder sleutel. In een ruimte met opstellingen voor zitplaatsen gelden aanvullende eisen ten aanzien van bevestiging aan de vloer, lengte van rijen en breedte van gangpaden. Voor de exacte eisen wordt verwezen naar het BB2012/Bbl. Tegen of onder het plafond aanbracht glas is veiligheidsglas of glas voorzien van ingegoten kruiswapening, met uitzondering van een niet-gemeenschappelijke ruimte in een woning en een logiesverblijf. | Deuren in vluchtroutes niet zonder sleutel te openen, te smalle gangpaden of inrichting dat vluchten belemmerd. | Niet veilig- en tijdig vluchten. |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | n.v.t. | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | [8 empty] | 0
3.8 |  | BRAND VEILIGHEID | Veilig gebruiken | Bouwkundig | Algemeen | Beheer & Onderhoud | Proces | BB art. 2.10, BB 2.11 |  |  | eigenaar | De eisen aan de brandcompartimentering, subbrandcompartimentering en beschermde subbrandcompartimentering zijn afhankelijk van de omvang en gebruiksfunctie van het object. Een woning is altijd een afzonderlijk brandcompartiment. Andere gebruiksfuncties waarin wordt geslapen moeten altijd zijn ingedeeld in beschermde subbrandcompartimenten. Voor de exacte eisen wordt verwezen naar het BB2012/Bbl. | De brandcompartimentering voldoet niet aan de eisen uit het bouwbesluit. | Uitbreiding van brand en verspreiding van rook. |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | n.v.t. | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | [8 empty] | 0
3.9 |  | BRAND VEILIGHEID | Veilig vluchten | Bouwkundig | Algemeen | Beheer & Onderhoud | Proces | BB art. 2.2 |  |  | eigenaar | Een vloer, trap of hellingbaan waarover een vluchtroute voert, bezijkt niet binnen 30 minuten bij brand in een subbrandcompartimentering waarin de vluchtroute niet ligt. Voor verdere eisen aan de brandwerendheid met betrekking tot bezwijken wordt verwezen naar BB 2.2. | De tijdsduur voor het object bezwijkt voldoet niet aan de eisen van het bouwbesluit. | Bezwijking draagconstructie. |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | n.v.t. | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | [8 empty] | 0
4.1 |  | CONSTRUCTIEVE VEILIGHEID | Veilig gebruiken | Bouwkundig | Vloeren | Beheer & Onderhoud | Proces | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | eigenaar | n.v.t. | Roest, sterke waterbeweging, gespleten kunststof, onflexibel PVC, schimmel en aanslag, grondleiding op tegenschot of verkeerd afschot, wortelgroei in de leiding. | Constructief probleem niet in koopovereenkomst. | Mogelijk verborgen gebrek. | [32 empty] | x | x | x | x | x | x | [13 empty] | 0
4.15 |  | GEZOND BINNENMILIEU | Veilig gebruiken | Bouwkundig | Bomen en hoge struiken | Beheer & Onderhoud | Protocol | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | eigenaar | n.v.t. | Bomen te dicht bij het gebouw. | Verzakking, instorting. |  | x | n.v.t. | x | x | n.v.t. | n.v.t. | x | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | x | n.v.t. | n.v.t. | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | n.v.t. | x | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | x | n.v.t. | n.v.t. | x | n.v.t. |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | [8 empty] | 0
4.16 |  | CONSTRUCTIEVE VEILIGHEID | Veilig gebruiken | Bouwkundig | Kwaaitaalvloer | Beheer & Onderhoud | Protocol |  |  | CUR-Aanbeveling 79 | eigenaar | Risicovloer op eenduidige manier beoordelen en inventariseren. Kan aanwezig zijn bij vloeren tussen 1965-1983. Corrosie door sneller laten harden vloer | Kwaaitaalvloer (versnellers, chloride). | Ernstige roestvorming en schade. | In de jaren '70 zijn in een groot aantal huizen zogenaamde Manta- of Kwaaitaalvloeren aangebracht. Er werd snel en veel gebouwd en om de productie te verhogen voegde men chemische middelen zoals calciumchloride toe aan het beton om de vloeren sneller te laten uitharden. Jaren later kwam men tot de ontdekking dat hierdoor de wapening in de vloeren begon te roesten waardoor de draagkracht van de vloer minder werd. Deze vloeren komen op een aantal plaatsen in het bezit voor. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | n.v.t. | n.v.t. | x | x | n.v.t. | n.v.t. |  | x | x | x | x | [8 empty] | 0
4.17 |  | CONSTRUCTIEVE VEILIGHEID | Veilig gebruiken | Bouwkundig | VZA-vloer, Kwaaitaalvloer | Beheer & Onderhoud | Protocol |  |  | CUR-Aanbeveling 79 | eigenaar | Risicovloer op eenduidige manier beoordelen en inventariseren. Kan aanwezig zijn bij vloeren tussen 1965-1983. Corrosie door sneller laten harden vloer | VZA-vloeren (verliezen voorspanning), Kwaaitaalvloer (versnellers, chloride). | Verminderen draagkracht, ernstige doorbuiging. Uiteindelijk instorten of bezwijken vloer. | Sinds 1970 zijn in ons land woningen gebouwd waarbij als VZA-vloerwapening (Voorspanning Zonder Aanhechting) is toegepast. Deze voorspanning maakt het mogelijk slanke constructies te ontwerpen. Er is in de praktijk op een aantal plaatsen gebleken dat de kabels van het VZA-systeem niet meer de vereiste voorspanning hebben. Daardoor is het draagvermogen van de vloer volgens de oorspronkelijke berekening verminderd. Deze vloeren komen op een aantal plaatsen in het bezit voor. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | [8 empty] | 0
4.18 |  | CONSTRUCTIEVE VEILIGHEID | Veilig gebruiken | Bouwkundig | Houten vloer | Beheer & Onderhoud | Protocol | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | eigenaar | n.v.t. | Houtrot vloerdelen en balken. Zwamaantasting. | Verminderen draagkracht, ernstige doorbuiging. Uiteindelijk instorten of bezwijken vloer. | Komt het grondwaterniveau in de kruipruimte te liggen dan kan via de lucht enige zuurstof worden aangevoerd en is schimmel/zwamaantasting of houtrot mogelijk. Schimmels kunnen hout onder bepaalde omstandigheden snel afbreken. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | [8 empty] | 0
4.19 |  | CONSTRUCTIEVE VEILIGHEID | Veilig gebruiken | Bouwkundig | Bollenplaatvloer | Beheer & Onderhoud | Protocol | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | eigenaar | n.v.t. | Bollenplaatvloeren aanwezig | Instortinggevaar. |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | [8 empty] | 0
4.2 |  | CONSTRUCTIEVE VEILIGHEID | Veilig gebruiken | Bouwkundig | Fundering | Beheer & Onderhoud | Protocol | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | eigenaar | n.v.t. | Verandering grondwaterstand - realisatie bouwwerken in de omgeving waarbij een open bemaling of bronbemaling wordt toegepast of een grote boom dichtbij het gebouw waarbij wortels water onttrekken. | Verzakking, scheurvorming. Indien deze verder gaat instortingsgevaar. | Houtrot funderingspalen. | [32 empty] | x | x | x | x | x | x | [13 empty] | 0
4.20 |  | CONSTRUCTIEVE VEILIGHEID | Veilig gebruiken | Bouwkundig | Sportvloer PU | Beheer & Onderhoud | Protocol |  |  | NOC*NSF-normen | eigenaar | Via NOCNSF eisen, NEN-EN 14904:2006 | Verouderde vloer en/ of extra toplaag die zorgt voor onvoldoende veerkracht of gladheid | Niet voldoende veerkrachtig of glad | Heeft betrekking op sportvloeren. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | [8 empty] | 0
4.21 |  | CONSTRUCTIEVE VEILIGHEID | Veilig gebruiken | Bouwkundig | Betonconstructie | Beheer & Onderhoud | Protocol | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | eigenaar | n.v.t. | Scheurvorming in betonconstructie door onjuiste belasting, onjuiste wapening of wapeningcorrosie. | Verzakking, instorting of gevolgschade voor andere gebouwdelen. |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | [8 empty] | 0
4.22 |  | CONSTRUCTIEVE VEILIGHEID | Veilig gebruiken | Bouwkundig | Staalconstructie | Beheer & Onderhoud | Protocol | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | eigenaar | n.v.t. | Plooivorming in staalconstructie door onjuiste belasting of onvoldoende zware profielen of aantasting door corrosie. | Verzakking, instorting of gevolgschade voor andere gebouwdelen. |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | x |  | x | x | x | x | [8 empty] | 0
4.23 |  | CONSTRUCTIEVE VEILIGHEID | Veilig gebruiken | Bouwkundig | Houtconstructie | Beheer & Onderhoud | Protocol | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | eigenaar | n.v.t. | Delaminatie bij houtconstructie, houtrot, schimmel of boktor. | Verzakking, instorting of gevolgschade voor andere gebouwdelen. |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | [8 empty] | 0
4.24 |  | CONSTRUCTIEVE VEILIGHEID | Veilig gebruiken | Bouwkundig | Gevelelementen | Beheer & Onderhoud | Protocol | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | eigenaar | n.v.t. | Doorroesten metselwerkankers gevelmetselwerk. | Afwaaien\instorten gevelvlakken. | De afgelopen jaren zijn er diverse calamiteiten geweest met gevels en glasconstructies in Nederland. Voorbeelden hiervan zijn het afvallen van zware gevelelementen van het Hilton hotel in Rotterdam en het afwaaien van metselwerk kopgevel van een flat in Leidschendam. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | [8 empty] | 0
4.25 |  | CONSTRUCTIEVE VEILIGHEID | Veilig gebruiken | Bouwkundig | Gevelmetselwerk | Beheer & Onderhoud | Protocol | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | eigenaar | n.v.t. | Vochtdoorslag / natte plekken. | Algen en schimmels. |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | [8 empty] | 0
4.27 |  | CONSTRUCTIEVE VEILIGHEID | Veilig gebruiken | Bouwkundig | Gevelmetselwerk | Beheer & Onderhoud | Protocol | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | eigenaar | n.v.t. | Geen of te weinig dilatatievoegen, dilatatievoegen op de verkeerde plaatsen, blootstelling aan hevige temperatuurswisselingen, blootstelling aan veel vocht. | Verticale scheuren op regelmatige afstanden van elkaar, scheuren die in breedte variëren en scheuren in muren op zuiden en/of zuidwesten. |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | [8 empty] | 0
4.28 |  | CONSTRUCTIEVE VEILIGHEID | Veilig gebruiken | Bouwkundig | Gevelmetselwerk | Beheer & Onderhoud | Protocol | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | eigenaar | n.v.t. | Vallende delen. | Slachtoffers | Suboorzaak: geen overbelasting (onvoldoende sterkte), overbelasting vanuit gebruik, overbelasting door trillingen, incidentele overbelasting. Suboorzaak oorzaak geen overbelasting: initieel, verbouwing/uitbreiding, veroudering/aantasting, suboorzaak overbelasting vanuit gebruik: in normale gebruikssituatie, veranderd gebruik, verbouwing/uitbreiding suboorzaak overbelasting door trillingen: wegverkeer, treinverkeer, bouwactiviteiten in omgeving, industriele activiteiten, aardbevingen Suboorzaak incidentele overbelasting: impact van voorwerpen/materieel, explosie, regen-/sneeuwval, storm, blikseminslag | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | n.v.t. | x | n.v.t. |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | [8 empty] | 0
4.29 |  | CONSTRUCTIEVE VEILIGHEID | Veilig gebruiken | Bouwkundig | Gevel spouwankers | Beheer & Onderhoud | Protocol | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | eigenaar | n.v.t. | Spouwankers te dicht bij hoeken of gevelopeningen en thermische beweging. | Verticale scheuren ter plaatse van hoeken, verticale scheuren langs gevelopeningen, scheuren door temperatuursschommelingen. | [33 empty] | x | x | x | x | x | x | [13 empty] | 0
4.30 |  | CONSTRUCTIEVE VEILIGHEID | Veilig gebruiken | Bouwkundig | Betonnen lateien | Beheer & Onderhoud | Protocol | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | eigenaar | n.v.t. | Bij opleggingen betonnen lateien, contact tussen verschillende materialen, uitbuigend metselwerk en scheuren bij betonvloeren, voeg gaat kapot, scheuren platte daken of dakoverstekken. | Vallende delen. | [33 empty] | x | x | x | x | x | x | [13 empty] | 0
4.31 |  | CONSTRUCTIEVE VEILIGHEID | Veilig gebruiken | Bouwkundig | Gevel | Beheer & Onderhoud | Protocol | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | eigenaar | n.v.t. | Haarscheuren, microscheurtjes in voegen, scheurtjes in binnenmuren. | Vallende delen. | Vrij snel na de bouw door vrij constante binnen temperatuur. | [32 empty] | x | x | x | x | x | x | [13 empty] | 0
4.32 |  | CONSTRUCTIEVE VEILIGHEID | Veilig gebruiken | Bouwkundig | Spouwankers | Beheer & Onderhoud | Protocol | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | eigenaar | n.v.t. | Uitbuigend metselwerk, loskomen metselwerk, uitvallend voegewerk, gebroken klank wanneer met een hamer wordt geklopt. | Vallende delen. | Onvoldoende spouwankers of roestige spouwankers. | [32 empty] | x | x | x | x | x | x | [13 empty] | 0
4.33 |  | CONSTRUCTIEVE VEILIGHEID | Veilig gebruiken | Bouwkundig | IJzerwerken | Beheer & Onderhoud | Protocol | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | eigenaar | n.v.t. | Plaatselijke scheuren, weggedrukte bakstenen, loskomende bakstenen, uitvallend voegwerk, uitbuigend metselwerk, zichtbare symmetrie scheuren. | Vallende delen. | Roestvorming bij type ijzerwerken, welke door corrosie zijn aangetast. | [32 empty] | x | x | x | x | x | x | [13 empty] | 0
4.34 |  | CONSTRUCTIEVE VEILIGHEID | Veilig gebruiken | Bouwkundig | Lateien | Beheer & Onderhoud | Protocol | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | eigenaar | n.v.t. | Ontbreken goed functionerende lateiein, constructiefout. | Vallende delen. | [33 empty] | x | x | x | x | x | x | [13 empty] | 0
4.35 |  | CONSTRUCTIEVE VEILIGHEID | Veilig gebruiken | Bouwkundig | Gevelelementen | Beheer & Onderhoud | Protocol | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | eigenaar | n.v.t. | Suboorzaak verhinderde vervorming: initieel, verbouwing./ uitbreiding, veroudering/aantasting en suboorzaak opgelegde vervormingen: initieel, verbouwing/uitbreiding, corrosie metalen onderdelen | Vallende delen. | Suboorzaak: verhinderde vervorming en opgelegde vervorming | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | [8 empty] | 0
4.36 |  | CONSTRUCTIEVE VEILIGHEID | Veilig gebruiken | Bouwkundig | Hanebalken | Beheer & Onderhoud | Protocol | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | eigenaar | n.v.t. | Doorroesten/doorrotten hanebalken. | Vallende delen. | De hanenbalk is de horizontale balk, de hijsbalk die onder andere veel door particulieren gebruikt wordt bij verhuizingen. Een punt van aandacht is de veiligheid. Het ter beschikking stellen van de hijsbalk en vervolgens het gebruik op eigen risico te laten, zou juridisch wel eens niet helemaal verantwoord kunnen zijn, bijvoorbeeld uit het oogpunt van zorgplicht. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | [8 empty] | 0
4.37 |  | CONSTRUCTIEVE VEILIGHEID | Veilig gebruiken | Bouwkundig | Gevelelementen | Beheer & Onderhoud | Protocol | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | eigenaar | n.v.t. | Scheurvorming bij betonnen lateien door onjuiste belasting, onjuiste wapening en wapeningcorrosie. | Verzakking, instorting, glasbreuk, gevolgschade voor andere gebouwdelen. |  | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | x | x | n.v.t. |  | x | x | x | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |  | x | x | x | x | [8 empty] | 0
4.38 |  | CONSTRUCTIEVE VEILIGHEID | Veilig gebruiken | Bouwkundig | Gevelelementen | Beheer & Onderhoud | Protocol | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | eigenaar | n.v.t. | Plooivorming in stalen lateien door onjuiste belasting of onvoldoende zware profielen of aantasting door corrosie. | Verzakking, instorting, glasbreuk, gevolgschade voor andere gebouwdelen. |  | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | x | x | n.v.t. |  | x | x | x | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |  | x | x | x | x | [8 empty] | 0
4.39 |  | CONSTRUCTIEVE VEILIGHEID | Veilig gebruiken | Bouwkundig | Gevelelementen | Beheer & Onderhoud | Protocol | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | eigenaar | n.v.t. | Bij natuursteen scheurvorming door thermishe werking of onjuiste bevestiging. | Vallende elementen gevelafwerking. |  | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | x | x | n.v.t. |  | x | x | x | x | n.v.t. | n.v.t. |  | x | x | x | x | [8 empty] | 0
4.40 |  | CONSTRUCTIEVE VEILIGHEID | Veilig gebruiken | Bouwkundig | Gevelelementen | Beheer & Onderhoud | Protocol | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | eigenaar | n.v.t. | Bij Prefab metselwerk panelen scheurvorming door thermische werking of onjuiste bevestiging. | Vallende elementen gevelafwerking. |  | n.v.t. | x | n.v.t. | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | x | x | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | x | x | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | [8 empty] | 0
4.41 |  | CONSTRUCTIEVE VEILIGHEID | Veilig gebruiken | Bouwkundig | Gevelbeplating | Beheer & Onderhoud | Protocol | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | eigenaar | n.v.t. | Bij metalen platen corrosie bevestigingsmiddelen of onjuiste bevestiging. | Vallende elementen gevelafwerking. |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | [8 empty] | 0
4.42 |  | CONSTRUCTIEVE VEILIGHEID | Veilig gebruiken | Bouwkundig | Gevelbeplating | Beheer & Onderhoud | Protocol | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | eigenaar | n.v.t. | Bij kunststof platen delaminatie of onjuiste bevestiging. | Vallende elementen gevelafwerking. |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | [8 empty] | 0
4.43 |  | CONSTRUCTIEVE VEILIGHEID | Veilig gebruiken | Bouwkundig | Balklagen en kapconstructies | Beheer & Onderhoud | Protocol | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | eigenaar | n.v.t. | Aanvreten van constructie door insecten (boktor). | Verzakking, instorting. | Indien een constructie aangevreten wordt door insecten kan de draagkracht beïnvloed worden. | x | n.v.t. | x | x | n.v.t. | n.v.t. | x | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | x | n.v.t. | n.v.t. | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | n.v.t. | x | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | x | n.v.t. | n.v.t. | x | n.v.t. |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | [8 empty] | 0
4.44 |  | CONSTRUCTIEVE VEILIGHEID | Veilig gebruiken | Bouwkundig | Dakconstructie | Beheer & Onderhoud | Proces | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | eigenaar | n.v.t. | Wateracumulatie. | Instorten. | Het blijkt dat er in ons land veel gebouwen zijn gerealiseerd, waarbij in het ontwerp mogelijk onvoldoende rekening is gehouden met de afvoer van regenwater. Dat betekent dat er een instortingsrisico bestaat ingeval van hevige regenval. Fouten die tijdens de bouw gemaakt zijn en onvoldoende onderhoud verergeren dit risico. | x | n.v.t. | x | x | n.v.t. | n.v.t. | x | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | x | n.v.t. | n.v.t. | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | n.v.t. | x | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | x | n.v.t. | n.v.t. | x | n.v.t. |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | [8 empty] | 0
4.45 |  | CONSTRUCTIEVE VEILIGHEID | Veilig gebruiken | Bouwkundig | Balkon / galerij | Beheer & Onderhoud | Protocol | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | eigenaar | n.v.t. | Onvoldoende wapening of doorroesten wapening. | Afscheuren balkons\galerijen. | In mei 2011 zijn de aangestorte galerijen van de Antillenflat in Leeuwarden afgescheurd. Door scheurvorming en te geringe dekking is de wapening gaan roesten en is de bovenste galerijplaat bezweken. Deze bovenste plaat heeft de onderliggende platen meegenomen. | x | n.v.t. | x | x | n.v.t. | n.v.t. | x | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | x | n.v.t. | n.v.t. | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | n.v.t. | x | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | x | n.v.t. | n.v.t. | x | n.v.t. |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | [8 empty] | 0
4.46 |  | CONSTRUCTIEVE VEILIGHEID | Veilig gebruiken | Bouwkundig | Balkon / galerij | Beheer & Onderhoud | Protocol | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | eigenaar | n.v.t. | Doorroesten uitkragende staalprofielen. | Afscheuren balkons\galerijen. | De betreffende balkons uit de periode 1910-1950 bestaan uit vloerplaten van gewapend beton die worden gedragen door uitkragende staalprofielen. Als deze staalprofielen zijn aangetast door corrosie, kan dit leiden tot het bezwijken van het balkon. Vooral de aansluiting van het staalprofiel in de gevel in hierbij kritisch. Roestvorming kan hier plaatsvinden door vocht/condens in de gevel. Vaak is dit zichtbaar door scheurvorming in het metselwerk. | x | n.v.t. | x | x | n.v.t. | n.v.t. | x | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | x | n.v.t. | n.v.t. | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | n.v.t. | x | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | x | n.v.t. | n.v.t. | x | n.v.t. |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | [8 empty] | 0
4.47 |  | CONSTRUCTIEVE VEILIGHEID | Veilig gebruiken | Bouwkundig | Balkon / galerij | Beheer & Onderhoud | Protocol | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | eigenaar | n.v.t. | Houtrot. | Instorten, doorvallen , wegzakken. | Een aantal van deze constructies vertonen rotting of andere aantasting, waardoor de draagkracht niet meer gegarandeerd kan worden. | x | n.v.t. | x | x | n.v.t. | n.v.t. | x | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | x | n.v.t. | n.v.t. | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | n.v.t. | x | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | x | n.v.t. | n.v.t. | x | n.v.t. |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | [8 empty] | 0
4.5 |  | CONSTRUCTIEVE VEILIGHEID | Veilig gebruiken | Bouwkundig | Fundering | Beheer & Onderhoud | Protocol | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | eigenaar | n.v.t. | Ontwerp en/of uitvoeringsfouten - onvoldoende diep aangelegde fundering, onvoldoende gedimensioneerde fundering, materiaal effecten ontstaan bij heien, functieverandering van het gebouw waardoor belasting veranderd. | Verzakking, instorting. | Combinatie van factoren. | [32 empty] | x | x | x | x | x | x | [13 empty] | 0
5.12 |  | INSTALLATIE VEILIGHEID | Veilig gebruiken | Elektra | Aardingsvoorziening | Beheer & Onderhoud | Protocol | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | eigenaar | n.v.t. | Ontbreken van aarding, isolatie van de draden is verouderd waardoor deze is verminderd. | Elektrocutie bij directe aanraking van installatie. | Geen of onvoldoende aardingsvoorziening, onvoldoende isolatie van de spanningsvoerende draden, schade aan de afdekplaten. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | x | x | x | x | x | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | [8 empty] | 0
5.13 |  | INSTALLATIE VEILIGHEID | Veilig gebruiken | Elektra | Elektra installatie | Beheer & Onderhoud | Protocol | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |  | n.v.t. | Onvoldoende controle (foutbescherming) van de installatie. | Elektrocutie bij directe aanraking van installatie. | Er is visueel voldoende aarding aangebracht, de draden zijn voldoende geïsoleerd, maar de circuitweerstand is te hoog of de aanspreekstroom of aanspreektijd van de aardlekschakelaar voldoen niet meer. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | x | x | x | x | x | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | [8 empty] | 0
5.17 |  | INSTALLATIE VEILIGHEID | Veilig gebruiken | Transport | Lift | Beheer & Onderhoud | Protocol |  | NEN-EN 81-1, NEN-EN 81-2 en NEN 1080 |  | eigenaar | n.v.t. | Ontbreken van een kooiafsluiting. |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | n.v.t. | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x
5.18 | nvt | INSTALLATIE VEILIGHEID | Veilig gebruiken | Transport | Lift | Beheer & Onderhoud | Protocol |  | NEN-EN 81-1, NEN-EN 81-2 en NEN 1081 |  | eigenaar | n.v.t. | Ontbreken van een vang/ snelheidsbegrenzer. |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | x | x | x | x | x | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x
5.19 | nvt | INSTALLATIE VEILIGHEID | Veilig gebruiken | Transport | Lift | Beheer & Onderhoud | Protocol |  | NEN-EN 81-1, NEN-EN 81-2 en NEN 1082 |  | eigenaar | n.v.t. | Onbreken van een geregelde aandrijving voor het gelijk stoppen en nastellen van de liftkooi. | [32 empty] | x |  | x | x | x | x | x | x
5.20 |  | INSTALLATIE VEILIGHEID | Veilig gebruiken | Transport | Lift | Beheer & Onderhoud | Protocol |  | NEN-EN 81-1, NEN-EN 81-2 en NEN 1083 |  | eigenaar | n.v.t. | Ontbreken van een spreek-/ luisterverbinding in de liftkooi |  | Testen door knop 5 seconden in te drukken | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | x | x | x | x | x | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | [8 empty] | 0
5.21 | nvt | INSTALLATIE VEILIGHEID | Veilig gebruiken | Transport | Lift | Beheer & Onderhoud | Protocol |  | NEN-EN 81-1, NEN-EN 81-2 en NEN 1084 |  | eigenaar | n.v.t. | Ontbreken van noodverlichting in de liftkooi. |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | [8 empty] | 0
5.22 |  | INSTALLATIE VEILIGHEID | Veilig gebruiken | Transport | Lift | Beheer & Onderhoud | Protocol |  | NEN-EN 81-1, NEN-EN 81-2 en NEN 1085 |  | eigenaar | n.v.t. | Het ontbreken van een sensorlijst indien er automatische deuren zijn. | lichaamsdelen kunnen bekneld raken | Controle of er 1 sensor of zit ipv een gehele lijst die over de gehele hoogte van de deur controleerd of er iemand tussen staat | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | [8 empty] | 0
5.23 | nvt | INSTALLATIE VEILIGHEID | Veilig gebruiken | Transport | Lift | Beheer & Onderhoud | Protocol | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | eigenaar | n.v.t. | Unintended car movement protection (afgekort UCMP), oftewel het ongecontroleerd wegrijden (lopen) met open deuren als de lift voor de verdieping staat. |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | [8 empty] | 0
5.26 |  | INSTALLATIE VEILIGHEID | Veilig gebruiken | Transport | Hefplateau | Gebruik specifiek | Protocol | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | eigenaar | n.v.t. | Onoordeelkundig gebruik kan tot letsel bij gebruikers leiden. | Letsel door gebruik van lift. | In gesprek met gebruiker vragen naar hoe en door wie plateau gebruikt wordt. Op basis hiervan kan een inschatting gemaakt worden of hier veiligheidsrisico's bij gebruik zijn. | [32 empty] | x | x | x | x | x | x | [13 empty] | 0
5.27 |  | INSTALLATIE VEILIGHEID | Veilig gebruiken | Transport | Lift | Gebruik specifiek | Protocol | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | eigenaar | n.v.t. | Stopplaats lift heeft hoogte verschil met aangrenzende vloer. | Struikelen bij het uitstappen van de lift. | Het komt regelmatig voor dat de stophoogte van de lift bijgesteld moet worden naar de hoogte van de vloer. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | [8 empty] | 0
5.28 | nvt | INSTALLATIE VEILIGHEID | Veilig werken | Transport | Lift | Beheer & Onderhoud | Protocol | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | eigenaar | n.v.t. | Vallen in schacht of verstrikt raken in draaiende machine. | Letsel door werken aan lift. | Werkzaamheden aan liften en ruimtes waarin gevaarlijke machines staan opgesteld, mogen allen betreden worden door opgeleid personeel. Daktoegangen zijn soms alleen bereikbaar via de liftmachinekamer. Hierbij dient de machine voldoende afgeschermd te worden. | [32 empty] | x | x | x | x | x | x | [13 empty] | 0
5.29 |  | INSTALLATIE VEILIGHEID | Veilig gebruiken | Bouwkundig | Automatische of elektrische deuren | Beheer & Onderhoud | Proces |  | EN 16005 |  | eigenaar | Nieuwe deuren dienen hieraan te voldoen, bestaande deuren bij onderhoudsbeurt. Deze norm is van toepassing voor nederland | De norm EN 16005 is bepalend voor de veiligheid van personen bij het gebruik van automatische deuren voor toegang van personen, in vluchtroutes en voor automatische brand- en rookwerende deuren. | Inklemming. | De automatische deuren worden niet onderhouden door een gekwalificeerd bedrijf. | N.t.b. | x | [49 empty] | 0
5.30 |  | INSTALLATIE VEILIGHEID | Veilig gebruiken | Werktuigbouwkundig | Brandstoftoevoersysteem | Beheer & Onderhoud | Protocol | SCIOS Scope 7 |  |  | eigenaar | In een stookruimte met een vermogen van meer dan 100 kW | Lekkage van brandstof. | Lekkage . | Het gaat om leidingen en leidingwerk vanaf het leverpunt van de leverancier tot de verwarmings- of stookinstallatie. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | x | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | [8 empty] | 0
5.32 | nvt | INSTALLATIE VEILIGHEID | Veilig gebruiken | Transport | Roltrap | Beheer & Onderhoud | Protocol |  | NEN-EN 13015 |  | eigenaar | Keuring conform NEN-EN 13015 | Geen detectie ontbreken trede of pallet. | Ontbreken trede of pallet. |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | [8 empty] | 0
5.33 | nvt | INSTALLATIE VEILIGHEID | Veilig gebruiken | Transport | Roltrap | Gebruik specifiek | Protocol |  | NEN-EN 13015 |  | eigenaar | Keuring conform NEN-EN 13015 | Snelheid van de roltrap niet afgestemd op gebruikers. | Struikelen. |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | [8 empty] | 0
5.34 | nvt | INSTALLATIE VEILIGHEID | Veilig gebruiken | Werktuigbouwkundig | Centrale verwarmingsinstallatie | Beheer & Onderhoud | Proces | SCIOS Scope ..? |  |  | eigenaar |  | Onderhoud / keuring centrale verwarming niet uitgevoerd. | Geen SCIOS certificering, niet voldoen aan wet- en regelgeving. | Van toepassing bij Centrale verwaringsinstallaties. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | x | x | x | x | n.v.t. | x | x | x | x | x | n.v.t. | n.v.t. | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | [8 empty] | 0
5.35 |  | INSTALLATIE VEILIGHEID | Veilig gebruiken | Werktuigbouwkundig | Warmtepomp | Beheer & Onderhoud | Proces | AmvB bodemenerigie ..? |  | BRL KBI 6000 | eigenaar |  | Keuring warmtepomp niet uitgevoerd. | Niet voldoen aan wet- en regelgeving. |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | [8 empty] | 0
5.36 |  | INSTALLATIE VEILIGHEID | Veilig gebruiken | Werktuigbouwkundig | Warmtepomp | Beheer & Onderhoud | Proces | AmvB bodemenerigie ..? |  | BRL KBI 6000 | eigenaar |  | Onderhoud niet uitgevoerd aan warmtepomp. | Niet voldoen aan wet- en regelgeving. |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | [8 empty] | 0
5.38 |  | INSTALLATIE VEILIGHEID | Veilig gebruiken | Werktuigbouwkundig | Warmte kracht koppeling | Beheer & Onderhoud | Proces | SCIOS Scope 4 |  |  | eigenaar |  | Onderhoud of keuringen niet uitgevoerd conform eisen voor de warmte kracht koppeling. | Niet voldoen aan wet en regelgeving en tevens negatieve invloed op milieu. |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | [8 empty] | 0
5.39 |  | INSTALLATIE VEILIGHEID | Veilig gebruiken | Werktuigbouwkundig | Waterinstallatie | Beheer & Onderhoud | Proces | Drinkwaterbesluit en Drinkwaterwet | Bouwbesluit / NEN 1006 | Waterwerkbladen, ISSO 55.1 / 55.2, BRL6010 | eigenaar | NEN1006 | Onderhoud, beheer / keuring niet uitgevoerd voor de waterinstallatie. | Geen drinkwaterbesluit en NEN 1006 & BRL 6010, niet voldoen aan wet- en regelgeving. | Van toepassing bij Legionella beheersing / algehele drinkwaterveiligheid. Uitvoeren risicoanalyse/ NEN1006 keuring | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | [8 empty] | 0
5.40 |  | INSTALLATIE VEILIGHEID | Veilig gebruiken | Werktuigbouwkundig | Koelmachine | Beheer & Onderhoud | Proces |  | NEN-EN 378-4 & F-Gassen verordening |  | eigenaar |  | Onderhoud / keuring niet uitgevoerd voor de koelmachine. | Geen NEN-EN 378-4 & F-Gassen verordening, niet voldoen aan wet- en regelgeving. | Van toepassing bij Koelmachines (vanaf 3 kg koudemiddel per koelinstallatie en totaal van 2 kW opgesteld vermogen voor het vastgoedobject). | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | x | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | x | x | x | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | x | n.v.t. | x | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | [8 empty] | 0
5.41 |  | INSTALLATIE VEILIGHEID | Veilig gebruiken | Werktuigbouwkundig | Koeltoren | Beheer & Onderhoud | Proces | Arbeidsomstandighedenwet art. 5 |  |  | eigenaar |  | Inspectie niet uitgevoerd voor de koeltoren. | Niet in bezit van inspectie rapportage. |  | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | x | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | [8 empty] | 0
5.43 |  | INSTALLATIE VEILIGHEID | Veilig gebruiken | Werktuigbouwkundig | Luchtbehandeling met zakken systeem / filters | Beheer & Onderhoud | Proces |  | NEN-EN 779 |  | eigenaar |  | Onderhoud / keuring niet uitgevoerd voor de luchtbehandeling. | Geen NEN-EN 779, niet voldoen aan wet- en regelgeving | Van toepassing bij Zakken systeem/ filters. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | [8 empty] | 0
5.44 | nvt | INSTALLATIE VEILIGHEID | Veilig gebruiken | Elektra | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Beheer & Onderhoud | Proces |  | NEN 3140 |  | eigenaar | Periodieke NEN1010 keuring, bouwbesluit | Onderhoud / keuring niet uitgevoerd voor de centrale elektrotechnische voorziening. | Geen NEN 1010, niet voldoen aan wet- en regelgeving. | Van toepassing bij Laagspannings hoofdverdeler, Vaste keukeninstallaties, middenspannings verdeler, automatische deuren. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | x | x | x | x | x | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | [8 empty] | 0
5.45 | nvt | INSTALLATIE VEILIGHEID | Veilig gebruiken | Elektra | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Beheer & Onderhoud | Proces |  | NEN 3140 |  | gebruiker | Periodieke NEN3141 keuring, arbo | Onderhoud / keuring niet uitgevoerd voor de centrale elektrotechnische voorziening. | Geen NEN 3140, niet voldoen aan wet- en regelgeving. | Van toepassing waar gewerkt wordt met elektrotechnische installaties. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | x | x | x | x | x | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | [8 empty] | 0
5.45 |  | VERZEKERING VOORZIENING | Veilig gebruiken | Elektra | Bliksembeveiliging | Beheer & Onderhoud | Proces |  | NEN-EC-IEC 62305 | BRL 1201 | eigenaar |  | Onderhoud / keuring niet uitgevoerd voor de bliksembeveiliging. | Geen BRL 1201 & NEN-EC-IEC 62305, of NPR 1014 & NPR 8110 niet voldoen aan wet- en regelgeving. | Van toepassing bij Bliksemafleiding. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | [8 empty] | 0
5.5 | nvt | INSTALLATIE VEILIGHEID | Veilig gebruiken | Werktuigbouwkundig | Gasfornuis | Gebruik specifiek | Protocol | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | eigenaar | n.v.t. | De gaskraan, de aansluitslang of het gasfornuis kunnen lekkages vertonen. | Ontploffingsgevaar. | Lekkage woninginstallatie, als gevolg van aansluiting of gasfornuis bewoners. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | n.v.t. | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | [8 empty] | 0
5.51 |  | ARBO | Veilig gebruiken | Transport | Ladders en klimijzers buiten | Beheer & Onderhoud | Proces | BB art 1.16 | NEN 2484 |  | eigenaar |  | Keuring niet uitgevoerd voor de ladders en klimijzers. | Niet voldoen aan wettelijke verplichting. | Ladders en klimijzers buiten. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | n.v.t. | x | x | x | n.v.t. | n.v.t. |  | x | x | x | x | [8 empty] | 0
5.53 | nvt | INSTALLATIE VEILIGHEID | Veilig gebruiken | Bouwkundig | Valbeveiliging | Beheer & Onderhoud | Proces | BB art 1.16 | NEN 2484 |  | eigenaar |  | Keuring niet uitgevoerd aan de valbeveiliging. | Niet voldoen aan wettelijke verplichting. | Valbeveiliging. | N.t.b. | x | [49 empty] | 0
5.55 | nvt | INSTALLATIE VEILIGHEID | Veilig gebruiken | Transport | Hefplateau personenvervoer | Beheer & Onderhoud | Proces | Warenwetbesluit Machines |  |  | eigenaar |  | Keuring niet uitgevoerd aan het hefplateu personenvervoer. | Niet voldoen aan wettelijke verplichting. | Hefplateau personenvervoer. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | [8 empty] | 0
5.57 |  | INSTALLATIE VEILIGHEID | Veilig gebruiken | Transport | Roltrap en rolpaden | Beheer & Onderhoud | Proces | Warenwetbesluit Machines |  |  | gebruiker |  | Roltrap is ernstig vervuild | Door vervuiling kunnen plotselinge gebreken optreden en val/glijgevaar ontstaan |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | x | x | n.v.t. | x | x | x | x | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | x | x | n.v.t. | x | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | [8 empty] | 0
5.65 |  | INSTALLATIE VEILIGHEID | Veilig gebruiken | Transport | Gevelvoorziening | Beheer & Onderhoud | Proces | Warenwetbesluit Machines |  |  | eigenaar |  | Keuring niet uitgevoerd voor de gevelonderhoudsvoorziening. | Niet voldoen aan wettelijke verplichting. |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | n.v.t. | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | [8 empty] | 0
5.65 |  | INSTALLATIE VEILIGHEID | Veilig gebruiken | Transport | Transportinstallaties | eigenaar | [6 empty] | transportinstallatie is niet in beeld | installatie wordt niet gekeurd en of onderhouden | De lijst met transportinstallaties is niet altijd volledig. Soms komt dit door onduidelijkheden in de demarcatie. De lijst dient altijd volledig te zijn. | [51 empty] | 0
5.65 |  | INSTALLATIE VEILIGHEID | Veilig gebruiken | Transport | Transportinstallaties | [7 empty] | ontbreken keuringen van takels | installatie wordt niet gekeurd en of onderhouden | Bij gebruikers kunnen ook takels voorkomen, deze hoeven niet geinventariseerd te worden. Wel dient een opmerking gemaakt te worden bij het ontrbreken van keuringen. | [51 empty] | 0
5.69 | nvt | INSTALLATIE VEILIGHEID | Veilig gebruiken | Werktuigbouwkundig | Voorraadtank | Beheer & Onderhoud | Proces |  |  | BRL K903 | eigenaar |  | Niet in bezit zijn van inspectiecertificaat voor de voorraadtank. | Niet voldoen aan wettelijke verplichting. | Conform scope 7c. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | [8 empty] | 0
5.72 |  | INSTALLATIE VEILIGHEID | Veilig gebruiken | Werktuigbouwkundig | Warmte- en elektriciteit opwekeenheid | Beheer & Onderhoud | Proces | Activiteitenbesluit afdeling 3.2.1 |  |  | eigenaar |  | Niet in bezit zijn van inspectie rapportage voor de warmte- en elektriciteit opwekeenheid. | Niet voldoen aan wettelijke verplichting | > 100 kW gasgestookt. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | [8 empty] | 0
5.73 |  | INSTALLATIE VEILIGHEID | Veilig gebruiken | Werktuigbouwkundig | Scheidingsinstallatie | Beheer & Onderhoud | Proces |  | NEN-EN 1825-1 en 2 |  | eigenaar |  | Niet in bezit zijn van rapport van onderhoud voor de scheidingsinstallatie. | Niet voldoen aan wettelijke verplichting. | Logboek bij installatie. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | x | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | [8 empty] | 0
5.74 |  | INSTALLATIE VEILIGHEID | Veilig gebruiken | Werktuigbouwkundig | Brandstofleiding | Beheer & Onderhoud | Proces | SCIOS Scope 7a |  |  | eigenaar |  | Niet in bezit zijn van inspectie rapportage voor de brandstofleiding | Niet voldoen aan wettelijke verplichting. | Samengesteld vermogen van aangesloten installaties ≥ 100 kW. | x | n.v.t. | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | x | x | n.v.t. | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | n.v.t. | x | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | x | n.v.t. | n.v.t. | x | n.v.t. |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | n.v.t. | n.v.t. | [8 empty] | 0
5.75 |  | INSTALLATIE VEILIGHEID | Veilig gebruiken | Elektra | Noodstroomaggegaat | Beheer & Onderhoud | Proces | Activiteitenbesluit art 3.2.1 en art 3.10e |  |  | eigenaar |  | Niet in bezit zijn van rapportage voor de noodstroomaggegaat. | Niet voldoen aan wettelijke verplichting. | NSA t.b.v. nood- en vluchtwegvoorziening, brandweerlift en dergelijke veiligheidsvoorzieningen. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | n.v.t. | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | [8 empty] | 0
5.76 |  | INSTALLATIE VEILIGHEID | Veilig gebruiken | Elektra | Noodverlichtingsunit | Beheer & Onderhoud | Proces | BB art 6.24 | NEN-EN 1838 |  | eigenaar |  | Niet in bezit zijn van rapportage voor de noodverlichtingsunit. | Niet voldoen aan wettelijke verplichting en/ of NEN norm. |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | n.v.t. | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | [8 empty] | 0
5.77 |  | INSTALLATIE VEILIGHEID | Veilig gebruiken | Elektra | Transformator | Beheer & Onderhoud | Proces | BB art. 6.8 | NEN-EN 50522 |  | eigenaar |  | Niet in bezit zijn van inspectie rapportage voor de transformator. | Niet voldoen aan wettelijke verplichting en/ of NEN norm. |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | x | x | x | x | x | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | [8 empty] | 0
5.78 |  | INSTALLATIE VEILIGHEID | Veilig gebruiken | Elektra | Hoogspanningsverdeel-inrichting | Beheer & Onderhoud | Proces | BB art. 6.8 | NEN-EN 50522 |  | eigenaar |  | Niet in bezit zijn van inspectie rapportage voor de hoogspanningsverdeel-inrichting. | Niet voldoen aan wettelijke verplichting en/ of NEN norm. |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | x | x | x | x | x | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | [8 empty] | 0
5.80 |  | INSTALLATIE VEILIGHEID | Veilig gebruiken | Elektra | Noodverlichtingsarmaturen | Beheer & Onderhoud | Proces |  | NEN-EN 1838 |  | eigenaar |  | Niet in bezit van rapportage uitgevoerd onderhoud voor de noodverlichtingsarmaturen. | Niet voldoen aan wettelijke verplichting en/ of NEN norm. | [33 empty] | x | x | x | x | x | x | [13 empty] | 0
5.81 |  | INSTALLATIE VEILIGHEID | Veilig gebruiken | Elektra | Personen zoek-installatie | Beheer & Onderhoud | Proces | BB art 6.20 | NEN2654 |  | gebruiker |  | Niet gecertificeerd voor de personen zoek-installatie. | Niet voldoen aan wettelijke verplichting en/ of NEN norm. |  | x | x | x | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | x | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | x | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | x | x | x | n.v.t. | x | n.v.t. | n.v.t. | x | n.v.t. | x | x | x | x | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | [8 empty] | 0
5.82 |  | INSTALLATIE VEILIGHEID | Veilig gebruiken | Werktuigbouwkundig | Brandslanghaspels. | Beheer & Onderhoud | Proces | BB art. 6.28 | NEN-EN 671 |  | eigenaar |  | Geen onderhoudsrapportage voor de brandslanghaspels. | Niet voldoen aan wettelijke verplichting. | [33 empty] | x | x | x | x | x | x | [13 empty] | 0
5.83 |  | INSTALLATIE VEILIGHEID | Veilig gebruiken | Werktuigbouwkundig | Blusinstallatie | Beheer & Onderhoud | Proces | BB art. 6.32 |  | NFPA 12 CCV | eigenaar |  | Geen certificaat voor de blusinstallatie. | Niet voldoen aan wettelijke verplichting. | [33 empty] | x | x | x | x | x | x | [13 empty] | 0
5.84 |  | INSTALLATIE VEILIGHEID | Veilig gebruiken | Werktuigbouwkundig | Brandventilatievoorziening. | Beheer & Onderhoud | Proces | BB art 6.32 | NEN 2654 |  | eigenaar |  | Geen beproevingsrapportage voor de brandventilatievoorziening. | Niet voldoen aan wettelijke verplichting. | Indien alternatieve brandveiligheidsvoorziening. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | [8 empty] | 0
5.88 |  | INSTALLATIE VEILIGHEID | Veilig gebruiken | Werktuigbouwkundig | Koelcel, vriescel of vitrine met aggregaat. | Beheer & Onderhoud | Proces | Verordening EG 68/2014 en EG 1516/2000 art. 10 en Warenwetbesluit drukapparatuur art. 12b. |  |  | gebruiker |  | Geen keuringsrapportage voor de koelcel, vriescel of vitrine met aggregaat. | Niet voldoen aan wettelijke verplichting. |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | [8 empty] | 0
5.91 |  | INSTALLATIE VEILIGHEID | Veilig gebruiken | Terrein | Slagboom. | Beheer & Onderhoud | Proces | ARBO art. 3.13 lid 6,7 en 8 van het Arbobesluit | NEN- EN 13241-1 |  |  |  | Geen onderhoudsrapportage voor de slagboom. | Niet voldoen aan wettelijke verplichting. |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | n.v.t. | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | [8 empty] | 0
5.92 |  | INSTALLATIE VEILIGHEID | Veilig gebruiken | Bouwkundig | Overheaddeur. | Beheer & Onderhoud | Proces | ARBO art. 3.13 lid 6,7 en 8 van het Arbobesluit | NEN- EN 13241-1 |  | eigenaar |  | Keuring niet uitgevoerd voor de overheaddeur. | Niet voldoen aan wettelijke verplichting. |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | [8 empty] | 0
5.97 |  | INSTALLATIE VEILIGHEID | Veilig gebruiken | Werktuigbouwkundig | Gassen CO2 en LPG detectie | Beheer & Onderhoud | Proces | ? | ? | ? | eigenaar |  | Keuring niet uitgevoerd voor de CO/'LPG detectie, | Niet voldoen aan wettelijke verplichting. | Ventilatie / CO detectie installatie (parkeergarages). | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | [8 empty] | 0
7.1 |  | CRIMINALITEIT | Veilig gebruiken | Elektra | Inbraakbeveiliging, toegangsbeheer | Gebruik specifiek | Protocol |  | NEN 5087, NEN 8132 |  |  |  | Situaties die kunnen leiden tot inbraak of inbraak vergemakkelen | Persoonlijk leed & Gebouwschade | Geen inbraakalarmsysteem, toegang niet (voldoende) beveiligd / geen inbraakwerendheid - hangt af van afspraken met gebruiker en sitaitie. | x | n.v.t. | x | x | n.v.t. | n.v.t. | x | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | x | n.v.t. | n.v.t. | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | n.v.t. | x | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | x | n.v.t. | n.v.t. | x | n.v.t. |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | [8 empty] | 0
7.3 |  | CRIMINALITEIT | Veilig gebruiken | Algemeen - Omstandigheden | Algemeen | Beheer & Onderhoud | Protocol |  |  |  | gebruiker |  | Situaties die kunnen leiden tot vandalisme of vandalisme vergemakkelijken | Gebouwschade | Hangplek voor jongeren in de buurt of afgelegen locatie. | x | n.v.t. | x | x | n.v.t. | n.v.t. | x | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | x | n.v.t. | n.v.t. | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | n.v.t. | x | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | x | n.v.t. | n.v.t. | x | n.v.t. |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | [8 empty] | 0
8.1 |  | OMGEVINGS VEILIGHEID | Veilig gebruiken | Terrein | Bodemgesteldheid Algemeen | Beheer & Onderhoud | Protocol |  |  |  | eigenaar |  | Wateroverlast door hoge grondwaterstanden | Wateroverlast | Mogelijk ook door slecht werkend waterafvoer of drainage | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | [8 empty] | 0
8.2 |  | OMGEVINGS VEILIGHEID | Veilig gebruiken | Terrein | Bodemgesteldheid Algemeen | Juridisch | Protocol | WW-BB, RA-A ? |  |  | eigenaar |  | Aanwezigheid van restverontreiniging in de grond of in het (diepere) grondwater aanwezig is. | Bodemverontreiniging met nadeling effect voor de volsgezondheid.. | Op sommige locaties wordt dit periodiek gemonitord. Op andere locaties is de verontreiniging afgedekt met leeflaag of duurzame verharding. Bij functiewijziging zijn (mogelijk) nadere saneringsmaatregelen noodzakelijk. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | x | n.v.t. | x | x | x | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | x | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | x | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | n.v.t. | n.v.t. | [8 empty] | 0
8.3 |  | OMGEVINGS VEILIGHEID | Veilig gebruiken | Terrein | Bodemgesteldheid Opslagtanks | Juridisch | Protocol | WW-BB, RA-A ? |  |  | eigenaar |  | Er zijn in het verleden ondergrondse opslagtanks buiten gebruik gesteld, gevuld met zand. Na jaren is het roest proces doorgegaan en zorgen de aanwezige resten in de tank nu voor problemen. Wanneer tank is gevuld met zand onder certificaat dan is tank vooraf gecleaned om bovenstaande te voorkomen. Dit risico is dus bij alleen van toepassing op tanks die buitenwerking zijn gesteld maar niet gevuld met zand. | Bodemverontreiniging. | Op sommige locaties wordt dit periodiek gemonitord. Op andere locaties is de verontreiniging afgedekt met leeflaag of duurzame verharding. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | [8 empty] | 0
8.4 |  | OMGEVINGS VEILIGHEID | Veilig gebruiken | Bouwkundig | Bodemgesteldheid Vloeistofdichte vloer | Beheer & Onderhoud | Protocol |  |  | NL/SfB 13 & 23 | eigenaar |  | Een vloeistofdichte vloer is een bouwkundige vloer die lekkage en morsing tijdelijk kan opvangen totdat deze zijn opgeruimd. Het is een vloer die voorkomt dat de bodem verontreinigd raakt. Deze vloer heeft geen open verbindingen met de onderliggende bodem. | Bodemverontreiniging. | Bij functiewijziging zijn (mogelijk) nadere saneringsmaatregelen noodzakelijk. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | n.v.t. | n.v.t. | [8 empty] | 0
8.5 |  | OMGEVINGS VEILIGHEID | Veilig gebruiken | Terrein | Bomen en hoge struiken | Beheer & Onderhoud | Protocol | RA-A …? |  |  | eigenaar |  | Onvoldoende snoeien, onderhoud. | Omwaaien of afbreken takken uit bomen. | Voor de bomen rondom het vastgoed heeft de eigenaar een zorgplicht dat er goed onderhoud plaatsvindt en geen schade ontstaat. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | n.v.t. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | [8 empty] | 0
9.1 |  | BODEM GESTELDHEID | Veilig gebruiken | Terrein | Bodemgesteldheid Algemeen | Juridisch | Protocol | WW-BB, RA-A ? |  |  |  |  | Er is (vermoedelijk) asbest of ander bodemvreemd materiaal gedumpt. | Bodemverontreiniging. | Bodem bedreigende ilegale (bedrijfs) activiteiten. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | n.v.t. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | [8 empty] | 0
9.2 |  | BODEM GESTELDHEID | Veilig gebruiken | Terrein | Bodemgesteldheid Algemeen | Juridisch | Protocol | UBI ..? |  |  |  |  | Door (voormalig) eigenaar/bewoner worden potentieel of zijn bodembedreigende handelingen gedaan op locatie | Bodemverontreiniging. | Bodem bedreigende ilegale (bedrijfs) activiteiten. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | n.v.t. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | [8 empty] | 0
9.3 |  | BODEM GESTELDHEID | Veilig gebruiken | Terrein | Bodemgesteldheid Algemeen | Juridisch | Protocol | UBI ..? |  |  |  |  | Chemisch reinigingsbedrijf. | Bodemverontreiniging. | Bodem bedreigende ilegale (bedrijfs) activiteiten. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | n.v.t. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | [8 empty] | 0
9.4 |  | BODEM GESTELDHEID | Veilig gebruiken | Terrein | Bodemgesteldheid Algemeen | Juridisch | Protocol | UBI ..? |  |  |  |  | Ophooglaag of demping van industrieel- en/of bedrijfsafval uitgevoerd. | Bodemverontreiniging. | Bodem bedreigende ilegale (bedrijfs) activiteiten. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | n.v.t. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | [8 empty] | 0
9.5 |  | BODEM GESTELDHEID | Veilig gebruiken | Terrein | Bodemgesteldheid Algemeen | Juridisch | Protocol | UBI ..? |  |  |  |  | Erfverharding, ophooglaag of demping met kolengruis, slakken,zinkassen, baggerspecie sintels of huishoudelijk afval. | Bodemverontreiniging. | Bodem bedreigende ilegale (bedrijfs) activiteiten. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | n.v.t. | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | [8 empty] | 0
9.6 |  | BODEM GESTELDHEID | Veilig gebruiken | Terrein | Bodemgesteldheid Algemeen | Juridisch | Protocol | UBI ..? |  |  |  |  | Benzinestation (in de nabije omgeving). | Bodemverontreiniging. | Bodem bedreigende ilegale (bedrijfs) activiteiten. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | n.v.t. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | [8 empty] | 0
9.7 |  | BODEM GESTELDHEID | Veilig gebruiken | Terrein | Bodemgesteldheid Algemeen | Juridisch | Protocol | UBI ..? |  |  |  |  | Aanwezigheid van brandweerkazerne. | Bodemverontreiniging. | Bodem bedreigende ilegale (bedrijfs) activiteiten. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | n.v.t. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | [8 empty] | 0
9.8 |  | BODEM GESTELDHEID | Veilig gebruiken | Terrein | Grondwaterstand Verhoging | Beheer & Onderhoud | Proces | RA-A …? |  |  | eigenaar |  | Liftputten onder water door wijziging grondwaterstand. | Schade aan liftinstallatie, elektrocutie. | De liftputten in een aantal wijken in Amersfoort, met name Vathorst, Nieuwland lopen onder water. De servicedienst pompt deze putten leeg, maar na een volgende regenbui lopen de putten weer vol. Er is behoefte aan een duurzame oplossing. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | n.v.t. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | [8 empty] | 0
|  | INSTALLATIE VEILIGHEID | Veilig gebruiken | Werktuigbouwkundig | Waterinstallatie | Beheer & Onderhoud | Proces | Drinkwaterbesluit | NEN 1006 & BRL 6010 |  | eigenaar | Prioritaire instellingen zijn verplicht een risicoanalyse, beheersplan en logboek te hebben (hotels, zwembaden, (grotere) zorginstellingen) | Geenrisico analyse, beheersplan en logboek | Geen drinkwaterbesluit en NEN 1006 & BRL 6010, niet voldoen aan wet- en regelgeving. | Van toepassing bij Legionella beheersing voor prioritaire instellingen. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x
|  | INSTALLATIE VEILIGHEID | Veilig gebruiken | Werktuigbouwkundig | Waterinstallatie | Beheer & Onderhoud | Proces | Drinkwaterbesluit | NEN 1006 & BRL 6010 | Zorgplicht | eigenaar | Zorgplicht op gebied van legionella voor non-prioritaire instellingen. Eigenaar heeft de verplichting om de leidingwaterinstallaties te optimaliseren en te laten voldoen aan de wettelijke voorschriften. | Geen uitvoering van een keerkleppen controle | Geen drinkwaterbesluit en NEN 1006 & BRL 6010, niet voldoen aan wet- en regelgeving. | Van toepassing bij Legionella beheersing en aanwezige keerkleppen. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | n.v.t. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x
|  | TECHNISCHE STAAT | Veilig gebruiken | Bouwkundig | Zwembad | [5 empty] | eigenaar | NEN-EN 13451 | Keuring niet uitgevoerd | Niet voldoen aan wettelijke verplichting.