## Blad1
De Drie Linden 2e Braamstraat 5 2563 HJ's-Gravenhage
Nr. |  | Info |  |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  | Brandslanghaspel Saval 30 mtr. 3/4" |  |  | Gang bij hoofdingang nr.501 |  |  | 1993 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 10/2023
2 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  |  | einde gang nr 510 |  |  | 2017 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 10/2023
3 |  | Brandslanghaspel Moyne Roberts 30 mtr. 3/4" |  |  | 1e verd gang bij groep 603 |  |  | 2022 |  |  | 2027 |  | Goedkeur 10/2023
4 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  |  | 1ste verd. docentenkamer nr 504 |  |  | 2016 | 2021 |  | 2026 |  | Goedkeur 10/2023
5 |  | Brandslanghaspel Moyne Roberts 30 mtr. 3/4" |  |  | 1ste verd. bij groep 3 nr 405 |  |  | 2022 |  |  | 2027 |  | Goedkeur 10/2023
6 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  |  | 1ste verd bij toiletten nr 406 |  |  | 2016 | 2021 |  | 2026 |  | Goedkeur 10/2023 |  | blusser hangt hoger i.v.m. wasbak
7 |  | Brandslanghaspel Moyne Roberts 30 mtr. 3/4" |  |  | Bij ingang nr.407 |  |  | 2022 |  |  | 2027 |  | Goedkeur 10/2023
8 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  |  | Bij toiletten nr 408 |  |  | 2018 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 10/2023
9 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  |  | -1 kelder c.v. ruimte nr 409 |  |  | 2015 | 2021 |  | 2026 |  | Goedkeur 10/2023
10 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  |  | Bij gymzaal11 |  |  | 2017 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 10/2023
11 |  | Brandslanghaspel Gloria 20 mtr. 3/4" |  |  | Bij gymzaal12 |  |  | 1992 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 10/2023
keerkleppen
Nr. |  | Info |  |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  | in kruipluik bij opslag knutselmat kleuters nr 41 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
2 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  | kelder3 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
3 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  | kelder4 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
4 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  | kelder5 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
5 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  | kelder6 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
6 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  | in toilet tegen over kelder7 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
7 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  | lerarenkamer tbv vaatwasser8 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
8 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  | lerarenkamer in gootsteenkastje10 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023 |  | vervangen defect ‘21
9 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  | lerarenkamer tbv vaatwasser11 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
CBS Melodie Admiraal Helfrichsingel 20 2287 BS Rijswijk ZH
Nr. | Info |  |  | Locatie / referentie |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 | Brandslanghaspel Ajax 25 mtr. 3/4" |  |  | Gang bij kleuterklassen01 |  | 2013 | 2023 |  | 2028 |  | Afkeur 03/2023 |  | Geen of onvoldoende waterdruk*
2 | Brandslanghaspel Ajax 25 mtr. 3/4" |  |  | Gang bij gymzaal02 |  | 2013 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 03/2023
3 | Brandslanghaspel Ajax 25 mtr. 3/4" |  |  | In gymzaal03 |  | 2013 | 2023 |  | 2028 |  | Afkeur 03/2023 |  | Geen of onvoldoende waterdruk*
4 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  |  | keuken bij gymzaal04 |  | 2018 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 03/2023
5 | Blusdeken 1.8m x 1.2m |  |  | keuken bij gymzaal05 |  | 2019 |  |  |  |  | Goedkeur 03/2023
6 | Brandslanghaspel Ajax 25 mtr. 3/4" |  |  | Gang bij lerarenkamer06 |  | 2013 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 03/2023
7 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  |  | In lerarenkamer07 |  | 2017 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 03/2023
8 | Blusdeken 1.8m x 1.2m |  |  | In lerarenkamer08 |  | 2014 |  |  |  |  | Goedkeur 03/2023
1e verd.
Nr. | Info |  |  | Locatie / referentie |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 | Brandslanghaspel Ajax 25 mtr. 3/4" |  |  | Gang bij lift / toilet09 |  | 2013 | 2023 |  | 2028 |  | Afkeur 03/2023 |  | Geen of onvoldoende waterdruk*
2 | Brandslanghaspel Ajax 25 mtr. 3/4" |  |  | Gang bij toilet10 |  | 2013 | 2023 |  | 2028 |  | Afkeur 03/2023 |  | Geen of onvoldoende waterdruk*
Zorgvliet Adriaan Goekooplaan 13 2517 JX's-Gravenhage
Nr. |  |  | Info | [6 empty] | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" | [6 empty] | hal01 |  |  | 2006 | 2021 |  | 2026 |  | Afkeur 04/2023 |  | 23 opbrengst te laag 15 ltr/min
2 |  |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB | [6 empty] | Hal01A |  |  | 2019 |  |  | 2024 |  | Goedkeur 04/2023
3 |  |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 Kg Poeder ABC | [6 empty] | bij CV-ruimte In lokaal02 |  |  | 2022 |  |  | 2032 |  | Goedkeur 04/2023
1e verd.
Nr. |  |  | Info | [6 empty] | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" | [6 empty] | hal03 |  |  | 2006 | 2021 |  | 2026 |  | Afkeur 04/2023 |  | advies kraan een slag draaien. kraan zit tegen trommel aan. 23 wateropbrengst te laag 17 ltr/min
2 |  |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB | [6 empty] | Hal03A |  |  | 2019 |  |  | 2024 |  | Goedkeur 04/2023
3 |  |  | Brandslanghaspel Moyne Roberts 20 mtr. 3/4" | [6 empty] | gang04 |  |  | 2020 | 2021 |  | 2026 |  | Afkeur 04/2023 |  | 23 wateropbrengst te laag. 15 ltr/min.
Bgg
Nr. |  |  | Info | [6 empty] | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  |  | Brandslanghaspel Moyne Roberts 20 mtr. 3/4" | [6 empty] | gang05 |  |  | 2020 |  |  | 2025 |  | Afkeur 04/2023 |  | 23 wateropbrengst te weinig krap 20l/min
2 |  |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" | [6 empty] | hal06 |  |  | 2006 | 2021 |  | 2026 |  | Goedkeur 04/2023
3 |  |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB | [6 empty] | Hal06A |  |  | 2019 |  |  | 2024 |  | Goedkeur 04/2023
Kelder
Nr. |  |  | Info | [6 empty] | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  |  | Brandslanghaspel Moyne Roberts 30 mtr. 3/4" | [6 empty] | gymzaal07 |  |  | 2023 |  |  | 2028 |  |  |  | 23 haspel compleet afkeur. wateropbrengst te laag 17,6 ltr/min
2 |  |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" | [6 empty] | NSO08 |  |  | 2006 | 2021 |  | 2026 |  |  |  | 23 Oringen vervangen ivm lekkage.
Afkeur 04/2023
kelder keerkleppen
Nr. |  |  | Info | [6 empty] | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  |  | Terugstroombeveiliging 28mm | [6 empty] | kelder bij hoofdkraan1 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
2 |  |  | Terugstroombeveiliging 22mm | [6 empty] | tbv BSH nr 082 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023 |  | keerklep plaatsen in oorsprong
3 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm | [6 empty] | keukenblok3 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
4 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm | [6 empty] | kelder cv ruimte4 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023 |  | advies ca 15 plaatsen
5 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm | [6 empty] | kelder cv ruimte5 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
6 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm | [6 empty] | kelder cv ruimte ( wasmachine )6 | [7 empty] | Afkeur 04/2023 |  | 23 niet te bereiken.
7 |  |  | Terugstroombeveiliging 22mm | [6 empty] | kelder gang tbv BSH nr 77 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
8 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm | [6 empty] | In kleed/wasruimte24 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
9 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm | [6 empty] | In was/kleedruimte25 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
keerkleppen Bgg
Nr. |  |  | Info | [6 empty] | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm | [6 empty] | kantoor huismeester tbv boiler8 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
2 |  |  | Terugstroombeveiliging 22mm | [6 empty] | tbv BSH nr 069 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
3 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm | [6 empty] | in lokaal handvaardigheid10 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
4 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm | [6 empty] | in lokaal handvaardigheid11 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
5 |  |  | Terugstroombeveiliging 22mm | [6 empty] | tbv BSH nr 0512 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023 |  | Keerklep niet inzichtelijk
1e etage keerkleppen
Nr. |  |  | Info | [6 empty] | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm | [6 empty] | 1e etage personeels ruimte13 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
2 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm | [6 empty] | 1e etage personeels ruimte14 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
3 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm | [6 empty] | 1e etage personeels ruimte15 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
4 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm | [6 empty] | 1e etage personeels ruimte16 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
5 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm | [6 empty] | 1e etage personeels ruimte17 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
6 |  |  | Terugstroombeveiliging 22mm | [6 empty] | 1e etage tbv BSH nr 0318 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
7 |  |  | Terugstroombeveiliging 22mm | [6 empty] | 1e etage tbv BSH nr 0419 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023 |  | keerklep niet inzichtelijk
2e etage keerkleppen
Nr. |  |  | Info | [6 empty] | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  |  | Terugstroombeveiliging 22mm | [6 empty] | 2e etage tbv BSH nr 0120 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
2 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm | [6 empty] | 2e etage in werkkast21 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
3 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm | [6 empty] | 2e etage cv ruimte22 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
4 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm | [6 empty] | 2e etage in cb ruimte23 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
Tijdelijke locatie Koos Meinderts Albardastraat 23-25 2555 XP's-Gravenhage
Nr. | Info |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 | Brandslanghaspel Ajax 30 mtr. 3/4" |  | Gang bij lokaal 4.0101 |  |  | 1997 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 11/2022
2 | Brandslanghaspel Ajax 30 mtr. 3/4" |  | Gang bij lokaal 4.0702 |  |  | 1971 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 11/2022
3e verd.
Nr. | Info |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 | Brandslanghaspel Ajax 30 mtr. 3/4" |  | Gang bij lokaal 3.0203 |  |  | 2000 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 11/2022
2 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 5 Kg CO2 B |  | In computerlokaal 3.0304 |  |  | 2014 |  |  | 2024 |  | Goedkeur 11/2022
3 | Brandslanghaspel Moyne Roberts 30 mtr. 3/4" |  | Gang bij lokaal 3.0605 |  |  | 2017 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 11/2022
2e verd.
Nr. | Info |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | In lokaal 2.0306 |  |  | 2022 |  |  | 2027 |  | Goedkeur 11/2022
2 | Brandslanghaspel Ajax 30 mtr. 3/4" |  | Bij lokaal 2.0307 |  |  | 1984 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 11/2022
3 | Brandslanghaspel Ajax 30 mtr. 3/4" |  | t/o Lokaal 2.0608 |  |  | 1985 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 11/2022
4 | Brandslanghaspel Ajax 30 mtr. 3/4" |  | Gang bij docenten garderobe 2.1310 |  |  | 1980 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 11/2022
5 | Brandslanghaspel Ajax 30 mtr. 3/4" |  | Gang bij lokaal 2.1911 |  |  | 1992 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 11/2022
1e verd.
Nr. | Info |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse |  | Volgende |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
[7 empty] | Rev/uo/sgp |  | rev/uo/sgp
1 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | In lokaal 1.0412 |  |  | 2020 |  |  | 2025 |  | Goedkeur 11/2022
2 | Blusdeken 1.8m x 1.8m |  | in lokaal 10412 A |  |  | 1982 |  |  |  |  | Goedkeur 10/2021 |  | advies verv ivm leeftijd
3 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 5 Kg CO2 B |  | In lokaal 1.0313 |  |  | 2017 |  |  | 2027 |  | Goedkeur 11/2022
4 | Brandslanghaspel Ajax 30 mtr. 3/4" |  | Gang bij lokaal 1.0414 |  |  | 1980 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 11/2022 |  | kraan plus trommel vast
5 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | In lokaal 1.0515 |  |  | 2022 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 11/2022
6 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 5 Kg CO2 B |  | In lokaal 1.0517 |  |  | 2017 |  |  | 2027 |  | Goedkeur 11/2022
7 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 2 Kg CO2 B |  | In kamer 1.0616 |  |  | 2022 |  |  | 2032 |  | Goedkeur 11/2022
8 | Brandslanghaspel Ajax 30 mtr. 3/4" |  | In kantine18 |  |  | 1983 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 11/2022 |  | kraan plus trommel vast
9 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | In lokaal 1.08 Biologie19 |  |  | 2014 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 11/2022
10 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | In lokaal 1.09 Biologie20 |  |  | 2013 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 11/2022
11 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | In lokaal 1.1021 |  |  | 2013 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 11/2022
12 | Brandslanghaspel Ajax 30 mtr. 3/4" |  | Bij ingang keuken22 |  |  | 1986 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 11/2022
13 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 5 Kg CO2 B |  | In keuken23 |  |  | 2018 |  |  | 2028 |  | Goedkeur 11/2022
14 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 5 Kg CO2 B |  | In Lokaal 1.16 Informatica23 A |  |  | 2011 | 2020 |  | 2030 |  | Goedkeur 11/2022
15 | Brandslanghaspel Ajax 30 mtr. 3/4" |  | Gang bij lokaal 1.1824 |  |  | 1984 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 11/2022
Bgg
Nr. | Info |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 | Brandslanghaspel Ajax 30 mtr. 3/4" |  | Bij ingang gymzaal27 |  |  | 1984 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 11/2022
2 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | In techniek 0.1028 |  |  | 2020 |  |  | 2025 |  | Goedkeur 11/2022
3 | Brandslanghaspel Ansul 20 mtr. 3/4" |  | Gang bij lokaal 0.0929 |  |  | 1990 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 11/2022
4 | Brandslanghaspel Ajax 30 mtr. 3/4" |  | Gang bij lokaal 0.0830 |  |  | 1984 | 2019 |  | 2024
Goedkeur 11/2022
5 | Brandslanghaspel Ajax 30 mtr. 3/4" |  | In kopieerruimte31 |  |  | 1984 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 11/2022
6 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | In kopieerruimte32 |  |  | 2014 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 11/2022
7 | Brandslanghaspel Pro-line 20 mtr. 3/4" |  | In fietsenstalling33 |  |  | 2003 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 11/2022
dakopbouw
Nr. | Info |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 5 Kg CO2 B |  | dakopbouw liftmachine kamer |  |  | 2021 |  |  | 2031 |  | Goedkeur 11/2022 |  | blusser staat los ivm asbest
2 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | dakopbiuw cv ruimte |  |  | 2020 |  |  | 2025 |  | Goedkeur 11/2022
keerkleppen Bgg
Nr. | Info |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 | Terugstroombeveiliging overig |  | waterneter in fietsensralling1 | [7 empty] | Afkeur 11/2021 |  | Klep defect diameter keerklep is 54 dient vervangen te worden door een installateur
2 | Terugstroombeveiliging 28mm |  | in fietsenstalling tbv oog douche in lokaal 1.042 | [7 empty] | Goedkeur 11/2021
3 | Terugstroombeveiliging 35mm |  | in fietsenstalling3 | [7 empty] | Goedkeur 11/2021
4 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | fietsenstalling tbv BSH nr 334 | [7 empty] | Goedkeur 11/2021
5 | Terugstroombeveiliging 28mm |  | fietsenstalling5 | [7 empty] | Goedkeur 11/2021 |  | leiding niet te herleiden
6 | Terugstroombeveiliging 28mm |  | fietsenstalling tbv BSH nr 08 en 186 | [7 empty] | Goedkeur 11/2021
7 | Terugstroombeveiliging 28mm |  | gang tbv BSH nr 137 | [7 empty] | Goedkeur 11/2021
8 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | in verwarmings ruimte8 | [7 empty] | Goedkeur 11/2021
9 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | in verwarmings ruimte9 | [7 empty] | Goedkeur 11/2021
10 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | Tenq tbv Koud drink water hoofdingang10 | [7 empty] | Goedkeur 11/2021
11 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | Tenq tbv Koud drink water hoofdingang11 | [7 empty] | Goedkeur 11/2021
12 | Terugstroombeveiliging 28mm |  | gang tbv BSH nr 30 , 24 , 11 , 05 , 0212 | [7 empty] | Goedkeur 11/2021 |  | Leiding gaat de vloer in. Hierdoor Keerklep niet inzichtelijk. Om deze reden is de keerklep op overdruk getest
13 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | gang tbv BSH nr 2913 | [7 empty] | Goedkeur 11/2021 |  | Leiding gaat de vloer in. Hierdoor Keerklep niet inzichtelijk. Om deze reden is de keerklep op overdruk getest
14 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | gang bij Gymzaal tbv BSH nr 2714 | [7 empty] | Goedkeur 11/2021 |  | Leiding gaat de vloer in. Hierdoor Keerklep niet inzichtelijk. Om deze reden is de keerklep op overdruk getest
15 | Terugstroombeveiliging 28mm |  | fietsenstalling tbv BSH nr 7 en 14 | [9 empty] | Voor deze Haspels is geen keerklep aanwezig . leiding inzichtelijk in fietsenstalling. op de eerste etage op overdruk gestest. meter van perspomp gaat heen en weer
keerkleppen 1e etage
Nr. | Info |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in keuken tbv boiler15 | [7 empty] | Goedkeur 11/2021
2 | Terugstroombeveiliging 28mm |  | gang tbv BSH nr 2216 | [7 empty] | Goedkeur 11/2021
3 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in lokaal 1.08 tbv Boiler17 | [7 empty] | Goedkeur 11/2021
4 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in lokaal 1.05 tbv boiler18 | [7 empty] | Afkeur 11/2021 |  | klep defect
5 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in lokaal 1.04 ( zuurkast )19 | [9 empty] | door Bas laten keuren
6 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in ruimte 1.03 kabinet20 | [9 empty] | niet bereikbaar. kast is ook niet schoon ( zuren )
keerkleppen 2e etage
Nr. | Info |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in lokaal 2.03 tbv boiler27 | [7 empty] | Afkeur 11/2021 |  | klep defect
2 | Terugstroombeveiliging 28mm |  | gang tbv BSH nr 1021 | [7 empty] | Goedkeur 11/2021
3 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in personeels ruimte tbv vaatwasser22 | [9 empty] | niet controleerbaar. pvc afvoer zit te dicht tegen de kraan. hierdoor kan ik geen tang erop zetten. wel geprobeerd. waterslot is er zo niet af te krijgen.
4 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in personeels ruimte tbv boiler23 | [9 empty] | te strak tegen de muur KK zo niet controleerbaar
5 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in personeels ruimte tbv koffie automaat24 | [7 empty] | Goedkeur 11/2021
6 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in personeels ruimte tbv koffie automaat25 | [7 empty] | Goedkeur 11/2021
7 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | in personeels ruimte tbv koffie automaat26 | [7 empty] | Goedkeur 11/2021 |  | Bk
8 | Terugstroombeveiliging 28mm |  | in werkkant 2.20 bij gymzaal tbv BSH nr 2533 | [7 empty] | Goedkeur 11/2021
9 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in werkkant 2.20 bij gymzaal tbv boiler32 | [7 empty] | Afkeur 11/2021 |  | klep laat door ( circulatie)
10 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in werkkant 2.20 bij gymzaal tbv boiler34 | [7 empty] | Goedkeur 11/2021
11 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in werkkant 2.20 bij gymzaal tbv wasbak35 | [7 empty] | Goedkeur 11/2021
keerkleppen 3e etage
Nr. | Info |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | gang tbv BSH nr 0328 | [7 empty] | Goedkeur 11/2021
2 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in werkkast 3.0129 | [7 empty] | Goedkeur 11/2021
keerkleppen 4e etage
Nr. | Info |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | gang tbv BSH nr 0130 | [7 empty] | Goedkeur 11/2021 |  | Keerklep in werklast
2 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in werkkast 4.03 tbv boiler32 | [7 empty] | Afkeur 11/2021 |  | zichtbare lekkage
Liduina Amalia van Solmsstraat 157 2595 TA's-Gravenhage
Nr. |  | Info | [5 empty] | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  | Brandslanghaspel Moyne Roberts 20 mtr. 3/4" | [5 empty] | Ingang rechts01 |  |  | 2021 |  |  | 2026 |  | Goedkeur 11/2023
2 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB | [5 empty] | Op gang links02 |  |  | 2016 | 2021 |  | 2026 |  | Goedkeur 11/2023
3 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB | [5 empty] | Bij gymzaal03 |  |  | 2016 | 2021 |  | 2026 |  | Goedkeur 11/2023
1E VERDIEPING
Nr. |  | Info | [5 empty] | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB | [5 empty] | Op de gang rechts04 |  |  | 2016 | 2021 |  | 2026 |  | Goedkeur 11/2023
2 |  | Brandslanghaspel Ansul 20 mtr. 3/4" | [5 empty] | Midden van de gang05 |  |  | 1990 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 11/2023
3 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB | [5 empty] | Op de gang links06 |  |  | 2016 | 2021 |  | 2026 |  | Goedkeur 11/2023
2E VERDIEPING
Nr. |  | Info | [5 empty] | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB | [5 empty] | Op de gang rechts07 |  |  | 2016 | 2021 |  | 2026 |  | Goedkeur 11/2023
2 |  | Brandslanghaspel Ansul 20 mtr. 3/4" | [5 empty] | Op de gang midden08 |  |  | 1990 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 11/2023
3 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB | [5 empty] | Op de gang links09 |  |  | 2016 | 2021 |  | 2026 |  | Goedkeur 11/2023
3E VERDIEPING
Nr. |  | Info | [5 empty] | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB | [5 empty] | Op de gang rechts10 |  |  | 2016 | 2021 |  | 2026 |  | Goedkeur 11/2023
2 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB | [5 empty] | Op de gang links11 |  |  | 2016 | 2021 |  | 2026 |  | Goedkeur 11/2023
3 |  | Brandslanghaspel Ansul 20 mtr. 3/4" | [5 empty] | Op de gang midden12 |  |  | 1990 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 11/2023
4 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 Kg Poeder ABC | [5 empty] | In torenkamer bij c.v.-ruimte13 |  |  | 2022 |  |  | 2032 |  | Goedkeur 11/2023
keerkleppen Bgg
Nr. |  | Info | [5 empty] | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  | Terugstroombeveiliging 28mm | [5 empty] | tbv boiler bij gymzaal7 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
2 |  | Terugstroombeveiliging 28mm | [5 empty] | tbv Boiler bij gymzaal8 | [7 empty] | Afkeur 11/2023 |  | Vast ivm kalk
3 |  | Terugstroombeveiliging 15mm | [5 empty] | tbv wasmachine9 | [7 empty] | Afkeur 11/2023 |  | niet bereikbaar ivm spullen die er voor en naast staan
4 |  | Terugstroombeveiliging 22mm | [5 empty] | gang tbv BSH nr 0110 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
5 |  | Terugstroombeveiliging 15mm | [5 empty] | in lokaal 1B in keukenkastje11 | [9 empty] | geen controle mogelijk ivm geen buitenkraan .
keerkleppen 1e etage
Nr. |  | Info | [5 empty] | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  | Terugstroombeveiliging 15mm | [5 empty] | in lokaal speel / leerlokaal tbv boiler12 | [7 empty] | Afkeur 11/2023 |  | kraan vast
2 |  | Terugstroombeveiliging 15mm | [5 empty] | in lokaal speel / leerlokaal tbv vaatwasser13 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
3 |  | Terugstroombeveiliging 15mm | [5 empty] | in ruimte magazijn14 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
4 |  | Terugstroombeveiliging 22mm | [5 empty] | gang tbv BSH nr 0515 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
5 |  | Terugstroombeveiliging 15mm | [5 empty] | in personeelsruimte tbv boiler16 | [7 empty] | Afkeur 11/2023 |  | afkeur. Geen IC aanwezig. door een installateur laten aansluiten . dit ivm aansluiten op afvoer ( riool ) klep defect
6 |  | Terugstroombeveiliging 22mm | [5 empty] | in personeelsruimte tbv koffie automaat17 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023 |  | Bk
7 |  | Terugstroombeveiliging 15mm | [5 empty] | in personeelsruimte tbv vaatwasser18 | [7 empty] | Afkeur 11/2023 |  | Lekt door.
8 |  | Terugstroombeveiliging 15mm | [5 empty] | in personeelsruimte tbv vaatwasser/ koffie automaat19 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
keerkleppen 2e etage
Nr. |  | Info | [5 empty] | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  | Terugstroombeveiliging 22mm | [5 empty] | tbv BSH op gang20 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
keerkleppen 3e etage
Nr. |  | Info | [5 empty] | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  | Terugstroombeveiliging 22mm | [5 empty] | gang tbv BSH nr 1221 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023 |  | Leiding gaat de vloer in. leidingwerk niet inzichtelijk om te kijken of de KK op de juiste plek is geïnstalleerd. onderste etage is de hoog
2 |  | Terugstroombeveiliging 15mm | [5 empty] | in lokaal 8 B tbv vaatwasser22 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
keerkleppen kelder
Nr. |  | Info | [5 empty] | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  | Terugstroombeveiliging 15mm | [5 empty] | Tbv vulpunt cv1 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
2 |  | Terugstroombeveiliging 15mm | [5 empty] | Tbv vulpunt cv2 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
3 |  | Terugstroombeveiliging 15mm | [5 empty] | Tbv buitenkraan3 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023 |  | is geen keerklep. adv 1x plaatsen
4 |  | Terugstroombeveiliging 15mm | [5 empty] | kelder4 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
5 |  | Terugstroombeveiliging 22mm | [5 empty] | Tbv vulpunt cv5 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
6 |  | Terugstroombeveiliging 22mm | [5 empty] | Tbv vulpunt cv6 | [7 empty] | Afkeur 11/2023 |  | klep defect sluit niet af.
Tijdelijke locatie J.F. Kennedy Amethishorst 9j 2592 HD's-Gravenhage
Nr. | Info |  |  | Locatie / referentie |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  |  | In hal ingang1 |  | 2020 | 2020 |  | 2025 |  | Goedkeur 04/2023
terugstroombeveiliging
Nr. | Info |  |  | Locatie / referentie |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 | Terugstroombeveiliging overig |  |  | grote lokaal(keukenkastje)1 | [6 empty] | Goedkeur 12/2022
2 | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  | grote lokaal (keukenkastje)2 | [6 empty] | Goedkeur 12/2022
3 | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  | grote lokaal (keukenkastje)3 | [6 empty] | Goedkeur 12/2022
4 | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  | werkkast4 | [6 empty] | Goedkeur 12/2022
5 | Terugstroombeveiliging 28mm |  |  | werkkast5 | [6 empty] | Goedkeur 12/2022
6 | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  | hal (brandslanghaspel)6 | [6 empty] | Afkeur 12/2022 |  | terug plaatsen naar oorsprong ‘21/‘22
7 | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  | klein lokaal ( keukenkastje)7 | [6 empty] | Goedkeur 12/2022
8 | Terugstroombeveiliging overig |  |  | kleine lokaal (keukenkastje)8 | [6 empty] | Goedkeur 12/2022
Kindcentrum Bamboe Bentelostraat 53 2545 NV's-Gravenhage
Nr. | Info |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 | AED Samaritan 21E91061640J21 |  | begane grond | [7 empty] | Goedkeur 10/2023 |  | Accu:02/2026 Elektroden:02/2026
1 e verdieping
Nr. | Info |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | 1e verd. Kantoorruimte15 |  |  | 2023 |  |  | 2028 |  | Goedkeur 02/2024
2 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 Kg Poeder ABC |  | CV15.a |  |  | 2022 |  |  | 2032 |  | Goedkeur 02/2024
3 | Brandslanghaspel Gloria 20 mtr. 3/4" |  | 1e verd. in kantoorruimte14 |  |  | 1995 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 02/2024
4 | Brandslanghaspel Saval 30 mtr. 3/4" |  | Tegenover atelier.1 |  |  | 2016 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 02/2024
5 | Brandslanghaspel Saval 30 mtr. 3/4" |  | 1e verd. bij Gymzaal2 |  |  | 2016 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 02/2024
6 | Brandslanghaspel Saval 30 mtr. 3/4" |  | Opslag boven de gymzaal3 |  |  | 2016 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 02/2024
7 | Brandslanghaspel Saval 30 mtr. 3/4" |  | 1e verd. Gymzaal bij opslag4 |  |  | 2016 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 02/2024 |  | vrijhouden
8 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 Kg Poeder ABC |  | 1e verd. Technische ruimte / CV4A |  |  | 2019 |  |  | 2029 |  | Goedkeur 02/2024
Bgg
Nr. | Info |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 | Brandslanghaspel Gloria 20 mtr. 3/4" |  | Bgg bij Groep 3 A9 |  |  | 1994 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 02/2024
2 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 2 Kg CO2 B |  | Serverruimte t/o speelzaal9A |  |  | 2018 |  |  | 2028 |  | Goedkeur 02/2024
3 | Brandslanghaspel Moyne Roberts 20 mtr. 3/4" |  | Bgg Bij groep 4B10 |  |  | 2018 | 2024 |  | 2029 |  | Goedkeur 02/2024
4 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 2 Kg CO2 B |  | Bgg in keukentje11 |  |  | 2015 |  |  | 2025 |  | Goedkeur 02/2024
5 | Brandslanghaspel Gloria 20 mtr. 3/4" |  | Bgg Bij groep 7a12 |  |  | 1994 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 02/2024
6 | Brandslanghaspel Gloria 20 mtr. 3/4" |  | Bgg bij groep 6a13 |  |  | 1996 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 02/2024
7 | Brandslanghaspel Saval 30 mtr. 3/4" |  | Bgg Naast groepsruimte8 |  |  | 2016 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 02/2024
8 | Brandslanghaspel Saval 30 mtr. 3/4" |  | Bgg Aula6 |  |  | 2016 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 02/2024
9 | Brandslanghaspel Saval 30 mtr. 3/4" |  | Bgg Bij werkkast Kinderdagverblijf7 |  |  | 2016 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 02/2024
10 | Brandslanghaspel Saval 30 mtr. 3/4" |  | Bgg Bij receptie5 |  |  | 2016 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 02/2024
11 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 2 Kg CO2 B |  | Technische ruimte bij aula5A |  |  | 2018 |  |  | 2028 |  | Goedkeur 02/2024
12 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Vet ABF |  | Bgg in keuken05 |  |  | 2022 |  |  | 2027 |  | Goedkeur 02/2024
keerkleppen Bgg nieuwbouw
Nr. | Info |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 | Terugstroombeveiliging 35mm |  | bij watermeter nieuwbouw01 | [7 empty] | Goedkeur 02/2024
2 | Terugstroombeveiliging 35mm |  | bij watermeter nieuwbouw02 | [7 empty] | Goedkeur 02/2024
3 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | keukenblok tbv boiler groep Tom & Jerry03 | [7 empty] | Afkeur 02/2024 |  | lekt door ‘22
4 | Terugstroombeveiliging overig |  | keukenblok tom en jerry | [7 empty] | Afkeur 02/2024
5 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | keukenblok groep tom & jerry04 | [7 empty] | Goedkeur 02/2024
6 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | keukenblok groep tom & jerry05 | [7 empty] | Goedkeur 02/2024 |  | Bk
7 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | tbv BSH nr 05( receptie )06 | [7 empty] | Goedkeur 02/2024 |  | Leiding gaat de vloer in. Hierdoor Keerklep niet inzichtelijk. Om deze reden is de keerklep op overdruk getest
8 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | aula tbv BSH nr 0607 | [7 empty] | Goedkeur 02/2024 |  | Leiding gaat de vloer in. Hierdoor Keerklep niet inzichtelijk. Om deze reden is de keerklep op overdruk getest
9 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in groeps ruimte 0.36 ( dikkie dik )08 | [9 empty] | afsluiter zit vast ‘21/‘22
10 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in werkkast tbv boiler09 | [7 empty] | Goedkeur 02/2024
11 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | gang tbv BSH nr 0710 | [7 empty] | Goedkeur 02/2024 |  | Leiding gaat de vloer in. Hierdoor Keerklep niet inzichtelijk. Om deze reden is de keerklep op overdruk getest
12 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in was- droogruimte11 | [7 empty] | Goedkeur 02/2024
13 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | in was- droogruimte12 | [7 empty] | Goedkeur 02/2024
14 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in groeps bert en ernie 0.32 tbv boiler13 | [7 empty] | Afkeur 02/2024
15 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in groep pino 0.29 tbv boiler14 | [7 empty] | Afkeur 02/2024
16 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in groep bamboetuin 0.2515 | [7 empty] | Afkeur 02/2024
17 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in groeps ruimte 0.42 tbv vaatwasser16 | [7 empty] | Afkeur 02/2024
18 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | in groeps ruimte 0.42 tbv vaatwasser17 | [7 empty] | Afkeur 02/2024 |  | Bk
19 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in groeps ruimte 0.42 tbv boiler18 | [7 empty] | Afkeur 02/2024
20 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | gang tbv BSH nr 0819 | [7 empty] | Goedkeur 02/2024 |  | Leiding gaat de vloer in. Hierdoor Keerklep niet inzichtelijk. Om deze reden is de keerklep op overdruk getest
21 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | verschoonruimte | [7 empty] | Afkeur 02/2024 |  | geen afsluiter
22 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | verschoonruimte | [7 empty] | Afkeur 02/2024 |  | geen afsluiter
23 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | onder trap bij hoofdingang44 | [7 empty] | Goedkeur 02/2024
24 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | onder trap bij hoofdingang45 | [7 empty] | Goedkeur 02/2024
keerkleppen 1e etage nieuwbouw
Nr. | Info |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | toestelberging in gymzaal tbv BSH nr 0420 | [7 empty] | Goedkeur 02/2024 |  | Leiding gaat de vloer in. Hierdoor Keerklep niet inzichtelijk. Om deze reden is de keerklep op overdruk getest
2 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | plafond douches kleedkamer 149 | [7 empty] | Afkeur 02/2024
3 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | plafond douches kleedkamer 148 | [7 empty] | Goedkeur 02/2024
4 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | plafond douches kleedkamer 246 | [7 empty] | Goedkeur 02/2024
5 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | plafond douches kleedkamer 247 | [7 empty] | Goedkeur 02/2024
6 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | plafond douches kleedkamer 350 | [7 empty] | Goedkeur 02/2024
7 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | plafond douches kleedkamer 351 | [7 empty] | Goedkeur 02/2024
8 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | plafond douches kleedkamer 452 | [7 empty] | Goedkeur 02/2024
9 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | plafond douches kleedkamer 453 | [7 empty] | Goedkeur 02/2024
10 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | gang kleedruinte tbv BSH nr 0221 | [7 empty] | Goedkeur 02/2024 |  | Leiding gaat de vloer in. Hierdoor Keerklep niet inzichtelijk. Om deze reden is de keerklep op overdruk getest
keerkleppen Bgg oudbouw
Nr. | Info |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | gang tbv BSH nr 1028 | [7 empty] | Goedkeur 02/2024
2 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | gang tbv BSH nr 829 | [7 empty] | Goedkeur 02/2024
3 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | ruimte naast serverruimte tbv boiler31 | [7 empty] | Goedkeur 02/2024
4 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in wasruinte tbv wasmachine30 | [7 empty] | Goedkeur 02/2024 |  | ontluchter defect ‘21/‘22
5 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | gang keukenblok tbv boiler33 | [7 empty] | Goedkeur 02/2024
6 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | gang keukenblok tbv vaatwasser34 | [7 empty] | Goedkeur 02/2024
7 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | gang keukenblok tbv koffie automaat35 | [7 empty] | Goedkeur 02/2024
8 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | gang keukenblok tbv koffie automaat36 | [7 empty] | Goedkeur 02/2024 |  | Bk
9 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | gang tbv BSH nr 1337 | [7 empty] | Goedkeur 02/2024
10 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in 8B | [7 empty] | Goedkeur 02/2024
11 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in 7 A | [7 empty] | Goedkeur 02/2024
12 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | gang tbv BSH nr 1238 | [7 empty] | Goedkeur 02/2024
13 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | grootte keuken54 | [7 empty] | Afkeur 02/2024
14 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | grootte keuken55 | [7 empty] | Afkeur 02/2024
15 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | keuken slangspoelkraan | [7 empty] | Goedkeur 02/2024
16 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | keuken slangspoelkraan | [7 empty] | Goedkeur 02/2024
17 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in elmo | [7 empty] | Goedkeur 02/2024
keerkleppen 1e etage oudbouw
Nr. | Info |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | in kantoor tbv BSH nr 0808 | [7 empty] | Goedkeur 02/2024
2 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in cv ruimte vulpunt40 | [7 empty] | Goedkeur 02/2024 |  | ontluchter defect ‘21/‘22
3 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in cv ruimte vulpunt41 | [7 empty] | Goedkeur 02/2024
4 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in personeels ruimte42 | [7 empty] | Goedkeur 02/2024
5 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in personeels ruimte tbv boiler43 | [7 empty] | Goedkeur 02/2024 |  | kraan defect ‘21/‘22
technische ruimte 2e etage
Nr. | Info |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | in technische ruimte tbv BSH nr 322 | [7 empty] | Goedkeur 02/2024 |  | Leiding gaat de vloer in. Hierdoor Keerklep niet inzichtelijk. Om deze reden is de keerklep op overdruk getest
2 | Terugstroombeveiliging 35mm |  | in technische ruimte tbv boiler23 | [7 empty] | Goedkeur 02/2024
3 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in technische ruimte tbv vulpunt cv24 | [7 empty] | Goedkeur 02/2024
4 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in technische ruimte tbv vulpunt cv28 | [7 empty] | Afkeur 02/2024 |  | klep zit vast ‘22
5 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in technische ruimte tbv vulpunt cv26 | [7 empty] | Goedkeur 02/2024
6 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in technische ruimte25 | [7 empty] | Goedkeur 02/2024
7 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in technische ruimte29 | [7 empty] | Goedkeur 02/2024
8 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | in technische ruimte tbv boiler27 | [7 empty] | Goedkeur 02/2024
Chr lyceum Zandvliet Bezuidenhoutseweg 40
Actuele inventaris informatie: 4e verd.
Nr. |  | Info |  | Locatie / referentie | [5 empty] | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | In V04.08B01 | [5 empty] | 2023 |  |  | 2028 |  | Goedkeur 11/2023 |  |  | picto sticker plaatsen op de deur
2 |  | Blusdeken 1.2m x 1.2m |  | In V04.08D01 | [5 empty] | 2023 |  |  |  |  | Goedkeur 11/2023
3 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | In V04.09B02 | [5 empty] | 2023 |  |  | 2028 |  | Goedkeur 11/2023 |  |  | picto
4 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 2 Kg CO2 B |  | In V04.09B03 | [5 empty] | 2017 |  |  | 2027 |  | Goedkeur 11/2023
5 |  | Blusdeken 1.2m x 1.2m |  | In V04.09D01a | [5 empty] | 2023 |  |  |  |  | Goedkeur 11/2023
6 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | In V04.10B04 | [5 empty] | 2015 | 2020 |  | 2025 |  | Goedkeur 11/2023 |  |  | picto
7 |  | Blusdeken 2.0m x 2.0m |  | in v04.10d01.b | [5 empty] | 1999 |  |  |  |  | Goedkeur 11/2023
8 |  | Blusdeken 1.0m x 1.0m |  | In V04.10D02 | [5 empty] | 2015 |  |  |  |  | Goedkeur 11/2023
9 |  | Brandslanghaspel Ajax 30 mtr. 3/4" |  | Gang bij VO.14H01 | [5 empty] | 2015 | 2020 |  | 2025 |  | Goedkeur 11/2023
10 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 2 Kg CO2 B |  | gang bij V04.30 techniekruimteB04B | [5 empty] | 2022 |  |  | 2032 |  | Goedkeur 11/2023 |  |  | ivm geen geschikt blusmiddel aanwezig en brandgevaar in stroom/schakelkasten
11 |  | Brandslanghaspel Ajax 25 mtr. 3/4" |  | Gang bij VO4.01H02 | [5 empty] | 2015 | 2020 |  | 2025 |  | Goedkeur 11/2023 |  |  | brandslanghaspel onbereikbaar
12 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | In V04.04B07 | [5 empty] | 2014 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 11/2023 |  |  | picto sticker op de deur plakken
13 |  | Blusdeken 1.0m x 1.0m |  | In V04.04D02.2 | [5 empty] | 2015 |  |  |  |  | Goedkeur 11/2023
14 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L |  | In V04.05B08 | [5 empty] | 2023 |  |  | 2028 |  |  |  |  | pictosticker op de deur plaatsen
|  | Schuim AB | [12 empty] | Goedkeur 11/2023
15 |  | Blusdeken 1.0m x 1.0m |  | In V04.05D02.1 | [5 empty] | 2016 |  |  |  |  | Goedkeur 11/2023
16 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | In V04.06B09 | [5 empty] | 2021 | 2021 |  | 2026 |  | Goedkeur 11/2023 |  |  | pictosticker op de deur plaatsen
17 |  | Blusdeken 1.0m x 1.0m |  | In V04.06D02a | [5 empty] | 2016 |  |  |  |  | Goedkeur 11/2023
3e verd.
Nr. |  | Info |  | Locatie / referentie | [5 empty] | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Brandslanghaspel Ajax 30 mtr. 3/4" |  | Gang bij V03.10H03 | [5 empty] | 2015 | 2020 |  | 2025 |  | Goedkeur 11/2023
2 |  | Brandslanghaspel Ajax 30 mtr. 3/4" |  | Bij V03.02H04 | [5 empty] | 2015 | 2020 |  | 2025 |  | Goedkeur 11/2023
2e verd.
Nr. |  | Info |  | Locatie / referentie | [5 empty] | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Brandslanghaspel Ajax 30 mtr. 3/4" |  | Gang bij V02.03H05 | [5 empty] | 2015 | 2020 |  | 2025 |  | Goedkeur 11/2023
2 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 2 Kg CO2 B |  | serverruimtes1 | [5 empty] | 2023 |  |  | 2033 |  | Goedkeur 11/2023
1e verd.
Nr. |  | Info |  | Locatie / referentie | [5 empty] | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | In | V01,04 |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  | 2026 |  | Goedkeur |  | 11/2023
2 |  | Brandslanghaspel Ajax 30 mtr. 3/4" |  | In | gymzaal V01.10H06 |  |  |  |  | 2015 | 2020 |  | 2025 |  | Goedkeur |  | 11/2023
3 |  | Brandslanghaspel Ajax 30 mtr. 3/4" |  | Gang bij V01.01H07 | [5 empty] | 2015 | 2020 |  | 2025 |  | Goedkeur |  | 11/2023
4 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | In | V01.01 |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  | 2026 |  | Goedkeur |  | 11/2023
5 |  | Brandslanghaspel Ajax 30 mtr. 3/4" |  | In | gymzaal rechtsH08 |  |  |  |  | 2015 | 2020 |  | 2025 |  | Goedkeur |  | 11/2023
Bgg
Nr. |  | Info |  | Locatie / referentie | [5 empty] | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 2 Kg CO2 B |  | In V00.15 | [5 empty] | 2018 |  |  | 2028 |  | Goedkeur |  | 11/2023
2 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | In keuken V00.17v017 | [5 empty] | 2016 | 2021 |  | 2026 |  | Goedkeur |  | 11/2023
3 |  | Brandslanghaspel Ajax 30 mtr. 3/4" |  | Bij V00.19H09 | [5 empty] | 2015 | 2020 |  | 2025 |  | Goedkeur |  | 11/2023
4 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | In V00.27 | [5 empty] | 2020 |  |  | 2025 |  | Goedkeur |  | 11/2023
5 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | Bij conciërge V00.29v029 | [5 empty] | 2020 |  |  | 2025 |  | Goedkeur 11/2023
6 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | verzameld (opslag) | [5 empty] | 2021 |  |  | 2026 |  | Goedkeur 11/2023
7 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | verzameld ( opslag) | [5 empty] | 2021 |  |  | 2026 |  | Goedkeur 11/2023
Verdieping O
Nr. |  | Info |  | Locatie / referentie | [5 empty] | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Brandslanghaspel Ajax 30 mtr. 3/4" |  | Bij lockersH10 | [5 empty] | 2015 | 2020 |  | 2025 |  | Goedkeur |  | 11/2023
2 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | In fietsenstalling | [5 empty] | 2017 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur |  | 11/2023
3 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | in v0012v012 | [5 empty] | 2023 |  |  | 2028 |  | Goedkeur |  | 11/2023
4 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 2 Kg CO2 B |  | verameldvz | [5 empty] | 2023 |  |  | 2033 |  | Goedkeur |  | 11/2023
terustroombeveiliging
Nr. |  | Info |  | Locatie / referentie | [5 empty] | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | v00.09 meterkast1 | [10 empty] | Goedkeur |  | 11/2023
2 |  | Terugstroombeveiliging overig |  | v 00.09 meterkast2 | [10 empty] | Goedkeur |  | 11/2023
3 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | bgg |  | (bsh h10)4 | [8 empty] | Goedkeur |  | 11/2023 | keerklep niet gevonden, op overdruk getest
4 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | bgg heren toilet (boven wastafel)5 | [10 empty] | Goedkeur |  | 11/2023
5 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | bgg dames toilet ( boven wastafel)6 | [10 empty] | Goedkeur |  | 11/2023
6 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | bgg |  | aula (bsh h09)7 | [8 empty] | Goedkeur |  | 11/2023 | keerklep niet gevonden, met overdruk getest
7 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | bgg personeelskamer ( boven lockers)8 | [10 empty] | Goedkeur |  | 11/2023
8 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | personeelskamer keuken (boiler)9 | [10 empty] | Goedkeur |  | 11/2023
9 |  | Terugstroombeveiliging overig |  | personeelskamer keuken (wasbak)10 | [10 empty] | Goedkeur |  | 11/2023 | 12 mm
10 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | Bgg in keukenkastje personeelskamer10A | [10 empty] | Goedkeur |  | 11/2023
11 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | personeelskamer (qooker)11 | [10 empty] | Afkeur 11/2023 |  |  | afsluiter defect ( zit vast )
12 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | bgg |  | keuken (boiler)12 | [8 empty] | Goedkeur |  | 11/2023
13 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | bgg keuken (vaatwasser)13 | [10 empty] | Afkeur 11/2023 |  |  | niet controleerbaar
14 |  | Terugstroombeveiliging overig |  | bgg keuken (vaatwasser)14 | [10 empty] | Goedkeur 11/2023
15 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | bgg keuken (knijpdouche)15 | [10 empty] | Goedkeur 11/2023
16 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | bgg keuken (knijpdouche)16 | [10 empty] | Goedkeur 11/2023
17 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | 1e verd (bsh h07)17 | [10 empty] | Afkeur 11/2023 |  |  | keerklep niet gevonden, getest met overdruk. keerklep is defect of niet aanwezig
18 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | 1e verd werkkast v01.2918 | [10 empty] | Afkeur 11/2023 |  |  | 23 kalkvorming en lekt door.
19 |  | Terugstroombeveiliging overig |  | 1e verd werkast v01.2919 | [10 empty] | Goedkeur 11/2023
20 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | 1e verd werkkast v01.2920 | [10 empty] | Goedkeur 11/2023
21 |  | Terugstroombeveiliging 28mm |  | 1e verd gymzaal (bsh h06/h08)21 | [10 empty] | Goedkeur 11/2023 |  |  | keerklep niet gevonden, getest met overdruk
22 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | 2e verd (bsh h05)22 | [10 empty] | Afkeur 11/2023 |  |  | keerklep niet gevonden, getest met overdruk. keerklep is defect of niet aanwezig
23 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | 2e verd in schoonmaakruimte V02.1522A | [10 empty] | Goedkeur 11/2023
24 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | 2e verd in schoonmaakruimte V02.1522B | [10 empty] | Goedkeur 11/2023
25 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | 3e verd (bsh h04)23 | [10 empty] | Afkeur 11/2023 |  |  | keerklep niet gevonden, getest met overdruk. keerklep is defect of niet aanwezig
26 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | Boven plafond bij V03.0223A | [10 empty] | Goedkeur 11/2023
27 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | 3e verd in V03.32 techniekruimte23B | [10 empty] | Goedkeur 11/2023
28 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | 3e verd in V03.32 techniekruimte23C | [10 empty] | Goedkeur 11/2023
29 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | 3e verd werkkast v03.1624 | [10 empty] | Afkeur 11/2023 |  |  | 23 verkalkt/lekt door.
30 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | 3e verd (bsh h03)25 | [10 empty] | Goedkeur 11/2023
31 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | 4e verd v04.04 (labkraan voor aan)26 | [10 empty] | Goedkeur 11/2023
32 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | 4e verd v04.04 (lapkraan achter in)27 | [10 empty] | Goedkeur 11/2023
33 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | 4e verd (bsh h02)28 | [10 empty] | Afkeur 11/2023 |  |  | keerklep niet gevonden, getest met overdruk. keerklep is defect of niet aanwezig
34 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | 4e verd werkkast v04.3930 | [10 empty] | Goedkeur 11/2023
35 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | 4e verd werkkast v04.3931 | [10 empty] | Goedkeur 11/2023
36 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | 4e ver berging wiskunde v04.0332 | [10 empty] | Goedkeur 11/2023
37 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | 4e verd berging wiskunde v04.0333 | [10 empty] | Afkeur 11/2023 |  |  | 23 lekt door.
38 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | 4e verd (bsh h01)34 | [10 empty] | Goedkeur 11/2023
39 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | 4e verd zuurkast v04.11 (boven plafond)35 | [10 empty] | Goedkeur 11/2023
40 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | 4e verd zuurkast v04.11 (boven plafond)36 | [10 empty] | Goedkeur 11/2023
41 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | 4e verd zuurkast v04.1137 | [10 empty] | Goedkeur 11/2023
42 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | 4e verd v04.10 (leukenblok)38 | [10 empty] | Goedkeur 11/2023
43 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | 4e verd v04.10 (keukenblok)39 | [10 empty] | Goedkeur 11/2023
44 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | 4e verd v04.10 (keukenblok)40 | [10 empty] | Goedkeur 11/2023
45 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | 4e ver v04.10 onder zuurkast41 | [10 empty] | Goedkeur 11/2023
46 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | 4e verd V4.10 onder zuurkast41A | [10 empty] | Afkeur 11/2023 |  |  | Betreft de SYR STBA 100DN20. om deze te testen is een speciale testset nodig.
47 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | Lokaal 4.10 onder achterste wasbak41B | [10 empty] | Goedkeur 11/2023 |  |  | 23 zit geen verbruiker aan.
48 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | Lokaal 4.10 in witte kast onder werkblad41C | [10 empty] | Goedkeur 11/2023
49 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | Lokaal 4.10 in kast onder werkblad.41D | [10 empty] | Goedkeur 11/2023
50 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | 4e verd v04.09 (voeding keukenblok)42 | [10 empty] | Goedkeur 11/2023
51 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | 4e verd v04.09 (voeding lap kraan43 | [10 empty] | Afkeur 11/2023 |  |  | 23 lekt door.
52 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | 4e ver v04.09 (boiler)44 | [10 empty] | Goedkeur 11/2023
53 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | 4e verd v04.09 (keukenkraan)45 | [10 empty] | Goedkeur 11/2023
54 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | 4e verd v04.09 (oogdouche)46 | [10 empty] | Goedkeur 11/2023
55 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | 4e verd v04.09 ( vaatwasser)47 | [10 empty] | Goedkeur 11/2023
56 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | 4de verd. v0.09 onder zuurkast51 | [10 empty] | Goedkeur 11/2023
57 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | 4e verd V04.09 onder zuurkast52 | [10 empty] | Afkeur 11/2023 |  |  | Betreft de SYR STBA 100DN20. om deze te testen is een speciale testset nodig.
58 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | 4e verd v04.08 (lapkraan)48 | [10 empty] | Goedkeur 11/2023
59 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | 4e ver v04.08 (tapkraan)49 | [10 empty] | Goedkeur 11/2023
60 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | 4e verd docenten werkruimte v04.31 (boven plafond)50 | [10 empty] | Goedkeur 11/2023
St. Paschalis Bisschopstraat 3
Actuele inventaris informatie: 1e etage
Nr. |  | Info |  |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  |  | gang bij groep 1-2D01 |  |  | 2003 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 09/2023
2 |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  |  | gang bij bibliotheek02 |  |  | 2003 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 09/2023
3 |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  |  | gang bij groep 603 |  |  | 2003 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 09/2023
4 |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  |  | gang bij groep 8 links andere pand04 |  |  | 2003 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 09/2023
Begane grond
Nr. |  | Info |  |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  |  | gang bij groep 405 |  |  | 2003 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 09/2023
2 |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  |  | centrale hal06 |  |  | 2003 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 09/2023
3 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  |  | in keuken07 |  |  | 2018 |  |  | 2023 |  | Afkeur 09/2023
4 |  | Blusdeken 1.8m x 1.2m |  |  | In keuken7a |  |  | 2020 |  |  |  |  | Goedkeur 09/2023
5 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  |  | Voor serverruimte08 |  |  | 2018 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 09/2023
6 |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  |  | gang bij groep 1-209 |  |  | 2003 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 09/2023
7 |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  |  | gang bij gymzaal10 |  |  | 2003 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 09/2023
8 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 Kg Poeder ABC |  |  | in cv ruimte11 |  |  | 2014 |  |  | 2024 |  | Goedkeur 09/2023
9 |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  |  | t/o groep 7a12 |  |  | 2003 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 09/2023
keerkleppen Bgg
Nr. |  | Info |  |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  | in ketelruimte1 | [7 empty] | Afkeur 09/2023 |  | 23 vast door verkalking
2 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  | in ketelruimte2 | [7 empty] | Goedkeur 09/2023
3 |  | Terugstroombeveiliging 28mm |  |  | in ketelruimte3 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023 |  | 23 betreft luxe inlaatcombinatie. Controle: ilz sluiten contr op lekkage via plug.
4 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  | in ketelruimte circulatie4 | [7 empty] | Afkeur 09/2023 |  | niet controleerbaar
5 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  | Bgg naast toiletten bij groep 75 | [7 empty] | Goedkeur 09/2023 |  | Keerklep boven plafond thv haspel 12 moeilijk bereikbaar.
6 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  | 1e verd bij toiletten groep 86 | [7 empty] | Goedkeur 09/2023 |  | Keerklep boven plafond Bgg moeilijk bereikbaar.
7 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  | Tbv BSH nr 107 | [7 empty] | Goedkeur 09/2023 |  | Keerklep boven plafond bereikbaar via open ruimte naast plafond
8 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  | in douche ruimte heren8 | [7 empty] | Afkeur 09/2023 |  | niet controleerbaar ivm geen afsluiter
9 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  | in douche ruimte heren9 | [7 empty] | Afkeur 09/2023 |  | niet controleerbaar ivm geen afsluiter
10 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  | in douche ruimte dames10 | [7 empty] | Afkeur 09/2023 |  | niet controleerbaar ivm geen afsluiter
11 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  | in douche ruimte dames11 | [7 empty] | Afkeur 09/2023 |  | niet controleerbaar ivm geen afsluiter
12 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  | gang tbv BSH nr 0512 | [7 empty] | Goedkeur 09/2023
13 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  | gang tbv BSH nr 0313 | [7 empty] | Goedkeur 09/2023 |  | KK Bgg bij leiding haspel bgg
14 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  | tbv BSH nr 0614 | [7 empty] | Goedkeur 09/2023 |  | Keerklep boven plafond vrij lastig bereikbaar.
15 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  | in wasruimte15 | [7 empty] | Goedkeur 09/2023
16 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  | in wasruimte16 | [7 empty] | Afkeur 09/2023 |  | ontluchten defect
17 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  | in keuken tbv buitenkraan17 | [7 empty] | Goedkeur 09/2023 |  | Lastig bereikbaar achter koelkast.
18 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  | in keuken tbv vaat wasmachine18
Goedkeur 09/2023
19 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  | in keuken tbv vaat wasmachine19 | [7 empty] | Goedkeur 09/2023
20 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  | in keukenkastje tbv cooker20 | [7 empty] | Goedkeur 09/2023
21 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  | gang tbv BSH 0921 | [7 empty] | Goedkeur 09/2023 |  | keerklep niet inzichtelijk
22 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  | gang tbv BSH nr 0122 | [7 empty] | Goedkeur 09/2023
23 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  | tbv BSH nr 0223 | [7 empty] | Goedkeur 09/2023 |  | keerklep lastig te bereiken boven plafond Bgg
Onze Wereld Brandtstraat 80-87
Nr. |  | Info |  |  |  | Locatie / referentie | [5 empty] | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  |  |  | Gang bij opslag via lokaal boven bij trap.01 | [5 empty] | 2021 |  |  | 2026 |  | Goedkeur 05/2023
2 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 Kg Poeder ABC |  |  |  | In cv ruimte buiten01A | [5 empty] | 2023 |  |  | 2033 |  | Goedkeur 05/2023 |  |  | 23 blusser opgehangen.
1e verd.
Nr. Info Locatie / referentie bjr Laatse Volgende Rev/uo/sgp rev/uo/sgp | [16 empty] | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  |  |  | Gang bij groep 2D02 | [5 empty] | 1991 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 05/2023
2 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  |  |  | Gang bij lokaal 2D03 | [5 empty] | 2022 |  |  | 2027 |  | Goedkeur 05/2023
3 |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  |  |  | Gang bij lokaal 11404 | [5 empty] | 2014 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 05/2023
4 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  |  |  | Gang bij groep 405 | [5 empty] | 2021 |  |  | 2026 |  | Goedkeur 05/2023
5 |  | Brandslanghaspel Moyne Roberts 20 mtr. 3/4" |  |  |  | Gang bij groep 406 | [5 empty] | 2015 | 2020 |  | 2025 |  | Goedkeur 05/2023
Bgg 80
Nr. |  | Info |  |  |  | Locatie / referentie | [5 empty] | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  |  |  | aula22 | [5 empty] | 2018 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 05/2023
2 |  | Blusdeken 1.0m x 1.0m |  |  |  | In aula22.1 | [5 empty] | 1998 |  |  |  |  | Goedkeur 05/2023 |  |  | ongeschikt bij frituurbrand
3 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 2 Kg CO2 B |  |  |  | In personeelskamer23 | [5 empty] | 2017 |  |  | 2027 |  | Goedkeur 05/2023
4 |  | Brandslanghaspel Saval 20 mtr. 3/4" |  |  |  | Gang bij groep 8 B24 | [5 empty] | 2000 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 05/2023
5 |  | Brandslanghaspel Saval 20 mtr. 3/4" |  |  |  | Gang bij groep 5 B25 | [5 empty] | 2000 | 2019 |  | 2024
Goedkeur 05/2023
6 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 Kg Poeder ABC |  |  |  | In containerruimte buiten26 | [5 empty] | 2019 |  |  | 2029 |  | Goedkeur 05/2023
Bgg
Nr. |  | Info |  |  |  | Locatie / referentie | [5 empty] | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  |  |  | Gang | bij | direktie07 |  |  |  | 2021 |  |  | 2026 |  | Goedkeur |  | 05/2023
2 |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  |  |  | Gang | bij | groep 208 |  |  |  | 1990 | 2020 |  | 2025 |  | Goedkeur |  | 05/2023 | 23 haspel wordt matig.
3 |  | Blusdeken 1.8m x |  | 1.2m |  | Gang | bij | groep 28.1 |  |  |  | 2022 |  |  |  |  | Goedkeur |  | 05/2023 | deken is helemaal gerafeld. deze vervangen in 2022
4 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  |  |  | Gang bij personeelsruimte09 | [5 empty] | 2022 |  |  | 2027 |  | Goedkeur |  | 05/2023
5 |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  |  |  | Gang bij personeelsruimte10 | [5 empty] | 2014 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur |  | 05/2023
6 |  | Blusdeken 1.0m x |  | 1.0m |  | Gang bij personeelsruimte10.1 | [5 empty] | 2010 |  |  |  |  | Goedkeur |  | 05/2023 | ongeschikt bij frituurbrand
7 |  | Blusdeken 1.0m x |  | 1.0m |  | In personeelsruimte10.2 | [5 empty] | 1999 |  |  |  |  | Goedkeur |  | 05/2023 | ongeschikt bij frituurbrand
8 |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  |  |  | Gang | bij | lokaal 01411 |  |  |  | 2014 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur |  | 05/2023 | 23 ksp vervangen ivm lekkage.
Brandstraat 89 "het theater"
Nr. |  | Info |  |  |  | Locatie / referentie | [5 empty] | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  |  |  | Entreehal12 | [5 empty] | 2022 |  |  | 2027 |  | Goedkeur |  | 05/2023
2 |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  |  |  | Entreehal13 | [5 empty] | 2014 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur |  | 05/2023
3 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  |  |  | In theater bij geluidinstal.14 | [5 empty] | 2022 |  |  | 2027 |  | Goedkeur |  | 05/2023
4 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  |  |  | In keukenReserve | [5 empty] | 2022 |  |  | 2027 |  | Goedkeur |  | 05/2023
Brandtstraat 87 Gymzaal bgg
Nr. |  | Info |  |  |  | Locatie / referentie | [5 empty] | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Brandslanghaspel Euro-fire 20 mtr. 3/4" |  |  |  | Gang bij kleedkamers15 | [5 empty] | 2006 | 2019 |  | 2024 |  | Afkeur 05/2023 |  |  | 23 Oringen vervangen ivm lekkage.
Brandtstraat 86 gymzaal 1e verd.
Nr. |  | Info |  |  |  | Locatie / referentie | [5 empty] | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  |  |  | Gang voor gymzaal16 | [5 empty] | 2014 | 2021 |  | 2026 |  | Goedkeur 05/2023
2 |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  |  |  | In gymzaal17 | [5 empty] | 2014 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 05/2023
3 |  | Blusdeken 1.0m x 1.0m |  |  |  | In Gymzaal17.1 | [5 empty] | 2018 |  |  |  |  | Goedkeur 05/2023 |  |  | ongeschikt bij frituurbrand
gebouw 72
Nr. |  | Info |  |  |  | Locatie / referentie | [5 empty] | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  |  |  | gebouw 7201 | [5 empty] | 2003 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 05/2023
2 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  |  |  | gebouw 7201A | [5 empty] | 2022 |  |  | 2027 |  | Goedkeur 05/2023
Brandstraat 80 1e verd.
Nr. |  | Info |  |  |  | Locatie / referentie | [5 empty] | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 Kg Poeder ABC |  |  |  | In cvruimte buiten18 | [5 empty] | 2019 |  |  | 2029 |  | Goedkeur 05/2023
2 |  | Brandslanghaspel Saval 20 mtr. 3/4" |  |  |  | Gang bij groep 6 B19 | [5 empty] | 2000 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 05/2023
3 |  | Brandslanghaspel Saval 20 mtr. 3/4" |  |  |  | Gang bij groep 7 B20 | [5 empty] | 2000 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 05/2023
terugstroombeveiliging hoofdgebouw
Nr. |  | Info |  |  |  | Locatie / referentie | [5 empty] | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  | speelzaal boven watermeter (bovenplafond)1 | [10 empty] | Goedkeur |  | 05/2023
2 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  | keuken teamkamer2 | [10 empty] | Goedkeur |  | 05/2023
3 |  | Terugstroombeveiliging overig |  |  |  | keuken teamkamer3 | [10 empty] | Goedkeur |  | 05/2023
4 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  | wc groep 14 | [10 empty] | Goedkeur |  | 05/2023
5 |  | Terugstroombeveiliging overig |  |  |  | buitenkraan schoolplein5 | [10 empty] | Goedkeur |  | 05/2023
6 |  | Terugstroombeveiliging overig |  |  |  | in madiba patio6 | [10 empty] | Goedkeur |  | 05/2023
7 |  | Terugstroombeveiliging overig |  |  |  | wc personeel7 | [10 empty] | Afkeur 05/2021 |  |  | onbereikbaar
8 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  | 1e verd cv ruimte8 | [10 empty] | Goedkeur |  | 05/2023
9 |  | Terugstroombeveiliging overig |  |  |  | 1e verd cv ruimte9 | [10 empty] | Goedkeur |  | 05/2023
10 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  | theater20 | [10 empty] | Afkeur 05/2023 |  |  | inlaatcombinatie helemaal verkalkt
terugstroombeveiliging gymzaal
Nr. |  | Info |  |  |  | Locatie / referentie | [5 empty] | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  | in werkkast10 | [10 empty] | Afkeur 05/2023 |  |  | 23 zit vast
2 |  | Terugstroombeveiliging 28mm |  |  |  | in docenten douche11 | [10 empty] | Afkeur 05/2023 |  |  | 23 klep lekt door.
3 |  | Terugstroombeveiliging 28mm |  |  |  | in docenten douch12 | [10 empty] | Goedkeur 05/2023
4 |  | Terugstroombeveiliging 28mm |  |  |  | 1e ver cv ruimte13 | [10 empty] | Goedkeur 05/2023 |  |  | terug plaatsen naar oorsprong!
5 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  |  | 1e verd cv ruimte14 | [10 empty] | Goedkeur 05/2023
terugstroombeveiliging breedstraat 80
Nr. |  | Info |  |  |  | Locatie / referentie | [5 empty] | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Terugstroombeveiliging 28mm |  |  |  | by pass hydrofoor21 | [10 empty] | Goedkeur |  | 05/2023
2 |  | Terugstroombeveiliging 35mm |  |  |  | bij de hydrofoor22 | [10 empty] | Goedkeur |  | 05/2023
3 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  | schoonmaakkast23 | [10 empty] | Goedkeur |  | 05/2023
4 |  | Terugstroombeveiliging overig |  |  |  | keukenkastje24 | [10 empty] | Goedkeur |  | 05/2023
5 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  | keukenkastje25 | [10 empty] | Goedkeur |  | 05/2023
6 |  | Terugstroombeveiliging overig |  |  |  | keuken koffiemachine26 | [10 empty] | Goedkeur |  | 05/2023
7 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  |  | boven brandslanghaspel 2427 | [10 empty] | Goedkeur |  | 05/2023 | is een eb keerklep voor 2 brandslanghaspels
8 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  |  | boven brandslanghaspel 2528 | [10 empty] | Goedkeur |  | 05/2023 | is een en keerklep voor 2 brandslanghaspels
9 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  | cv ruimte29 | [10 empty] | Afkeur 05/2023 |  |  | 23 Klep zit vast.
Terugstroombeveiligingen Nr 72
Nr. |  | Info |  |  |  | Locatie / referentie | [5 empty] | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  | gebouw 72 in keukenkastje15 | [10 empty] | Goedkeur |  | 05/2023
2 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  | gebouw 72 in keukenkastje16 | [10 empty] | Goedkeur |  | 05/2023
3 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  | gebouw |  | 72 CV ruimte17 | [8 empty] | Goedkeur |  | 05/2023
4 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  | gebouw |  | 72 CV ruimte18 | [8 empty] | Goedkeur |  | 05/2023
5 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  | gebouw |  | 7219 | [8 empty] | Goedkeur |  | 05/2023
Haagse Colleges / Hofstad Lyceum, Colijnplein 9
Actuele inventaris informatie: 3e verd.
Nr. |  | Info |  | Locatie / referentie | [6 empty] | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Brandslanghaspel Noha 20 mtr. 3/4" |  | Gang bij 3H501 | [6 empty] | 1999 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 10/2023
2 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 5 Kg CO2 B |  | In lokaal 3H1102 | [6 empty] | 2021 |  |  | 2031 |  | Goedkeur 10/2023
3 |  | Brandslanghaspel Moyne Roberts 20 mtr. 3/4" |  | Gang bij 3H1103 | [6 empty] | 2022 |  |  | 2027 |  | Goedkeur 10/2023
2e verd.
Nr. |  | Info |  | Locatie / referentie | [6 empty] | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Brandslanghaspel Noha 20 mtr. 3/4" |  | Gang bij gymzaal 2L104 | [6 empty] | 1999 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 10/2023
2 |  | Brandslanghaspel Noha 20 mtr. 3/4" |  | In mediatheek05 | [6 empty] | 1999 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 10/2023
3 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | In mediatheek06 | [6 empty] | 2017 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 10/2023
4 |  | Brandslanghaspel Noha 20 mtr. 3/4" |  | In mediatheek07 | [6 empty] | 1999 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 10/2023
5 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | In mediatheek09 | [6 empty] | 2017 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 10/2023
6 |  | Brandslanghaspel Moyne Roberts 30 mtr. 3/4" |  | Gang bij lokaal 2H511 | [6 empty] | 2022 |  |  | 2027 |  | Goedkeur 10/2023
7 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 5 Kg CO2 B |  | In lokaal 2H1312 | [6 empty] | 2017 |  |  | 2027 |  | Goedkeur 10/2023
8 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 5 Kg CO2 B |  | In lokaal 2H1213 | [6 empty] | 2020 |  |  | 2030 |  | Goedkeur 10/2023
9 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 5 Kg CO2 B |  | In lokaal 2H11 (beta-lab)14 | [6 empty] | 2008 | 2019 |  | 2029 |  | Goedkeur 10/2023
10 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 5 Kg CO2 B |  | Ecomaraton ( bord in 2 h11 )15 | [6 empty] | 2017 |  |  | 2027 |  | Goedkeur 10/2023
11 |  | Brandslanghaspel Moyne Roberts 30 mtr. 3/4" |  | Gang bij lokaal 2H1016 | [6 empty] | 2023 |  |  | 2028 |  | Goedkeur 10/2023
12 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 5 Kg CO2 B |  | In muzieklokaal 2T217 | [6 empty] | 2021 |  |  | 2031 |  | Goedkeur 10/2023
1e verd.
Nr. |  | Info |  | Locatie / referentie | [6 empty] | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Brandslanghaspel Noha 20 mtr. 3/4" |  | Gang bij gymzaal 1L118 | [6 empty] | 1999 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur |  | 10/2023
2 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | fitness18A | [6 empty] | 2014 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur |  | 10/2023
4 |  | Brandslanghaspel Noha 20 mtr. 3/4" |  | In 1M11 Octogoon19 | [6 empty] | 1999 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur |  | 10/2023
5 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | In 1M11 Octogoon20 | [6 empty] | 2017 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur |  | 10/2023
6 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | In 1M11 Octogoon21 | [6 empty] | 2017 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur |  | 10/2023
7 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | In 1M11 octogoon21A | [6 empty] | 2017 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur |  | 10/2023
8 |  | Brandslanghaspel Noha 20 mtr. 3/4" |  | Gang bij personeelskamer22 | [6 empty] | 1999 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur |  | 10/2023
9 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | Gang bij directie23 | [6 empty] | 2017 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur |  | 10/2023
10 |  | Brandslanghaspel Noha 20 mtr. 3/4" |  | Gang bij directie24 | [6 empty] | 1999 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur |  | 10/2023
11 |  | Brandslanghaspel Moyne Roberts 30 mtr. 3/4" |  | Gang bij lokaal 1H625 | [6 empty] | 2022 |  |  | 2027 |  | Goedkeur |  | 10/2023
12 |  | Brandslanghaspel Moyne Roberts 30 mtr. 3/4" |  | Gang bij lokaal 1H1126 | [6 empty] | 2023 |  |  | 2028 |  | Goedkeur |  | 10/2023
13 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | Gang bij 1T327 | [6 empty] | 2014 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur |  | 10/2023
Bgg
Nr. |  | Info |  | Locatie / referentie | [6 empty] | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | Podium gymzaal 128 | [6 empty] | 2016 | 2021 |  | 2026 |  | Goedkeur |  | 10/2023
2 |  | Brandslanghaspel Moyne Roberts 20 mtr. 3/4" |  | Gang bij gymzaal 129 | [6 empty] | 2022 |  |  | 2027 |  | Goedkeur |  | 10/2023
3 |  | Brandslanghaspel Ajax 25 mtr. 3/4" |  | In kantine30 | [6 empty] | 2010 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur |  | 10/2023
4 |  | Brandslanghaspel Moyne Roberts 30 mtr. 3/4" |  | Gang bij kantine31 | [6 empty] | 2022 |  |  | 2027 |  | Goedkeur |  | 10/2023
5 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | In keuken-kantine32 | [6 empty] | 2017 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 10/2023
6 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | In loge conciërge33 | [6 empty] | 2018 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 10/2023
7 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | In loge conciërgeReserve | [6 empty] | 2022 |  |  | 2027 |  | Goedkeur 10/2023
8 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | logereserve | [6 empty] | 2018 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 10/2023
9 |  | Brandslanghaspel Moyne Roberts 30 mtr. 3/4" |  | Gang bij lokaal 0H1034 | [6 empty] | 2022 |  |  | 2027 |  | Goedkeur 10/2023
10 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 Kg Poeder ABC |  | Ingang kelder 0T335 | [6 empty] | 2023 |  |  | 2033 |  | Goedkeur 10/2023
11 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 Kg Poeder ABC |  | In c.v.-ruimte (kelder)36 | [6 empty] | 2022 |  |  | 2032 |  | Goedkeur 10/2023
12 |  | Brandslanghaspel Noha 20 mtr. 3/4" |  | Gang bij biologiekab.F137 | [6 empty] | 1999 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 10/2023
13 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 5 Kg CO2 B |  | In natuurkundekab.F538 | [6 empty] | 2012 | 2022 |  | 2032 |  | Goedkeur 10/2023
14 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | In scheikundelokaal F339 | [6 empty] | 2017 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 10/2023
15 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 5 Kg CO2 B |  | In scheikundelokaal F343 | [6 empty] | 2015 |  |  | 2025 |  | Goedkeur 10/2023
16 |  | Brandslanghaspel Meku 30 mtr. 3/4" |  | Gang bij lokaal F840 | [6 empty] | 1999 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 10/2023 |  |  | BRANDSLANGHASPEL ALLEEN GEBRUIKEN BIJ BRAND!!!
17 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim Alcoholbestendig |  | In scheikundekab.F841 | [6 empty] | 2022 |  |  | 2027 |  | Goedkeur 10/2023
18 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | In lokaal F742 | [6 empty] | 2017 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 10/2023
19 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | In biologiekab F144 | [6 empty] | 2018 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 10/2023
20 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | In natuurkundelokaal F445 | [6 empty] | 2016 | 2021 |  | 2026 |  | Goedkeur 10/2023
Souterrain -1
Nr. |  | Info |  | Locatie / referentie | [6 empty] | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Brandslanghaspel Ajax 25 mtr. 3/4" |  | Gang bij lift46 | [6 empty] | 2010 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 10/2023
2 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 5 Kg CO2 B |  | In serverruimte G147 | [6 empty] | 2015 |  |  | 2025 |  | Goedkeur 10/2023
3 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | G346A | [6 empty] | 2017 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 10/2023
4 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 5 Kg |  | In technieklokaal G548 | [6 empty] | 2019 |  |  | 2029
|  | CO2 B | [13 empty] | Goedkeur 10/2023
5 |  | Brandslanghaspel Moyne Roberts 30 mtr. 3/4" |  | Gang bij lokaal G551 | [6 empty] | 2010 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 10/2023
6 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | In lokaal G652 | [6 empty] | 2014 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 10/2023
7 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | In tekenlokaal G953 | [6 empty] | 2014 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 10/2023
8 |  | Brandslanghaspel Moyne Roberts 30 mtr. 3/4" |  | In tekenlokaal G954 | [6 empty] | 2023 |  |  | 2028 |  | Goedkeur 10/2023
9 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | In tekenlokaal G955 | [6 empty] | 2014 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 10/2023
keerkleppen Souterrian
Nr. |  | Info |  | Locatie / referentie | [6 empty] | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Terugstroombeveiliging overig |  | In ruimte OT 32 | [11 empty] | Goedkeur 10/2023
2 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | In ruimte OT 3 vulpunt Cv3 | [11 empty] | Goedkeur 10/2023
keerkleppen Bgg
Nr. |  | Info |  | Locatie / referentie | [6 empty] | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | gang bij lokaal F1 tbv BSH nr 44 | [11 empty] | Goedkeur |  | 10/2023 | keerklep in kruipruimte niet inzichtelijk.
2 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in lokaal F 8 tbv boiler5 | [11 empty] | Goedkeur |  | 10/2023
3 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | in lokaal F 8 tbv vaatwasser6 | [11 empty] | Goedkeur |  | 10/2023
4 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in lokaal F 8 toevoer7 | [11 empty] | Afkeur 11/2021 |  |  | Vervangingsdienst sturen voor controle. dit ivm speciaal gereedschap
5 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | trappenhuis in ruimte OT 6 werkkast8 | [11 empty] | Goedkeur |  | 10/2023
6 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | receptie tbv boiler10 | [11 empty] | Goedkeur |  | 10/2023 | Lekt
7 |  | Terugstroombeveiliging 35mm |  | gang tbv BSH 31 , 25 , 11 , 0111 | [11 empty] | Goedkeur |  | 10/2023 | keerklep in kruipruimte. overdruk getest ivm niet inzichtelijk
8 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | bij BSH nr 31 tbv buitenkraan12 | [11 empty] | Goedkeur |  | 10/2023
9 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in ruimte OH313 | [11 empty] | Goedkeur |  | 10/2023
10 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | in ruimte OH3 tbv toevoer boiler14 | [11 empty] | Goedkeur |  | 10/2023
11 |  | Terugstroombeveiliging 28mm |  | in ruimte OH315 | [11 empty] | Goedkeur |  | 10/2023
12 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in toilet jongens tbv Buitenkraan16 | [11 empty] | Goedkeur 10/2023
13 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | in kantine tbv BSH nr 3017 | [11 empty] | Goedkeur 10/2023 |  |  | keerklep in kruipruimte. overdruk getest ivm niet inzichtelijk
14 |  | Terugstroombeveiliging 28mm |  | gang tbv BSH nr 29 , 18 , 0418 | [11 empty] | Goedkeur 11/2021 |  |  | keerklep in kruipruimte. overdruk getest ivm niet inzichtelijk
keerkleppen 1e etage
Nr. |  | Info |  | Locatie / referentie | [6 empty] | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in | werkkast 1T723 | [10 empty] | Goedkeur |  | 10/2023
2 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in | ruimte 1H325 | [10 empty] | Goedkeur |  | 10/2023
3 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | gang tbv BSH nr 2427 | [11 empty] | Goedkeur |  | 10/2023 | let op! keerklep nummer 24 en 07 hebben geen functie. deze twee haspels zijn aan elkaar gekoppeld en worden vanaf de Bgg gevoed vanuit de kruipruimte.. advies kijken onder de vloer of hier een keerklep aanwezig is. zo niet eentje plaatsen. diameter enof er een keerklep aanwezig is nu niet inzichtelijk. advies keerkleppen onder haspels dan verwijderen.
4 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | gang tbv BSH nr 2228 | [11 empty] | Goedkeur |  | 10/2023
5 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in personeels ruimte tbv boiler29 | [11 empty] | Goedkeur |  | 10/2023
6 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | in personeels ruimte tbv koffie automaat30 | [11 empty] | Goedkeur |  | 10/2023
7 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | in personeels ruimte tbv vaatwasser31 | [11 empty] | Goedkeur |  | 10/2023
keerkleppen 2e etage
Nr. |  | Info |  | Locatie / referentie | [6 empty] | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | in lokaal 2M1 tbv BSH nr 0726 | [11 empty] | Goedkeur |  | 10/2023 | keerklep heeft geen functie. zit onder afsluiter. advies verwijderen. zie beschrijving Haspel nr 24
2 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in lokaal 2 H 11 tbv boiler32 | [11 empty] | Goedkeur |  | 10/2023 | kraan lekt door
3 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in lokaal 2H11 tbv vaatwasser33 | [11 empty] | Goedkeur |  | 10/2023
4 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | In lokaal 2H11 in keukenkastje33A | [11 empty] | Goedkeur |  | 10/2023
5 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in | werkkast 2T434 | [10 empty] | Goedkeur |  | 10/2023
6 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | gang bij haspel nr 16 tbv lokaal nr 2H11 tbv lab kranen en keukenblok36 | [11 empty] | Goedkeur |  | 10/2023
7 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | in lokaal 2M1 tbv BSH nr 0537 | [11 empty] | Goedkeur |  | 10/2023
keerkleppen verd -1
Nr. |  | Info |  | Locatie / referentie | [6 empty] | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Terugstroombeveiliging overig |  | gang tbv BSH nr 5119 | [11 empty] | Goedkeur |  | 10/2023 | diameter 42
2 |  | Terugstroombeveiliging 28mm |  | gang bij kamer G7 tbv BSH nr 19 en 5420 | [11 empty] | Goedkeur |  | 10/2023
3 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in lokaal G13 / G9 tbv boiler21 | [11 empty] | Goedkeur |  | 10/2023 | zichtbare lekkage
4 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | gang bij lift tbv BSH nr 4622 | [11 empty] | Goedkeur |  | 10/2023 | keerklep in kruipruimte. overdruk getest ivm niet inzichtelijk
keerkleppen 3e etage
Nr. |  | Info |  | Locatie / referentie | [6 empty] | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | gang tbv BSH |  | nr 0338 | [9 empty] | Goedkeur 10/2023 |  |  | waterleiding gaat de vloer in. keerklep niet inzichtelijk
2 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | gang tbv BSH |  | nr 0139 | [9 empty] | Goedkeur 10/2023 |  |  | waterleiding gaat de vloer in. keerklep niet inzichtelijk
3 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in ruimte 3H2 tbv wasmachine40 | [11 empty] | Goedkeur 10/2023
4 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in ruimte 3H2 tbv wasmachine41 | [11 empty] | Afkeur 10/2023 |  |  | klep defect
Trampoline De Haar 200 a, 2261 ZBLeidschendam
Actuele inventaris informatie: Begane grond / blusmiddelen
Nr. |  | Info |  |  |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  | Brandslanghaspel Pro-line 30 mtr. 3/4" |  |  |  | Begane grond, keuken1 |  |  | 2020 |  |  | 2025 |  | Goedkeur 12/2023
2 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  |  |  | Begane grond, weiland / doorgang buiten2 |  |  | 2022 |  |  | 2027 |  | Goedkeur 12/2023
3 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  |  |  | Begane grond, speelhal / kinderopvang3 |  |  | 2022 |  |  | 2027 |  | Goedkeur 12/2023
1 e verdieping / blusmiddelen
Nr. |  | Info |  |  |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  | Brandslanghaspel Pro-line 30 mtr. 3/4" |  |  |  | 1 e verdieping, bovenbouw / nooddeur4 |  |  | 2020 |  |  | 2025 |  | Goedkeur 12/2023
2 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  |  |  | 1 e verdieping, middenbouw / bibliotheek5 |  |  | 2022 |  |  | 2027 |  | Goedkeur 12/2023
Begane grond / keerkleppen
Nr. |  | Info |  |  |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  | Terugstroombeveiliging 28mm |  |  |  | watermeter01 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023
2 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  | bij watermeter02 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023
3 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  | bij watermeter03 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023
4 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  |  | gang tbv BSH nr 104 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023 |  | keerklep zit boven plafond (!plaat rookmelder )
5 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  | keukenblok tbv boiler05 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023
6 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  | keukenblok tbv vaatwasser06 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023
7 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  |  | keukenblok tbv vaatwasser07 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023 |  | Bk
8 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  | wasruimte tbv wasmachine08 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023
9 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  |  | wasruimte tbv wasmachine09 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023 |  | Bk
10 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  | in vloddertje tbv boiler10 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023
11 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  | in lokaal peuters tbv boiler11 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023
12 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  | in lokaal Jip & Janneke tbv boiler12 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023
13 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  | in verschoon ruimte rbv Boiler lokaal Pluk13 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023
14 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  | in lokaal Pluk14 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023
1 e verdieping / keerkleppen
Nr. |  | Info |  |  |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  | in ruimte naast douche / toilet ruimte tbv boiler15 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023
2 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  | in boiler ruimte16 | [7 empty] | Afkeur 02/2023 |  | geen controle mogelijk ivm geen Bk aanwezig. adv 1x Bk plaatsen incl muurplaat
3 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  |  | gang tbv BSH nr 417 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023 |  | keerklep in het plafond boven groene lichtgroene blad
4 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  | in personeels ruimte tbv boiler18 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023
5 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  | in personeels ruimte tbv koffie automaat19 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023
6 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  |  | in personeels ruimte tbv koffie automaat20 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023 |  | Bk
7 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  | in personeels ruimte tbv vaatwasser21 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023
8 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  |  | in personeels ruimte tbv vaatwasser22 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023
Basisschool De Waterwilg De Poort 4
Actuele inventaris informatie: Begane grond
Nr. |  | Info |  |  |  |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  |  |  |  | centrale hal1 |  |  | 2000 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 05/2023 |  | 23 borgbout verv voor juiste type.
2 |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  |  |  |  | gang lokaal 202 |  |  | 2000 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 05/2023
1 e verdieping
Nr. |  | Info |  |  |  |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  |  |  |  | centrale hal3 |  |  | 2000 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 05/2023
2 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 2 Kg CO2 B |  |  |  |  | , in patchkast4 |  |  | 2022 |  |  | 2032 |  | Goedkeur 05/2023
3 |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  |  |  |  | gang lokaal 135 |  |  | 2000 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 05/2023
4 |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  |  |  |  | voor magazijn gang lokaal 96 |  |  | 2000 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 05/2023
5 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  |  |  |  | in magazijn koetshuis7 |  |  | 2017 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 05/2023
Begane grond, peuters
Nr. |  | Info |  |  |  |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  |  |  |  | in magazijn koetshuis8 |  |  | 2017 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 05/2023
2 |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  |  |  |  | gang peuters9 |  |  | 2001 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 05/2023 |  | 23 afsluiter gaat vrij zwaar.
Buiten
Nr. |  | Info |  |  |  |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 Kg Poeder ABC |  |  |  |  | in CV ruimte10 |  |  | 2023 |  |  | 2033 |  | Goedkeur 05/2023
Bij gebouw, de buis
Nr. |  | Info |  |  |  |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  |  |  |  | gang bij groep 5a11 |  |  | 2004 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 05/2023
terugstroombeveiliging
Nr. |  | Info |  |  |  |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  | Terugstroombeveiliging 28mm |  |  |  |  | cv hok buiten1 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
2 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  |  | cv hok buiten2 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023 |  | klep zit vast ‘22
3 |  | Terugstroombeveiliging overig |  |  |  |  | cv hok buiten3 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
4 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  |  | cv hok buiten4 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
5 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  |  |  | gang boven brandslanghaspel 25 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
6 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  |  | magazijn bgg lokaal 196 | [7 empty] | Afkeur 05/2023 |  | moet inlaatcombinatie zijn’22,23
7 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  |  |  | in repro ruimte tbv bsh 121 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
8 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  |  | teamkamer keukenkast7 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
9 |  | Terugstroombeveiliging overig |  |  |  |  | teamkamer in keukenkastje8 | [7 empty] | Afkeur 05/2023 |  | defect ‘22,23
10 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  |  | keukenkastje onder kraan8A | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
11 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  |  | teamkamer kekenkastje koffiemachine20 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
12 |  | Terugstroombeveiliging overig |  |  |  |  | 1e verd pantry9 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
13 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  |  | 1e verd pantry10 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
14 |  | Terugstroombeveiliging 28mm |  |  |  |  | het koetshuis bij watermeter11 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023 |  | geen toegang geen sleutel ‘22
15 |  | Terugstroombeveiliging 28mm |  |  |  |  | gang boven brandslanghaspel 912 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
16 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  |  | koetshuis magazijn bgg13 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
17 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  |  | koetshuis 1e verd magazijn in kast14 | [7 empty] | Afkeur 05/2023 |  | 23 afsluiter vast/verkalkt.
18 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  |  | koetshuis 1e verd magazijn15 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
19 |  | Terugstroombeveiliging overig |  |  |  |  | koetshuis 1e verd magazijn16 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
20 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  |  |  | noodgebouw in toilet jongens/meisjes11 a | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
21 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  |  | noodgebouw in magazijn11 b | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
22 |  | Terugstroombeveiliging overig |  |  |  |  | noodgebouw teamkamer11 c | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
23 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  |  | Noodgebouw meterkast11D | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
KC Cascade Delflandlaan 6, 2273 CSVoorburg
Actuele inventaris informatie: Begane grond
Nr. |  | Info |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Brandslanghaspel Ajax 25 mtr. 3/4" |  | Hal naast docentenkamer1 |  |  | 2017 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 02/2023 |  |  | Vrijhouden
2 |  | Brandslanghaspel Ajax 25 mtr. 3/4" |  | Gang in/uitgang schoolplein6 |  |  | 2017 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 02/2023
3 |  | Draagbaar blustoestel Fire Control 6 L Schuim AB |  | bgg keuken10 |  |  | 2020 |  |  | 2025 |  | Goedkeur 02/2023
4 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | bgg Ingang11 |  |  | 2017 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 02/2023
Gymzaal
Nr. |  | Info |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Brandslanghaspel Moyne Roberts 20 mtr. 3/4" |  | Gang bij kleedruimte2 |  |  | 2023 |  |  | 2028 |  | Goedkeur 02/2023 |  |  | afkeur: haspel lekt op de kern en moet afgeperst worden. de haspelbout op de kern is dol.
2 |  | Brandslanghaspel Ajax 25 mtr. 3/4" |  | In gymzaal3 |  |  | 2017 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 02/2023
3 |  | Brandslanghaspel Ajax 25 mtr. 3/4" |  | In gymzaal4 |  |  | 2017 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 02/2023
4 |  | Brandslanghaspel Ajax 30 mtr. 3/4" |  | tribune5 |  |  | 2017 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 02/2023
1e verd.
Nr. |  | Info |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Brandslanghaspel Ajax 25 mtr. 3/4" |  | Gang bij groep 6A7 |  |  | 2018 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 02/2023
2 |  | Brandslanghaspel Ajax 25 mtr. 3/4" |  | Gang bij trap/toiletten8 |  |  | 2017 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 02/2023
3 |  | Draagbaar blustoestel Fire Control 6 L Schuim AB |  | Cv Ruimte9 |  |  | 2020 |  |  | 2025 |  | Goedkeur 02/2023
keerkleppen Bgg
Nr. |  | Info |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Terugstroombeveiliging 35mm |  | meterkast hoofdkraan01 | [7 empty] | Goedkeur |  | 05/2021 | keerklep terug plaatsen in oorsprong
2 |  | Terugstroombeveiliging 35mm |  | meterkast hoofdkraan02 | [7 empty] | Goedkeur |  | 05/2021 | keerklep terugplaatsen in oorsprong
3 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | nabij personeels ruimte HSP nr 0103 | [7 empty] | Goedkeur |  | 05/2021 | Keerklep niet inzichtelijk. zit achter gips wand.
4 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in kantine naast gymzaal ( kastje K14)04 | [7 empty] | Goedkeur |  | 05/2021
5 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in kantine naast gymzaal ( kastje K14)05 | [7 empty] | Goedkeur |  | 05/2021
6 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in invalide toilet5A | [7 empty] | Goedkeur |  | 05/2021
7 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in personeel ruimte koffie automaat06 | [7 empty] | Goedkeur |  | 05/2021
8 |  | Terugstroombeveiliging overig |  | personeel ruimte ( koffie automaat)07 | [7 empty] | Goedkeur |  | 05/2021
9 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in personeel ruimte boiler08 | [7 empty] | Goedkeur |  | 05/2021
10 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in personeel ruimte vaatwasser09 | [7 empty] | Goedkeur |  | 05/2021
11 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | keukenblok tegenover lokaal 0.15 (vaatwasser)09 | [7 empty] | Goedkeur |  | 05/2021
12 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | keukenblok tegenover lokaal 0.15 warm water keukenblok/werkkast10 | [7 empty] | Goedkeur |  | 05/2021
13 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | keukenblok/ wasruinte achter keukenblok in lokaal 0.1512 | [7 empty] | Goedkeur |  | 05/2021
14 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | gang tbv BSH t/o groep 2/313 | [7 empty] | Afkeur 05/2021 |  |  | keerklep is defect of niet aanwezig? keerklep is niet inzichtelijk. overdruk gecontroleerd. maar meter gaat direct terug
15 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | in wc ruimte buiten14 | [7 empty] | Goedkeur |  | 05/2021
16 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | buiten wc ruimte ( buitenkraan)15 | [7 empty] | Goedkeur |  | 05/2021
17 |  | Terugstroombeveiliging 28mm |  | in gymzaal opslag TBV BSH nr 03/02/04/05 tribune 1e16 | [7 empty] | Goedkeur |  | 05/2021
18 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | kleedruimte jongens 0.3817 | [7 empty] | Goedkeur |  | 05/2021
19 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | kleedruimte meisjes 0.3418 | [7 empty] | Goedkeur |  | 05/2021
keerkleppen 1e etage
Nr. |  | Info |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse |  | Volgende |  | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
[8 empty] | Rev/uo/sgp |  | rev/uo/sgp
1 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | 1e etage centrale hal keuken20 | [7 empty] | Goedkeur 05/2021
2 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | 1e etage tbv BSH nr 0821 | [7 empty] | Goedkeur 05/2021 |  |  | keerklep bevind zich in het toilet.
3 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | 1e etage keukenblok t/o lokaal Dolfijnen22 | [7 empty] | Goedkeur 05/2021
4 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | 1e etage TBV BSH nr 723 | [7 empty] | Goedkeur 05/2021 |  |  | keerklep bevind zich in het toilet
5 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | 1e in techniche ruimte24 | [7 empty] | Goedkeur 05/2021
6 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | 1e etage in technische ruimte25 | [7 empty] | Goedkeur 05/2021
7 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | 1e etage in technische ruimte ( boiler)26 | [7 empty] | Goedkeur 05/2021
8 |  | Terugstroombeveiliging 28mm |  | 1e etage in technische ruimte27 | [7 empty] | Afkeur 05/2021 |  |  | defect
de Jonge Wereld Den Helderstraat 250
Actuele inventaris informatie: Bgg
Nr. |  | Info |  |  |  | Locatie / referentie |  |  |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  |  |  | Ingang t/o koffiehoek01 |  |  |  |  | 2003 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 11/2023
2 |  | Blusdeken 1.8m x 1.2m |  |  |  | T/o Koffiehoek1.1 |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  | Goedkeur 05/2023
3 |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  |  |  | Bij groep 1/2 S02 |  |  |  |  | 2003 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 05/2023
4 |  | Blusdeken 1.2m x 1.2m |  |  |  | Bij groep 1/2 S2a |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | Goedkeur 05/2023
5 |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  |  |  | In peutergymzaal03 |  |  |  |  | 2003 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 05/2023
6 |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  |  |  | Doorgang H. Parkhurst04 |  |  |  |  | 2003 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 05/2023
1e verd.
Nr. |  | Info |  |  |  | Locatie / referentie |  |  |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  |  |  | Gang t/o direktie05 |  |  |  |  | 2023 |  |  | 2028 |  | Goedkeur 11/2023
2 |  | Blusdeken 1.2m x 1.2m |  |  |  | Gang t.o directie5a |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  | Goedkeur 05/2023
3 |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  |  |  | Bij computers06 |  |  |  |  | 2003 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 05/2023
4 |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  |  |  | Gang bij groep 407 |  |  |  |  | 2003 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 05/2023
5 |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  |  |  | Bij doorgang Helen Parkhurst08 |  |  |  |  | 2003 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 05/2023
Gymzaal. Gebouw buiten Nr. 260
Nr. |  | Info |  |  |  | Locatie / referentie |  |  |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  |  |  | Meisjes kleedruimte09 |  |  |  |  | 2002 | 2022 |  | 2027
Goedkeur 05/2023
2 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 Kg Poeder ABC |  |  |  | Cv ruimte10 |  |  |  |  | 2016 |  |  | 2026 |  | Goedkeur 05/2023
3 |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  |  |  | Jongens kleedruimte11 |  |  |  |  | 2002 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 05/2023
keerkleppen 1e etage
Nr. |  | Info |  |  |  | Locatie / referentie |  |  |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  | aula onder koffie machine13 | [9 empty] | Goedkeur |  | 05/2023
2 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  | aula onder koffiemachine14 | [9 empty] | Goedkeur |  | 05/2023
3 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  | in werkkast t/o haspel 715 | [9 empty] | Goedkeur |  | 05/2023
4 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  |  | in plafond werkkast t/o haspel 716 | [9 empty] | Goedkeur |  | 05/2023 | 23 klep overbodig ivm klep 17 die op zelfde leiding bij oorsprong zit.
5 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  |  | in plafond werkkast t/o haspel 717 | [9 empty] | Goedkeur |  | 05/2023
keerkleppen Bgg
Nr. |  | Info |  |  |  | Locatie / referentie |  |  |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  | keuken bij hoofdingang (tbv boiler )1 | [9 empty] | Goedkeur |  | 05/2023 | defect
2 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  |  | in plafond boven Brandslanghaspel nr 12 | [9 empty] | Goedkeur |  | 05/2023
3 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  | in wasruimte (tbv boiler)3 | [9 empty] | Goedkeur |  | 05/2023
4 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  | lokaal 4 BLS4 | [9 empty] | Goedkeur |  | 05/2023
5 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  |  | gang bij personeel toilet tbv Brandslanghaspel nr 25 | [9 empty] | Goedkeur |  | 05/2023
6 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  |  | in | gymzaal tbv BSH nr 36 | [8 empty] | Goedkeur |  | 05/2023 | keerklep niet inzichtelijk
7 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  |  | in plafond groep 1/2 tbv Bsh nr 047 | [9 empty] | Goedkeur |  | 05/2023
8 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  |  | in plafond groep 6 A tbv Bsh nr 38 | [9 empty] | Goedkeur |  | 05/2023
9 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  | werkkast tbv boiler9 | [9 empty] | Afkeur 05/2023 |  |  | defect /vast en verkalkt.
10 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  | keukenblok naast blusser nr 110 | [9 empty] | Goedkeur |  | 05/2023
11 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  | keukenblok naast blusser nr 111 | [9 empty] | Goedkeur |  | 05/2023
12 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  |  | In centrale hal boven plafond thv haspel 212 | [9 empty] | Goedkeur 05/2023
keerkleppen buitengebouw Gymzaal
Nr. |  | Info |  |  |  | Locatie / referentie |  |  |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  | cv ruimte gumzaal18 | [9 empty] | Goedkeur 05/2023
2 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  |  | cv ruimte19 | [9 empty] | Goedkeur 05/2023
3 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  | werkkast20 | [9 empty] | Afkeur 05/2023 |  |  | 22/23 defect.
De Vuurvlinder Diamanthorst 181 2592 GD's-Gravenhage
Nr. | Info |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | Bij ingang01 |  |  | 2018 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 04/2023
2 | Brandslanghaspel Gloria 20 mtr. 3/4" |  | In gang links02 |  |  | 2020 | 2020 |  | 2025 |  | Goedkeur 04/2023
3 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | BIj gymzaal05 |  |  | 2014 | 2020 |  | 2025 |  | Goedkeur 04/2023
4 | Brandslanghaspel Saval 20 mtr. 3/4" |  | Bij gymzaal06 |  |  | 2020 | 2020 |  | 2025 |  | Goedkeur 04/2023
5 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | Gang bij kleedruimte07 |  |  | 2018 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 04/2023
6 | Brandslanghaspel Gloria 20 mtr. 3/4" |  | 1ste verd. bij trap08 |  |  | 2005 | 2020 |  | 2025 |  | Goedkeur 04/2023
7 | Brandslanghaspel Saval 20 mtr. 3/4" |  | 1ste verd. bij trap09 |  |  | 1991 | 2020 |  | 2025 |  | Goedkeur 04/2023
8 | Brandslanghaspel Moyne Roberts 30 mtr. 3/4" |  | 2de verd. bij trap04 |  |  | 2022 | 2020 |  | 2025 |  | Goedkeur 04/2023
9 | Brandslanghaspel Saval 20 mtr. 3/4" |  | 2de verd. bij trap03 |  |  | 1991 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 04/2023 |  | slang en ksp vervangen
10 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | kelder t/o congierge10 |  |  | 2016 | 2021 |  | 2026 |  | Goedkeur 04/2023
11 | Brandslanghaspel Pro-line 20 mtr. 3/4" |  | porto cabine11 |  |  | 2019 |  |  | 2024 |  | Goedkeur 04/2023
keerkleppen
Nr. | Info |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | kelder bij cv vulpunt2 | [7 empty] | Goedkeur 12/2023
2 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | kelder onder vulpunt cv3 | [7 empty] | Goedkeur 12/2023
3 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | onder haspel 24 | [7 empty] | Goedkeur 12/2023
4 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in lokaal Peuters in keukenblok5 | [7 empty] | Afkeur 12/2023 |  | afsluiter zit vast ‘22,23
5 | Terugstroombeveiliging overig |  | keuken bij wasmachine6 | [7 empty] | Goedkeur 12/2023
6 | Terugstroombeveiliging overig |  | keuken bij wasmachine7 | [7 empty] | Goedkeur 12/2023
7 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | onder wasbak keuken8 | [7 empty] | Goedkeur 12/2023
8 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | keuken tbv vaatwasmachine9 | [7 empty] | Goedkeur 12/2023
9 | Terugstroombeveiliging 28mm |  | onder haspel 610 | [7 empty] | Goedkeur 12/2023
10 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | boiler11 | [7 empty] | Goedkeur 12/2023 |  | niet controleerbaar boiler buiten werking ‘22
11 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | boiler (warm water )12 | [7 empty] | Goedkeur 12/2023 |  | defect vervangen ‘21 niet controleerbaar boiler buiten werking ‘22
12 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | boiler13 | [7 empty] | Goedkeur 12/2023
13 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | boiler circulatielijding pomp14 | [7 empty] | Goedkeur 12/2023 |  | LET OP : voor controle inlaatcombinatie dicht zetten niet controleerbaar boiler buiten werking’22
14 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | 1ste verd. onder haspel 815 | [7 empty] | Goedkeur 12/2023
15 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | 2de verd. onder haspel 916 | [7 empty] | Goedkeur 12/2023
16 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | 2de verd. onder haspel 417 | [7 empty] | Goedkeur 12/2023
17 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | 1ste verd. onder haspel 318 | [7 empty] | Goedkeur 12/2023
VO Esloo Diamant College Diamanthorst 183
Actuele inventaris informatie: 3E ETAGE
Nr. |  | Info |  | Locatie / referentie | [5 empty] | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Brandslanghaspel Overig 20 mtr. 3/4" |  | Gang toilet02 | [5 empty] | 2019 | 2020 |  | 2025 |  | Goedkeur 11/2023
2 |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  | Gang03 | [5 empty] | 2020 |  |  | 2025 |  | Goedkeur 11/2023
3 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | Gang t/o haspel 339 | [5 empty] | 2017 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 11/2023
4 |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  | Gang04 | [5 empty] | 2018 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 11/2023
5 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 5 Kg CO2 B |  | Gang bij lokaal D3.0105 | [5 empty] | 2019 |  |  | 2029 |  | Goedkeur 11/2023
6 |  | Brandslanghaspel Moyne Roberts 20 mtr. 3/4" |  | Bij lokaal D 3.0206 | [5 empty] | 2016 | 2021 |  | 2026 |  | Goedkeur 11/2023
2E ETAGE
Nr. |  | Info |  | Locatie / referentie | [5 empty] | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 5 Kg CO2 B |  | In tech.ruimte D2.1207 | [5 empty] | 2017 | 2019 |  | 2029 |  | Goedkeur 11/2023 |  |  | beugel vervangen het was een k2 beugel 23
2 |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  | Bij lokaal D 2.1008 | [5 empty] | 2018 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 11/2023
3 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | T/o R 2.0140 | [5 empty] | 2016 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 11/2023
4 |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  | Bij lokaal D 2.0709 | [5 empty] | 2018 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 11/2023
5 |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  | Bij lokaal D.2.0311 | [5 empty] | 2018 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 11/2023
6 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | Bij lokaal D.2.0341 | [5 empty] | 2016 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 11/2023
7 |  | Brandslanghaspel Moyne Roberts 20 mtr. |  | Bij lokaal D.2.0512 | [5 empty] | 2018 | 2023 |  | 2028
|  | 3/4" | [12 empty] | Goedkeur 11/2023
8 |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  | Tegenover lokaal D 2.0113 | [5 empty] | 2019 |  |  | 2024 |  | Goedkeur 11/2023 |  |  | I ringen vervangen 23
1E ETAGE
Nr. |  | Info |  | Locatie / referentie | [5 empty] | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Brandslanghaspel Moyne Roberts 25 mtr. 3/4" |  | Bij lokaal D.1.0114 | [5 empty] | 2018 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur |  | 11/2023
2 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 5 Kg CO2 B |  | In lokaal D1.0110 | [5 empty] | 2019 |  |  | 2029 |  | Goedkeur |  | 11/2023
3 |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  | Bij lokaal D 1.1015 | [5 empty] | 2018 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur |  | 11/2023
4 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 5 Kg CO2 B |  | Gang t/o lokaal D1.0216 | [5 empty] | 2009 | 2019 |  | 2029 |  | Goedkeur |  | 11/2023
5 |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  | Bij lokaal D.1.0817 | [5 empty] | 2018 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur |  | 11/2023
6 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | Bij lokaal D.1.0842 | [5 empty] | 2017 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur |  | 11/2023
7 |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  | Bij lokaal D.1.0518 | [5 empty] | 2018 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur |  | 11/2023
8 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | Bij lokaal D.1.0543 | [5 empty] | 2016 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur |  | 11/2023
9 |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  | Gang bij lokaal D1.0619 | [5 empty] | 2018 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur |  | 11/2023
Bgg
Nr. |  | Info |  | Locatie / referentie | [5 empty] | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | Ingang bij receptie44 | [5 empty] | 2017 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur |  | 11/2023
2 |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  | Ingang hal20 | [5 empty] | 2018 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur |  | 11/2023
3 |  | Brandslanghaspel Moyne Roberts 25 mtr. 3/4" |  | In aula podium21 | [5 empty] | 2016 | 2021 |  | 2026 |  | Goedkeur |  | 11/2023
4 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | Kelder kleedruimte bereikbaar via podium22 | [5 empty] | 2023 |  |  | 2028 |  | Goedkeur |  | 11/2023
5 |  | Brandslanghaspel Moyne Roberts 20 mtr. 3/4" |  | In aula23 | [5 empty] | 2020 |  |  | 2025 |  | Goedkeur |  | 11/2023
6 |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  | Gang naar keuken24 | [5 empty] | 2018 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur |  | 11/2023
7 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Vet ABF |  | Keuken uitgiften25 | [5 empty] | 2022 |  |  | 2027 |  | Goedkeur |  | 11/2023
8 |  | Blusdeken 1.0m x 1.0m |  | in keuken | [5 empty] | 2000 |  |  |  |  | Goedkeur |  | 11/2023
9 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 5 Kg CO2 B |  | Keuken26 | [5 empty] | 2005 | 2021 |  | 2031 |  | Goedkeur 11/2023
10 |  | Blusdeken 1.2m x 1.2m |  | in keuken | [5 empty] | 2000 |  |  |  |  | Goedkeur 11/2023
11 |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  | In lerarenkamer27 | [5 empty] | 2019 |  |  | 2024 |  | Goedkeur 11/2023
12 |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  | Bij lokaal D.0.1428 | [5 empty] | 2018 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 11/2023
13 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | Bij lokaal R0.0545 | [5 empty] | 2016 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 11/2023
14 |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  | Bij lokaal D.0.1129 | [5 empty] | 2018 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 11/2023
15 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | In lokaal D0.0537 | [5 empty] | 2023 |  |  | 2028 |  | Goedkeur 11/2023
16 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 5 Kg CO2 B |  | In lokaal D0.0630 | [5 empty] | 2016 |  |  | 2026 |  | Goedkeur 11/2023
17 |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  | Gang bij lokaal D0.0631 | [5 empty] | 2018 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 11/2023
18 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | Bij facalitair ruimte/washok46 | [5 empty] | 2016 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 11/2023
Kelder
Nr. |  | Info |  | Locatie / referentie | [5 empty] | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 5 Kg CO2 B |  | Gang bij K00635 | [5 empty] | 2019 |  |  | 2029 |  | Goedkeur |  | 11/2023 | vrij houden
2 |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  | Gang bij K00636 | [5 empty] | 2018 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur |  | 11/2023 | vrij houden
3 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | In k.1147 | [5 empty] | 2014 | 2020 |  | 2025 |  | Goedkeur |  | 11/2023
4 |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  | Gang K0.1538 | [5 empty] | 2018 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur |  | 11/2023 | vrij houden
kelder keerkleppen
Nr. |  | Info |  | Locatie / referentie | [5 empty] | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Terugstroombeveiliging 28mm |  | keldet | tbv BSH br | 361 | [8 empty] | Goedkeur |  | 11/2023
2 |  | Terugstroombeveiliging 28mm |  | kelder technische ruimte2 | [10 empty] | Goedkeur |  | 11/2023 | kelder technische ruimte KK is voor BSH nr 08,15,28 en ketelruimte CA en Bk
3 |  | Terugstroombeveiliging overig |  | kelder technische ruimte3 | [10 empty] | Goedkeur |  | 11/2023
4 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | kelder technische ruimte4 | [10 empty] | Goedkeur |  | 11/2023
5 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | kelder technische ruimte5 | [10 empty] | Goedkeur |  | 11/2023
6 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | tbv BSH nr 38. keerklep bereikbaar in ruimte K16 in plafond6 | [10 empty] | Goedkeur 11/2023 |  |  | tbv BSH nr 38. keerklep bereikbaar in ruimte K16 in plafond
7 |  | Terugstroombeveiliging 35mm |  | kelder in ruimte 27&28 KK tbv BSH nr 19,12,067 | [10 empty] | Goedkeur 11/2023 |  |  | keerklep in oorsprong plaatsen
8 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | kelder in ruimte 29,30 tbv BSH nr 318 | [10 empty] | Goedkeur 11/2023
9 |  | Terugstroombeveiliging 28mm |  | kelder in ruimte K15 tbv BSH nr 18,11,049 | [10 empty] | Goedkeur 11/2023 |  |  | Midden ruimte rechtse kant
10 |  | Terugstroombeveiliging 35mm |  | Ruimte K1610 | [10 empty] | Goedkeur 11/2023 |  |  | Achterin ruimte rechtse kant boven verwarmingsbuis.
Bgg keerkleppen
Nr. |  | Info |  | Locatie / referentie | [5 empty] | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | Bgg boilerruimte / wasruimte17 | [10 empty] | Afkeur 11/2023 |  |  | 23 verbouwing geweest en geen IC aanwezig bij boiler. LET OP!! kunstof leidingen.
2 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | Wasruimte18 | [10 empty] | Goedkeur |  | 11/2023
3 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | Wasruimte19 | [10 empty] | Goedkeur |  | 11/2023
4 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in lokaal D 0.11 / D0.1221 | [10 empty] | Goedkeur |  | 11/2023
5 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in lokaal D 0.11 / D0.12 vaatwasser22 | [10 empty] | Afkeur 11/2023 |  |  | 23 beluchter zit vast
6 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | bij lokaal D 0.11 / D0.12 tbv BSH nr 2923 | [10 empty] | Goedkeur |  | 11/2023
7 |  | Terugstroombeveiliging 28mm |  | bij lokaal D 0.11 / D0.12 tbv BSH nr 09 / 1724 | [10 empty] | Afkeur 11/2023 |  |  | 23 klep lekt door.
8 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in koffie ruimte personeel25 | [10 empty] | Goedkeur |  | 11/2023
9 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in koffie ruimte personeel26 | [10 empty] | Goedkeur |  | 11/2023
10 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in koffie ruimte personeel27 | [10 empty] | Goedkeur |  | 11/2023
11 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in koffie ruimte personeel28 | [10 empty] | Goedkeur |  | 11/2023
12 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | in koffie ruimte personeel tbv BSH nr 2729 | [10 empty] | Goedkeur |  | 11/2023 | keerklep niet inzichtelijk
13 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in centrale keuken30 | [10 empty] | Goedkeur |  | 11/2023
14 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in centrale keuken31 | [10 empty] | Goedkeur |  | 11/2023
15 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in centrale keuken32 | [10 empty] | Goedkeur 11/2023
16 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in centrale keuken33 | [10 empty] | Goedkeur 11/2023
17 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in centrale keuken knijpdouche34 | [10 empty] | Goedkeur 11/2023
18 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in centrale keuken knijpdouche35 | [10 empty] | Goedkeur 11/2023
19 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in centrale keuken vaatwasser36 | [10 empty] | Goedkeur 11/2023
20 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in centrale keuken vaatwasser37 | [10 empty] | Goedkeur 11/2023
21 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in keuken kantine podium38 | [10 empty] | Goedkeur 11/2023
22 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in keuken kantine podium39 | [10 empty] | Goedkeur 11/2023
23 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in keuken kantine podium40 | [10 empty] | Goedkeur 11/2023
24 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in keuken kantine podium41 | [10 empty] | Goedkeur 11/2023
25 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in keuken kantine podium42 | [10 empty] | Goedkeur 11/2023
26 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | tbv Brandslanghaspel nr 2443 | [10 empty] | Goedkeur 11/2023 |  |  | keerklep niet inzichtelijk
27 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | boiler tussen hal en keuken44 | [10 empty] | Goedkeur 11/2023
28 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | boiler tussen hal en keuken45 | [10 empty] | Afkeur 11/2023 |  |  | 23 lekt
29 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | boiler tussen hal en keuken46 | [10 empty] | Afkeur 11/2023 |  |  | niet controleerbaar advies afvoer slang vervangen voor koper leiding
30 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | boiler tussen hal en keuken47 | [10 empty] | Afkeur 11/2023 |  |  | niet controleerbaar niet controleerbaar advies afvoer slang vervangen voor koper leiding
31 |  | Terugstroombeveiliging 28mm |  | hoofdingang tbv BSH nr 2048 | [10 empty] | Goedkeur 11/2023 |  |  | keerklep niet inzichtelijk
32 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | in kantine podium tbv BSH49 | [10 empty] | Goedkeur 11/2023 |  |  | keerklep niet inzichtelijk
33 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | op podium tbv BSH nr 2150 | [10 empty] | Goedkeur 11/2023 |  |  | keerklep niet inzichtelijk
2e etage keerkleppen
Nr. |  | Info |  | Locatie / referentie | [5 empty] | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | 2e etage in ketelruimte51 | [10 empty] | Goedkeur 11/2023
2 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | 2e etage in ketelruimte52 | [10 empty] | Goedkeur 11/2023
3 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | voorruimte CV instalatie tegen plafond52A | [10 empty] | Goedkeur 11/2023
3e etage keerkleppen
Nr. |  | Info |  | Locatie / referentie | [5 empty] | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Terugstroombeveiliging 28mm |  | 3e etage kantoor tbv BSH53 | [10 empty] | Goedkeur |  | 11/2023 | keerklep in toilet ruimte heren
2 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | 3e etage keukenblok directie54 | [10 empty] | Goedkeur |  | 11/2023
3 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | 3e etage keukenblok directie55 | [10 empty] | Goedkeur |  | 11/2023
4 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | 3e etage keukenblok directie56 | [10 empty] | Goedkeur |  | 11/2023
Basisschool ’t Palet (dependance ) Doedijnstraat 4
Actuele inventaris informatie: 2 e verdieping
Nr. |  | Info |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  | Brandslanghaspel Moyne Roberts 20 mtr. 3/4" |  | 2 e verdieping, gang / groep 7.C1 |  |  | 2022 | 2021 |  | 2026 |  | Goedkeur 10/2023
2 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | 2 e verdieping, gang / vaklokaal2 |  |  | 2018 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 10/2023
3 |  | Brandslanghaspel Saval 20 mtr. 3/4" |  | 2 e verdieping, gang / vaklokaal3 |  |  | 2001 | 2021 |  | 2026 |  | Goedkeur 10/2023
1 e verdieping
Nr. |  | Info |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  | Brandslanghaspel Moyne Roberts 20 mtr. 3/4" |  | 1 e verdieping, gang / groep 4.C4 |  |  | 2022 | 2021 |  | 2026 |  | Goedkeur 10/2023
2 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | 1 e verdieping, gang / groep 3.D5 |  |  | 2019 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 10/2023
3 |  | Brandslanghaspel Saval 20 mtr. 3/4" |  | 1 e verdieping, gang / groep 3.D6 |  |  | 2001 | 2021 |  | 2026 |  | Goedkeur 10/2023
Begane grond
Nr. |  | Info |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  | Brandslanghaspel Saval 20 mtr. 3/4" |  | Begane grond, gang / groep 1.E7 |  |  | 2001 | 2021 |  | 2026 |  | Goedkeur 10/2023 |  | 23 Haspel rep ivm lekkage standleiding.
2 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | Begane grond, gang / groep 2.D8 |  |  | 2018 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 10/2023
3 |  | Brandslanghaspel Saval 20 mtr. 3/4" |  | Begane grond, gang / groep 2.D9 |  |  | 2001 | 2021 |  | 2026 |  | Goedkeur 10/2023
terugstroombeveiliging
Nr. |  | Info |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | meterkast1 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
2 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | gang boven plafond (bsh 09)2 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
3 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | containerruimte3 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
4 |  | Terugstroombeveiliging overig |  | container ruimte4 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
5 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | gang boven plafond (bsh 07)5 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
6 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | miva toilet6 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
7 |  | Terugstroombeveiliging overig |  | 1e ver keuken7 | [7 empty] | Afkeur 10/2022 |  | niet bereikbaar
8 |  | Terugstroombeveiliging overig |  | 1e verd keuken (keuken kastje)8 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
9 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | 1e verd keuken (keukenkastje)9 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
10 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | 1e verd keuken (keukenkastje)10 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
11 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | 2e verd cv ruimte11 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
Praktijkcollege Zoetermeer Dr. J.W. Paltelaan 1
Actuele inventaris informatie: Keerkleppen
Nr. |  | Info |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  | Terugstroombeveiliging 28mm |  | in plafond bij toiletten1 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
2 |  | Terugstroombeveiliging 28mm |  | in plafond bij toiletten tbv BSH 131 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
3 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | gang bij keuken hsp 52 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023 |  | leiding gaat de vloer in. keerklep hierdoor niet inzichtelijk
4 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in lokaal keuken achter oven6 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
5 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in lokaal keuken achter oven7 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
6 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in lokaal keuken onder wasbak8 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
7 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | In lokaal keuken onder wasbak8A | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
8 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | In keuken onder wasbak naast vaatwasser9 | [7 empty] | Afkeur 10/2023 |  | 23 Klep zit vast/ geen afsluiter.
9 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in lokaal keuken10 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
10 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in lokaal keuken onder wasbak11 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
11 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in lokaal keuken onder wasbak12 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023 |  | ivm verbouwing is het water afgesloten. hierdoor geen controle mogelijk
12 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | in wasruimte tbv wasmachine13 | [7 empty] | Afkeur 10/2023 |  | 23 klep vast
13 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | in wasruimte tbv wasmachine14 | [7 empty] | Afkeur 10/2023 |  | 23 klep vast. Leiding zit achter stelling.
14 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in cv ruimte15 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
15 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | in cv ruimte15 A | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
16 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in cv ruimte15 B | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
17 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in cv ruimte16 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
18 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in cv ruimte17 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
19 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | kelder oude cv ruimte tbv bsh 1118 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
20 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | kelder oude cv ruimte tbv bsh 1319 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
21 |  | Terugstroombeveiliging overig |  | lerarenkamer onder koffiemachine3 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
22 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | lerarenkamer in gootsteen kastje4 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
23 |  | Terugstroombeveiliging overig |  | leraren kamer kastje naast vaatwasser5 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
24 |  | Terugstroombeveiliging overig |  | lerarenkamer rechts naast vaatwasser5A | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
25 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | lerarenkaner rechts naast vaatwasser5B | [7 empty] | Goedkeur 10/2023 |  | 23 zit niets op aangesloten.
26 |  | Terugstroombeveiliging overig |  | lokaal 56 onder afbakoven32 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023 |  | 23 lastig bereikbaar ivm rek onder bakoven.
27 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | lokaal 56 rechts onder wasbak33 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
28 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | lokaal 56 rechts onder wasbak34 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
29 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | lokaal 56 onder wabak35 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
30 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | lokaal 56 onder wasbak36 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
31 |  | Terugstroombeveiliging overig |  | lokaal 56 onder spoeldouche37 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
32 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | lokaal 56 onder spoeldouche38 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
33 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | lokaal 56 onder spoeldouche39
34 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | lokaal 56 onder spoeldouche40 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
35 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | lokaal 56 onder spoeldouche41 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
36 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | lokaal 56 onder wasbak42 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
37 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | lokaal 56 onder wasbak43 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
38 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | lokasl 56 onder wasbak44 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
39 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | lokaal 56 onder wasbak45 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
40 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | buiten kraan bij nooduitgang21 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
41 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | buitenkraan bij nooduitgang22 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
42 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | in ruimte links van lokaal 2823 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
43 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | onder haspel 1524 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023 |  | keerklep in ruimte toilet
44 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in praktijk lokaal 2825 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
45 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | lokaal 50 in keukenkastje46 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
46 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | lokaal 50 in keukenkastje47 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
47 |  | Terugstroombeveiliging overig |  | lokaal 50 in keukenkastje48 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
48 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | lokaal 26 in keukenkastje49 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
49 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | in ruimte naast bsh 2126 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
50 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in ruimte naast bsh 2150 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
51 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in ruimte naast bsh 2151 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
52 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | lokaal 18 in keukenkastje52 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
53 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | in ruimte bij water meter tbv vulstation cv instalatie27 | [7 empty] | Afkeur 10/2023 |  | 23 klep lekt door.
54 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | in cv ruimte28 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
Blusmiddelen
Nr. Info Locatie / referentie bjr Laatse Volgende Rev/uo/sgp rev/uo/sgp | [11 empty] | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  | Brandslanghaspel Pro-line 25 mtr. 3/4" |  | ingang centrale hal1 |  |  | 2015 | 2020 |  | 2025 |  | Goedkeur 10/2023
2 |  | Draagbaar blustoestel Overig 6 L Schuim AB |  | receptie2 |  |  | 2020 |  |  | 2025 |  | Goedkeur 10/2023
3 |  | Blusdeken 1.8m x 1.8m |  | keuken3 |  |  | 2022 |  |  |  |  | Goedkeur 10/2023 |  | defect
4 |  | Draagbaar blustoestel Braho 5 Kg CO2 B |  | keuken4 |  |  | 2014 |  |  | 2024 |  | Goedkeur 10/2023
5 |  | Brandslanghaspel Noha 20 mtr. 3/4" |  | gang achter keuken5 |  |  | 2000 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 10/2023
6 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Vet ABF |  | in lokaal 7 keuken6 |  |  | 2022 |  |  | 2027 |  | Goedkeur 10/2023
7 |  | Blusdeken 1.8m x 1.2m |  | in lokaal 7 keuken7 |  |  | 2000 |  |  |  |  | Goedkeur 10/2023
8 |  | Draagbaar blustoestel Overig 6 L Schuim AB |  | in lokaal 7 keuken8 |  |  | 2020 |  |  | 2025 |  | Goedkeur 10/2023
9 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | in cv ruimte9 |  |  | 2017 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 10/2023
10 |  | Brandslanghaspel Noha 20 mtr. 3/4" |  | gang bij toilet10 |  |  | 2000 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 10/2023
11 |  | Draagbaar blustoestel Overig 9 L Vet ABF |  | in lokaal 5611 |  |  | 2021 |  |  | 2026 |  | Goedkeur 10/2023
12 |  | Blusdeken 1.8m x 1.2m |  | In lokaal 5611A |  |  | 2023 |  |  |  |  | Goedkeur 10/2023
13 |  | Draagbaar blustoestel Overig 6 L Schuim AB |  | Restaurant bij kapstok.12 |  |  | 2023 |  |  | 2028 |  | Goedkeur 10/2023
14 |  | Brandslanghaspel Pro-line 20 mtr. 3/4" |  | gang toilet13 |  |  | 2021 |  |  | 2026 |  | Goedkeur 10/2023
15 |  | Draagbaar blustoestel Overig 6 L Schuim AB |  | gang toilet14 |  |  | 2020 |  |  | 2025 |  | Goedkeur 10/2023
16 |  | Brandslanghaspel Noha 20 mtr. 3/4" |  | gang bij praktijk lokaal15 |  |  | 2000 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 10/2023
17 |  | Draagbaar blustoestel Overig 6 L Schuim AB |  | in praktijk lokaal16 |  |  | 2020 |  |  | 2025 |  | Goedkeur 10/2023 |  | ABF
18 |  | Draagbaar blustoestel Overig 6 L Schuim AB |  | in praktijk lokaal17 |  |  | 2020 |  |  | 2025 |  | Goedkeur 10/2023 |  | ABF
19 |  | Blusdeken 1.0m x 1.0m |  | in praktijk lokaal18 |  |  | 2000 |  |  |  |  | Goedkeur 10/2023
20 |  | Draagbaar blustoestel Overig 6 L Schuim AB |  | in praktijk lokaal zagerij19 |  |  | 2020 |  |  | 2025 |  | Goedkeur 10/2023 |  | ABF
21 |  | Draagbaar blustoestel Overig 6 L Schuim AB |  | In lasruimte naast lokaal 2819A |  |  | 2023 |  |  | 2028 |  | Goedkeur 10/2023
22 |  | Draagbaar blustoestel Overig 6 L Schuim AB |  | in lokaal 5020 |  |  | 2020 |  |  | 2025 |  | Goedkeur 10/2023
23 |  | Draagbaar blustoestel Overig 6 L Schuim AB |  | In gang t.o lokaal 5020A |  |  | 2023 |  |  | 2028 |  | Goedkeur 10/2023
24 |  | Brandslanghaspel Noha 20 mtr. 3/4" |  | Gang bij kluisjes t.o lokaal 4921 |  |  | 2000 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 10/2023
25 |  | Draagbaar blustoestel Overig 6 L Schuim AB |  | in lokaal 18 bij server22 |  |  | 2020 |  |  | 2025 |  | Goedkeur 10/2023 |  | ABF
26 |  | Draagbaar blustoestel Overig 6 L Schuim AB |  | in lokaal 1723 |  |  | 2020 |  |  | 2025 |  | Goedkeur 10/2023 |  | ABF
27 |  | Draagbaar blustoestel Overig 6 L Schuim AB |  | in lokaal 17 bij wasstraat24 |  |  | 2020 |  |  | 2025 |  | Goedkeur 10/2023 |  | ABF
28 |  | Draagbaar blustoestel Overig 2 Kg CO2 B |  | In lokaal 17 ingang tbv printer24A |  |  | 2023 |  |  | 2033 |  | Goedkeur 10/2023
29 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | gang bij cv ruimte25 |  |  | 2017 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 10/2023
Haagse Colleges/De Hofstede Praktijkschool Droogscheerdersgaarde 70
Actuele inventaris informatie: 1e verd.
Nr. |  |  | Info |  |  |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  |  | Brandslanghaspel Saval 25 mtr. 3/4" |  |  |  | Gang bij sportzaalHSP 1-01 |  |  | 2009 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 11/2023
2 |  |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 5 Kg CO2 B |  |  |  | Gang bij sportzaalBL. 1-01 |  |  | 2008 | 2021 |  | 2031 |  | Goedkeur 11/2023
3 |  |  | Brandslanghaspel Saval 25 mtr. 3/4" |  |  |  | Gang bij lokaal 1.17HSP 1-02 |  |  | 2009 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 11/2023
4 |  |  | Brandslanghaspel Saval 25 mtr. 3/4" |  |  |  | Gang bij lokaal 1.01HSP 1-03 |  |  | 2009 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 11/2023
5 |  |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 5 Kg CO2 B |  |  |  | In lokaal 1.01BL.1-02 |  |  | 2019 |  |  | 2029 |  | Goedkeur 11/2023
6 |  |  | Brandslanghaspel Saval 25 mtr. 3/4" |  |  |  | Gang bij lokaal 1.06HSP1-04 |  |  | 2009 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 11/2023
Bgg
Nr. |  |  | Info |  |  |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 5 Kg CO2 B |  |  |  | HoofdingangBL.0-01 |  |  | 2019 |  |  | 2029 |  | Goedkeur 11/2023
2 |  |  | Brandslanghaspel Saval 25 mtr. 3/4" |  |  |  | Gang bij lokaal 0.23HSP 0-01 |  |  | 2009 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 11/2023
3 |  |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 5 Kg CO2 B |  |  |  | Lokaal 0.02BL.0-02 |  |  | 2019 |  |  | 2029 |  | Goedkeur 11/2023
4 |  |  | Brandslanghaspel Saval 25 mtr. 3/4" |  |  |  | Gang bij lokaal 0.02HSP 0-02 |  |  | 2009 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 11/2023
5 |  |  | Blusdeken 1.8m x 1.2m |  |  |  | In lokaal 0.23BLD 0.0.1 |  |  | 2000 |  |  |  |  | Goedkeur 11/2023
6 |  |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  |  |  | In lokaal 0.23BL. 0-03 |  |  | 2020 |  |  | 2025 |  | Goedkeur 11/2023
7 |  |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Vet ABF |  |  |  | In lokaal 0.04 catering keukenBL 0-04 |  |  | 2022 |  |  | 2027 |  | Goedkeur 11/2023
8 |  |  | Blusdeken 1.8m x 1.2m |  |  |  | In 0.04 catering keukenBLD 0.0.2 |  |  | 2022 |  |  |  |  | Goedkeur 11/2023
9 |  |  | Blusdeken 1.8m x 1.2m |  |  |  | In 0.04 catering keukenBLD 0.0.3 |  |  | 2000 |  |  |  |  | Goedkeur 11/2023
10 |  |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  |  |  | In lokaal 0.19A Catering28 |  |  | 2023 |  |  | 2028 |  | Goedkeur 11/2023
11 |  |  | Blusdeken 1.8m x 1.8m |  |  |  | In lokaal 0.19A catering29 |  |  | 2000 |  |  |  |  | Goedkeur 11/2023
12 |  |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  |  |  | In lokaal 0.07 TechniekBL 0-05 |  |  | 2021 |  |  | 2026 |  | Goedkeur 11/2023
13 |  |  | Blusdeken 1.8m x 1.2m |  |  |  | Bgg in 0.07Min techniekBLD 0.0.4 |  |  | 2022 |  |  |  |  | Goedkeur 11/2023
14 |  |  | Blusdeken 1.8m x 1.2m |  |  |  | in Lokaal 0.18BLD 0.0.5 |  |  | 2000 |  |  |  |  | Goedkeur 11/2023
15 |  |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  |  |  | lokaal BG.018BL 0-09 |  |  | 2014 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 11/2023
16 |  |  | Brandslanghaspel Saval 25 mtr. 3/4" |  |  |  | Gang bij lokaal 0.11HSP 0-03 |  |  | 2009 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 11/2023
17 |  |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  |  |  | In lokaal 0.11BL.0-06 |  |  | 2020 |  |  | 2025 |  | Goedkeur 11/2023
18 |  |  | Blusdeken 1.8m x 1.2m |  |  |  | in 0.11BLD 0.0.6 |  |  | 2000 |  |  |  |  | Goedkeur 11/2023
19 |  |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  |  |  | Bij kamer 0.15BL.0-07 |  |  | 2023 |  |  | 2028 |  | Goedkeur 11/2023
20 |  |  | Blusdeken 1.0m x 1.0m |  |  |  | in 0.15 binnenkant deurBLD 0.0.7 |  |  | 2000 |  |  |  |  | Goedkeur 11/2023
21 |  |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  |  |  | in fietsenstalling docentenBL.0-08 |  |  | 2020 |  |  | 2025 |  | Goedkeur 11/2023
22 |  |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 Kg Poeder ABC |  |  |  | garage op schoolplein26 |  |  | 2019 |  |  | 2029 |  | Goedkeur 11/2023
23 |  |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 Kg Poeder ABC |  |  |  | Garage heftruck27 |  |  | 2019 |  |  | 2029 |  | Goedkeur 11/2023
keerkleppen Bgg
Nr. |  |  | Info |  |  |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  | buitenkraan in ruimte 0.251 | [7 empty] | Afkeur 09/2021 |  | geen keerklep aanwezig. volgens de TD is het niet mogelijk om een keerklep te plaatsen. vanaf de buitenkraan gaat de leiding door de muur. gelijk aangesloten op het toilet. is Max 1 mtr tussen toilet en buiten kraan
2 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  | in ruimte 0.34 schoonmaak2 | [7 empty] | Goedkeur 03/2023
3 |  |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  |  | Gang tbv BSH nr HSP nr 0-013 | [7 empty] | Goedkeur 03/2023 |  | waterleiding niet te herleiden
4 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  | in lokaal 0.23 keuken blok4 | [7 empty] | Goedkeur 03/2023
5 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  | in lokaal 0.235 | [7 empty] | Goedkeur 03/2023
6 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  | in lokaal 0.23 keukenblok6 | [7 empty] | Goedkeur 03/2023 |  | lastig bij te komen
7 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  | in lokaal 0.23 keukenblok7 | [7 empty] | Goedkeur 03/2023 |  | klep is defect.
8 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  | in personeels ruimte 0.228 | [7 empty] | Goedkeur 03/2023
9 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  | in personeels ruimte 0.229 | [7 empty] | Goedkeur 03/2023
10 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  | in personeels ruimte10 | [7 empty] | Goedkeur 03/2023
11 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  | In kast bij hoofdingang11 | [7 empty] | Goedkeur 03/2023
12 |  |  | Terugstroombeveiliging 28mm |  |  |  | in kast hoofdingang tbv brandslanghaspel nr 0212 | [7 empty] | Goedkeur 03/2023
13 |  |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  |  | in kast bij hoofdingang13 | [7 empty] | Goedkeur 03/2023
14 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  | in lokaal 0.05 tbv vaatwasser14 | [7 empty] | Goedkeur 03/2023
15 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  | in lokaal 0.05 tbv vaatwasser15 | [7 empty] | Goedkeur 03/2023
16 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  | in lokaal 0.05 tbv vaatwasser16 | [7 empty] | Goedkeur 03/2023
17 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  | in lokaal 0.05 tbv vaatwasser17 | [7 empty] | Goedkeur 03/2023 |  | geen ruimte genoeg voor controle ( niet bereikbaar )
18 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  | in lokaal 0.18 keukenblok18 | [7 empty] | Goedkeur 03/2023
19 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  | in lokaal 0.18 douche ruimte19 | [7 empty] | Afkeur 03/2023 |  | kraan is verwijderd.
20 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  | in lokaal 0.18 wasruimte20 | [7 empty] | Goedkeur 03/2023
21 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  | in lokaal 0.18 wasruimte21 | [7 empty] | Goedkeur 03/2023
22 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  | in lokaal 0.18 wasruimte22 | [7 empty] | Goedkeur 03/2023
23 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  | in lokaal 0.18 wasruimte23 | [7 empty] | Goedkeur 03/2023
24 |  |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  |  | Gang tbv BSH nr HSP nr 0-0324 | [7 empty] | Goedkeur 03/2023 |  | waterleiding niet te herleiden
25 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  | in ruimte 0.15 tbv buitenkraan25 | [7 empty] | Goedkeur 03/2023 |  | keerklep niet kunnen controleren. hoogte is zo’n 4 mtr en kan trap niet neer zetten ivm te veel troep op de grond
26 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  | in ruimte 0.19A Catering26 | [7 empty] | Goedkeur 03/2023
27 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  | in ruimte 0.19 A Catering27 | [7 empty] | Goedkeur 03/2023
28 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  | in ruimte 0.19 A Catering28 | [7 empty] | Goedkeur 03/2023
29 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  | in ruimte 0.19 A Catering vaatwasser29 | [7 empty] | Goedkeur 03/2023
keerkleppen 1e etage
Nr. Info Locatie / referentie bjr Laatse Volgende Rev/uo/sgp rev/uo/sgp | [14 empty] | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  |  | 1e etage tbv BSH nr 1-0130 | [7 empty] | Goedkeur 03/2023
2 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  | in cv ruimte 1.2531 | [7 empty] | Goedkeur 03/2023
3 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  | in cv ruimte 1.2532 | [7 empty] | Goedkeur 03/2023
4 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  | in cv ruimte 1.2533 | [7 empty] | Goedkeur 03/2023
5 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  | in cv ruimte 1.2534 | [7 empty] | Goedkeur 03/2023
6 |  |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  |  | in cv ruimte 1.2535 | [7 empty] | Goedkeur 03/2023
7 |  |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  |  | in cv ruimte 1.2536 | [7 empty] | Afkeur 03/2023 |  | defect. klep lekt door
8 |  |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  |  | 1e gang tbv BSH nr 1-0236 | [7 empty] | Goedkeur 03/2023 |  | waterleiding niet te herleiden
9 |  |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  |  | 1e gang tbv BSH nr 1-0337 | [7 empty] | Goedkeur 03/2023
10 |  |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  |  | 1e gang tbv BSH nr 1-0438 | [7 empty] | Goedkeur 03/2023 |  | waterleiding niet te herleiden
De Paradijsvogel Dependance Eksterhof 3A
Actuele inventaris informatie: Bgg
Nr. | Info |  |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  |  | Gang bij keuken1 |  |  | 2019 |  |  | 2024 |  | Goedkeur 11/2023
2 | Brandslanghaspel Noha 20 mtr. 3/4" |  |  | gang bij keuken2 |  |  | 2000 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 11/2023 |  | pictogram gemonteerd
3 | Brandslanghaspel Noha 20 mtr. 3/4" |  |  | gang bij lokaal 1/2 C3 |  |  | 2001 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 11/2023
4 | Brandslanghaspel Noha 20 mtr. 3/4" |  |  | gang bij lokaal 1/2 E4 |  |  | 2000 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 11/2023
5 | Brandslanghaspel Noha 20 mtr. 3/4" |  |  | Gang bij gymzaal5 |  |  | 2000 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 11/2023
6 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  |  | In kantoor6 |  |  | 2019 |  |  | 2024 |  | Goedkeur 11/2023
7 | Blusdeken 1.8m x 1.2m |  |  | Gang bij lokaal 1/2 C7 |  |  | 2015 |  |  |  |  | Goedkeur 11/2023
8 | Blusdeken 1.0m x 1.0m |  |  | Leraren kamer8 |  |  | 2001 |  |  |  |  | Goedkeur 11/2023 |  | Blusdeken laten hangen!
9 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 2 Kg CO2 B |  |  | Werkplaats server ruimte9 |  |  | 2017 |  |  | 2027 |  | Goedkeur 11/2023
keerkleppen
Nr. | Info |  |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  | in leraar ruimte tbv boiler1 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
2 | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  | in leraar ruimte tbv koffie automaat2 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
3 | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  | in leraar ruimte tbv koffie automaat3 | [7 empty] | Afkeur 11/2023 |  | 22, 23 keerklep ontbreekt / lekt door
4 | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  | in leraar ruimte tbv vaatwasser4 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
5 | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  | in leraar ruimte tbv vaatwasser5 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023 |  | geen controle mogelijk ivm BK defect
6 | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  | gang tbv BSH nr 27 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
7 | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  | gang tbv BSH nr 38 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
8 | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  | gang tbv BSH nr 49 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
9 | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  | gang tbv BSH nr 510 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
10 | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  | in kantoor tbv boiler11 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
11 | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  | in wasruimte tbv wasmachine12 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
12 | Terugstroombeveiliging 35mm |  |  | bij watermeter13 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
Vlieger Frits Diepenlaan 39-43
Actuele inventaris informatie: Schoolgebouw de Vlieger nr 43
Nr. |  | Info |  |  |  |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  | Brandslanghaspel Saval 20 mtr. 3/4" |  |  |  |  | Bgg, gang / groep 6 / rechts1 |  |  | 1999 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 04/2023
2 |  | Blusdeken 1.2m x 1.2m |  |  |  |  | Bgg, gang / groep 6 / rechts1.A |  |  | 2009 |  |  |  |  | Goedkeur 04/2023
3 |  | Brandslanghaspel Saval 20 mtr. 3/4" |  |  |  |  | Bgg, gang / groep 3 / links2 |  |  | 1999 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 04/2023
4 |  | Blusdeken 1.8m x 1.2m |  |  |  |  | Bgg, gang / groep 3 / links2.A |  |  | 2010 |  |  |  |  | Goedkeur 04/2023
5 |  | Brandslanghaspel Saval 20 mtr. 3/4" |  |  |  |  | Bgg, gang / opslag / links3 |  |  | 1999 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 04/2023
6 |  | Blusdeken 1.8m x 1.2m |  |  |  |  | Bgg, gang / opslag / links3.A |  |  | 2011 |  |  |  |  | Goedkeur 04/2023
7 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  |  |  |  | Bgg, gang / opslag / links4 |  |  | 2020 |  |  | 2025 |  | Goedkeur 04/2023
8 |  | Brandslanghaspel Saval 20 mtr. 3/4" |  |  |  |  | Bgg, gang / personeels toilet / keuken5 |  |  | 1999 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 04/2023
9 |  | Blusdeken 1.8m x 1.2m |  |  |  |  | Bgg, gang / personeelstoilet / keuken5.A |  |  | 2012 |  |  |  |  | Goedkeur 04/2023
10 |  | Brandslanghaspel Saval 20 mtr. 3/4" |  |  |  |  | Bgg, gang / groep 1/2 / toilet6 |  |  | 1999 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 04/2023
11 |  | Blusdeken 1.8m x 1.2m |  |  |  |  | Bgg, gang / groep 1/26.A |  |  | 2013 |  |  |  |  | Goedkeur 04/2023
12 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 Kg Poeder ABC |  |  |  |  | Bgg, in CV ruimte7 |  |  | 2020 |  |  | 2030 |  | Goedkeur 04/2023
13 |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  |  |  |  | bgg kinderopvang toilet8 |  |  | 2000 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 04/2023
14 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  |  |  |  | Bgg, kinderopvang toilet9 |  |  | 2020 |  |  | 2025 |  | Goedkeur 04/2023
15 |  | Blusdeken 1.8m x 1.2m |  |  |  |  | Bgg kinderopvang toilet9.A |  |  | 2021 |  |  |  |  | Goedkeur 04/2023
Schoolgebouw t Vliegveld nr 39
Nr. |  | Info |  |  |  |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  | Brandslanghaspel Saval 25 mtr. 3/4" |  |  |  |  | Bgg, ingang / links10 |  |  | 2016 | 2021 |  | 2026 |  | Goedkeur 04/2023
2 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  |  |  |  | Bgg, ingang / links11 |  |  | 2020 |  |  | 2025 |  | Goedkeur 04/2023 |  | hangt hoger i.v.m. keukenblad
3 |  | Blusdeken 1.8m x 1.8m |  |  |  |  | Bgg, ingang / links12 |  |  | 2013 |  |  |  |  | Afkeur 04/2023
4 |  | Brandslanghaspel Saval 25 mtr. 3/4" |  |  |  |  | 1 e verdieping, gang / groep 7.A13 |  |  | 2016 | 2021 |  | 2026 |  | Goedkeur 04/2023
5 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  |  |  |  | 1 e verdieping, gang / groep 7.A14 |  |  | 2020 |  |  | 2025 |  | Goedkeur 04/2023
6 |  | Draagbaar blustoestel Saval 5 Kg CO2 B |  |  |  |  | 1 e verdieping, patchkast ruimte15 |  |  | 2016 |  |  | 2026 |  | Goedkeur 04/2023
Buitenom
Nr. |  | Info |  |  |  |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 Kg Poeder ABC |  |  |  |  | Bgg, CV ruimte / links van ingang16 |  |  | 2020 |  |  | 2030 |  | Goedkeur 04/2023
terugstroombeveiliging
Nr. |  | Info |  |  |  |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  |  | bij meterkast1 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
2 |  | Terugstroombeveiliging overig |  |  |  |  | cv ruimte2 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
3 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  |  | schoonmaakhok3 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
4 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  |  |  | hal bij brandslanghaspel 014 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023 |  | afsluiter onder Keerklep slecht.
5 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  |  |  | gang bij brandslanghaspel 055 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
6 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  |  | pantry keukenkastje6 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
7 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  |  | pantry keukenkastje7 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
8 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  |  | pantry wasmachine8 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
9 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  |  | pantry koffiemachine9 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
10 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  |  |  | gang bij brandslanghaspel 0610 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
11 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  |  | cv hok aanbouw11 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
12 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  |  | CV ruimte aanbouw11A | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
13 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  |  |  | aanbouw bij brandslanghaspel 0812 | [7 empty] | Afkeur 04/2023 |  | 23 lekt door
14 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  |  | aanbouw in keukenblok pantry13 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023 |  | boiler staat uit
15 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  |  | Aanbouw in keukenblok blauwe walvis13A | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
16 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  |  | Aanbouw in keukenblok grijze dolfijn13B | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
17 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  |  |  | gang bij brandslanghaspel 0314 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
18 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  |  |  | gang bij brandslanghaspel 0215 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
19 |  | Terugstroombeveiliging overig |  |  |  |  | teamkamer keuken blok16 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
20 |  | Terugstroombeveiliging 28mm |  |  |  |  | nummer 39 watermeter17 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
21 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  |  | keuken nummer 3918 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023 |  | keerklep terug plaatsen naar oorsprong.
22 |  | Terugstroombeveiliging overig |  |  |  |  | keuken nummer 3919 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
23 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  |  | keuken nummer 3920 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
24 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  |  |  | nummer 39 1e verd bij brandslang21 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
ISW Gasthuislaan Gasthuislaan 145
Actuele inventaris informatie: 3 e verdieping
Nr. | Info |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 | Brandslanghaspel Saval 25 mtr. 3/4" |  | 3 e verdieping, gang / toiletten1 |  |  | 2018 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 12/2023
2 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | 3 e verdieping, CV ruimte / via 2 e verdieping2 |  |  | 2023 |  |  | 2028 |  | Goedkeur 12/2023
2 e verdieping
Nr. | Info |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 5 Kg CO2 B |  | 2 e verdieping, gang / lokaal 2043 |  |  | 2019 |  |  | 2029 |  | Goedkeur 12/2023
2 | Brandslanghaspel Saval 20 mtr. 3/4" |  | 2 e verdieping, gang / lokaal 2074 |  |  | 2000 | 2020 |  | 2025 |  | Goedkeur 12/2023
3 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | 2 e verdieping, in kabinet / BI Nask35 |  |  | 2023 |  |  | 2028 |  | Goedkeur 12/2023
4 | Brandslanghaspel Saval 20 mtr. 3/4" |  | 2 e verdieping, gang / lokaal 2085 |  |  | 2000 | 2020 |  | 2025 |  | Goedkeur 12/2023
5 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 5 Kg CO2 B |  | 2 e verdieping, gang / spreekkamer 2.16 |  |  | 2019 |  |  | 2029 |  | Goedkeur 12/2023
6 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 5 Kg CO2 B |  | 2 e verdieping, lokaal 2.128 |  |  | 2011 | 2017 |  | 2027 |  | Goedkeur 12/2023
7 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 5 Kg CO2 B |  | 2 e verdieping, lokaal 2137 |  |  | 2011 | 2017 |  | 2027 |  | Goedkeur 12/2023
8 | Blusdeken 1.8m x 1.2m |  | kabinet naast 2.1338 |  |  | 1998 |  |  |  |  | Goedkeur 12/2023 |  | ongeschikt voor frituurbranden
9 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 5 Kg CO2 B |  | 2 e verdieping, lokaal 2.119 |  |  | 2011 | 2021 |  | 2031 |  | Goedkeur 12/2023
10 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | 2 e verdieping, in kabinet / naast 2.1036 |  |  | 2023 |  |  | 2028 |  | Goedkeur 12/2023
11 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | kabinet naast 2.1337 |  |  | 2020 |  |  | 2025 |  | Goedkeur 12/2023
12 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | 2 e verdieping, gang / kabinet / traphuis10 |  |  | 2014 | 2020 |  | 2025 |  | Goedkeur 12/2023
13 | Brandslanghaspel Saval 20 mtr. 3/4" |  | 2 e verdieping, gang / kabinet / traphuis11 |  |  | 2000 | 2020 |  | 2025 |  | Goedkeur 12/2023
1 e verdieping
Nr. | Info |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | 1 e verdieping, traphuis / lokaal 1.1012 |  |  | 2014 | 2020 |  | 2025 |  | Goedkeur 12/2023
2 | Brandslanghaspel Saval 20 mtr. 3/4" |  | 1 e verdieping, traphuis / toiletten13 |  |  | 2000 | 2020 |  | 2025 |  | Goedkeur 12/2023
3 | Brandslanghaspel Saval 20 mtr. 3/4" |  | 1 e verdieping, lifthal / traphuis14 |  |  | 2000 | 2020 |  | 2025 |  | Afkeur 12/2023 |  | LekkageVSA lek
4 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 5 Kg CO2 B |  | 1 e verdieping, lifthal / traphuis15 |  |  | 2023 |  |  | 2033 |  | Goedkeur 12/2023
5 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 5 Kg CO2 B |  | 1 e verdieping, traphuis / lokaal 1.0516 |  |  | 2011 | 2021 |  | 2031 |  | Goedkeur 12/2023
6 | Brandslanghaspel Saval 20 mtr. 3/4" |  | 1 e verdieping, gang / lokaal 1.0617 |  |  | 2000 | 2020 |  | 2025 |  | Goedkeur 12/2023
Begane grond
Nr. | Info |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | Begane grond, traphuis west18 |  |  | 2023 |  |  | 2028 |  | Goedkeur 12/2023
2 | Brandslanghaspel Saval 20 mtr. 3/4" |  | Begane grond, gang / toiletten / traphuis19 |  |  | 2000 | 2020 |  | 2025 |  | Goedkeur 12/2023
3 | Brandslanghaspel Saval 30 mtr. 3/4" |  | Begane geond, gang / toilet / beheerder ICT20 |  |  | 2018 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 12/2023
4 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Vet ABF |  | Begane grond, kantine / keuken21 |  |  | 2023 |  |  | 2028 |  | Goedkeur 12/2023
5 | Blusdeken 1.8m x 1.8m |  | Begane grond, kantine / keuken21.A |  |  | 1990 |  |  |  |  | Goedkeur 12/2023 |  | ongeschikt voor frituurbranden
6 | Brandslanghaspel Saval 20 mtr. 3/4" |  | Begane grond, aula / patch kast 422 |  |  | 2000 | 2020 |  | 2025 |  | Goedkeur 12/2023
7 | Brandslanghaspel Saval 20 mtr. 3/4" |  | Begane grond, centrale hal / miva / lift23 |  |  | 2000 | 2020 |  | 2025 |  | Goedkeur 12/2023
8 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | Begane grond, concierge24 |  |  | 2023 |  |  | 2028 |  | Goedkeur 12/2023
9 | Blusdeken 1.8m x 1.2m |  | Begane grond, concierge24.A |  |  | 2023 |  |  |  |  | Goedkeur 12/2023 |  | ongeschikt voor frituurbranden
10 | Brandslanghaspel Saval 20 mtr. 3/4" |  | Begane grond, gang / lockertjes / congierge25 |  |  | 2000 | 2020 |  | 2025 |  | Goedkeur 12/2023
11 | Brandslanghaspel Saval 20 mtr. 3/4" |  | Begane grond, gang / gymzaal / G1-G226 |  |  | 2000 | 2020 |  | 2025 |  | Goedkeur 12/2023
12 | Brandslanghaspel Saval 20 mtr. 3/4" |  | Begane grond, gang / kleedruimte / gymzaal27 |  |  | 2000 | 2020 |  | 2025 |  | Goedkeur 12/2023
13 | Brandslanghaspel Saval 30 mtr. 3/4" |  | 1 e verdieping, gang naar gymzaal 3 / straatkant31 |  |  | 2012 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 12/2023
14 | Brandslanghaspel Saval 20 mtr. 3/4" |  | 1 e verdieping, gang voor gymzaal 332 |  |  | 2012 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 12/2023
15 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | 1 e verdieping, CV ruimte33 |  |  | 2023 |  |  | 2028 |  | Goedkeur 12/2023
16 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | 1 e verdieping, personeel ( gymzaal )34 |  |  | 2023 |  |  | 2028 |  | Goedkeur 12/2023
17 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | Begane grond, gang / personeelskamer28 |  |  | 2014 | 2020 |  | 2025 |  | Goedkeur 12/2023
18 | Brandslanghaspel Saval 20 mtr. 3/4" |  | Begane grond, gang / personeels garderobe29 |  |  | 2000 | 2020 |  | 2025 |  | Goedkeur 12/2023
Buitenom
Nr. | Info |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 5 Kg CO2 B |  | Begane grond, ketelhuis / straatkant30 |  |  | 2007 | 2017 |  | 2027 |  | Goedkeur 12/2023
2 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 5 Kg CO2 B |  | patchkast 4 |  |  | 2023 |  |  | 2033 |  | Goedkeur 12/2023
terugstroombeveiliging bgg
Nr. | Info |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 | Terugstroombeveiliging overig |  | meterkast bij ingang1 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023
2 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | magazijn 1 (boven plafond)2 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023
3 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | magazijn 1 ( boven plafond)3 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023
4 | Terugstroombeveiliging overig |  | magazijn 1 ( achter wasmachine)4 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023
5 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | magazijn 1 (achter wasmachine)5 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023
6 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | ruimte k001 /time out ruimte (boven plafond)6 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023 |  | keerklep overbodig advies verwijderen.
7 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | lokaal 0.017 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023
8 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | gang bij lokaal 0.01 (bsh 20)8 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023
9 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | lokaal 0.039 | [7 empty] | Afkeur 02/2023 |  | 23 niet controleerbaar ivm afsluiter defect
10 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | bij aula (bsh 19)10 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023
11 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | aula (bsh 22)11 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023
12 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | spoelkeuken12 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023
13 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | spoelkeuken13 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023
14 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | spoelkeuken14 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023
15 | Terugstroombeveiliging overig |  | spoelkeuken15 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023
16 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | keuken (boven plafond)16 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023 |  | terug plaatsen naar oorsprong.
17 | Terugstroombeveiliging overig |  | keuken (achter koelkast)17 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023
18 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | opslag keuken18 | [7 empty] | Afkeur 02/2023 |  | niet controleerbaar
19 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | hal (bsh 23)19 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023
20 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | schoonmaakhok20 | [7 empty] | Afkeur 02/2023 |  | niet controleerbaar
21 | Terugstroombeveiliging overig |  | hal (achter drankmachines)21 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023
22 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | hal (achter drankmachines)22 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023
23 | Terugstroombeveiliging overig |  | hal ( achter drankmachines)23 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023
24 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | hal (achter drankmachines)24 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023
25 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | repro (boven plafond)25 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023
26 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | hal kluisjes ( bsh 25)26
27 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | werkplaats concierge27 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023
28 | Terugstroombeveiliging 28mm |  | pompstation ruimte 031 (boven plafond)28 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023
29 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | gang (bsh 29)29 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023
30 | Terugstroombeveiliging overig |  | teamkamer ( koffiemachine)30 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023
31 | Terugstroombeveiliging overig |  | teamkamer (koffiemachine)31 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023
32 | Terugstroombeveiliging overig |  | teamkamer (koffiemachine)32 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023
33 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | teamkamer ( boven plafond)33 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023
34 | Terugstroombeveiliging overig |  | teamkamer (keuken)34 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023
terugstroombeveiliging 1/2/3e verd
Nr. Info Locatie / referentie bjr Laatse Volgende Rev/uo/sgp rev/uo/sgp | [10 empty] | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | gang (bsh 14)35 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023
2 | Terugstroombeveiliging 35mm |  | 1e verd gang boven bsh 1436 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023
3 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | In ruimte schoonmaak 1.1536A | [7 empty] | Afkeur 02/2023 |  | 23 lekt door.
4 | Terugstroombeveiliging 35mm |  | 1e ver boven gang t.o 1.1337 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023
5 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | 1e verd gang (bsh 13)38 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023
6 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | 2e verd gang (bsh 05)39 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023
7 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | 2e verd kabinet bi/nask40 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023
8 | Terugstroombeveiliging overig |  | 2e verd kabinet bi/nask41 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023
9 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | 3e verd cv ruimte42 | [7 empty] | Afkeur 02/2023 |  | 23 klep zit vast.
10 | Terugstroombeveiliging overig |  | 3e verd cv ruimte43 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023
11 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | 2e verd kabinet naast 2.1044 | [7 empty] | Afkeur 02/2023 |  | 23 lekt door.
12 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | 2e verd kabinet naast 2.1345 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023
13 | Terugstroombeveiliging overig |  | 2e verd kabinet naast 2.1346 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023
14 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | 2e verd kabinet naast 2.1147 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023
15 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | 3e verd docenten werkplek48 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023
16 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | 3e verd (bsh 1)49 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023
gymzaal
Nr. Info Locatie / referentie bjr Laatse Volgende Rev/uo/sgp rev/uo/sgp | [10 empty] | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | g2 dames douche50 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023
2 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | g2 dames douches51 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023
3 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | g2 dames douche52 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023
4 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | g2 heren douche53 | [7 empty] | Afkeur 02/2023 |  | 23 lekt door.
5 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | g2 heren douche54 | [7 empty] | Afkeur 02/2023 |  | 23 Afsluiter niet dicht te krijgen.
6 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | gymzaal hal (bsh)55 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023
7 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | gymzaal gang (bsh 25)56 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023
8 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | g1 heren douche57 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023
9 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | g1 heren douche58 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023
10 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | g1 heren douche59 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023
11 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | g1 heren douche60 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023
12 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | g1 dames douche61 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023
13 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | g1 dames douche62 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023
14 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | g1 dames douche63 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023
15 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | 1e verd gang (bsh 31)64 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023
16 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | 1e verd cv ruimte65 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023
17 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | 1e verdcv ruimte66 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023
18 | Terugstroombeveiliging overig |  | 1e verd cv ruimte67 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023
19 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | 1e verd cv ruimte68 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023
20 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | 1e verd cv ruimte69 | [7 empty] | Afkeur 02/2023 |  | 23 lekt op asje. KK wordt met onderhoud vervangen.
21 | Terugstroombeveiliging 28mm |  | Plafond berging 3 tbv haspel 3270 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023
22 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | 1e ver heren douche71 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023
23 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | 1e verd heren douche72 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023
24 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | 1e verd heren douche73 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023
25 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | 1e verd heren douche74 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023
26 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | 1e ver dames douche75 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023
27 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | 1e verd dames douche76 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023
28 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | cv ruimte buiten om77 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023
29 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | cv ruimte buiten om78 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023
30 | Terugstroombeveiliging overig |  | cv ruimte buiten om79 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023
31 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | cv ruimte buiten om80 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023
32 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | cv ruimte buiten om81 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023
33 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | cv ruimte buiten om82
Basisschool het Lichtbaken Georges Bizetstraat 21
Actuele inventaris informatie: Bgg
Nr. | Info |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  | gymzaal01 |  |  | 1983 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 05/2023
2 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | In direktiekamer02 |  |  | 2023 |  |  | 2028 |  | Goedkeur 05/2023
3 | Blusdeken 1.0m x 1.0m |  | keukentje3 A |  |  | 1997 |  |  |  |  | Goedkeur 05/2023
4 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | hal bij keuken03 |  |  | 2023 |  |  | 2028 |  | Goedkeur 05/2023
5 | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  | hal bij keuken04 |  |  | 1983 | 2024 |  | 2029 |  | Goedkeur 01/2024 |  | slang bj 2018
6 | Blusdeken 1.0m x 1.0m |  | Hal bij keuken4.1 |  |  | 1997 |  |  |  |  | Goedkeur 05/2023 |  | niet geschikt voor frituurbranden.
7 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | In docentenkamer05 |  |  | 2023 |  |  | 2028 |  | Goedkeur 05/2023
8 | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  | gang peuters06 |  |  | 2018 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 05/2023
9 | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  | Ingang peuterklassen06-01 |  |  | 2012 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 05/2023
10 | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  | Bij trap 1e verd.06-02 |  |  | 2012 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 05/2023
11 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 5 Kg CO2 B |  | In CV-ruimte (buitenom)07 |  |  | 2018 |  |  | 2028 |  | Goedkeur 05/2023 |  | schroef bij gemonteerd 2023
terugstroombeveiliging
Nr. | Info |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 | Terugstroombeveiliging overig |  | schoonmaak hok watermeter1 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023 |  | let op voor de watermeter
2 | Terugstroombeveiliging 28mm |  | cv ruimte ( buiten om)2 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
3 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | cv ruimte (buiten om)3 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023 |  | horizontaal plaatsen’21/‘22
4 | Terugstroombeveiliging overig |  | cv ruimte (buiten om)5 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
5 | Terugstroombeveiliging 28mm |  | cv ruimte (buiten om)6 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
6 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | cv ruimte (buiten om)7 | [7 empty] | Afkeur 05/2023 |  | 23 lekt door.
7 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | gymzaal8 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
8 | Terugstroombeveiliging 28mm |  | hok van concierge9 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
9 | Terugstroombeveiliging 28mm |  | hok van concierge10 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
10 | Terugstroombeveiliging overig |  | knutselruimte11 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
11 | Terugstroombeveiliging overig |  | leraren kamer keukenkastje12 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
12 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | centrale hal bij brandslanghaspel 0414 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
13 | Terugstroombeveiliging overig |  | keuken15 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
14 | Terugstroombeveiliging overig |  | keuken16 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
15 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in keuken onder aanrecht16A | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
16 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | keuken17 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
17 | Terugstroombeveiliging overig |  | keuken achter wasmachine18 | [7 empty] | Afkeur 12/2022 |  | 23 Niet bereikbaar
Basisschool ’t Palet (dependance) Gerard Doustraat 192
Actuele inventaris informatie: Bgg
Nr. | Info |  |  |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 | Brandslanghaspel Saval 20 mtr. 3/4" |  |  |  | Hal01 |  |  | 2012 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 04/2023
2 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  |  |  | Hal02 |  |  | 2019 |  |  | 2024 |  | Goedkeur 04/2023
1e verd.
Nr. | Info |  |  |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 | Brandslanghaspel Saval 20 mtr. 3/4" |  |  |  | Hal03 |  |  | 2009 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 04/2023
2 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  |  |  | Hal04 |  |  | 2022 |  |  | 2027 |  | Goedkeur 04/2023
3 | Blusdeken 1.2m x 1.2m |  |  |  | 1e verd.1.2 |  |  | 2013 |  |  |  |  | Goedkeur 04/2023
terugstroombeveiliging
Nr. | Info |  |  |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 | Terugstroombeveiliging 35mm |  |  |  | watermeter kast.1 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
2 | Terugstroombeveiliging overig |  |  |  | personeelskamer2 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
3 | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  | personeelskamer3 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
4 | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  | kopieer ruimte4 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
5 | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  |  | centrale hal (bsh 01)5 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023 |  | centrale keerklep
6 | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  | lerarenkamer6 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
7 | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  | lerarenkamer7 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
John F. Kennedy Gradaland 5
Actuele inventaris informatie: 1e verd
Nr. |  |  | Info |  |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  |  | Brandslanghaspel Fire Control 25 mtr. 3/4" |  |  | gang bij lok C101 |  |  | 1986 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 10/2023
2 |  |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  |  | gang bij lok B102 |  |  | 2017 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 10/2023
Bgg
Nr. |  |  | Info |  |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  |  | Brandslanghaspel Fire Control 25 mtr. 3/4" |  |  | gang bij directie03 |  |  | 1986 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 10/2023
2 |  |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 2 Kg CO2 B |  |  | Bij docentenkamer04 |  |  | 2022 |  |  | 2032 |  | Goedkeur 10/2023
3 |  |  | Brandslanghaspel Moyne Roberts 20 mtr. 3/4" |  |  | Bij docentenkamer05 |  |  | 2016 | 2021 |  | 2026 |  | Goedkeur 10/2023
4 |  |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  |  | gang bij lok A106 |  |  | 2017 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 10/2023
5 |  |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  |  | Ingang c.v.-ruimte Kelder07 |  |  | 2020 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 10/2023
terugstroombeveiliging
Nr. |  |  | Info |  |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  | kelder opslag ouderraad2 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023 |  | Klep is goed locatie verkeerd. Advies:terug plaatsen naar oorsprong 22,23
2 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  | lokaal b3 (keukenkastje)3 | [7 empty] | Afkeur 10/2023 |  | afsluiter defect draait te ver door ‘22
3 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  | lokaal b3 (keukenkastje)4 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
4 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  | pantry (t.o bsh 3)5 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
5 |  |  | Terugstroombeveiliging overig |  |  | pantry (t.o bsh 3)6 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
6 |  |  | Terugstroombeveiliging overig |  |  | pantry (t.o bsh 3)7 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
7 |  |  | Terugstroombeveiliging overig |  |  | toilet ruimte (wasmachine)8 | [7 empty] | Afkeur 10/2023 |  | niet bereikbaar ‘21/‘22/23
8 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  | Achter wasmachine in toiletruimte8A | [7 empty] | Afkeur 10/2023
9 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  | toiletgroep (wastafel)9 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
10 |  |  | Terugstroombeveiliging overig |  |  | toiletgroep (wastafel)10 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
11 |  |  | Terugstroombeveiliging overig |  |  | gang naast lokaal 411 | [7 empty] | Afkeur 10/2023 |  | niet controleerbaar ‘21/‘22/23
12 |  |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  | bij bsh 512 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
13 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  | gang 1e verd (naast lokaal 11)13 | [7 empty] | Afkeur 10/2023 |  | niet controleerbaar. ‘21/‘22/23
14 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  | 1e verd onder haspel 114 | [7 empty] | Afkeur 10/2023 |  | 23 niet controleerbaar
Jeroen Guido Gezellestraat 51
Actuele inventaris informatie: 1e etage
Nr. |  | Info |  |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  | Brandslanghaspel Saval 20 mtr. 3/4" |  |  | Gang bij liftHSP.1-01 |  |  | 2007 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 10/2023
2 |  | Brandslanghaspel Saval 20 mtr. 3/4" |  |  | Gang bij groep 5BHSP.1-02 |  |  | 2007 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 10/2023
begane grond
Nr. |  | Info |  |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 Kg Poeder ABC |  |  | Bij ketelhuisBL.0-01 |  |  | 2017 |  |  | 2027 |  | Goedkeur 10/2023
2 |  | Brandslanghaspel Saval 20 mtr. 3/4" |  |  | Gang bij peuterspeelzaalHSP.0-03 |  |  | 2007 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 10/2023
3 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  |  | in kantineBL 0-02 |  |  | 2017 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 10/2023
4 |  | Brandslanghaspel Saval 20 mtr. 3/4" |  |  | Hal bij liftHSP.0-04 |  |  | 2007 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 10/2023 |  | 22 haspel gangbaar gemaakt ivm verkeerde Oringen en slang ingekort ivm defect.
terugstroombeveiliging
Nr. |  | Info |  |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  | Terugstroombeveiliging overig |  |  | was en koelruimte1 | [7 empty] | Afkeur 04/2023 |  | 23 kraan lekt door ivm defect kraanleer.
2 |  | Terugstroombeveiliging 28mm |  |  | was en koelruimte (hydrofoor)2 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
3 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  | was en koelruimte boven plafond (bsh 04)3 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
4 |  | Terugstroombeveiliging overig |  |  | kantine in aanrechtkastje4 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
5 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  | kantine in aanrechtkastje5 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
6 |  | Terugstroombeveiliging overig |  |  | kantine naast koffieautomaat6 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
7 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  | gang (bsh03)7 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
8 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  | cv hok8 | [7 empty] | Afkeur 04/2023 |  | Niet controleerbaar ivm geen afsluiter met aftap.
9 |  | Terugstroombeveiliging overig |  |  | cv hok9 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
10 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  | cv hok10 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
11 |  | Terugstroombeveiliging 28mm |  |  | kleed/douchruimte heren11 | [7 empty] | Afkeur 04/2023 |  | 22 ,23 lekt door.
12 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  | kleed/doucheruimte heren12 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
13 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  | kleed/doucheruimte heren13 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
14 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  | kleed/doucheruimte heren14 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
15 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  | kleed/doucheruimte dames15 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
16 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  | kleed/ doucheruimte dames16 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
17 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  | kleed/ douchruimte dames17 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
18 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  | kleed/ doucheruimte dames18 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
19 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  | 1e verd hal (bsh 1-0219 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
20 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  | 1e verd hal (bsh 1-01)20 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023 |  | Keerklep boven plafond in was/koelruimte bgg
Grote Beer Guntersteinweg 60-62
Actuele inventaris informatie: 1e etage
Nr. |  | Info |  | Locatie / referentie |  |  |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Brandslanghaspel Saval 20 mtr. 3/4" |  | bij teamruimte01 |  |  |  |  | 2005 | 2020 |  | 2025 |  | Goedkeur 04/2023
2 |  | Brandslanghaspel Saval 20 mtr. 3/4" |  | groep 4B02 |  |  |  |  | 2005 | 2020 |  | 2025 |  | Goedkeur 04/2023
3 |  | Brandslanghaspel Saval 20 mtr. 3/4" |  | gang bij groep 3A03 |  |  |  |  | 2005 | 2020 |  | 2025 |  | Goedkeur 04/2023
4 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | techniekruimteB3 |  |  |  |  | 2023 |  |  | 2028 |  | Goedkeur 04/2023
5 |  | Brandslanghaspel Saval 20 mtr. 3/4" |  | gang bij groep 704 |  |  |  |  | 2005 | 2020 |  | 2025 |  | Goedkeur 04/2023
6 |  | Brandslanghaspel Saval 20 mtr. 3/4" |  | Gymzaal5 |  |  |  |  | 2005 | 2020 |  | 2025 |  | Goedkeur 04/2023
7 |  | Brandslanghaspel Ajax 25 mtr. 3/4" |  | Naast magazijn kleine beer4.1 |  |  |  |  | 2015 | 2020 |  | 2025 |  | Goedkeur 04/2023
8 |  | Draagbaar blustoestel Ajax 5 Kg CO2 B |  | 1ste verd. cv ruimte in muzieklokaalb1 |  |  |  |  | 2015 |  |  | 2025 |  | Goedkeur 04/2023
begane grond
Nr. |  | Info |  | Locatie / referentie |  |  |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Brandslanghaspel Saval 20 mtr. 3/4" |  | gang kleedruimte06 |  |  |  |  | 2005 | 2020 |  | 2025 |  | Goedkeur 04/2023
2 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | achteringangb2 |  |  |  |  | 2023 |  |  | 2028 |  | Goedkeur 04/2023
3 |  | Brandslanghaspel Saval 20 mtr. 3/4" |  | gang bij groep 1/2 F07 |  |  |  |  | 2005 | 2020 |  | 2025 |  | Goedkeur 04/2023
4 |  | Brandslanghaspel Saval 20 mtr. 3/4" |  | gang bij groep 1/2 B08 |  |  |  |  | 2005 | 2020 |  | 2025 |  | Goedkeur 04/2023
5 |  | Brandslanghaspel Saval 20 mtr. 3/4" |  | bij ingang09 |  |  |  |  | 2005 | 2020 |  | 2025
6 |  | Blusdeken 1.8m x 1.2m |  | naasr haspel 99,1 |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  | Goedkeur 04/2023 |  |  | defect en vervuild. vervangen 2023
7 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | in drukkerij10 |  |  |  |  | 2022 |  |  | 2027 |  | Goedkeur 04/2023
8 |  | Brandslanghaspel Saval 20 mtr. 3/4" |  | In peuterklas (oud)11 |  |  |  |  | 2005 | 2020 |  | 2025 |  | Goedkeur 04/2023
Noodgebouw bgg
Nr. |  | Info |  | Locatie / referentie |  |  |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Brandslanghaspel Ajax 25 mtr. 3/4" |  | de kleine beren (62)4.2 |  |  |  |  | 2015 | 2020 |  | 2025 |  | Goedkeur 04/2023
Keerklep Bgg
Nr. |  | Info |  | Locatie / referentie |  |  |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in meterkast( water meter) bij ingang achterzijde van het gebouw1 | [9 empty] | Goedkeur 04/2023
2 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in | boiler ruimte2 | [8 empty] | Goedkeur 04/2023 |  |  | keerklep plaatsen in oorsprong ‘21/‘22
3 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in | boiler ruimte3 | [8 empty] | Goedkeur 04/2023
4 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in douche kleedkamer Docent4 | [9 empty] | Goedkeur 04/2023 |  |  | losse afsluiter.
5 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in douche kleedkamer Docent5 | [9 empty] | Goedkeur 04/2023 |  |  | losse afsluiter
6 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | gang kleedruimte6 | [9 empty] | Goedkeur 04/2023 |  |  | keerklep verwijderen er zit een EA keerklep met afsluiter boven het haspel in het plafond ‘22
7 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | gang kleedkamers boven haspel nr 66A | [9 empty] | Goedkeur 04/2023 |  |  | keerklep verwijderen er zit een EA keerklep met afsluiter boven het plafond tbv dit haspel ‘22
8 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | gang kleedruinte bij vluchtweg aanduiding nr 24!7 | [9 empty] | Afkeur 04/2023 |  |  | leiding niet inzichtelijk mogelijk keerklep gekoppeld nummer 07-03
9 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | gang kleedruinte bij vluchtweg aanduiding nr 24!8 | [9 empty] | Afkeur 04/2023 |  |  | controle niet mogelijk. advies afsluiter plaatsen voor keerklep
10 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | gang kleedruinte bij vluchtweg aanduiding nr 24!9 | [9 empty] | Afkeur 04/2023 |  |  | geen controle mogelijk. advies kraan voor keerklep plaatsen
11 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | gang kleedruinte bij vluchtweg aanduiding nr 24!10 | [9 empty] | Afkeur 04/2023 |  |  | geen controle mogelijk. advies kraan plaatsen voor keerklep
12 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in douche ruimte dames11 | [9 empty] | Afkeur 04/2023 |  |  | geen controle mogelijk. advies kraan voor keerklep plaatsen
13 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in douche ruimte dames12 | [9 empty] | Afkeur 04/2023 |  |  | geen controle mogelijk. advies kraan voor keerklep plaatsen
14 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in douche ruimte dames13 | [9 empty] | Afkeur 04/2023 |  |  | geen controle mogelijk. advies kraan voor keerklep plaatsen
15 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in douche ruimte dames14 | [9 empty] | Afkeur 04/2023 |  |  | geen controle mogelijk. advies kraan voor keerklep plaatsen
16 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | in plafond boven HSP nr 0715 | [9 empty] | Goedkeur 04/2023
17 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | onder haspel nr 715A | [9 empty] | Goedkeur 04/2023 |  |  | keerklep verwijderen er zit een EA keerklep met afsluiter boven het haspel in het plafond ‘22
18 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | in plafond links vsn kleuter toilet36 | [9 empty] | Goedkeur 04/2023
19 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | in plafond boven BSH nr 0816 | [9 empty] | Afkeur 04/2023 |  |  | 23 lekt door.
20 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | onder BSH 0816A | [9 empty] | Goedkeur 04/2023 |  |  | keerklep verwijderen er zit een EA keerklep met afsluiter boven het haspel in het plafond ‘22
21 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | in plafond boven TBV BSH nr 1117 | [9 empty] | Goedkeur 04/2023
22 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | onder haspel nr 1117A | [9 empty] | Goedkeur 04/2023 |  |  | keerklep verwijderen er zit een EA keerklep met afsluiter boven het haspel in het plafond ‘22
23 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | toilet peuterzaal boiler18 | [9 empty] | Afkeur 04/2023 |  |  | niet controleerbaar ‘21/‘22/23
24 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | in plafond boven BSH nr 1919 | [9 empty] | Goedkeur 04/2023
25 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | onder BSH 0919A | [9 empty] | Goedkeur 04/2023 |  |  | keerklep verwijderen er zit een EA keerklep met afsluiter boven het haspel in het plafond ‘22
26 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | In plafond voor Toilet/wasmachine35 | [9 empty] | Goedkeur 04/2023
27 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | keuken hoofdingang ( vaatwasser)20 | [9 empty] | Goedkeur 04/2023
28 |  | Terugstroombeveiliging overig |  | keuken hoofdingang (vaatwasser )21 | [9 empty] | Goedkeur 04/2023
29 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in toilet/ wasruimte22 | [9 empty] | Afkeur 04/2023 |  |  | keerklep niet controleerbaar. advies kraan voor keerklep plaatsen.
30 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in toilet/ wasruimte23 | [9 empty] | Afkeur 04/2023 |  |  | keerklep niet controleerbaar. advies kraan voor keerklep plaatsen
31 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | wasmachine24 | [9 empty] | Afkeur 04/2023 |  |  | niet bereikbaar
32 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in ruimte opslag ( boiler)25 | [9 empty] | Afkeur 04/2023 |  |  | ivm stelling niet bereikbaar
Keerklep 1e etage
Nr. |  | Info |  | Locatie / referentie |  |  |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | 1e etage ik techniek ruimte26 | [9 empty] | Afkeur 04/2023 |  |  | 23 lekt door.
2 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | 1e etage techniekruimte27 | [9 empty] | Afkeur 04/2023 |  |  | 23 blijft lekken/doorlopen.
3 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | 1e etage techniekruimte28 | [9 empty] | Goedkeur 04/2023
4 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | 1e etage in gymzaal29 | [9 empty] | Goedkeur 04/2023 |  |  | keerklep getest op overdruk. keerklep is niet inzichtelijk
5 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | 1e etage onder BSH nr 0430 | [9 empty] | Goedkeur 04/2023 |  |  | keerklep verwijderen er zit een EA keerklep met afsluiter op bgg in het plafond tbv haspel 04 ‘22
6 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | 1ste verd. onder haspel 0237 | [9 empty] | Goedkeur 04/2023 |  |  | keerklep verwijderen er zit een EA keerklep met afsluiter op bgg in het plafond tbv haspel 02 ‘22
7 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | 1ste verd. onder haspel 0338 | [9 empty] | Goedkeur 04/2023
8 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | 1ste verd. onder haspel 0131 | [9 empty] | Goedkeur 04/2023
9 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | 1e etage keuken ( bouiler )32 | [9 empty] | Afkeur 04/2023 |  |  | keerklep is defect ( lekt)
10 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | 1e etage keukenblok33 | [9 empty] | Goedkeur 04/2023
11 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | 1e etage keuken34 | [9 empty] | Goedkeur 04/2023
12 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | keuken naast koffieautomaat35 | [9 empty] | Goedkeur 04/2023
13 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | keuken naast koffieautomaat36 | [9 empty] | Goedkeur 04/2023
keerkleppen nr 62
Nr. |  | Info |  | Locatie / referentie |  |  |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | meterkast1 | [9 empty] | Goedkeur |  | 04/2023
2 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | bij | meterkast2 | [8 empty] | Goedkeur |  | 04/2023
3 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | keuken jong leren3 | [9 empty] | Goedkeur |  | 04/2023
4 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | kook lokaal4 | [9 empty] | Goedkeur |  | 04/2023
5 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | 1e etage tbv brandslanghaspel 4.15 | [9 empty] | Goedkeur |  | 04/2023 | KK in magazijn
6 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | 1e | etage in cv ruimte6 | [8 empty] | Goedkeur |  | 04/2023
7 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | 1e | etage in cv ruimte7 | [8 empty] | Goedkeur |  | 04/2023
8 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | 1e | etage in cv ruimte8 | [8 empty] | Goedkeur |  | 04/2023
De Opperd ZMOK Hengelolaan 602
Actuele inventaris informatie: Begane grond
Nr. |  | Info |  |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  | Brandslanghaspel Saval 30 mtr. 3/4" |  |  | Begane grond, gang jaguars1 |  |  | 2013 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 10/2023
2 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  |  | Begane grond, teamkamer2 |  |  | 2017 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 10/2023
3 |  | Blusdeken 1.2m x 1.2m |  |  | Begane grond, lerarenkamer2.1 |  |  | 2016 |  |  |  |  | Goedkeur 10/2023
4 |  | Brandslanghaspel Saval 30 mtr. 3/4" |  |  | Begane grond, gang lift3 |  |  | 2013 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 10/2023
1 e verdieping
Nr. |  | Info |  |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  | Brandslanghaspel Saval 30 mtr. 3/4" |  |  | 1 e verdieping, gang lift / trap4 |  |  | 2013 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 10/2023
2 |  | Brandslanghaspel Saval 30 mtr. 3/4" |  |  | 1 e verdieping, gang techniek lokaal / trap5 |  |  | 2013 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 10/2023
3 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  |  | 1 e verdieping, kooklokaal6 |  |  | 2018 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 10/2023
4 |  | Blusdeken 1.8m x 1.8m |  |  | 1 e verdieping, kooklokaal7 |  |  | 2015 |  |  |  |  | Goedkeur 10/2023
2 e verdieping
Nr. |  | Info |  |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  | Brandslanghaspel Saval 30 mtr. 3/4" |  |  | 2 e verdieping, gang gymzaal8 |  |  | 2013 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 10/2023
2 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 Kg Poeder ABC |  |  | 2 e verdieping, technische ruimte9 |  |  | 2023 |  |  | 2033 |  | Goedkeur 10/2023
terugstroombeveiliging
Nr. |  | Info |  |  | Locatie / referentie |  | bjr |  | Laatse |  | Volgende |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
[9 empty] | Rev/uo/sgp |  | rev/uo/sgp
1 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  | schoonmaakhok naast lift1 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
2 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  | hal (bsh 03)2 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023 |  | beveiligd ook bsh 04
3 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  | lokaal to de schilpadkes ( keukenblok)3 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
4 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  | T.o. de schildpadjes3A | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
5 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  | schilpadjes (keukenblok)4 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023 |  | 23 stopkraan lekt wordt door loodgieter gemaakt.
6 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  | Schildpadjes4A | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
7 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  | hal (bsh 01)5 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023 |  | beveiligd ook bsh 05
8 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  | lokaal rechts voor (keukenkastje)6 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
9 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  | Bgg lokaal rechts voor6A | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
10 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  | lokaal rechts achter (keukenkastje)7 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
11 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  | Bgg lokaal rechts achter7A | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
12 |  | Terugstroombeveiliging overig |  |  | personeels kamer ( vaatwasser)8 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
13 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  | personeelskamer (vaatwasser)9 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
14 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  | personeelskamer ( koffie nachine)10 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
15 |  | Terugstroombeveiliging overig |  |  | parsoneelskamer (koffiemachine)11 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
16 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  | personeelskamer ( boiler)12 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
17 |  | Terugstroombeveiliging overig |  |  | personeelskamer13 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
18 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  | personeelskamer ( boven keuken)14 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
19 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  | personeelskamer ( boven plafond)15 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023 |  | 23 afsluiter staat dicht.
20 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  | 1e verd groep 8 (keukenkastje)16
21 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  | 1e verd groep 8 (keukenkastje)16a | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
22 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  | 1e verd groep 7 (keukenkastje)17 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
23 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  | 1e verd groep 7 (keukenkastje)18 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
24 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  | 1e verd walvissen (keukenkastje)19 | [7 empty] | Afkeur 10/2023 |  | 23 lekt door.
25 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  | 1e verd walvissen (keukenkastje)20 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
26 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  | 1e verd octopussen (keukenkastje)21 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
27 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  | 1e verd octopussen (keukenkastje)22 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
28 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  | 1e verd Orca (keukenkastje)23 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
29 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  | 1e verd Orca ( keukenkastje)24 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023 |  | geen toegang tot lokaal
30 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  | 1e verd techniek lokaal25 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
31 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  | 1e verd techniek lokaal26 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
32 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  | 1e verd techniek lokaal27 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
33 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  | 1e verd techniek lokaal (wasmachine)28 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
34 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  | 1e verd kooklokaal boulerkast40 | [7 empty] | Afkeur 10/2023 |  | 23 niet bereikbaar.
35 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  | 2e verd kooklokaal kastje bij vaatwasser41 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
36 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  | 2e verd kooklokaal in kastje bij vaatwasser42 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
37 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  | 2e verd hal (bsh 08)29 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
38 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  | 2e verd douche heren30 | [7 empty] | Afkeur 10/2023 |  | 23 lekt door.
39 |  | Terugstroombeveiliging 28mm |  |  | 2e verd douche ruimte heren31 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
40 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  | 2e verd douche docent32 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
41 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  | 2e verd douche docent33 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
42 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  | 2e verd douche dames34 | [7 empty] | Afkeur 10/2023 |  | 23 lekt door.
43 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  | 2e verd douche dames35 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
44 |  | Terugstroombeveiliging 28mm |  |  | 2e verd cv ruimte (circulatie)36 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
45 |  | Terugstroombeveiliging 35mm |  |  | 2e verd cv ruimte (aanvoer kw)37 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
46 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  | 2e verd cv ruimte38 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
47 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  | 2e verd cv ruimte39 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
Het Kristal Henri Dunantlaan 90
Actuele inventaris informatie: Bgg
Nr. |  | Info |  | Locatie / referentie |  |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  | Brandslanghaspel Moyne Roberts 30 mtr. 3/4" |  | Begane grond, gang groep 501 |  |  |  | 2022 |  |  | 2027 |  | Goedkeur 11/2023
2 |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  | Begane grond, groep 6/702 |  |  |  | 2002 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 11/2023
3 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | Begane grond, gang voor CV / aula03 |  |  |  | 2023 |  |  | 2028 |  | Goedkeur 11/2023
4 |  | Brandslanghaspel Moyne Roberts 30 mtr. 3/4" |  | Begane grond, groep 4 / helpdesk04 |  |  |  | 2022 |  |  | 2027 |  | Goedkeur 11/2023
5 |  | Brandslanghaspel Moyne Roberts 30 mtr. 3/4" |  | Begane grond peuters05 |  |  |  | 2022 |  |  | 2027 |  | Goedkeur 11/2023
6 |  | Brandslanghaspel Moyne Roberts 30 mtr. 3/4" |  | Begane grond, groep 1/2a06 |  |  |  | 2022 |  |  | 2027 |  | Goedkeur 11/2023
7 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | Begane grond, groep 307 |  |  |  | 2017 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 11/2023
8 |  | Brandslanghaspel Moyne Roberts 30 mtr. 3/4" |  | Begane grond, peuterspeelzaal08 |  |  |  | 2022 |  |  | 2027 |  | Goedkeur 11/2023
9 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | Begane grond, CV ruimte / gymzaal09 |  |  |  | 2020 |  |  | 2025 |  | Goedkeur 11/2023
10 |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  | Begane grond, gang gymzaal / kleedkamers10 |  |  |  | 2015 | 2021 |  | 2026 |  | Goedkeur 11/2023
terugstroombeveiliging
Nr. |  | Info |  | Locatie / referentie |  |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  | Terugstroombeveiliging overig |  | pantry (keukenkastje)1 | [8 empty] | Goedkeur 11/2023
2 |  | Terugstroombeveiliging overig |  | pantry (keukenkastje)2 | [8 empty] | Goedkeur 11/2023
3 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | pantry (keukenkastje)3 | [8 empty] | Goedkeur 11/2023
4 |  | Terugstroombeveiliging overig |  | pantry ( keukenkastje)4 | [8 empty] | Goedkeur 11/2023
5 |  | Terugstroombeveiliging overig |  | gang t.o groep 85 | [8 empty] | Goedkeur 11/2023 |  | Knop is van kraan ivm baldadigheid kinderen.
6 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | cv ruimte bij aula6 | [8 empty] | Afkeur 11/2023 |  | niet controleerbaar.
7 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | cv ruimte aula7 | [8 empty] | Goedkeur 11/2023
8 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | cv ruimte gymzaal8 | [8 empty] | Goedkeur 11/2023
ISW Westland Vakcollege Hoge Woerd 2
Actuele inventaris informatie: 1E ETAGE
Nr. |  | Info |  | Locatie / referentie |  |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | lokaal 106/10701 |  |  |  | 2023 |  |  | 2028 |  | Goedkeur 04/2023 |  |  | 2021 pictogrammen opnemen ivm in 2020 school aan het schilderen
2 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | lokaal 106/10702 |  |  |  | 2023 |  |  | 2028 |  | Goedkeur 04/2023
3 |  | Blusdeken 1.8m x 1.2m |  | In lok 1062a |  |  |  | 2023 |  |  |  |  | Goedkeur 04/2023
4 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | lokaal 106/10703 |  |  |  | 2023 |  |  | 2028 |  | Goedkeur 04/2023
5 |  | Brandslanghaspel Gloria 25 mtr. 3/4" |  | bij lokaal 10304 |  |  |  | 2006 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 04/2023
6 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | in lokaal 10305 |  |  |  | 2023 |  |  | 2028 |  | Goedkeur 04/2023
7 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | in lokaal 10206 |  |  |  | 2023 |  |  | 2028 |  | Goedkeur 04/2023 |  |  | hangt hoger dan een meter
8 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | in lokaal 10107 |  |  |  | 2023 |  |  | 2028 |  | Goedkeur 04/2023
9 |  | Brandslanghaspel Pro-line 20 mtr. 3/4" |  | t.o. lokaal 10208 |  |  |  | 2003 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 04/2023
10 |  | Brandslanghaspel Gloria 20 mtr. 3/4" |  | in lokaal 10109 |  |  |  | 2007 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 04/2023
BGG
Nr. |  | Info |  | Locatie / referentie |  |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Brandslanghaspel Gloria 25 mtr. 3/4" |  | aula10 |  |  |  | 2003 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 04/2023
2 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | In lokaal 00811 |  |  |  | 2023 |  |  | 2028 |  | Goedkeur 04/2023
3 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L |  | In lokaal 00812 |  |  |  | 2014 | 2019 |  | 2024 |  |  |  |  | hangt hoger dan een meter. picto opnieuw
|  | Schuim AB | [10 empty] | Goedkeur 04/2023 |  |  | gemonteerd
4 |  | Blusdeken 1.8m x 1.2m |  | In 00812a |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | Goedkeur 04/2023
5 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 Kg Poeder ABC |  | In nishut metaal12 À |  |  |  | 2022 |  |  | 2032 |  | Goedkeur 04/2023
6 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 Kg Poeder ABC |  | In nishut metaal12B |  |  |  | 2015 |  |  | 2025 |  | Goedkeur 04/2023
7 |  | Brandslanghaspel Saval 20 mtr. 3/4" |  | bij lokaal 00913 |  |  |  | 2003 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 04/2023
8 |  | Brandslanghaspel Noha 30 mtr. 3/4" |  | bij lokaal 00814 |  |  |  | 1990 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 04/2023
9 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | in lokaal 00415 |  |  |  | 2023 |  |  | 2028 |  | Goedkeur 04/2023 |  |  | hangt hoger dan een meter
10 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | in lokaal 00416 |  |  |  | 2023 |  |  | 2028 |  | Goedkeur 04/2023 |  |  | hangt hoger dan een meter
11 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | in lokaal 00217 |  |  |  | 2023 |  |  | 2028 |  | Goedkeur 04/2023 |  |  | hangt hoger dan een meter
12 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | in lokaal 00118 |  |  |  | 2023 |  |  | 2028 |  | Goedkeur 04/2023 |  |  | hangt hoger dan een meter
1E ETAGE
Nr. |  | Info |  | Locatie / referentie |  |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | In lokaal 11019 |  |  |  | 2023 |  |  | 2028 |  | Goedkeur 04/2023
2 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | In lokaal 10920 |  |  |  | 2023 |  |  | 2028 |  | Goedkeur 04/2023
3 |  | Brandslanghaspel Gloria 25 mtr. 3/4" |  | bij lokaal 10921 |  |  |  | 2003 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 04/2023
BGG
Nr. |  | Info |  | Locatie / referentie |  |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Brandslanghaspel Noha 25 mtr. 3/4" |  | aula deur schoolplein22 |  |  |  | 1990 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 04/2023
2 |  | Brandslanghaspel Noha 25 mtr. 3/4" |  | aula bij trap23 |  |  |  | 1990 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 04/2023
KELDER
Nr. |  | Info |  | Locatie / referentie |  |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Brandslanghaspel Gloria 25 mtr. 3/4" |  | kelder kluisjes24 |  |  |  | 2003 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 04/2023
2 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | kantine keuken25 |  |  |  | 2021 |  |  | 2026 |  | Goedkeur 04/2023
3 |  | Blusdeken 1.8m x 1.2m |  | Keuken Kantine25a |  |  |  | 2000 |  |  |  |  | Goedkeur 04/2023
4 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | kelder WPL onderhoud26 |  |  |  | 2023 |  |  | 2028 |  | Goedkeur 04/2023
BGG
Nr. |  | Info |  | Locatie / referentie |  |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | kopieer ruimte27 |  |  |  | 2023 |  |  | 2028 |  | Goedkeur |  | 04/2023
2 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | systeembeheerder28 |  |  |  | 2023 |  |  | 2028 |  | Goedkeur |  | 04/2023
3 |  | Brandslanghaspel Gloria 25 mtr. 3/4" |  | t.o. lokaal 02029 |  |  |  | 2003 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur |  | 04/2023
4 |  | Brandslanghaspel Gloria 25 mtr. 3/4" |  | gymzaal 02130 |  |  |  | 2003 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur |  | 04/2023
5 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 5 Kg CO2 B |  | cv ruimte31 |  |  |  | 2010 | 2015 |  | 2025 |  | Goedkeur |  | 04/2023
6 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | In lokaal 02032 |  |  |  | 2023 |  |  | 2028 |  | Goedkeur |  | 04/2023
7 |  | Brandslanghaspel Moyne Roberts 20 mtr. 3/4" |  | bij zorgcoordinator33 |  |  |  | 2023 |  |  | 2028 |  | Goedkeur |  | 04/2023
8 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | in theorie / ict lok.01934 |  |  |  | 2023 |  |  | 2028 |  | Goedkeur |  | 04/2023 | hangt hoger dan een meter
9 |  | Brandslanghaspel Saval 20 mtr. 3/4" |  | Bij lokaal 01235 |  |  |  | 2003 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur |  | 04/2023
1E ETAGE
Nr. |  | Info |  | Locatie / referentie |  |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Brandslanghaspel Saval 25 mtr. 3/4" |  | lokaal 11336 |  |  |  | 2003 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 04/2023
BGG
Nr. |  | Info |  | Locatie / referentie |  |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Brandslanghaspel Overig 25 mtr. 3/4" |  | naast 01337 |  |  |  | 1990 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur |  | 04/2023
2 |  | Brandslanghaspel Overig 25 mtr. 3/4" |  | naast 01438 |  |  |  | 2006 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur |  | 04/2023
3 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 5 Kg CO2 B |  | cv ruimte39 |  |  |  | 2013 | 2015 |  | 2025 |  | Goedkeur |  | 04/2023
4 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | in | lokaal 01440 |  |  | 2023 |  |  | 2028 |  | Goedkeur |  | 04/2023 | opgehangen na schilder
5 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | in | lokaal 01341 |  |  | 2023 |  |  | 2028 |  | Goedkeur |  | 04/2023
6 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | in | lokaal 01642 |  |  | 2023 |  |  | 2028 |  | Goedkeur |  | 04/2023
7 |  | Blusdeken 1.8m x 1.8m |  | In | lok 01642a |  |  | 1990 |  |  |  |  | Goedkeur |  | 04/2023
8 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | in lokaal 01643 |  |  |  | 2023 |  |  | 2028 |  | Goedkeur 04/2023
9 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 2 L Schuim AB |  | in lokaal 01644 |  |  |  | 2022 |  |  | 2027 |  | Goedkeur 04/2023
10 |  | Brandslanghaspel Pro-line 25 mtr. 3/4" |  | bij locatie directeur45 |  |  |  | 2006 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 04/2023
keerkleppen Bgg
Nr. |  | Info |  | Locatie / referentie |  |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Terugstroombeveiliging overig |  | Bgg bij watermeter1 | [8 empty] | Goedkeur |  | 04/2023
2 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | bij watermeter. tbv metsellokaal buiten2 | [8 empty] | Goedkeur |  | 04/2023
3 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | Bgg nabij watermeter tbv Brandslanghaspel nr 223 | [8 empty] | Goedkeur |  | 04/2023 | keerklep in oorsprong plaatsen
4 |  | Terugstroombeveiliging 28mm |  | Bgg gang directie tbv BSH nr 454 | [8 empty] | Goedkeur |  | 04/2023 | keerklep niet inzichtelijk
5 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | personeelsruimte5 | [8 empty] | Goedkeur |  | 04/2023
6 |  | Terugstroombeveiliging overig |  | personeelsruimte6 | [8 empty] | Goedkeur |  | 04/2023
7 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | personeelsruimte7 | [8 empty] | Goedkeur |  | 04/2023
8 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | personeelsruimte boiler8 | [8 empty] | Afkeur 04/2023
9 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | personeels ruimte water cooler9 | [8 empty] | Afkeur 04/2023 |  |  | Defect
10 |  | Terugstroombeveiliging 28mm |  | Bgg gang bij spreekkamer tbv BSH nr 3310 | [8 empty] | Goedkeur |  | 04/2023 | keerklep niet inzichtelijk
11 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | Bgg in keuken tbv wasmachine11 | [8 empty] | Goedkeur |  | 04/2023
12 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in keuken tbv vaatwasser12 | [8 empty] | Goedkeur |  | 04/2023 | ca plaatsen tussen leiding en beluchte kraan.
13 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in werkkasr t/o HSP nr 3713 | [8 empty] | Goedkeur |  | 04/2023 | 23 Advies: CA klep tussen leiding en chemicaliën automaat plaatsen.
14 |  | Terugstroombeveiliging 28mm |  | Bgg gang t/o cv ruimte naast lokaal 013 tbv BSH nr 3714 | [8 empty] | Goedkeur |  | 04/2023 | KK niet inzichtelijk
15 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | cv ruimte15 | [8 empty] | Goedkeur |  | 04/2023
16 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | cv ruimte16 | [8 empty] | Afkeur 04/2023 |  |  | 23 vast/verkalkt.
17 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | cv ruimte17 | [8 empty] | Goedkeur 04/2023
18 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | cv ruimte18 | [8 empty] | Goedkeur 04/2023
19 |  | Terugstroombeveiliging 35mm |  | cv ruimte19 | [8 empty] | Goedkeur 04/2023
20 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | gang lokaal 014 tbv BSH nr 3820 | [8 empty] | Goedkeur 04/2023
21 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in lokaal 014 keukenblok21 | [8 empty] | Afkeur 04/2023 |  |  | defect.
22 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | Bgg lokaal 017 wasruimte22 | [8 empty] | Afkeur 04/2023 |  |  | Klep vast
23 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | Bgg lokaal 017 wasruimte23 | [8 empty] | Goedkeur 04/2023
24 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | Bgg lokaal 017 wasruimte24 | [8 empty] | Goedkeur 04/2023
25 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | Bgg lokaal 017 knijpdouche25 | [8 empty] | Goedkeur 04/2023
26 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | Bgg lokaal 017 keuken vaatwasser26 | [8 empty] | Afkeur 04/2023 |  |  | advies CA 15 plaatsen
27 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | Bgg lokaal 017 vaatwasser27 | [8 empty] | Goedkeur 04/2023
28 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | Bgg tbv Brandslanghaspel nr 35 bij lokaal 01228 | [8 empty] | Goedkeur 04/2023
29 |  | Terugstroombeveiliging 28mm |  | Bgg gang bij lokaal 022 tbv BSH nr 2929 | [8 empty] | Goedkeur 04/2023 |  |  | niet inzichtelijk
30 |  | Terugstroombeveiliging 28mm |  | Bgg in kleedruimte 02230 | [8 empty] | Afkeur 04/2023 |  |  | defect zit muurvast.
31 |  | Terugstroombeveiliging 28mm |  | Bgg in kleedruimte 02231 | [8 empty] | Goedkeur 04/2023
32 |  | Terugstroombeveiliging 28mm |  | Bgg in kleedruimte 02232 | [8 empty] | Afkeur 04/2023
33 |  | Terugstroombeveiliging 28mm |  | Bgg in kleedruimte 02233 | [8 empty] | Afkeur 04/2023 |  |  | defect zit muurvast.
34 |  | Terugstroombeveiliging 28mm |  | Bgg in kleedruimte 02134 | [8 empty] | Afkeur 04/2023 |  |  | defect/muurvast
35 |  | Terugstroombeveiliging 28mm |  | Bgg in kleedruimte 02135 | [8 empty] | Afkeur 04/2023
36 |  | Terugstroombeveiliging 28mm |  | Bgg in kleedruimte 02136 | [8 empty] | Afkeur 04/2023
37 |  | Terugstroombeveiliging 28mm |  | Bgg in kleedruimte 02137 | [8 empty] | Afkeur 04/2023
38 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | Gymzaal 021. keerklep zit in het personeelsruimte nabij ingang in plafond38 | [8 empty] | Goedkeur 04/2023 |  |  | oude keerklep verwijderden bij BSH
39 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | Boven haspel 3038A | [8 empty] | Goedkeur 04/2023 |  |  | In deze leiding zitten 2 keerkleppen tbv 1 haspel.
40 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | Bgg Cv ruimte naast ruimte 022/02139 | [8 empty] | Goedkeur 04/2023
41 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | Bgg Cv ruimte naast ruimte 022/02140 | [8 empty] | Goedkeur 04/2023
42 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | Bgg Cv ruimte naast ruimte 022/02141 | [8 empty] | Goedkeur 04/2023
43 |  | Terugstroombeveiliging overig |  | Bgg Cv ruimte naast ruimte 022/02142 | [8 empty] | Goedkeur 04/2023
44 |  | Terugstroombeveiliging 28mm |  | Bgg ruimte kluisjes tbv Brandslanghaspel nr 2443 | [8 empty] | Afkeur 04/2023 |  |  | keerklep is niet inzichtelijk /aanwezig.
45 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | werkplaats td nabij ruimte kluisjes44 | [8 empty] | Goedkeur 04/2023
46 |  | Terugstroombeveiliging 28mm |  | In aula tbv BSH nr 2345 | [8 empty] | Goedkeur 04/2023 |  |  | keerklep is niet inzichtelijk
47 |  | Terugstroombeveiliging 28mm |  | in aula tbv BSH nr 1046 | [8 empty] | Goedkeur 04/2023 |  |  | keerklep niet inzichtelijk
48 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in aula keuken tbv boiler47 | [8 empty] | Afkeur 04/2023 |  |  | defect
49 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in aula keuken48 | [8 empty] | Goedkeur 04/2023
50 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in lokaal 004 in berging tbv boiler49 | [8 empty] | Goedkeur 04/2023
51 |  | Terugstroombeveiliging 28mm |  | Bgg gang bij lokaal 007 tbv BSH nr 1450 | [8 empty] | Goedkeur 04/2023
52 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | Bgg gang bij lokaal 009 tbv BSH nr 1351 | [8 empty] | Goedkeur 04/2023
keerkleppen 1e etage
Nr. Info Locatie / referentie bjr Laatse Volgende Rev/uo/sgp rev/uo/sgp | [12 empty] | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Terugstroombeveiliging 28mm |  | 1e etage gang tbv BSH nr 2152 | [8 empty] | Goedkeur 04/2023
2 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | 1e etage in lokaal kabinet tbv boiler53 | [8 empty] | Afkeur 04/2023 |  |  | defect
3 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | 1e etage in lokaal 102 tbv BSH nr 0954 | [8 empty] | Goedkeur 04/2023
4 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | 1e etage in lokaal 10255 | [8 empty] | Afkeur 04/2023 |  |  | lekt/verkalkt
5 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | 1e etage in ruimte 103 tbv boiler56 | [8 empty] | Goedkeur 04/2023
6 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | 1e etage in ruimte 103 bij watermeter57 | [8 empty] | Goedkeur 04/2023
7 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | 1e etage gang tbv BSH nr 0458 | [8 empty] | Goedkeur 04/2023
8 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | 1e etage t/o lokaal 102 tbv BSH nr 0859 | [8 empty] | Goedkeur 04/2023
9 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | 1e etage in lokaal 10660 | [8 empty] | Goedkeur 04/2023
10 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | 1e etage in lokaal 10661 | [8 empty] | Goedkeur 04/2023
11 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | 1e etage cv ruimte via lokaal 106 bereikbaar62 | [8 empty] | Goedkeur 04/2023
12 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | 1e etage cv ruimte via lokaal 106 bereikbaar63 | [8 empty] | Afkeur 04/2023 |  |  | 23 vast/verkalkt.
13 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | 1e etage cv ruimte via lokaal 106 bereikbaar64 | [8 empty] | Goedkeur 04/2023
14 |  | Terugstroombeveiliging 35mm |  | 1e etage cv ruimte via lokaal 106 bereikbaar65 | [8 empty] | Goedkeur 04/2023
15 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | 1e etage cv ruimte via lokaal 106 bereikbaar66 | [8 empty] | Afkeur 04/2023 |  |  | defect
16 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | In lokaal 106 naast vaatwasser67 | [8 empty] | Goedkeur 04/2023
17 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | In lokaal 106 naast vaatwasser68 | [8 empty] | Afkeur 04/2023 |  |  | CA vereist ivm vaatwasser.
18 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | 1e etage keuken69 | [8 empty] | Goedkeur 04/2023
19 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | Onder haspel 3670 | [8 empty] | Goedkeur 04/2023
VO ISW Irenestraat Irenestraat 35
Actuele inventaris informatie: 1e verd.
Nr. | Info |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 | Brandslanghaspel Saval 25 mtr. 3/4" |  | Gang bij lokaal 0501 |  |  | 2013 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 04/2023
2 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | Gang bij traphal02 |  |  | 2019 |  |  | 2024 |  | Goedkeur 04/2023
3 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | In lokaal 0403 |  |  | 2018 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 04/2023
Bgg
Nr. | Info |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 | Brandslanghaspel Saval 20 mtr. 3/4" |  | Gang bij hoofdingang04 |  |  | 2002 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 04/2023
2 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | Gang bij hoofdingang05 |  |  | 2019 |  |  | 2024 |  | Goedkeur 04/2023
3 | Brandslanghaspel Saval 25 mtr. 3/4" |  | Gang bij lokaal 0106 |  |  | 2013 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 04/2023
4 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | Gang bij lokaal 0307 |  |  | 2019 |  |  | 2024 |  | Goedkeur 04/2023
5 | Draagbaar blustoestel Simplus 5 Kg CO2 B |  | In mediatheek08 |  |  | 2015 |  |  | 2025 |  | Goedkeur 04/2023
6 | Brandslanghaspel Saval 20 mtr. 3/4" |  | In mediatheek09 |  |  | 2002 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 04/2023 |  | vrij houden
7 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | In lerarenkamer10 |  |  | 2019 |  |  | 2024 |  | Goedkeur 04/2023
8 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 Kg Poeder ABC |  | cv ruimte buiten29 |  |  | 2022 |  |  | 2032 |  | Goedkeur 04/2023
9 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 2 Kg CO2 B |  | Gang bij administratie11 |  |  | 2021 |  |  | 2031 |  | Goedkeur 04/2023
10 | Brandslanghaspel Saval 25 mtr. 3/4" |  | In garderobe12 |  |  | 2013 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 04/2023 |  | afsluiter is keerklep. vrij houden
11 | Brandslanghaspel Saval 25 mtr. 3/4" |  | In aula13 |  |  | 2013 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 04/2023
12 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | Bij concierge14 |  |  | 2019 |  |  | 2024 |  | Goedkeur 04/2023
13 | Blusdeken 1.8m x 1.2m |  | bij concierge14 A |  |  | 2000 |  |  |  |  | Goedkeur 04/2023
14 | Brandslanghaspel Saval 25 mtr. 3/4" |  | Gang bij concierge15 |  |  | 2013 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 04/2023
15 | Brandslanghaspel Saval 25 mtr. 3/4" |  | Gang bij lokaal 0816 |  |  | 2013 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 04/2023
16 | Draagbaar blustoestel Simplus 5 Kg CO2 B |  | Gang bij lokaal 0817 |  |  | 2015 |  |  | 2025 |  | Goedkeur 04/2023
17 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 5 Kg CO2 B |  | In lokaal 0818 |  |  | 2012 | 2022 |  | 2032 |  | Goedkeur 04/2023
18 | Blusdeken 1.8m x 1.2m |  | in lokaal 818A |  |  | 2000 |  |  |  |  | Goedkeur 04/2023
19 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | In lokaal 0819 |  |  | 2018 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 04/2023
20 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | Gang bij fietsenstalling20 |  |  | 2023 |  |  | 2028 |  | Goedkeur 04/2023
21 | Brandslanghaspel Saval 20 mtr. 3/4" |  | In gymlokaal21 |  |  | 2002 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 04/2023
22 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | In lokaal 1022 |  |  | 2023 |  |  | 2028 |  | Goedkeur 04/2023
23 | Brandslanghaspel Saval 25 mtr. 3/4" |  | Gang bij gymzaal23 |  |  | 2013 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 04/2023 |  | keerklep dient als afsluiter
24 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | In lokaal 2124 |  |  | 2019 |  |  | 2024 |  | Goedkeur 04/2023
25 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | Gang bij lokaal 1425 |  |  | 2019 |  |  | 2024 |  | Goedkeur 04/2023
26 | Brandslanghaspel Saval 25 mtr. 3/4" |  | Gang bij lokaal 1426 |  |  | 2013 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 04/2023
27 | Brandslanghaspel Saval 20 mtr. 3/4" |  | Gang bij lokaal 1727 |  |  | 2002 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 04/2023
28 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | In lokaal 1628 |  |  | 2019 |  |  | 2024 |  | Goedkeur 04/2023
29 | Blusdeken 1.8m x 1.2m |  | in lokaal 1628 A |  |  | 2000
Goedkeur 04/2023
Keerklep Bgg
Nr. Info Locatie / referentie bjr Laatse Volgende Rev/uo/sgp rev/uo/sgp | [10 empty] | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | Bgg Keerklep Tbv BSH nr 41 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
2 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | Bgg Keerklep Tbv BSH nr 3 & 63 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023 |  | keerklep is niet inzichtelijk
3 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in wasruimte bij lokaal 03 wasmachineruimte4 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
4 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | Bgg Keerklep Tbv BSH nr 9 in Mediatheek5 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023 |  | keerklep bevind zicht in de kantine. keerklep dient in oorsprong geplaatst te worden
5 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | Bgg Keerklep Tbv BSH nr 13 kantine6 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023 |  | keerklep in keuken. keerklep plaatsen in oorsprong
6 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in keuken kantine7 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
7 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in keuken kantine8 | [7 empty] | Afkeur 04/2023 |  | 23 Vast/verkalkt.
8 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in keuken kantine9 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
9 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in keuken kantine10 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
10 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in kantine water cooler11 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
11 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | Bgg keerklep tbv BSH nr 1212 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023 |  | keerklep dient als afsluiter voor de brandslanghaspel. advies kogelkraan plaatsen 22 dubbel knel en keerklep in oorsprong plaatsen
12 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in personeels ruimte koffie automaat13 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
13 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in personeels ruimte14 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
14 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in ketelruimte tegen over aquarium15 | [7 empty] | Afkeur 04/2023 |  | ontluchter defect
15 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in ketelruimte tegen over aquarium16 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
16 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | via buiten in ketelruimte17 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
17 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | via buiten in ketelruimte18 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
18 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | gang tbv BSH nr 1519 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023 |  | keerklep niet inzichtelijk
19 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | gang tbv BSH nr 1620 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023 |  | keerklep niet inzichtelijk
20 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | in lokaal 08 nood douche in koof21 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
21 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in lokaal 08 boiler22 | [7 empty] | Afkeur 09/2021 |  | 23 inlaat combinatie niet bij te komen
22 | Terugstroombeveiliging 28mm |  | in boiler ruimte bij hoofdkraan23 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
23 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in boiler ruimte bij hoofdkraan24 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023 |  | advies leiding vast beugelen.
24 | Terugstroombeveiliging overig |  | hoofdkraan25 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
25 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in ketelruimte bij kleedruimte meisjes26 | [7 empty] | Afkeur 04/2023
26 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in ketelruimte bij kleedruimte meisjes27 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
27 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in ketelruimte bij kleedruimte meisjes28 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
28 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | gang tbv BSH nr 2329 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023 |  | keerklep dient als afsluiter voor de brandslanghaspel. advies kogelkraan plaatsen 22 dubbel knel en keerklep in oorsprong plaatsen
29 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in lokaal 10 tbv boiler30 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
30 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | in gymzaal tbv BSH nr 2131 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
31 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in douche jongens Gymzaal32 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
32 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in douche jongens Gymzaal33 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
33 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in douche jongens Gymzaal34 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
34 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in douche jongens Gymzaal35 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
35 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in douche meisjes Gymzaal36 | [7 empty] | Afkeur 04/2023
36 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in douche meisjes Gymzaal37 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
37 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in douche meisjes Gymzaal38 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
38 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in douche meisjes Gymzaal39 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
39 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | gang tbv BSH nr 2640 | [7 empty] | Afkeur 04/2023 |  | 22/23 Keerklep lekt door. boven plafond bij lokaal 14
40 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | gang tbv BSH nr 2741 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
41 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in ketel ruimte to lokaal 1642 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
42 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in ketel ruimte to lokaal 1643 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
43 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in lokaal 16 tbv boiler44 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
44 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | gang bij ketelruimte ( lokaal 16)45 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
45 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | gang bij lokaal 13 in plafond tbv lab46 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
46 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | Buiten in kas47 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
47 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | Buiten t.o kas bij stalling fietsen48 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
keerkleppen 1e etage
Nr. Info Locatie / referentie bjr Laatse Volgende Rev/uo/sgp rev/uo/sgp | [10 empty] | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | 1e etage naast toilet. aftapkraan2 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
Esloo College St. Paul Isabellaland 259
Actuele inventaris informatie: 2e verd.
Nr. | Info |  |  | Locatie / referentie |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 | Brandslanghaspel Ajax 30 mtr. 3/4" |  |  | Gang bij lift01 |  | 2012 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 11/2023
2 | Brandslanghaspel Ajax 30 mtr. 3/4" |  |  | Gang bij kleedkamer docenten 2.2503 |  | 2012 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 11/2023
1e verd.
Nr. | Info |  |  | Locatie / referentie |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 5 Kg CO2 B |  |  | In biologie 1.3004 |  | 2021 | 2021 |  | 2031 |  | Goedkeur 11/2023
2 | Brandslanghaspel Ajax 30 mtr. 3/4" |  |  | Gang bij biologie05 |  | 2012 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 11/2023
3 | Brandslanghaspel Ajax 30 mtr. 3/4" |  |  | Gang bij spreekkamer 1.1606 |  | 2012 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 11/2023
4 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 5 Kg CO2 B |  |  | In handvaardigheid 1.1407 |  | 2022 | 2022 |  | 2032 |  | Goedkeur 11/2023
Bgg
Nr. | Info |  |  | Locatie / referentie |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  |  | Gang bij lift08 |  | 2012 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 11/2023
2 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Vet ABF |  |  | In keuken 0.1609 |  | 2021 |  |  | 2026 |  | Goedkeur 11/2023
3 | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  |  | Gang bij spreekkamer 0.3911 |  | 2012 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 11/2023
Prins Mauritsschool Kerklaan 144
Actuele inventaris informatie: Begane grond
Nr. |  | Info |  |  |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  |  |  | Begane grond, gang / lift01 |  |  | 2016 | 2021 |  | 2026 |  | Afkeur 11/2022
2 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  |  |  | Begane grond, gang / keuken02 |  |  | 2017 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 11/2023
3 |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  |  |  | Begane grond, gang / gymzaal03 |  |  | 2007 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 11/2023
1 e verdieping
Nr. |  | Info |  |  |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  |  |  | 1 e verdieping, gang / lift04 |  |  | 2007 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 11/2023 |  | 23 Oringen onder garantie vervangen ivm collega die dit vorig jaar niet heeft gedaan bij afpersen (378)
2 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 2 Kg CO2 B |  |  |  | 1 e verdieping, gang / kopieerapparaat05 |  |  | 2021 |  |  | 2031 |  | Goedkeur 11/2023
3 |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  |  |  | 1 e verdieping, gang / Willy Wonka lokaal06 |  |  | 2007 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 11/2023
4 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 Kg Poeder ABC |  |  |  | 1 e verdieping, CV ruimte07 |  |  | 2020 |  |  | 2030 |  | Goedkeur 11/2023
5 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  |  |  | 1 e verdieping, teamkamer / keuken08 |  |  | 2017 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 11/2023
6 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  |  |  | 1 e verdieping, gang / Panoramix / nooddeur09 |  |  | 2017 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 11/2023
7 |  | Blusdeken 1.8m x 1.2m |  |  |  | 1 e verdieping, teamkamer / keuken10 |  |  | 2021 |  |  |  |  | Goedkeur 11/2023 |  | ongeschikt voor frituurbranden tekst niet meer te lezen ivm zon schade
keerkleppen Bgg
Nr. |  | Info |  |  |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  | Terugstroombeveiliging 28mm |  |  |  | watermeter ingang school01 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
2 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  |  | gang tbv BSH nr 0102 | [7 empty] | Afkeur 11/2023 |  | Keerklep is verkeerd gemonteerd. Keerklep dient verplaatst te worden naar oorsprong. Max 15 cm vanaf aftakking. door installateur laten uitvoeren dit ivm kunststof leiding
3 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  | Pantry tbv Boiler03 | [7 empty] | Afkeur 11/2023 |  | 22, 23 klep laat door
4 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  |  | gang tbv BSH nr 0304 | [7 empty] | Afkeur 11/2023 |  | Keerklep is verkeerd gemonteerd. Keerklep dient verplaatst te worden naar oorsprong. Max 15 cm vanaf aftakking. door installateur laten uitvoeren dit ivm kunststof leiding
5 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  | gang wasruimte tbv wasmachine05 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
6 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  | in miva toilet tbv buitenkraan06 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023 |  | knel
7 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  | bgg werkkast bij koffiezetapparaat17 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
keerkleppen 1e etage
Nr. |  | Info |  |  |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  |  | gang tbv BSH nr 0407 | [7 empty] | Afkeur 11/2023 |  | Keerklep is verkeerd gemonteerd. Keerklep dient verplaatst te worden naar oorsprong. Max 15 cm vanaf aftakking. door installateur laten uitvoeren dit ivm kunststof leiding
2 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  | in werkkast tbv buitenkraan terras08 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023 |  | Kk verplaatsen Max 15 cm van aftakking
3 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  | in werkkast tbv boiler09 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
4 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  |  | gang tbv BSH nr 0610 | [7 empty] | Afkeur 11/2023 |  | Keerklep is verkeerd gemonteerd. Keerklep dient verplaatst te worden naar oorsprong. Max 15 cm vanaf aftakking. door installateur laten uitvoeren dit ivm kunststof leiding
5 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  | in cv ruimte vulpunt cv11 | [7 empty] | Afkeur 11/2023 |  | 22, 23 klep defect /vast
6 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  | tbv vulpunt cv12 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
7 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  | in cv ruimte tbv boiler13 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
8 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  | in personeels ruimte tbv vaatwasser14 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
9 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  | in lokaal koningskind tbv boiler15 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
10 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  | in lokaal koningskind tbv vaatwasser16 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
Basisschool Balans Klaverveld 5
Actuele inventaris informatie: Bgg
Nr. | Info |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  | Bgg Achter bij speelzaal1 |  |  | 2013 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 02/2024
2 | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  | Bgg Bij wc s2 |  |  | 2014 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 02/2024
3 | Brandslanghaspel Moyne Roberts 20 mtr. 3/4" |  | Bgg Bij groep geel3 |  |  | 2021 |  |  | 2026 |  | Goedkeur 02/2024
4 | Brandslanghaspel Moyne Roberts 20 mtr. 3/4" |  | Bgg Groep blauw4 |  |  | 2022 |  |  | 2027 |  | Goedkeur 02/2024
5 | Brandslanghaspel Moyne Roberts 20 mtr. 3/4" |  | Bgg Groep Rood5 |  |  | 2021 |  |  | 2026 |  | Goedkeur 02/2024
6 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | Bgg Bij groep G 1&26 |  |  | 2023 |  |  | 2028 |  | Goedkeur 02/2024
7 | Brandslanghaspel Moyne Roberts 20 mtr. 3/4" |  | Bgg Bij groep Roze7 |  |  | 2022 |  |  | 2027 |  | Goedkeur 02/2024
8 | Brandslanghaspel Moyne Roberts 20 mtr. 3/4" |  | Bgg Bij administratie8 |  |  | 2021 |  |  | 2026 |  | Goedkeur 02/2024
9 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | Bgg bij administratie9 |  |  | 2017 | 2023 |  | 2027 |  | Goedkeur 02/2024
10 | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  | Bgg Bij lift10 |  |  | 1998 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 02/2024
1e etage schoolgebouw
Nr. | Info |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 Kg Poeder ABC |  | 1e verd. CV ruimte11 |  |  | 2018 |  |  | 2028 |  | Goedkeur 02/2024
2 | Brandslanghaspel Moyne Roberts 20 mtr. 3/4" |  | 1e verd. Gymzaal12 |  |  | 2021 |  |  | 2026 |  | Goedkeur 02/2024
3 | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  | 1e verd bij toiletten13 |  |  | 2023 |  |  | 2028 |  | Goedkeur 02/2024
4 | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  | 1 everd bij klas 4B14 |  |  | 1998 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 02/2024
5 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | 1e verd. Bij klas 4 b15 |  |  | 2023 |  |  | 2028 |  | Goedkeur 02/2024
6 | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  | 1e verd. Bij klas 3 c16 |  |  | 2013 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 02/2024
7 | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  | 1e verd. Bij etra lokaal17 |  |  | 2013 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 02/2024
8 | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  | 1e verd. Bij klas 5c18 |  |  | 1998 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 02/2024
9 | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  | 1e verd. Klas 5a19 |  |  | 1998 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 02/2024
Buitengebouw
Nr. | Info |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  | 1e verd. Buitengebouw1 |  |  | 2006 | 2020 |  | 2025 |  | Goedkeur 02/2024
2 | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  | Bgg Buitengebouw2 |  |  | 2005 | 2020 |  | 2025 |  | Goedkeur 02/2024
Bgg keerkleppen
Nr. | Info |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | Gang bij lift HSP nr 101 | [7 empty] | Goedkeur 02/2024
2 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | bij receptie HSP nr 82 | [7 empty] | Goedkeur 02/2024
3 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | bij receptie keuken tbv vaatwasser3 | [7 empty] | Goedkeur 02/2024
4 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | bij receptie keuken tbv vaatwasser4 | [7 empty] | Goedkeur 02/2024
5 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | bij receptie keuken5 | [7 empty] | Goedkeur 02/2024
6 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | bij receptie keuken6 | [7 empty] | Goedkeur 02/2024
7 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | Bgg gang bij lokaal Rood7 | [7 empty] | Goedkeur 02/2024
8 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | Bgg gang bij lokaal Roze8 | [7 empty] | Goedkeur 02/2024
9 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | Bgg gang bij lokaal Blauw9 | [7 empty] | Goedkeur 02/2024
10 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | Bgg gang bij lokaal Geel10 | [7 empty] | Goedkeur 02/2024
11 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | naast toiler directeur11 | [7 empty] | Goedkeur 02/2024
12 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | Bgg gang bij speelzaal12 | [7 empty] | Goedkeur 02/2024
13 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | Bgg gang bij keukenblok tbv vaatwasser13 | [7 empty] | Goedkeur 02/2024
14 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | Bgg gang bij keukenblok Quooker14 | [7 empty] | Goedkeur 02/2024
15 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | Bgg gang bij keukenblok korfie automaat15 | [7 empty] | Goedkeur 02/2024
16 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | Bgg gang bij keukenblok korfie automaat16 | [7 empty] | Goedkeur 02/2024
17 | Terugstroombeveiliging overig |  | buiten speel hok41 | [7 empty] | Goedkeur 02/2024
1e etage keerkleppen
Nr. | Info |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | 1e etage in technische ruimte tbv douche17 | [7 empty] | Goedkeur 02/2024
2 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | 1e etage in technische ruimte tbv boiler18 | [7 empty] | Goedkeur 02/2024
3 | Terugstroombeveiliging 35mm |  | 1e etage in technische ruimte tbv voeding KW19 | [7 empty] | Goedkeur 02/2024
4 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | 1e etage in technische ruimte tbv boiler / cv20 | [7 empty] | Goedkeur 02/2024
5 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | 1e etage in technische ruimte tbv boiler / cv21 | [7 empty] | Afkeur 02/2024
6 | Terugstroombeveiliging 28mm |  | 1e etage in technische ruimte tbv voeding boiler22 | [7 empty] | Goedkeur 02/2024
7 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | 1e etage in Gymzaal23 | [7 empty] | Goedkeur 02/2024 |  | keerklep niet inzichtelijk
8 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | 1e etage bij lokaal 6c tbv BSH24 | [7 empty] | Goedkeur 02/2024
9 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | 1e etage bij lokaal 5A tbv BSH25 | [7 empty] | Goedkeur 02/2024
10 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | 1e etage bij lokaal 5C tbv BSH26 | [7 empty] | Goedkeur 02/2024
11 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | 1e etage bij lokaal 4B tbv BSH27 | [7 empty] | Goedkeur 02/2024
12 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | 1e etage bij lokaal “extra lokaal “ tbv BSH28 | [7 empty] | Goedkeur 02/2024
13 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | 1e etage bij lokaal 3B tbv BSH29 | [7 empty] | Goedkeur 02/2024
Bgg keerkleppen bijgebouw
Nr. | Info |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | bijgebouw Bgg gang tbv BSH32 | [7 empty] | Afkeur 02/2024 |  | 22 lekt door.
2 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | bijgebouw Bgg kantoor tbv boiler33 | [7 empty] | Afkeur 02/2024 |  | lastig bij te komen
3 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | bijgebouw Bgg kantoor tbv koffie automaat34 | [7 empty] | Afkeur 02/2024
4 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | bijgebouw Bgg kantoor tbv koffie automaat35 | [7 empty] | Afkeur 02/2024
5 | Terugstroombeveiliging overig |  | Bgg kantoor tbv vaatwasser39 | [7 empty] | Goedkeur 02/2024
6 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | Bgg kantoor tbv vaatwasser40 | [7 empty] | Goedkeur 02/2024
1e etage keerkleppen bijgebouw
Nr. | Info |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | bijgebouw 1e etage gang tbv BSH36 | [7 empty] | Goedkeur 02/2024
2 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | bijgebouw 1e etage in cv ruimte37 | [7 empty] | Goedkeur 02/2024
3 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | bijgebouw 1e etage in cv ruimte38 | [7 empty] | Afkeur 02/2024 |  | 22 vast door kalkvorming.
2e etage technische ruimte
Nr. | Info |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | 2e etage zolder tbv cv30 | [7 empty] | Goedkeur 02/2024
2 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | 2e etage zolder tbv cv31 | [7 empty] | Goedkeur 02/2024
VO Stanislascollege Krakeelpolderweg Krakeelpolderweg 1
Actuele inventaris informatie:
Nr. |  | Info |  | Locatie / referentie |  |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | in lokaal 0.74 woonzorgcentrum65 |  |  |  | 2023 |  |  | 2028 |  | Goedkeur 11/2023
2 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | in lokaal 0.74 linnendienst66 |  |  |  | 2019 |  |  | 2024 |  | Goedkeur 11/2023
3 |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  | in lokaal 0.74 linnendienst67 |  |  |  | 2009 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 11/2023
4 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Vet ABF |  | in lokaal 0.74 grootkeuken68 |  |  |  | 2020 |  |  | 2025 |  | Goedkeur 11/2023
5 |  | Blusdeken 1.8m x 1.2m |  | in lokaal 0.74 grootkeuken69 |  |  |  | 2022 |  |  |  |  | Goedkeur 11/2023
6 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | Regelkamer gang medewerkers wc70 |  |  |  | 2017 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 11/2023
TECHNIEK BGG
Nr. |  | Info |  | Locatie / referentie |  |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Brandslanghaspel Ansul 25 mtr. 3/4" |  | Gang to lok 0401 |  |  |  | 1997 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 11/2023
2 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | Gang to lok 0402 |  |  |  | 2019 |  |  | 2024 |  | Goedkeur 11/2023
3 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 5 Kg CO2 B |  | , in lokaal ICT 0533 |  |  |  | 2023 |  |  | 2033 |  | Goedkeur 11/2023
4 |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  | Gang to lok 0524 |  |  |  | 2007 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 11/2023
5 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | Tussen ruimte lokaal 43/444a |  |  |  | 2017 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 11/2023
TECHNIEK VOERTUIGEN. BGG
Nr. |  | Info |  | Locatie / referentie |  |  | bjr |  | Laatse |  | Volgende |  | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
[9 empty] | Rev/uo/sgp |  | rev/uo/sgp
1 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 2 Kg CO2 B |  | Lok 040 balie5 |  |  |  | 2023 |  |  | 2033 |  | Goedkeur 11/2023
2 |  | Blusdeken 1.8m x 1.2m |  | Lok 040 balie5.A |  |  |  | 2012 |  |  |  |  | Goedkeur 11/2023
3 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | Lok 0407 |  |  |  | 2017 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 11/2023
4 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | Lok 0408 |  |  |  | 2023 |  |  | 2028 |  | Goedkeur 11/2023
5 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 5 Kg CO2 B |  | Lok 0409 |  |  |  | 2017 |  |  | 2027 |  | Goedkeur 11/2023
6 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | Lok 04010 |  |  |  | 2014 | 2021 |  | 2026 |  | Goedkeur 11/2023
TECHNIEK METAAL. BGG
Nr. |  | Info |  | Locatie / referentie |  |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | docentenbalie11 |  |  |  | 2019 |  |  | 2024 |  | Goedkeur 11/2023
2 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 5 Kg CO2 B |  | metaal magazijn / draaibank12 |  |  |  | 2018 |  |  | 2028 |  | Goedkeur 11/2023
TECHNIEK ELECTRO. BGG
Nr. |  | Info |  | Locatie / referentie |  |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | bij balie13 |  |  |  | 2014 | 2021 |  | 2026 |  | Goedkeur 11/2023
2 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | electrotechniek bij nood deur Lok 05214 |  |  |  | 2014 | 2021 |  | 2026 |  | Goedkeur 11/2023
TECHNIEK BOUW. BGG
Nr. |  | Info |  | Locatie / referentie |  |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | docentenbalie bouwtechniek 05015 |  |  |  | 2023 |  |  | 2028 |  | Goedkeur 11/2023
2 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | , bouwafdeling balie16 |  |  |  | 2017 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 11/2023
3 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | , zaag afdeling17 |  |  |  | 2017 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 11/2023
TECHNIEK LASSEN. BGG
Nr. |  | Info |  | Locatie / referentie |  |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Brandslanghaspel Ansul 25 mtr. 3/4" |  | gang techniek bij metaal magazijn18 |  |  |  | 2006 | 2019 |  | 2024 |  | Afkeur 11/2023 |  |  | Afgebroken axiale as23 Haspel compleet afkeur ivm gescheurd huis.
2 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | , in lokaal lastechniek 0.4519 |  |  |  | 2023 |  |  | 2028 |  | Goedkeur 11/2023
3 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 5 Kg CO2 B |  | in lokaal lastechniek 0.4520 |  |  |  | 2021 |  |  | 2031 |  | Goedkeur 11/2023
TECHNIEK BEELDEN/ICT. BGG
Nr. |  | Info |  | Locatie / referentie |  |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | geel lokaal bij wasbak21 |  |  |  | 2023 |  |  | 2028 |  | Goedkeur 11/2023
2 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | computers midden22 |  |  |  | 2023 |  |  | 2028 |  | Goedkeur 11/2023
3 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | , groen lokaal bij wasbak23 |  |  |  | 2023 |  |  | 2028 |  | Goedkeur 11/2023
PICASSO. 1e verd.
Nr. |  | Info |  | Locatie / referentie |  |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | Gang24 |  |  |  | 2015 | 2021 |  | 2026 |  | Goedkeur |  | 11/2023
2 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 2 Kg CO2 B |  | in pantry / CV ruimte25 |  |  |  | 2022 |  |  | 2032 |  | Goedkeur |  | 11/2023
3 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 5 Kg CO2 B |  | in serverruimte26 |  |  |  | 2012 | 2022 |  | 2032 |  | Goedkeur |  | 11/2023
4 |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  | gang bij toiletten27 |  |  |  | 2002 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur |  | 11/2023 | 23 Oringen verv ivm lekkage.
5 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | in lokaal 1.6428 |  |  |  | 2015 | 2021 |  | 2026 |  | Goedkeur |  | 11/2023
PICASSO. bgg
Nr. |  | Info |  | Locatie / referentie |  |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | in lokaal 0.6229 |  |  |  | 2015 | 2021 |  | 2026 |  | Goedkeur 11/2023
2 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | in lokaal 0.6430 |  |  |  | 2015 | 2021 |  | 2026 |  | Goedkeur 11/2023
3 |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  | gang bij heren toilet 0.6531 |  |  |  | 2002 | 2021 |  | 2026 |  | Goedkeur 11/2023 |  |  | 23 Oringen verv ivm lekkage.
HOOGBOUW dakopbouw
Nr. |  | Info |  | Locatie / referentie |  |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 Kg Poeder ABC |  | in CV ruimte33 |  |  |  | 2020 |  |  | 2030 |  | Goedkeur 11/2023
3e verd.
Nr. |  | Info |  | Locatie / referentie |  |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | gang t/o lift34 |  |  |  | 2023 |  |  | 2028 |  | Goedkeur 11/2023
2 |  | Brandslanghaspel Ansul 25 mtr. 3/4" |  | gang bij lokaal 3.1536 |  |  |  | 1992 | 2021 |  | 2026 |  | Afkeur 11/2023 |  |  | Beschadigd23 haspel compleet afkeur.
3 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | gang midden37 |  |  |  | 2023 |  |  | 2028 |  | Goedkeur 11/2023
2 e verdieping
Nr. |  | Info |  | Locatie / referentie |  |  | bjr |  | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Brandslanghaspel Moyne Roberts 30 mtr. 3/4" |  | gang bij lokaal 2.1638 |  |  |  | 2023 |  |  | 2028 |  | Goedkeur 11/2023
2 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 5 Kg CO2 B |  | in lokaal 2.1839 |  |  |  | 2018 |  |  | 2028 |  | Goedkeur 11/2023
3 |  | Blusdeken 1.8m x 1.2m |  | in lokaal 2.1840 |  |  |  | 2005 |  |  |  |  | Goedkeur 11/2023
4 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Vet ABF |  | in lokaal 2.1841 |  |  |  | 2020 |  |  | 2025 |  | Goedkeur 11/2023
5 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 5 Kg CO2 B |  | in lokaal 2.2042 |  |  |  | 2012 | 2022 |  | 2032 |  | Goedkeur 11/2023
6 |  | Blusdeken 1.8m x 1.2m |  | in lokaal 2.2043 |  |  |  | 2005 |  |  |  |  | Goedkeur 11/2023
1 e verdieping
Nr. |  | Info |  | Locatie / referentie |  |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Brandslanghaspel Ansul 25 mtr. 3/4" |  | in | aula44 |  |  | 1999 | 2023 |  | 2028 |  | Afkeur 11/2023 |  |  | Beschadigd23 haspel compleet afkeur.
2 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Vet ABF |  | in | aula bij keuken45 |  |  | 2020 |  |  | 2025 |  | Goedkeur |  | 11/2023 | 23 blusser op druk gezet.
3 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | Ruimte achter toneel46 A |  |  |  | 2019 |  |  | 2024 |  | Goedkeur |  | 11/2023 | reserve
4 |  | Blusdeken 1.8m x 1.2m |  | aula in keuken 1.0047 |  |  |  | 2023 |  |  |  |  | Goedkeur |  | 11/2023
5 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 5 Kg CO2 B |  | in | ICT ruimte 1.2148 |  |  | 2023 |  |  | 2033 |  | Goedkeur |  | 11/2023
6 |  | Brandslanghaspel Moyne Roberts 20 mtr. 3/4" |  | gang bij lokaal 1.1649 |  |  |  | 2018 | 2023 |  | 2028 |  | Afkeur 11/2023 |  |  | Beschadigd
7 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | in | lokaal 1.1850 |  |  | 2014 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur |  | 11/2023
Begane grond
Nr. |  | Info |  | Locatie / referentie |  |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Brandslanghaspel Ansul 25 mtr. 3/4" |  | gang leraren kamer51 |  |  |  | 1999 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur |  | 11/2023
2 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | in leraren kamer52 |  |  |  | 2019 |  |  | 2024 |  | Goedkeur |  | 11/2023
3 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 2 Kg CO2 B |  | in liftmachinekamer 00753 |  |  |  | 2022 |  |  | 2032 |  | Goedkeur |  | 11/2023
4 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | gang naast decaan lokaal 0.2054 |  |  |  | 2019 |  |  | 2024 |  | Goedkeur |  | 11/2023
5 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | in administratie55 |  |  |  | 2023 |  |  | 2028 |  | Goedkeur |  | 11/2023
6 |  | Brandslanghaspel Moyne Roberts 30 mtr. 3/4" |  | gang regelkamer56 |  |  |  | 2023 |  |  | 2028 |  | Goedkeur |  | 11/2023
7 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | in regelkamer 0.2357 |  |  |  | 2019 | 2021 |  | 2026 |  | Goedkeur 11/2023
8 |  | Brandslanghaspel Ansul 25 mtr. 3/4" |  | gang kluisjes naar gymlokaal58 |  |  |  | 1995 | 2021 |  | 2026 |  | Goedkeur 11/2023
9 |  | Brandslanghaspel Ansul 25 mtr. 3/4" |  | hal bij gymlokaal59 |  |  |  | 2008 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 11/2023
10 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | concierge ruimte60 |  |  |  | 2019 |  |  | 2024 |  | Goedkeur 11/2023
11 |  | Blusdeken 1.8m x 1.2m |  | Congierge71 |  |  |  | 2007 |  |  |  |  | Goedkeur 11/2023
12 |  | Brandslanghaspel Moyne Roberts 25 mtr. 3/4" |  | gang t/o 0.31A61 |  |  |  | 2019 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 11/2023
BUITENWATERSLOOT 1e verd.
Nr. |  | Info |  | Locatie / referentie |  |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  | gang voor directeur 1.7662 |  |  |  | 2007 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 11/2023
2 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | , gang voor directeur 1.7663 |  |  |  | 2019 |  |  | 2024 |  | Goedkeur 11/2023
keerkleppen Bgg
Nr. |  | Info |  | Locatie / referentie |  |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in ruimte technische dienst t/o balie tbv wasmachine1 | [8 empty] | Afkeur 11/2023 |  |  | schot dient verwijderd te worden voor controle
2 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | gang tbv BSH nr 614 | [8 empty] | Afkeur 11/2023 |  |  | Leiding gaat de vloer in. Hierdoor Keerklep niet inzichtelijk. Om deze reden is de keerklep op overdruk getest Keerklep is defect of niet aanwezig. overdruk getest zonder resultaat
3 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | gang tbv BSH nr 015 | [8 empty] | Goedkeur |  | 11/2023 | Leiding gaat de vloer in. Hierdoor Keerklep niet inzichtelijk. Om deze reden is de keerklep op overdruk getest
4 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | gang tbv BSH nr 46 | [8 empty] | Goedkeur |  | 11/2023 | Leiding gaat de vloer in. Hierdoor Keerklep niet inzichtelijk. Om deze reden is de keerklep op overdruk getest
5 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | picasso gebouw bgg tbv BSH nr 187 | [8 empty] | Goedkeur |  | 11/2023 | Leiding gaat de vloer in. Hierdoor Keerklep niet inzichtelijk. Om deze reden is de keerklep op overdruk getest
6 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | Piccaso gebouw Bgg gang tbv BSH nr 318 | [8 empty] | Goedkeur |  | 11/2023 | Keerklep in toilet boven plafond
7 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in lokaal 043 installatie techniek tbv boiler9 | [8 empty] | Goedkeur |  | 11/2023 | onder wasbak
8 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in lokaal 043 installatie techniek wasbak10 | [8 empty] | Goedkeur |  | 11/2023
9 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in lokaal 040 tbv boiler11 | [8 empty] | Afkeur 11/2023 |  |  | vervangen ivm corrosie en manco
10 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | Gymzaal tbv wasbak12 | [8 empty] | Goedkeur |  | 11/2023
11 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | Gymzaal tbv BSH nr 5913 | [8 empty] | Goedkeur 11/2023 |  |  | Leiding gaat de vloer in. Hierdoor Keerklep niet inzichtelijk. Om deze reden is de keerklep op overdruk getest
12 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | gang tbv BSH nr 5814 | [8 empty] | Goedkeur 11/2023 |  |  | Leiding gaat de vloer in. Hierdoor Keerklep niet inzichtelijk. Om deze reden is de keerklep op overdruk getest
13 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | gang tbv BSH nr 5615 | [8 empty] | Afkeur 11/2023 |  |  | Leiding gaat de vloer in. Hierdoor Keerklep niet inzichtelijk. Om deze reden is de keerklep op overdruk getest Keerklep is defect of niet aanwezig. overdruk getest zonder resultaat haspel verhogen en keerklep in toevoer leiding plaatsen
14 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | in regelkamer16 | [8 empty] | Goedkeur 11/2023
15 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in regelkamer17 | [8 empty] | Goedkeur 11/2023
16 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | regelkamer17a | [8 empty] | Goedkeur 11/2023
17 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | regelkamer17b | [8 empty] | Goedkeur 11/2023
18 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in ruimte Administratie tbv vaatwasser18 | [8 empty] | Goedkeur 11/2023
19 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in ruimte Administratie tbv boiler19 | [8 empty] | Goedkeur 11/2023
20 |  | Terugstroombeveiliging 28mm |  | gang tbv BSH nr 51 & 4420 | [8 empty] | Goedkeur 11/2023 |  |  | Leiding gaat de vloer in. Hierdoor Keerklep niet inzichtelijk. Om deze reden is de keerklep op overdruk getest
21 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in ruimte 008 tbv vaatwasser21 | [8 empty] | Goedkeur 11/2023
22 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | in ruimte 008 tbv vaatwasser22 | [8 empty] | Goedkeur 11/2023 |  |  | op BK
23 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in personeels ruimte tbv koffie automaat23 | [8 empty] | Goedkeur 11/2023
24 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | in personeels ruimte tbv koffie automaat24 | [8 empty] | Afkeur 11/2023 |  |  | defect
25 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in personeels ruimte tbv koffie automaat25 | [8 empty] | Goedkeur 11/2023
26 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | in personeels ruimte tbv koffie automaat26 | [8 empty] | Goedkeur 11/2023 |  |  | BK
27 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in personeels ruimte keuken27 | [8 empty] | Goedkeur 11/2023
28 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in lokaal 074 tbv boiler in kast30 | [8 empty] | Goedkeur 11/2023 |  |  | kraan vast
29 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in lokaal 074 tbv boiler in kast31 | [8 empty] | Afkeur 11/2023 |  |  | controle dop niet bereikbaar
30 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in lokaal 074 tbv boiler in kast32 | [8 empty] | Goedkeur 11/2023 |  |  | kraan vast
31 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in lokaal 074 tbv boiler in kast33 | [8 empty] | Afkeur 11/2023 |  |  | kraan vast en zichtbare lekkage
32 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in lokaal 074 tbv boiler in kast34 | [8 empty] | Goedkeur 11/2023 |  |  | kraan vast
33 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | kooklokaal 0.74hoek bij vaatwasse36 | [8 empty] | Goedkeur 11/2023
34 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | in lokaal 073 tbv BSH nr 6735 | [8 empty] | Goedkeur 11/2023 |  |  | Leiding gaat de vloer in. Hierdoor Keerklep niet inzichtelijk. Om deze reden is de keerklep op overdruk getest
keerkleppen 1e etage
Nr. Info Locatie / referentie bjr Laatse Volgende Rev/uo/sgp rev/uo/sgp | [12 empty] | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Terugstroombeveiliging 28mm |  | gang tbv BSH nr 4937 | [8 empty] | Goedkeur 11/2023 |  |  | Keerklep in lokaal 116
2 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | gang tbv BSH nr 6238 | [8 empty] | Goedkeur 11/2023 |  |  | leidingwerk niet inzichtelijk
3 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | in keuken ( kantine )39 | [8 empty] | Goedkeur 11/2023
4 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | kantine ( keuken ) tbv Boiler39a | [8 empty] | Goedkeur 11/2023
5 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | kantine ( keuken ) wasbak39b | [8 empty] | Goedkeur 11/2023
6 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | Picasso gebouw 1e verd keuken51 | [8 empty] | Goedkeur 11/2023
7 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | Picasso gebouw 1e verd keuken vaatwasser53 | [8 empty] | Goedkeur 11/2023
8 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | Picasso gebouw 1e verd keuken ( cv ruimte )54 | [8 empty] | Goedkeur 11/2023
9 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | Picasso gebouw 1e verd ( cv ruimte )54a | [8 empty] | Goedkeur 11/2023
10 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | Picasso gebouw 1e verd gang tbv BSH nr 2755 | [8 empty] | Goedkeur 11/2023 |  |  | keerklep bevind zicht in toilet Bgg 065
keerkleppen 2e etage
Nr. Info Locatie / referentie bjr Laatse Volgende Rev/uo/sgp rev/uo/sgp | [12 empty] | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in lokaal 218 tbv wasmachine40 | [8 empty] | Goedkeur 11/2023
2 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | in lokaal 218 tbv wasmachine41 | [8 empty] | Goedkeur 11/2023 |  |  | Bk
3 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in lokaal 218 tbv wasmachine42 | [8 empty] | Goedkeur 11/2023
4 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | in lokaal 218 tbv wasmachine43 | [8 empty] | Goedkeur 11/2023 |  |  | Bk
5 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in lokaal 218 tbv boiler44 | [8 empty] | Afkeur 11/2023 |  |  | lek
6 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in lokaal 218 tbv boiler45 | [8 empty] | Goedkeur 11/2023
7 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in lokaal 218 tbv boiler47 | [8 empty] | Goedkeur 11/2023
8 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in lokaal 218 tbv boiler46 | [8 empty] | Afkeur 11/2023 |  |  | afsluiter defect
9 |  | Terugstroombeveiliging 28mm |  | gang tbv BSH nr 3848 | [8 empty] | Goedkeur 11/2023 |  |  | Keerklep in lokaal 215
keerkleppen 3e etage
Nr. Info Locatie / referentie bjr Laatse Volgende Rev/uo/sgp rev/uo/sgp | [12 empty] | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Terugstroombeveiliging 28mm |  | gang tbv BSH nr 3649 | [8 empty] | Goedkeur 11/2023 |  |  | Keerklep in lokaal 215 2e etage
2 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | keukenblok tbv boiler50 | [8 empty] | Goedkeur 11/2023
Laan van Poot Laan van Poot 355 2566 DA's-Gravenhage
Actuele inventaris informatie: 2e verd.
Nr. |  | Info |  | Locatie / referentie |  |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | In handvaardigheidlokaal01 |  |  |  | 2023 |  |  | 2028 |  | Goedkeur 10/2023
2 |  | Brandslanghaspel Fire Control 20 mtr. 3/4" |  | In handvaardigheidlokaal02 |  |  |  | 2000 | 2020 |  | 2025 |  | Goedkeur 10/2023
1e verd.
Nr. Info Locatie / referentie bjr Laatse Volgende Rev/uo/sgp rev/uo/sgp | [12 empty] | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | Gang bij groep 8B03 |  |  |  | 2023 |  |  | 2028 |  | Goedkeur 10/2023
2 |  | Brandslanghaspel Pro-line 20 mtr. 3/4" |  | Gang bij groep 8B04 |  |  |  | 2000 | 2020 |  | 2025 |  | Goedkeur 10/2023
3 |  | Brandslanghaspel Fire Control 20 mtr. 3/4" |  | Gang bij groep 405 |  |  |  | 2000 | 2020 |  | 2025 |  | Goedkeur 10/2023
4 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | Gang bij groep 506 |  |  |  | 2017 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 10/2023
Bgg
Nr. |  | Info |  | Locatie / referentie |  |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Brandslanghaspel Fire Control 20 mtr. 3/4" |  | Gang bij kleutergym07 |  |  |  | 2000 | 2020 |  | 2025 |  | Goedkeur 10/2023
2 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | Gang bij groep 1B08 |  |  |  | 2023 |  |  | 2028 |  | Goedkeur 10/2023
3 |  | Brandslanghaspel Pro-line 20 mtr. 3/4" |  | Gang bij groep 1A09 |  |  |  | 2000 | 2020 |  | 2025 |  | Goedkeur 10/2023
4 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | Gang bij groep 1A10 |  |  |  | 2023 |  |  | 2028 |  | Goedkeur 10/2023
5 |  | Brandslanghaspel Ajax 25 mtr. 3/4" |  | Gang bijGymzaal11 |  |  |  | 1982 | 2020 |  | 2025 |  | Goedkeur 10/2023
Kelder
Nr. |  | Info |  | Locatie / referentie |  |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 Kg Poeder ABC |  | Bij c.v.-ruimte12 |  |  |  | 2020 |  |  | 2030 |  | Goedkeur 10/2023
2 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 Kg Poeder ABC |  | Fietsenkelder13 |  |  |  | 2020 |  |  | 2030 |  | Goedkeur 10/2023
keerkleppen kelder
Nr. |  | Info |  | Locatie / referentie |  |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Terugstroombeveiliging 35mm |  | kelder bij Hydrofoor3 | [8 empty] | Goedkeur 10/2023
2 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | kelder tbv vulpunt cv4 | [8 empty] | Goedkeur 10/2023 |  |  | klep laat door en KK plaatsen in oorsprong
3 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | kelder tbv vulpunt cv5 | [8 empty] | Goedkeur 10/2023
keerkleppen Bgg
Nr. |  | Info |  | Locatie / referentie |  |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in keuken kant speelplein tbv boiler6 | [8 empty] | Afkeur 10/2023 |  |  | 23 lekt door.
2 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | gang tbv BSH nr 097 | [8 empty] | Goedkeur |  | 10/2023
3 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in lokaal 1 A tbv boiler8 | [8 empty] | Goedkeur |  | 10/2023 | kraan vast
4 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in extra ruimte Groep 29 | [8 empty] | Goedkeur |  | 10/2023
5 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in groep 2 wasbak10 | [8 empty] | Goedkeur |  | 10/2023
6 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | gang Gymzaal tbv BSH nr 1111 | [8 empty] | Goedkeur |  | 10/2023 | Leiding gaat de vloer in. Hierdoor Keerklep niet inzichtelijk. Om deze reden is de keerklep op overdruk getest
7 |  | Terugstroombeveiliging 28mm |  | in kast t/o BSH tbv Mengkraan douche’s12 | [8 empty] | Goedkeur |  | 10/2023
8 |  | Terugstroombeveiliging 28mm |  | in kast T/o BSH tbv Mengkraan douche’s13 | [8 empty] | Goedkeur |  | 10/2023
9 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in lokaal 1B tbv boiler14 | [8 empty] | Afkeur 10/2023 |  |  | kraan afgebroken
10 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | gang tbv BSH nr 04 ( 1e )15 | [8 empty] | Goedkeur |  | 10/2023
11 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | gang tbv BSH nr 0716 | [8 empty] | Goedkeur |  | 10/2023
12 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in wasruinte tbv wasmachine17 | [8 empty] | Goedkeur |  | 10/2023 | ontluchter defect
13 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | in wasruinte tbv wasmachine18 | [8 empty] | Goedkeur |  | 10/2023 | Bk
keerkleppen 1e etage
Nr. |  | Info |  | Locatie / referentie |  |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in lerarenkamer tbv koffie automaat19 | [8 empty] | Goedkeur |  | 10/2023
2 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | in lerarenkamer tbv koffie automaat20 | [8 empty] | Goedkeur |  | 10/2023 | Bk
3 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in lerarenkamer tbv boiler21 | [8 empty] | Goedkeur |  | 10/2023
4 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in lerarenkamer tbv vaatwasser22 | [8 empty] | Goedkeur |  | 10/2023
5 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | gang tbv BSH nr | 523 | [7 empty] | Goedkeur |  | 10/2023
6 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | gang tbv BSH nr | 02 ( 2e )24 | [7 empty] | Goedkeur |  | 10/2023
via buiten fietsenstalling
Nr. |  | Info |  | Locatie / referentie |  |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Terugstroombeveiliging 28mm |  | in fietsenstalling tbv vulpunt boiler1 | [8 empty] | Goedkeur 10/2023
2 |  | Terugstroombeveiliging 28mm |  | in fietsenstalling tbv vulpunt boiler2 | [8 empty] | Goedkeur 10/2023
3 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | Fietsenkelder bij CV2A | [8 empty] | Afkeur 10/2023 |  |  | 23 Kraan zit op verkeerde plaats tussen inlaatcombinatie en boiler ( hogedruk gedeelte)
keerkleppen 2e etage
Nr. |  | Info |  | Locatie / referentie |  |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | keukenblok tbv Boiler25 | [8 empty] | Goedkeur 10/2023
De Fontein Laan van Wateringse Veld 462
Actuele inventaris informatie: 1e verd.
Nr. |  |  | Info |  |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  |  | Gang bij lok. 149HSP 1-01 |  |  | 2004 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 05/2023
2 |  |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  |  | Gang t/o lok. 136BL 1-01 |  |  | 2017 | 2021 |  | 2026 |  | Goedkeur 05/2023
3 |  |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  |  | Gang. bij lok. 141HSP 1-02 |  |  | 2004 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 05/2023
4 |  |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  |  | Gang bij lok. 129HSP 1-03 |  |  | 2004 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 05/2023
5 |  |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  |  | Gang bij lok.124HSP 1-04 |  |  | 2004 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 05/2023
6 |  |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  |  | in lokaal 125BL 1-02 |  |  | 2014 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 05/2023
7 |  |  | Blusdeken 1.2m x 1.2m |  |  | . Lokaal 1.251.02.1 |  |  | 2019 |  |  |  |  | Goedkeur 05/2023
8 |  |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  |  | Gang bij ICT 118BL 1-03 |  |  | 2022 |  |  | 2027 |  | Goedkeur 05/2023
9 |  |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  |  | Gang bij lok. 112HSP 1-05 |  |  | 2004 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 05/2023
10 |  |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  |  | . Gang bij lok. 103HSP 1-06 |  |  | 2004 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 05/2023
Bgg
Nr. |  |  | Info |  |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  |  | bij containerruimte 007HSP 0-01 |  |  | 2004 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 05/2023
2 |  |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  |  | in berging 003BL 0-01 |  |  | 2014 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 05/2023
3 |  |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  |  | Gang bij speelzaal 1HSP 0-02 |  |  | 2004 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 05/2023
4 |  |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 5 Kg CO2 B |  |  | bij ingang ( hal 5)BL 0-02 |  |  | 2014 |  |  | 2024 |  | Goedkeur 05/2023
5 |  |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  |  | Gang bij conciergeruimte 068BL 0-03 |  |  | 2016 | 2021 |  | 2026 |  | Goedkeur 05/2023
6 |  |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  |  | Gang bij lok. 056BL 0-04 |  |  | 2015 | 2021 |  | 2026 |  | Goedkeur 05/2023
7 |  |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  |  | Gang bij lok. 056HSP 0-03 |  |  | 2004 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 05/2023
8 |  |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  |  | Gang bij lok. 040HSP 0-04 |  |  | 2004 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 05/2023
9 |  |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  |  | Gang bij lok. 036HSP 0-05 |  |  | 2004 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 05/2023
10 |  |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 5 Kg CO2 B |  |  | Gang bij 029 ICTBL 0-05 |  |  | 2014 |  |  | 2024 |  | Goedkeur 05/2023
11 |  |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  |  | Gang bij lok. 025HSP 0-06 |  |  | 2004 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 05/2023
terugstroom beveiliging
Nr. |  |  | Info |  |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  |  | Terugstroombeveiliging 35mm |  |  | bij de watermeter1 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023 |  | 22 lekt door.
2 |  |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  | container ruimte 0.072 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
3 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  | container ruimte 0.073 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
4 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  | container ruimte 0.075 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
5 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  | container ruimte 0.076 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
6 |  |  | Terugstroombeveiliging overig |  |  | containerruimte 0.077 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
7 |  |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  | containerruimte 0.078 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
8 |  |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  | container ruimte 0.079 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
9 |  |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  | containerruimte 0.0710 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
10 |  |  | Terugstroombeveiliging overig |  |  | cv ruimte11
11 |  |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  | in kast brandslanghaspel 0.0112 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023 |  | keerklep terug plaatsen naar oorsprong.
12 |  |  | Terugstroombeveiliging overig |  |  | miva toilet 0.7313 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
13 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  | In invalidetoilet ruimte 0.7313A | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
14 |  |  | Terugstroombeveiliging 28mm |  |  | instalatie ruimte 0.80 t.b.v. haspel 0-0214 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
15 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  | instalatie ruimte 0.8015 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
16 |  |  | Terugstroombeveiliging overig |  |  | instaltieruimte 0.8016 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
17 |  |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  | instalatieruimte 0.8017 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
18 |  |  | Terugstroombeveiliging 28mm |  |  | instalatieruimte 0.8018 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
19 |  |  | Terugstroombeveiliging 35mm |  |  | instalatieruimte 0.8019 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
20 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  | concierge 0.68 in keukenkastje20 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
21 |  |  | Terugstroombeveiliging overig |  |  | concierge 0.68 achter vaatwasser (5 stuks)21 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
22 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  | concierge 0.6822 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
23 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  | concierge 0.6823 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
24 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  | concierge 0.6824 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
25 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  | concierge 0.6825 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
26 |  |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  | gang boven brandslanghaspel 0326 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
27 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  | schoonmaakhok 0.5927 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
28 |  |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  | gang boven brandslanghaspel 0.0428 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
29 |  |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  | gang boven brandslanghaspel 0.0529 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
30 |  |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  | gangboven brandslanghaspel 0.0630 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
31 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  | personeelskamer in keukenkastje31 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
32 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  | personeelkamer in keukenkastje32 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
33 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  | personeelskamer in keukenkastje33 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
34 |  |  | Terugstroombeveiliging overig |  |  | personeels kamer in keukenkastje34 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
35 |  |  | Terugstroombeveiliging overig |  |  | concierge 0.1034A | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
36 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  | concierge 0.1035 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
37 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  | concierge 0.10 in keukenkastje36 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
38 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  | concierge 0.10 in keukenkastje37 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
39 |  |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  | Gang tbv brandslanghaspel 1-0143 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
40 |  |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  | gang t.b.v brandslanghaspel 1.0238 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
41 |  |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  | gang t.b.v brandslang 1.0339 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
42 |  |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  | gang t.b.v brandslanghaspel 1.0440 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
43 |  |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  | gang t.b.v brandslanghaspel 1.0541 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
44 |  |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  | gang t.b.v brandslanghaspel 1.0642 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023 |  | 22/23 terug plaatsen naar oorsprong.
ISW Westland praktijkcollege Lage Woerd 2
Actuele inventaris informatie: 2e etage
Nr. | Info |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 Kg Poeder ABC |  | C.V. ruimte1 |  |  | 2022 |  |  | 2032 |  | Goedkeur 04/2023
2 | Brandslanghaspel Noha 20 mtr. 3/4" |  | Gang bijkamer 2062 |  |  | 2004 | 2020 |  | 2025 |  | Goedkeur 04/2023
3 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | Gang bijkamer 2063 |  |  | 2014 | 2020 |  | 2025 |  | Goedkeur 04/2023
4 | Brandslanghaspel Noha 20 mtr. 3/4" |  | Gang bijkamer 2114 |  |  | 2004 | 2020 |  | 2025 |  | Goedkeur 04/2023
1e etage
Nr. | Info |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 | Brandslanghaspel Noha 20 mtr. 3/4" |  | Gang bijkamer 1115 |  |  | 2004 | 2020 |  | 2025 |  | Goedkeur 04/2023
2 | Brandslanghaspel Noha 20 mtr. 3/4" |  | Gang bijkamer 1056 |  |  | 2006 | 2020 |  | 2025 |  | Goedkeur 04/2023
3 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | Gang bijkamer 1057 |  |  | 2014 | 2020 |  | 2025 |  | Goedkeur 04/2023
Begane grond
Nr. | Info |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 | Brandslanghaspel Noha 20 mtr. 3/4" |  | Gang bijkamer 0058 |  |  | 2004 | 2020 |  | 2025 |  | Goedkeur 04/2023
2 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | In lokaal 0059 |  |  | 2016 | 2021 |  | 2026 |  | Goedkeur 04/2023
3 | Blusdeken 1.8m x 1.2m |  | Bgg Lokaal 005 |  |  | 2023 |  |  |  |  | Goedkeur 04/2023 |  | defect
4 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | In lokaal 00610 |  |  | 2014 | 2020 |  | 2025 |  | Goedkeur 04/2023
5 | Blusdeken 1.0m x 1.0m |  | Lokaal 006 |  |  | 2012 |  |  |  |  | Goedkeur 04/2023
6 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | In Lok 00719 |  |  | 2017 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 04/2023
7 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | In lokaal 00211 |  |  | 2016 | 2021 |  | 2026 |  | Goedkeur 04/2023
8 | Blusdeken 1.0m x 1.0m |  | Lokaal 002 |  |  | 2012 |  |  |  |  | Goedkeur 04/2023
9 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 5 Kg CO2 B |  | Hal bij lokaal 00212 |  |  | 2015 |  |  | 2025 |  | Goedkeur 04/2023
10 | Brandslanghaspel Noha 20 mtr. 3/4" |  | Hal bij lokaal 00213 |  |  | 2004 | 2020 |  | 2025 |  | Goedkeur 04/2023
11 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 5 Kg CO2 B |  | Kooklokaal 00114 |  |  | 2023 |  |  | 2033 |  | Goedkeur 04/2023 |  | hangt hoger dan een meter
12 | Blusdeken 1.8m x 1.2m |  | In kooklokaal 001 |  |  | 2023 |  |  |  |  | Goedkeur 04/2023 |  | defect
13 | Brandslanghaspel Noha 20 mtr. 3/4" |  | Aula15 |  |  | 2004 | 2020 |  | 2025 |  | Goedkeur 04/2023
14 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 5 Kg CO2 B |  | In gymzaal16 |  |  | 2023 |  |  | 2033 |  | Goedkeur 04/2023
15 | Brandslanghaspel Noha 20 mtr. 3/4" |  | Gang gymzaal17 |  |  | 2004 | 2020 |  | 2025 |  | Goedkeur 04/2023
Dependans
Nr. | Info |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | In kas18 |  |  | 2017 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 04/2023 |  | vrij houden
keerkleppen Bgg
Nr. | Info |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | via buiten watermeterruimte boiler1 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
2 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | via buiten watermeterruimte boiler2 | [7 empty] | Afkeur 04/2023 |  | defect
3 | Terugstroombeveiliging overig |  | via buiten watermeterruimte hooffkraan3 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
4 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | via buiten watermeterruimte buitenkraan4 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023 |  | Sleutel buitenkraan ligt in houten stelling binnen.
5 | Terugstroombeveiliging 35mm |  | via buiten watermeterruimte hydrofoor5 | [7 empty] | Afkeur 04/2023 |  | niet controleerbaar
6 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | gymzaal in technische ruimte cv6 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
7 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | gymzaal in technische ruimte cv7 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
8 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | gymzaal in technische ruimte boiler8 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
9 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | gymzaal in technische ruimte boiler9 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
10 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | Gymzaal in technische ruimte boiler9A | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
11 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | gymzaal kleedruimte douche dames10 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
12 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | gymzaal kleedruimte douche dames11 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
13 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | gymzaal kleedruimte heren douche12 | [7 empty] | Afkeur 04/2023 |  | defect / geen afsluiter
14 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | gymzaal kleedruimte heren douche13 | [7 empty] | Afkeur 04/2023 |  | Defect
15 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | In herendouche naast toilet13A | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
16 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | gang gymzaal BSH nr 1714 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
17 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in spoelkeuken boven plafond15 | [7 empty] | Afkeur 04/2023 |  | defect
18 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | kantine keuken16 | [7 empty] | Afkeur 04/2023 |  | defect
19 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | kantine keuken vaatwasser17 | [7 empty] | Afkeur 04/2023 |  | defect
20 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | kantine BSH nr 15 keerklep in keuken kantine 00118 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
21 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | naast administratie HSP nr 13. keerklep zit tussen lokaal 02 en Hsp in verlaagd plafond19 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
22 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | gang bij lokaal 005 tbv bsh nr 820 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
23 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in lokaal 005 tbv vaatwasser21 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023 |  | beluchter twijfelachtig.
24 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in lokaal 005 wasmachine22 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
25 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | lokaal 005 wasmachine23 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
26 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | voor lokaal 005 boven plafond tbv buitenkraan24 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
27 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | buiten in kas onder wasbak25 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
28 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | buiten in kas boiler26 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
keerkleppen 1e etage
Nr. Info Locatie / referentie bjr Laatse Volgende Rev/uo/sgp rev/uo/sgp | [10 empty] | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | 1e etage gang t/o lokaal 105 tbv BSH nr6. KK in plafond dames toilet27 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
2 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | 1e etage in personeels ruimte28 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
3 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | 1e etage in personeels ruimte29 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
4 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in personeelsruimte29A | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
5 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | 1e etage in personeels ruimte30 | [7 empty] | Afkeur 04/2023 |  | niet controleerbaar / inzichtelijk
6 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | 1e etage in personeels ruimte31 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
7 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | 1e etage in peroneels ruimte32 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
8 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | 1e etage in personeels ruimte33 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
9 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | 1e etage tbv BSH nr 5 bij lokaal 10234 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
keerkleppen 2e etage
Nr. Info Locatie / referentie bjr Laatse Volgende Rev/uo/sgp rev/uo/sgp | [10 empty] | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | 2e etage bij lokaal 202 tbv brandslanghaspel nr 435 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
2 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | 2e etage t.o 206 in damestoilet boven plafond36 | [7 empty] | Afkeur 04/2023 |  | defect
3 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | In keukenblok in kabinet 21337 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
4 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | 2e etage in ketelruimte38 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
5 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | 2e etage in ketelruimte39 | [7 empty] | Goedkeur 06/2021 |  | 23 naw
6 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | 2e etage in ketelruimte40 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
7 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | 2e etage in ketelruimte41 | [7 empty] | Afkeur 04/2023 |  | 23 lekt door.
8 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | 2e etage in ketelruimte42 | [7 empty] | Afkeur 04/2023 |  | 22/23 vast/verkalkt
9 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | 2e etage in ketelruimte43 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
10 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | 2e etage in ketelruimte44 | [7 empty] | Afkeur 04/2023 |  | 22/23 verkalkt/vast
Emmaüs Leenkamp 15
Actuele inventaris informatie: Begane grond
Nr. |  | Info |  | Locatie / referentie |  |  |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Brandslanghaspel Saval 20 mtr. 3/4" |  | Begane grond, gang / groep 1 + 21 |  |  |  |  | 2005 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 12/2023
2 |  | Brandslanghaspel Saval 20 mtr. 3/4" |  | Begane grond, gang / groep 42 |  |  |  |  | 2005 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 12/2023
3 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | Begane grond, teamkamer / BMI3 |  |  |  |  | 2019 |  |  | 2024 |  | Goedkeur 12/2023
4 |  | Blusdeken 1.0m x 1.0m |  | Begane grond, teamkamerBld1 |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | Goedkeur 12/2023
5 |  | Brandslanghaspel Moyne Roberts 20 mtr. 3/4" |  | Begane grond, gang / teamkamer / TD4 |  |  |  |  | 2023 |  |  | 2028 |  | Goedkeur 12/2023
6 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | Begane grond/ werkplaats/ keuken5 |  |  |  |  | 2019 |  |  | 2024 |  | Goedkeur 12/2023
7 |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  | Begane grond, gang / groep 36 |  |  |  |  | 2018 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 12/2023
8 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | Begane grond, groep 3 / handarbeid materiaal7 |  |  |  |  | 2019 |  |  | 2024 |  | Goedkeur 12/2023
9 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 Kg Poeder ABC |  | In CVruimte buiten7A |  |  |  |  | 2022 |  |  | 2032 |  | Goedkeur 12/2023
Begane grond, nieuwbouw 2017
Nr. |  | Info |  | Locatie / referentie |  |  |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Brandslanghaspel Saval 25 mtr. 3/4" |  | Begane grond, gang / speellokaal / lift8 |  |  |  |  | 2017 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 12/2023
2 |  | Blusdeken 1.8m x 1.2m |  | Begane grond, pantryBld2 |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | Goedkeur 12/2023
3 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | Begane grond, kopieerruimte / patchkast9 |  |  |  |  | 2019 |  |  | 2024 |  | Goedkeur 12/2023
1 e verdieping, nieuwbouw 2017
Nr. |  | Info |  | Locatie / referentie |  |  |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Brandslanghaspel Saval 25 mtr. 3/4" |  | 1 e verdieping / lift10 |  |  |  |  | 2017 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 12/2023
2 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | 1 e verdieping, / CV ruimte11 |  |  |  |  | 2020 |  |  | 2025 |  | Goedkeur 12/2023
3 |  | Blusdeken 1.8m x 1.8m |  | 1 e verdieping, pantrybld3 |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | Goedkeur 12/2023
terugstroombeveiliging
Nr. |  | Info |  | Locatie / referentie |  |  |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | keuken bij werkplaast1 | [9 empty] | Goedkeur |  | 12/2023
2 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | CV ruimte ( | buitenom )1a | [8 empty] | Goedkeur |  | 12/2023
3 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | teamkamer (keukenkastje)2 | [9 empty] | Goedkeur |  | 12/2023
4 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | keuken overblijf3 | [9 empty] | Goedkeur |  | 12/2023 | niet controleerbaar verkalkt
5 |  | Terugstroombeveiliging overig |  | keuken overblijf4 | [9 empty] | Afkeur 12/2023
6 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | keuken nieuwbouw bgg6 | [9 empty] | Goedkeur |  | 12/2023
7 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | keuken nieuwbouw bgg7 | [9 empty] | Goedkeur |  | 12/2023
8 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | nieuwbouw | bgg (bsh 08)8 | [8 empty] | Goedkeur |  | 12/2023
9 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | nieuwbouw 1e verd (bsh 10)9 | [9 empty] | Goedkeur |  | 12/2023
10 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | nieuwbouw 1e verd (bsh 12)10 | [9 empty] | Goedkeur |  | 12/2023
11 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | nieuwbouw 1verd (bsh 14)11 | [9 empty] | Goedkeur |  | 12/2023
12 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | nieuwbouw 1e verd magazijn handvaardigheid13 | [9 empty] | Goedkeur |  | 12/2023
13 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | nieuwbouw 1e verd keuken14 | [9 empty] | Goedkeur |  | 12/2023
14 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | nieuwbouw 1e verd keuken15 | [9 empty] | Goedkeur |  | 12/2023
De Regenboog ( incl. het Regenboogje en noodlokalen) Linneausstraat 12
Actuele inventaris informatie: 1e etage
Nr. |  |  | Info |  |  |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 Kg Poeder ABC |  |  |  | In c.v.ruimte01 |  |  | 2023 |  |  | 2033 |  | Goedkeur 10/2023 |  | op slot - sleutel administratie
2 |  |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  |  |  | 1e verd. In team kamer01A |  |  | 2019 |  |  | 2024 |  | Goedkeur 10/2023
3 |  |  | Brandslanghaspel Saval 20 mtr. 3/4" |  |  |  | Gang bij groep 702 |  |  | 1993 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 10/2023
4 |  |  | Brandslanghaspel Saval 20 mtr. 3/4" |  |  |  | Gang bij groep 303 |  |  | 2003 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 10/2023 |  | 23 ksp verv
5 |  |  | Brandslanghaspel Moyne Roberts 20 mtr. 3/4" |  |  |  | Gang bij groep 3 B04 |  |  | 2020 | 2020 |  | 2025 |  | Goedkeur 10/2023 |  | 22 Oringen vervangen ivm lekkage.
6 |  |  | Brandslanghaspel Saval 20 mtr. 3/4" |  |  |  | Gang bij groep 6b05 |  |  | 1993 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 10/2023
Bgg
Nr. |  |  | Info |  |  |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  |  | Brandslanghaspel Saval 20 mtr. 3/4" |  |  |  | Gang bij KB 506 |  |  | 2019 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 10/2023
2 |  |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  |  |  | Gang bij administratie07 |  |  | 2014 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 10/2023
3 |  |  | Blusdeken 1.2m x 1.2m |  |  |  | Gang bij administratie7.A |  |  | 2019 |  |  |  |  | Goedkeur 10/2023
4 |  |  | Brandslanghaspel Saval 20 mtr. 3/4" |  |  |  | Gang bij groep KB 308 |  |  | 2019 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 10/2023
5 |  |  | Brandslanghaspel Saval 20 mtr. 3/4" |  |  |  | Gang bij groep KB 209 |  |  | 2003 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 10/2023
6 |  |  | Brandslanghaspel Moyne Roberts 20 mtr. 3/4" |  |  |  | Gang bij groep 5c10 |  |  | 2020 | 2020 |  | 2025
Goedkeur 10/2023
Linneausstraat 4/6
Nr. |  |  | Info |  |  |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  |  | Brandslanghaspel Moyne Roberts 20 mtr. 3/4" |  |  |  | Gang midden11 |  |  | 2012 | 2020 |  | 2025 |  | Goedkeur 10/2023 |  | 22 Oringen vervangen ivm lekkage.
2 |  |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  |  |  | lineusstraat 4/612 |  |  | 2019 |  |  | 2024 |  | Goedkeur 10/2023
terugstroombeveiliging
Nr. |  |  | Info |  |  |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  |  | bgg (bsh 08)1 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023 |  | centrale keerklep met bsh 04
2 |  |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  |  | bgg (bsh 09)2 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
3 |  |  | Terugstroombeveiliging 28mm |  |  |  | bgg (bsh 10)3 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023 |  | centrale keerklep bsh 02
4 |  |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  |  | bgg boven plafond bsh 104 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
5 |  |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  |  | bgg (bsh 06)5 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
6 |  |  | Terugstroombeveiliging overig |  |  |  | 1e verd keuken (keukenkastje)6 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
7 |  |  | Terugstroombeveiliging overig |  |  |  | 1e verd keuken (koffiemachine)7 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
8 |  |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  |  | 1e ver (bsh 03)8 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
9 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  | 1e verd cv ruimte9 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
10 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  | 1e ver cv ruimte10 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
11 |  |  | Terugstroombeveiliging overig |  |  |  | 1e verd cv ruimte11 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
12 |  |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  |  | lineusstraat 4/6 (bsh 11) in kast achter haspel12 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
13 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  | lineusstraat 4/6 (keuken blok)13 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
Triangel Meester de Bruinplein 3 2515 BZ's-Gravenhage
Actuele inventaris informatie: Bgg
Nr. |  | Info |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Brandslanghaspel Saval 20 mtr. 3/4" |  | gang trappenhuis naast gym01 |  |  | 1987 | 2020 |  | 2025 |  | Goedkeur 10/2023
2 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | In het midden van de gang2.1 |  |  | 2020 |  |  | 2025 |  | Goedkeur 10/2023
3 |  | Brandslanghaspel Moyne Roberts 20 mtr. 3/4" |  | bij trap achter in de gang02 |  |  | 2021 |  |  | 2026 |  | Goedkeur 10/2023
4 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | Voor kantoor directeur03 |  |  | 2020 |  |  | 2025 |  | Goedkeur 10/2023
5 |  | Brandslanghaspel Saval 20 mtr. 3/4" |  | op gang bij wc04 |  |  | 2001 | 2020 |  | 2025 |  | Goedkeur 10/2023
6 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | In lerarenkamer5 |  |  | 2018 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 10/2023
7 |  | Brandslanghaspel Saval 20 mtr. 3/4" |  | Gang bij groep 6B6 |  |  | 2000 | 2020 |  | 2025 |  | Goedkeur 10/2023
1e verd.
Nr. |  | Info |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 2 Kg CO2 B |  | In computerlokaal07 |  |  | 2016 |  |  | 2026 |  | Goedkeur 10/2023
2 |  | Brandslanghaspel Saval 20 mtr. 3/4" |  | Gang bij computer lokaal8 |  |  | 2001 | 2020 |  | 2025 |  | Goedkeur 10/2023
3 |  | Brandslanghaspel Saval 20 mtr. 3/4" |  | Gang bij groep 8A9 |  |  | 2001 | 2020 |  | 2025 |  | Goedkeur 10/2023
4 |  | Brandslanghaspel Saval 20 mtr. 3/4" |  | Gang bij groep 5B10 |  |  | 2001 | 2020 |  | 2025 |  | Goedkeur 10/2023
5 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 Kg Poeder ABC |  | In c.v.-ruimte(buiten)11 |  |  | 2022 |  |  | 2032 |  | Goedkeur 10/2023
terugstroombeveiliging
Nr. |  | Info |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | bgg schoonmaakhok (naast bsh 2)1 | [7 empty] | Afkeur 10/2023 |  |  | niet controleerbaar ‘21/‘22/23
2 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | bgg groep 1b (wastafel)2 | [7 empty] | Afkeur 10/2023 |  |  | lekt door ‘22,23
3 |  | Terugstroombeveiliging overig |  | bgg toilet (naast logopedie)3 | [7 empty] | Goedkeur |  | 10/2023
4 |  | Terugstroombeveiliging overig |  | bgg toilet (naast logopedie)4 | [7 empty] | Goedkeur |  | 10/2023
5 |  | Terugstroombeveiliging overig |  | buiten bij fietsenstalling5 | [7 empty] | Goedkeur |  | 10/2023
6 |  | Terugstroombeveiliging overig |  | buiten schoolplein6 | [7 empty] | Goedkeur |  | 10/2023
7 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | in plafond bij bsh 47 | [7 empty] | Afkeur 10/2023 |  |  | afsluiter zit vast ‘22,23
8 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | in plafond bij bsh nr 416 | [7 empty] | Goedkeur |  | 10/2023 | keerklep tbv haspel nr9 eerste verdieping
9 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | bgg personeelskamer (keukenkastje)8 | [7 empty] | Goedkeur |  | 10/2023
10 |  | Terugstroombeveiliging overig |  | bgg personeelskamer ( keukenkastje)9 | [7 empty] | Goedkeur |  | 10/2023
11 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | bgg personeelskamer (keukenkastje)11 | [7 empty] | Afkeur 10/2023 |  |  | niet controleerbaar, geen controle dopje ‘22/23
12 |  | Terugstroombeveiliging overig |  | bgg personeelskamer (koffiemachine)12 | [7 empty] | Goedkeur |  | 10/2023
13 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | in plafond bij bsh 613 | [7 empty] | Goedkeur |  | 10/2023
14 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | in plafond bij bsh 615 | [7 empty] | Goedkeur |  | 10/2023 | keerklep tbv haspel nr 8 1ste verdieping
15 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | 1e verd printerruimte (keukenblok)14 | [7 empty] | Goedkeur |  | 10/2023
16 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | 1ste verd. printerruimte ( keukenblok)10 | [7 empty] | Goedkeur |  | 10/2023
17 |  | Terugstroombeveiliging overig |  | 1e verd washok (wasmachine)17 | [7 empty] | Goedkeur |  | 10/2023
18 |  | Terugstroombeveiliging overig |  | 1e verd washok (wasmachine)18 | [7 empty] | Goedkeur |  | 10/2023
19 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | 1e verd cv ruimte19 | [7 empty] | Goedkeur |  | 10/2023
20 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | 1e verd cv ruimte20 | [7 empty] | Afkeur 10/2023 |  |  | 23 klep vast
21 |  | Terugstroombeveiliging overig |  | 1e verd cv ruimte21 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
22 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | 1e verd gang (bsh 10)22 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
Bezuidenhout Merkusstraat 19
Actuele inventaris informatie: 2e verd.
Nr. |  |  | Info |  |  |  |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  |  | Brandslanghaspel Fire Control 20 mtr. 3/4" |  |  |  |  | Gang bij groep 601 |  |  | 2000 | 2020 |  | 2025 |  | Goedkeur 05/2023
2 |  |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  |  |  |  | Gang bij trap02 |  |  | 2019 |  |  | 2024 |  | Goedkeur 05/2023
3 |  |  | Brandslanghaspel Fire Control 20 mtr. 3/4" |  |  |  |  | Gang bij groep 303 |  |  | 2000 | 2020 |  | 2025 |  | Goedkeur 05/2023
1e verd.
Nr. |  |  | Info |  |  |  |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  |  | Brandslanghaspel Fire Control 20 mtr. 3/4" |  |  |  |  | Gang bij groep 704 |  |  | 2000 | 2020 |  | 2025 |  | Goedkeur 05/2023
2 |  |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  |  |  |  | Gang bij direktie05 |  |  | 2017 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 05/2023
3 |  |  | Brandslanghaspel Fire Control 20 mtr. 3/4" |  |  |  |  | Gang bij groep 506 |  |  | 2000 | 2020 |  | 2025 |  | Goedkeur 05/2023
4 |  |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  |  |  |  | Gang bij groep 807 |  |  | 2019 |  |  | 2024 |  | Goedkeur 05/2023
Bgg
Nr. |  |  | Info |  |  |  |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  |  | Brandslanghaspel Fire Control 20 mtr. 3/4" |  |  |  |  | Gang bij groep B08 |  |  | 2000 | 2020 |  | 2025 |  | Goedkeur 05/2023
2 |  |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  |  |  |  | In keuken09 |  |  | 2017 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 05/2023
3 |  |  | Blusdeken 1.0m x 1.0m |  |  |  |  | Keuken09a |  |  | 1997 |  |  |  |  | Goedkeur 05/2023 |  | pictogram plaatsen ‘21
4 |  |  | Brandslanghaspel Fire Control 20 mtr. 3/4" |  |  |  |  | Gang bij groep A10 |  |  | 2000 | 2020 |  | 2025 |  | Goedkeur 05/2023
5 |  |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  |  |  |  | Gang bij noodtrappenhuis11 |  |  | 2019 |  |  | 2024 |  | Goedkeur 05/2023
Kelder
Nr. |  |  | Info |  |  |  |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 Kg Poeder ABC |  |  |  |  | Bij c.v.-ruimte12 |  |  | 2018 |  |  | 2028 |  | Goedkeur 05/2023
terugstroombeveiliging
Nr. |  |  | Info |  |  |  |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  |  |  | boven watermeterv1 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
2 |  |  | Terugstroombeveiliging 28mm |  |  |  |  | boven hydrofoor2 | [7 empty] | Afkeur 05/2023 |  | 22/23 lekt door
3 |  |  | Terugstroombeveiliging 28mm |  |  |  |  | hydrofoor3 | [7 empty] | Afkeur 05/2023 |  | 22/23 lekt door
4 |  |  | Terugstroombeveiliging 28mm |  |  |  |  | hydrofoor4 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
5 |  |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  |  |  | kelder links ( afgesloten kelder naast watermeter)5 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023 |  | voeding portocabines
6 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  |  | achter wasmachine6 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
7 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  |  | achterwasmachine7 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
8 |  |  | Terugstroombeveiliging overig |  |  |  |  | Kelder bij wasmachine7A | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
9 |  |  | Terugstroombeveiliging 28mm |  |  |  |  | cv ruimte8 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
10 |  |  | Terugstroombeveiliging 28mm |  |  |  |  | cv ruimte9 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
11 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  |  | ruimte achter cv ruimte10 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
12 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  |  | ruimte achter cv ruimtev11 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
13 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  |  | keukenkastje12 | [7 empty] | Afkeur 05/2023 |  | 22 /23 lekt door
14 |  |  | Terugstroombeveiliging overig |  |  |  |  | keukenkastje13 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
15 |  |  | Terugstroombeveiliging overig |  |  |  |  | keukenkastje14 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
16 |  |  | Terugstroombeveiliging overig |  |  |  |  | achter koffiemachine15 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
Kindcentrum Buitenrijck Metelerkampstraat 105
Actuele inventaris informatie: 2e etage
Nr. |  | Info |  |  |  |  | Locatie / referentie |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  |  |  |  | Gymzaal01 |  | 2017 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 04/2023
2 |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  |  |  |  | Voor gymzaal02 |  | 2017 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 04/2023
1e etage
Nr. |  | Info |  |  |  |  | Locatie / referentie |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  |  |  |  | 1e verd naast toillet03 |  | 2017 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 04/2023
Begane grond
Nr. |  | Info |  |  |  |  | Locatie / referentie |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  |  |  |  | Tegenover toiletten04 |  | 2017 | 2022 |  | 2027 |  | Afkeur 04/2023 |  | Lekkage
2 |  | Brandslanghaspel Moyne Roberts 20 mtr. 3/4" |  |  |  |  | Voor personeelskamer07 |  | 2017 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 04/2023
3 |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  |  |  |  | Tegenover keukentje05 |  | 2017 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 04/2023
5 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  |  |  |  | Tegenover keukentje06 |  | 2018 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 04/2023
buitenlocatie van rijnweg 7
Nr. |  | Info |  |  |  |  | Locatie / referentie |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  |  |  |  | in de Hal1 |  | 2017 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 04/2023
2 |  | Brandslanghaspel Noha 20 mtr. 3/4" |  |  |  |  | in de hal2 |  | 2016 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 04/2023
Haagse Colleges / Heldring Business school, Morsestraat 1
Buiten, naast hoofd ingang
Nr. | Info |  | Locatie / referentie | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 | Brandslang aansluiting CC 2 1/2" |  | 4e verdieping, traphuis4.1 | goedkeur01/2024
2 | Brandslang aansluiting CC 2 1/2" |  | 3e verdieping, traphuis3.1 | goedkeur01/2024
3 | Brandslang aansluiting CC 2 1/2" |  | 2e verdieping, traphuis2.1 | goedkeur01/2024
4 | Brandslang aansluiting CC 2 1/2" |  | 1e verdieping, traphuis1.1 | goedkeur01/2024
5 | Brandweer aansluiting J 3" |  | Buiten, naast hoofd ingang | goedkeur01/2024 |  |  | leiding komt uit de grond, geen gevelkast mogelijk - deksel met slot aanwezig
6 | Aftapkraan 3/4" |  | kelder werkplaats | goedkeur01/2024
VO Esloo College Noordpolderkade 167
Actuele inventaris informatie: 3e verd.
Nr. | Info |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 2 Kg CO2 B |  | in lokaal 3.15 / bij CV ruimte01 |  |  | 2017 |  |  | 2027 |  | Goedkeur 06/2023
2 | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  | Gang bij lokaal 3.1502 |  |  | 2007 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 06/2023
3 | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  | Gang rechts / lockertjes03 |  |  | 2007 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 06/2023
2e verd.
Nr. | Info |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  | In lokaal algemene techniek04 |  |  | 2007 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 06/2023
2 | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  | Gang rechts / lockertjes05 |  |  | 2007 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 06/2023
1e verd.
Nr. | Info |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 2 Kg CO2 B |  | naast 1.20 bij de trap naar de kleding winkel06 |  |  | 2017 |  |  | 2027 |  | Goedkeur 06/2023 |  | zegel ontbrak
2 | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  | bij trap naar gymzaal07 |  |  | 2007 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 06/2023
3 | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  | Gang bij kantoor 1.1308 |  |  | 2007 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 06/2023
Bgg
Nr. | Info |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 2 Kg CO2 B |  | Bij de nooduitgang en de techniek deur09 |  |  | 2022 |  |  | 2032 |  | Goedkeur 06/2023
2 | Brandslanghaspel Ajax 30 mtr. 3/4" |  | Gang bij gymzaal10 |  |  | 2007 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 06/2023
3 | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  | in lokaal 0.28 Fietsemaker11 |  |  | 2007 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 06/2023
4 | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  | In lokaal 0.2712 |  |  | 2007 | 2021 |  | 2026 |  | Goedkeur 06/2023
5 | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  | Centrale hal13 |  |  | 2007 | 2021 |  | 2026 |  | Goedkeur 06/2023
6 | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  | In de supermarkt lokaal14 |  |  | 2007 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 06/2023
7 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 5 Kg CO2 B |  | In keuken15 |  |  | 2018 |  |  | 2028 |  | Goedkeur 06/2023 |  | koker ophanging stuk, nieuwe gemonteerd
8 | Blusdeken 1.8m x 1.2m |  | keuken16 |  |  | 2000 |  |  |  |  | Goedkeur 06/2023
terugstroombeveiliging
Nr. | Info |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 | Terugstroombeveiliging overig |  | cv ruimte bgg1 | [7 empty] | Afkeur 06/2023 |  | 22, 23 niet controleerbaar
2 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | cv ruimte bgg2 | [7 empty] | Afkeur 06/2023 |  | 22. 23 niet afsluitbaar niet kunnen controleren
3 | Terugstroombeveiliging overig |  | cv ruimte bgg3 | [7 empty] | Goedkeur 06/2023
4 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | lokaal houtv4 | [7 empty] | Afkeur 06/2023 |  | niet controleerbaar/ keerklep terug plaatsen naar oorsprong.
5 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | centrale hal frisdrankmachinec5 | [7 empty] | Goedkeur 06/2023 |  | Knop is van de kraan ivm open door leerlingen.
6 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | 1e verd team kamer6 | [7 empty] | Goedkeur 06/2023
7 | Terugstroombeveiliging overig |  | 1e verd teamkamer7 | [7 empty] | Goedkeur 06/2023
8 | Terugstroombeveiliging overig |  | teamkamer 3verd8 | [7 empty] | Goedkeur 06/2023
9 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | teamkamer 3e verd9 | [7 empty] | Goedkeur 06/2023
10 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | teamkamer 3e verd10 | [7 empty] | Goedkeur 06/2023
11 | Terugstroombeveiliging overig |  | teamkamer 3e verd keukenkastje11 | [7 empty] | Goedkeur 06/2023
12 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | 3e verd cv ruimte12 | [7 empty] | Afkeur 06/2023 |  | niet afsluitbaar daardoor niet controleerbaar.
13 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | 3e verd cv ruimte13
14 | Terugstroombeveiliging overig |  | horeca keukenkastje14 | [7 empty] | Goedkeur 11/2022
15 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | horeca keuken15 | [7 empty] | Afkeur 11/2022 |  | 22, 23 niet bereikbaar afbakoven staat ervoor
16 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | horeca keuken16 | [7 empty] | Afkeur 11/2022 |  | 22, 23 niet controleerbaar staat afbakoven voor
17 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | horeca onder wasbak17 | [7 empty] | Afkeur 06/2023 |  | defect lekt door
18 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | horeca onder wasbak18 | [7 empty] | Afkeur 06/2023 |  | 23 vast/lekt door.
19 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | horeca onder wasbak19 | [7 empty] | Goedkeur 06/2023
20 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | horeca onder wasbak20 | [7 empty] | Goedkeur 06/2023
21 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | horeca onder wasbak21 | [7 empty] | Goedkeur 06/2023
De Bras Oeverwallaan 104
Actuele inventaris informatie: 1e etage
Nr. |  | Info |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  | Brandslanghaspel Saval 20 mtr. 3/4" |  | gang bij team ruimte01 |  |  | 2005 | 2020 |  | 2025 |  | Goedkeur 11/2023
2 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | In server-ruimte02 |  |  | 2017 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 11/2023
Begane grond
Nr. |  | Info |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  | Brandslanghaspel Saval 20 mtr. 3/4" |  | aula03 |  |  | 2005 | 2020 |  | 2025 |  | Goedkeur 11/2023
2 |  | Brandslanghaspel Saval 20 mtr. 3/4" |  | bij gymruimte04 |  |  | 2005 | 2020 |  | 2025 |  | Goedkeur 11/2023
3 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | In lokaal mens en rekenen05 |  |  | 2014 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 11/2023
4 |  | Blusdeken 1.0m x 1.0m |  | In lokaal mens en rekenen. |  |  | 2015 |  |  |  |  | Goedkeur 11/2023
1e verd.
Nr. |  | Info |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  | Brandslanghaspel Saval 20 mtr. 3/4" |  | Keuken brasland06 |  |  | 2005 | 2020 |  | 2025 |  | Goedkeur 11/2023
keerkleppen Bgg
Nr. |  | Info |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | Bgg gang tbv BSH nr 041 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
2 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | In lokaal mens en rekenen keukenblok2 | [7 empty] | Afkeur 11/2023 |  | 23 Afsluiter vast
3 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | Lokaal mens en verwonder in keukenkastje3 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
4 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in lokaal mens en verwonderen4 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
5 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in lokaal mens en expeditie tbv boiler5 | [7 empty] | Afkeur 11/2023 |  | 23 sluit niet af/lekt door.
6 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in lokaal mens en vorm6 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
7 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in lokaal mens en wereld7 | [7 empty] | Afkeur 11/2023 |  | 23 lekt door.
8 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in lokaal mens en natuur8 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
9 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in lokaal mens en natuur9 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
10 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | in magazijn. keerklep tbv BSH nr 0310 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
11 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | In magazijn tbv keuken 1e verd11 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
12 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | Magazijn tbv haspel 01 1e verd12 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
13 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in wasruimte via Crealokaal13 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
14 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | In lokaal mens en taal14 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
15 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | watermeterkast15 | [7 empty] | Afkeur 11/2023 |  | 23 lekt door
16 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | watermeterkast16 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
17 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | watermeterkast17 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
18 |  | Terugstroombeveiliging 35mm |  | watermeterkast18 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
19 |  | Terugstroombeveiliging 28mm |  | watermeter in gymzaal19 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
20 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | watermeter in gymzaal20 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
21 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | watermeter in gymzaal21 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
22 |  | Terugstroombeveiliging 35mm |  | watermeter in gymzaal22 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
23 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | buitenkraan in berging30 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
keerkleppen 1e etage
Nr. |  | Info |  | Locatie / referentie |  | bjr |  | Laatse |  | Volgende |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
[8 empty] | Rev/uo/sgp |  | rev/uo/sgp
1 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | 1e etage gang tbv BSH nr 0623 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
2 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | gang 1e etage keuken bij HSP nr 0624 | [7 empty] | Afkeur 11/2023 |  | defect
3 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | gang 1e etage keuken bij HSP nr 0625 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
4 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | gang 1e etage keuken bij HSP nr 0626 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
5 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | gang 1e etage keuken bij HSP nr 0127 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
6 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | gang 1e etage keuken bij HSP nr 0128 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
7 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | In muzieklokaal naast serverruimte29 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
Stanislascollege Praktijk/beweeg P.C. Boutenslaan 201en 203 2283 EZRijswijk ZH
Actuele inventaris informatie: 3 e verdieping
Nr. |  | Info |  | Locatie / referentie | [6 empty] | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | 3 e verdieping, lokaal 3.02 / boven aan trap1 | [6 empty] | 2014 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 11/2023 |  |  | op slot
2 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | 3 e verdieping, lokaal 3.01 / computer2 | [6 empty] | 2019 |  |  | 2024 |  | Goedkeur 11/2023
3 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | 3 e verdieping, gang / lift3 | [6 empty] | 2014 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 11/2023
4 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 5 Kg CO2 B |  | 3e etage in klaslokaal 3.04 boven liftmachine kamer | [6 empty] | 2021 |  |  | 2031 |  | Goedkeur 11/2023
5 |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  | 3 e verdieping, gang / lift4 | [6 empty] | 2002 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 11/2023
6 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | 3 e verdieping, lokaal 3.065 | [6 empty] | 2021 | 2021 |  | 2026 |  | Goedkeur 11/2023 |  |  | onder garantie vervangen
7 |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  | 3 e verdieping, gang / lokaal 3.117 | [6 empty] | 2002 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 11/2023
8 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | 3 e verdieping, gang / lokaal 3.178 | [6 empty] | 2023 |  |  | 2028 |  | Goedkeur 11/2023
9 |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  | 3 e verdieping, gang / lokaal 3.179 | [6 empty] | 2002 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 11/2023
10 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | Spinningsruimte tussen verdieping 3 en 256 | [6 empty] | 2023 |  |  | 2028 |  | Goedkeur 11/2023
2 e verdieping
Nr. |  | Info |  | Locatie / referentie | [6 empty] | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | 2 e verdieping, gang / lokaal 2.0510 | [6 empty] | 2019 |  |  | 2024 |  | Goedkeur 11/2023
2 |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  | 2 e verdieping, gang / lokaal 2.0511 | [6 empty] | 2002 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 11/2023
3 |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  | 2 e verdieping, gang / lokaal 2.1312 | [6 empty] | 2002 | 2022 |  | 2027 |  | Afkeur 11/2023 |  |  | Lekkage
4 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | 2 e verdieping, gang / lokaal 2.1313 | [6 empty] | 2019 |  |  | 2024 |  | Goedkeur 11/2023
5 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | 2 e verdieping, gang / lokaal 2.2014 | [6 empty] | 2020 |  |  | 2025 |  | Goedkeur 11/2023 |  |  | gebruikt
6 |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  | 2 e verdieping, gang / lokaal 2.2015 | [6 empty] | 2002 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 11/2023
7 |  | Brandslanghaspel Ajax 25 mtr. 3/4" |  | 2 e verdieping, gymzaal 2.2749 | [6 empty] | 1980 | 2020 |  | 2025 |  | Goedkeur 11/2023 |  |  | geen toegang ivm examen 2021
8 |  | Brandslanghaspel Ajax 25 mtr. 3/4" |  | in gymzaal 2.27 opslag | [6 empty] | 1980 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 11/2023 |  |  | laatste controle 2015 pictogram op deur plakken
1 e verdieping
Nr. |  | Info |  | Locatie / referentie | [6 empty] | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  | 1 e verdieping, gang / lokaal 1.0116 | [6 empty] | 2002 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur |  | 11/2023
2 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | 1 e verdieping, gang / lokaal 1.0117 | [6 empty] | 2019 |  |  | 2024 |  | Goedkeur |  | 11/2023
3 |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  | 1 e verdieping, gang / lift18 | [6 empty] | 2002 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur |  | 11/2023
4 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | 1 e verdieping, gang / lift19 | [6 empty] | 2019 |  |  | 2024 |  | Goedkeur |  | 11/2023
5 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | 1 e verdieping, gang / lokaal 1.2020 | [6 empty] | 2023 |  |  | 2028 |  | Goedkeur |  | 11/2023
6 |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  | 1 e verdieping, gang / lokaal 1.2021 | [6 empty] | 2002 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur |  | 11/2023
7 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 2 Kg CO2 B |  | 1 e verdieping, lokaal 1.2222 | [6 empty] | 2022 |  |  | 2032 |  | Goedkeur |  | 11/2023
8 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | 1 e verdieping, kook lokaal 1.3723 | [6 empty] | 2014 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur |  | 11/2023
9 |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  | 1 e verdieping, gang / lokaal 1.2824 | [6 empty] | 2002 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur |  | 11/2023
10 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | 1 e verdieping, gang / lokaal 1.2825 | [6 empty] | 2019 |  |  | 2024 |  | Goedkeur |  | 11/2023
Begane grond
Nr. |  | Info |  | Locatie / referentie | [6 empty] | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | Begane grond, gymzaal26 | [6 empty] | 2019 |  |  | 2024 |  | Goedkeur 11/2023
2 |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  | Begane grond, gymzaal27 | [6 empty] | 2002 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 11/2023
3 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | Begane grond, gang / concierge28 | [6 empty] | 2019 |  |  | 2024 |  | Goedkeur 11/2023
4 |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  | Begane grond, gang / conciërge29 | [6 empty] | 2016 | 2021 |  | 2026 |  | Goedkeur 11/2023
5 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | Begane grond, gang / kantine30 | [6 empty] | 2019 |  |  | 2024 |  | Goedkeur 11/2023
6 |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  | Begane grond, gang / kantine31 | [6 empty] | 2002 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 11/2023
7 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Vet ABF |  | Begane grond, horeca 0.1032 | [6 empty] | 2019 |  |  | 2024 |  | Goedkeur 11/2023
8 |  | Blusdeken 1.8m x 1.2m |  | Begane grond, horeca 0.1050 | [6 empty] | 2010 |  |  |  |  | Goedkeur 11/2023 |  |  | ongeschikt voor frituurbranden
9 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | Begane grond, gang / lift33 | [6 empty] | 2019 |  |  | 2024 |  | Goedkeur 11/2023
10 |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  | Begane grond, gang / lift34 | [6 empty] | 2002 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 11/2023
11 |  | Blusdeken 1.8m x 1.2m |  | Kooklokaal 0.0556 | [6 empty] | 2021 |  |  |  |  | Goedkeur 11/2023 |  |  | afkeur ivm geen Nederlandse beschrijving
12 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | Bgg Kooklokaal 0.0558 | [6 empty] | 2020 |  |  | 2025 |  | Goedkeur 11/2023
13 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | Begane grond, gang / lokaal 0.0135 | [6 empty] | 2019 |  |  | 2024 |  | Goedkeur 11/2023
14 |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  | Begane grond, gang / lokaal 0.0136 | [6 empty] | 2002 | 2022 |  | 2027 |  | Afkeur 11/2023 |  |  | Afgebroken axiale as
15 |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  | Begane grond, lokaal 0.2037 | [6 empty] | 2015 | 2020 |  | 2025 |  | Goedkeur 11/2023
16 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | Begane grond, lokaal 0.2038 | [6 empty] | 2019 |  |  | 2024 |  | Goedkeur 11/2023
17 |  | Brandslanghaspel Ajax 30 mtr. 3/4" |  | Begane grond, lokaal 0.22 / winkel51 | [6 empty] | 2015 | 2020 |  | 2025 |  | Goedkeur 11/2023
-1 kelder
Nr. |  | Info |  | Locatie / referentie | [6 empty] | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  | -1 | kelder, gang / lift39 | [5 empty] | 2002 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur |  | 11/2023
2 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | -1 | kelder, gang / lift40 | [5 empty] | 2019 |  |  | 2024 |  | Goedkeur |  | 11/2023
3 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | -1 kelder, technische ruimte -1.0841 | [6 empty] | 2019 |  |  | 2024 |  | Goedkeur |  | 11/2023 | opgehangen
4 |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  | -1 kelder, gang keuken -1.19 / nooddeur47 | [6 empty] | 2002 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur |  | 11/2023
5 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | -1e verd. Muzieklokaal,flexruimtelokaal57 | [6 empty] | 2020 |  |  | 2025 |  | Goedkeur |  | 11/2023
6 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L |  | -1 kelder, keuken -1.19 / kantine42 | [6 empty] | 2014 | 2019 |  | 2024
|  | Schuim AB | [13 empty] | Goedkeur 11/2023
7 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | -1 kelder, praktijk lokaal metaal / leraar / H bin43 | [6 empty] | 2019 |  |  | 2024 |  | Goedkeur 11/2023 |  |  | picto geplaatst
8 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 5 Kg CO2 B |  | -1 kelder, praktijk lokaal metaal / lassen / H bin45 | [6 empty] | 2014 |  |  | 2024 |  | Goedkeur 11/2023
9 |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  | -1 kelder, lokaal -1.2144 | [6 empty] | 2002 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 11/2023 |  |  | picto plaatsen
10 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | -1 kelder, lokaal -1.21 / 3D printer53 | [6 empty] | 2019 |  |  | 2024 |  | Goedkeur 11/2023
11 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | -1 kelder, lokaal -1.2646 | [6 empty] | 2019 |  |  | 2024 |  | Goedkeur 11/2023
12 |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  | -1 kelder, lokaal -1.2654 | [6 empty] | 2002 | 2022 |  | 2027 |  | Afkeur 11/2023 |  |  | Lekkagefrontplaat, picto geplaatst
13 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | -1 kelder, kantine / fitness lokaal48 | [6 empty] | 2019 |  |  | 2024 |  | Goedkeur 11/2023
14 |  | Brandslanghaspel Moyne Roberts 20 mtr. 3/4" |  | -1 kelder, kantine / fitness lokaal55 | [6 empty] | 2023 |  |  | 2028 |  | Goedkeur 11/2023
keerkleppen kelder
Nr. |  | Info |  | Locatie / referentie | [6 empty] | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | kelder gang bovrn kast bij hsp nr 3947 | [11 empty] | Goedkeur |  | 11/2023
2 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | in technische ruimte -1.08 Cv vulpunt48 | [11 empty] | Afkeur 11/2023 |  |  | 23 klep/kraan vast.
3 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in technische ruimte -1.08 boiler49 | [11 empty] | Goedkeur |  | 11/2023
4 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | in technische ruimte -1.08 Cv vulpunt50 | [11 empty] | Goedkeur |  | 11/2023
5 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | Ruimte -1.08 tbv vullen cv51 | [11 empty] | Goedkeur |  | 11/2023
6 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | Ruimte -1.08 tbv vullen cv52 | [11 empty] | Goedkeur |  | 11/2023 | Beluchten via keerklep 50.
7 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | Gang bij deuren naar opslag/gasmeterruimtr53 | [11 empty] | Goedkeur |  | 11/2023
8 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | tbv BSH nr 4754 | [11 empty] | Afkeur 11/2023 |  |  | 23 lekt door
9 |  | Terugstroombeveiliging 28mm |  | in ruimte -1.17 tbv HSP nr 2155 | [11 empty] | Goedkeur |  | 11/2023
10 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | in klaslokaal -1.24 bouw tbv BSH nr 2156 | [11 empty] | Goedkeur |  | 11/2023
11 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | Naast -1.22 bij wasbak57 | [11 empty] | Goedkeur |  | 11/2023
12 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | Naast ruimte -1.22 bij wasbak58 | [11 empty] | Goedkeur 11/2023
13 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | kelder in ruimtr -1.26 tbv BSH nr 5459 | [11 empty] | Goedkeur 11/2023
14 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in fitness ruimte tbv boiler60 | [11 empty] | Goedkeur 11/2023 |  |  | 12 mm
15 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | fitness ruimte61 | [11 empty] | Afkeur 11/2023 |  |  | afkeur
16 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | In fitnessruimte62 | [11 empty] | Goedkeur 11/2023
17 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | In boilerruimte fitnesszaal64 | [11 empty] | Goedkeur 11/2023
18 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | in ruimte opslag tbv BSH hasorls gymzalen63 | [11 empty] | Goedkeur 11/2023
keerkleppen Bgg
Nr. |  | Info |  | Locatie / referentie | [6 empty] | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | in ruimte 0.23 tbv BSH nr 5124 | [11 empty] | Afkeur 11/2023 |  |  | keerklep niet inzichtelijk. keerklep mogelijk defect of niet aanwezig
2 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in ruimte 0.23 boiler ( naast muur bij raam/wasbak25 | [11 empty] | Goedkeur |  | 11/2023
3 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in | wasruimte |  | 0.2726 | [8 empty] | Goedkeur |  | 11/2023
4 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in | wasruimte |  | 0.2727 | [8 empty] | Goedkeur |  | 11/2023
5 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in werkplaats auto techniek boiler28 | [11 empty] | Goedkeur |  | 11/2023
6 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | in lokaal 0.20 tbv BSH nr 3729 | [11 empty] | Afkeur 11/2023 |  |  | keerklep niet inzichtelijk. keerklep mogelijk defect of niet aanwezig
7 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in lokaal 112 tbv vaatwasser30 | [11 empty] | Goedkeur |  | 11/2023
8 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in lokaal 112 tbv wasmachine31 | [11 empty] | Goedkeur |  | 11/2023
9 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | Lokaal 112 onder kraan 3132 | [11 empty] | Afkeur 11/2023 |  |  | 23 lekt door.
10 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in toilet bij lokaal 112 boiler33 | [11 empty] | Goedkeur |  | 11/2023
11 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | In lokaal 005 bij vaatwasser34 | [11 empty] | Afkeur 11/2023 |  |  | 23 klep vast
12 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | In lokaal 005 bij vaatwasser35 | [11 empty] | Goedkeur |  | 11/2023
13 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in lokaal 0.10 kook lokaal36 | [11 empty] | Afkeur 11/2023
14 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in lokaal 0.10 kook lokaal37 | [11 empty] | Goedkeur 11/2023
15 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in lokaal 0.10 kook lokaal38 | [11 empty] | Afkeur 11/2023 |  |  | 23 lekt door.
16 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in lokaal 0.10 kook lokaal39 | [11 empty] | Afkeur 11/2023 |  |  | 23 lekt door
17 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in lokaal 0.10 kook lokaal boiler40 | [11 empty] | Goedkeur 11/2023
18 |  | Terugstroombeveiliging 28mm |  | gang bij kantine tbv HSP nr 3141 | [11 empty] | Afkeur 11/2023 |  |  | keerklep plaatsen . zit nu een kraan ipv een keerklep
19 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in keuken/kantine tbv boiler42 | [11 empty] | Goedkeur 11/2023
20 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | In keukenblok keuken kantine43 | [11 empty] | Goedkeur 11/2023
21 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | Gang tbv haspel 2944 | [11 empty] | Goedkeur 11/2023
22 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | in kleedtuimte sportzaal Bos ( jongens)45 | [11 empty] | Goedkeur 11/2023
23 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | in kleedruinte sportzaal Bos ( jongens)46 | [11 empty] | Afkeur 11/2023 |  |  | 23 afsluiter zit vast.
keerkleppen 2e etage
Nr. |  | Info |  | Locatie / referentie | [6 empty] | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | 1e gang tbv BSH nr 155 | [11 empty] | Goedkeur 11/2023
2 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | Tussenverd 1/2 in techruimte sportzaal 26 | [11 empty] | Goedkeur 11/2023
3 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | Tussenverd 1/2 in techruimte sportzaal 27 | [11 empty] | Goedkeur 11/2023
keerkleppen 3e etage
Nr. |  | Info |  | Locatie / referentie | [6 empty] | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | 3e | etage in ruimte 3.061 | [10 empty] | Goedkeur 11/2023
2 |  | Terugstroombeveiliging 28mm |  | 3e etage in gang tbv BSH nr 92 | [11 empty] | Goedkeur 11/2023 |  |  | Niet inzichtelijk.
3 |  | Terugstroombeveiliging 35mm |  | 3e verd in gangb tbv bsh 04, 11, 18, 34, 393 | [11 empty] | Afkeur 11/2023 |  |  | Keerklep niet inzichtelijk waarschijnlijk geen of defecte keerklep aanwezig ivm geen effect op persen.
4 |  | Terugstroombeveiliging 28mm |  | 3e verd gang tbv bsh 21, 7, 12,4 | [11 empty] | Goedkeur 11/2023 |  |  | 23 Geen of defecte klep aanwezig. Geen effect bij persing. Keerklep niet inzichtelijk.
keerkleppen 1e verd
Nr. |  | Info |  | Locatie / referentie | [6 empty] | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Terugstroombeveiliging 28mm |  | 1e verd gang tbv haspel 16, 368 | [11 empty] | Afkeur 11/2023 |  |  | 23 Geen of defecte keerklep aanwezig ivm geen effect bij persen. Keerklep niet inzichtelijk.
2 |  | Terugstroombeveiliging overig |  | teamkamer (keukenkastje) tbv vaatwasser9 | [11 empty] | Goedkeur 11/2023
3 |  | Terugstroombeveiliging overig |  | teamkamer (keukenkastje)10 | [11 empty] | Goedkeur 11/2023
4 |  | Terugstroombeveiliging overig |  | teamkamer (keukenkastje)11 | [11 empty] | Goedkeur 11/2023
5 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | Teamkamer keukenkastje tbv cooker12 | [11 empty] | Goedkeur 11/2023
6 |  | Terugstroombeveiliging overig |  | teamkamer (achter koffiemachine)13 | [11 empty] | Afkeur 11/2023 |  |  | 23 klep vast
7 |  | Terugstroombeveiliging overig |  | teamkamer in kastje onder koffieapparaat14 | [11 empty] | Goedkeur 11/2023
8 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | 1 e etage kapper lokaal wasmachine15 | [11 empty] | Goedkeur 06/2021 |  |  | 23 Kraan is verwijderd.
9 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in kooklokaal 1e etage bij vaatwasser16 | [11 empty] | Goedkeur 11/2023
10 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in kooklokaal 1e etage wasruimte17 | [11 empty] | Goedkeur 11/2023
11 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in kooklokaal 1e etage wasruimte18 | [11 empty] | Goedkeur 11/2023
12 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | 1e etage bij lokaal 128 tbv BSH nr 2419 | [11 empty] | Goedkeur 11/2023
13 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | 1e etage in douche kleedkamer20 | [11 empty] | Goedkeur 11/2023
14 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | 1e etage in douche kleedruimte21 | [11 empty] | Afkeur 11/2023 |  |  | 23 lekt door
15 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | 1e etage in douche kleedruimte22 | [11 empty] | Goedkeur 11/2023
16 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | 1e etage in douche kleedruimte23 | [11 empty] | Afkeur 11/2023 |  |  | 23 lekt door
winkel sfinx papyruspad
Nr. |  | Info |  | Locatie / referentie | [6 empty] | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | winkel |  | ingangsfinx 01 |  |  |  |  | 2018 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur |  | 06/2023
2 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | winkel bij keukensfinx 2 | [6 empty] | 2018 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur |  | 06/2023
3 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | winkel rechts achtersfinx 3 | [6 empty] | 2018 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur |  | 06/2023
4 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 5 Kg CO2 B |  | winkel bij laser apparatuursfinx 4 | [6 empty] | 2012 | 2022 |  | 2032 |  | Goedkeur |  | 06/2023
SBO Merlijn Paets van Troostwijkstraat 87
Actuele inventaris informatie: 2 e verdieping
Nr. |  | Info |  |  |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  |  |  | 2 e verdieping, lokaal / midden1 |  |  | 2018 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 05/2023
2 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  |  |  | In Lokaal1 A |  |  | 2016 | 2021 |  | 2026 |  | Goedkeur 05/2023
1 e verdieping
Nr. |  | Info |  |  |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  | Brandslanghaspel Ajax 25 mtr. 3/4" |  |  |  | 1 e verdieping, gang / toilet2 |  |  | 2018 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 05/2023
2 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  |  |  | 1 e verdieping, in aula / lokaal / voor CV ruimte3 |  |  | 2017 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 05/2023
3 |  | Brandslanghaspel Ajax 25 mtr. 3/4" |  |  |  | 1 e verdieping, lokaal / achterin / nooddeur4 |  |  | 2017 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 05/2023
4 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  |  |  | 1 e verdieping, in keuken / teamkamer5 |  |  | 2014 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 05/2023
Begane grond
Nr. |  | Info |  |  |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  |  |  | Begane grond, receptie / kopieer apparaat6 |  |  | 2023 | 2018 |  | 2023 |  | Goedkeur 05/2023
2 |  | Brandslanghaspel Ajax 25 mtr. 3/4" |  |  |  | Begane grond, gang / magazijn / bibliotheek7 |  |  | 2016 | 2021 |  | 2026 |  | Goedkeur 05/2023
3 |  | Brandslanghaspel Ajax 25 mtr. 3/4" |  |  |  | Begane grond, grote lokaal / achterin8 |  |  | 2016 | 2021 |  | 2026 |  | Goedkeur 05/2023
keerkleppen Bgg
Nr. |  | Info |  |  |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  |  | gang bij toilet / magazijn tbv BSH nr 71 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
2 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  | in keuken Bgg koffie automaat2 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
3 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  |  | in keuken Bgg koffie automaat3 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
4 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  |  | in lokaal tbv BSH nr 084 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023 |  | keerklep in plafond ( boven nr 17/18 op muur)
keerkleppen 1e etage
Nr. |  | Info |  |  |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  |  | 1e etage in lokaal bij brandtrap tbv BSH nr 045 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023 |  | keerklep plaatsen naar oorsprong bevind op de Bgg
2 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  | 1e etage in opslag schoonmaak6 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
3 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  | 1e in ketelruimte7 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
4 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  | 1e in ketelruimte8 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023 |  | Geen afvoer onder CA klep
5 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  | In keukenkastje bij lokaal/CV ruimte8A | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
6 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  | In keukenkastje bij lokaal/cvruimte8B | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
7 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  |  | 1e etage gang tbv BSH nr 29 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023 |  | keerklep niet inzichtelijk
8 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  | 1e etage personeels ruimte10 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
9 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  | 1e etage personeels ruimte boiler11 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
10 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  | 1e etage personeels ruimte wasmachine12 | [7 empty] | Afkeur 06/2021 |  | kraan niet inzichtelijk/ wasmachine staat er voor
11 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  | 1e etage personeels ruimte vaatwasmachine13 | [7 empty] | Afkeur 06/2021 |  | kraan niet inzichtelijk.
keerkleppen 2e etage
Nr. |  | Info |  |  |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  |  | 2e etage les ruimte tbv BSH14 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023 |  | keerklep niet inzichtelijk
2 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  | 2e etage keukenblok boiler15 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
3 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  | 2e etage keukenblok koffie automaat16 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
4 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  |  | 2e etage keukenblok koffie automaat17 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
VO Picasso Lyceum Paletsingel 38c
Actuele inventaris informatie: 2e verd tech ruimte
Nr. | Info |  |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 | Draagbaar blustoestel Braho 6 L Schuim AB |  |  | 2e verd tech ruimte1 |  |  | 2019 |  |  | 2024 |  | Goedkeur 10/2023
2 | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  |  | 2e verd tech ruimte2 |  |  | 2008 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 10/2023
2e verd
Nr. | Info |  |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 | Brandslanghaspel Ajax 30 mtr. 3/4" |  |  | 2e verd gang bij lokaal p235 |  |  | 2008 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 10/2023
2 | Draagbaar blustoestel Braho 6 L Schuim AB |  |  | gang bij doorgang naar kantoor6 |  |  | 2019 |  |  | 2024 |  | Goedkeur 10/2023
3 | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  |  | 2e verd gang bij lokaal B027 |  |  | 2008 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 10/2023
4 | Draagbaar blustoestel Braho 6 L Schuim AB |  |  | 2e verd gang bij lokaal B028 |  |  | 2019 |  |  | 2024 |  | Goedkeur 10/2023
5 | Brandslanghaspel Ajax 25 mtr. 3/4" |  |  | 2e in personeelskamer13A |  |  | 2008 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 10/2023
6 | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  |  | 2e verd algemene ruimte M269 |  |  | 2008 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 10/2023
7 | Draagbaar blustoestel Braho 6 L Schuim AB |  |  | gang bij docentenkamer M2210 |  |  | 2020 |  |  | 2025 |  | Goedkeur 10/2023
8 | Brandslanghaspel Ajax 30 mtr. 3/4" |  |  | 2e verd taaldomein bij T2511 |  |  | 2008 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 10/2023
9 | Draagbaar blustoestel Braho 6 L Schuim AB |  |  | 2e verd taaldomein bij T2412 |  |  | 2020 |  |  | 2025 |  | Goedkeur 10/2023
10 | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  |  | 2e verd taaldomein bij lokaal T2013 |  |  | 2018 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 10/2023
1e verd
Nr. | Info |  |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  |  | 1e verd gymzaal magazijn3 |  |  | 2008 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 10/2023 |  | vrij houden
2 | Brandslanghaspel Ajax 30 mtr. 3/4" |  |  | 1e verd gang bij gymzaal4 |  |  | 2008 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 02/2024
3 | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  |  | 1e verd aula bij trap14 |  |  | 2018 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 10/2023
4 | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  |  | 1e verd gang bij K1015 |  |  | 2008 | 2023 |  | 2028 |  | Afkeur 10/2023
5 | Draagbaar blustoestel Braho 6 L Schuim AB |  |  | 1e verd in domeinruimte K1016 |  |  | 2020 |  |  | 2025 |  | Goedkeur 10/2023
6 | Draagbaar blustoestel Braho 6 L Schuim AB |  |  | 1e verd in K04 handvaardigheid17 |  |  | 2019 |  |  | 2024 |  | Goedkeur 10/2023 |  | hangt hoger dan een meter
7 | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  |  | 1e verd in K04 handvaardigheid18 |  |  | 2008 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 10/2023
8 | Draagbaar blustoestel Overig 5 Kg CO2 B |  |  | 1e verd gang bij lokaal 10819 |  |  | 2020 |  |  | 2030 |  | Goedkeur 10/2023
9 | Brandslanghaspel Ajax 30 mtr. 3/4" |  |  | 1e verd gang bij lokaal 10120 |  |  | 2008 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 10/2023
10 | Draagbaar blustoestel Overig 5 Kg CO2 B |  |  | 1e verd in lokaal ICT 10221 |  |  | 2020 |  |  | 2030 |  | Goedkeur 10/2023
11 | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  |  | 1e verd in lokaal ict mediacentrum 10322 |  |  | 2008 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 10/2023
BGG
Nr. | Info |  |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 | Draagbaar blustoestel Overig 6 L Schuim AB |  |  | bgg aula bij magazijn23 |  |  | 2020 |  |  | 2025 |  | Goedkeur 10/2023
2 | Brandslanghaspel Ajax 30 mtr. 3/4" |  |  | bgg aula tribune rechterzijde24 |  |  | 2008 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 10/2023
3 | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  |  | bgg aula bij tribune linkerzijde25 |  |  | 2008 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 10/2023
4 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 5 Kg CO2 B |  |  | Bgg laagspanningsruimte27 |  |  | 2022 |  |  | 2032 |  | Goedkeur 10/2023
5 | Draagbaar blustoestel Overig 6 L Schuim AB |  |  | bgg in kantoor26 |  |  | 2019 |  |  | 2024 |  | Goedkeur 10/2023
6 | Draagbaar blustoestel Overig 6 L Schuim AB |  |  | bgg in aankomsthal28 |  |  | 2020 |  |  | 2025 |  | Goedkeur 10/2023
7 | Brandslanghaspel Ajax 30 mtr. 3/4" |  |  | bgg in aankomsthal29 |  |  | 2008 | 2023 |  | 2028
8 | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  |  | bgg naast kantine30 |  |  | 2008 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 10/2023
9 | Draagbaar blustoestel Overig 5 Kg CO2 B |  |  | bgg in server ruimte31 |  |  | 2019 |  |  | 2029 |  | Goedkeur 10/2023
10 | Brandslanghaspel Ajax 30 mtr. 3/4" |  |  | bgg in hal E0432 |  |  | 2008 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 10/2023
11 | Draagbaar blustoestel Overig 6 L Schuim AB |  |  | In kabinet E0532A |  |  | 2019 |  |  | 2024 |  | Goedkeur 10/2023
12 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 5 Kg CO2 B |  |  | bgg gang kantine44 |  |  | 2022 |  |  | 2032 |  | Goedkeur 10/2023
13 | Draagbaar blustoestel Braho 6 L Schuim AB |  |  | bgg in hal E0433 |  |  | 2019 |  |  | 2024 |  | Goedkeur 10/2023
14 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 5 Kg CO2 B |  |  | bgg in lokaal E0234 |  |  | 2023 |  |  | 2033 |  | Goedkeur 10/2023
15 | Blusdeken 1.8m x 1.2m |  |  | bgg in lokaal E0234A |  |  | 2022 |  |  |  |  | Goedkeur 10/2023
16 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 5 Kg CO2 B |  |  | bgg in lokaal E0335 |  |  | 2023 |  |  | 2033 |  | Goedkeur 10/2023
17 | Brandslanghaspel Ajax 30 mtr. 3/4" |  |  | bgg in grote hal36 |  |  | 2008 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 10/2023 |  | toevoerdlang gerepareerd
18 | Draagbaar blustoestel Braho 6 L Schuim AB |  |  | bgg in grote hal37 |  |  | 2019 |  |  | 2024 |  | Goedkeur 10/2023
19 | Draagbaar blustoestel Overig 5 Kg CO2 B |  |  | bgg in lokaal E07 kabinet38 |  |  | 2019 |  |  | 2029 |  | Goedkeur 10/2023
20 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  |  | bgg gote hall bij lokaal E1039 |  |  | 2022 |  |  | 2027 |  | Goedkeur 10/2023
21 | Brandslanghaspel Ajax 30 mtr. 3/4" |  |  | bgg in grotel hal bij lokaal E1040 |  |  | 2008 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 10/2023
22 | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  |  | bgg in aula naast printer41 |  |  | 2008 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 10/2023
23 | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  |  | bgg in M03 algemene domein42 |  |  | 2008 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 10/2023
24 | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  |  | bgg in taal domein bij T0443 |  |  | 2008 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 10/2023
25 | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  |  | In lokaal T0844 |  |  | 2008 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 10/2023
Terugstroombeveiligingen
Nr. | Info |  | Locatie / referentie |  |  | bjr |  | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  | 2e verd in keukenblok personeelskamer1 | [7 empty] | Afkeur 04/2023 |  | 23 verkalking
2 | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  | 2e verd in kast bij koffieautomaat Pkamer2 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
3 | Terugstroombeveiliging 28mm |  |  | 2e haspel P kamer tbv keerklep in Truimte t.o. B013 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
4 | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  | 2e in schoonmaakruimte/ Truimte t.o. B014 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
5 | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  | 2e in schoonmaak/Truimte t.o. B015 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
6 | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  | 2e in schoonmaak/Truimte t.o. B016 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
7 | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  | 2e in keukenblok opslag t.o. B017 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
8 | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  | 2e in keukenblok opslag t.o. B018 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
9 | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  | 2e verd in kast bij haspel 5 t.o. P 239 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
10 | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  | 2e verd in ruimte schoonmaak V22.F210 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
11 | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  | 2e verd kast haspel 11 bij trappenhuis11 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023 |  | Keerklep in kast onder haspel.
12 | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  | 2e verd in kast haspel 13. bij T2012 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023 |  | in kast onder haspel
13 | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  | 1e verd in schoonmaakruimte t.o. K 0313 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
14 | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  | 1e verd in kast bij haspel 20 t.o. I 0114 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023 |  | in kast onder haspel.
15 | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  | 1e verd in kast haspel 22 ruimte I 0315 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023 |  | Niet inzichtelijk.
16 | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  | 1e verd in kast haspel 15 paarse gang tussen trappen16 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
17 | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  | 1e verd gang sport in kast boven haspel 417 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
18 | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  | 1e verd in kastje onder haspel opslag gymzaal18 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
19 | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  | 2e verd techruimte via 1e opslag gymzaal19 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
20 | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  | 2e verd techruimte via 1e opslag gymzaal20 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
21 | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  | 2e verd techruimte via 1e opslag gymzaal21 | [9 empty] | a23 zo niet te testen Wattsset nodig. info Gijs
22 | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  | 1e verd in kast haspel 1422 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
23 | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  | Bgg naast tribune in kast haspel 2523 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023 |  | Klep achter plaat onder kast.
24 | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  | Bgg in opslag Aula/Theater24 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
25 | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  | Bgg in opslag Aula/Theater25 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
26 | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  | Bgg in ruimte watermeter26 | [7 empty] | Afkeur 04/2023 |  | Klep in kraan zit vast. tbv vullen schrobmachine/ schoonmaak. direct op waterleiding. Advies: CA klep plaatsen
27 | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  | Bgg watermeterruimte | [7 empty] | Afkeur 04/2023 |  | Geen klep aanwezig op punt waar mogelijk chemische / vervuilde stoffen het waterleiding systeem in kunnen komen. Advies CA klep plaatsen. betreft met kunststof leidingen.
28 | Terugstroombeveiliging 28mm |  |  | Bgg watermeterruimte27 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023 |  | Hydrofoor
29 | Terugstroombeveiliging 28mm |  |  | Bgg watermeterruimte28 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023 |  | Hydrofoor
30 | Terugstroombeveiliging 28mm |  |  | Bgg in watermeterruimte29 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023 |  | Hydrofoor
31 | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  | Bgg in kastje boven haspel 2930 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
32 | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  | Bgg in werkplaats naast haspel 2931 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
33 | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  | Bgg in werkplaats naast haspel 2932 | [7 empty] | Afkeur 04/2023 |  | klep/kogel inwendig vast.
34 | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  | Bgg in kast onder haspel 43 naast T0433 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
35 | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  | Bgg onder haspel 44 in ruimte T0834 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
36 | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  | Bgg facilitaireruimte taal35 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
37 | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  | Bgg in kast onder haspel 42 ruimte M0336 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
38 | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  | Bgg centrale hal onder trap in kast onder haspel 4137 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
39 | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  | Bgg centr hal waterautomaat via luik naast snoepautomaat38 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023 |  | Met pompwagen snoepautomaat verplaatsen om bij luik te komen.
40 | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  | Bgg Hal/aula naast podium onder haspel 24 achter plaat39 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023 |  | Onder haspel achter geschroefde metalen plaat.
41 | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  | Bgg in kast haspel 3040 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
42 | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  | Bgg winkeltje bij koffiezetapparaat41 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
43 | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  | Bgg winkeltje in keukenblok naast vaatwasser42 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
44 | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  | Bgg winkeltje in keukenkastje naast vaatwasser43 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
45 | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  | Bgg in kast onder haspel 3244 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
46 | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  | Bgg in kast onder haspel 3645 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
47 | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  | Bgg in kastje gootsteen lokaal E0246 | [9 empty] | 23 zo niet te testen Wattsset nodig.
48 | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  | Bgg in kastje gootsteen lokaal E0347 | [9 empty] | 23 zo niet te testen Wattsset nodig.
49 | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  | Bgg kabinet E0548 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
50 | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  | Bgg kabinet E0549 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
51 | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  | Bgg kabinet E0550 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
52 | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  | Bgg keukenkastje kabinet E0551 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
53 | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  | Bgg in keukenkastje kabinet E0552 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023 |  | zeer moeilijk te bereiken om af te sluiten.
54 | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  | Bgg in kabinet E07 in kastje werkblad53 | [9 empty] | 23 zo niet te testen Wattsset nodig.
55 | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  | Bgg in spoelkast bij bureau lokaal E0854 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
56 | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  | Bgg in spoelkast naast bureau lokaal E0955 | [7 empty] | Afkeur 04/2023 |  | 23 klep zit vast
57 | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  | Bgg in kast onder haspel 40 naast E1056 | [7 empty] | Goedkeur 04/2023
basisschool Groen van Prinsterer Paradijsstraat 51
Actuele inventaris informatie: 2e verd.
Nr. |  |  | Info | [6 empty] | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB | [6 empty] | In cv ruimte1 |  |  | 2014 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 12/2023
2 |  |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB | [6 empty] | Gang bij lift2 |  |  | 2014 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 12/2023
3 |  |  | Brandslanghaspel Uro-flame 30 mtr. 3/4" | [6 empty] | Gang3 |  |  | 2016 | 2021 |  | 2026 |  | Goedkeur 12/2023
1e verd.
Nr. |  |  | Info | [6 empty] | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB | [6 empty] | Gang bij lift4 |  |  | 2014 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 12/2023
2 |  |  | Brandslanghaspel Uro-flame 30 mtr. 3/4" | [6 empty] | Gang bij lift5 |  |  | 2016 | 2021 |  | 2026 |  | Goedkeur 12/2023
3 |  |  | Brandslanghaspel Uro-flame 30 mtr. 3/4" | [6 empty] | Gang6 |  |  | 2016 | 2021 |  | 2026 |  | Goedkeur 12/2023
Bgg
Nr. |  |  | Info | [6 empty] | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  |  | Brandslanghaspel Uro-flame 30 mtr. 3/4" | [6 empty] | Gang bij lift7 |  |  | 2016 | 2021 |  | 2026 |  | Goedkeur 12/2023
2 |  |  | Brandslanghaspel Uro-flame 30 mtr. 3/4" | [6 empty] | Gang bij lift8 |  |  | 2016 | 2021 |  | 2026 |  | Goedkeur 12/2023
3 |  |  | Brandslanghaspel Uro-flame 30 mtr. 3/4" | [6 empty] | Gang bij directie9 |  |  | 2016 | 2021 |  | 2026 |  | Goedkeur 12/2023
4 |  |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB | [6 empty] | Lerarenkamer10 |  |  | 2014 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 12/2023
-1e verd.
Nr. |  |  | Info | [5 empty] | Locatie / referentie |  |  | bjr |  | Laatse |  | Volgende |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
[14 empty] | Rev/uo/sgp |  | rev/uo/sgp
1 |  |  | Brandslanghaspel Uro-flame 30 mtr. 3/4" | [6 empty] | Gymzaal11 |  |  | 2016 | 2021 |  | 2026 |  | Goedkeur 12/2023
keerkleppen kelder
Nr. |  |  | Info | [6 empty] | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm | [6 empty] | kelder -1 opslag in gymzaal10 | [7 empty] | Goedkeur 12/2023
2 |  |  | Terugstroombeveiliging 22mm | [6 empty] | boven keukenblok tbv BSH nr 1111 | [7 empty] | Goedkeur 12/2023
keerkleppen Bgg
Nr. |  |  | Info | [6 empty] | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  |  | Terugstroombeveiliging 22mm | [6 empty] | tbv BSH nr 9 KK in plafond1 | [7 empty] | Goedkeur 12/2023
2 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm | [6 empty] | in BSO2 | [7 empty] | Goedkeur 12/2023
3 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm | [6 empty] | in BSO3 | [7 empty] | Goedkeur 12/2023
4 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm | [6 empty] | in lerarenkamer4 | [7 empty] | Goedkeur 12/2023
5 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm | [6 empty] | in lerarenkamer5 | [7 empty] | Goedkeur 12/2023
6 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm | [6 empty] | in lerarenkamer6 | [7 empty] | Goedkeur 12/2023
7 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm | [6 empty] | nabij hoofdingang / trap tbv buitenkraan7 | [7 empty] | Goedkeur 12/2023
8 |  |  | Terugstroombeveiliging 22mm | [6 empty] | gang buj toiletten tbv BSH nr 8 KK plafond8 | [7 empty] | Goedkeur 12/2023
9 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm | [6 empty] | bij hoofdkraan9 | [7 empty] | Goedkeur 12/2023
10 |  |  | Terugstroombeveiliging 22mm | [6 empty] | Bgg keerklep tbv BSH nr 6 1e etage14 | [7 empty] | Goedkeur 12/2023
keerkleppen 1e etage
Nr. |  |  | Info | [6 empty] | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm | [6 empty] | wasmachine ruimte12 | [7 empty] | Goedkeur 12/2023
2 |  |  | Terugstroombeveiliging 22mm | [6 empty] | 1e gang tbv BSH nr 5 KK boven plafond13 | [7 empty] | Goedkeur 12/2023
3 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm | [6 empty] | in wasruimte boven plafond12 A | [7 empty] | Goedkeur 12/2023
4 |  |  | Terugstroombeveiliging 22mm | [6 empty] | 1e etage tbv BSH nr 3 2 etage18
Goedkeur 12/2023
keerkleppen 2e etage
Nr. |  |  | Info | [6 empty] | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm | [6 empty] | 2e in ketelruimte15 | [7 empty] | Goedkeur 12/2023
2 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm | [6 empty] | 2e in ketelruimte16 | [7 empty] | Goedkeur 12/2023
De Parkiet Parkietlaan 1
Actuele inventaris informatie: Bgg
Nr. |  | Info |  |  |  |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  |  |  |  | Begane grond, ingang1 |  |  | 2021 |  |  | 2026 |  | Goedkeur 12/2023
2 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  |  |  |  | Begane grond, traphuis / deur naar kelder2 |  |  | 2019 |  |  | 2024 |  | Goedkeur 12/2023
3 |  | Blusdeken 1.8m x 1.2m |  |  |  |  | Begane grond, trap12 |  |  | 2020 |  |  |  |  | Goedkeur 12/2023
4 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  |  |  |  | Begane grond, trap naar kelder3 |  |  | 2021 |  |  | 2026 |  | Goedkeur 12/2023
5 |  | Brandslanghaspel Saval 25 mtr. 3/4" |  |  |  |  | Begane grond, gang / toiletten4 |  |  | 2002 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 12/2023
Bgg gymzaal
Nr. |  | Info |  |  |  |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  | Brandslanghaspel Saval 25 mtr. 3/4" |  |  |  |  | Begane grond, in gymzaal5 |  |  | 2002 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 12/2023
1 e verdieping
Nr. |  | Info |  |  |  |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  | Brandslanghaspel Saval 25 mtr. 3/4" |  |  |  |  | 1 e verdieping, gang / toiletten6 |  |  | 2002 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 12/2023
2 e verdieping
Nr. |  | Info |  |  |  |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  |  |  |  | 2 e verdieping, gang / handarbeid7 |  |  | 2021 |  |  | 2026 |  | Goedkeur 12/2023
2 |  | Brandslanghaspel Moyne Roberts 25 mtr. 3/4" |  |  |  |  | 2 e verdieping, groep 68 |  |  | 2019 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 12/2023
3 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 5 Kg CO2 B |  |  |  |  | 2 e verdieping, computerruimte9 |  |  | 2021 |  |  | 2031 |  | Goedkeur 12/2023
4 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 Kg Poeder ABC |  |  |  |  | 2 e verdieping, in CV ruimte10 |  |  | 2017 |  |  | 2027 |  | Goedkeur 12/2023
5 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  |  |  |  | Voor lokaal bij jassen11 |  |  | 2020 |  |  | 2025 |  | Goedkeur 12/2023
keerklep 2e etage
Nr. |  | Info |  |  |  |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  | Terugstroombeveiliging overig |  |  |  |  | 2e etage in cv ruimte01 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023 |  | advies Ca keerklep plaatsen tbv vullen Cv
keerklep 1e etage
Nr. |  | Info |  |  |  |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  |  |  | 1e etage tbv BSH nr 0602 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023
2 |  | Terugstroombeveiliging overig |  |  |  |  | 1e etage kantine wasmachine03 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023
3 |  | Terugstroombeveiliging overig |  |  |  |  | 1e kantine vaatwasser04 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023
4 |  | Terugstroombeveiliging overig |  |  |  |  | 1e kantine koffie automaat05 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023
5 |  | Terugstroombeveiliging overig |  |  |  |  | 1e etage kantine koffieautomaat06 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023
6 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  |  | 1e etage boiler keukenkastje kantine07 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023
keerklep Bgg
Nr. |  | Info |  |  |  |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  |  |  | TBV Brandslanghaspel nr 04. lokatie keerklep boven wasbak gang08 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023
2 |  | Terugstroombeveiliging overig |  |  |  |  | peuterspeelzaal vaatwasser09 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023
3 |  | Terugstroombeveiliging overig |  |  |  |  | peuterspeelzaal vaatwasser10 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023
4 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  |  | peuterspeelzaal11 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023
5 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  |  |  | BSH in gymzaal16 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023 |  | controle is uitgevoerd dmv overdruk. keerklep is niet inzichtelijk dit omdat de leiding de vloer in gaat. ( kruipruimte)
keerklep kelder
Nr. |  | Info |  |  |  |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  |  |  | kelder12 | [7 empty] | Afkeur 02/2023 |  | defect/niet controleerbaar.
2 |  | Terugstroombeveiliging overig |  |  |  |  | kelder vullen cv13 | [7 empty] | Afkeur 02/2023 |  | BK kraan plaatsen
3 |  | Terugstroombeveiliging 28mm |  |  |  |  | kelder14 | [7 empty] | Afkeur 02/2023 |  | Defect
4 |  | Terugstroombeveiliging 35mm |  |  |  |  | kelder15 | [7 empty] | Afkeur 02/2023 |  | Defect
Haagse Colleges / Chr. College de Populier Populierstraat 109
Actuele inventaris informatie: 2e verd.
Nr. |  |  | Info | [6 empty] | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  |  | Brandslanghaspel Ansul 30 mtr. 3/4" | [6 empty] | Gang bij lokaal 20601 |  |  | 2000 | 2020 |  | 2025 |  | Goedkeur 10/2023
2 |  |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB | [6 empty] | Gang bij lokaal 20602 |  |  | 2014 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 10/2023
3 |  |  | Brandslanghaspel Ansul 30 mtr. 3/4" | [6 empty] | Gang bij lokaal 20303 |  |  | 2000 | 2020 |  | 2025 |  | Goedkeur 10/2023 |  | 22 ksp vervangen ivm lekkage.
4 |  |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 5 Kg CO2 B | [6 empty] | In keuken lokaal 2.0103A |  |  | 2021 |  |  | 2031 |  | Goedkeur 10/2023
5 |  |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB | [6 empty] | Gang bij biologiekabinet04 |  |  | 2015 | 2020 |  | 2025 |  | Goedkeur 10/2023
1e verd.
Nr. |  |  | Info | [6 empty] | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB | [6 empty] | Gang bij lokaal 11305 |  |  | 2019 |  |  | 2024 |  | Goedkeur 10/2023
2 |  |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB | [6 empty] | W2 Sience techniek lok.11506 |  |  | 2014 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 10/2023
3 |  |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB | [6 empty] | W2 Sience techniek07 |  |  | 2014 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 10/2023
4 |  |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 5 Kg CO2 B | [6 empty] | W2 Sience techniek08 |  |  | 2008 | 2018 |  | 2028 |  | Goedkeur 10/2023
5 |  |  | Brandslanghaspel Pro-line 25 mtr. 3/4" | [6 empty] | W2 Sience techniek09 |  |  | 2010 | 2021 |  | 2026 |  | Goedkeur 10/2023
6 |  |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB | [6 empty] | W2 Sience techniek10 |  |  | 2019 |  |  | 2024 |  | Goedkeur 10/2023
7 |  |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB | [6 empty] | Gang bij lokaal 11211 |  |  | 2020 |  |  | 2025 |  | Goedkeur 10/2023
8 |  |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB | [6 empty] | Docentenkamer 2e verdieping12 |  |  | 2020 |  |  | 2025 |  | Goedkeur 10/2023
9 |  |  | Brandslanghaspel Pro-line 25 mtr. 3/4" | [6 empty] | Gang bij lokaal 10813 |  |  | 2010 | 2020 |  | 2025 |  | Goedkeur 10/2023 |  | 22 slanggeleider verv ivm defect.
10 |  |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB | [6 empty] | Gang bijlokaal 10414 |  |  | 2023 |  |  | 2028 |  | Goedkeur 10/2023
11 |  |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 5 Kg CO2 B | [6 empty] | In lokaal 10415 |  |  | 2008 | 2018 |  | 2028 |  | Goedkeur 10/2023
12 |  |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB | [6 empty] | In natuurkundekabinet16 |  |  | 2020 |  |  | 2025 |  | Goedkeur 10/2023
13 |  |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB | [6 empty] | Hal bij kamer decanen17 |  |  | 2019 |  |  | 2024 |  | Goedkeur 10/2023
14 |  |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 2 Kg CO2 B | [6 empty] | In kamer decanen bij server18 |  |  | 2023 |  |  | 2033 |  | Goedkeur 10/2023
15 |  |  | Brandslanghaspel Ansul 30 mtr. 3/4" | [6 empty] | Gang bij rector19 |  |  | 2007 | 2020 |  | 2025 |  | Goedkeur 10/2023
16 |  |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB | [6 empty] | Gang bij lokaal 10520 |  |  | 2014 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 10/2023
17 |  |  | Brandslanghaspel Pro-line 25 mtr. 3/4" | [6 empty] | Gang bij lokaal 10721 |  |  | 2010 | 2020 |  | 2025 |  | Goedkeur 10/2023
Bgg
Nr. |  |  | Info | [6 empty] | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB | [6 empty] | In keuken-kantine22 |  |  | 2020 |  |  | 2025 |  | Goedkeur 10/2023
2 |  |  | Brandslanghaspel Ansul 25 mtr. 3/4" | [6 empty] | In kantine23 |  |  | 2010 | 2020 |  | 2025 |  | Goedkeur 10/2023 |  | haspel kast vervangen.
3 |  |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB | [6 empty] | In studiehuis |  |  | 2023 |  |  | 2028 |  | Goedkeur 10/2023
4 |  |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 5 Kg CO2 B | [6 empty] | In studiehuis 1e verd computers |  |  | 2023 |  |  | 2033 |  | Goedkeur 10/2023
5 |  |  | Brandslanghaspel Moyne Roberts 20 mtr. 3/4" | [6 empty] | Gang bij lokaal 00524 |  |  | 2023 |  |  | 2028 |  | Goedkeur 10/2023
6 |  |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 5 Kg CO2 B | [6 empty] | In lokaal 00325 |  |  | 2014 |  |  | 2024 |  | Goedkeur 10/2023
7 |  |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 5 Kg CO2 B | [6 empty] | Gang bij lokaal 00126 |  |  | 2017 |  |  | 2027 |  | Goedkeur 10/2023
8 |  |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB | [6 empty] | In lokaal 00127 |  |  | 2014 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 10/2023
9 |  |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 5 Kg CO2 B | [6 empty] | In lokaal 00128 |  |  | 2017 |  |  | 2027
10 |  |  | Blusdeken 1.8m x 1.8m | [6 empty] | In lokaal 00136 |  |  | 1993 |  |  |  |  | Goedkeur 10/2023
11 |  |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB | [6 empty] | Centale hal29 |  |  | 2014 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 10/2023
12 |  |  | Brandslanghaspel Ansul 25 mtr. 3/4" | [6 empty] | Centrale hal30 |  |  | 2012 | 2020 |  | 2025 |  | Goedkeur 10/2023
13 |  |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB | [6 empty] | Gang bij lokaal 00631 |  |  | 2019 |  |  | 2024 |  | Goedkeur 10/2023
14 |  |  | Brandslanghaspel Moyne Roberts 25 mtr. 3/4" | [6 empty] | Gang bij lokaal 01032 |  |  | 2023 |  |  | 2028 |  | Goedkeur 10/2023
15 |  |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB | [6 empty] | Gang bij kleedkamers33 |  |  | 2020 |  |  | 2025 |  | Goedkeur 10/2023
16 |  |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB | [6 empty] | In kantoor conciege35 |  |  | 2021 |  |  | 2026 |  | Goedkeur 10/2023 |  | reserve
Kelder
Nr. |  |  | Info | [6 empty] | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 Kg Poeder ABC | [6 empty] | Bij c.v.ruimte34 |  |  | 2019 |  |  | 2029 |  | Goedkeur 10/2023
terugstroombeveiliging
Nr. |  |  | Info | [6 empty] | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm | [6 empty] | kelder (cv vulpunt)1 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
2 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm | [6 empty] | bgg scheikundekabinet (keukenkastje)2 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
3 |  |  | Terugstroombeveiliging overig | [6 empty] | bgg scheikundekabinet (keukenkastje)3 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
4 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm | [6 empty] | bgg lokaal 001 (oogbouche)4 | [7 empty] | Afkeur 10/2023 |  | 22, 23 zit nu EA klep dit behoort een CA te zijn ivm chemicaliën.
5 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm | [6 empty] | bgg keuken kantine (boiler)5 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
6 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm | [6 empty] | bgg keuken kantine (vaatwasser)6 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
7 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm | [6 empty] | bgg kantine (koffiepot)7 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
8 |  |  | Terugstroombeveiliging overig | [6 empty] | bgg kantine (koffiepot)8 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
9 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm | [6 empty] | In lokaal 10410 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
10 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm | [6 empty] | In lokaal 10411 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
11 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm | [6 empty] | 1e verd natuurkundekabinet (keukenkastje)12 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
12 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm | [6 empty] | techniek lokaak ( keukenkastje)13 | [7 empty] | Afkeur 10/2023 |  | 23 sluit niet af/kalkvorming
13 |  |  | Terugstroombeveiliging overig | [6 empty] | techniek lokaal (keukenkastje)14 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
14 |  |  | Terugstroombeveiliging 28mm | [6 empty] | techniek lokaal (bsh 09)15 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
15 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm | [6 empty] | 2e verd lokaal 201 ( keuken)16 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
16 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm | [6 empty] | 2e ver lokaal 201 (keuken)17 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
17 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm | [6 empty] | 2e verd in keukenblok biologiekabinet18 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
18 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm | [6 empty] | 2e ver (biologie kabinet19 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
19 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm | [6 empty] | 2e ver teamkamer (keukenkastje)20 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
20 |  |  | Terugstroombeveiliging overig | [6 empty] | 2e verd teamkamer (keukenkastje)21 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
21 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm | [6 empty] | 2e verd teamkamer (keukenkastje)22 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
22 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm | [6 empty] | 2e verd teamkamer ( koffiemachine)23 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
23 |  |  | Terugstroombeveiliging overig | [6 empty] | 2e verd teamkamer (koffiemachine)24 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
24 |  |  | Terugstroombeveiliging overig | [6 empty] | 2e verd teamkamer ( koffiemachine)25 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
Keerkleppen Populierenstraat 114
Nr. |  |  | Info | [6 empty] | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  |  | Terugstroombeveiliging overig | [6 empty] | 2e verd in CV ruimte23 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
2 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm | [6 empty] | 2e verd in keukenkastje24 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
3 |  |  | Terugstroombeveiliging overig | [6 empty] | 1e verd in keuken bij CV25 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
4 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm | [6 empty] | 1e verd keuken bij CV26 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
5 |  |  | Terugstroombeveiliging overig | [6 empty] | Bgg in keuken bij CV27 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
6 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm | [6 empty] | Bgg in keuken onder CV28 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023 |  | Afsluiter bij watermeter in kelder.
Populierenstraat 114
Nr. |  |  | Info | [6 empty] | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB | [6 empty] | 2e verd in hal |  |  | 2022 |  |  | 2027 |  | Goedkeur 10/2023
2 |  |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB | [6 empty] | 1e verd in hal |  |  | 2023 |  |  | 2028 |  | Goedkeur 10/2023
3 |  |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB | [6 empty] | Bgg in hal |  |  | 2023 |  |  | 2028 |  | Goedkeur 10/2023
SBO & REC De Vliethorst Prinses Carolinalaan 1
Actuele inventaris informatie: BEGANE GROND
Nr. | Info |  |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  |  | Kleuterschool01 |  |  | 2019 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 03/2023 |  | Keerklep goedgekeurd
2 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  |  | Gang kopieermachine02 |  |  | 2021 |  |  | 2026 |  | Goedkeur 03/2023
3 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  |  | Gang naar middenbouw03 |  |  | 2015 | 2021 |  | 2026 |  | Goedkeur 03/2023 |  | hangt hoger dan een meter
4 | Brandslanghaspel Moyne Roberts 30 mtr. 3/4" |  |  | Gang naar hoge middenbouw04 |  |  | 2021 | 2021 |  | 2026 |  | Goedkeur 03/2023
5 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  |  | Gang bij wc05 |  |  | 2015 | 2021 |  | 2026 |  | Goedkeur 03/2023 |  | hangt hoger dan een meter
6 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  |  | Bij wc kantine06 |  |  | 2020 |  |  | 2025 |  | Goedkeur 03/2023 |  | hangt hoger dan een meter
7 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  |  | Handenarbeidlokaal07 |  |  | 2014 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 03/2023
8 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  |  | Naast handarbeid08 |  |  | 2020 |  |  | 2025 |  | Goedkeur 03/2023 |  | hangt hoger dan een meter
9 | Brandslanghaspel Pro-line 25 mtr. 3/4" |  |  | Naast handarbeid09 |  |  | 2002 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 03/2023
terugstroombeveiliging
Nr. | Info |  |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  | watermeter kast1 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023
2 | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  | cv ruimte2 | [7 empty] | Afkeur 02/2023 |  | 23 horizontaal plaatsen, klep zit vast.
3 | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  | was ruimte onderbouw3 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023 |  | terug plaatsen naar oorsprong
4 | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  | was ruimte onderbouw4 | [7 empty] | Afkeur 02/2023 |  | 23 afsluiter werkt niet.
5 | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  | was ruimte onderbouw5 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023
6 | Terugstroombeveiliging overig |  |  | was ruimte onderbouw6 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023
7 | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  | onderbouw (bsh 1)7 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023
8 | Terugstroombeveiliging overig |  |  | opslag onderbouw8 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023
9 | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  | onderbouw 29 | [7 empty] | Afkeur 02/2023 |  | 23 lekt door. zit onder raamkozijn rechts van nooduitgang.
10 | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  | gang (bsh 9)10 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023
11 | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  | kast knutsellokaal11 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023
12 | Terugstroombeveiliging overig |  |  | kantine ( koffiemachine)12 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023
13 | Terugstroombeveiliging overig |  |  | kantine (keukenkastje)13 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023
14 | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  | kantine (keukenkastje)14 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023
15 | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  | gang (bsh 4)15 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023
16 | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  | werkkast naast bsh 0416 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023
VO ISW Hoogeland, Professor Holwerdalaan 54-56
Actuele inventaris informatie:
Nr. | Info |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | Technische ruimte 3201 |  |  | 2023 |  |  | 2028 |  | Goedkeur 04/2023
2 | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  | 3e verd. naast 3262 |  |  | 2008 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 04/2023
3 | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  | 3e verd. t/o 3173 |  |  | 2008 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 04/2023
4 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | 3e verd. in 3155 |  |  | 2021 |  |  | 2026 |  | Goedkeur 04/2023
5 | Brandslanghaspel Ajax 30 mtr. 3/4" |  | 3e verd. naast 3134 |  |  | 2008 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 04/2023
6 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 5 Kg CO2 B |  | 3e verd. in 3096 |  |  | 2017 |  |  | 2027 |  | Goedkeur 04/2023
7 | Blusdeken 1.8m x 1.2m |  | 3e verd. in 309 |  |  | 1990 |  |  |  |  | Goedkeur 04/2023
8 | Brandslanghaspel Ajax 30 mtr. 3/4" |  | 3e verd. t/o 3057 |  |  | 2008 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 04/2023
9 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 5 Kg CO2 B |  | Lok 30538 |  |  | 2018 |  |  | 2028 |  | Goedkeur 04/2023
10 | Blusdeken 1.8m x 1.8m |  | Lok 305 |  |  | 1990 |  |  |  |  | Goedkeur 04/2023
11 | Brandslanghaspel Ajax 30 mtr. 3/4" |  | 2e verd. t/o 2108 |  |  | 2008 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 04/2023
12 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | 2e verd. in 2099 |  |  | 2021 |  |  | 2026 |  | Goedkeur 04/2023
13 | Brandslanghaspel Ajax 30 mtr. 3/4" |  | 2e verd. naast 21310 |  |  | 2008 | 2023 |  | 2028
14 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 5 Kg CO2 B |  | 2e verd. in 21511 |  |  | 2021 |  |  | 2031 |  | Goedkeur 04/2023
15 | Blusdeken 1.8m x 1.8m |  | 2e verd. in 215 |  |  | 2000 |  |  |  |  | Goedkeur 04/2023
16 | Brandslanghaspel Ajax 30 mtr. 3/4" |  | 2e verd. in gang bij 22212 |  |  | 2008 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 04/2023
17 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 2 Kg CO2 B |  | 2e verd. in 22013 |  |  | 2017 |  |  | 2027 |  | Goedkeur 04/2023
18 | Brandslanghaspel Ajax 30 mtr. 3/4" |  | 2e verd. naast 23514 |  |  | 2008 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 04/2023
19 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | 2e verd. t/o 234 techn. Ruimte15 |  |  | 2023 |  |  | 2028 |  | Goedkeur 04/2023
20 | Brandslanghaspel Ajax 30 mtr. 3/4" |  | 2e verd. naast 24416 |  |  | 2008 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 04/2023
21 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 5 Kg CO2 B |  | 2e verd. in 24617 |  |  | 2012 | 2022 |  | 2032 |  | Goedkeur 04/2023
22 | Blusdeken 1.8m x 1.8m |  | 2e verd. in 248 |  |  | 2000 |  |  |  |  | Goedkeur 04/2023
23 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 5 Kg CO2 B |  | 2e verd. in 24818 |  |  | 2012 | 2022 |  | 2032 |  | Goedkeur 04/2023
24 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 5 Kg CO2 B |  | In 24741 |  |  | 2012 | 2022 |  | 2032 |  | Goedkeur 04/2023
25 | Brandslanghaspel Ajax 30 mtr. 3/4" |  | 2e verd. naast 25519 |  |  | 2008 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 04/2023
26 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | 1e verd. kantoor 10220 |  |  | 2021 |  |  | 2026 |  | Goedkeur 04/2023
27 | Brandslanghaspel Ajax 30 mtr. 3/4" |  | 1e verd. naast lift21 |  |  | 2008 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 04/2023
28 | Blusdeken 1.2m x 1.2m |  | 1e verd werkplaats |  |  | 2008 |  |  |  |  | Goedkeur 04/2023
29 | Brandslanghaspel Ajax 30 mtr. 3/4" |  | 1e verd. Kantine22 |  |  | 2009 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 04/2023
30 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | 1e verd. keuken Kantine23 |  |  | 2021 |  |  | 2026 |  | Goedkeur 04/2023
31 | Blusdeken 1.8m x 1.8m |  | 1e verd. keuken Kantine |  |  | 2000 |  |  |  |  | Goedkeur 04/2023
32 | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  | 1e verd. Kantine24 |  |  | 2008 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 04/2023
33 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | 1e verd. 2e ingang Balie25 |  |  | 2023 |  |  | 2028 |  | Goedkeur 04/2023
34 | Brandslanghaspel Ajax 30 mtr. 3/4" |  | 1e verd. Hal26 |  |  | 2009 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 04/2023
35 | Brandslanghaspel Ajax 30 mtr. 3/4" |  | 1e verd. t/o 12327 |  |  | 2009 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 04/2023
36 | Brandslanghaspel Ajax 30 mtr. 3/4" |  | 1e verd. in Lok 1-2628 |  |  | 2008 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 04/2023
37 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | 1e verd. in Lok 1-2629 |  |  | 2023 |  |  | 2028 |  | Goedkeur 04/2023
38 | Blusdeken 1.8m x 1.8m |  | In Lok 1-26 |  |  | 1990 |  |  |  |  | Goedkeur 04/2023
39 | Brandslanghaspel Ajax 30 mtr. 3/4" |  | 1e verd. Naasr 1-1230 |  |  | 2009 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 04/2023
40 | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  | Bgg Gymzaal 00231 |  |  | 2008 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 04/2023
41 | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  | Bgg bij lift32 |  |  | 2008 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 04/2023 |  | alleen bij brand gebruiken
42 | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  | Bgg to 00833 |  |  | 2008 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 04/2023
43 | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  | Bgg Gymzaal 03234 |  |  | 2008 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 04/2023
44 | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  | Bgg gang voor gymzaal35 |  |  | 2008 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 04/2023
45 | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  | Bgg naast 03336 |  |  | 2008 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 04/2023
46 | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  | Bgg in algemene directie.37 |  |  | 2008 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 04/2023
VO Stanislascollege Dalton Delft Reinier de Graafpad 1
Actuele inventaris informatie: Dakopbouw
Nr. |  |  | Info |  |  |  |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 Kg Poeder ABC |  |  |  |  | In c.v.-ruimte lokaal 1.5501 |  |  | 2014 |  |  | 2024 |  | Goedkeur 11/2023
1e verd.
Nr. |  |  | Info |  |  |  |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  |  |  |  | In mediatheek03 |  |  | 2003 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 11/2023
2 |  |  | Draagbaar blustoestel Ansul 5 Kg CO2 B |  |  |  |  | In kamer 135 systeembeheerder.32 |  |  | 2017 |  |  | 2027 |  | Goedkeur 11/2023
3 |  |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 5 Kg CO2 B |  |  |  |  | lok 1.3414 |  |  | 2008 | 2019 |  | 2029 |  | Goedkeur 11/2023
4 |  |  | Blusdeken 1.8m x 1.2m |  |  |  |  | lok 1.34 |  |  | 2000 |  |  |  |  | Goedkeur 11/2023
5 |  |  | Blusdeken 1.1m x 1.1m |  |  |  |  | lok 1.3414A |  |  | 1990 |  |  |  |  | Goedkeur 11/2023
6 |  |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Vet ABF |  |  |  |  | lok 1.3413 |  |  | 2022 |  |  | 2027 |  | Goedkeur 11/2023
7 |  |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 5 Kg CO2 B |  |  |  |  | In lokaal 13333 |  |  | 2015 |  |  | 2025 |  | Goedkeur 11/2023
8 |  |  | Brandslanghaspel Saval 20 mtr. 3/4" |  |  |  |  | Gang bij liftm.k.06 |  |  | 1988 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 11/2023 |  | slang geleider vast gezet
9 |  |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 5 Kg CO2 B |  |  |  |  | In liftm.k.07 |  |  | 2017 |  |  | 2027 |  | Goedkeur 11/2023
10 |  |  | Blusdeken 1.8m x 1.2m |  |  |  |  | In lokaal 14509 A |  |  | 2015 |  |  |  |  | Goedkeur 11/2023
11 |  |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 5 Kg CO2 B |  |  |  |  | In lokaal 145 nat./scheik.09 |  |  | 2011 | 2021 |  | 2031 |  | Goedkeur 11/2023
12 |  |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 5 Kg CO2 B |  |  |  |  | In 144 Toa nat./scheik.10 |  |  | 2010 | 2021 |  | 2031 |  | Goedkeur 11/2023
13 |  |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  |  |  |  | In 144 Toa nat./scheik.11 |  |  | 2014 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 11/2023
14 |  |  | Blusdeken 1.8m x 1.2m |  |  |  |  | In 14411.A |  |  | 2015 |  |  |  |  | Goedkeur 11/2023
15 |  |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 5 Kg CO2 B |  |  |  |  | In lokaal 141 scheik.12 |  |  | 2017 |  |  | 2027 |  | Goedkeur 11/2023
16 |  |  | Blusdeken 1.2m x 1.2m |  |  |  |  | In lokaal 14112A |  |  | 2015 |  |  |  |  | Goedkeur 11/2023
17 |  |  | Brandslanghaspel Saval 20 mtr. 3/4" |  |  |  |  | Gang t/o lokaal 13216 |  |  | 2010 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 11/2023
18 |  |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  |  |  |  | Gang bij k.11717 |  |  | 2002 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 11/2023
19 |  |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  |  |  |  | In lokaal 112 techniek18 |  |  | 2016 | 2021 |  | 2026 |  | Goedkeur 11/2023
20 |  |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 5 Kg CO2 B |  |  |  |  | In Comp.lokaal 12219 |  |  | 2012 | 2018 |  | 2028 |  | Goedkeur 11/2023
21 |  |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  |  |  |  | Gang bij lokaal 12420 |  |  | 2003 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 11/2023
Bgg
Nr. |  |  | Info |  |  |  |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  |  | Brandslanghaspel Saval 20 mtr. 3/4" |  |  |  |  | In kantine21 |  |  | 1982 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 11/2023
2 |  |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  |  |  |  | In keuken-kantine22 |  |  | 2019 |  |  | 2024 |  | Goedkeur 11/2023
3 |  |  | Blusdeken 1.8m x 1.2m |  |  |  |  | In keuken kantine22 A |  |  | 2015 |  |  |  |  | Goedkeur 11/2023
4 |  |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  |  |  |  | voor kantine23 |  |  | 2003 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 11/2023
5 |  |  | Brandslanghaspel Saval 20 mtr. 3/4" |  |  |  |  | Gang bij k.033 locatiedircteur24 |  |  | 1988 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 11/2023
6 |  |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  |  |  |  | Gang bij k.033 locatiedirecteur25 |  |  | 2023 |  |  | 2028 |  | Goedkeur 11/2023
7 |  |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  |  |  |  | Entree-hal rechts26 |  |  | 2002 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 11/2023
8 |  |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  |  |  |  | bij repro 0.0102 |  |  | 2016 | 2021 |  | 2026 |  | Goedkeur 11/2023
9 |  |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 5 Kg CO2 B |  |  |  |  | voorraad08 |  |  | 2014 | 2018 |  | 2028
10 |  |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 2 Kg CO2 B |  |  |  |  | In tech.ruimte 0.0227 |  |  | 2016 |  |  | 2026 |  | Goedkeur 11/2023
11 |  |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  |  |  |  | In tech.ruimte 014 reserve29 |  |  | 2019 |  |  | 2024 |  | Goedkeur 11/2023
12 |  |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  |  |  |  | Gang bij k.01630 |  |  | 2002 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 11/2023
13 |  |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  |  |  |  | Gang bij lokaal 02631 |  |  | 2002 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 11/2023
keerkleppen Bgg
Nr. |  |  | Info |  |  |  |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  |  | Terugstroombeveiliging overig |  |  |  |  | in personeels ruimte tbv hoofdkraan1 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
2 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  |  | in personeels ruimte tbv aftap2 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
3 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  |  | in personeels ruimte tbv aftap3 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
4 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  |  | in personeels ruimte tbv koffie automaat4 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
5 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  |  | in personeels ruimte tbv koffie automaat5 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
6 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  |  | in personeels ruimte tbv koffie automaat6 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
7 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  |  | in personeels ruimte tbv koffie automaat7 | [7 empty] | Afkeur 11/2023 |  | klep laat door
8 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  |  | in personeels ruimte tbv Quooker8 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
9 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  |  | in personeels ruimte tbv Quooker9 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
10 |  |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  |  |  | gang tbv BSH nr 2610 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023 |  | KK in kast watermeter
11 |  |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  |  |  | in ruimte 0.39 tbv BSH nr 2311 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
12 |  |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  |  |  | gang tbv BSH nr 2412 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023 |  | keerklep dient voor afsluiter BSH
13 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  |  | in kantoor 0.78 tbv keuken 1e etage12 A | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
14 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  |  | in kantoor 0.78 tbv keuken 1e etage12 B | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
15 |  |  | Terugstroombeveiliging 28mm |  |  |  |  | in plafond voor personeels ruimte 0.3114 | [7 empty] | Afkeur 11/2023 |  | Klep laat door
16 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  |  | in keuken ruimte 0.41 tbv vaatwasser15 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
17 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  |  | in keuken ruimte 0.4116 | [7 empty] | Afkeur 11/2023 |  | 23 vast
18 |  |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  |  |  | Ruimte o.41 boven plafond bij rolluik17 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
19 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  |  | In ruimte 0.4118 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
20 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  |  | in keuken ruimte 0.41 tbv boiler19 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
21 |  |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  |  |  | gang tbv BSH nr 2120 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023 |  | leiding gaat de vloer in. Keerklep is boven vloer aanwezig. hierdoor is het leidingwerk niet inzichtelijk om te bepalen of de keerklep goed is gemonteerd.
22 |  |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  |  |  | in lokaal 0.47 ( plafond )20A | [7 empty] | Goedkeur 11/2023 |  | Afgedopte leiding
23 |  |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  |  |  | gang boven kluisjes bij lift20 C | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
24 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  |  | in ruimte 0.02 tbv buitenkraan21 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
25 |  |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  |  |  | gang tbv BSH nr 3022 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023 |  | Keerklep in werklast 0.06
26 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  |  | in werkkast 0.06 tbv boiler23 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
27 |  |  | Terugstroombeveiliging 28mm |  |  |  |  | gang tbv BSH nr 32 , 2024 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023 |  | Keerklep in werklast 0.06 boven geschroefd plafond
keerkleppen 1e etage
Nr. |  |  | Info |  |  |  |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  |  |  | gang tbv BSH nr 1728 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023 |  | Keerklep in werklast 1.06
2 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  |  | in werkkast 1.06 tbv boiler29 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
3 |  |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  |  |  | gang tbv BSH nr 1630 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023 |  | keerklep Bgg
4 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  |  | in ruimte 1.38 tbb wasmachine31 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
5 |  |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  |  |  | gang tbv BSH nr 0634 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
6 |  |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  |  |  | in technische ruimte 2e etage toegang via deur 1.55 vulpunt cv41 | [7 empty] | Afkeur 11/2023 |  | 23 defect en horizontaal plaatsen
7 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  |  | in technische ruimte 2e etage toegang via deur 1.55 vulpunt cv40 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
8 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  |  | in ruimte schoonmaak 1.5639 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
9 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  |  | in ruimte schoonmaak 1.5639 A | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
10 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  |  | In lokaal 1.34 tbv boiler36 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
11 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  |  | in ruimte 1.42 tbv nooddouche lokaal 1.4125 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023 |  | 23 afsluiter staat dicht.
12 |  |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  |  |  | in lokaal 1.44 tbv nooddouche26 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023 |  | 23 afsluiter staat dicht.
13 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  |  | In 1.44 achter koelkast onder werkbank26A | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
14 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  |  | In lokaal 144 achter koelkast26B | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
15 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  |  | In lokaal 1.44 achter koeljast26C | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
16 |  |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  |  |  | in lokaal 1.45 tbv nooddouche27 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
De Zonnewijzer Rijnlandstraat 159
Actuele inventaris informatie: Bgg
Nr. |  | Info |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  | Brandslanghaspel Saval 20 mtr. 3/4" |  | Gang bij groep 1/2B01 |  |  | 2007 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 03/2023
2 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | Bij hoofdingang02 |  |  | 2017 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 03/2023
3 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | Bij keuken03 |  |  | 2014 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 03/2023
4 |  | Brandslanghaspel Moyne Roberts 20 mtr. 3/4" |  | Gang bij groep 604 |  |  | 2023 |  |  | 2028 |  | Goedkeur 03/2023
5 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | Gang bij groep 605 |  |  | 2020 |  |  | 2025 |  | Goedkeur 03/2023
Kelder
Nr. |  | Info |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  | Brandslanghaspel Saval 20 mtr. 3/4" |  | Gang bij lift06 |  |  | 2007 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 03/2023
2 |  | Brandslanghaspel Saval 20 mtr. 3/4" |  | In gymzaal mat.opslag07 |  |  | 2007 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 03/2023
terugstroombeveiliging
Nr. |  | Info |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | pantry1 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023
2 |  | Terugstroombeveiliging overig |  | pantry2 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023
3 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | Bgg gang boven plafond thv gaspel 012A | [7 empty] | Goedkeur 02/2023
4 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | Bgg plafond boven haspel 042B | [7 empty] | Goedkeur 02/2023
5 |  | Terugstroombeveiliging overig |  | kelder cv ruimte3 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023
6 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | kelder cv ruimte4 | [7 empty] | Afkeur 02/2023 |  | niet controleerbaar verkeerd gemonteerd
7 |  | Terugstroombeveiliging 35mm |  | Cv ruimte kelder4A | [7 empty] | Goedkeur 02/2023
8 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | kelder dames kleedkamer5 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023
9 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | kelder kleedkamer dames6 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023
10 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | kelder kleedkamer dames7 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023
11 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | kelder kleedkamer dames8 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023
12 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | Boven plafond thv haspel 68A | [7 empty] | Goedkeur 02/2023
13 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | kelder kleedkamer heren9 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023
14 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | kelder kleedkamer heren10 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023
15 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | kelder kleedkamer heren11 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023
16 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | kelder kleedkamer heren12 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023
17 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | Kelder in materiaalopslag gymzaal12A | [7 empty] | Goedkeur 02/2023
18 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | In cv ruimte school kelder woontoren.13 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023 |  | Zit in geb t.o school.
19 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | In CV ruimte school kelder woontoren14 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023
SBO & REC Bernardusschool locatie Ruychrocklaan 340
Actuele inventaris informatie: Bgg
Nr. |  | Info |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 Kg Poeder ABC |  | in stookhok (buiten)1 |  |  | 2019 |  |  | 2029 |  | Goedkeur 10/2023
2 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | in gymzaal2 |  |  | 2020 |  |  | 2025 |  | Goedkeur 10/2023
3 |  | Brandslanghaspel Pro-line 30 mtr. 3/4" |  | in zwembad3 |  |  | 2020 | 2020 |  | 2025 |  | Goedkeur 10/2023
4 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | In werkplaats4 |  |  | 2020 |  |  | 2025 |  | Goedkeur 10/2023
5 |  | Brandslanghaspel Moyne Roberts 20 mtr. 3/4" |  | gang bij zwembad5 |  |  | 2019 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 10/2023
6 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | in knutsellokaal6 |  |  | 2017 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 10/2023
7 |  | Brandslanghaspel Ansul 20 mtr. 3/4" |  | in centrale hal7 |  |  | 1982 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 10/2023
8 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Vet ABF |  | in keuken8 |  |  | 2019 |  |  | 2024 |  | Goedkeur 10/2023
9 |  | Blusdeken 1.8m x 1.2m |  | keuken8A |  |  | 2022 |  |  |  |  | Goedkeur 10/2023 |  | houder gebroken
10 |  | Brandslanghaspel Moyne Roberts 20 mtr. 3/4" |  | nieuw gebouw9 |  |  | 2022 |  |  | 2027 |  | Goedkeur 10/2023
11 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | In opslag (buiten)10 |  |  | 2020 |  |  | 2025 |  | Goedkeur 10/2023
terugstroombeveiliging
Nr. |  | Info |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  | Terugstroombeveiliging 28mm |  | kleedkamer docent1 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
2 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | kleedkamer docent2 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
3 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | kleedkamer docent3 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
4 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | kleedkamer docent4 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
5 |  | Terugstroombeveiliging 28mm |  | dames kleedkamer5 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
6 |  | Terugstroombeveiliging 28mm |  | dames kleedkamer6 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
7 |  | Terugstroombeveiliging 28mm |  | heren kleedkamer7 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
8 |  | Terugstroombeveiliging 28mm |  | heren kleedkamer8 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
9 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | cv hok9 | [7 empty] | Afkeur 10/2023 |  | 22/23 niet controleerbaar.
10 |  | Terugstroombeveiliging overig |  | cv hok10 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
11 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | cv hok11 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
12 |  | Terugstroombeveiliging 28mm |  | cv hok12 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
13 |  | Terugstroombeveiliging overig |  | keuken bij vaatwasser13 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
14 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | keuken opslag14 | [7 empty] | Afkeur 10/2023 |  | 23 klep zit vast.
15 |  | Terugstroombeveiliging overig |  | keuken opslag15 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023 |  | 23 kraan draait niet soepel.
16 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | keuken (linker spoelkraan16 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
17 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | keuken (linker spoelkraan)17 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
18 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | Keuken in kastje rechter kraan18 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
BB/SB Lucas Onderwijs Saffierhorst 105
Actuele inventaris informatie: Dakopbouw
Nr. | Info |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 Kg Poeder ABC |  | Bij liftkamer/c.v.ruimte01 |  |  | 2020 |  |  | 2030 |  | Goedkeur 05/2023
3e verd.
Nr. | Info |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  | gang02 |  |  | 1997 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 05/2023
2e verd.
Nr. | Info |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  | gang03 |  |  | 1997 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 05/2023
1e verd.
Nr. | Info |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  | gang04 |  |  | 1997 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 05/2023
Bgg
Nr. | Info |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | bij receptie05 |  |  | 2018 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 05/2023
2 | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  | gang bij K.00406 |  |  | 1997 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 05/2023
3 | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  | gang bij K.00807 |  |  | 1997 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 05/2023
4 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Vet ABF |  | In keuken kantine08A |  |  | 2020 |  |  | 2025 |  | Goedkeur 05/2023
5 | Brandslanghaspel Moyne Roberts 30 mtr. 3/4" |  | gang bij K.01809 |  |  | 2024 |  |  | 2029 |  | Goedkeur 05/2023
Kelder
Nr. | Info |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 | Brandslanghaspel Moyne Roberts 30 mtr. 3/4" |  | midden10 |  |  | 2024 |  |  | 2029 |  | Goedkeur 05/2023
2 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | Bij serverruimte11 |  |  | 2020 |  |  | 2025 |  | Goedkeur 05/2023
terugstroombeveiliging
Nr. | Info |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 | Terugstroombeveiliging 28mm |  | kelder (hydrofoor)1 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
2 | Terugstroombeveiliging 35mm |  | kelder (hydrofoor)2 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
3 | Terugstroombeveiliging 28mm |  | kelder (hydrofoor)3 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
4 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | kelder (hydrofoor)4 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
5 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | kelder (elektraruimte)5 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
6 | Terugstroombeveiliging overig |  | kelder (koffiemachine)6 | [7 empty] | Afkeur 05/2023 |  | 23 knop zit los/defect.
7 | Terugstroombeveiliging overig |  | kelder ( bij koffiemachine )6A | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
8 | Terugstroombeveiliging 28mm |  | kelder (bsh 10)7 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
9 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | kelder (hok links van bsh)8 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
10 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | kelder (hok naast serverruimye)9 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
11 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | bgg ( pantry naast 0.02)10 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
12 | Terugstroombeveiliging overig |  | bgg (pantry naast 0.02)11 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
13 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | bgg (pantry naast 0.02)12 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
14 | Terugstroombeveiliging overig |  | bgg pantry (naast 0.02)13 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
15 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | bgg pantey (naast 0.02)14 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
16 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | bgg gang (bsh 06)15 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
17 | Terugstroombeveiliging overig |  | pantry ( bij toiletten)16 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
18 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | pantey (bij toiletten)17 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
19 | Terugstroombeveiliging overig |  | pantry (toiletten)18 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
20 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | pantry (toiletten)19 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
21 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | bgg keuken20 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
22 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | Bgg keuken21 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
23 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | Keuken21A | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
24 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | bgg keuken (boven plafond)22 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
25 | Terugstroombeveiliging overig |  | bgg keuken23 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
26 | Terugstroombeveiliging 28mm |  | bgg gang (onder bsh 9)24 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
27 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | 1e verd (bas 04)25 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
28 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | 1e verd (pantry)26 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
29 | Terugstroombeveiliging overig |  | 1e verd (pantry)27 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
30 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | 1e verd (pantry)28 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
31 | Terugstroombeveiliging overig |  | 1e verd (koffiemachine)29 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
32 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | 1e verd (koffiemachine)30 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
33 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | 2e verd (bsh 03)31 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
34 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | 2e verd (pantry)32 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
35 | Terugstroombeveiliging overig |  | 2e verd (pantry)33 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
36 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | 2e verd ( pantry)34 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
37 | Terugstroombeveiliging overig |  | 2e verd (koffiemachine)35 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
38 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | 2e verd ( koffiemachine)36 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
39 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | 3e verd (bsh 02)37 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
40 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | 3e ver ( boven plafond bsh 02)38 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
41 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | 3e verd (pantry)39 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
42 | Terugstroombeveiliging overig |  | 3e verd (pantry)40 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
43 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | 3e verd (pantry)41 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
44 | Terugstroombeveiliging overig |  | 3e ver ( koffiemachine)42 | [7 empty] | Afkeur 05/2023 |  | defect ‘22, 23
45 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | 3e verd (koffiemachine)43 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
46 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | 4e verd (cv ruimte)44 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
Speleon 's-Gravenzandelaan 262
Actuele inventaris informatie: 2e verd.
Nr. | Info |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  | Bij trap01 |  |  | 2000 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 02/2023
2 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | Gang bij CV ruimte03 |  |  | 2021 |  |  | 2026 |  | Goedkeur 02/2023
3 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | Bij trap04 |  |  | 2021 |  |  | 2026 |  | Goedkeur 02/2023
4 | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  | Bij trap05 |  |  | 2000 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 02/2023
1e verd.
Nr. | Info |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  | Bij trap06 |  |  | 2000 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 02/2023
2 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | Gang bij groep 507 |  |  | 2021 |  |  | 2026 |  | Goedkeur 02/2023
3 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | Gang bij groep 208 |  |  | 2021 |  |  | 2026 |  | Goedkeur 02/2023
4 | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  | Bij trap09 |  |  | 2002 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 02/2023
Bgg
Nr. | Info |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 | Brandslanghaspel Ansul 20 mtr. 3/4" |  | Bij gymzaal10 |  |  | 1990 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 02/2023
2 | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  | Bij hoofdingang11 |  |  | 2000 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 02/2023
3 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | Gang bij concierge Toos02 |  |  | 2021 |  |  | 2026 |  | Goedkeur 02/2023 |  | pictoborden geplaatst aan twee kanten
4 | Blusdeken 1.2m x 1.2m |  | Kantine |  |  | 2016 |  |  |  |  | Goedkeur 02/2023
5 | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  | gang bgg12 |  |  | 2012 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 02/2023
Kelder
Nr. | Info |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | Bij cv-ruimte13 |  |  | 2021 |  |  | 2026 |  | Goedkeur 02/2023
terugstroombeveiliging
Nr. | Info |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | watermeterkast1 | [7 empty] | Goedkeur 03/2023
2 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | gang gymzaal boven brandslanghaspel2 | [7 empty] | Goedkeur 03/2023
3 | Terugstroombeveiliging overig |  | washok gymzaal3 | [7 empty] | Goedkeur 03/2023
4 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | lerearenkamer4 | [7 empty] | Goedkeur 03/2023
5 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | In keukenkast lerarenkamer4A | [7 empty] | Goedkeur 03/2023
6 | Terugstroombeveiliging overig |  | lerarenkamer5 | [7 empty] | Goedkeur 03/2023
7 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | boven plafond brandslanghaspel 116 | [7 empty] | Goedkeur 03/2023
8 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | Boven plafond bij haspel 127 | [7 empty] | Goedkeur 03/2023
9 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | 1e verd bij brandslanghaspel 098 | [7 empty] | Goedkeur 03/2023
10 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | 1e verd bij brandslanghaspel 069 | [7 empty] | Goedkeur 03/2023
11 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | 2e verd bij brandslanghaspel 0110 | [7 empty] | Goedkeur 03/2023
12 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | 2e verd cv ruimtev11 | [7 empty] | Goedkeur 03/2023
13 | Terugstroombeveiliging overig |  | 2e verd cv ruimte12 | [7 empty] | Goedkeur 03/2023
14 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | 2e verd bij brandslanghaspel 0513 | [7 empty] | Goedkeur 03/2023
15 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | kelder13 | [7 empty] | Goedkeur 03/2023
16 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | kelder14 | [7 empty] | Afkeur 03/2023 |  | 22,23 werkt niet/ zit vast. Advies: CA klep met afsluiter. Is wel een keerklep aanwezig maar ivm vulpunt CV / terugstromend water behoort er een CA klep aanwezig te zijn.
17 | Terugstroombeveiliging overig |  | kelder15 | [7 empty] | Goedkeur 03/2023
PO KC de Binck Sint Barbaraweg 4
Actuele inventaris informatie: Bgg
Nr. |  | Info |  |  |  |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  |  |  |  | bgg midden in lokaal1 |  |  | 2004 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 04/2023
2 |  | Draagbaar blustoestel Ajax 6 Kg Poeder ABC |  |  |  |  | bgg trappenhuis2 |  |  | 2023 |  |  | 2033 |  | Goedkeur 04/2023 |  | advies wisselen voor schuim i.v.m nevenschade die het aan kan richten.
1e verd
Nr. |  | Info |  |  |  |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  |  |  |  | 1e verd midden lokaal4 |  |  | 2004 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 04/2023
2 |  | Draagbaar blustoestel Ajax 6 Kg Poeder ABC |  |  |  |  | 1e verd trappenhal3 |  |  | 2023 |  |  | 2033 |  | Goedkeur 04/2023 |  | advies wisselen voor schuim i.v.m nevenschade die het aan kan richten.
2e verd
Nr. |  | Info |  |  |  |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  |  |  |  | 2e verd midden lokaal5 |  |  | 2004 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 04/2023
2 |  | Draagbaar blustoestel Ajax 6 Kg Poeder ABC |  |  |  |  | 2e verd trappenhal6 |  |  | 2023 |  |  | 2033 |  | Goedkeur 04/2023 |  | advies wisselen voor schuim i.v.m nevenschade wat het kan aanrichten.
-1 garage
Nr. |  | Info |  |  |  |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  | Brandslanghaspel Saval 20 mtr. 3/4" |  |  |  |  | -1 garage bij fietsrek7 |  |  | 2016 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 04/2023 |  | borg kap, Id bord geplaatst
2 |  | Brandslanghaspel Saval 20 mtr. 3/4" |  |  |  |  | -1 garage bij roldeur8 |  |  | 2016 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 04/2023 |  | borg kap, Id bord geplaatst en SG vervangen
portocabin
Nr. |  | Info |  |  |  |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  | Draagbaar blustoestel Overig 6 Kg Poeder ABC |  |  |  |  | ingang portocabin9 |  |  | 2022 |  |  | 2032 |  | Goedkeur 04/2023 |  | opnieuw opgehangen, stond los, advies wisselen voor schuim i.v.m nevenschade wat het kan aanrichten.
2 |  | Draagbaar blustoestel Overig 6 Kg Poeder ABC |  |  |  |  | bij washok10 |  |  | 2022 |  |  | 2032 |  | Goedkeur 04/2023 |  | advies wisselen voor schuim i.v.m nevenschade wat het kan aanrichten.
Basisschool De Driemaster Spinozalaan 175
Actuele inventaris informatie: Oudbouw 1e verd.
Nr. |  | Info |  |  |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 5 Kg CO2 B |  |  |  | In C.V.ruimte01 |  |  | 2021 |  |  | 2031 |  | Goedkeur 02/2023
2 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  |  |  | Bij toiletten2 |  |  | 2022 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 02/2023
3 |  | Brandslanghaspel Pro-line 25 mtr. 3/4" |  |  |  | Gang bij leraren toilet03 |  |  | 2002 | 2020 |  | 2025 |  | Goedkeur 02/2023
4 |  | Brandslanghaspel Moyne Roberts 25 mtr. 3/4" |  |  |  | Gang bij directie04 |  |  | 2019 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 02/2023
5 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  |  |  | Gang bij directie05 |  |  | 2022 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 02/2023
Oudbouw bgg
Nr. |  | Info |  |  |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  |  |  | Gang bij lerarenkamer06 |  |  | 2022 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 02/2023
2 |  | Brandslanghaspel Saval 20 mtr. 3/4" |  |  |  | Gang bij lerarenkamer07 |  |  | 2005 | 2020 |  | 2025 |  | Goedkeur 02/2023
3 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  |  |  | Gang bij lerarentoilet08 |  |  | 2022 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 02/2023
4 |  | Brandslanghaspel Pro-line 25 mtr. 3/4" |  |  |  | Gang bij lerarentoilet09 |  |  | 2005 | 2020 |  | 2025 |  | Goedkeur 02/2023
5 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 Kg Poeder ABC |  |  |  | Bij ingang kelder10 |  |  | 2018 |  |  | 2028 |  | Goedkeur 02/2023
6 |  | Brandslanghaspel Ansul 25 mtr. 3/4" |  |  |  | Gang bij gymzaal11 |  |  | 1990 | 2020 |  | 2025 |  | Goedkeur 02/2023
Nieuwbouw bgg
Nr. |  | Info |  |  |  | Locatie / referentie |  | bjr |  | Laatse |  | Volgende |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
[10 empty] | Rev/uo/sgp |  | rev/uo/sgp
1 |  | Brandslanghaspel Saval 20 mtr. 3/4" |  |  |  | Gang bij groep 1/2B12 |  |  | 2004 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 02/2023
2 |  | Brandslanghaspel Saval 20 mtr. 3/4" |  |  |  | Gang bij peuterspeelzaal13 |  |  | 2004 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 02/2023
Nieuwbouw 1e verd.
Nr. |  | Info |  |  |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  | Brandslanghaspel Saval 20 mtr. 3/4" |  |  |  | Gang bij BSO14 |  |  | 2004 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 02/2023
VO Stanislascollege Pijnacker Sportlaan 3a
Actuele inventaris informatie: 3 e verdieping, dakopbouw
Nr. |  | Info | [5 empty] | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 Kg Poeder ABC | [5 empty] | 3 e verdieping, ketelhuis9 |  |  | 2020 |  |  | 2030 |  | Goedkeur 11/2023
2 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 5 Kg CO2 B | [5 empty] | 3 e verdieping, ketelhuis10 |  |  | 2014 |  |  | 2024 |  | Goedkeur 11/2023
2 e verdieping
Nr. |  | Info | [5 empty] | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  | Brandslanghaspel Ajax 30 mtr. 3/4" | [5 empty] | 2 e verdieping, gang / lokaal 2331 |  |  | 2009 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 11/2023
2 |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" | [5 empty] | 2 e verdieping, gang / toilet 2582 |  |  | 2009 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 11/2023
3 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 5 Kg CO2 B | [5 empty] | 2 e verdieping, lokaal 222 / nooddouche3 |  |  | 2017 |  |  | 2027 |  | Goedkeur 11/2023
4 |  | Blusdeken 1.8m x 1.2m | [5 empty] | 2 e verdieping, lokaal 222 / nooddouche3.A |  |  | 2011 |  |  |  |  | Goedkeur 11/2023 |  | ongeschikt voor frituurbranden
5 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 5 Kg CO2 B | [5 empty] | 2 e verdieping, lokaal 2224 |  |  | 2014 |  |  | 2024 |  | Goedkeur 11/2023
6 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 5 Kg CO2 B | [5 empty] | 2 e verdieping, in lokaal 2265 |  |  | 2019 |  |  | 2029 |  | Goedkeur 11/2023
7 |  | Brandslanghaspel Ajax 30 mtr. 3/4" | [5 empty] | 2 e verdieping, gang / lokaal 2246 |  |  | 2009 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 11/2023
8 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 5 Kg CO2 B | [5 empty] | 2 e verdieping, lokaal 2237 |  |  | 2008 | 2018 |  | 2028 |  | Goedkeur 11/2023
9 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB | [5 empty] | 2 e verdieping, lokaal 2218 |  |  | 2019 |  |  | 2024 |  | Goedkeur 11/2023
10 |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" | [5 empty] | 2 e verdieping, gang / toilet 24111 |  |  | 2009 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 11/2023
11 |  | Brandslanghaspel Ajax 30 mtr. 3/4" | [5 empty] | 2 e verdieping, gang / lokaal 21412 |  |  | 2009 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 11/2023 |  | kring vervangen 2023
1 e verdieping
Nr. |  | Info | [5 empty] | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  | Brandslanghaspel Ajax 30 mtr. 3/4" | [5 empty] | 1 e verdieping, gang / lokaal 13313 |  |  | 2009 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 11/2023
2 |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" | [5 empty] | 1 e verdieping, gang / toilet 15614 |  |  | 2009 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 11/2023
3 |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" | [5 empty] | 1 e verdieping, aula15 |  |  | 2009 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 11/2023
4 |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" | [5 empty] | 1 e verdieping, aula16 |  |  | 2009 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 11/2023
5 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB | [5 empty] | 1 e verdieping, in docentenkamer 12217 |  |  | 2019 |  |  | 2024 |  | Goedkeur 11/2023
6 |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" | [5 empty] | 1 e verdieping, garderobe medewerkers 12918 |  |  | 2009 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 11/2023
7 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 2 Kg CO2 B | [5 empty] | 1 e verdieping, ruimte 145 ICT18.A |  |  | 2023 |  |  | 2033 |  | Goedkeur 11/2023
8 |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" | [5 empty] | 1 e verdieping, gang / toilet 14119 |  |  | 2009 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 11/2023 |  | I ringen vervangen 2023
9 |  | Brandslanghaspel Ajax 30 mtr. 3/4" | [5 empty] | 1 e verdieping, gang / lokaal 11420 |  |  | 2009 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 11/2023
Begane grond
Nr. |  | Info | [5 empty] | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  | Brandslanghaspel Ajax 30 mtr. 3/4" | [5 empty] | Begane grond, gang / lokaal 03221 |  |  | 2009 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 11/2023
2 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB | [5 empty] | Begane grond, in zwakstroom 06222 |  |  | 2023 |  |  | 2028 |  | Goedkeur 11/2023
3 |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" | [5 empty] | Begane grond, gang / toilet 05523 |  |  | 2009 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 11/2023
4 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 2 Kg CO2 B | [5 empty] | Begane grond, conciërge ruimte 05124 |  |  | 2022 |  |  | 2032 |  | Goedkeur 11/2023
5 |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" | [5 empty] | Begane grond, aula / receptie / ingang25 |  |  | 2019 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 11/2023
6 |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" | [5 empty] | Begane grond, aula / lokaal 02826 |  |  | 2009 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 11/2023
7 |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" | [5 empty] | Begane grond, gang / opnameruimte 02427 |  |  | 2009 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 11/2023
8 |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" | [5 empty] | Begane grond, aula / berging 02328 |  |  | 2009 | 2019 |  | 2024
Goedkeur 11/2023
9 |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" | [5 empty] | Begane grond, in aula / ruimte 04829 |  |  | 2009 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 11/2023
10 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB | [5 empty] | Begane grond, receptie30 |  |  | 2019 |  |  | 2024 |  | Goedkeur 11/2023
11 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Vet ABF | [5 empty] | Begane grond, kantine / keuken31 |  |  | 2022 |  |  | 2027 |  | Goedkeur 11/2023
12 |  | Blusdeken 1.8m x 1.2m | [5 empty] | Begane grond, kantine / keuken31.A |  |  | 2019 |  |  |  |  | Goedkeur 11/2023
13 |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" | [5 empty] | Begane grond, gang / kamer 04532 |  |  | 2009 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 11/2023
14 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB | [5 empty] | Begane grond, in repro ruimte 01233 |  |  | 2019 |  |  | 2024 |  | Goedkeur 11/2023
15 |  | Blusdeken 1.2m x 1.2m | [5 empty] | Begane grond, in repro ruimte 01233.A |  |  | 2003 |  |  |  |  | Goedkeur 11/2023 |  | ongeschikt voor frituurbranden - picto vlak
16 |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" | [5 empty] | Begane grond, gang / lokaal 01734 |  |  | 2009 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 11/2023
17 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB | [5 empty] | Begane grond, in lokaal 01936 |  |  | 2017 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 11/2023
18 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB | [5 empty] | Begane grond, in lokaal 01837 |  |  | 2019 |  |  | 2024 |  | Goedkeur 11/2023
19 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB | [5 empty] | Begane grond, in lokaal 01438 |  |  | 2019 |  |  | 2024 |  | Goedkeur 11/2023
20 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB | [5 empty] | Begane grond, in berging 01639 |  |  | 2017 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 11/2023
21 |  | Brandslanghaspel Ajax 30 mtr. 3/4" | [5 empty] | noodgebouw43 |  |  | 2022 |  |  | 2027 |  | Goedkeur 11/2023
Buiten terein
Nr. |  | Info | [5 empty] | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB | [5 empty] | Buiten, fietsenstalling / in kantoor40 |  |  | 2023 |  |  | 2028 |  | Goedkeur 11/2023
buiten terein keerkleppen
Nr. |  | Info | [5 empty] | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  | Terugstroombeveiliging 15mm | [5 empty] | kantoor buitenterein1 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
Bgg keerkleppen
Nr. |  | Info | [5 empty] | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  | Terugstroombeveiliging 15mm | [5 empty] | in ruimte 013 tbv Boiler2 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
2 |  | Terugstroombeveiliging 28mm | [5 empty] | KK tbv BSH nr 34,20,123 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
3 |  | Terugstroombeveiliging 22mm | [5 empty] | gang bij ruimte 045 tbv BSH nr 324 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023 |  | Keerklep dient als afsluiter BSH. leidingwerk niet inzichtelijk
4 |  | Terugstroombeveiliging 15mm | [5 empty] | in ruimte 045 tbv Quooker5 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
5 |  | Terugstroombeveiliging 15mm | [5 empty] | in ruimte 045 tbv vaatwasser6 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
6 |  | Terugstroombeveiliging 15mm | [5 empty] | in keuken 048 tbv vaatwasser7 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
7 |  | Terugstroombeveiliging 15mm | [5 empty] | in keuken 048 tbv vaatwasser8 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
8 |  | Terugstroombeveiliging 15mm | [5 empty] | in keuken 048 in plafond tbv Boiler9 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
9 |  | Terugstroombeveiliging 22mm | [5 empty] | in keuken 048 KK tbv BSH nr 1610 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
10 |  | Terugstroombeveiliging 15mm | [5 empty] | in keuken 048 tbv Koffie automaat ( voorheen)11 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
11 |  | Terugstroombeveiliging 22mm | [5 empty] | kantine tbv BSH nr 2912 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023 |  | Keerklep dient als afsluiter BSH
12 |  | Terugstroombeveiliging 15mm | [5 empty] | kantine tbv aftapkraan13 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
13 |  | Terugstroombeveiliging 15mm | [5 empty] | kantine tbv aftapkraan14 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
14 |  | Terugstroombeveiliging 22mm | [5 empty] | keerklep tbv BSH nr 2515 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023 |  | keerklep in plafond voor receptie
15 |  | Terugstroombeveiliging 22mm | [5 empty] | Keerklep tbv BSH nr 2616 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023 |  | keerklep niet inzichtelijk
16 |  | Terugstroombeveiliging 22mm | [5 empty] | gang tbv BSH nr 2717 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023 |  | keerklep in ruimte 025
17 |  | Terugstroombeveiliging 15mm | [5 empty] | in ruimte 027 in plafond ( wasmachine ruimte)18 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023 |  | leiding is 12 mm
18 |  | Terugstroombeveiliging 15mm | [5 empty] | in ruimte 027 in plafond ( wasmachine ruimte)19 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023 |  | leiding is 12 mm
19 |  | Terugstroombeveiliging 15mm | [5 empty] | in ruimte 023 tbv buitenkraan20 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
20 |  | Terugstroombeveiliging 22mm | [5 empty] | in ruimte 023 tbv BSH nr 2821 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
21 |  | Terugstroombeveiliging 15mm | [5 empty] | in ruimte 023 tbv boiler22 | [7 empty] | Afkeur 11/2023 |  | 23 klep lekt door.
22 |  | Terugstroombeveiliging 15mm | [5 empty] | in ruimte 05123 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
23 |  | Terugstroombeveiliging 22mm | [5 empty] | Gang bij toilet 055 tbv BSH nr 2324 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
24 |  | Terugstroombeveiliging 15mm | [5 empty] | gang bij toilet 055 plafond tbv kantoor buiten terein25 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
25 |  | Terugstroombeveiliging 28mm | [5 empty] | Gang bij toilet 054 tbv BSH nr 23,21,13,0126 | [7 empty] | Afkeur 11/2023 |  | hendel zit muur vast door verkalking. kan niet handmatig gestest worden. keerklep is op overdruk getest bij haspel nu 13 advies Kk verv let op!!!! Keerklep nr 25 is later geplaatst. deze is voor het kantoor op het buiten terrein. na keerklep nr 25 dient er een ea 28 geplaatst te worden. want dan is het kantoor buiten beschermd voor legionella. Na het T- stuk is BSH nr 21,13,01 aangesloten
1e etage keerkleppen
Nr. Info Locatie / referentie bjr Laatse Volgende Rev/uo/sgp rev/uo/sgp | [15 empty] | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  | Terugstroombeveiliging 22mm | [5 empty] | gang tbv BSH nr 1427 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023 |  | Keerklep zit in plafond bij lift
2 |  | Terugstroombeveiliging 22mm | [5 empty] | 1e etage zit ruimte tbv BSH nr 1528 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023 |  | keerklep bevind zich in halletje ingang/uitgang
3 |  | Terugstroombeveiliging 22mm | [5 empty] | ruimte 127 damestoilet tbv BSH nr 18 en natte groep30 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023 |  | keerklep niet inzichtelijk
4 |  | Terugstroombeveiliging 15mm | [5 empty] | in personeels ruimte 122 tbv Quooker31 | [7 empty] | Goedkeur 10/2021 |  | 23 gestript ivm verbouwing.
5 |  | Terugstroombeveiliging 15mm | [5 empty] | in personeels ruimte 122 tbv vaatwasser32 | [7 empty] | Afkeur 10/2021 |  | kraan defect draait niet meer 23 gestript ivm verbouwing.
6 |  | Terugstroombeveiliging 15mm | [5 empty] | in personeels ruimte 122 koffie automaat33 | [7 empty] | Goedkeur 10/2021 |  | 23 gestript ivm verbouwing.
7 |  | Terugstroombeveiliging 15mm | [5 empty] | in personeels ruimte 122 koffie automaat34 | [7 empty] | Goedkeur 10/2021 |  | 23 gestript ivm verbouwing.
8 |  | Terugstroombeveiliging 15mm | [5 empty] | in personeels ruimte 122 koffie automaat35 | [7 empty] | Goedkeur 10/2021 |  | 23 gestript ivm verbouwing.
9 |  | Terugstroombeveiliging 15mm | [5 empty] | in personeels ruimte 122 koffie automaat36 | [7 empty] | Goedkeur 10/2021 |  | 23 gestript ivm verbouwing.
10 |  | Terugstroombeveiliging 15mm | [5 empty] | in personeels ruimte 122 koffie automaat37 | [7 empty] | Goedkeur 10/2021 |  | 23 gestript ivm verbouwing.
11 |  | Terugstroombeveiliging 15mm | [5 empty] | in personeels ruimte 122 koffie automaat38 | [7 empty] | Goedkeur 10/2021 |  | 23 gestript ivm verbouwing.
12 |  | Terugstroombeveiliging 22mm | [5 empty] | gang tbv BSH nr 1939 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023 |  | overdruk getest. is lastig bij te komen. KK in toilet 141 in plafond boven wasbak
2e etage keerkleppen
Nr. |  | Info | [5 empty] | Locatie / referentie |  | bjr |  | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  | Terugstroombeveiliging 22mm | [5 empty] | Gang tbv BSH nr 0240 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023 |  | Keerklep in plafond voor toilet dames 257
2 |  | Terugstroombeveiliging 15mm | [5 empty] | in lokaal 221 tbv vaatwasser41 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
3 |  | Terugstroombeveiliging 15mm | [5 empty] | locaal 221 onder zuur kast achter kast (verschuifbaar)42 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
4 |  | Terugstroombeveiliging 15mm | [5 empty] | Lokaal 221 onder zuurkast ( achter kast )42A | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
5 |  | Terugstroombeveiliging 15mm | [5 empty] | in lokaal 221 Lab ( wasbak ) tbv Boiler43 | [7 empty] | Afkeur 11/2023 |  | geen controle mogelijk ivm te weinig ruimte. IC zit tussen wasbak en kastje.
6 |  | Terugstroombeveiliging 15mm | [5 empty] | in lokaal 222 Lab ( wasbak ) tbv boiler onder werkbank44 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
7 |  | Terugstroombeveiliging 15mm | [5 empty] | in lokaal 222 Lab ( wasbak ) onder werkbank45 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
8 |  | Terugstroombeveiliging 15mm | [5 empty] | in lokaal 222 Lab ( wasbak ) onder werkbank46 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
9 |  | Terugstroombeveiliging 22mm | [5 empty] | Lokaal 222 in kast kabinet docent46A | [7 empty] | Afkeur 11/2023 |  | 23 niet controleerbaar ivm elektrische bediening.
10 |  | Terugstroombeveiliging 15mm | [5 empty] | Gang voor lokaal 222 tbv nooddouche | [7 empty] | Afkeur 11/2023 |  | 23 geen keerklep aanwezig.
11 |  | Terugstroombeveiliging 22mm | [5 empty] | in lokaal 226 Lab ( wasbak )47 | [7 empty] | Afkeur 11/2023 |  | klep defect / elektrisch bediend.
12 |  | Terugstroombeveiliging 15mm | [5 empty] | Lokaal 226 onder zuurkast | [7 empty] | Afkeur 11/2023 |  | 23 geen CA klep aanwezig. Afvoer dient aangepast te worden.
13 |  | Terugstroombeveiliging 15mm | [5 empty] | in lokaal 225 Lab ( wasbak ) tbv boiler48 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
14 |  | Terugstroombeveiliging 22mm | [5 empty] | gang bij lokaal 223 KK tbv nooddouche lokaal 22349 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
15 |  | Terugstroombeveiliging 15mm | [5 empty] | in lokaal 227 onder wasbak50 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
16 |  | Terugstroombeveiliging 15mm | [5 empty] | in lokaal 228 tbv wasbak53 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
17 |  | Terugstroombeveiliging 22mm | [5 empty] | gang tbv BSH nr 1154 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023 |  | Keerklep zit in toilet boven wasbak ( plafond)
18 |  | Terugstroombeveiliging 22mm | [5 empty] | gang tbv BSH nr 0655 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023 |  | Keerklep in plafond links boven haspel
19 |  | Terugstroombeveiliging 22mm | [5 empty] | in lokaal 22356 | [7 empty] | Afkeur 11/2023 |  | controle niet uitgevoerd. keerklep om te zien of er water uit de ca komt tijdens de controle dient de de afvoer gedemonteerd te worden. omdat niet bekend is wat er allemaal door de afvoer gaat dit niet gedaan ivm de veiligheid. “ keerklep is hierdoor niet goed bereikbaar voor controle “ Klep elektrisch bediend.
20 |  | Terugstroombeveiliging 15mm | [5 empty] | Lokaal 223 in kast tbv boiler56A | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
3e etage keerkleppen
Nr. Info Locatie / referentie bjr Laatse Volgende Rev/uo/sgp rev/uo/sgp | [15 empty] | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  | Terugstroombeveiliging 15mm | [5 empty] | 3e etage in cv ruimte51 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
2 |  | Terugstroombeveiliging 15mm | [5 empty] | 3e etage in cv ruimte52 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
3 |  | Terugstroombeveiliging 15mm | [5 empty] | 3e verd in cvruimte53 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
keerkleppen Noodgebouw
Nr. Info Locatie / referentie bjr Laatse Volgende Rev/uo/sgp rev/uo/sgp | [15 empty] | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  | Terugstroombeveiliging 22mm | [5 empty] | In plafond boven haspel54 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
ISW Sweelincklaan Sweelincklaan 1
Actuele inventaris informatie: 2E VERDIEPING
Nr. | Info |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 | Brandslanghaspel Moyne Roberts 20 mtr. 3/4" |  | Gang bij lok.2012 |  |  | 2024 |  |  | 2029 |  | Goedkeur 11/2023
2 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | In lokaal 2023 |  |  | 2014 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 11/2023
3 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | In lokaal 2074 |  |  | 2021 |  |  | 2026 |  | Goedkeur 11/2023 |  | picto op de deur ontbreekt
4 | Blusdeken 1.8m x 1.2m |  | In lokaal 2074 bld |  |  | 2023 |  |  |  |  | Goedkeur 11/2023
5 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | In scheikunde kabinet5 |  |  | 2022 |  |  | 2027 |  | Goedkeur 11/2023
6 | Blusdeken 1.8m x 1.2m |  | Kabinet scheikunde5A |  |  | 2011 |  |  |  |  | Goedkeur 11/2023
7 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 2 Kg CO2 B |  | Serverruimte lokaal 2126 |  |  | 2022 |  |  | 2032 |  | Goedkeur 11/2023 |  | Ruimte is krap voor een 2 kilo Co2 blusser. Echter de deur valt niet dicht en om dat op de gang hangen geen optie is ivm oneigenlijk gebruik de blusser binnen de ruimte gelaten.
8 | Brandslanghaspel Saval 20 mtr. 3/4" |  | Gang bij lokaal 2057 |  |  | 2018 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 11/2023 |  | Haspeldeur niet helemaal te openen omdat er een tafel naast staat
1E VERDIEPING
Nr. | Info |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | In mediatheek8 |  |  | 2014 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 11/2023
2 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | In lokaal 1099 |  |  | 2023 |  |  | 2028 |  | Goedkeur 11/2023 |  | picto op de deur ontbreekt
3 | Brandslanghaspel Saval 20 mtr. 3/4" |  | Gang bij lokaal 10810 |  |  | 2018 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 11/2023
4 | Brandslanghaspel Saval 20 mtr. 3/4" |  | T/o 10311 |  |  | 2018 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 11/2023
BEGANE GROND
Nr. | Info |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | Personeelskamer1 |  |  | 2016 | 2021 |  | 2026 |  | Goedkeur 11/2023 |  | picto op de deur ontbreekt.
2 | Brandslanghaspel Saval 20 mtr. 3/4" |  | Gang bij lokaal 00212 |  |  | 2018 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 11/2023
3 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | Gang bij lokaal 002.12.1 |  |  | 2023 |  |  | 2028 |  | Goedkeur 11/2023
4 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | Bij concierge13 |  |  | 2014 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 11/2023 |  | picto op de deur ontbreekt
5 | Brandslanghaspel Saval 20 mtr. 3/4" |  | Hal bij concierge14 |  |  | 2019 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 11/2023
6 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | Hal bij conciërge14.1 |  |  | 2023 |  |  | 2028 |  | Goedkeur 11/2023
7 | Brandslanghaspel Moyne Roberts 20 mtr. 3/4" |  | In aula15 |  |  | 2018 | 2019 |  | 2024 |  | Afkeur 11/2023 |  | waterdruk is te laag. ‘21 haspel 15 in aula
8 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | In aula15.1 |  |  | 2023 |  |  | 2028 |  | Goedkeur 11/2023
9 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | In lok.007 techniek16 |  |  | 2014 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 11/2023 |  | picto op deur ontbreekt, hangt hoger dan 1 meter
10 | Blusdeken 1.8m x 1.8m |  | In Lok 00820.1 |  |  | 2021 |  |  |  |  | Goedkeur 11/2023 |  | blusdeken was leeg, geen inhoud
11 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | Berging 052 van Lokaal 00820 |  |  | 2022 |  |  | 2027 |  | Goedkeur 11/2023 |  | picto ontbreekt
12 | Brandslanghaspel Saval 20 mtr. 3/4" |  | Gang bij gymlokaal17 |  |  | 2018 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 11/2023
1E VERDIEPING
Nr. | Info |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 | Brandslanghaspel Moyne Roberts 20 mtr. 3/4" |  | Gang bij dames kleedruimte18 |  |  | 2018 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 11/2023
2 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | In cv ruimte19 |  |  | 2016 | 2021 |  | 2026 |  | Goedkeur 11/2023 |  | hangt hoger dan een meter, picto op de deur ontbreekt
keerkleppen Bgg
Nr. | Info |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in schoonmaak ruimte 025 tbv Boiler3 | [7 empty] | Afkeur 11/2023 |  | kraan defect ( verkalking )
2 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | tbv BSH nr 12, 11, 24 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023 |  | keerklep niet inzichtelijk
3 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in personeels ruimte 0315 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
4 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in personeels ruimte 0316 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
5 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in personeels ruimte 0317 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
6 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in personeels ruimte 0318 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023 |  | broekstuk
7 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | Kast onder watercooler personeelsruimte9 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
8 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | Kast onder watercooler personeelsruimte10 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
9 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | gang tbv BSH nr 1411 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023 |  | keerklep niet inzichtelijk
10 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in keuken aula tbv watertap14 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
11 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in keuken aula15 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
12 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in keuken aula16 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
13 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | in aula tbv BSH17 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023 |  | keerklep niet inzichtelijk
14 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in cv ruimte19 | [7 empty] | Afkeur 11/2023 |  | 23 klep sluit niet af.
15 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in cv ruimte20 | [7 empty] | Afkeur 11/2023 |  | defect
16 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in lokaal 00721 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
17 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in lokaal 00822 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
18 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in lokaal 008 vaatwasser23 | [7 empty] | Afkeur 11/2023 |  | advies CA plaatsen tbv vaatwasser. afvoer is aanwezig. (bk is goed) Bk komt uit muur
19 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in lokaal 008 wasmachine24 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
20 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | gang tbv BSH nr 1725 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023 |  | keerklep niet inzichtelijk
21 | Terugstroombeveiliging 28mm |  | voor werkkast / kleedruimte tbv BSH nr 1826 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
22 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | In werkkast 057 voor kleedkamer26A | [7 empty] | Afkeur 11/2023 |  | 23 Lekt/kalkvorming
keerkleppen 1e etage
Nr. Info Locatie / referentie bjr Laatse Volgende Rev/uo/sgp rev/uo/sgp | [10 empty] | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 | Terugstroombeveiliging 28mm |  | 1e etage cv ruimte27 | [7 empty] | Afkeur 11/2023 |  | Lekt door.
2 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | 1e etage in cv ruimte28 | [7 empty] | Afkeur 11/2023 |  | 23 lekt door
3 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | 1e etage in cv ruimte29 | [7 empty] | Afkeur 11/2023 |  | 23 lekt door
4 | Terugstroombeveiliging 28mm |  | 1e etage in cv ruimte30 | [7 empty] | Afkeur 11/2023 |  | 23 lekt door.
5 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | 1e etage in cv ruimte31 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
6 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | 1e etage in cv ruimte32 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
7 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | 1e etage in ruimte 110 boiler33 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
8 | Terugstroombeveiliging 28mm |  | 1e etage gang tbv BSH nr 1134 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023 |  | keerklep niet inzichtelijk Zit op streng 2e-Bgg
9 | Terugstroombeveiliging 28mm |  | 1e etage gang tbv BSH nr 1035 | [7 empty] | Afkeur 09/2021 |  | Zit op streng 2e en 1e verd keerklep niet inzichtelijk/aanwezig of defecte.
keerkleppen 2e etage
Nr. Info Locatie / referentie bjr Laatse Volgende Rev/uo/sgp rev/uo/sgp | [10 empty] | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 | Terugstroombeveiliging 28mm |  | 2e etage gang tbv BSH nr 736 | [7 empty] | Afkeur 11/2023 |  | keerklep niet inzichtelijk. keerklep is defect of niet aanwezig .
2 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in lokaal 204 tbv boiler37 | [7 empty] | Afkeur 11/2023 |  | Lekt door.
3 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in kabinet natuurkunde39 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
4 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in ruimte kabinet scheikunde 20340 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
5 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in ruimte kabinet scheikunde 20341 | [7 empty] | Afkeur 11/2023 |  | klep defect lekt door.
6 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in ruimte kabinet scheikunde 203 tbv vaatwasser42 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
7 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | In kabinet docent lokaal 20742A | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
8 | Terugstroombeveiliging 28mm |  | gang tbv BSH nr 243 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023 |  | keerklep niet inzichtelijk Zit op streng 2e - Bgg
SBO & REC Bernardusschool locatie VSO, Theo Mann Bouwmeesterlaan 63
Actuele inventaris informatie: 2e verd.
Nr. |  | Info |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Brandslanghaspel Saval 25 mtr. 3/4" |  | Gang bij lokaal 2.31 |  |  | 2010 | 2020 |  | 2025 |  | Goedkeur 04/2023 |  |  | haspel niet volgens norm
2 |  | Brandslanghaspel Saval 30 mtr. 3/4" |  | Gang bij sportzaal2 |  |  | 2010 | 2020 |  | 2025 |  | Goedkeur 04/2023 |  |  | haspel niet volgens norm
1e verd.
Nr. |  | Info |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Brandslanghaspel Saval 20 mtr. 3/4" |  | Gang bij directie3 |  |  | 2010 | 2020 |  | 2025 |  | Goedkeur 04/2023 |  |  | haspel niet volgens norm. geleide rol aan de verkeerde kant is constructie kast Rolf goed af
Bgg
Nr. |  | Info |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Brandslanghaspel Saval 20 mtr. 3/4" |  | Gang bij gymzaal4 |  |  | 2010 | 2020 |  | 2025 |  | Afkeur 04/2023 |  |  | Lekkage23. X ringen vervangen haspel niet volgens norm
2 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 Kg Poeder ABC |  | In techniek 0.15 |  |  | 2016 |  |  | 2026 |  | Goedkeur |  | 04/2023 | hangt hoger dan norm
3 |  | Brandslanghaspel Saval 30 mtr. 3/4" |  | Gang to techniek 0. 1 lokaal6 |  |  | 2010 | 2020 |  | 2025 |  | Goedkeur |  | 04/2023 | vrij houden haspel niet volgens norm
4 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | In kleinkeuken7 |  |  | 2022 |  |  | 2027 |  | Goedkeur |  | 04/2023
5 |  | Blusdeken 1.8m x 1.2m |  | In kleinkeuken8 |  |  | 2017 |  |  |  |  | Goedkeur |  | 04/2023
Basisschool ’t Palet Vaillantlaan 230
Actuele inventaris informatie: begane grond
Nr. |  | Info |  |  |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  |  |  | In gang rechts bij directie01 |  |  | 2018 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 02/2023
2 |  | Brandslanghaspel Ansul 20 mtr. 3/4" |  |  |  | In gang t/o receptie02 |  |  | 1992 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 02/2023
3 |  | Blusdeken 1.2m x 1.2m |  |  |  | T/o Receptie1.2 |  |  | 2013 |  |  |  |  | Goedkeur 02/2023
4 |  | Brandslanghaspel Ansul 20 mtr. 3/4" |  |  |  | eind v/d gang03 |  |  | 1992 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 02/2023
5 |  | Blusdeken 1.2m x 1.2m |  |  |  | Eind v/d gang1.3 |  |  | 2014 |  |  |  |  | Goedkeur 02/2023
6 |  | Brandslanghaspel Ansul 20 mtr. 3/4" |  |  |  | links onder trap04 |  |  | 1992 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 02/2023
7 |  | Blusdeken 1.8m x 1.8m |  |  |  | Links onder trap1.1 |  |  | 2016 |  |  |  |  | Goedkeur 02/2023
8 |  | Brandslanghaspel Ansul 20 mtr. 3/4" |  |  |  | links eind v/d gang05 |  |  | 1992 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 02/2023
9 |  | Blusdeken 1.2m x 1.2m |  |  |  | Links eind v/d gang1.7 |  |  | 2017 |  |  |  |  | Goedkeur 02/2023
1e verd.
Nr. |  | Info |  |  |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Brandslanghaspel Ansul 20 mtr. 3/4" |  |  |  | gang07 |  |  | 1992 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 02/2023
2 |  | Blusdeken 1.2m x 1.2m |  |  |  | Gang links1.6 |  |  | 2018 |  |  |  |  | Goedkeur 02/2023
3 |  | Brandslanghaspel Ansul 20 mtr. 3/4" |  |  |  | bij trap08 |  |  | 1992 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 02/2023 |  |  | 23 frontplaat naw
4 |  | Blusdeken 1.2m x 1.2m |  |  |  | Bij Trap1.5 |  |  | 2016 |  |  |  |  | Goedkeur 02/2023
5 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 Kg Poeder ABC |  |  |  | Bij c.v.ruimte09 |  |  | 2020 |  |  | 2030 |  | Goedkeur 02/2023
6 |  | Brandslanghaspel Ansul 20 mtr. 3/4" |  |  |  | Gang rechts10 |  |  | 1992 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 02/2023
7 |  | Blusdeken 1.2m x 1.2m |  |  |  | Gang rechts1.4 |  |  | 2015 |  |  |  |  | Goedkeur 02/2023
terugstroombeveiliging
Nr. |  | Info |  |  |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Terugstroombeveiliging 28mm |  |  |  | meterkast1 | [7 empty] | Goedkeur |  | 03/2023
2 |  | Terugstroombeveiliging overig |  |  |  | pantry (keukenkastje)2 | [7 empty] | Goedkeur |  | 03/2023
3 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  |  | pantry (keukenkastje)3 | [7 empty] | Goedkeur |  | 03/2023
4 |  | Terugstroombeveiliging overig |  |  |  | pantry (keukenkastje)4 | [7 empty] | Goedkeur |  | 03/2023
5 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  |  | pantry (keukenkastje)5 | [7 empty] | Goedkeur |  | 03/2023
6 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  | keukenkastje groep 1d6 | [7 empty] | Goedkeur |  | 03/2023
7 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  | schoonmaak hok einde van gang7 | [7 empty] | Goedkeur |  | 05/2023
8 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  | schoonmaakhok einde gang7A | [7 empty] | Goedkeur |  | 03/2023
9 |  | Terugstroombeveiliging 28mm |  |  |  | in plafond boven haspel 526 | [7 empty] | Goedkeur |  | 03/2023 | keerklep tbv haspel nr 7 1ste verd.
10 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  |  | douche ruimte8 | [7 empty] | Goedkeur |  | 03/2023
11 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  |  | douche ruimte9 | [7 empty] | Goedkeur |  | 03/2023
12 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  |  | douche ruimte10 | [7 empty] | Goedkeur |  | 03/2023
13 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  |  | douche ruimte11 | [7 empty] | Goedkeur |  | 03/2023
14 |  | Terugstroombeveiliging overig |  |  |  | douche ruimte12 | [7 empty] | Goedkeur |  | 03/2023
15 |  | Terugstroombeveiliging 28mm |  |  |  | halletje rechts naast douche ruimte12A | [7 empty] | Goedkeur |  | 03/2023
16 |  | Terugstroombeveiliging 28mm |  |  |  | in plafond bij keuken25 | [7 empty] | Goedkeur |  | 03/2023 | keerklep tbv haspel 8 1ste verd.
17 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  | lokaal peuterleerplek16 | [7 empty] | Goedkeur 03/2023
18 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  | peutergroep groep 1/217 | [7 empty] | Goedkeur 03/2023
19 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  | peuter groep 218 | [7 empty] | Goedkeur 03/2023
20 |  | Terugstroombeveiliging 28mm |  |  |  | in plafond boven haspel 324 | [7 empty] | Goedkeur 03/2023 |  |  | afsluiter tbv haspel 10 1ste verd.
21 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  | 1e verd cv ruimte13 | [7 empty] | Goedkeur 03/2023
22 |  | Terugstroombeveiliging overig |  |  |  | 1e verd cv ruimte14 | [7 empty] | Goedkeur 03/2023
23 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  |  | 1e verd cv ruimte15 | [7 empty] | Goedkeur 03/2023
24 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  |  | gang peuters (bsh 03)20 | [7 empty] | Goedkeur 03/2023 |  |  | onder vloer
25 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  |  | gang to receptie (bsh 02)21 | [7 empty] | Goedkeur 03/2023 |  |  | onder vloerv
26 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  |  | gang (bsh 04)22 | [7 empty] | Goedkeur 03/2023 |  |  | onder vloer
27 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  |  | gang kleuters (bsh 05)23 | [7 empty] | Goedkeur 03/2023 |  |  | onder vloer
Statenkwartier Van Beverningkstraat 29
Actuele inventaris informatie: 2e verd.
Nr. | Info |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 | Brandslanghaspel Moyne Roberts 20 mtr. 3/4" |  | Gang in trappenhuis01 |  |  | 2019 |  |  | 2024 |  | Goedkeur 11/2023
2 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | Gang bij de keuken02 |  |  | 2015 | 2020 |  | 2025 |  | Goedkeur 11/2023
3 | Brandslanghaspel Gloria 20 mtr. 3/4" |  | Gang bij keuken03 |  |  | 2005 | 2021 |  | 2026 |  | Goedkeur 11/2023
4 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | In groep 8b03 a |  |  | 2016 | 2021 |  | 2026 |  | Goedkeur 11/2023
5 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | In groep 8a3b |  |  | 2019 |  |  | 2024 |  | Goedkeur 11/2023
6 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | Bij groep 6 A/B04 |  |  | 2015 | 2020 |  | 2025 |  | Goedkeur 11/2023
7 | Blusdeken 1.0m x 1.0m |  | In keuken16 |  |  | 2000 |  |  |  |  | Goedkeur 11/2023
1e verd.
Nr. | Info |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  | 1e verd. bij trappenhal05 |  |  | 2019 |  |  | 2024 |  | Goedkeur 11/2023 |  | 23 Oringen verv ivm lekkage.
2 | Brandslanghaspel Moyne Roberts 25 mtr. 3/4" |  | Gang bij groep 3a07 |  |  | 2024 |  |  | 2029 |  | Goedkeur 11/2023
3 | Blusdeken 1.0m x 1.0m |  | Traphal bij haspel 815 |  |  | 2000 |  |  |  |  | Goedkeur 11/2023 |  | opgehangen
4 | Brandslanghaspel Moyne Roberts 30 mtr. 3/4" |  | 1e verd..Trappenhal08 |  |  | 2022 |  |  | 2027 |  | Goedkeur 11/2023
5 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | 1e verd. Gang bij groep 4B11 |  |  | 2017 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 11/2023
BEGANE GROND
Nr. | Info |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 Kg Poeder ABC |  | Bij cv ruimte09 |  |  | 2022 |  |  | 2032 |  | Goedkeur 11/2023
2 | Brandslanghaspel Moyne Roberts 30 mtr. 3/4" |  | Bij ingang10 |  |  | 2023 |  |  | 2028 |  | Goedkeur 11/2023
3 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | In gang bij toiletten06 |  |  | 2016 | 2021 |  | 2026 |  | Goedkeur 11/2023
4 | Brandslanghaspel Ansul 25 mtr. 3/4" |  | In hal ingang12 |  |  | 2020 | 2020 |  | 2025 |  | Goedkeur 11/2023 |  | 23 slanggeleider opnieuw gemonteerd.
5 | Blusdeken 1.0m x 1.0m |  | Naast ehbo kast14 |  |  | 2000 |  |  |  |  | Goedkeur 11/2023 |  | opnieuw opgehangen
6 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | In gang naast kantoor13 |  |  | 2015 | 2020 |  | 2025 |  | Goedkeur 11/2023
keerkleppen kelder
Nr. | Info |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | kelder tbv cv instalatie1 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
keerkleppen Bgg
Nr. | Info |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | in cv ruimte2 | [7 empty] | Afkeur 11/2023 |  | adv Ca 22 plaatsen deze is niet aanwezig 23 : beluchter kraan vast en geen CA klep aanwezig tbv vulken CV. Adv: verv/plaatsen
2 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in cv ruimte3 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
3 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | gang tbv BSH nr 104 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
4 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in lokaal bij haspel 10 tbv Boiler5 | [7 empty] | Afkeur 11/2023 |  | kraan defect
5 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in wasruimte tbv wasmachine6 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
6 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in ruimte tbv koffie automaat7 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
7 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in ruimte tbv boiler8 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
8 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | gang tbv BSH nr 129 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023 |  | leiding gaat de vloer in. KK niet inzichtelijk
9 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in lokaal 2B10 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
10 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in lokaal 2A11 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
keerkleppen 1e etage
Nr. | Info |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | gang tbv BSH nr 512 | [7 empty] | Afkeur 11/2023 |  | KK niet inzichtelijk. leiding gaat de muur in en verders niet meer te zien. meter van perspomp beweegt. of de keerklep is niet aanwezig of KK is defect ? Advies: keerklep in leiding bij oorsprong plaatsen.
2 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in lokaal 5 B tbv boiler13 | [7 empty] | Afkeur 11/2023 |  | afsluiter defect door kalk
3 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | gang tbv BSH 8 Trappenhuis14 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
4 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | gang tbv BSH nr 0715 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023 |  | Keerklep zit boven haspel in het trappenhuis
5 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in lokaal 3B16 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
keerkleppen 2e etage
Nr. | Info |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | gang tbv BSH nr 0117 | [7 empty] | Afkeur 11/2023 |  | keerklep is afgekeurd deze laat door tijdens het op druk zetten. Keerklep zit net boven de vloer gemonteerd. het is niet te zien of de KK op de goede plek is gemonteerd. verd lager kan je niet bij het plafond komen ivm de hoogte en trap.
2 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | in personeels ruimte tbv BSH nr 0318 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023 |  | Keerklep is getest op overdruk. Keerklep is niet inzichtelijk. leiding gaat de vloer in en op de 1e etage is het plafond te hoog
3 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in personeels ruimte tbv koffie automaat19 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
4 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in personeels ruimte tbv vaatwasser20 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
5 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in personeels ruimte tbv boiler21 | [7 empty] | Goedkeur 11/2023
VO MOTION Beweeg College Zoetermeer, Van Doornenplantsoen 1
Actuele inventaris informatie: 2e verd
Nr. |  | Info |  |  |  |  | Locatie / referentie |  |  |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Draagbaar blustoestel Braho 6 L Schuim AB |  |  |  |  | t/o lokaal hoofd facilitair1 |  |  |  |  | 2020 |  |  | 2025 |  | Goedkeur 10/2023
2 |  | Brandslanghaspel Pro-line 25 mtr. 3/4" |  |  |  |  | 2e verd gang t/o lokaal 272 |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  | 2025 |  | Goedkeur 10/2023
3 |  | Draagbaar blustoestel Overig 6 L Schuim AB |  |  |  |  | 2e verd gang naast magazijn3 |  |  |  |  | 2020 |  |  | 2025 |  | Goedkeur 10/2023
1e verd
Nr. |  | Info |  |  |  |  | Locatie / referentie |  |  |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  |  |  |  | 1e verd gang bij lokaal 144 |  |  |  |  | 2018 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 10/2023
2 |  | Brandslanghaspel Pro-line 25 mtr. 3/4" |  |  |  |  | 1e verd gang bij lokaal 135 |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  | 2025 |  | Goedkeur 10/2023
3 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  |  |  |  | 1e verd gang bij lokaal 106 |  |  |  |  | 2017 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 10/2023
4 |  | Brandslanghaspel Pro-line 30 mtr. 3/4" |  |  |  |  | 1e verd voor klapdeur aula7 |  |  |  |  | 2003 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 10/2023
5 |  | Draagbaar blustoestel Braho 5 Kg CO2 B |  |  |  |  | 1e verd in catering8 |  |  |  |  | 2004 | 2014 |  | 2024 |  | Goedkeur 10/2023
6 |  | Blusdeken 1.8m x 1.2m |  |  |  |  | in catering8A |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  | Goedkeur 10/2023
7 |  | Draagbaar blustoestel Overig 6 L Schuim AB |  |  |  |  | 1e verd beweegruimte9 |  |  |  |  | 2020 |  |  | 2025 |  | Goedkeur 10/2023
8 |  | Brandslanghaspel Pro-line 25 mtr. 3/4" |  |  |  |  | 1e verd beweegruimte10 |  |  |  |  | 2004 | 2020 |  | 2025 |  | Goedkeur 10/2023
9 |  | Brandslanghaspel Pro-line 25 mtr. 3/4" |  |  |  |  | 1e verd aula11 |  |  |  |  | 2003 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 10/2023
10 |  | Draagbaar blustoestel Overig 6 L Schuim AB |  |  |  |  | 1e verd aula achter podium12 |  |  |  |  | 2020 |  |  | 2025 |  | Goedkeur 10/2023
11 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  |  |  |  | 1e verd aula achter podium13 |  |  |  |  | 2018 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 10/2023
12 |  | Brandslanghaspel Pro-line 20 mtr. 3/4" |  |  |  |  | 1e verd gang bij gymzaal14 |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  | 2025 |  | Afkeur 10/2023 |  |  | grijsgroen afsluiter gaat niet meer helemaal dicht. hierdoor komt er druk op de slang, waardoor je lekkages kan krijgen. vloerzeil is al beschadigd hierdoor.
13 |  | Brandslanghaspel Pro-line 20 mtr. 3/4" |  |  |  |  | 1e verd gang voor gymzaal15 |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  | 2025 |  | Goedkeur 10/2023
14 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  |  |  |  | 1e verd in kleedkamer L0316 |  |  |  |  | 2018 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 10/2023
15 |  | Brandslanghaspel Pro-line 20 mtr. 3/4" |  |  |  |  | 1e verd in kleedkamer L0317 |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  | 2025 |  | Goedkeur 10/2023 |  |  | slang geleider hangt aan de verkeerde kant, haspel is wel goed uit te rollen aan 2 kanten
16 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  |  |  |  | 1e verd in kleedkamer L0218 |  |  |  |  | 2018 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 10/2023
17 |  | Brandslanghaspel Pro-line 25 mtr. 3/4" |  |  |  |  | 1e verd in kleedkamer L0219 |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  | 2025 |  | Goedkeur 10/2023
BGG
Nr. |  | Info |  |  |  |  | Locatie / referentie |  |  |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Brandslanghaspel Fire Control 25 mtr. 3/4" |  |  |  |  | Bgg ingang naast receptie20 |  |  |  |  | 2005 | 2020 |  | 2025 |  | Goedkeur |  | 10/2023
2 |  | Brandslanghaspel Fire Control 25 mtr. 3/4" |  |  |  |  | ingang naast de lockers21 |  |  |  |  | 2005 | 2020 |  | 2025 |  | Goedkeur |  | 10/2023
3 |  | Brandslanghaspel Fire Control 25 mtr. 3/4" |  |  |  |  | bgg | gang naast aula22 |  |  |  | 2003 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur |  | 10/2023
4 |  | Brandslanghaspel Pro-line 30 mtr. 3/4" |  |  |  |  | gang naast lokaal 6123 |  |  |  |  | 2003 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur |  | 10/2023
5 |  | Draagbaar blustoestel Overig 6 L Vet ABF |  |  |  |  | bgg | in kooklokaal 6124 |  |  |  | 2020 |  |  | 2025 |  | Goedkeur |  | 10/2023
6 |  | Blusdeken |  | 1.8m x | 1.2m |  | Bgg | in kooklokaal 6124A |  |  |  | 2022 |  |  |  |  | Goedkeur |  | 10/2023
7 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 5 Kg CO2 B |  |  |  |  | Bgg | in kooklokaal 6125 |  |  |  | 2023 |  |  | 2033 |  | Goedkeur |  | 10/2023
8 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 9 Kg Poeder ABC |  |  |  |  | Bgg in cv ruimte via lokaal 6126 |  |  |  |  | 2022 |  |  | 2032 |  | Goedkeur |  | 10/2023
9 |  | Draagbaar blustoestel Braho 6 L Schuim AB |  |  |  |  | Bgg | in lokaal 6327 |  |  |  | 2019 |  |  | 2024 |  | Goedkeur |  | 10/2023
10 |  | Draagbaar blustoestel Overig 2 Kg CO2 B |  |  |  |  | Bgg | in lokaal 6428 |  |  |  | 2018 |  |  | 2028 |  | Goedkeur |  | 10/2023
11 |  | Draagbaar blustoestel Braho 6 L Schuim AB |  |  |  |  | Bgg | in lokaal 6229 |  |  |  | 2020 |  |  | 2025 |  | Goedkeur |  | 10/2023
12 |  | Brandslanghaspel Overig 25 mtr. 3/4" |  |  |  |  | bgg | gang bij lokaal 6230 |  |  |  | 1998 | 2023 |  | 2028 |  | Afkeur 10/2023 |  |  | haspel lekt op de as, lekt bij de slang, slang geleider is oud en versleten. haspel is te oud om te repareren.
13 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 5 Kg CO2 B |  |  |  |  | Bgg in lokaal 4131 |  |  |  |  | 2023 |  |  | 2033 |  | Goedkeur 10/2023
14 |  | Draagbaar blustoestel Overig 6 L Schuim AB |  |  |  |  | Bgg in lokaal 4032 |  |  |  |  | 2020 |  |  | 2025 |  | Goedkeur 10/2023
15 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 5 Kg CO2 B |  |  |  |  | Bgg in lokaa 4233 |  |  |  |  | 2023 |  |  | 2033 |  | Goedkeur 10/2023
16 |  | Brandslanghaspel Pro-line 25 mtr. 3/4" |  |  |  |  | Bgg gang bij lokaal 4334 |  |  |  |  | 2001 | 2021 |  | 2026 |  | Goedkeur 10/2023
17 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  |  |  |  | Bgg in lokaal 4335 |  |  |  |  | 2018 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 10/2023
18 |  | Draagbaar blustoestel Braho 6 L Schuim AB |  |  |  |  | Bgg in lokaal 4436 |  |  |  |  | 2020 |  |  | 2025 |  | Goedkeur 10/2023
19 |  | Blusdeken 1.8m x 1.2m |  |  |  |  | Bgg in lokaal 4436A |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  | Goedkeur 10/2023
20 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  |  |  |  | Bgg in lokaal 4437 |  |  |  |  | 2017 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 10/2023
21 |  | Blusdeken 1.8m x 1.2m |  |  |  |  | bgg in lokaal 4437A |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  | Goedkeur 10/2023
22 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 5 Kg CO2 B |  |  |  |  | Bgg in lokaal 4538 |  |  |  |  | 2023 |  |  | 2033 |  | Goedkeur 10/2023
23 |  | Brandslanghaspel Pro-line 25 mtr. 3/4" |  |  |  |  | Bgg gang bij lokaal 45a39 |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  | 2025 |  | Goedkeur 10/2023
24 |  | Draagbaar blustoestel Braho 6 L Schuim AB |  |  |  |  | Bgg in lokaal 4640 |  |  |  |  | 2020 |  |  | 2025 |  | Goedkeur 10/2023
25 |  | Draagbaar blustoestel Braho 6 L Schuim AB |  |  |  |  | Bgg in lokaal 4641 |  |  |  |  | 2019 |  |  | 2024 |  | Goedkeur 10/2023
26 |  | Draagbaar blustoestel Overig 6 L Schuim AB |  |  |  |  | Bgg in lokaal 4642 |  |  |  |  | 2020 |  |  | 2025 |  | Goedkeur 10/2023
27 |  | Blusdeken 1.8m x 1.2m |  |  |  |  | bgg in lokaal 4642A |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  | Goedkeur 10/2023
28 |  | Blusdeken 1.8m x 1.2m |  |  |  |  | bgg in lokaal 4642B |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  | Goedkeur 10/2023
29 |  | Draagbaar blustoestel Overig 6 L Schuim AB |  |  |  |  | bgg in lokaal 5043 |  |  |  |  | 2020 |  |  | 2025 |  | Goedkeur 10/2023
30 |  | Draagbaar blustoestel Overig 5 Kg CO2 B |  |  |  |  | bgg in lokaal 4744 |  |  |  |  | 2016 |  |  | 2026 |  | Goedkeur 10/2023
31 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  |  |  |  | bgg in lokaal 4745 |  |  |  |  | 2017 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 10/2023
32 |  | Brandslanghaspel Pro-line 25 mtr. 3/4" |  |  |  |  | bgg gang bij lokaal 5246 |  |  |  |  | 2010 | 2020 |  | 2025 |  | Goedkeur 10/2023
33 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L |  |  |  |  | bgg in lokaal 5247 |  |  |  |  | 2018 | 2023 |  | 2028
|  | Schuim AB | [14 empty] | Goedkeur 10/2023
34 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  |  |  |  | bgg in lokaal 5448 |  |  |  |  | 2017 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 10/2023
35 |  | Brandslanghaspel Pro-line 25 mtr. 3/4" |  |  |  |  | bgg gang bij lokaal 49A49 |  |  |  |  | 2003 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 10/2023
36 |  | Brandslanghaspel Pro-line 30 mtr. 3/4" |  |  |  |  | bgg in lokaal 5650 |  |  |  |  | 2003 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 10/2023
37 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 5 Kg CO2 B |  |  |  |  | bgg in lokaal 49B51 |  |  |  |  | 2011 | 2021 |  | 2031 |  | Goedkeur 10/2023
38 |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  |  |  |  | Bgg in lokaal 49B52 |  |  |  |  | 2002 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 10/2023
39 |  | Blusdeken 1.8m x 1.2m |  |  |  |  | bgg in lokaal 49B52A |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  | Goedkeur 10/2023
40 |  | Blusdeken 1.8m x 1.2m |  |  |  |  | bgg in lokaal 49B52B |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  | Goedkeur 10/2023
41 |  | Blusdeken 1.8m x 1.2m |  |  |  |  | bgg in lokaal 49c52C |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  | Goedkeur 10/2023
42 |  | Blusdeken 1.8m x 1.2m |  |  |  |  | bgg in lokaal 49c52D |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  | Goedkeur 10/2023
43 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Vet ABF |  |  |  |  | bgg in lokaal restaurant via wasserete53 |  |  |  |  | 2022 |  |  | 2027 |  | Goedkeur 10/2023
44 |  | Blusdeken 1.8m x 1.2m |  |  |  |  | bgg in restaurant lokaal53A |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  | Goedkeur 10/2023
45 |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  |  |  |  | bgg gang voor wasserete54 |  |  |  |  | 2002 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 10/2023
46 |  | Draagbaar blustoestel Braho 6 L Schuim AB |  |  |  |  | bgg gang voor wasserete55 |  |  |  |  | 2019 |  |  | 2024 |  | Goedkeur 10/2023
47 |  | Brandslanghaspel Fire Control 30 mtr. 3/4" |  |  |  |  | bgg gang bij traphal56 |  |  |  |  | 2003 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 10/2023
48 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  |  |  |  | bgg naast lokaal 0756a |  |  |  |  | 2018 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 10/2023
49 |  | Draagbaar blustoestel Braho 6 L Schuim AB |  |  |  |  | in RT naast lokaal 456b |  |  |  |  | 2020 |  |  | 2025 |  | Goedkeur 10/2023
50 |  | Brandslanghaspel Pro-line 25 mtr. 3/4" |  |  |  |  | bgg gang naast lokaal 0256c |  |  |  |  | 2015 | 2020 |  | 2025 |  | Goedkeur 10/2023
51 |  | Draagbaar blustoestel Braho 6 L Schuim AB |  |  |  |  | bgg in lokaal 0256d |  |  |  |  | 2020 |  |  | 2025 |  | Goedkeur 10/2023
52 |  | Draagbaar blustoestel Braho 2 Kg CO2 B |  |  |  |  | bgg in lokaal ICT t/o lift57 |  |  |  |  | 2016 |  |  | 2026 |  | Goedkeur 10/2023
53 |  | Brandslanghaspel Pro-line 30 mtr. 3/4" |  |  |  |  | bgg hall bij administratie58 |  |  |  |  | 2003 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 10/2023 |  |  | Vrijhouden 2023
54 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  |  |  |  | bgg bij receptie59 |  |  |  |  | 2017 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 10/2023
55 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  |  |  |  | bgg bij administratie60 |  |  |  |  | 2017 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 10/2023
56 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  |  |  |  | bgg bij concierge61 |  |  |  |  | 2017 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 10/2023
57 |  | Draagbaar blustoestel Braho 6 L Schuim AB |  |  |  |  | bgg hall achter receptie62 |  |  |  |  | 2020 |  |  | 2025 |  | Goedkeur 10/2023
58 |  | Brandslanghaspel Pro-line 25 mtr. 3/4" |  |  |  |  | bgg hall achter receptie63 |  |  |  |  | 2007 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 10/2023
keerkleppen
Nr. Info Locatie / referentie bjr Laatse Volgende Rev/uo/sgp rev/uo/sgp | [16 empty] | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  |  |  | technische ruimte hoofdafsluiter1 | [9 empty] | Goedkeur 10/2023
2 |  | Terugstroombeveiliging overig |  |  |  |  | technische ruimte hoofdafsluiter2 | [9 empty] | Goedkeur 10/2023
3 |  | Terugstroombeveiliging overig |  |  |  |  | technische ruimte hoofdafsluiter3 | [9 empty] | Goedkeur 10/2023
4 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  |  |  | technische ruimte hoofdafsluiter4 | [9 empty] | Goedkeur 10/2023
5 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  |  |  | technische ruimte hoofdafsluiter5 | [9 empty] | Goedkeur 10/2023
6 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  |  | keuken onder wasbak6 | [9 empty] | Goedkeur 10/2023
7 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  |  | keuken onder wasbak7 | [9 empty] | Afkeur 10/2023 |  |  | 23 lekt door.
8 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  |  | keuken onder wasbak8 | [9 empty] | Goedkeur 10/2023
9 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  |  | keuken onder wasbak9 | [9 empty] | Goedkeur 10/2023
10 |  | Terugstroombeveiliging overig |  |  |  |  | keuken bakovens10 | [9 empty] | Goedkeur 10/2023
11 |  | Terugstroombeveiliging overig |  |  |  |  | keuken bakovens11 | [9 empty] | Goedkeur 10/2023
12 |  | Terugstroombeveiliging overig |  |  |  |  | voorraad hok schoonmakers14 | [9 empty] | Goedkeur 10/2023
13 |  | Terugstroombeveiliging overig |  |  |  |  | voorraad hok schoonmakers15 | [9 empty] | Goedkeur 10/2023
14 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  |  | technische dienst16 | [9 empty] | Goedkeur 10/2023
15 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  |  | lokaal 4517 | [9 empty] | Goedkeur 10/2023 |  |  | verwijderen leiding is niet meer in gebruik ‘22,23
16 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  |  | lokaal 56 bij boiler18 | [9 empty] | Goedkeur 10/2023
17 |  | Terugstroombeveiliging overig |  |  |  |  | lokasl 56 bij boiler19 | [9 empty] | Goedkeur 10/2023
18 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  |  |  | bij lokaal 49c onder haspel 5420 | [9 empty] | Goedkeur 10/2023
19 |  | Terugstroombeveiliging overig |  |  |  |  | lokaal 49b bij vaatwasser21 | [9 empty] | Afkeur 10/2023 |  |  | 23 beluchter zit vast.
20 |  | Terugstroombeveiliging overig |  |  |  |  | lokasl 49c bij vaatwasser22 | [9 empty] | Afkeur 10/2023
21 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  |  |  | oude keuken naast frituur23 | [9 empty] | Afkeur 10/2023 |  |  | 23 klep vast
22 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  |  | oude keuken onder wasbak24 | [9 empty] | Afkeur 10/2023 |  |  | 23 lekt door.
23 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  |  | oude keuken onder wasbak25 | [9 empty] | Goedkeur 10/2023
24 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  |  | oude keuken onder wasbak26 | [9 empty] | Goedkeur 10/2023
25 |  | Terugstroombeveiliging overig |  |  |  |  | oude keuken onder wasbak27 | [9 empty] | Afkeur 10/2023 |  |  | 23 beluchter vast.
26 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  |  |  | oude keuken onder wasbak28 | [9 empty] | Afkeur 10/2023 |  |  | 23 keerklep niet controleerbaar, een controleerbare keerklep monteren.
27 |  | Terugstroombeveiliging overig |  |  |  |  | oude keuken onder wasbak29 | [9 empty] | Afkeur 10/2023 |  |  | 23 beluchter vast.
28 |  | Terugstroombeveiliging overig |  |  |  |  | wasmachine ruimte30 | [9 empty] | Afkeur 10/2023 |  |  | 23 beluchter vast.
29 |  | Terugstroombeveiliging overig |  |  |  |  | wasmachine ruimte31 | [9 empty] | Afkeur 10/2023 |  |  | 23 beluchter vast.
30 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  |  |  | 1ste verd. gang gymzaal bsh 1532 | [9 empty] | Goedkeur 10/2023
31 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  |  |  | 1ste verd. catering33 | [9 empty] | Goedkeur 10/2023
32 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  |  |  | 1ste. verd catering34 | [9 empty] | Afkeur 10/2023 |  |  | 23 afsluiter zit vast.
33 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  |  | 1ste verd. catering35 | [9 empty] | Goedkeur 10/2023
34 |  | Terugstroombeveiliging overig |  |  |  |  | 1ste verd catering36 | [9 empty] | Goedkeur 10/2023 |  |  | advies: beluchte kraan monteren ‘22
35 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  |  | 1e verd catering keuken bij roosters36A | [9 empty] | Goedkeur 10/2023
36 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  |  | 1ste verd. catering37 | [9 empty] | Afkeur 10/2023 |  |  | 23 Klep zit vast
37 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  |  | 1ste verd. catering38 | [9 empty] | Goedkeur 10/2023
38 |  | Terugstroombeveiliging overig |  |  |  |  | 1ste verd. lerarenkamer39 | [9 empty] | Goedkeur 10/2023
39 |  | Terugstroombeveiliging overig |  |  |  |  | 1ste verd. lerarenkamer40 | [9 empty] | Afkeur 10/2023 |  |  | 23 beluchter vast
40 |  | Terugstroombeveiliging overig |  |  |  |  | 1ste verd lerarenkamer41 | [9 empty] | Afkeur 10/2023 |  |  | 23 beluchter vast.
41 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  |  | 1ste verd. lerarenkamer42 | [9 empty] | Goedkeur 10/2023
42 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  |  | 1ste verd. lerarenkamer43 | [9 empty] | Goedkeur 10/2023
kas
Nr. Info Locatie / referentie bjr Laatse Volgende Rev/uo/sgp rev/uo/sgp | [16 empty] | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Draagbaar blustoestel Braho 6 L Schuim AB |  |  |  |  | kas50 |  |  |  |  | 2020 |  |  | 2025 |  | Goedkeur 11/2023
2 |  | Draagbaar blustoestel Braho 5 Kg CO2 B |  |  |  |  | kas machinekamer51 |  |  |  |  | 2004 | 2014 |  | 2024 |  | Goedkeur 11/2023
3 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  |  |  |  | kas lokaal52 |  |  |  |  | 2023 |  |  | 2028 |  | Goedkeur 11/2023
Corbulo College, Van Tuyll van Serooskerkenstraat 2
Actuele inventaris informatie: 1e verd.
Nr. | Info |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 | Brandslanghaspel Noha 20 mtr. 3/4" |  | Voor 1.071 |  |  | 2000 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 10/2023
2 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 5 Kg CO2 B |  | Voor serverruimte3 |  |  | 2014 |  |  | 2024 |  | Goedkeur 10/2023
3 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | to lokaal 1143A |  |  | 2023 |  |  | 2028
4 | Brandslanghaspel Noha 20 mtr. 3/4" |  | t/o 1.204 |  |  | 2000 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 10/2023
5 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 Kg Poeder ABC |  | In 1.185 |  |  | 2014 |  |  | 2024 |  | Goedkeur 10/2023
6 | Blusdeken 1.8m x 1.2m |  | 1.186.1 |  |  | 2010 |  |  |  |  | Goedkeur 10/2023
7 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | in gang naast lok 1.035A |  |  | 2023 |  |  | 2028 |  |  |  | ivm compartiment
8 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 Kg Poeder ABC |  | lokaal 1.086 |  |  | 2014 |  |  | 2024 |  | Goedkeur 10/2023
9 | Brandslanghaspel Noha 20 mtr. 3/4" |  | Gang7 |  |  | 2000 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 10/2023
10 | Brandslanghaspel Noha 20 mtr. 3/4" |  | bij lokaal 1.048 |  |  | 2000 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 10/2023
11 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | centrale hal8A |  |  | 2023 |  |  | 2028 |  |  |  | ivm compartiment
12 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | lerarenkamer9a |  |  | 2023 |  |  | 2028 |  |  |  | ivm naw
13 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | in lerarenkamer 2e verd9B |  |  | 2023 |  |  | 2028 |  |  |  | elke bouwlaag z’n eigen blusmiddelen
14 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | CV Ruimte9 |  |  | 2019 |  |  | 2024 |  | Goedkeur 10/2023
Bgg
Nr. | Info |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 | Brandslanghaspel Noha 20 mtr. 3/4" |  | Aula10 |  |  | 2004 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 10/2023
2 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | congierge kantoor11 |  |  | 2019 |  |  | 2024 |  | Goedkeur 10/2023 |  | geen ruimte voor het monteren van een pictogram. dit ivm rondom ramen tot aan het plafond
3 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | Keuken12 |  |  | 2018 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 10/2023
4 | Blusdeken 1.8m x 1.8m |  | keuken13 |  |  | 2018 |  |  |  |  | Goedkeur 10/2023
5 | Brandslanghaspel Noha 20 mtr. 3/4" |  | Begane grond, ingang / toilet14 |  |  | 2004 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 10/2023
6 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | Elektro 0215 |  |  | 2019 |  |  | 2024 |  | Goedkeur 10/2023
7 | Brandslanghaspel Noha 20 mtr. 3/4" |  | Gang bij bouw16 |  |  | 2004 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 10/2023
8 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | Bouw lokaal 0317 |  |  | 2019 |  |  | 2024 |  | Goedkeur 10/2023
9 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | Bouw lokaal 0419 |  |  | 2019 |  |  | 2024 |  | Goedkeur 10/2023
10 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | Bouw lokaal 0318 |  |  | 2019 |  |  | 2024 |  | Goedkeur 10/2023
11 | Brandslanghaspel Noha 20 mtr. 3/4" |  | Gang bij metaal / motorvoertuigen20 |  |  | 2004 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 10/2023
12 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 5 Kg CO2 B |  | Auto techniek21 |  |  | 2014 |  |  | 2034 |  | Goedkeur 10/2023
13 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | Acetyleen opslag (buiten)22 |  |  | 2020 |  |  | 2025 |  | Goedkeur 10/2023 |  | bij wissel naar poeder
14 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 Kg Poeder ABC |  | Zuurstof opslag (buiten)24 |  |  | 2014 |  |  | 2024 |  | Goedkeur 10/2023
15 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 Kg Poeder ABC |  | fietsen stalling leraren24S |  |  | 2023 |  |  | 2033 |  | Goedkeur 10/2023 |  | ivm vorst/elektrische fiets
16 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 5 Kg CO2 B |  | Auto techniek25 |  |  | 2014 |  |  | 2034 |  | Goedkeur 10/2023
17 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | Metaal techniek balie26 |  |  | 2019 |  |  | 2024 |  | Goedkeur 10/2023
18 | Blusdeken 1.8m x 1.8m |  | lokaal metaal auto27 |  |  | 2000 |  |  |  |  | Goedkeur 10/2023
19 | Blusdeken 1.8m x 1.2m |  | Metaal techniek28 |  |  | 2000 |  |  |  |  | Goedkeur 10/2023
20 | Blusdeken 1.8m x 1.2m |  | Auto techniek29 |  |  | 2000 |  |  |  |  | Goedkeur 10/2023
21 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | auto techniek nood uitgang29 A |  |  | 2020 |  |  | 2025 |  | Goedkeur 10/2023
keerkleppen Bgg
Nr. Info Locatie / referentie bjr Laatse Volgende Rev/uo/sgp rev/uo/sgp | [10 empty] | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 | Terugstroombeveiliging overig |  | watermeter1 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
2 | Terugstroombeveiliging 28mm |  | watermeter tbv BSH nr 142 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
3 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | wasruimte tbv boiler3 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
4 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | wasruimte tbv wasmachine4 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
5 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in lokaal techniek 02 ( wasbak)5 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
6 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | gang bij lokaal 03 tbv BSH nr 166 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023 |  | KK boven plafond
7 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in lokaal Bouw 03 ( wasbak)7 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
8 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | keuken onder wasbak verkoop8 | [7 empty] | Afkeur 10/2023 |  | klep defect
9 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | naast koelkast keuken9 | [7 empty] | Afkeur 10/2023 |  | kraan hoger plaatsen. kraan gaat zwaar open. advies verv
10 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | keuken tbv vaatwasser10 | [7 empty] | Afkeur 10/2023 |  | gaat zwaar open
11 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | keuken tbv vaatwasser11 | [7 empty] | Afkeur 10/2023 |  | klep defect
12 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | keuken zolder tbv boiler12 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
13 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | keuken zolder tbv boiler13 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
14 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | bij keuken water cooler14 | [7 empty] | Afkeur 10/2023 |  | defect ivm schade
15 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | bij keuken water cooler15 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
16 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | Aula tbv BSH nr 1016 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023 |  | Keerklep niet inzichtelijk ( kruipruimte )
17 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | gang bij lokaal mobiliteit 05 tbv BSH nr 2017 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023 |  | Keerklep zit boven plafond
18 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | in lokaal mobiliteit 05 tbv wasbak18 | [7 empty] | Afkeur 10/2023 |  | 23 Leiding niet te traceren.
keerkleppen 1e etage
Nr. | Info |  | Locatie / referentie |  | bjr |  | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | gang bij toilet tbv BSH nr 419 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023 |  | keerklep in ruimte achter BSH
2 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | in cv ruimte20 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
3 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | in cv ruimte21 | [7 empty] | Afkeur 10/2023 |  | 23 Kraan afkeur kan vervallen.
4 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in personeels ruimte tbv boiler22 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
5 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in personeels ruimte tbv boiler23 | [7 empty] | Afkeur 10/2023 |  | zichtbare lekkage
6 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | Lerarenkamer in kastje keukenblok29 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
7 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in personeels ruimte tbv koffie automaat24 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023 |  | niet bereikbaar. kast is te zwaar om te verplaats.
8 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in personeels ruimte tbv koffie automaat25 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
9 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | gang tbv BSH nr 826 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023 |  | keerklep niet inzichtelijk. leiding gaat de vloer in. Bgg is te hoog om te kijken of de keerklep goed is gemonteerd
10 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | gang tbv BSH nr 727 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023 |  | keerklep niet inzichtelijk. leiding gaat de vloer in. Bgg is te hoog om te kijken of de keerklep goed is gemonteerd
11 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | In kast onder wasbak NaSk lokaal 1.18 | [7 empty] | Afkeur 10/2023 |  | 23 Geen beveiliging aanwezig. Advies: CA klep plaatsen.
12 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | gang tbv BSH nr 428 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023 |  | keerklep niet inzichtelijk. leiding gaat de vloer in. Bgg is te hoog om te kijken of de keerklep goed is gemonteerd
PO Locatie de Boldingh Verhulstplein 21
Actuele inventaris informatie: 2e etage
Nr. |  |  | Info | [5 empty] | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  |  | Brandslanghaspel Ajax 30 mtr. 3/4" | [5 empty] | bij lokaal D301 |  |  | 2017 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 05/2023 |  | 23 Oringen onder garantie vervangen ivm lekkage.
2 |  |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB | [5 empty] | In docentenkamer1A |  |  | 2018 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 05/2023
4 |  |  | Brandslanghaspel Ajax 30 mtr. 3/4" | [5 empty] | bij lokaal D252 |  |  | 2017 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 05/2023 |  | 23 Oringen onder garantie vervangen ivm lekkage.
5 |  |  | Brandslanghaspel Ajax 30 mtr. 3/4" | [5 empty] | lokaal 83 |  |  | 2017 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 05/2023 |  | 23 Oringen onder garantie vervangen ivm lekkage.
1e etage
Nr. |  |  | Info | [5 empty] | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  |  | Brandslanghaspel Ajax 30 mtr. 3/4" | [5 empty] | boven een trap naast D124 |  |  | 2017 | 2022 |  | 2027 |  | Afkeur 05/2023 |  | Haspel afkeur ivm gescheurd/beschadig hart van trommel.
3 |  |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 5 Kg CO2 B | [5 empty] | In lokaal D114A |  |  | 2019 |  |  | 2029 |  | Goedkeur 05/2023
4 |  |  | Blusdeken 1.8m x 1.2m | [5 empty] | In lokaal D114B |  |  | 2020 |  |  |  |  | Goedkeur 05/2023
5 |  |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 5 Kg CO2 B | [5 empty] | In lokaal D104C |  |  | 2019 |  |  | 2029 |  | Goedkeur 05/2023
6 |  |  | Blusdeken 1.8m x 1.2m | [5 empty] | in keuken5 |  |  | 2017 |  |  |  |  | Goedkeur 05/2023
7 |  |  | Brandslanghaspel Moyne Roberts 20 mtr. 3/4" | [5 empty] | naast toilet6 |  |  | 2017 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 05/2023
9 |  |  | Brandslanghaspel Ajax 30 mtr. 3/4" | [5 empty] | bij lokaal 47 |  |  | 2017 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 05/2023
bgg
Nr. |  |  | Info |  |  |  |  | Locatie / referentie |  |  | bjr |  | Laatse |  | Volgende |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
[13 empty] | Rev/uo/sgp |  | rev/uo/sgp
1 |  |  | Brandslanghaspel Ajax 30 mtr. 3/4" | [5 empty] | bij kluisjes8 |  |  | 2017 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 05/2023
4 |  |  | Brandslanghaspel Ajax 30 mtr. 3/4" | [5 empty] | tegenover kleuter gymzaal9 |  |  | 2017 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 05/2023
6 |  |  | Brandslanghaspel Ajax 30 mtr. 3/4" | [5 empty] | gang kinderopvang10 |  |  | 2017 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 05/2023
8 |  |  | Brandslanghaspel Ajax 30 mtr. 3/4" | [5 empty] | tegenover groep 1/2B11 |  |  | 2017 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 05/2023
kelder
Nr. |  |  | Info | [5 empty] | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  |  | Brandslanghaspel Ajax 30 mtr. 3/4" | [5 empty] | kelder12 |  |  | 2017 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 05/2023
2 |  |  | Brandslanghaspel Ajax 30 mtr. 3/4" | [5 empty] | kelder gang gymzaal13 |  |  | 2017 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 05/2023 |  | 23 Oringen onder garantie vervangen ivm lekkage. borgbout verv ivm dolgedraaid door collega!, dsp vervangen ivm lekkage.
3 |  |  | Brandslanghaspel Ajax 30 mtr. 3/4" | [5 empty] | kelder de populier14 |  |  | 2017 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 05/2023
terugstroombeveiliging
Nr. |  |  | Info | [5 empty] | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  |  | Terugstroombeveiliging 22mm | [5 empty] | Kelder voor doucheruimte heren33 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
2 |  |  | Terugstroombeveiliging 22mm | [5 empty] | Kelder in doucheruimte dames34 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
3 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm | [5 empty] | bgg schoonmaakhok1 | [7 empty] | Afkeur 05/2023 |  | 23 vast/verkalkt
4 |  |  | Terugstroombeveiliging 22mm | [5 empty] | bgg gang (bsh 9)2 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
5 |  |  | Terugstroombeveiliging overig | [5 empty] | bgg wasruimte (wasmachine)3 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
6 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm | [5 empty] | bgg miva toilet (boven plafond)4 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
7 |  |  | Terugstroombeveiliging overig | [5 empty] | bgg hal (bsh 11)5 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
8 |  |  | Terugstroombeveiliging overig | [5 empty] | bgg wasruimte6 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
9 |  |  | Terugstroombeveiliging overig | [5 empty] | bgg wasruimte7 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
10 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm | [5 empty] | bgg groep 1/2 c8 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
11 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm | [5 empty] | bgg groep 1/2 a9
12 |  |  | Terugstroombeveiliging 22mm | [5 empty] | bgg hal (boven plafond groep 1/2b)10 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
13 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm | [5 empty] | bgg groep 1/2b11 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
14 |  |  | Terugstroombeveiliging 28mm | [5 empty] | Bgg boven plafond thv haspel 832 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023 |  | schroef overgaand van 28 mm naar 22 mm kunstof.
15 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm | [5 empty] | 1e verd keuken in keukenblok31 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
16 |  |  | Terugstroombeveiliging overig | [5 empty] | 1e verd gang ( boven aan trap boven plafond)12 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
17 |  |  | Terugstroombeveiliging overig | [5 empty] | 1e verd gang (bsh 6)13 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
18 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm | [5 empty] | 1e verd gang (schoonmaakhok)14 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
19 |  |  | Terugstroombeveiliging overig | [5 empty] | 1e verd teamkamer (koffiemachine)15 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
20 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm | [5 empty] | 1e verd teamkamer (koffiemachine)16 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
21 |  |  | Terugstroombeveiliging overig | [5 empty] | 1e verd hal ( bsh 7)17 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
22 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm | [5 empty] | 1e verd in kabinet nat/scheikunde D1024 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
23 |  |  | Terugstroombeveiliging 22mm | [5 empty] | 1e verd bij nooddouche lok D1025 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
24 |  |  | Terugstroombeveiliging 22mm | [5 empty] | 1e verd bij nooddouche lok D1026 | [7 empty] | Afkeur 05/2023 |  | 23 klep zit vast/verkalkt. LET OP!! Schroef verbinding!!
25 |  |  | Terugstroombeveiliging 22mm | [5 empty] | 1e verd nooddouche in lokaal D1127 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
26 |  |  | Terugstroombeveiliging 22mm | [5 empty] | 1e verd nooddouche in lokaal D1128 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
27 |  |  | Terugstroombeveiliging 22mm | [5 empty] | 1e verd plafond thv trap/ damestoilet29 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023 |  | tbv haspel 4
28 |  |  | Terugstroombeveiliging overig | [5 empty] | 2e verd (bsh 3)18 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
29 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm | [5 empty] | 2e verd schoonmaakhok t.o. D21 bij boiler19 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
30 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm | [5 empty] | 2e verd In schoonmaakruimte t.o. D2120 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
31 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm | [5 empty] | 2e verd in keukenblok docentenkamer21 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
32 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm | [5 empty] | 2e verd in keukenblok docentenkamer22 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
33 |  |  | Terugstroombeveiliging 15mm | [5 empty] | 2e verd in docentenkamer achter koffieautomaat23 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023
34 |  |  | Terugstroombeveiliging 22mm | [5 empty] | 2e verd plafond thv toilet/ lokaal D2430 | [7 empty] | Goedkeur 05/2023 |  | tbv haspel 2
De Vijverhof Vijverhof 07
Actuele inventaris informatie:
Nr. | Info |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | 2de verd. opslag/cv01 |  |  | 2015 | 2021 |  | 2026 |  | Goedkeur 03/2023 |  | hangt hoger dan een meter
2 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | Gang bij groep 802 |  |  | 2019 |  |  | 2024 |  | Goedkeur 03/2023
3 | Brandslanghaspel Ajax 30 mtr. 3/4" |  | Gang bij groep 803 |  |  | 1993 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 03/2023
4 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | 2de verd. bij nooduitgang04 |  |  | 2022 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 03/2023 |  | hangt hoger dan een meter
5 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | 1ste verd. bij groep 605 |  |  | 2021 |  |  | 2026 |  | Goedkeur 03/2023 |  | hangt hoger dan een meter
6 | Brandslanghaspel Meku 30 mtr. 3/4" |  | 1ste verd. bij groep 506 |  |  | 1998 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 03/2023
7 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 5 Kg CO2 B |  | 1ste verd. bij directie07 |  |  | 2022 |  |  | 2032 |  | Goedkeur 03/2023
8 | Brandslanghaspel Moyne Roberts 30 mtr. 3/4" |  | 1ste verd. bij groep 1-2A08 |  |  | 2019 |  |  | 2024 |  | Goedkeur 03/2023
9 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | 1ste verd. bij groep 1-2A09 |  |  | 2021 |  |  | 2026 |  | Goedkeur 03/2023 |  | hangt hoger dan een meter
10 | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  | Bgg bij peuterspeelzal10 |  |  | 2002 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 03/2023
11 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | Bgg Gang links11 |  |  | 2019 |  |  | 2024 |  | Goedkeur 03/2023 |  | hangt hoger dan een meter
12 | Brandslanghaspel Moyne Roberts 25 mtr. 3/4" |  | Bgg Hal voor gymzaal12 |  |  | 2019 | 2020 |  | 2025 |  | Goedkeur 03/2023
13 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | Bgg Hal naar plein13 |  |  | 2021 |  |  | 2026 |  | Goedkeur 03/2023 |  | hangt hoger dan een meter
14 | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  | Bgg In gymzaal14 |  |  | 2002 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 03/2023
15 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | In de kelder15 |  |  | 2019 |  |  | 2024 |  | Goedkeur 03/2023 |  | hangt hoger dan een meter
keerkleppen Bgg
Nr. | Info |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | Bgg hoofdingang tbv BSH nr 1201 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023
2 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | personeels ruimte keukenblok ( vaatwasser)02 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023
3 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | personeels ruimte boiler03 | [7 empty] | Afkeur 02/2023 |  | 23 niet controleerbaar ivm afsluiter vast.
4 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | personeels ruimte koffie automaat04 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023
5 | Terugstroombeveiliging overig |  | personeels ruimte koffie automaat05 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023
6 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | trap richting kelder KK tbv BSH Gymzaal06 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023
7 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | kleedruimte heren Gymzaal10 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023
8 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | Bgg tbv BSH nr 10 bij personeel toilet11 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023 |  | keerklep getest op overdruk. keerklep is niet inzichtelijk
9 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | peuterspeelzaal vaatwasser12 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023
10 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | peuterspeelzaal13 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023
keerkleppen 1e etage
Nr. | Info |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | 1e etage bij personeel toilet HSP nr 0814 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023 |  | Keerklep overdruk getest. KK niet inzichtelijk
2 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | 1e etage in toilet Groep 6 tbv BSH nr 0615 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023
keerkleppen 2e etage
Nr. | Info |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 | Terugstroombeveiliging 28mm |  | 2e etage gang BSH nr 0316 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023 |  | KK is defect
2 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | 2e etage in cv ruimte17 | [7 empty] | Afkeur 02/2023 |  | defect
3 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | 2e in cv ruimte18 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023
4 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | 2e in cv ruimte19 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023
5 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | 2e in cv ruimte20 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023 |  | advies Ca keerklep plaatsen voor de BK. Ca heeft nu geen functie. dit omdat de ea er tussen zit.
keerkleppen kelder
Nr. | Info |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | kelder07 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023
2 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | kelder08 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023 |  | Ca keerklep horizontaal plaatsen
3 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | kelder09 | [7 empty] | Goedkeur 02/2023
De Vuurvlinder Oekrainse school Walenburg 6
Actuele inventaris informatie:
Nr. | Info |  |  | Locatie / referentie |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 | Draagbaar blustoestel Fire Control 6 L Vet ABF |  |  | Docentenkamer keuken |  | 2022 |  |  | 2027 |  | Goedkeur 03/2023
2 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 5 Kg CO2 B |  |  | Opslag voor cv hok |  | 2023 |  |  | 2033 |  | Goedkeur 03/2023
3 | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  |  | Gang |  | 1998 | 2023 |  | 2028 |  | Afkeur 03/2023 |  | Glijbus vervangen en o ringen ook. lekkage blijft. haspel dient compleet vervangen te worden.
4 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  |  | Gang |  | 2023 |  |  | 2028 |  | Goedkeur 03/2023
5 | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  |  | Naast toilet |  | 1998 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 03/2023
6 | Draagbaar blustoestel Fire Control 6 L Vet ABF |  |  | Naast toilet |  | 2022 |  |  | 2027 |  | Goedkeur 03/2023
De Paradijsvogel Weidevogellaan 201
Actuele inventaris informatie: 2e verd.
Nr. |  | Info |  |  |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  | Brandslanghaspel Euro-fire 20 mtr. 3/4" |  |  |  | gang bij ICT lokaal01 |  |  | 2008 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 03/2023
2 |  | Brandslanghaspel Simplus 20 mtr. 3/4" |  |  |  | groep 4B03 |  |  | 2003 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 03/2023
3 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  |  |  | In ICT lokaal02 |  |  | 2018 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 03/2023
4 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  |  |  | Bij groep 4B04 |  |  | 2017 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 03/2023
5 |  | Brandslanghaspel Simplus 20 mtr. 3/4" |  |  |  | groep 4C05 |  |  | 2003 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 03/2023
1e verd.
Nr. |  | Info |  |  |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  | Brandslanghaspel Simplus 20 mtr. 3/4" |  |  |  | Gang bij lokaal 7C06 |  |  | 2003 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 03/2023
2 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  |  |  | gang bij groep 5B07 |  |  | 2018 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 03/2023
3 |  | Brandslanghaspel Simplus 20 mtr. 3/4" |  |  |  | bij nooduitgang08 |  |  | 2003 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 03/2023
4 |  | Brandslanghaspel Simplus 20 mtr. 3/4" |  |  |  | Bij groep 3A09 |  |  | 2003 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 03/2023
5 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  |  |  | gang bij verrijkingsgroep10 |  |  | 2019 |  |  | 2024 |  | Goedkeur 03/2023
begane grond
Nr. |  | Info |  |  |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  | Brandslanghaspel Simplus 20 mtr. 3/4" |  |  |  | Gang gymzaal11 |  |  | 2003 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 03/2023
2 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  |  |  | In stookruimte Bij gymzaal12 |  |  | 2017 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 03/2023
3 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 5 Kg CO2 B |  |  |  | in repro13 |  |  | 2018 |  |  | 2028 |  | Goedkeur 03/2023
4 |  | Brandslanghaspel Simplus 20 mtr. 3/4" |  |  |  | bij trap Bij groep 3B14 |  |  | 2003 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 03/2023
5 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  |  |  | Bij leraren kamer15 |  |  | 2017 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 03/2023
6 |  | Brandslanghaspel Simplus 20 mtr. 3/4" |  |  |  | bij groep 8C16 |  |  | 2003 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 03/2023
7 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  |  |  | gang bij ib17 |  |  | 2018 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 03/2023
8 |  | Blusdeken 1.8m x 1.2m |  |  |  | In kantoor/lererenkamer18 |  |  | 2012 |  |  |  |  | Goedkeur 03/2023
keerkleppen
Nr. |  | Info |  |  |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  | Terugstroombeveiliging 35mm |  |  |  | meterkast1 | [7 empty] | Goedkeur 01/2023
2 |  | Terugstroombeveiliging 35mm |  |  |  | meterkast2 | [7 empty] | Goedkeur 01/2023
3 |  | Terugstroombeveiliging 35mm |  |  |  | meterkast3 | [7 empty] | Goedkeur 01/2023
4 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  |  | cv ruimte4 | [7 empty] | Goedkeur 01/2023
5 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  |  | CV ruimte boven IC 44A | [7 empty] | Goedkeur 01/2023
6 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  | cv ruimte5 | [7 empty] | Goedkeur 01/2023
7 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  | cv ruimte6 | [7 empty] | Goedkeur 01/2023 |  | Controle via Keerklep 4A
8 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  | cv ruimte7 | [7 empty] | Goedkeur 01/2023
9 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  |  | gang bij gymzaal boven haspel8 | [7 empty] | Goedkeur 01/2023
10 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  | kleedkamer 19 | [7 empty] | Goedkeur 01/2023
11 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  | kleedkamer 110 | [7 empty] | Goedkeur 01/2023
12 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  | kleedkamer 111
13 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  | kleedkamer 112 | [7 empty] | Goedkeur 01/2023
14 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  | kleedkamer 213 | [7 empty] | Goedkeur 01/2023
15 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  | kleedkamer 214 | [7 empty] | Goedkeur 01/2023
16 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  | kleedkamer 215 | [7 empty] | Goedkeur 01/2023
17 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  | kleedkamer 216 | [7 empty] | Goedkeur 01/2023
18 |  | Terugstroombeveiliging overig |  |  |  | washok17 | [7 empty] | Goedkeur 01/2023
19 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  | washok18 | [7 empty] | Goedkeur 01/2023
20 |  | Terugstroombeveiliging 28mm |  |  |  | bgg gang to groep 3 b19 | [7 empty] | Goedkeur 01/2023 |  | plafondplaat erg slecht.
21 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  |  | bgg gang groep 8 C /toilet groep 820 | [7 empty] | Goedkeur 01/2023
22 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  |  | bgg gang bij deur 1621 | [7 empty] | Goedkeur 01/2023
23 |  | Terugstroombeveiliging overig |  |  |  | aula naast koffiemachine22 | [7 empty] | Goedkeur 01/2023
24 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  | keuken kastje24 | [7 empty] | Goedkeur 01/2023
25 |  | Terugstroombeveiliging overig |  |  |  | keukenskastje25 | [7 empty] | Goedkeur 01/2023
26 |  | Terugstroombeveiliging overig |  |  |  | keukenkastje26 | [7 empty] | Goedkeur 01/2023
27 |  | Terugstroombeveiliging overig |  |  |  | keukenkastje27 | [7 empty] | Goedkeur 01/2023
28 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  | 1e verd schoonmaakruimte 1.0128 | [7 empty] | Goedkeur 01/2023
29 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  |  | 1e ver gang in haspelkast haspel 0829 | [7 empty] | Goedkeur 01/2023
30 |  | Terugstroombeveiliging 28mm |  |  |  | 1e verd in haspelkast haspel 0930 | [7 empty] | Goedkeur 01/2023
Toermalijn (Tijdelijke locatie) Weimarstraat 300
Actuele inventaris informatie: 2e Verdieping
Nr. | Info |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 | Brandslanghaspel Pro-line 25 mtr. 3/4" |  | Gang achter01 |  |  | 1999 | 2021 |  | 2026 |  | Goedkeur 10/2023 |  | 23 slang matig.
2 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | Gang voor02 |  |  | 2020 |  |  | 2025 |  | Goedkeur 10/2023
3 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | Trappenhal03 |  |  | 2016 | 2021 |  | 2026 |  | Goedkeur 10/2023
1e Verdieping
Nr. | Info |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 | Brandslanghaspel Pro-line 25 mtr. 3/4" |  | Gang linksachter04 |  |  | 1999 | 2021 |  | 2026 |  | Goedkeur 10/2023 |  | 23 slang matig.
2 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | Gang linksvoor05 |  |  | 2020 |  |  | 2025 |  | Goedkeur 10/2023
3 | Blusdeken 1.0m x 1.0m |  | Lerarenkamer06 |  |  | 1997 |  |  |  |  | Goedkeur 10/2023
4 | Brandslanghaspel Pro-line 25 mtr. 3/4" |  | Gang rechts07 |  |  | 1999 | 2021 |  | 2026 |  | Goedkeur 10/2023 |  | 23 slang matig.
5 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | Gang rechts08 |  |  | 2020 |  |  | 2025 |  | Goedkeur 10/2023
6 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | Gang rechtsachter NT209 |  |  | 2020 |  |  | 2025 |  | Goedkeur 10/2023
B.G.G
Nr. | Info |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 | Brandslanghaspel Pro-line 25 mtr. 3/4" |  | Gang linksachter10 |  |  | 1999 | 2021 |  | 2026 |  | Goedkeur 10/2023 |  | 23 slang matig.
2 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | Gang linksachter11 |  |  | 2016 | 2021 |  | 2026 |  | Goedkeur 10/2023
3 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 Kg Poeder ABC |  | onder trap ( kelder )11 A |  |  | 2019 |  |  | 2029 |  | Goedkeur 10/2023
4 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | Hal voor gymzaal12 |  |  | 2020 |  |  | 2025 |  | Goedkeur 10/2023
5 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | In kleedkmr meisjes13 |  |  | 2017 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 10/2023
6 | Brandslanghaspel Pro-line 25 mtr. 3/4" |  | In Kleedkmr Jongens14 |  |  | 1999 | 2021 |  | 2026 |  | Goedkeur 10/2023 |  | 23 Slang matig
7 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | Trappenhal achter kleedkamer meisjes15 |  |  | 2017 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 10/2023
keerkleppen Kelder
Nr. | Info |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 | Terugstroombeveiliging 28mm |  | kelder tbv Hydrofoor tbv BSH nr 07 , 04 , 1001 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
2 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | kelder tbv Hydrofoor02 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023 |  | 23 Keerklep is overbodig ivm klep ervoor 10 cm van oorsprong.
3 | Terugstroombeveiliging 28mm |  | kelder tbv Hydrofoor ( By-pass03 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
4 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | kelder tbv vulpunt04 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
keerkleppen Bgg
Nr. | Info |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in ruimte schoonmaak naast Gymzaal06 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
2 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in ruimte schoonmaak naast Gymzaal07 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
3 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | gang t/o hsp nr 10 tbv Boiler09 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
4 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in lokaal peuters10 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
5 | Terugstroombeveiliging 28mm |  | Toilet herenklkamer tbv BSH nr 1408 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
Keerkleppen 1e etage
Nr. | Info |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | personeels ruimte tbv boiler11 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
2 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | personeels ruimte tbv koffie automaat12 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
3 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | personeels ruimte tbv vaatwasser13 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
4 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | wasruimte tbv wasmachine14 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
5 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | 1e verd naast radiator bij blusser 0815 | [7 empty] | Goedkeur 10/2023
Carolusschool Westeinde 103-107
Actuele inventaris informatie: Zolder
Nr. | Info |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 Kg Poeder ABC |  | Bij cv-ruimte01 |  |  | 2023 |  |  | 2033 |  | Goedkeur 12/2023
2 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | Stookruimte01a |  |  | 2021 |  |  | 2026 |  | Goedkeur 12/2023
2e verd.
Nr. | Info |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  | Gang bij lokaal C-0802 |  |  | 1993 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 12/2023
2 | Brandslanghaspel Ajax 25 mtr. 3/4" |  | Gang bij lokaal C-0303 |  |  | 1993 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 12/2023
3 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | Gang bij kantoor C-0104 |  |  | 2021 |  |  | 2026 |  | Goedkeur 12/2023
1E VERDIEPING
Nr. | Info |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  | Gang bij lokaal B-0205 |  |  | 1993 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 12/2023
2 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | Gang bij lokaal B-0506 |  |  | 2015 | 2021 |  | 2026 |  | Goedkeur 12/2023
3 | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  | Gang bij lokaal B-0807 |  |  | 1993 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 12/2023
Bgg
Nr. | Info |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | Gang bij lokaal A-1108 |  |  | 2021 |  |  | 2026 |  | Goedkeur 12/2023
2 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | Hal bij gymzaal09 |  |  | 2021 |  |  | 2026 |  | Goedkeur 12/2023
3 | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  | Gang bij lokaal A-0110 |  |  | 1993 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 12/2023
4 | Brandslanghaspel Ajax 25 mtr. 3/4" |  | In jongenskleedruimte11 |  |  | 1993 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 12/2023
Gebouw nr.107
Nr. | Info |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 | Brandslanghaspel Gloria 25 mtr. 3/4" |  | 1'verdieping gang12 |  |  | 1993 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 12/2023
2 | Brandslanghaspel Gloria 25 mtr. 3/4" |  | Bgg gang13 |  |  | 2013 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 12/2023
3 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | Bgg.Stookrmte Bij wenteltrap buiten14 |  |  | 2021 |  |  | 2026 |  | Goedkeur 12/2023
keerklep 2e etage
Nr. | Info |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | 2e etage tbv Brandslanghaspel nr 0418 | [7 empty] | Goedkeur 01/2023
2 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | 2e etage keukenblok19 | [7 empty] | Goedkeur 01/2023 |  | geen IC aanwezig. dit ivm een meng inlaatkraan
3 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | 2e etage tbv Brandslanghaspel nr 0220 | [7 empty] | Goedkeur 01/2023
keerklep zolder
Nr. | Info |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | zolder tbv boiler21 | [7 empty] | Goedkeur 01/2023
2 | Terugstroombeveiliging overig |  | zolder tbv boiler22 | [7 empty] | Goedkeur 01/2023
3 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | boiler22A | [7 empty] | Afkeur 01/2023 |  | 23 klep lekt door.
4 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | zolder tbv Flamco-Fill Pe23 | [7 empty] | Goedkeur 01/2023
5 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | zolder tbv Flamco-Fill Pe24 | [7 empty] | Goedkeur 01/2023
6 | Terugstroombeveiliging overig |  | zolder tbv Flamco-Fill Pe25 | [7 empty] | Goedkeur 01/2023
keerklep 1e etage
Nr. | Info |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | 1e etage tbv Brandslanghaspel nr 0716 | [7 empty] | Afkeur 01/2023 |  | 23 defect dient verv te worden
2 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | 1e etage tbv Brandslanghaspel nr 0517 | [7 empty] | Afkeur 01/2023 |  | 23 keerklep is defect. deze dient vervangen te worden
keerklep Bgg
Nr. | Info |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 | Terugstroombeveiliging 35mm |  | Bij watermeter hoofdingang geb 103!1 | [7 empty] | Goedkeur 01/2023
2 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | geb nr 103 bij hydrafoor2 | [7 empty] | Goedkeur 01/2023
3 | Terugstroombeveiliging overig |  | geb nr 1033 | [7 empty] | Goedkeur 01/2023
4 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | geb nr 103 bij koffie kamer4 | [7 empty] | Goedkeur 01/2023
5 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | koffieruimte vaatwasser4A | [7 empty] | Goedkeur 01/2023
6 | Terugstroombeveiliging overig |  | koffieruimte boiler4C | [7 empty] | Goedkeur 01/2023
7 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | koffieruimte boiler4B | [7 empty] | Goedkeur 01/2023
8 | Terugstroombeveiliging 28mm |  | in toilet bij douche ruimte5 | [7 empty] | Goedkeur 01/2023
9 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | in kleedruimte. boven Bsh nr 116 | [7 empty] | Goedkeur 01/2023
10 | Terugstroombeveiliging 28mm |  | opslag tegenover hoofdafsluiter Gas10 | [7 empty] | Goedkeur 01/2023
11 | Terugstroombeveiliging 28mm |  | opslag tegenover hoifdafsluiter Gas11 | [7 empty] | Goedkeur 01/2023 |  | mengkraan
12 | Terugstroombeveiliging overig |  | ruimte maatschappelijk werkster12 | [7 empty] | Goedkeur 01/2023
13 | Terugstroombeveiliging overig |  | wasruimte13 | [7 empty] | Goedkeur 01/2023
14 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | wastuimte tbv buitenkraan14 | [7 empty] | Afkeur 01/2023 |  | 23 buitenkraan defect. controle niet mogelijk.
15 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | peuteropvang 2A15 | [7 empty] | Goedkeur 01/2023
keerklep gebouw 107 ketel ruimte via buiten
Nr. | Info |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | ketelruimte via buiten geb 10726 | [7 empty] | Goedkeur 01/2023
2 | Terugstroombeveiliging overig |  | ketelruimte via buiten geb 10727 | [7 empty] | Goedkeur 01/2023
keerkleppen geb 107 Bgg
Nr. | Info |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 | Terugstroombeveiliging overig |  | geb 107 ingang in kast ( boiler)28 | [7 empty] | Afkeur 01/2023 |  | geen IC aanwezig. dit ivm meng inlaatkraan
2 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | geb 107 Bgg tbv Brandslanghaspel32 | [7 empty] | Goedkeur 01/2023
gebouw 107 keerkleppen kelder
Nr. | Info |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | geb 107 kelder29 | [7 empty] | Goedkeur 05/2021 |  | 23 niet te vinden.
2 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | geb 107 kelder30 | [7 empty] | Afkeur 01/2023 |  | advies ea keerklep plaatsen. zit nu een kogelkraan. het is niet te herleiden was de leidingen heen gaan
3 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | geb 107 kelder31 | [7 empty] | Afkeur 01/2023 |  | advies ea keerklep plaatsen. zit nu een kogelkraan. het is niet te herleiden was de leidingen heen gaan
keerkleppen geb 107 1e etage
Nr. | Info |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | Onder haspel 1233 | [7 empty] | Goedkeur 01/2023
VO Stanislascollege Westplantsoen 71
Actuele inventaris informatie: 3e verd.
Nr. |  | Info |  | Locatie / referentie |  |  |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Brandslanghaspel Ajax 25 mtr. 3/4" |  | Gang bij lokaal 37401 |  |  |  |  | 2011 | 2021 |  | 2026 |  | Goedkeur 11/2023 |  |  | alleen gebruiken bij brand
2 |  | Brandslanghaspel Ajax 25 mtr. 3/4" |  | Gang bij kamer 37002 |  |  |  |  | 2011 | 2021 |  | 2026 |  | Goedkeur 11/2023 |  |  | 23 Oringen verv ivm lekkage.
3 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | In c.v.ruimte 370A03 |  |  |  |  | 2020 |  |  | 2025 |  | Goedkeur 11/2023
2e verd.
Nr. |  | Info |  | Locatie / referentie |  |  |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 5 Kg CO2 B |  | in lokaal 260 C04 |  |  |  |  | 2021 |  |  | 2031 |  | Goedkeur 11/2023
2 |  | Brandslanghaspel Ajax 25 mtr. 3/4" |  | Gang bij lokaal 26405 |  |  |  |  | 2011 | 2021 |  | 2026 |  | Goedkeur 11/2023 |  |  | 23 Oringen vervangen ivm lekkage.
3 |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  | Gang bij lokaal 26306 |  |  |  |  | 1984 | 2021 |  | 2026 |  | Goedkeur 11/2023
4 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 5 Kg CO2 B |  | In lokaal 263 scheik.07 |  |  |  |  | 2012 | 2022 |  | 2032 |  | Goedkeur 11/2023
5 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 5 Kg CO2 B |  | In lokaal 262 prac.scheik.08 |  |  |  |  | 2018 |  |  | 2028 |  | Goedkeur 11/2023
6 |  | Blusdeken 1.0m x 1.0m |  | In lokaal 2628.1 |  |  |  |  | 2008 |  |  |  |  | Goedkeur 11/2023
7 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | In lokaal 261 scheik.09 |  |  |  |  | 2014 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 11/2023
8 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | in lokaal 260 Ab11 |  |  |  |  | 2014 | 2020 |  | 2025 |  | Goedkeur 11/2023
9 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 5 Kg CO2 B |  | In lokaal 260 À12 |  |  |  |  | 2016 |  |  | 2026 |  | Goedkeur 11/2023
10 |  | Blusdeken 1.8m x 1.2m |  | In lokaal 260A13 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  | Goedkeur 11/2023
11 |  | Blusdeken 1.8m x 1.8m |  | In lokaal 260 B14 |  |  |  |  | 2004 |  |  |  |  | Goedkeur 11/2023
12 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 5 Kg CO2 B |  | In lokaal 260 B15 |  |  |  |  | 2014 |  |  | 2024 |  | Goedkeur 11/2023
13 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 5 Kg CO2 B |  | In lokaal 260 B16 |  |  |  |  | 2019 | 2022 |  | 2032 |  | Goedkeur 11/2023
14 |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  | Gang bij lokaal 28017 |  |  |  |  | 2000 | 2021 |  | 2026 |  | Goedkeur 11/2023
15 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | In Lokaal 27917.1 |  |  |  |  | 2018 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 11/2023
16 |  | Blusdeken 1.8m x 1.2m |  | In Lokaal 27917.2 |  |  |  |  | 2005 |  |  |  |  | Goedkeur 11/2023
17 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 2 Kg CO2 B |  | In lokaal 28018 |  |  |  |  | 2021 |  |  | 2031 |  | Goedkeur 11/2023
18 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 2 Kg CO2 B |  | In kabinet 27819 |  |  |  |  | 2023 |  |  | 2033 |  | Goedkeur 11/2023
19 |  | Brandslanghaspel Moyne Roberts 20 mtr. 3/4" |  | Gang bij Toa scheik.27820 |  |  |  |  | 2018 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 11/2023
20 |  | Brandslanghaspel Ajax 25 mtr. 3/4" |  | Gang bij lokaal 27421 |  |  |  |  | 2011 | 2021 |  | 2026 |  | Goedkeur 11/2023
21 |  | Brandslanghaspel Moyne Roberts 25 mtr. 3/4" |  | Gang bij lokaal 25822 |  |  |  |  | 2020 |  |  | 2025 |  | Goedkeur 11/2023
22 |  | Blusdeken 1.8m x 1.2m |  | 2e verd. Trappenhuis22.1 |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  | Goedkeur 11/2023
23 |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  | Gang bij lokaal 25423 |  |  |  |  | 2001 | 2021 |  | 2026 |  | Goedkeur 11/2023
24 |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  | Gang bij 21024 |  |  |  |  | 2000 | 2021 |  | 2026 |  | Goedkeur 11/2023 |  |  | 23 frontplaat vervangen ivm naw
25 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 Kg Poeder ABC |  | In c.v.-ruimte (Dakopbouw) stok voor luik in kamer 210 ( sleutel lokalen)65 |  |  |  |  | 2014 |  |  | 2024 |  | Goedkeur 11/2023
26 |  | Brandslanghaspel Ajax 25 mtr. 3/4" |  | Gang bij lokaal 21625 |  |  |  |  | 1985 | 2021 |  | 2026 |  | Goedkeur 11/2023
1e verd.
Nr. |  | Info |  | Locatie / referentie |  |  |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Brandslanghaspel Ajax 25 mtr. 3/4" |  | Gang bij lokaal 17426 |  |  |  |  | 2011 | 2021 |  | 2026 |  | Goedkeur 11/2023
2 |  | Brandslanghaspel Ajax 25 mtr. 3/4" |  | Gang bij 16527 |  |  |  |  | 2011 | 2021 |  | 2026 |  | Afkeur 11/2023 |  |  | Afgebroken axiale as23 haspel compleet afkeur ivm defecte as/trommel.
3 |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  | Gang bij lokaal 17728 |  |  |  |  | 2000 | 2021 |  | 2026 |  | Goedkeur 11/2023
4 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 5 Kg CO2 B |  | In berging 130 (reserve blusser)45 |  |  |  |  | 2017 |  |  | 2027 |  | Goedkeur 11/2023
5 |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  | Gang bij lokaal 160 techniek29 |  |  |  |  | 2000 | 2021 |  | 2026 |  | Goedkeur 11/2023
6 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | In lokaal 160 techniek30 |  |  |  |  | 2023 |  |  | 2028 |  | Goedkeur 11/2023
7 |  | Brandslanghaspel Moyne Roberts 25 mtr. 3/4" |  | Gang bij lokaal 15831 |  |  |  |  | 2018 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 11/2023
8 |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  | Gang bij lokaal 15332 |  |  |  |  | 2000 | 2021 |  | 2026 |  | Goedkeur 11/2023
9 |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  | Gang bij lokaal 11233 |  |  |  |  | 2019 |  |  | 2024 |  | Goedkeur 11/2023
10 |  | Brandslanghaspel Moyne Roberts 25 mtr. 3/4" |  | Gang bij lokaal 11734 |  |  |  |  | 2018 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 11/2023
11 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | In mediatheek35 |  |  |  |  | 2015 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 11/2023
12 |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  | In mediatheek bij balie36 |  |  |  |  | 2020 |  |  | 2025 |  | Goedkeur 11/2023
13 |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  | In mediatheek37 |  |  |  |  | 2020 |  |  | 2025 |  | Goedkeur 11/2023
14 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 2 Kg CO2 B |  | In lokaal 136 Comp.39 |  |  |  |  | 2014 |  |  | 2024 |  | Goedkeur 11/2023
15 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 2 Kg CO2 B |  | In lokaal 132 informatica.40 |  |  |  |  | 2014 |  |  | 2024 |  | Goedkeur 11/2023
16 |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  | Gang t/o zithoek /lokaal 13441 |  |  |  |  | 2000 | 2021 |  | 2026 |  | Goedkeur 11/2023
Bgg
Nr. |  | Info |  | Locatie / referentie |  |  |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | In lokaal 074 handenarb.42 |  |  |  |  | 2014 | 2020 |  | 2025 |  | Goedkeur |  | 11/2023
2 |  | Brandslanghaspel Ajax 25 mtr. 3/4" |  | Gang bij lokaal 07443 |  |  |  |  | 2011 | 2021 |  | 2026 |  | Goedkeur |  | 11/2023
3 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | In lokaal 071 muziek44 |  |  |  |  | 2014 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur |  | 11/2023
4 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | Hybride lokaal 06446 |  |  |  |  | 2020 |  |  | 2025 |  | Goedkeur |  | 11/2023
5 |  | Brandslanghaspel Ajax 25 mtr. 3/4" |  | Gang bij berging 06447 |  |  |  |  | 2011 | 2021 |  | 2026 |  | Goedkeur |  | 11/2023 | alleen bij brand gebruiken!!
6 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | In tekenlokaal 06348 |  |  |  |  | 2023 |  |  | 2028 |  | Goedkeur |  | 11/2023
7 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L |  | In tekenlokaal 06149 |  |  |  |  | 2020 |  |  | 2025
|  | Schuim AB | [11 empty] | Goedkeur 11/2023
8 |  | Brandslanghaspel Moyne Roberts 20 mtr. 3/4" |  | Gang bij medewerkerskamer50 |  |  |  |  | 2018 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 11/2023
9 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | In medewerkerskamer51 |  |  |  |  | 2014 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 11/2023
10 |  | Brandslanghaspel Moyne Roberts 20 mtr. 3/4" |  | Gang bij kamer 05152 |  |  |  |  | 2018 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 11/2023
11 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | In berging bij ingang 010B53 |  |  |  |  | 2014 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 11/2023
12 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 5 Kg CO2 B |  | In administratie 01154 |  |  |  |  | 2018 |  |  | 2028 |  | Goedkeur 11/2023
13 |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  | Gang bij k.01255 |  |  |  |  | 2020 |  |  | 2025 |  | Goedkeur 11/2023 |  |  | alleen gebruiken bij brand!!
14 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | In K.018 ruimte Gerard56 |  |  |  |  | 2020 |  |  | 2025 |  | Goedkeur 11/2023
15 |  | Brandslanghaspel Pro-line 25 mtr. 3/4" |  | Gang bij k.01757 |  |  |  |  | 2018 | 2023 |  | 2028 |  | Afkeur 11/2023 |  |  | Lekkage23 VSA lekt door.
16 |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  | Gang bij lokaal 03358 |  |  |  |  | 2020 |  |  | 2025 |  | Goedkeur 11/2023
17 |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  | Gang bij lokaal 03759 |  |  |  |  | 2020 |  |  | 2025 |  | Goedkeur 11/2023
18 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 5 Kg CO2 B |  | In ruimte 038A59A |  |  |  |  | 2023 |  |  | 2033 |  | Goedkeur 11/2023
19 |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  | In aula60 |  |  |  |  | 2020 |  |  | 2025 |  | Goedkeur 11/2023
20 |  | Brandslanghaspel Moyne Roberts 20 mtr. 3/4" |  | Op het plein61 |  |  |  |  | 2017 | 2022 |  | 2027 |  | Goedkeur 11/2023
21 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | In keuken catering62 |  |  |  |  | 2020 |  |  | 2025 |  | Goedkeur 11/2023
22 |  | Blusdeken 1.8m x 1.2m |  | In keuken catering62.1 |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  | Goedkeur 11/2023
23 |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  | In de Brink63 |  |  |  |  | 2011 | 2021 |  | 2026 |  | Goedkeur 11/2023
24 |  | Brandslanghaspel Ajax 25 mtr. 3/4" |  | In de Brink64 |  |  |  |  | 2011 | 2021 |  | 2026 |  | Goedkeur 11/2023
Kelder
Nr. |  | Info |  | Locatie / referentie |  |  |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | Bij kantoor Kees &Eric66 |  |  |  |  | 2023 |  |  | 2028 |  | Goedkeur 11/2023
2 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | In technische ruimte67 |  |  |  |  | 2020 |  |  | 2025 |  | Goedkeur 11/2023
3 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | In kantoor Kees& Eric69 |  |  |  |  | 2023 |  |  | 2028 |  | Goedkeur 11/2023
4 |  | Blusdeken 1.8m x 1.8m |  | Kelder werkplaats |  |  |  |  | 2001 |  |  |  |  | Goedkeur 11/2023 |  |  | ongeschikt bij frituurbranden
Gymzalen buiten de school
Nr. |  | Info |  | Locatie / referentie |  |  |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  | Gang bij gymzaal 170 |  |  |  |  | 2003 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur |  | 11/2023
2 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 Kg Poeder ABC |  | In c.v.ruimte71 |  |  |  |  | 2014 |  |  | 2024 |  | Goedkeur |  | 11/2023
3 |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  | Gang bij docentenkamer72 |  |  |  |  | 2000 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur |  | 11/2023
4 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  | In materialen ruimte73 |  |  |  |  | 2014 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur |  | 11/2023
5 |  | Brandslanghaspel Ajax 30 mtr. 3/4" |  | Gang in grijze noodunit74 |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  | 2026 |  | Goedkeur |  | 11/2023
keerkleppen kelder
Nr. |  | Info |  | Locatie / referentie |  |  |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Terugstroombeveiliging 28mm |  | kelder | tbv BSH nr 33,24,552 | [8 empty] | Goedkeur |  | 11/2023
2 |  | Terugstroombeveiliging overig |  | kelder | hoofdkraan1 | [8 empty] | Goedkeur |  | 11/2023
3 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | kelder | aftap kraan3 | [8 empty] | Goedkeur |  | 11/2023
4 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | kelder | cv vulpunt4 | [8 empty] | Goedkeur |  | 11/2023
5 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | kelder | cv vulpunt5 | [8 empty] | Goedkeur |  | 11/2023
6 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | kelder cv ruimte ( boven wasbak )6 | [9 empty] | Goedkeur |  | 11/2023
7 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | kelder | boven computer7 | [8 empty] | Goedkeur |  | 11/2023
keerkleppen Bgg
Nr. |  | Info |  | Locatie / referentie |  |  |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Terugstroombeveiliging 28mm |  | Keerklep tbv BSH Nr 57, 34, 259 | [9 empty] | Goedkeur |  | 11/2023 | keerklep niet inzichtelijk.
2 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | Bgg grond bij lokaal 033 tbv BSH nr 5810 | [9 empty] | Goedkeur |  | 11/2023
3 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | Bgg grond bij lokaal 037 tbv BSH nr 5911 | [9 empty] | Goedkeur |  | 11/2023
4 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in wasruimte tbv wasmachine12 | [9 empty] | Goedkeur |  | 11/2023
5 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | Bgg in wasruimte ( deur 39 )12a | [9 empty] | Goedkeur 11/2023
6 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | Bgg grond aula tbv BSH nr 6113 | [9 empty] | Goedkeur 11/2023 |  |  | keerklep in toilet
7 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | Bgg grond aula ruimte 053 tbv BSH nr 5014 | [9 empty] | Goedkeur 11/2023 |  |  | keerklep niet inzichtelijk
8 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | keuken kantine boiler16 | [9 empty] | Goedkeur 11/2023
9 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | keuken kantine17 | [9 empty] | Goedkeur 11/2023
10 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | keuken kantine18 | [9 empty] | Goedkeur 11/2023
11 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | kantine tbv BSH nr 6323 | [9 empty] | Goedkeur 11/2023 |  |  | in keuken ( plafond )
12 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | personeels ruimte keukenblok26 | [9 empty] | Goedkeur 11/2023
13 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | personeels ruimte keukenblok27 | [9 empty] | Afkeur 11/2023 |  |  | defect ivm lek
14 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | personeels ruimte keukenblok28 | [9 empty] | Goedkeur 11/2023
15 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | personeels ruimte keukenblok29 | [9 empty] | Goedkeur 11/2023
16 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | personeels ruimte koffieapparaat30 | [9 empty] | Goedkeur 11/2023
17 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | Bgg personeelsruimte ( keukenblok )31 | [9 empty] | Goedkeur 11/2023
18 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | in lokaal 037 tbv BSH nr 3661 | [9 empty] | Goedkeur 11/2023
19 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | plafond bij lokaal 031 tbv BSH 3762 | [9 empty] | Goedkeur 11/2023
keerkleppen 1e etage
Nr. |  | Info |  | Locatie / referentie |  |  |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Terugstroombeveiliging 28mm |  | 1e verd t/o lokaal 17742 | [9 empty] | Goedkeur 11/2023
2 |  | Terugstroombeveiliging 28mm |  | 1e verd t/o lokaal 177 ( nooddouche lokaal 260b )42a | [9 empty] | Afkeur 11/2023 |  |  | nieuw te plaatsen ( t-stuk ) tbv nooddouche )
3 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | Keerklep tbv BSH nr 2963 | [9 empty] | Goedkeur 11/2023
4 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | gang tbv BSH nr 2864 | [9 empty] | Goedkeur 11/2023
keerkleppen 2e etage
Nr. |  | Info |  | Locatie / referentie |  |  |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Terugstroombeveiliging 28mm |  | 2e bij lokaal 254 tbv BSH nr 23,52,3231 | [9 empty] | Goedkeur |  | 11/2023
2 |  | Terugstroombeveiliging 28mm |  | 2e etage bij lokaal 258 keerklep tbv BSH nr 31 & 2232 | [9 empty] | Goedkeur |  | 11/2023
3 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | 2e etage Keerklep tbv BSH nr 1733 | [9 empty] | Goedkeur |  | 11/2023
4 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | 2e in lokaal 26934 | [9 empty] | Goedkeur |  | 11/2023
5 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in lokaal 278 ( nooddouche )35 | [9 empty] | Goedkeur |  | 11/2023
6 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in lokaal 27836 | [9 empty] | Goedkeur |  | 11/2023
7 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in lokaal 27837 | [9 empty] | Goedkeur |  | 11/2023
8 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in lokaal 27835A | [9 empty] | Goedkeur |  | 11/2023
9 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | tbv voor BSH nr 2038 | [9 empty] | Goedkeur |  | 11/2023
10 |  | Terugstroombeveiliging 28mm |  | 2e etage gang 278 boven plafond39 | [9 empty] | Goedkeur |  | 11/2023 | in oorsprong plaatsen
11 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in lokaal 27835B | [9 empty] | Goedkeur |  | 11/2023
12 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in lokaal 260 B40 | [9 empty] | Goedkeur |  | 11/2023 | let op VSA afsluiter lekt door
13 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in lokaal 260 B41 | [9 empty] | Goedkeur |  | 11/2023
14 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | 2e verd lokaal 260 B lab41a | [9 empty] | Goedkeur |  | 11/2023
15 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | 2e verd lokaal 260 b41b | [9 empty] | Goedkeur |  | 11/2023
16 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | 2e verd in lokaal 260b41c | [9 empty] | Goedkeur |  | 11/2023
17 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in lokaal 260 A43 | [9 empty] | Goedkeur |  | 11/2023
18 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | 2e verd lokaal 260 a43a | [9 empty] | Goedkeur |  | 11/2023
19 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | 2e bij lokaal 274 trappenhuis tbv BSH nr 01.21,2644 | [9 empty] | Goedkeur |  | 11/2023 | keerklep op de 2e etage
20 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | 2e etage tbv BSH nr 47,2747 | [9 empty] | Goedkeur |  | 11/2023
21 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | 2e etage rbv BSH nr 0548 | [9 empty] | Goedkeur 11/2023 |  |  | KK boven plafond rookmelder 264
22 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | 2e etage in lokaal 264 keerklep tbv BSH nr 0249 | [9 empty] | Goedkeur 11/2023
23 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | 2e etage KK tbv ketelhuis 370A boven HSP nr 0650 | [9 empty] | Goedkeur 11/2023
24 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | 2e tbv BSH nr 06 boven plafond51 | [9 empty] | Goedkeur 11/2023
25 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in lokaal 263 tbv nood doche52 | [9 empty] | Goedkeur 11/2023
26 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | 2e gang tbv wasbak scheikunde53 | [9 empty] | Goedkeur 11/2023
27 |  | Terugstroombeveiliging 28mm |  | 2e gang tbv wasbak scheikunde lokaal 26254 | [9 empty] | Goedkeur 11/2023
28 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in lokaal 262 tbv nood douche55 | [9 empty] | Goedkeur 11/2023
29 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in lokaal 26255s | [9 empty] | Afkeur 11/2023 |  |  | bereikbaar via plaat ( 2 schroeven )
30 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in lokaal 26256 | [9 empty] | Afkeur 11/2023 |  |  | bereikbaar via plaat ( 2 schroeven ) aan de zijkant
31 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | 2e verd in lokaal 262 ( onder wasbak )56a | [9 empty] | Afkeur 11/2023 |  |  | Ca met afsluiter plaatsen
32 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | gang bij lokaal 26157 | [9 empty] | Goedkeur 11/2023
33 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | gang bij lokaal 26158 | [9 empty] | Goedkeur 11/2023
34 |  | Terugstroombeveiliging 28mm |  | gang bij lokaal 26159 | [9 empty] | Goedkeur 11/2023
35 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in lokaal 26160 | [9 empty] | Goedkeur 11/2023
keerkleppen 3e etage
Nr. |  | Info |  | Locatie / referentie |  |  |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | 3e etage cv ruimte 370 A45 | [9 empty] | Goedkeur 11/2023
2 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | 3e etage cv ruimte 370 A46 | [9 empty] | Afkeur 11/2023 |  |  | kogelkraan 3/4 voor ca plaatsen
keerkleppen Gymzaal molenhuispad
Nr. |  | Info |  | Locatie / referentie |  |  |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | via buiten watermeter. naast hoofd ingang66 | [9 empty] | Afkeur 11/2023
2 |  | Terugstroombeveiliging overig |  | via buiten watermeter. naast hoofd ingang ( hoofdkraan)67 | [9 empty] | Afkeur 11/2023 |  |  | manco ( defect )
3 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in werkkast tbv wasmachine68 | [9 empty] | Goedkeur 11/2023
4 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | tbv BSH nr 70. Kk in cv ruimte69 | [9 empty] | Goedkeur 11/2023
5 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | in cv ruimte70 | [9 empty] | Goedkeur 11/2023
6 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | in cv ruimte71 | [9 empty] | Goedkeur 11/2023
7 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in cv ruimte73 | [9 empty] | Goedkeur 11/2023
8 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | gang tbv BSH br 7273 | [9 empty] | Goedkeur 11/2023 |  |  | KK in personeels ruimte
9 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | in douche ruimte dames74 | [9 empty] | Goedkeur 11/2023
10 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | in douche ruimte dames75 | [9 empty] | Goedkeur 11/2023
11 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | in douche ruimte dames76 | [9 empty] | Goedkeur 11/2023
12 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | in douche ruimte dames77 | [9 empty] | Goedkeur 11/2023
13 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | in douche ruimte dames78 | [9 empty] | Goedkeur 11/2023
14 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | in douche ruimte dames79 | [9 empty] | Goedkeur 11/2023
15 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | in douche ruimte dames80 | [9 empty] | Goedkeur 11/2023
16 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  | in douche ruimte dames81 | [9 empty] | Goedkeur 11/2023
SBO & REC Het Avontuur Windjammersingel 80
Actuele inventaris informatie: Bgg
Nr. |  | Info |  |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  |  | In gymzaal0.1 |  |  | 2012 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 12/2023 |  | 23 Oringen onder garantie vervangen ivm lekkage.
2 |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  |  | Gang bij gymzaal0.2 |  |  | 2012 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 12/2023 |  | 23 Oringen onder garantie vervangen.
3 |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  |  | Gang bij kook lokaal0.3 |  |  | 2012 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 12/2023 |  | 11/23 glijbus vervangen ivm defect. Oringen onder garantie vervangen ivm lekkage.
4 |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  |  | Gang0.4 |  |  | 2012 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 12/2023 |  | 11/23 Oringen onder garantie vervangen ivm lekkage.
5 |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  |  | Gang0.5 |  |  | 2012 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 12/2023 |  | 11/23 Oringen onder garantie vervangen ivm lekkage.
6 |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  |  | Gang0.6 |  |  | 2012 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 12/2023
7 |  | Blusdeken 1.8m x 1.2m |  |  | In kook lokaal0.7 |  |  | 2016 |  |  |  |  | Goedkeur 12/2023
8 |  | Draagbaar blustoestel Overig 5 Kg CO2 B |  |  | in koppieerruimte8 |  |  | 2018 |  |  | 2028 |  | Goedkeur 12/2023 |  | 11/23 blusser geplaatst en voorzien van aanduidingen.
terugstroombeveiliging
Nr. |  | Info |  |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 |  | Terugstroombeveiliging 28mm |  |  | bij watermeter1 | [7 empty] | Afkeur 12/2023 |  | 22 lekt door.
2 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  | kleedkamer rechts2 | [7 empty] | Goedkeur 12/2023
3 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  | kleedkamer rechts3 | [7 empty] | Goedkeur 12/2023
4 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  | werkhok gymzaal4 | [7 empty] | Goedkeur 12/2023
5 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  | kleedkamer links5 | [7 empty] | Goedkeur 12/2023
6 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  | kleedkamer linksc6 | [7 empty] | Afkeur 12/2023 |  | lek
7 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  | cv ruimte (boven gymzaal)7 | [7 empty] | Afkeur 12/2023 |  | lek
8 |  | Terugstroombeveiliging overig |  |  | cv ruimte ( cv ruimte boven gymzaal)8 | [7 empty] | Goedkeur 12/2023
9 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  | cv ruimte (boven gymzaal)9 | [7 empty] | Afkeur 12/2023 |  | 21/22 lekt door
10 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  | werkkast boven aan trap naar gymzaal10 | [7 empty] | Goedkeur 12/2023
11 |  | Terugstroombeveiliging 28mm |  |  | gang (brandslanghaspel 03)11 | [7 empty] | Goedkeur 12/2023
12 |  | Terugstroombeveiliging overig |  |  | wasmachine ruimte12 | [7 empty] | Goedkeur 12/2023
13 |  | Terugstroombeveiliging overig |  |  | wasmachine ruimte13 | [7 empty] | Goedkeur 12/2023
14 |  | Terugstroombeveiliging overig |  |  | teamkamer (keukenkastje)14 | [7 empty] | Goedkeur 12/2023
15 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  | teamkamer (keukenkastje)15 | [7 empty] | Goedkeur 12/2023
16 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  | teamkamer ( keukenkastje)16 | [7 empty] | Afkeur 12/2023 |  | Lastig bij te komen. ( afsluiter vast )
17 |  | Terugstroombeveiliging overig |  |  | teamkamer (keukenkastje)17 | [7 empty] | Afkeur 12/2023 |  | knop defect
18 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  | teamkamer (keukenkastje)18 | [7 empty] | Goedkeur 12/2023
19 |  | Terugstroombeveiliging overig |  |  | kooklokaal19 | [7 empty] | Goedkeur 12/2023
20 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  | kooklokaal20 | [7 empty] | Goedkeur 12/2023
21 |  | Terugstroombeveiliging overig |  |  | Kooklokaal naast opbergkast26 | [7 empty] | Goedkeur 12/2023
22 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  | Kooklokaal naast opbergkast27 | [7 empty] | Goedkeur 12/2023
23 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  | boiler kooklokaal21 | [7 empty] | Goedkeur 12/2023
24 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  | kamer naast kooklokaal22 | [7 empty] | Goedkeur 12/2023
25 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  | gang (bsh 04)23 | [7 empty] | Goedkeur 12/2023
26 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  | gang (bsh 05)24 | [7 empty] | Goedkeur 12/2023
27 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  | gang (bsl 6)25 | [7 empty] | Goedkeur 12/2023
Woonstede Woonstede 98
Actuele inventaris informatie: blusmiddelen Bgg
Nr. |  | Info |  |  |  | Locatie / referentie |  |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  |  |  | Bgg.Centrale hal nst w.c (Nr.98)02 |  |  |  | 2014 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 10/2023
2 |  | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  |  |  | Bgg. Hal (Nr.96)03 |  |  |  | 2014 | 2019 |  | 2024 |  | Goedkeur 10/2023 |  |  | 23 Oringen verv ivm lekkage.
3 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  |  |  | Bgg Pantry (Nr.98)04 |  |  |  | 2018 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 10/2023
4 |  | Blusdeken 1.1m x 1.1m |  |  |  | bgg panty |  |  |  | 2000 |  |  |  |  | Goedkeur 10/2023
5 |  | Brandslanghaspel Pro-line 20 mtr. 3/4" |  |  |  | in kleedkamer jongens05 |  |  |  | 1999 | 2019 |  | 2024 |  | Afkeur 10/2023 |  |  | 23 haspel compleet afkeur.
keerkleppen Bgg
Nr. |  | Info |  |  |  | Locatie / referentie |  |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  | receptie ingang1 | [8 empty] | Goedkeur 10/2023 |  |  | kraan zit vast
2 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  |  | ingang ( portaal ) in plafond tbv vulpunt cv2 | [8 empty] | Goedkeur 10/2023
3 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  |  | gang tbv BSH nr 23 | [8 empty] | Goedkeur 10/2023 |  |  | leidingwerk niet inzichtelijk
4 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  | in keuken tbv boiler4 | [8 empty] | Goedkeur 10/2023
5 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  | in keuken tbv vaatwasser5 | [8 empty] | Goedkeur 10/2023
6 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  |  | in keuken tbv vaatwasser6 | [8 empty] | Goedkeur 10/2023
7 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  |  | gang tbv BSH nr 37 | [8 empty] | Goedkeur 10/2023 |  |  | leidingwerk niet inzichtelijk
8 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  |  | kleedruimte jongens8 | [8 empty] | Goedkeur 10/2023 |  |  | keerklep/ leidingwerk niet inzichtelijk
9 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  | boiler ruimte circulatie9 | [8 empty] | Goedkeur 10/2023 |  |  | klep lekt
10 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  |  | boiler ruimte toevoer10 | [8 empty] | Afkeur 10/2023 |  |  | kraan vast en oxidatie
11 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  | in wasruinte tbv wasmachine7 A | [8 empty] | Afkeur 10/2023 |  |  | niet bij te komen ivm spullen die ervoor staan.
keerkleppen 1e etage
Nr. |  | Info |  |  |  | Locatie / referentie |  |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  |  | gang tbv BSH nr 111 | [8 empty] | Goedkeur |  | 10/2023 | keerklep functioneert als kraan tbv de BSH. Keerklep in oorsprong plaatsen. dit door een installateur laten uitvoeren . dit ivm kunststof leiding . in het toilet zie je de leiding lopen boven het plafond
2 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  | personeelsruimte keukenblok tbv boiler12 | [8 empty] | Goedkeur |  | 10/2023
3 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  | personeelsruimte keukenblok tbv vaatwasser13 | [8 empty] | Goedkeur |  | 10/2023
4 |  | Terugstroombeveiliging 22mm |  |  |  | personeelsruimte keukenblok tbv vaatwasser14 | [8 empty] | Goedkeur |  | 10/2023
5 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  | personeelsruimte/ cv ruimte vulpunt15 | [8 empty] | Goedkeur |  | 10/2023
6 |  | Terugstroombeveiliging 15mm |  |  |  | personeelsruimte/ cv ruimte vulpunt16 | [8 empty] | Goedkeur |  | 10/2023
blusmiddelen 1e etage
Nr. |  | Info |  |  |  | Locatie / referentie |  |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  |  | Reden/Opmerking
1 |  | Brandslanghaspel Ajax 25 mtr. 3/4" |  |  |  | 1 verd. Nst lift (Nr.98)01 |  |  |  | 2015 | 2020 |  | 2025 |  | Goedkeur 10/2023 |  |  | 23 Oringen verv ivm lekkage. Keerklep dient als afsluiter. zie adv met controle Keerkleppen
2 |  | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 L Schuim AB |  |  |  | In CV ruimte via docentenkamer02 |  |  |  | 2018 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 10/2023
Morgenstond Zweelostraat 61
Actuele inventaris informatie: Bgg
Nr. | Info |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 | Brandslanghaspel Overig 20 mtr. 3/4" |  | hal01 |  |  | 2008 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 02/2023
2 | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  | gang bij peuterzalen02 |  |  | 2008 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 02/2023
1e verd.
Nr. | Info |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  | gang03 |  |  | 2007 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 02/2023 |  | 22 Oringen vervangen ivm lekkage.
2 | Brandslanghaspel Ajax 20 mtr. 3/4" |  | In gymzaal04 |  |  | 2007 | 2023 |  | 2028 |  | Goedkeur 02/2023 |  | 22 Oringen vervangen ivm lekkage.
3 | Draagbaar blustoestel Moyne Roberts 6 Kg Poeder ABC |  | CV ruimte05 |  |  | 2017 |  |  | 2027 |  | Goedkeur 02/2023
keerklep Bgg
Nr. | Info |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | Bgg bij haspel nr 0201 | [7 empty] | Goedkeur 03/2023
2 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in peuterzaal links van ingang02 | [7 empty] | Afkeur 03/2023 |  | niet controleerbaar. zie foto
3 | Terugstroombeveiliging overig |  | Bgg in peuterzaal links van ingang.03 | [7 empty] | Afkeur 03/2023 |  | dit is een filterkraan. advies BK plaatsen. kraan sluit niet af.
4 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in wasruimte04 | [7 empty] | Goedkeur 03/2023
5 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | wasruimte wasmachine05 | [7 empty] | Goedkeur 03/2023
6 | Terugstroombeveiliging overig |  | wasruimte wasmachine06 | [7 empty] | Goedkeur 03/2023
7 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | koffie ruimte07 | [7 empty] | Goedkeur 03/2023 |  | afkeur ivm lekkage
8 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | in koffie ruimte08 | [7 empty] | Goedkeur 03/2023 |  | tbv vaatwasser/koffie automaat
9 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | In kast koffieruimte8A | [7 empty] | Goedkeur 03/2023
10 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | Bgg Hal tbv BSH nr 0109 | [7 empty] | Goedkeur 03/2023
keerkleppen 1e etage
Nr. | Info |  | Locatie / referentie |  |  | bjr | Laatse Rev/uo/sgp |  | Volgende rev/uo/sgp |  | Resultaat |  | Reden/Opmerking
1 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | 1e etage in cv ruimte10 | [7 empty] | Goedkeur 03/2023
2 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | 1e etage in cv ruimte12 | [7 empty] | Goedkeur 03/2023
3 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | 1e in cv ruimte13 | [7 empty] | Goedkeur 03/2023
4 | Terugstroombeveiliging 22mm |  | 1e hal tbv Brandslanghaspel nr 0318 | [7 empty] | Goedkeur 03/2023 |  | Kk niet binnen 15 cm van aftakking geplaatst
5 | Terugstroombeveiliging 15mm |  | 1r etage in leraren kamer keukenblok19 | [7 empty] | Afkeur 03/2023 |  | controle dopje is niet los te krijgen. adv verv boiler
6 | Terugstroombeveiliging overig |  | 1e in keukenblok tbv de vaatwasser19 A | [7 empty] | Afkeur 03/2023 |  | ontluchter defect