## Incidentenrapportage 2020
Datum en tijd melding | Station | Meldingstekst | Oorzaakbeschrijving | Gestoorde installatie | Endogeen/Exogeen
2020-01-01 05:35 | Stavoren | Stavoren: Omroep gestoord. | Probleem met Tebechop 24V GR in EV-kast |  | Exogeen
2020-01-04 17:43 | Beverwijk | Beverwijk: omroep is gestoord | Gelijkrichter 24V EV gestoord. Spanning zakt soms door drempelwaarde. | Omroep onderpost IROS BV | Exogeen
2020-01-05 08:45 | Beverwijk | Beverwijk: omroepstoring | Benning gelijkrichter defect. Versterker stond al op COM, maar nu ook de OPC onderuit. | Omroep onderpost IROS BV | Exogeen
2020-01-08 09:37 | Den Helder | Den Helder: Neonweco toegang verlenen tot torenklok (bij voorkeur maandag 08:00) | Verzoek tot toegang Den Helder torenklok |  | Exogeen
2020-01-08 17:39 | Veenendaal Centrum | VNDC omroep is gestoord | Slechte (groep) omroep kabel kabelstoring in kabel naar spoor 1 in ader 2 en 4 10 Kohm (sluiting) Na overleg met ProRail wordt deze additioneel opgepakt. | Luidsprekernet VNDC | Endogeen
2020-01-09 07:43 | Raalte | Raalte: omroep gestoord (? OPC klappert aan/uit) | Defecte luidspreker i.c.m. slecht weer, aardfoutdetectie te kritisch | Luidspreker Passief RAT | Endogeen
2020-01-09 16:17 | Delft | Delft: Zone 4 ontruimings installatie storing. | SLDU 202 in storing | Ontruimingsinstallatie DT | Exogeen
2020-01-09 22:59 | Harlingen Haven | Hlgh: omroep unavailable | GSMR Modem vastgelopen. | Omroep onderpost IROS HLGH | Exogeen
2020-01-09 23:00 | Akkrum | Akm: omroep heeft status urgent malfunction | Impedantiefout 1. | Omroep onderpost IROS AKM | Endogeen
2020-01-11 18:04 | Weesp | Weesp: omroep bericht wordt constantant uitgesteld | Software probleem. Aangezien omroep wel normaal functioneert incident wel op functieherstel gezet. | Omroep onderpost IROS WP | Exogeen
2020-01-12 01:29 | Delft | Delft Tunnel: BMC gestoord. Installatie geeft ontruiming. | IDA8C Slave stond in storing. Gereset en getest. | Ontruimingsinstallatie DT | Endogeen
2020-01-12 08:30 | Delft | Delft Tunnel: BMC/OAI Urgente Storing | Slave unit is definitief defect. Resetten helpt niet meer | Ontruimingsinstallatie DT | Endogeen
2020-01-13 08:16 | Waddinxveen Triangel | Waddinxveen Triangel: omroep gestoord | TES, STEDIN werkzaamheden, schakelen (eerst alleen fase 3) | Omroep onderpost IROS WADT | Exogeen
2020-01-14 13:24 | Assen | Assen: omroep defect, Urgent Malfunction | L003 impedantieafwijking door bedradingsfout in aansluitbox bij LSP, project. Ook meerdere X6 defect. Wordt additioneel opgepakt. | Omroep onderpost IROS ASN | Exogeen
2020-01-14 15:26 | Amsterdam Centraal | Amsterdam Centraal: luidspreker IJ-hal tegel los | Luidspreker zelf hangt niet los. De systeemtegel van het plafond is defect (veer, groef), constructie te zwak, tegendruk leidingen e.d. | Luidsprekernet ASD | Exogeen
2020-01-16 08:06 | Uithuizen | Omroep Uithuizen staat te stuiteren | versterker ace 4120 defect | Omroep onderpost IROS UHZ | Exogeen
2020-01-16 14:20 | Waddinxveen Noord | Waddinxveen Noord omroep is gestoord (unavailable) | Projectwerkzaamheden ITL en infracom, omroep installatie staat al maanden uitgeschakeld. | Omroep onderpost IROS WADN | Exogeen
2020-01-16 15:17 | Purmerend | Purmerend omroep te hard (klacht Wijkbewoners) | Geen afwijking aangetroffen. |  | Endogeen
2020-01-17 02:17 | Delft | Delft: Omroep storing. | Geen 230V spanning aanwezig bij aankomst. | Omroep onderpost IROS DT | Exogeen
2020-01-17 11:37 | Amsterdam Centraal | Plaat met speaker erin van omroep hangt los | Los zitten plafonplaat, op aangeven ICTO/NS5900 assistentie GeelRonitz | Luidsprekernet ASD | Exogeen
2020-01-17 11:59 | Waddinxveen | Waddinxveen: Omroep gestoord unavailable | Projectwerkzaamheden zonder aan- afmelding | Omroep onderpost IROS WAD | Exogeen
2020-01-20 08:07 | Hengelo | Hengelo: omroep op spoor 3 niet goed verstaanbaar | Werkzaamheden perronkap/hemelwaterafvoer buizen, 2 luidsprekers defect en meerdere verbogen. | Luidspreker Passief HGL | Exogeen
2020-01-21 09:38 | Haarlem | Haarlem: klassieke luidspreker Wachtkamer tussen spoor 3a en 6a defect | Verbouwing geweest waarbij alle K1 luidsprekers zijn verwijderd. Alleen nog een antiek LSP aanwezig. E.e.a. niet meer in overeenstemming met KOO. | Luidspreker Passief HLM | Exogeen
2020-01-28 13:51 | Boxtel | Boxtel: geen omroep buiten op perron en andere gebieden. OCRI meldt geen storing te hebben, hetgeen ook voor de CSD geldt (geen OPC-alarm, status free, operational) | 8x8 vastgelopen | Omroep onderpost IROS BTL | Endogeen
2020-01-30 12:36 | Waddinxveen Noord | Waddinxveen Noord: OPC niet bereikbaar | Projectwerkzaamheden aan spanningsgroepen 24V messcheidingen | Omroep onderpost IROS WADN | Exogeen
2020-01-30 15:19 | Hoorn | Inspecteur meldt dat de luidsprekers einde perron spoor 2/3 aan de kant Enkhuizen niet goed werken | Luidspreker was op verkeerde groep afgewerkt (DA2) | Luidsprekernet HN | Exogeen
2020-01-30 15:47 | Martenshoek | Martenshoek: Omroep niet bereikbaar | Werkzaamheden onbekend bij ICTO en OCRI | Omroep onderpost IROS MTH | Exogeen
2020-01-30 16:56 | Rotterdam Centraal | Rotterdam Centraal: Omroep staat te zacht. | Werkplek Rotterdam Centraal is te zacht. Bij andere werkplekken wel goed. Inspreekpunt | Omroep onderpost IROS RTD | Exogeen
2020-01-30 17:22 | Castricum | Castricum: Omroep gestoord | Omroep OCRI had vertragingsmelding op zijn tableau. Dit hebben zij gemeldt aan ICT-0 | Omroep onderpost IROS CAS | Endogeen
2020-01-30 19:59 | Beilen | Beilen: Omroep URGENT_MALFUNCTION | Slecht weer en schommelingen op impedantiebewaking (alles op 1 groep ACE2002 met lage vervangingsimpedantie) | Omroep onderpost IROS BL | Endogeen
2020-01-30 20:24 | Zaandam | Zaandam: OPC urgent malfunction. | Leakege fout in luidsprekernet (kabelstoring). | Omroep onderpost IROS ZD | Exogeen
2020-02-01 07:12 | Maastricht | Maastricht: omroep in de hal staat te hard. | AVR van Duran speaker in hal regelde de versterker niet terug | Luidspreker Actief Duran-arry MT | Endogeen
2020-02-02 15:59 | Heerlen | Heerlen: Omroep gestoord. | Omroepinstallatie ongestoord aangetroffen (bepaald obv omroepberichten) | Omroep onderpost IROS HRL | Endogeen
2020-02-02 18:23 | Dronten | Dronten: Station Dronten omroep in storing | Versterker geeft impedantie fout L002 aan. Diverse speakers in lichtlijn defect. Spoor 1: 12 speakers in lichtlijn en 1 X6 zwart defect. Spoor 2: 13 speakers in lichtlijn defect. Alle X6 LSP's goed. | Luidspreker Passief DRON | Endogeen
2020-02-03 08:12 | Arnhem Centraal | Arnhem Centraal: omroep hele station te zacht. | Bedienaars vanaf OCRI in Utrecht blijken zelf het volume te (kunnen) regelen via de bediensoftware. Volume is eerder aan de harde kant. |  | Exogeen
2020-02-04 03:15 | Sneek | Sneek: Omroep gestoord. | Versterker geeft defect op uitgang 4 DEF A004 AMF Fail | Omroep onderpost IROS SK | Endogeen
2020-02-04 12:43 | Boxtel | Boxtel: omroep op spoor 2-3 erg zacht | Geen afwijking aangetroffen. | Luidspreker Passief BTL | Endogeen
2020-02-05 14:54 | Driehuis | Driehuis: omroep geeft Urgent Malfunction | Omroepkabel wordt vervangen door Klaver Techniek. | Luidsprekernet DRH | Exogeen
2020-02-06 04:15 | Baarn | Brn: Omroep heeft status urgent malfunction | Aardfout op 3e versterker groep van de tunnel. Er is met hogedrukreiniger op plafond en speakers gespoten. Water lekte er uit. | Luidsprekernet BRN | Exogeen
2020-02-06 07:09 | Eindhoven | Eindhoven: Ontruimingsalarm gestoord | NS heeft deze bij ons neergelegd. Is niet via CSD gegaan. OAI ProRail blijkt niet gestoord. |  | Exogeen
2020-02-06 11:54 | Meppel | Meppel: omroep geeft Urgent Malfunction | Versterker 4120 defect. | Omroep onderpost IROS MP | Endogeen
2020-02-06 14:26 | Twello | Twello: omroep speelt niets af, verbinding OPC niet te bepalen (ICTO) | OPC vastgelopen. | Omroep onderpost IROS TWL | Endogeen
2020-02-08 15:46 | Driehuis | Driehuis omroep gestoord | Gebreken achtergebleven na werkzaamheden Klaver. Scheidingsklemmen m.b.t. de kabel staan nog open. Aantal luidsprekers doen het niet en aantal klinken zacht. | Luidsprekernet DRH | Exogeen
2020-02-10 15:43 | Stavoren | Stavoren: omroep in storing (geconstateerd bij inspectie, dubbele fout controller) | Defecte audiomatrix, 8x8 | Omroep onderpost IROS STV | Endogeen
2020-02-11 06:51 | Dalen | Dalen: Omroep Dalen gestoord | Aardfout melding in versterker | Luidsprekernet DLN | Endogeen
2020-02-11 07:57 | Eindhoven | Eindhoven: BMC/Ontruiming zone 3 gestoord | Ontruimingsinstallatie niet gestoord. Betreft Zone 3, 1e verdieping NS gebouw in alarm. |  | Exogeen
2020-02-11 08:12 | Nijmegen | Nijmegen: omroep gestoord (in- en uit) | Uit log blijkt impedantieafwijking. Geen afwijkingen kunnen vinden. | Omroep onderpost IROS NM | Endogeen
2020-02-11 09:56 | Rheden | Rheden: omroep Urgent_Malfunction | Geen netspanning aanwezig. Stroomstoring Enexis. Bleek achteraf ook bij CSD bekend, maar vergeten te melden. | Omroep onderpost IROS RH | Exogeen
2020-02-11 10:49 | Ede-Wageningen | Ede-Wageningen: omroep ten hoogte van de kiosk veel te hard | Geen afwijking geconstateerd. Gesproken met kioskmedewerker. Bleek in de ochtend éénmalig een ingesproken bericht te zijn. | Omroep onderpost IROS ED | Exogeen
2020-02-11 11:55 | Arnhem Centraal | Arnhem Centraal: omroep te hard in de hal | Actieve luidsprekers aan harde kant. Door project niet ingeregeld. Bekend probleem. Strukton had additionele opdracht vorig jaar, maar kon niet meer inregelen omdat Durans niet in bus waren opgenomen de omroep inmiddels was overgegaan naar de OAI. Via project/Hans Nijssen moet hal nog ingeregeld worden. Bus inmiddels actief. | Luidspreker Actief Duran-arry AH | Exogeen
2020-02-12 10:50 | Deventer | Deventer: mantelschade 451T omroepkabel sp3a vak C | Kabel geschampt door aannemer bij werk aan riolering. Aannemer fa. Knipscheer. | Luidsprekernet DV | Exogeen
2020-02-18 03:26 | Twello | Twello: Omroep gestoord. | Defecte eindversterker ACE2002 | Omroep onderpost IROS TWL | Endogeen
2020-02-19 06:34 | Veenendaal Centrum | Veenendaal Centrum: Omroep niet goed te horen | Phantoom voeding microfoon stond uit, werkzaamheden aan kap | Omroep onderpost IROS VNDC | Endogeen
2020-02-21 08:52 | Harlingen Haven | Harlingen Haven: omroep unavailable, niet pingbaar | Vastgelopen GSM-modem |  | Exogeen
2020-02-21 12:00 | Arnhem Centraal | Arnhem Centraal: OAI op BMI gestoord gemeld | Op IDA-C: zone 6, line A short circuit. Wekzaamheden. | Ontruimingsinstallatie AH | Exogeen
2020-02-21 22:36 | Driebergen-Zeist | Driebergen-Zeist: Omroep gestoord. | Werkzaamheden BAM, 230V uitgeschakeld ivm stationsvernieuwing. Bleek achteraf bekend te zijn bij ICTO, maar OCRI wilde dat er iemand naar toe ging. Project had werkzaamheden niet gemeld bij OCRI. | Omroep onderpost IROS DB | Exogeen
2020-02-23 09:23 | Nijmegen | Nijmegen: kop van perron 3a en 4a luidspreker hangt alleen aan de kabel vast - los van draagconstructie. | Stormschade aan ophanging van pendel waar 4 luidsprekers aan hangen. | Luidspreker Passief NM | Exogeen
2020-02-23 21:46 | Heerlen | Hrl: Omroep in storing - Urgent Malfunction. | Omroep functioneerde normaal bij aankomst. Kunnen nog steeds niet in de ruimte. | Omroep onderpost IROS HRL | Endogeen
2020-02-24 12:59 | Harlingen Haven | Harlingen Haven: omroep herhaaldelijk in en uit de storing | GSM modem gestoord en impedantiefout op versterker. Geen onderzoek kunnen doen. Zware storm en veel regen. Apparatuur zou anders nat regenen. | Omroep onderpost IROS HLGH | Exogeen
2020-02-25 15:22 | Rotterdam Centraal | Rotterdam: ontruimingsinstallatie gestoord, verbinding OPC kon niet worden bepaald (log ICTO) | Geen aanwijsbare oorzaak gevonden. | Ontruimingsinstallatie RTD | Exogeen
2020-02-26 04:45 | Nijmegen | Nijmegen: Omroep in storing | OPC vast gelopen | Omroep onderpost IROS NM | Endogeen
2020-02-26 09:27 | Tilburg | Tb: Omroep volume staat zacht | Omroep functioneert correct. Omroep zit ongeveer 10dB boven omgevingslawaai en Omroep gecontroleerd. Omroep zou volgende weerk een dag langer op hoger niveau is goed te verstaan. moeten staan. Voor Carnaval was omroep hoger gezet en op 25-2 volgens schema weer teruggezet. Voor nu omroep niet meer tijdelijk hoger gezet. |  | Exogeen
2020-02-26 23:52 | Zwaagwesteinde | Westereen: Omroep gestoord. | Verkeerd afgewerkt in scheidingstrook. Projectwerkzaamheden ESGL, Infracomm | Omroep onderpost IROS ZWW | Exogeen
2020-02-27 07:48 | Rotterdam Centraal | Rotterdam: omroep gestoord | sldu 102 gestoord | Ontruimingsinstallatie RTD | Exogeen
2020-03-02 08:48 | Bunnik | Bunnik: omroep OPC geen verbinding op IP-basis, ook sprake van UM (zie log CSD) Poort shut down, ook na CSD command no shut.. | Gelijkrichter defect (230V aanwezig), kortsluitspoor gevonden. Meszekeringen doorgebrand. Zou gevolg kunnen zijn van werkzaamheden in BD op de gehele lijn; BNK, MRN, DB, RHN en AH. Er werden spanningen geschakeld. | Omroep onderpost IROS BNK | Exogeen
2020-03-02 12:42 | Bergen op Zoom | Bergen op Zoom: pieptoon op hele station (navraag CSD leerde dat OPC status is FREE; dus geen actieve/continue ingeschakelde omroep) | Geen afwijking aan de omroep geconstateerd. Bij navraag schijnt de lift de piepen en te kraken. Dit is geen omroep. |  | Exogeen
2020-03-02 15:04 | Akkrum | Akkrum: Luidspreker ABRI defect (Van Dorp meldt dit aan de hand van een voormeting io. uitgevoerd door Strukton) | Werkzaamheden, bedrading in XLR-connector output 2 verkeerd aangesloten. | Omroep onderpost IROS AKM | Exogeen
2020-03-04 09:37 | Rotterdam Centraal | Rotterdam CS: OAI zone 2 gestoord, (log: Urgent_Malfunction) | SLDU 101, 129 gestoord | Ontruimingsinstallatie RTD | Exogeen
2020-03-04 18:23 | Stavoren | Stavoren: infoplusomroep Stavoren heeft status URGENT_M | 4120 gaf MODBUS timeout storing. Ook veranderde impedantie van LS-net steeds tijdens omroepberichten. Inloggen op de 8x8 lukte niet. Versterker teruggeplaatst. Installatie gereset. Toen alles weer foutloos. Ook de impedantie binnen normale waarden. Bij meggeren installatie ook geen afwijking gevonden. | Omroep onderpost IROS STV | Endogeen
2020-03-04 19:19 | Rotterdam Centraal | Rotterdam: Omroep storing. | SON (UPS geeft batterij fout) defect | Omroep onderpost IROS RTD | Endogeen
2020-03-06 14:33 | Vorden | Vorden: Omroep Vorden stuiterende verbinding | Geen toringen in logfile versterker aangetroffen. Geen foutieve statussen (alles groen in IROS software). Wel zag monteur tijdens monitoren van het systeem meet- en instelwaarden op 0 springen, gelijktijdig gingen de meldlampje fault 1 en 2 branden. | Omroep onderpost IROS VD | Endogeen
2020-03-06 21:01 | Dordrecht Stadspolders | Dordrecht Stadsepolders: omroep af en toe gestoord | Defecte IROS controller | Omroep onderpost IROS DDRS | Endogeen
2020-03-08 08:18 | Hilversum Mediapark | Hilversum Mediapark: De omroep sp1 werken niet op station Hilversum Mediapark | Omgevingslawaai was bijna 10dB(A) hoger dan tijdens onderhoud vorig jaar 55 om 47. Daardoor klinkt omroep zacht. Omroep was dus goed, maar veel lawaai. |  | Endogeen
2020-03-08 14:11 | Stavoren | Stavoren: omroep 4 keer per uur gestoord. | Problemen in systeembus, hierdoor reset 8x8 spontaan | Omroep onderpost IROS STV | Endogeen
2020-03-09 10:10 | Zaltbommel | Zaltbommel: toegang verlenen Eijsbouts (gevelklok) | Toegang verlenen Zaltbommel TR, 11.03 / 08:30u |  | Exogeen
2020-03-09 17:51 | Boxmeer | Bmr: omroeppaal spoor 1 defect, omroep nauwelijks hoorbaar. | Verlichtingsproject bezig. Er zijn nieuwe lichtmnasten geplaatst met LSP-beugels. Er zitten zwarte en grijze LSP's. Grijze X6 defect/geplaatst. | Luidsprekernet BMR | Exogeen
2020-03-10 12:49 | Vierlingsbeek | Vierlingsbeek: omroep gestoord UrgMalfunction | Regionale werkzaamheden met spanningsuitval. Sleutel bij Asset Rail gehaald. Bij aankomst inmiddels spanning terug. | Omroep onderpost IROS VLB | Exogeen
2020-03-11 14:58 | Delft | Delft: omroep gestoord in- en uit storing Urgent Malfunction | - (on)terechte ontruiming in gang en technische ruimten perronkop Noord (zone 8) - mogelijk verloren audioroutering 8x8 | Ontruimingsinstallatie DT | Exogeen
2020-03-11 17:08 | Tilburg | Tb: Toegang verlenen aan Eijsbouts tbv onderhoud 19 mrt 9:00 uur | Toegang voor onderhoud uurwerk door Eijsbouts |  | Exogeen
2020-03-12 07:14 | Stavoren | Stavoren: Omroep staat te klapperen | Afsluitweerstandschakelaar van de 8x8 die in februari geplaatst is niet in juiste stand (normaal hoort schakelaar naar rechts richting DATA LINK te staan). Daardoor busfouten. In handleiding hierover niets terug kunnen vinden. Via meting op de schakelaar en controle bij andere installaties dit geconstateerd. Stond ook met stift andere tekst opgeschreven dan dat er normaal op staat (normaal TERM OFF ON). In dit geval moest schakelaar ook andersom staan dan normaal. | Omroep onderpost IROS STV | Exogeen
2020-03-14 19:58 | Goor | Goor: Omroep storing | Versterker gaf een een amp fail A004 aan | Omroep onderpost IROS GO | Endogeen
2020-03-16 10:44 | Gouda | Gouda: omroep is slecht te verstaan | Met stationsmedewerker gesproken. Bleek niet te gaan om slecht te verstaan, maar dat er rare geluiden uit de speakers kwam. Er werd STI-meting uitgevoerd door BAM/Hacousto. |  | Exogeen
2020-03-16 13:44 | Maarn | Ut: Info+ omroep Mrn staat te klapperen | 8x8 Gestoord. | Omroep onderpost IROS MRN | Endogeen
2020-03-16 15:33 | Delft | Delft: Stationshal en TR, BMC/AOI Niet urgente storing | IDA8 vast gelopen. Na meerdere malen reset systeem weer in de lucht. Uit laatste gegevens blijkt instraling op bedienpaneel via kabel tussen HBI-print en bedienpaneel. | Ontruimingsinstallatie DT | Endogeen
2020-03-16 20:04 | Delft | Delft: Stationshal en TR, BMC/ AOI. Niet urgente storing. | OAI niet gestoord. De storing blijkt in dit geval in de BMI-installatie te zitten. |  | Exogeen
2020-03-17 07:45 | Maarn | Maarn: omroep MRN in storing staat te klapperen. | 8x8 Weer gestoord. Uitgewisseld. Uit: SN 00326 Geplaatst SN 001492 | Omroep onderpost IROS MRN | Endogeen
2020-03-18 10:39 | Voorburg | Voorburg: toegang ForeyeT CV Boline | klantwens toegang ForeyeT |  | Exogeen
2020-03-20 12:53 | Wierden | Wierden werken diverse luidsprekers niet | 10 stuks zwarte luidsprekers defect. | Luidspreker Passief WDN | Endogeen
2020-03-20 14:52 | Rotterdam Centraal | Rtd: De ontruimingsinstallatie op Rotterdam Centraal staat in storing | Foutieve melding. OAI niet gestoord. |  | Exogeen
2020-03-21 03:43 | Meppel | Meppel: Omroep is gestoord | Versterker 4120 defect | Omroep onderpost IROS MP | Endogeen
2020-03-22 18:18 | Dronten | Dronten: Omroep gestoord | Impedantiefout op versterker 2 | Omroep onderpost IROS DRON | Endogeen
2020-03-22 22:29 | Doetinchem de Huet | Doetinchem de Huet: Omroep gestoord | Bedradingsfout avond-nacht, impedantieafwijking, mogelijk in buitenkabel verkeerde groep(en) aangesloten | Omroep onderpost IROS DTCH | Exogeen
2020-03-23 15:46 | Groningen Noord | Groningen Noord: omroep in morgen te hard. Er geldt ook een aangepaste dienstregeling (afkomst Publiekscontacten) | Omroep gemeten met ROS, bleek 20dBA boven omgevingsgeluid uit te komen. | Omroep onderpost IROS GNN | Endogeen
2020-03-24 12:08 | Bovenkarspel Flora | Bovenkarspel Flora: omroep avond nacht te hard | Projectwerkzaamheden. 8x8 INI-file onjuist. INI-file opnieuw ingelezen. | Omroep onderpost IROS BKF | Exogeen
2020-03-25 09:12 | Helmond 't Hout | Helmond t Hout: omroep Urgent Malfunction | vermoedelijk sluiting in K1 luidspreker boven KVA | Luidspreker Passief HMH | Endogeen
2020-03-26 21:57 | Maarn | Maarn: Omroep staat te klapperen. | Iros controller defect. | Omroep onderpost IROS MRN | Endogeen
2020-03-27 14:35 | Nunspeet | Nunspeet: omroep slecht verstaanbaar; inspecteur geeft aan dat div luidsprekers defect zijn | 14 luidsprekers defect. Ondanks vele defecten is geluidsniveau ROS nog 10 dB boven omgevingslawaai (het is ook zeer rustig). | Luidspreker Passief NS | Endogeen
2020-03-29 10:40 | Helmond | Helmond: infoplusomroep station Helmond heeft status URGENT_MALFUNCTION. | Gelijkrichter 24 volt geeft problemen van EV. Zelfs als je het deurtje van de gelijkrichter beweegt de gelijkricher soms wel/niet laadt. Afgegeven spanning te laag. Op dit moment laadt GL weer en spanning voldoende. Op dit moment wel stabiel | Omroep onderpost IROS HM | Exogeen
2020-03-29 10:46 | Schin op Geul | Schin op Geul: Omroep gestoord. | OPC en 8x8 gestoord. 8x8 ook niet te benaderen met laptop. Na reset van zowel OPC en 8x8 alles weer normaal. Ook 8x8 te benaderen. | Omroep onderpost IROS SOG | Endogeen
2020-03-30 12:54 | Wijhe | Wijhe: omroep volume is te luid | defecte meetmicrofoon, 3 luidsprekers defect | Omroep onderpost IROS WH | Endogeen
2020-03-30 13:03 | Woerden | Woerden: omroep te hard, melding omwonende | Omroep gemeten. Deze was inderdaad te hard. Offset van beide meetmicrofoons week af van de indienststellingswaarden. Na correctie naar deze waarden is omroep weer conform norm. | Omroep onderpost IROS WD | Endogeen
2020-03-31 12:31 | Dordrecht Stadspolders | Dordrecht Stadspolders: omroep in Urgent Malfunction (in - en uit storing, perioden goed) | 8x8 gestoord. | Omroep onderpost IROS DDRS | Endogeen
2020-04-01 14:31 | Doetinchem de Huet | Doetinchem Huet: omroep gestoord | Grote fluctuaties in impedantie LS-net t.g.v. defect verbreekcontact 31-32 van relais KAA1. | Omroep onderpost IROS DTCH | Exogeen
2020-04-02 10:42 | Heino | Heino: omroep spoor 1 slecht te horen. | Meerdere luidsprekers defect. | Luidspreker Passief HNO | Endogeen
2020-04-02 11:46 | Dordrecht Stadspolders | Dordrecht Stadspolders: omroep gestoord, Urgent_Malfunction (log: verbinding OPC kon niet worden bepaald) | Conflicten in IROS-apparatuur. OPC controller niet benaderbaar ook niet na reset. Deze vervangen. Blijven foutmeldingen ontstaan. Bij losnemen stekker van bus geen meldingen. Foutmelding op controller en op 8x8. Omroep functioneert wel normaal. Uiteindelijk nogmaals controller en daarbij 8x8 en 2002 naar 4120. En foutmeldingen op | Omroep onderpost IROS DDRS | Endogeen
2020-04-02 18:43 | Tiel | Tiel omroep: OPC geeft de status urgent OCRI Roel geeft aan dat de OPC niet goed functioneer, deze geeft inderdaad de foutmelding Urgent malfunction. Het herstarten van de OPC verhelpt deze storing helaas niet | Tijdens storing zelf wel gemeten, dat er impedatiefout was. Versterker op COM gezet en volgende dag verder onderzoek. Werkzaamheden derden en 2 LS defect welke niet op KOO stonden. KOO onjuist. In stadionsgebouw sloopwerkzaamheden. Lasdoos op gevel van wachtkamer. | Omroep onderpost IROS TL | Exogeen
2020-04-04 01:56 | Leiden Centraal | Leiden Centraal: Omroep Leiden gestoord. | Melding op versterker 1; A001 gain storing. Stonden klemmen open op de klemmenstrook. | Omroep onderpost IROS LEDN | Exogeen
2020-04-06 05:00 | Veendam | Vdm: Omroep in storing | Gelijkrichter 24V gestoord | Omroep onderpost IROS VDM | Exogeen
2020-04-06 17:17 | Arnhem Centraal | Arnhem Centraal: Ontruiminstallatie in storing. | Werkzaamheden aan installatie en verbouwing in kiosk. Om 17:00 na einde werkzaamheden is wel gemeld bij PLP maar niet bij de ICTO/CSD | Ontruimingsinstallatie AH | Exogeen
2020-04-07 23:45 | Veenendaal Centrum | Veenendaal Centrum omroep gestoord sinds 15:00 uur. | Iros controller vastgelopen (fault 1, 2) | Omroep onderpost IROS VNDC | Endogeen
2020-04-08 08:40 | Leiden Centraal | Leiden CS: OPC vervangen ivm netwerkbeperking 100Mbit/10Mbit | poort 7 van Fides switch CMH1-LEDN00-stg0-01 defect | Omroep onderpost IROS LEDN | Exogeen
2020-04-08 13:35 | Deventer | Deventer: omroep Deventer unavailable Urgent Malfunction | Gestoorde Cisco IE5000 gestoord. | Omroep onderpost IROS DV | Exogeen
2020-04-08 17:48 | Schin op Geul | Schin op Geul: Omroep staat te hard | Omroep voldoet aan norm, maar er is bijna geen achtergrondlawaai en veel berichten mbt afstand houden ivm Corona. |  | Exogeen
2020-04-09 12:49 | Gouda Goverwelle | Gouda Goverwelle: omroep gestoord, Urgent Malfunction | Fluctuerende impedantie en daarmee impedantiefout in L002. | Luidsprekernet GDG | Endogeen
2020-04-09 14:11 | Zaandam | Zaandam: omroepberichten (te) hard afgespeeld, het is bij alle omroep berichten. Van corona tot de automatische omroep | Geen afwijking geconstateerd. Betreft vele coronaberichten die hard overkomen. Weining omgevingslawaai. ROS-niveau goed. |  | Exogeen
2020-04-10 08:00 | Utrecht Lunetten | Utrecht Lunetten: toegang Eijsbouts io. Foreyet | Klok gerelateerde storing waar toegang voor nodig was |  | Exogeen
2020-04-11 03:30 | Rotterdam Alexander |  | 10 Amp 24V mespatroon defect in verdeel kast | Omroep onderpost IROS RTA | Exogeen
2020-04-14 06:41 | Klimmen-Ransdaal | Klimmen-Ransdaal: omroep gestoord. | aderpaar 3 lekt naar aarde (aardfout op a-ader) | Omroep onderpost IROS KMR | Exogeen
2020-04-14 18:40 | Sittard | Sittard: Omroep station Sittard sinds eind maart erg hard | Weinig reiziger en weinig omgevingslawaai. Vele omroepberichten Corona die ook hard klinken (ingesproken). |  | Exogeen
2020-04-15 11:19 | Beilen | Beilen: omr storing n.a.v. log Conclusion, inspecteren | Werkzaamheden derden. 230V automaat lag er uit. Powerfail op versterker. Na herstart 8x8 gestoord. | Omroep onderpost IROS BL | Exogeen
2020-04-18 09:13 | Deventer | Deventer: Omroep gestoord | Weer zelfde problemen als op 8-4. Eerst OPC vervangen. Bleek niet probleem. OPC teruggebouwd. Vervolgens met ICTO netwerkswitch onderzocht. Nu blijkt poort 7 van de FIDES switch defect. |  | Exogeen
2020-04-20 07:30 | Zandvoort aan Zee | Zandvoort aZ: omroep gestoord, OPC unavailable | Kon niet naar binnen komen, deur wilde niet open, problemen met Smiley-slot. Gelijkrichter defect, 10A 230V smeltveiligheid klapt er meteen uit | Omroep onderpost IROS ZVT | Exogeen
2020-04-20 15:46 | Blerick | Blerick: omroep storing, Urgent_Malfunction | Werkzaamheden BAM. Nieuwe lichtmasten plaatsen raakt omroep. | Luidsprekernet BR | Exogeen
2020-04-22 22:47 | Winterswijk West | Winterswijk West: Omroep gaat steeds in- en uit de storing | Bij ter plaatste omroep niet gestoord. | Omroep onderpost IROS WWW | Endogeen
2020-04-23 00:10 | Vierlingsbeek | Vierlingsbeek: Omroep Vlb gestoord | Spanningsuitval. Aangezien versterker in verleden ook meerdere malen gestoord is geweest en uit logging ook weer foutmeldinge blijken, deze preventief uitgewisseld. | Omroep onderpost IROS VLB | Exogeen
2020-04-23 13:30 | Zuidhorn | Zuidhorn: omroep gestoord (medew. ICTO: 23-4-2020 13:18:57 ¦ omroep zou de gehele dag al gestoord te zijn) | Projectwerkzaamheden BAM | Omroep onderpost IROS ZH | Exogeen
2020-04-24 11:26 | Oisterwijk | Oisterwijk werkt de omroep niet | OPC had geen communicatie met netwerk. Volgens CDS werkte tooling ook niet na ombouw Fides. | Omroep onderpost IROS OT | Exogeen
2020-04-24 13:08 | Grijpskerk | Grijpskerk omroep storing | Werkzaamheden derden ( gehele perron in verbouwing). Op beide perrons hangen halverwege het perron nog maar 2 luidsprekers. De rest is inclusief steun verwijderd. | Luidsprekernet GK | Exogeen
2020-04-25 13:06 | Roosendaal | Roosendaal: Toegang verlenen cv ruimte. Roosendaal - Bijna meer dan de helft van de klokken op het station op 12.00 uur staan. Servicemedewerker is te bereiken op telnr. +31616889216 | Toegangsverlening |  | Exogeen
2020-04-25 15:58 | Wezep | Wezep: Omroep gestoord | Versterker defect. Output 1 gestoord. Versterker was ook erg warm. | Omroep onderpost IROS WZ | Endogeen
2020-04-26 18:52 | Winterswijk West | Winterswijk West Omroep gestoord | Monteur niet ter plaatste geweest. Door CSD teruggeroepen. Problemen met benaderen OPC, IP-adres was niet te bepalen. Was bekend bij CSD. Werkzaamheden Conclusion? | Omroep onderpost IROS WWW | Endogeen
2020-04-28 09:34 | Amsterdam Bijlmer ArenA | Amsterdam Bijlmer: ontruimingsinstallatie op ASD Bijlmer staat in storing | OAI zou in de storing staan. Dit is niet het geval. Er zijn Werkzaamheden (ITL breidt uit), hierdoor meldingen op BMI paneel dat klep groep 4, 12 en 62 niet open staan.(respectievelijk AH, reizigerskiosk en Burger King) |  | Exogeen
2020-04-29 06:43 | Dronten | Dronten: omroep gestoord | L002 impedantie fout. Storing t.g.v. vele defecte LSP's in lichtlijn. Deze worden vervangen. | Luidspreker Passief DRON | Endogeen
2020-04-29 14:03 | Schin op Geul | Schin op Geul: OPC omroep onbereikbaar | OPC vastgelopen. | Omroep onderpost IROS SOG | Endogeen
2020-04-30 17:39 | Driebergen-Zeist | Driebergen-Zeist: Storing in ontruimingsinstallatie. | BMI gestoord. CSD meldt dat Saval op locatie is geweest en de storing in de ontruimingsinstallatie zit. Er zit echter geen ontruimingsinstallatie. Bij de beheerder van de RWS ligt een klien bedienpaneel voor ontruiming. Dit is geen Hacousto systeem of iets dergelijks. Daarbij is de storing al sinds 27 april vanaf 14:52. |  | Exogeen
2020-05-04 15:53 | Amsterdam Centraal | Amsterdam Centraal: omroep telkens in- en uit storing Urgent Malfunction | SDLU 548 gestoord. SLDU549 ook, maar deze was al overbrugd. Werkzaamheden. | Ontruimingsinstallatie ASD | Exogeen
2020-05-06 09:33 | Utrecht Lunetten | Utrecht Lunetten: toegang verlenen in verband met een Foreyet klokstoring | Verzoek tot toegang bij klokstoring (Tempora) |  | Exogeen
2020-05-07 08:29 | Winterswijk West | Winterswijk West: verbinding OPC kon niet worden bepaald, incidentele uitvallen (laatste gisterenavond) | Onduidelijk waar fout vandaan komt. Om te kunnen monitoren versterker 2002 door 4120 vervangen. Wellicht zat hier de fout ook in. | Omroep onderpost IROS WWW | Endogeen
2020-05-08 00:06 | Boxtel | Boxtel omroepstoring sinds 20:00 | Impedantie afwijking op L001 door onbekende oorzaak | Omroep onderpost IROS BTL | Endogeen
2020-05-08 05:31 | Wehl | Wehl: Omroep in storing | Gelijkrichter gestoord, defecte versterker en 4 defecte luidsprekers | Omroep onderpost IROS WL | Endogeen
2020-05-08 22:44 | Gouda Goverwelle | Gouda Goverwelle : Info+ Omroep gestoord. | Wisseling in LS-net. Defecte X6 en K1. | Luidspreker Passief GDG | Endogeen
2020-05-09 16:03 | Alphen a/d Rijn | Alphen a/d Rijn: Omroep gestoord | impedantiefout versterker L001. Ook hier zijn de waardes net buiten het venster. | Luidsprekernet APN | Endogeen
2020-05-09 16:10 | Uitgeest | Uitgeest, omroep gestoord, Urgent Malfunction | Storing bij aankomst verdwenen. Uit logging blijkt op L001 impedantiewaarden net buiten de toleranties vielen. LSP-net wel goed | Omroep onderpost IROS UTG | Endogeen
2020-05-11 06:01 | Uitgeest | Uitgeest: UTG omroep installatie gestoord (Urgent Malfunction) | Versterker heeft paar keer impedantieafwijking L001 in logging. Storing bij aankomst echter al weer verdwenen. Aangezien storing al paar keer eerder is geweest (gemeld en uit logging) lijkt fouttolerantie van 25% te kritisch. Zeer waarschijnlijk t.g.v. grote temperatuurswisseling tussen dag en nacht. | Luidsprekernet UTG | Endogeen
2020-05-11 09:33 | Groningen Europapark | Groningen Europapark: omroep gestoord unavailable (OPC log: Operational, Unavailable) | Diverse tussengelegen nodes zijn down onder een CHG (geplande change) | Omroep onderpost IROS GERP | Exogeen
2020-05-11 23:55 | Akkrum | Akkrum: Omroep gestoord | Verbindingproblemen Fides-switch. OPC was normaal operationeel. | Omroep onderpost IROS AKM | Exogeen
2020-05-13 09:47 | Schiedam Centrum | Schiedam Centrum: Toegang Foreyet klok stilstand | Toegang Foreyet Boline |  | Exogeen
2020-05-14 11:05 | Grou-Jirnsum | Omroep Grou-Jirnsum verstoord | Meetmicrofoon defect en 8x8 phantoomsturing niet goed. | Omroep onderpost IROS GW | Endogeen
2020-05-14 13:27 | Buitenpost | Buitenpost: omroep gestoord, Urgent_Malfunction | Werkzaamheden ESGL - Telecom: Infracomms. Werkzaamheden niet gemeld en afgestopt. | Luidsprekernet BP | Exogeen
2020-05-14 13:36 | Lichtenvoorde-Groenlo | Lichtenvoorde-Groenlo: omroep schijnt te hard te staan (OCRI meldt dat de omroep op Lichtenvoorde-Groenlo te hard zou staan. Dit is gemeld door Arriva) | defecte meetmicrofoon | Omroep onderpost IROS LTV | Endogeen
2020-05-15 10:59 | Grou-Jirnsum | Grou: omroep gestoord | Geen oorzaak kunnen vinden. Bij aankomst storing urg en niet-urg. Kon niet inloggen met serviceprogramma. Na herstart 8x8 en controleler wel. Storingen verdwenen. | Omroep onderpost IROS GW | Endogeen
2020-05-16 11:21 | Den Haag Laan van NOI | Den Haag Laan van NOI: Omroep Laa gestoord, Mag wel op de OPC komen maar kan hem niet herstarten | Gelijkrichter 24V is defect. | Omroep onderpost IROS LAA | Exogeen
2020-05-17 10:34 | Grou-Jirnsum | Grou-Jirnsum: omroep heeft status urgen malfunction | Ondefineerbare Urgent- en Niet Urgente fout, mogelijk 8x8 probleem | Omroep onderpost IROS GW | Endogeen
2020-05-18 10:24 | Veenendaal West | Veenendaal-W: omroep staat in morgen te hard | Omroep iets harder dan +10dbA (tot max 15dBA) omroep ondergrens houdt nivo (te) hoog | Omroep onderpost IROS VNDW | Endogeen
2020-05-18 11:43 | Zutphen | Zutphen: toegang Foreyet ivm klokstilstand perrons | Verzoek tot verlenen toegang |  | Exogeen
2020-05-21 10:57 | Halfweg-Zwanenburg | Halfweg-Zwanenburg: Info+ Omroep, geen gegevens van een eerdere herstart van VPN / Racoon aanwezig. | Ventilator van de ACE 4120 defect | Omroep onderpost IROS HWZB | Endogeen
2020-05-21 20:28 | Daarlerveen | Daarleveen omroep gestoord | Bij aankomst functioneerde de omroep. De technische ruimte was bloedheet. Apparatuur was heet. 24V gelijkrichter ook in de storing. | Omroep onderpost IROS DA | Exogeen
2020-05-23 15:40 | Rotterdam Alexander | RTA: omroep spoor 1 volume staat erg laag | Projectwerkzaamheden. Installatie in opbouw. Aantal opbouwluidsprekers in tijdelijke hal/doorgang werken niet. Hacousto is bezig om OAI te plaatsen. | Omroep onderpost IROS RTA | Exogeen
2020-05-24 16:06 | Zwaagwesteinde | Zwaagwesteinde: Omroep gestoord. Verbinding OPC kon niet worden bepaald | Projectwerkzaamheden, OPC gestoord | Omroep onderpost IROS ZWW | Exogeen
2020-05-24 16:44 | Breda | Breda: Omroep coronaberichten is erg luid | Hardheid van bericht en repetend karakter. Monteur hoefde er niet meer heen, omdat CDS-medewerker had begrepen dat probleem bij NS ligt (waarschijnlijk van zijn teamleider). |  | Exogeen
2020-05-27 16:49 | Roosendaal | Roosendaal: Omroepberichten in midden perron 3 / 4 nauwelijks hoorbaar door defecte luidsprekers. | Vele defecte luidsprekers 28 stuks. Betreft probleemlocatie die projectmatig opgepakt zou worden. | Luidspreker Passief RSD | Exogeen
2020-05-28 12:00 | Amsterdam Bijlmer ArenA | Amsterdam Bijlmer OAI geeft melding via Trigion | Het was de BMI (ITL is bezig met nieuwe installatie BMI) |  | Exogeen
2020-05-28 12:51 | Emmen | Emmen: omroep gaat in- en uit storing | Kabelstoring 191T Emn 016 op groep 8, spoor 1 einde perron, laatste mast met spuitlas. | Luidsprekernet EMN | Endogeen
2020-05-29 12:09 | Meerssen | Meerssen: omroep gestoord na schakelen voeding door de BAM. | Werkzaamheden aan voeding 24V | Omroep onderpost IROS MES | Exogeen
2020-05-29 16:14 | Zaltbommel | Zaltbommel: Omroep ZBM "URGENT MALFUNCTION" | Afwijkende impedantie L002 op GR5. Datum/tijd is ook verlopen. LSP S2-009 defect, deze moet nog vervangen worden. | Luidspreker Passief ZBM | Endogeen
2020-05-29 19:02 | Daarlerveen | Daarlerveen: Omroep Daarlerveen gestoord | Technische ruimte bloedheet, gelijkrichter 24V in alarm. Omroep in rust. Bij omroepen wel in storing. Volgens ICTO sprake van werkzaamheden. 2 LSP's werken niet, waardoor afwijkende impedantie | Omroep onderpost IROS DA | Exogeen
2020-06-01 05:45 | Gouda Goverwelle | Gouda Goverwelle : Omroep gestoord. | Bij aankomst blijkt alles normaal. Maar volgens de logging is de installatie een periode uit geweest, t.g.v. voedingsstoring. Met ICTO hierover contact gehad. Bij onderzoek ook geconstateerd dat impedantie op L003 sterk fluctueerd. KOO komt niet overeen met werkelijkheid, alleen gr3 en gr 7 op L003 Slecht werkende LSP's. 9 LSP's geven weinig geluid. | Omroep onderpost IROS GDG | Exogeen
2020-06-01 12:54 | Amsterdam Centraal | Amsterdam Centraal: Omroep is aan het klapperen | SLDU's in de storing: 504 / 534 / 546 / 548 / 549 | Ontruimingsinstallatie ASD | Exogeen
2020-06-02 10:48 | Schin op Geul | Schin op Geul: omroep gestoord, OPC unavailable | IROS OPC vastgelopen. | Omroep onderpost IROS SOG | Endogeen
2020-06-02 11:00 | Amsterdam RAI | Amsterdam RAI: omroep gestoord, unavailable, wel operational | Modem van extender verbinding naar onderstation (hier komt ATM vandaan) gestoord. |  | Exogeen
2020-06-02 13:44 | Groningen | Groningen: luidspreker afgebroken, manco. De schroefbussen van verdwenen luidspreker zitten nog aan de pendel | Vandalisme of projectwerkzaamheden. Er waren werkzaamheden op het perron. Luidspreker volledig afgebroken en verdwenen. | Luidspreker Passief GN | Exogeen
2020-06-03 08:22 | Amsterdam Centraal | Amsterdam CS: omroep klappert in- en uit storing | Lus 538 in storing (lus 504, 534 en 546 staan al gelust). Spanning in-uit gemeten op SLDU geen afwijkende waarden. Gereset. SLDU blijft in rust. | Ontruimingsinstallatie ASD | Exogeen
2020-06-03 10:00 | Geldermalsen | Geldermalsen: omroep te hard, volume en frquentie | Station is in verbouwing. Er waren werkzaamheden in de buurt van de meetmicrofoon (met hoogwerker in perronkap). Hierdoor stuurde omroep harder uit. |  | Exogeen
2020-06-04 12:20 | Gouda | Gouda: omroep speaker thv servicewinkel defect | Stationsverbouwing retailwinkels en servicewinkel. Hierdoor teveel bekabeling weggeknipt. Van Weijnen is hoofdaannemer. | Luidsprekernet GD | Exogeen
2020-06-04 20:00 | Buitenpost | Buitenpost: Omroep staat te hard | Projectwerkzaamheden ESGL. Perron en omroep aanpassingen. Omroep veel te luid. Luidsprekers niet goed aangesloten in de masten. In project wordt dit verder hersteld. | Omroep onderpost IROS BP | Exogeen
2020-06-05 13:50 | Veenwouden | Feanwalden: omroep gestoord Urgent_Malfuntion | Projectwerkzaamheden. Infracomms bezig met aansluitwerkzaamheden. | Omroep onderpost IROS VWD | Exogeen
2020-06-07 10:46 | Almelo | Almelo: Omroep gestoord. | Versterker 2 defect | Omroep onderpost IROS AML | Endogeen
2020-06-07 15:43 | Zaltbommel | Zaltbommel: Omroep gestoord | Lijn 2 impedantiefout. Defecte luidsprekers. X6 en V1. | Omroep onderpost IROS ZBM | Endogeen
2020-06-08 06:24 | Venlo | Venlo: Omroep VL Venlo staat in 'URGENT_MALFUNCTION' | Melding op versterker 1 “A002 AMP fail” versterker module 2 defect. Na uitlezen logfiles verdween de fout. Fout kwam ook niet terug. Versterker niet uitgewisseld. | Omroep onderpost IROS VL | Endogeen
2020-06-08 17:14 | Eindhoven | EHV: Ontuimingsinstallatie toont storingsmelding type A | Foutmelding van de noodvoeding agv defecte accu's | Ontruimingsinstallatie EHV | Endogeen
2020-06-10 12:23 | Helmond Brouwhuis | Helmond Brouwhuis: omroep gestoord (versterkers) | Zowel controller als de 4120 gestoord. | Omroep onderpost IROS HMBH | Endogeen
2020-06-10 12:31 | Voorst-Empe | Voorst-Empe: omroep gestoord Log: Versterkers...............: niet ok | Spanningsuitval D001 230V | Omroep onderpost IROS VEM | Exogeen
2020-06-11 12:44 | Alkmaar Noord | Alkmaar Noord: instelling COM nog steeds actief na afgerond project (insp. E.Stet 06-55847228) | Project had nog gebreken. Daarom stond deze nog op COM. Gebreken hersteld, maar niet van COM laten halen. | Omroep onderpost IROS AMRN | Exogeen
2020-06-11 16:36 | Sittard | Sittard: Omroep is verstoord | 230V groep uitgevallen. Betrof een niet geaarde kabel tussen groep en versterker. T.g.v. vreemdspanning versterker ook defect. | Omroep onderpost IROS STD | Exogeen
2020-06-12 09:40 | Tiel | Tiel: omroep gestoord | Fluctuatie in het LS-net ten gevolge van werkzaamheden. Wachtkamer wordt verbouwd, bekabeling niet afgekoppeld. | Omroep onderpost IROS TL | Exogeen
2020-06-13 05:26 | Amsterdam Centraal | Amsterdam Centraal: Omroepinstallatie functioneert instabiel. | SDLU 538 gestoord. | Ontruimingsinstallatie ASD | Exogeen
2020-06-13 12:51 | Breda Prinsenbeek | Breda: omroep staat te hard | Omroep te hard. Bijgeregeld. Op alle meetpunten nu ongeveer verschil van 10dBA tussen omgevingslawaai en ROS. | Luidsprekernet BDPB | Endogeen
2020-06-13 13:20 | Amsterdam Centraal | Amsterdam Centraal: Brandmeldcentrale in storing | Geen storing op de OAI |  | Exogeen
2020-06-13 15:59 | Daarlerveen | Daarlerveen: Omroep gestoord | Netwerkprobleem met de fides Switch. Bij eerste aankomst geen problemen op OPC en op switch. Wel gereset. Daarna OPC weer benaderbaar. Ruimte was zeer warm. Na controle door CSD bleek het ongeveer 45graden te zijn. Storing kwam later weer. Bij tweede aankomst problemen met Fides switch. |  | Exogeen
2020-06-13 17:42 | Ommen | Ommen: Omroep gestoord | Defecte poort op de Fides switch. | Omroep onderpost IROS OMN | Exogeen
2020-06-13 20:58 | Veenendaal West | Veenendaal West omroep getoord | Kabel 8T/9T slecht (naam gaat over in grondlas) en de 2x0,75VMS. Dit gerapporteerd aan Ewout. | Omroep onderpost IROS VNDW | Endogeen
2020-06-14 20:25 | Oldenzaal | Oldenzaal: omroep gestoord |  | Omroep onderpost IROS ODZ | Exogeen
2020-06-15 08:37 | Beilen | Beilen: storing omroep, (log); versterker(s) niet ok, Urgent Malfunction | Wisselde aardfout. Deze werd minder, had daarvoor hard gereged. Meerdere luidsprekers hebben nog rubbers tussen LSP en paal, waardoor vocht blijf zitten. Advies om deze te verwijderen. | Luidspreker Passief BL | Endogeen
2020-06-15 12:12 | Beesd | Beesd: omroep gestoord, Urgent Malfunction | Regionale stroomstoring Liander | Omroep onderpost IROS BSD | Exogeen
2020-06-16 21:12 | Den Haag Ypenburg | Ypenburg: SMS MELDING LEKDETECTIE CV | Grondwater door lekkende invoer van kabel |  | Exogeen
2020-06-17 12:56 | Den Dolder | Den Dolder: bij migreren OPC defect, deze kwam niet meer door bootfase, terug configureren niet mogelijk- gekoppelde Change - CHG 1172600, Migratie IROS OPC Change NR. 3-10 | Onjuiste migratie Fides door T-systems | Omroep onderpost IROS DLD | Exogeen
2020-06-18 08:41 | Leiden Lammenschans | Leiden Lammenschans: omroep gestoord, Urgent Malfunction | 8x8 laat geen audio door. Vervangen. Ook controller vervangen. | Omroep onderpost IROS LDL | Endogeen
2020-06-18 10:52 | Hoorn Kersenboogerd | HNK Omroep Hoorn Kersenboogerd is verstoord | HNK omroep Hoorn Kersenboogerd is verstoord. Erwin Stet (inspecteur Prorail) meld dat op Hoorn Kersenboogerd omroep verstoord is, op de IROS Onderpost is Com melding actief | Omroep onderpost IROS HNK | Exogeen
2020-06-18 15:11 | Valkenburg | Valkenburg: omroep OPC niet bereikbaar; bij iTA-storing (zelfde marval) bleek omroep spanningsloos te staan (24V) | Gelijkrichter EV defect. Er werd ook een nieuwe gelijkrichter geplaatst. Projectwerkzaamheden. | Omroep onderpost IROS VK | Exogeen
2020-06-19 12:18 | Rheden | Rheden: omroep klappert af en toe UrgMalf (omroep op moment van melden al even goed - FH, monteur onderweg) | Impedantie afwijking (>25%) in versterker op output 1 (=spoor1) | Luidsprekernet RH | Endogeen
2020-06-19 18:58 | Den Haag Centraal | Den Haag Centraal: Omroep geeft geen geluid | Onlogische kabelloop. Kabel afgekoppeld door T-Systems bij verwijderen ZMX | Ontruimingsinstallatie GVC | Exogeen
2020-06-19 19:38 | Leiden Lammenschans | Leiden Lammenschans: Omroep gestoord. | De nieuw geplaatste 8x8 was zijn instellingen kwijt geraakt en eerst niet meer in de benen te krijgen. Uitgewisseld. Deze ook niet. Uiteindelijk via fixed routering laat 8x8 weer audio door. Verder impedatantiefout - 1 X6 (S10) en 3 K1 lsp's in abri defect. | Omroep onderpost IROS LDL | Endogeen
2020-06-21 00:43 | Rotterdam Centraal | Rotterdam Centraal: Omroep zeer zacht en is bijna niet te horen. | Geen oorzaak kunnen vinden. Nog wel slecht lopende ventilator op versterker |  | Endogeen
2020-06-22 09:27 | Gouda | Gd: Omroep op station Gouda geeft "brommend" geluid | Geen bijzonderheden geconstateerd. Gezien de omschrijving lijkt het of er een ROS of STI-meting is geweest. |  | Endogeen
2020-06-22 11:25 | Almelo | Aml: Omroep in storing - Urgent Malfunction | Versterker defect. Display-sturing defect | Omroep onderpost IROS AML | Endogeen
2020-06-22 15:01 | Harlingen Haven | Hlgh: Omroep in storing | Geen verbinding | Omroep onderpost IROS HLGH | Exogeen
2020-06-23 17:06 | Oldenzaal | Oldenzaal: omroep gestoord. | Op versterker L002 Open line. Geen impedantie. Naar aanleiding van brand (eerdere storing) is Volker bezig om kabeltrace kabels te vervangen. Er stonden ook haspels omroepkabel. Luidsprekers op perron werken allemaal. Lijkt er op dat kabels L002 en L003 (wachtruimte) omgewisseld zijn. Wachtruimte niet kunnen controleren, deze was afgesloten ivm Corona. Voor nu installatie op COM gezet. Op 13-8 luidsprekernet en bekabeling gecontroleerd. Alles weer volgens tekening aangesloten en geen afwijkende isolatiewaardes aangetroffen en van COM afgehaald. Kabelbed ligt nog open. Op 14-8 storing weer terug gekomen (MV1241172). Weer op L002. Veel neerslag, kabelbed vol water gelopen. Meerdere luidsprekers defect. | Omroep onderpost IROS ODZ | Exogeen
2020-06-25 13:36 | Valkenburg | Valkenburg omroep gestoord na werkzaamheden | Stroomstoring (melding via BAM, zij hadden daar werkzaamheden), IROS controller defect. Uit storingsvoorraad ook controller defect. | Omroep onderpost IROS VK | Exogeen
2020-06-25 21:21 | Weert | Weert : infoplusomroep gestoord. | Versterkingsfout, A001 gain storing | Omroep onderpost IROS WT | Endogeen
2020-06-25 21:40 | Uithuizen | Uhz: infoplusomroep Uithuizen gestoord | Bij aankomst geen storing meer aanwezig. Versterkerlog uitgelezen. Kortstondig impedantiefout dit kan de storing niet veroorzaakt hebben (volgens CSD 2x urgent malfunction) Getest met OCRI, werkt omroep ook prima. Op de dag waren er werkzaamheden. Kast was zeer warm. Kastdeur stukje opgenzet zodat de warmte weg kan komen. | Omroep onderpost IROS UHZ | Exogeen
2020-06-29 01:19 | Haarlem | Hlm: Omroep werkt niet naar behoren op spoor 4/5 (onduidelijk of men te hard of te zacht bedoelt) | Na inspectiemeting op spoor 4-5 geen afwijkingen geconstateerd |  | Endogeen
2020-07-02 12:32 | Vught | Vught: 2 speakers in de reizigerstunnel defect (melding TES) | Twee vierkante luidsprekers defect in tunnel. TES meldt storing nav vandalisme. Lichtbakken defect. | Luidspreker Passief VG | Exogeen
2020-07-03 04:26 | Gouda Goverwelle | Gouda Goverwelle: Omroep gestoord | Onbalans in het omroep luidsprekernet. Niet steeds aanwezig. In het project RRZ Realisatie Kwaliteitsbetering stationslijn Gouda-Alphen R-527700 zijn andere armaturen geplaatst. In de mast zijn omroepkabels niet zomaar te bereiken. Geen recent KOO-blad en meetgegevens uit project ontvangen. Voor nu impedantiebewaking uitgeschakeld. | Luidsprekernet GDG | Exogeen
2020-07-04 15:30 | Bovenkarspel-Grootebroek | Bovenkarspel-Grootebroek: Omroep unavailable | Werkzaamheden ZMX ATM/FIDES-project. Netwerkkabel lag uit de OPC. Was nieuwe bedrading getrokken en gebundeld, netwerkkabel eruit getrokken. | Omroep onderpost IROS BKG | Exogeen
2020-07-06 08:20 | Maarssen | Maarssen: afk. "MAS omroep gestoord.", is toegewezen aan Strukton Rail op 6-7-2020 08:18. Log: OPC status Unavailable, verbinding kon niet worden bepaald, wel Operational | Projectwerkzaamheden overname op Fides switch. Slechte netwerkkabel. | Omroep onderpost IROS MAS | Exogeen
2020-07-07 06:58 | Goor | Goor: Omroep gestoord. | Versterker 4120 gaf A004 AMP FAIL. | Omroep onderpost IROS GO | Endogeen
2020-07-07 07:45 | Helmond Brouwhuis | Hmbh: Omroep in storing - Urgent Malfunction. | Controller gestoord. Geen afwijking geconstateerd. Controller gereset. | Omroep onderpost IROS HMBH | Endogeen
2020-07-08 08:25 | Rotterdam Centraal | Rotterdam storing ontruimingsinstallatie zone 2 (log heeft het over melding bij PLP welke niet te resetten is, Trigion heeft tevergeefs pogingen gedaan...) | Bij aankomst stonden sldu 101 109 al in storing en gelust en nu 111 in storing (deze ook gelust) en de 102,104,112,115,131 staan uit, ook was de storing melding verwijderd op de 8X8 deze weer hersteld. Hacousto voert ook werkzaamheden uit samen met Kramer Groep en SenL. 18-9: SLDU111 weer storingsvrij en geen fout kunnen aanmeten. Lus stabiel SLDU101 nog steeds in storing. Werkzaamheden in HEMA waar lus wordt uitgebreid. Op lus 104 en 112 geen luidsprekers aangesloten-reserve. Lus 102, 115 en nu ook 131 verder uitzoeken. Additioneel | Ontruimingsinstallatie RTD | Exogeen
2020-07-08 10:18 | s Hertogenbosch | Den Bosch: spoor 3 omroep te zacht | Besproken met Ewout of we hier naar toe moeten ivm dat het station op de lijst van projecten staat om opgepakt te worden. Op perron spoor 3/4 veel omgevingslawaai en defecte luidsprekers rondom passerelle. Elektrische roltrappen maken veel herrie/piepgeluiden. Overlegt met CSD, dat dit hersteld moet worden. | Luidsprekernet HT | Exogeen
2020-07-09 06:29 | Dordrecht | Dordrecht: Omroep urgent malfunction. | Controller vast gelopen. 8x8 ook niet benaderbaar. | Omroep onderpost IROS DDR | Endogeen
2020-07-09 09:53 | Zutphen | Zutphen: toegang stations-CV Foreyet tbv. Boline | Foreyet verzoekt een 2e toegang op dit Marval (iTA-Noord, BAM zijn intussen betrokken geweest bij kabelherstel op het station) |  | Exogeen
2020-07-09 17:43 | Mantgum | Mantgum: Omroep storing gaat er in en uit. | Omroep gaf om de 5 min. een urgente fout van 1s. Controller defect. | Omroep onderpost IROS MG | Endogeen
2020-07-09 19:21 | Delft | Delft : Stationshal en TR, BMC/ AOI Niet urgente storing. | Gestoorde SLDU lusbewaking 301 | Ontruimingsinstallatie DT | Exogeen
2020-07-09 19:31 | Franeker | Franeker: Omroep gaat in en uit | Output L001 werd onderbroken tijdens omroep. In eerste instantie leek dit in de DANS te zitten, maar bleek defecte controller. Stuurde onjuist aan. | Omroep onderpost IROS FN | Endogeen
2020-07-10 09:21 | Delft | Delft: omroep Urgent Malfunction | Tegelijk opgepakt met MV1216458, storing in OAI, ontruimingsinstallatie, SLDU 301 | Ontruimingsinstallatie DT | Exogeen
2020-07-10 11:05 | Alphen a/d Rijn | Alphen a/d Rijn: omroep te hard voor de omwonenden PV-136054 CRM:00490001450 | Zeer kritische omgeving door flats naast station. Projectwerkzaamheden, waaronder ombouw van Wenzel naar IROS. Geen gegevens uit oplevering omroepinstallatie. De flats vormen als het ware een opgesloten ruimte. | Omroep onderpost IROS APN | Exogeen
2020-07-10 11:39 | Amsterdam Centraal | Amsterdam CS: omroep gaat in- en uit storing (Urgent Malfunction, onderbroken door het pulserende relais om omroep moeglijk te blijven maken) | 3 aangesproken LDB's (568, 569 en 570) | Omroep onderpost IROS ASD | Exogeen
2020-07-10 16:11 | Nijmegen | Nijmegen omroep is verstoord | OPC softwarematig vastgelopen. | Omroep onderpost IROS NM | Endogeen
2020-07-12 03:06 | Eijsden | EDN : Omroep functioneert niet meer. Status urgent malfunction. OCRI Danny Moerlie geeft aan dat de omroep gestoord, aangezien er momenteel toch niet omgeroepen hoeft te worden mag Stukton ochtends on-site gaan. | Omroep vernieuwing door firma Abel&Co en Vest Infra. Luidsprekers getest tijdens storing werken er maar twee. Nieuwe omroepkabel gelegd en LSP's vervangen. Meetmicrofoon aan SK richting parkeerplaats. Horizontaal gemonteerd. Werkzaamheden duren tot maandagmiddag. | Omroep onderpost IROS EDN | Exogeen
2020-07-12 14:29 | Voorschoten | Voorschoten: Omroep gestoord. | 24V gelijkrichter defect, voedingssnoer en aansluitblokje controller manco | Omroep onderpost IROS VST | Exogeen
2020-07-13 13:33 | Amsterdam Muiderpoort | Amsterdam Muiderpoort: stekker X6 los bij trapopgang (NS Stations D. Blom meldde dit) | Stekker losgerukt door onbekenden/derden | Luidspreker Passief ASDM | Exogeen
2020-07-13 19:47 | Eijsden | Eijsden: Omroep gestoord na werkzaamheden | Na werkzaamheden afgelopen weekend en vandaag zijn 5 werkende speakers achtergelaten. Hierdoor impedantie-afwijking. Storing was er in de middag al volgens CSD. Project heeft zelf niet gezorgd voor juiste initialsatie/tijdelijk op COM en werkzaamheden ook niet gemeld. | Omroep onderpost IROS EDN | Exogeen
2020-07-15 12:50 | Arnhem Centraal | Arnhem Centraal: omroep te hard; bron melder onbekend, OCRI zette deze door | Centrale apparatuur recent omgebouwd/aanpassingen aan Durans en installatie nog niet ingeregeld. En er waren t.g.v. werkzaamheden extra omroepberichten. Dit was verschillend ingesproken. Er zat 15dBA tussen het hoogste en laagste bericht. | Omroep onderpost IROS AH | Exogeen
2020-07-16 00:16 | Nijmegen | Nijmegen: Omroep gestoord | OPC software matig vastgelopen | Omroep onderpost IROS NM | Endogeen
2020-07-17 01:45 | Eindhoven | Eindhoven: Omroep gestoord. | Volgen Veiligheid en Security heeft iemand ontruiming gegeven. Zou om een test gaan? Dit was echter niet besproken/bekend. Verder ook geen storing op OAI. OPC functioneert normaal. | Omroep onderpost IROS EHV | Exogeen
2020-07-17 10:18 | Eijsden | Eijsden: er is geen omroep mogelijk op Eijsden | Netwerkdoor verbinding eenmalig gestoord geweest. Werkzaamheden in CV. | Omroep onderpost IROS EDN | Exogeen
2020-07-21 15:07 | Barneveld Noord | Barneveld Noord werkt een speaker niet aan de nieuwe lantaarn palen (melding door inspecteur Prorail) | Projectwerkzaamheden verlichtingsproject. Van Dorp | Luidsprekernet BNN | Exogeen
2020-07-22 09:30 | Mook Molenhoek | Mook Molenhoek: omroep in storing | Defecte OPC module | Omroep onderpost IROS MMLH | Endogeen
2020-07-25 14:39 | Nijmegen | Nijmegen: Omroep gestoord | Gehele IROS-installatie vastgelopen. Visueel voor de kast lijkt het of de installatie normaal is. Maar systeem doet niets en 8x8 niet benaderbaar. | Omroep onderpost IROS NM | Endogeen
2020-07-25 17:10 | Hoorn | Hoorn: Omroep hoorn staat te zacht. | Automatische berichten klinken zacht. |  | Endogeen
2020-07-28 14:32 | Arnhem Centraal | Arnhem CS: AOI-installatie zone 6 geeft alarm | Storing ATEIS netwerkverbinding is verbroken van de IDA8C; netwerkkaart in IDA-8S A/B defect. Installatie is in project aangepast. Is nog nieuw/niet opgeleverd. | Ontruimingsinstallatie AH | Exogeen
2020-07-28 15:33 | Amersfoort | Amersfoort: omroep op sp1 te zacht (insp E.Stet melding) | Was bij CSD niet bekend welk deel de melder bedoelt. Luidsprekers buiten de kap zijn afgekoppeld. Dit is ook op KOO aangegeven (bekend bij ProRail Stations, E. Schiferli). Installatie met ROS getest. Op meerdere punten gemeten. Omroep voldoet aan norm. Ongeveer 10 dB boven omgevingslawaai. |  | Endogeen
2020-07-28 18:55 | Leiden Centraal | Leiden Centraal: De omroep staat te hard, met name tussen Avonds en 7 uur 's ochtends. | Tijdinstelling op 8x8 verlopen. | Omroep onderpost IROS LEDN | Endogeen
2020-07-31 01:13 | Enkhuizen | Enkhuizen: EKZ omroep OPC status is urgent mailfunction. | Gain storing op uitgang 2 t.g.v. plakkend afschakelrelais van de avondstand. | Omroep onderpost IROS EKZ | Endogeen
2020-07-31 06:31 | s Hertogenbosch | Den Bosch: Omroep slecht te verstaan. | Gesproken met de melder. Hij krijg regelmatig klachten dat de omroep rond de roltrappen op perron spoor 3/4 slecht te verstaan is. Oude luidsprekers N6 zijn slecht en deels defect. Verder hangen onder de passerelle geen luidsprekers, de afstand tussen de luidsprekers is groter dan 32m. Dit in combinantie met de warmte waardoor airco's van de treinen loeien, geeft onvoldoende geluid. Meting bevestigd dit ook. Den Bosch is eerder aangekaart, maar omdat dit als project zou worden opgepakt, zijn hier geen acties gedaan. In verband met het slechte LS-net staan de versterkers ook allemaal op COM (wordt aangepast). | Omroep onderpost IROS HT | Exogeen
2020-07-31 22:04 | Delft | Delft: Stationshal en TR, BMC/ AOI Niet urgente storing. | OBI meld storing BMC/OAI Niet urgente storing. Ons is gevraag voor de zekerheid te kijken. Er is geen storing op de OAI. Deze is in rust. Wel storing op de BMI. |  | Exogeen
2020-08-01 05:06 | Amsterdam Centraal | Amsterdam Centraal: Omroep in en uit storing. | SDLU 532 gestoord van ontruimingssysteem | Ontruimingsinstallatie ASD | Exogeen
2020-08-01 17:14 | Amsterdam Centraal | Amsterdam Cs: Omroep herhaalijk in de storing. | SLDU 532 wederom in de storing. | Ontruimingsinstallatie ASD | Exogeen
2020-08-04 16:40 | Delft | Dt: Stationshal en TR, BMC/ AOI Niet urgente storing | BMI paneel geeft een storingsmelding. OAI is niet gestoord. |  | Exogeen
2020-08-05 23:51 | Baarn | Baarn: omroep gestoord, OPC-log toont unavailable | ATM poort vast. | Omroep onderpost IROS BRN | Exogeen
2020-08-06 13:37 | Arnhem Velperpoort | Arnhem Velperpoort: Omroep gestoord, Urgent Malfunction | Werkzaamheden station , kabels zijn afgekoppeld en spanning van versterker gehaald, hierdoor storingsmelding. E.e.a. niet bekend bij CSD. Op spoor 2 in voormalige wachtruimte hangt omroepkabel beschadigd naar beneden. | Omroep onderpost IROS AHP | Exogeen
2020-08-07 16:50 | Arnhem Centraal | Arnhem Centraal: Omroep staat veel te hard. | Omroep te hard tussen de verschillende ingesproken berichten. Gemeten niveau's liepen uiteen tussen 66 tot 81 dBA. | Omroep onderpost IROS AH | Exogeen
2020-08-08 16:40 | Opheusden | Opheusden: Omroep gestoord | Warmte , het was ontzettend warm in de telecomruimte. | Omroep onderpost IROS OP | Endogeen
2020-08-09 13:45 | Roosendaal | Roosendaal: Omroep Roosendaal niet verstaanbaar. | Slechte luidsprekers spoor 1. Connussen defect. N.a.v. herstel additoneel op perron spoor 3/4 is in verhouding perron nog slechter geworden (mensen horen groot verschil) In overleg met Ewout besproken, dat nu ook perron 1 wordt opgepakt. | Luidsprekernet RSD | Exogeen
2020-08-09 23:48 | Deurne | Deurne: Omroep OPC status urgent malfunction | Omroep werkt normaal. Kast is wel zeer warm, voor de zekerheid op COM gezet t.b.v. afkoelen. | Omroep onderpost IROS DN | Exogeen
2020-08-11 08:07 | Eindhoven | Eindhoven: omroep op alle perron te zacht (PLP) | Externe lawaaibronnen (airco's van stilstaande treinen) |  | Exogeen
2020-08-11 18:44 | Lunteren | Lunteren: Ltn omroep storing. | Aardfout. Zwaar onweer met wind- en waterhoos. Water kan zo snel niet wegkomen. Bklimseminslag op RH in Barneveld. | Luidsprekernet LTN | Exogeen
2020-08-11 20:15 | Barneveld Zuid | Barneveld Zuid: Bnz omroep storing. | Aardfout. Zie ook Lunteren. Zware hoosbuien. Water- en windhoos. Blikseminslag in RH. | Luidsprekernet BNZ | Exogeen
2020-08-14 21:35 | Oldenzaal | Odz: omroep gestoord | L002 gaf de melding open en impendantiefout. Daarnaast ook aantal luidsprekers defect. Geul van de kabels ligt nog open. Naweeën kortsluiting/brand onderstation. | Omroep onderpost IROS ODZ | Exogeen
2020-08-15 09:53 | Amsterdam Sloterdijk | Amsterdam Sloterdijk: Omroep urgent malfunction. | In IROS serviceprogramma staat de versterker in alarm, op de versterker is geen fout waarneembaar. Kan een melding zijn van versterker naar controller | Omroep onderpost IROS ASS | Endogeen
2020-08-16 11:17 | Weert | Weert: Omroep gestoord. Geen OPC verbinding. | Geen oorzaak aangetroffen | Omroep onderpost IROS WT | Endogeen
2020-08-17 09:51 | Driebergen-Zeist | Driebergen-Zeist speakers bij trap defect | Zeer wazige melding: Het OCRI heeft melding gekregen dat de speakers bij de trap op het perron defect zijn. Bij de trappen geen luidsprekers aanwezig. Op perron luidsprekers gecontroleerd onder de overkapping op beide perrons en in de tunnel. Geen defecte luidsprekers geconstateerd. |  | Exogeen
2020-08-19 13:24 | Utrecht Centraal | Utrecht cs Ontruimingsinstallatie gestoord op BMI | Geen communicatie op AR503, netwerkkaart defect. Hacousto had geen mensen beschikbaar. Na plaatsen nieuwe kaart, bleef dezelfde storing. De kaart hadden we net van Hacousto van eerdere storing ontvangen. Hacousto dacht dat de voeding dan defect zou zijn. Maar men had geen personeel beschikbaar. Volgende dag met AR503 naar Hacousto gegaan om op de reparatieafdeling te repareren. Bleek toch nieuwe kaart defect. Kaart uitgewisseld en AR503 weer teruggeplaatst. Verder bleek de autorisatie van de NS Businesscard door NS te zijn verwijderd. Hierdoor geen toegang. Moeten wachten op stationsmanager. | Ontruimingsinstallatie UT | Endogeen
2020-08-19 14:45 | Dronrijp | Dronrijp omroep gestoord | Aardfout t.g.v. losse bedrading en defecte luidspreker. | Omroep onderpost IROS DRP | Exogeen
2020-08-19 15:37 | Amsterdam Centraal | Amsterdam CS luidspreker hangt los logistieke gang westtunnel | Aanrijding tegen luidspreker in expeditiegang. | Ontruimingsinstallatie ASD | Exogeen
2020-08-20 10:56 | Houthem-St Gerlach | Houthem-St Gerlach SGL: omroep gestoord/ geen geluid | Werkzaamheden aan kabel BAM. Na werkzaamheden werd testbericht gestuurd, maar deed de omroep het niet. OPC defect | Omroep onderpost IROS SGL | Endogeen
2020-08-21 13:57 | Buitenpost | Buitenpost geluidshinder luide omroepinstallatie | Projectwerkzaamheden. Luidsprekernet is uitgebreid. En luidsprekers hangen niet in verlengde van het perron, maar lichtelijk gedraaid riching het perron. De nieuwe luidsprekers zijn nog meer gedraaid. Dit zowel op perron 1 als 2. In project is niet gekozen om horizontaal te plaatsen. Inregeling is volgens norm. Rapportage gedeeld en besproken met Ewout. |  | Exogeen
2020-08-21 15:20 | Maarn | Maarn Omroep te hard na werkzaamheden | Werkzaamheden. IROS-installatie zonder aangesloten meetmicrofoon. Geluid eerder te zacht. | Omroep onderpost IROS MRN | Exogeen
2020-08-21 15:35 | Heerhugowaard | Heerhugowaard omroep te zacht | Te lage versterking (Wenzel) en enkele defecte inbouwluidsprekers | Omroep onderpost IROS HWD | Endogeen
2020-08-24 12:30 | Arnhem Zuid | Arnhem Zuid: omroep is Unavailable, wel Operational | Netwerk is gestoord; alleen de gateway is vanuit de OPC te pingen | Omroep onderpost IROS AHZ | Exogeen
2020-08-25 07:45 | Boxtel | Boxtel: Infoplus omroep gestoord. | Alle luidsprekers gecontroleerd, interne bedrading, relais, geen defecten. L001 Vermoedelijk een breuk of slecht contact. Echter niets kunnen vinden. Impedantie opnieuw geinitialiseerd. Klemmenstrook schroeven aangedraaidl Impedantie gecontroleerd geen afwkijkingen. Log nagegaan, geen directe oorzaak Over een paar weken logging bekijken of er in de logging vreemde zaken naar aan te wijzen. voren komen. Later op middag recidiveerde impedantiefout. Op COM gezet en opnieuw geinitialiseerd. Zit kabelkastje achter kapbeplating, wordt verder additioneel opgepakt. | Omroep onderpost IROS BTL | Endogeen
2020-08-25 13:27 | Vught | Vught: toegang verlenen telecomruimte ivm Boline van Foreyet | Toegang |  | Exogeen
2020-08-25 20:06 | Lichtenvoorde-Groenlo | Lichtenvoorde-Groenlo: Info + omroep gestoord. | Benning 24v defect | Omroep onderpost IROS LTV | Exogeen
2020-08-26 09:50 | Lunteren | Lunteren: infoplusomroep in- en uit storing | Aardfout door sluiting op open Faget-klemmen (geen aansluitkastje) in mast. Door hevige regenval veel vocht in de paal. Er zat spinnennest die kleddernat was. Dit gaf doorslag. | Luidsprekernet LTN | Endogeen
2020-08-26 11:20 | Kampen Zuid | Kampen Zuid: omroep in- en uit storing Urgent | Water in klemmenstrook lichtmasten richting Lelystad. | Omroep onderpost IROS KPNZ | Endogeen
2020-08-26 16:14 | Uitgeest | Uitgeest: omroep gestoord, Urgent Malfunction | Volledige sluiting naar aarde van de 435T-Utg-101 van ader 2 (groep6) | Luidsprekernet UTG | Exogeen
2020-08-31 08:06 | Utrecht Centraal | Utrecht CS: 5 luidsprekers Bosch tikken/ruis, oa. twee in Servicepoint winkel. Ook in naastgelegen winkel zou dit zo zijn | Niet kunnen vaststellen; probleem vrijdag voor het laatst | Ontruimingsinstallatie UT | Endogeen
2020-09-01 11:02 | Schiphol | Schiphol: toegang verlenen Foreyet technische ruimte | Toegang verlenen Foreyet |  | Exogeen
2020-09-02 20:17 | Veenendaal West | Veenendaal West: Omroep gestoord. | Aardfout op L001 | Omroep onderpost IROS VNDW | Endogeen
2020-09-03 11:53 | Valkenburg | Valkenburg: omroep in- en uit storing Urgente Storing | Werkzaamheden BAM (vernieuwing) aan kabels | Omroep onderpost IROS VK | Exogeen
2020-09-03 23:45 | Wezep | Wezep: Omroep gestoord | Bij aankomst geen storing, maar bij controle van logging blijkt van 27-8 tot 4-9 er soms wel aardfoutmelding te zijn. | Omroep onderpost IROS WZ | Endogeen
2020-09-04 15:24 | Amsterdam RAI | Amsterdam RAI: omroep versterkers niet ok | Ventilator 1e versterker defect | Omroep onderpost IROS RAI | Endogeen
2020-09-06 21:14 | Valkenburg | Valkenburg omroep gestoord | 1ste inzet: OPC vast gelopen na werkzaamheden. 2e inzet: Kabel 24T ligt aan aarde | Omroep onderpost IROS VK | Exogeen
2020-09-07 12:19 | Amsterdam Centraal | Amsterdam CS: omroep regelmatig in- en uit storing, en berichten worden soms onderbroken | SLDU 548 gestoord | Omroep onderpost IROS ASD | Exogeen
2020-09-15 07:42 | Schiphol | Schiphol: toegang TR Sp1-2 t.b.v. Foreyet, IPB systeen (Info+ borden, sync met stop positie deuren trein). Voeding defect in technische ruimte met smileyslot. In nacht van 21 op 22 is hier een BD voor. Dan is de toegang ook gewenst. | Verzoek om toegang tot een technische ruimte spoor 1-2 (Smileyslot) |  | Exogeen
2020-09-15 13:24 | Leeuwarden | Leeuwarden: Omroep te zacht | Gehele station is in verbouwing. | Omroep onderpost IROS LW | Exogeen
2020-09-17 16:55 | Wehl | Wehl: Omroep gestoord | Werkzaamheden, 20 kHz pilottone output 3 op 8x8 audiomatrix stond uit. | Omroep onderpost IROS WL | Exogeen
2020-09-18 06:26 | Eindhoven | Einhoven: Op station eindhoven is de ontruimingsinstallatie in storing. Het paneel geeft een storing in zone 4 aan. | Accu foutmelding op SLAT rek200, de voeding/lader/bewaking van de noodstroomaccu. Er zijn werkzaamheden gaande op de OAI door ITL/Hacousto in opdracht van NS. | Ontruimingsinstallatie EHV | Endogeen
2020-09-18 19:40 | Gouda | Gouda: Op het hele station staat de omroep te hard. Dus ook in de hal en in de tunnel | Geen afwijking geconstateerd. Bleken werkzaamheden te zijn van BAM/Hacousto. |  | Exogeen
2020-09-19 07:53 | Almelo | Almelo: Omroep gestoord, Urgent Malfunction | Bij aankomst functioneert de omroep nomraal. Geen afwijkingen kunnen constateren. | Omroep onderpost IROS AML | Endogeen
2020-09-20 21:56 | Delft Zuid | Delft Zuid: Omroep geeft kloppend geluid | Geen kloppend geluid waargenomen. Bij controle omroepinstallatie bleek controller in de fout te staan. Na reset bleef ook de 8x8 hangen in zijn config. Config opnieuw geladen maar geefn effect. | Omroep onderpost IROS DTZ | Endogeen
2020-09-21 17:25 | Gouda | Gouda omroep staat te hard na werkzaamheden gemeld door diverse mensen | Kortsluiting in 2e ader van kabel 73T. BAM had Wenzelversterker 1 harder gedraaid omdat t.g.v. de fout de luidsprekers op de kabel zacht klokken. Hierdoor gingen de andere luidsprekers clippen. | Omroep onderpost IROS GD | Exogeen
2020-09-22 06:18 | Enschede | Enschede Kennispark: Omroep gestoord | Defecte ventilator versterker ACE4120 | Omroep onderpost IROS ES | Endogeen
2020-09-23 10:28 | Voorburg | Voorburg: Toegang Foreyet boline-ruimte | Toegang tot verdeler (Boline) verleend |  | Exogeen
2020-09-27 00:25 | Amsterdam Centraal | Amsterdam: Omroep gestoord. | SLDU 538 in storing | Ontruimingsinstallatie ASD | Exogeen
2020-09-27 08:55 | Almelo | Almelo: Omroep gestoord. | Versterker defect. Interne fout D001. | Omroep onderpost IROS AML | Endogeen
2020-09-27 09:09 | Delft | Delft: Omroep gestoord. (probleem met primaire voedig.) | Voeding 230V niet aanwezig | Ontruimingsinstallatie DT | Exogeen
2020-10-01 10:32 | Emmen | Emmen: zeer veel luidsprekers buiten werking (opname van inspecteur J.Schuylenburg) | Meerdere defecte luidsprekers geconstateerd. | Luidspreker Passief EMN | Endogeen
2020-10-01 14:49 | Coevorden | Coevorden: omroep werkt niet (inspecteur opname) (geen alarm of OPC verbindingsprobleem) | Omroep werkt, hierin geen afwijking geconstrateerd. Wel een aantal defecte luidsprekers geconstateerd. | Luidspreker Passief CO | Endogeen
2020-10-05 09:54 | Harlingen | Harlingen klacht omroep te hard | Projectwerkzaamheden door 2 verschillende aannemers. Project verlichting en project perronkap. Meetmicrofoon aanwezig AVR uit. Bij meting geconstateerd, dat omgeving 50dB(A) en ROS 57dB(A). Dit is bij benadering, aangezien het hard waait. Veel Corona-omroepberichten. Waarschijnlijk zit hierin de klacht. | Omroep onderpost IROS HLG | Exogeen
2020-10-06 05:29 | Zaltbommel | Zaltbommel: Omroep gestoord. | Impendantie fout - 1 V1-tje los in de wachtkamer van spoor 2. Deze vastgezet (project?). Verder - 5 defecte V1 LSP's geconstateerd. | Luidspreker Passief ZBM | Endogeen
2020-10-06 13:48 | Amsterdam Centraal | Asd: infoplus&omroep telkens in/uit storing | Werkzaamheden. Hierdoor LDB571, 572 en 573 tbv perron 4, 5 en 6 gestoord. | Omroep onderpost IROS ASD | Exogeen
2020-10-06 14:54 | Veenendaal West | Veenendaal West: Interface Down | Apparatuur verdwenen uit rek van oorspronkelijke CV. Waarschijnlijkt omgebouwd naar een nieuw geplaatste straatkast. Geen toegang, bouwslot. | Omroep onderpost IROS VNDW | Exogeen
2020-10-06 18:40 | Lunteren | Lunteren: Omroep storing. | Aardfout op groep 2 t.g.v. defecte Luidspreker en snoer. | Luidspreker Passief LTN | Endogeen
2020-10-07 08:54 | Rhenen | Omroep in en uit storing | Defecte Controler | Omroep onderpost IROS RHN | Endogeen
2020-10-07 13:08 | Alkmaar Noord | Amnr: Omroep schijnt hard te staan | Projectwerkzaamheden. Gehele station in verbouwing. | Omroep onderpost IROS AMRN | Exogeen
2020-10-07 20:18 | Deventer | Deventer: Omroep gestoord. | A003 Gain Defect op 4120 | Omroep onderpost IROS DV | Endogeen
2020-10-08 03:47 | De Vink | De Vink: omroep urgent malfunction | A001 Gain fout op A001 van 4120. | Omroep onderpost IROS DVNK | Endogeen
2020-10-08 11:38 | Leeuwarden Camminghaburen | Lwc: Omroep zou te hard staan | Arriva meldt dat zij meerdere meldingen hebben ontvangen over de omroep op station Leeuwarden Camminghaburen, deze zou te hard te staan. Dit is aangegeven door zowel reizigers als omwonenden volgens Arriva. Projectwerkzaamheden Van Dorp/Infracoms. Omroep inderdaad te hard. Verder ook impedantiefout op L001. Versterker stond op COM. | Omroep onderpost IROS LWC | Exogeen
2020-10-09 18:07 | Amsterdam Amstel | Amsterdam Amstel: Omroep en OPC gestoord. | Iros controller defect. Wordt elke 30s zelf actief om vervolgens 5s in standby te gaan. | Omroep onderpost IROS ASA | Endogeen
2020-10-11 12:30 | Rotterdam Centraal | RTD omroep gestoord. | SLDU 105 gestoord | Ontruimingsinstallatie RTD | Exogeen
2020-10-11 15:50 | Rhenen | Rhenen: Omroep verstoord. | 8X8 defect | Omroep onderpost IROS RHN | Endogeen
2020-10-11 16:11 | Rotterdam Centraal | RTD omroep gestoord. | SLDU105 gaat af en toe in storing. | Ontruimingsinstallatie RTD | Exogeen
2020-10-13 06:32 | Dordrecht | Dordrecht: Omroep gestoord, urgent malfunction. | 8x8 vastgelopen | Omroep onderpost IROS DDR | Endogeen
2020-10-14 09:48 | Dordrecht | Dordrecht: Omroep is verstoord | 8X8 defect | Omroep onderpost IROS DDR | Endogeen
2020-10-15 10:52 | De Vink | Dvnk: Omroep gestoord | Sluiting in kabel in de 118T Dvnk-040 in alle 4 de dubbeladers. Deze voed perron spoor 3/4 onder de kap volgens KOO ter plaatse. | Omroep onderpost IROS DVNK | Exogeen
2020-10-15 17:22 | Zaandam | Zaandam: Omroep te zacht | Avond en nachtstand stonden volgens norm wel op -5dB en -10dB, maar klonkt toch wel zacht. Iets bijgeregeld. |  | Endogeen
2020-10-16 19:46 | Geldermalsen | Geldermalsen: Omroep gestoord | Netwerkverbinding weg SPoff | Omroep onderpost IROS GDM | Exogeen
2020-10-17 13:59 | Marienberg | Marienberg: Infoplus omroep op station Marienberg vrijwel niet hoorbaar. | 8x8 audiomatrix is defect | Omroep onderpost IROS MRB | Endogeen
2020-10-18 01:09 | Zaltbommel | Zaltbommel: info+ omroep gestoord - Versterker niet OK. | Versterker gestoord; 'ampfail' | Omroep onderpost IROS ZBM | Endogeen
2020-10-20 06:47 | Steenwijk | Steenwijk: omroep zeer zacht en mog. deels defect | Het luidsprekernet is onder de perronkap zijde spoor 2 ontkoppeld door derden. Kammetjes waren losgenomen. | Verdeelpunt SWK | Exogeen
2020-10-20 12:31 | Helmond Brandevoort | Helmond Brandevoort: meerdere LSP werken niet | 16 stuks luidsprekers X6 defect. | Luidspreker Passief HMBV | Endogeen
2020-10-20 12:35 | Eygelshoven | Eygelshoven: omroep zeer hard, veel overlast, 150m verder omroep nog zeer goed te horen. Vooral in morgen en avond -PuCo | Recent ingeregeld door Hacousto. Bovengrens veel te hard (75dBA) en geen meetmicrofoon. Hierdoor was omroep tot in de woonwijk te horen. | Omroep onderpost IROS EGH | Exogeen
2020-10-20 15:31 | Den Haag Moerwijk | Den Haag Moerwijk: omroep Urgent Malfunction | Spanningsdip in onderstation van Stedin. Monteur van Steding gaf aan, dat deze avond nog een keer kon gebeuren. | Omroep onderpost IROS GVMW | Exogeen
2020-10-22 04:32 | Amsterdam Amstel | Amsterdam Amstel: Info+ omroep : Amsterdam Amstel: ...: URGENT_MALFUNCTION. | Werkzaamheden. Er zitten 3 versterkers. 1 en 2 stonden wel op COM, maar 3 niet. Impedantieafwijking in vesterker 10 (4 versterkers per 4120) | Luidsprekernet ASA | Exogeen
2020-10-22 11:03 | Den Haag Centraal | Den Haag Centraal: BMI storing - beam detectie gestoord (onderdeel ontruimingsinstallatie) | Geen storing op de IDA8C. Verkeerd gemeld incident. |  | Exogeen
2020-10-22 11:40 | Nijkerk | Nijkerk: omroep HaZa - omr te hard, stationsweg 14 {men vraagt metingen in 3 tijdskaders (dag-av-ncht)-} | Omroep iets te hard op perron. DANS schakeling werkt niet op sturing OPC, in eerste instantie niet duidelijk waarom. | Omroep onderpost Wenzel NKK | Exogeen
2020-10-22 15:20 | Den Haag Mariahoeve | Den Haag Mariahoeve: omroep verzoek OPC vervangen | Verzoek T-systems tot vervanging van OPC, bestaande OPC wilde niet migreren. | Omroep onderpost IROS GVM | Exogeen
2020-10-23 10:53 | Zetten-Andelst | Zetten-Andelst: omroep in storing, Urgent Malfunc | Geen zichtbare storing aanwezig. Omroepberichten van OCRI komen zeer vertraagd door en geven een foutmelding bij CSD/OCRI | Omroep onderpost IROS ZA | Endogeen
2020-10-27 10:52 | Purmerend | Purmerend: omroep te hard, klacht omwonende | DANS werkt niet, kabel 25p-connector van DAN-Schakeling gesaneerd samen met ZMX | Omroep onderpost IROS PMR | Exogeen
2020-10-27 12:46 | Wehl | Wehl: omroep OPC, IP niet te bereiken Prognose locatie: Versterker geeft de volgende melding: DEF: T003 0dB INP. Betekent geen 20khz op input 3 | 8x8 Audiomatrix en OPC defect | Omroep onderpost IROS WL | Endogeen
2020-10-28 05:42 | Heino | Heino: Omroep heeft urgente storing | AmpFail, fout in versterker 2 van 4120 | Omroep onderpost IROS HNO | Endogeen
2020-10-28 11:22 | Geldrop | Geldrop: omroep: omroep te zacht (melding M.Moers - de meetmicrofoonkabel zou weggehaald zijn!?) | Correspondentiekabel HVD naar omroepkast gesaneerd (incl. Meetmic verbinding) Vervormd geluid uit luidsprekers, LSP's staan niet te clippen. Na steekproef blijken waarschijnlijk alle luidsprekers verkeerd aangesloten (0-70V-100V). Drie draden zijn afgewerkt, wat tot een verkeerde connectie met de spoel leidt. | Omroep onderpost IROS GP | Exogeen
2020-10-29 17:05 | Rosmalen | Rosmalen: Omroep gaat steeds in en uit storing. | OPC blijft in en uit gaan. In eerste instantie gedachte OPC, maar blijkt om controller te gaan. | Omroep onderpost IROS RS | Endogeen
2020-10-30 13:01 | Houthem-St Gerlach | Houthem-St-Gerlach: OMR te hard (2mnd terug proj.) | Omroepverbeteringsproject BAM. Er is nu meetmicrofoon geplaatst. Tot voor kort een vast niveau, maar nu wordt omroep gestuurd obv AVR. Dat is men nu niet gewend. Daarbij waaide het ook nog behoorlijk (extra achtergrondgeluid). |  | Endogeen
2020-10-30 15:36 | Veenendaal West | Veenendaal West: omroep staat te hard | Geen toegang tot de nieuwe straatkast / projectwerkzaamheden. | Omroep onderpost IROS VNDW | Exogeen
2020-10-30 16:50 | Bergen op Zoom | Bergen op Zoom: Omroep niet hoorbaar, ns stations meldt dat op een groot gedeelte van het station van bergen op zoom de omroep het niet doet | Tijdsynchronisatie voor de Wenzel komt nog uit Boline op dit station. Tijdsynchronisatie Bosch Boline ontvanger in storing, waardoor geen DANS-omschakelingen in omroep op SUL-modulen Wenzel. Verder blijkt, dat de grondkabel/las niet meer volgens KOO aanwezig is en dat tussen tweede mast en perronkap geen verbinding meer is. | Luidsprekernet BGN | Exogeen
2020-11-01 18:10 | Borne | orne: Omroep Borne Urgent_malfunction. Omroep Borne blijft herhaaldelijk uitvallen. | Bij aankomst blijkt er een 230Vac-fase van de voeding weg te zijn. | Omroep onderpost IROS BN | Exogeen
2020-11-01 20:54 | Westervoort | Westervoort: infoplusomroep gestoord. | Ventilator 4120 versterker defect | Omroep onderpost IROS WTV | Endogeen
2020-11-03 02:05 | Arnhem Zuid | Arnhem Zuid: Omroep gestoord | 8 grijze vierkante K1 luidsprekers defect, hierdoor werd fout detectie voor bedrading en luidsprekers aangesproken. | Luidspreker Passief AHZ | Endogeen
2020-11-04 09:23 | Helmond | Helmond: infoplus omroep gestoord | OPC niet te pingen; netwerk/verbindingsstoring - problemen met switch |  | Exogeen
2020-11-04 20:30 | Nijmegen Dukenburg | Nijmegen Dukenburg: Omroep gestoord. | OPC niet te benaderen door defecte Fides-Switch van ICT-O. |  | Exogeen
2020-11-05 09:50 | Roosendaal | Roosendaal:Omroep gestoord | OPC defect (schakelde steeds in en uit) | Omroep onderpost IROS RSD | Endogeen
2020-11-05 11:13 | Valkenburg | Valkenburg: geluidhinder nieuwe omroep installatie station | Omroep recent vernieuwd en ingeregeld. Hierdoor andere beleving. Omroep voldoent aan de norm. Netjes rond 10 dBA boven omgevingslawaai. LETOP: installatie staat nog om COM. Werkzaamheden BAM - problemen met kabelstoring. | Omroep onderpost IROS VK | Exogeen
2020-11-06 20:40 | Enschede | Enschede: Klacht over omroep die te hard zou staan. | Bij aankomst geconstateerd, dat tijd in 8x8 niet goed stond. Verder waren de DANS tijden blanco. Lijkt erop dat ini corrupt is geraakt. INI opnieuw ingeschoten. Verder voldoet omroep aan de norm. Was windstil weer. Op balkonterras Stationplein 19 omroep wel te horen maar niet te meten, valt weg in omgevingslawaai Spoor 4b werkt niet (Duitse lijntje).Geen tijdsync door los hangende 485 bus. Met AVR uit op perron 73 dBA. Op balkon omgeving 60dBA en omroep meetbaar. | Omroep onderpost IROS ES | Endogeen
2020-11-07 09:07 | Nijkerk | Nijkerk: Kabel van luidspreker geraakt Sp-1 km 32.5 Melder Rick Visser 0683940834 Fa van Ooijen. | Omroepkabel Vemek door graafmachine doormidden. (Fa. van Ooien onder toezicht BAM). | Luidsprekernet NKK | Exogeen
2020-11-07 09:11 | Bergen op Zoom | Bergen op Zoom: Omroep doet het niet op perron 2 Melder Dhr Ton 06-55744859 | Storing omroepkabel | Omroep onderpost IROS BGN | Endogeen
2020-11-09 13:24 | Duivendrecht | Duivendrecht: toegang Foreyet tbv Boline | Toegang Foreyet voor Boline gewenst. |  | Exogeen
2020-11-09 15:44 | Marienberg | Marienberg: omroep gestoord, Urgent Malfunction | Defecte 24V zekering van de gelijkrichter. Bij OBI aangemeld. | Omroep onderpost IROS MRB | Exogeen
2020-11-10 13:12 | Koog Bloemwijk | Koog ad Zaan KZ (=Koog Bloemwijk): OPC onbereikbaar | Meszekering 6A in groepverdeling VK gelijkrichter defect |  | Exogeen
2020-11-11 11:31 | Wehl | Wehl: omroep gestoord, Urgent Malfunction | Wehl is recidive: deze 8x8 ook weer zijn instelling kwijt: ook nu is het de 20kHz op output 5. | Omroep onderpost IROS WL | Endogeen
2020-11-11 12:41 | Den Helder | Den Helder: omroep staat te hard - insp. Prorail | Omroep inderdaad te hard. Zowel in de hal als onder de kap 75dBA bij omgevingsgeluid van resp 53dbA en 47dBA. |  | Endogeen
2020-11-11 14:57 | Tiel | Tiel: omroep staat te zacht | Slechte kabel, groep 3 heeft een zeer lage impedantie, sluiting (37 Ohm), configuratiefout dB-waarde in INI; 0 - 2x X6-grijs (vertic.) defect geen meetmicrofoon, dubbelader 3 in sluiting |  | Endogeen
2020-11-13 12:39 | Duivendrecht | Dvd: Omroep gestoord | L001 van de derde 4120 versterker defect. | Omroep onderpost IROS DVD | Endogeen
2020-11-15 19:34 | Hengelo | Hengelo: Info + omroep defecte versterker | Interne versterker fout. Amp 1 geeft impedantie fout aan op L001 (fout was alleen niet te herleiden naar een concrete impedantiefout op uitgang 1) | Omroep onderpost IROS HGL | Endogeen
2020-11-16 06:28 | Arnhem Centraal | Arnhem CS: BMC zone 6 in storing 'Hacousto' (Geschiedenis juli-'20: zone 6 was ATEIS netwerkkrt OAI defect) | In het meldpunten stond nog een niet gequiteerde melding. (Waarschijnlijk t.g.v. metingen Hacousto) | Ontruimingsinstallatie AH | Exogeen
2020-11-17 16:45 | Gouda | Gouda: Omroep gestoord. | Melding was omroep gestoord, maar volgens Patrice was er 's middags gemeld dat de omroep niet te horen was. Omroep is gewoon te horen. |  | Endogeen
2020-11-18 10:01 | Den Haag Centraal | Den Haag Centraal: (BMC:) zone 4 koppeling naar AOI, beamdetectie gestoord | OAI storingsvrij. Beam-detectie is geen onderdeel van OAI, maar van BMI. |  | Exogeen
2020-11-18 10:50 | Amersfoort | Amersfoort: omroep is verstoord, geen alarmen | Omroepinstallatie is niet gestoord, maar Coordinator CW geeft aan dat geen enkel omroep te horen is. Op OCRI ziet men geen uitval. CSD ziet OPC ook gewoon bescchikbaar. Monteur ter plaatse laten controleren. Geen afwijking geconstateerd. (zelfde als op Gouda, bedienfout op post?) |  | Endogeen
2020-11-18 18:02 | Bergen op Zoom | Bergen op Zoom: luidsprekers werken alleen nabij Huiskamer, Kiosk | Bekend probleem; zie marval 1291617 | Luidsprekernet BGN | Exogeen
2020-11-19 21:08 | Zutphen | Zutphen: een speaker is defect , alleen weet men niet welke. | Losse stekker achter in X6-luidspreker, sp2/3-037 | Luidspreker Passief ZP | Endogeen
2020-11-20 06:22 | Vorden | Vorden: Omroep gestoord | LAN-extender naar RH10 in de storing of ATM-netwerk. In ieder geval extender ASMi-52 gestoord. |  | Exogeen
2020-11-20 17:06 | Amsterdam Lelylaan | Amsterdam Lelylaan: Omroep Asdl, omwonenden klagen dat het hard klinkt. | Geen afwijking aangetroffen. | Omroep onderpost IROS ASDL | Endogeen
2020-11-21 11:03 | Rhenen | Rhenen: Omroep gestoord. Fout: Interface Down | 24 volt gelijkrichter is defect. Na reset bleef spanning weer inzakken. | Omroep onderpost IROS RHN | Exogeen
2020-11-22 09:17 | Amsterdam Zuid | Amsterdam Zuid: ASDZ ontruimings installatie gestoord. | Ter plaatse gegaan, maar er is geen ontruimingsinstallatie op Amsterdam Zuid. Navraag gedaan of Amsterdam Bijlmer ArenA werd bedoeld. Was niet het geval. |  | Exogeen
2020-11-25 06:24 | Koudum-Molkwerum | Koudum-Molkwerum: infoplusomroep gestoord. | 24V voeding weg t.g.v. defecte Benning. | Omroep onderpost IROS KMW | Exogeen
2020-11-25 11:30 | Eindhoven | Eindhoven Strijp -S: omroep Urgent Malfunction | Eindhoven werd getroffen door een Enexis stroomstoring. Na terugkomen 230V omroep getest. | Omroep onderpost IROS EHV | Exogeen
2020-11-27 14:14 | Vorden | Vorden: omroep in-/uit stg na herstel LAN iTA-Nrd | Defecte controler en 4120 stond op COM. Deze had Gain-fout. Bijzondere is, dat dit bij de eerdere storing niet aan de orde was. | Omroep onderpost IROS VD | Endogeen
2020-11-28 08:57 | Kesteren | Kesteren OPC info+ gestoord : Urgent Malfunction. | Aardfout t.g.v. Sluiting in ader a van groep 4. | Luidsprekernet KTR | Endogeen
2020-11-28 17:30 | Amersfoort | AMF Omroep storing SP1 en 2 buiten kap niet hoorbaar | Betreffende luidsprekers zijn afgeschakeld. Zoals op KOO aangegeven. |  | Endogeen
2020-11-29 10:05 | Kapelle-Biezelinge | Kapelle-Biezelinge [Bzl]: infoplus omroep station Kapelle-Biezelinge gestoord | Gelijkrichter 24V stond in storing | Omroep onderpost IROS BZL | Exogeen
2020-11-29 13:24 | Delft | Delft : Stationshal en TR, BMC/ AOI Niet urgente storing | Geen storing kunnen vinden. OAI Master en Slave storingsvrij. Ook op de BMI van Siemens staan geen storingen. Alles is in rust. |  | Exogeen
2020-11-30 20:37 | Geldermalsen | Geldermalsen: Omroep is gestoord | 8x8 vastgelopen. Hierdoor gaf de controller storing Urgent en Niet-Urgent af. | Omroep onderpost IROS GDM | Endogeen
2020-12-01 06:00 | Amsterdam Bijlmer ArenA | Amsterdam Bijlmer ArenA: Omroep gestoord. | Gelijkrichter Benning 24V defect | Omroep onderpost IROS ASB | Exogeen
2020-12-01 12:58 | Oldenzaal | Oldenzaal: omroep staat te hard (burger via PuCo) | Slecht contact in verbinding meetmicrofoon perron, lijkt ook nog uit brand/blikseminslag eerder dit jaar te komen. | Meetmicrofoonnet ODZ | Exogeen
2020-12-01 13:35 | Boven-Hardinxveld | Boven-Hardinxveld: omroep storing 'Noise' geen omr | Rode ader van 126T BHDV 003 (SK=> Meetmic) onderbroken. | Omroep onderpost IROS BHDV | Endogeen
2020-12-02 04:20 | s Hertogenbosch | s Hertogenbosch Oost: Omroep gestoord | IROS controller softwarematig vastgelopen. | Omroep onderpost IROS HTO | Endogeen
2020-12-02 16:31 | Leeuwarden | Leeuwarden: Omroep gestoord | Melding ontvangen omroep gestoord. Ter plaatste geen gestoorde omroep aangetroffen. Er werd daarbij aangegeven, dat OPC geen quittung ontvangen had. Dit is geen storing, maar inherent aan Wenzel/OPC-systeem. Eerder is op deze locatie de Quittungsmelding afgestopt. Daardoor wordt de melding OPC=1 Geen Quittung gegenereerd, omdat de OPC geen quittung ziet. Dit is destijds ook door Marco van Doorn aangegeven. Waarom men nu ineens dit meldt als storing is onduidelijk. Dit is al sinds 2017 zo. |  | Exogeen
2020-12-03 14:26 | Utrecht Centraal | UT CS: Er is een storing aan de ontruimingsinstallatie. | NS van Trigion melding ontvangen: zone 4 - storing OAI. Op locatie geen storing op bedienpanelen aangetroffen. Zowel op BMC als op OAI. Ook OAI is in rust, geen meldingen. |  | Exogeen
2020-12-04 20:35 | Rhenen | Rhenen: Fout: Interface Down OPC Rhenen NOISE | 24volt voeding is defect | Omroep onderpost IROS RHN | Exogeen
2020-12-06 14:31 | Deventer Colmschate | Deventer Colmschate: Omroep gestoord | Door project nieuwe technische ruimte gebouwd. Technische ruimte spanningsloos door ontbreken fase energiebedrijf Enexis. Daarnaast konden we niet in de ruimte door een afwijkend slot. Via CSD Asset Rail proberen in te schakelen, maar medewerker geeft aan dat dit ons probleem zou zijn. Contact gehad met Asset Rail, maar IV-er geeft aan dat zij ook niet naar binnen kunnen. Uiteindelijk contact gehad met BAM en op 9-12 pas toegang gekregen. De maandags had Enexis de ontbrekende fase aangesloten. | Omroep onderpost IROS DVC | Exogeen
2020-12-07 08:55 | Leeuwarden | Leeuwarden: luidsprekers onder de kap werken niet | Project is nog met kappen bezig. | Luidsprekernet LW | Exogeen
2020-12-07 20:14 | Bodegraven | Bodegraven: Omroep staat te hard | Omroep versterking te hard 48dBA omgeving en 63dBA ros. Kan komen door verlopen versterker Wenzel of rustige omgeving (zeer rustig). | Omroep onderpost IROS BDG | Endogeen
2020-12-08 17:58 | Duivendrecht | Duivendrecht: toegang 08:30 Foreyet tbv Boline herstel | Verzoek tot toegang tot Boline-ruimte Aanleiding: Boline moest vervangen worden, uurwerk afgekoppeld |  | Exogeen
2020-12-13 09:03 | Capelle Schollevaar | Capelle Schollevaar omroep "URGENT_MALFUNCTION" | Aardfout melding t.g.v. slechte kabel. Tellend vanuit klemmenstrook zijn van klemmen 1 tm 9 slecht (1tm8 met 500k aan aarde en 9 met 150k). Volgens KOO is dit kabel VMvS Kap perron 2, kabel 7 LSP-masten perron 2 en kabel 5 LSP-masten perron 1. In additioneel al vrij aders vak kabel 5 gebruikt voor perron 1, lijkt er op dat deze toch verder verslechterd is. Om onderzoek te doen moet hiervoor kabellassen in palen open. | Luidsprekernet CPS | Endogeen
2020-12-14 10:44 | Leeuwarden Camminghaburen | Sinds 11 of 12 december omroephinder ter hoogte van Rooswinkelstate 5 in Leeuwarden (te hard, type berichten stremmingen en coronaberichten) | Projectwerkzaamheden ESGL. Omroep is nog niet ingeregeld door het project. Omgeving 50dBA en ROS 66dBA. Versterkeruitgang 1 met 5 dBA verlaagd. Omroep nu acceptabel. |  | Exogeen
2020-12-16 09:57 | Nijmegen Dukenburg | Nijmegen Dukenburg: omroep Urgent Malfunction | Slechte omroepkabel (isolatiewaarde) Kabel 127 T 017 op L001 versterker | Omroep onderpost IROS NMD | Endogeen
2020-12-16 12:11 | Alkmaar Noord | Alkmaar-Noord: omroep te hard | Projectwerkzaamheden, station afgebroek en nieuwe luidsprekers geplaatst, maar meetmicrofoon niet aangesloten. Verder stond versterker 4 van de 4120 op 3dBA. |  | Exogeen
2020-12-17 15:24 | Duivendrecht | Toegang verlenen aan 4IT | Toegang verlenen Foreyet |  | Exogeen
2020-12-18 16:07 | Arnhem Centraal | Arnhem: Omroep Arnhem geeft frame errors | Aangestuurd door ICTO of OPC/switch wel goed werk. Wellicht zou netwerkaart in OPC niet goed staan of goed werken. De poort van de switch waar de opc op zit stond niet echter niet goed ingesteld. | Ontruimingsinstallatie AH | Exogeen
2020-12-19 16:38 | Eygelshoven | Eygelshoven: Omroep gestoord | Impedantieafwijkingen in monitoring software 4120. | Omroep onderpost IROS EGH | Endogeen
2020-12-21 10:34 | Hoofddorp | Hoofddorp: omroep gestoord, Urgent Malfucntion | Ventilator 4120 defect | Omroep onderpost IROS HFD | Endogeen
2020-12-21 21:25 | Rotterdam Centraal | Rotterdam Centraal: Ontruimingsinstallatie geeft 'element afwezig' aan | Gemelde zone 02 en bron (element) onduidelijk. OPC ook niet urgent mailfunction, dus kan geen OAI storing zijn. Op locatie IDA uitgelezen via display, ook geen meldingen kunnen vinden. Verder is OAI ook storingsvrij. Vanuit melding ICTO geenf monteur Saval aan dat element afwezig hersteld is, maar dat e.e.a gecontroleerd moet worden door Hacousto. | Ontruimingsinstallatie RTD | Exogeen
2020-12-22 05:12 | Geldrop | Geldrop info en omroep gestoord | Losse interne draad tussen uitgang versterker en X103/1-strook. | Omroep onderpost IROS GP | Endogeen
2020-12-22 05:18 | Ravenstein | Ravenstein Omroep gestoord | Stroom storing. |  | Endogeen
2020-12-24 13:28 | Amsterdam Centraal | Amsterdam Centraal: omroep in- en uit storing |  | Ontruimingsinstallatie ASD | Exogeen
2020-12-27 06:35 | Rotterdam Centraal | Rotterdam Centraal: Omroep gestoord. | Bij aankomst geen gestoorde installatie aangetroffen. CSD gaf aan dat storing ook al weer verdwenen was. | Omroep onderpost IROS RTD | Endogeen