## 2a Incidentenrapportage
Datum en tijd melding | Station | Meldingstekst | Oorzaakbeschrijving | Gestoorde installatie | Gestoord onderdeel | Endogeen/Exogeen
2021-01-01 01:55 | Almere Centrum | Almere Centrum: Omroep gestoord. | Geen data verkeer tussen ATM en OPC. (Modemverbinding)(RAD ASMI-52) | Omroep onderpost IROS ALM | IROS OPC | Exogeen
2021-01-01 08:20 | Dronrijp | Dronrijp: Omroep Dronryp gaat in & uit storing | Ter plaatse Smiley-sleutel werkt niet. Sleutel geregeld/geupdate. 24V gelijkrichter uitgevallen. 8x8 defect geraakt. | Omroep onderpost IROS DRP | IROS 8x8 | Exogeen
2021-01-03 02:45 | Roermond | Roermond: Omroep in storing - Urgent malfunction | Projectwerkzaamheden door Van Ooijen/Perron Furniture met onderaanneming ITL. ABRI's gesloopt zonder maatregelen te nemen. Kabels maakten sluiting in aarde. Verder blijkt er op perron spoor 1 uitbreiding van LS-net plaatst te vinden op positie van oude ABRI (bijgeplaatste mast). | Luidsprekernet RM | Grondkabel | Exogeen
2021-01-03 06:19 | Lage Zwaluwe | Lage Zwaluwe: Omroep werkt niet. | Defecte 24v voeding. | Omroep onderpost IROS ZLW | Versterker 2002 | Exogeen
2021-01-03 21:17 | Leiden Centraal | Leiden Centraal: Omroep werkt niet. | Bij aankomst versterker 2 in storing maar niet op display. Display geeft geen storingen aan. In serviceprogramma geen fout en blijft op 0%. Versterker uitgewisseld geen effect, bestaande teruggezet. Blijkt, dat 8x8 tijdinstelling niet vasthield. 8x8 vervangen. Verder onduidelijkheid m.b.t. KOO en onduidelijke impedantieafwijkingen. Dit wordt verder additioneel opgepakt. | Omroep onderpost IROS LEDN | IROS 8x8 | Endogeen
2021-01-04 02:00 | Houten Castellum | Houten Castellum: Omroep gestoord. | Ventilator defect. | Omroep onderpost IROS HTNC | Overige onderdelen | Endogeen
2021-01-04 17:30 | Amsterdam Centraal | Amsterdam Centraal: Ontruiminstallatie gestoord | Werd gemeld, dat het in de goederenlift 6 ,in de IJhal West en 1e verdieping 1a zou zijn. OAI is niet gestoord. |  |  | Exogeen
2021-01-07 12:19 | Nijmegen Dukenburg | NMD: omroep in storing | Verbinding tussen OPC en Switch weggevallen | Omroep onderpost IROS NMD | IROS OPC | Exogeen
2021-01-09 07:27 | Amsterdam RAI | Amsterdam RAI: Omroep gestoord, verstekers niet ok omroep RAI. | Vandalisme. TL-bak gestolen, bedrading losgeknipt. Servetten boven plafond gegooid (voor brandstichting?) Kabel van condensator was losgeknipt/sluiting met aarde. | Luidspreker Passief RAI | Overige onderdelen | Exogeen
2021-01-10 09:15 | Amsterdam Sloterdijk | Amsterdam Sloterdijk: Omroep staat te hard perron spoor 9/10 | Geen afwijking geconstateerd t.o.v. indienststellingswaarden |  |  | Endogeen
2021-01-10 15:57 | Baarn | Baarn: Info+ omroep gestoord. | OPC vastgelopen. | Omroep onderpost IROS BRN | IROS OPC | Endogeen
2021-01-12 13:16 | Hilversum Mediapark | Hilversum Mediapark: omroep te hard (omwonenden) | DANS niet meer op OPC aangesloten. D-connector lag nog wel in de goot. | Omroep onderpost Wenzel HVSM | Overige onderdelen | Exogeen
2021-01-14 06:27 | Enkhuizen | Enkhuizen: Omroep gestoord | Interne fout versterker; onterechte D001-fout (1 van 2 voedingen) blijft staan | Omroep onderpost IROS EKZ | Versterker 4120 | Endogeen
2021-01-14 13:58 | Utrecht Centraal | Utrecht CS: Ontruiming geeft melding (zone onbekend) | Projectwerkzaamheden. Bij loskoppelen plafondplaten moesten luidsprekers los. | Ontruimingsinstallatie UT | LD FIM01 | Exogeen
2021-01-17 16:11 | Rotterdam Centraal | RTD: omroep gestoord -URGENT MALFUNCTION | SLDU gestoord. | Ontruimingsinstallatie RTD | SLDU | Exogeen
2021-01-17 18:09 | Delft | Delft: omroep/ontruimingsinstallatie in storing | SDLU 202 gestoord | Ontruimingsinstallatie DT | SLDU | Exogeen
2021-01-17 19:52 | Dronrijp | Dronrijp: Omroep gestoord - Unavailable | 24V Gelijkrichter (GR) gestoord. Spanning <20V | Omroep onderpost IROS DRP | Overige onderdelen | Exogeen
2021-01-19 00:20 | Enkhuizen | Enkhuizen: Omroep urgent malfunction. | Fout DEF:001 Niet duidelijk waarom. | Omroep onderpost IROS EKZ | Versterker 4120 | Endogeen
2021-01-20 02:30 | Enkhuizen | EKZ: Omroep is gestoord. | Versterker weer in de fout met DEF:001 | Omroep onderpost IROS EKZ | Versterker 4120 | Endogeen
2021-01-20 21:10 | Hoorn | Hoorn: Omroep werk niet naar behoren | Bij ter plaatse komen geen storing meer. Tussen 19:51 / 19:57 is melding 6 x voorgekomen A002 en L001. Daarna niet meer. Verder stond de systeemtijd niet goed. | Omroep onderpost IROS HN | Geen onderdeel van toepassing | Endogeen
2021-01-20 21:24 | Bussum Zuid | Bussum Zuid: infoplusomroep gestoord | Interne storing in versterker. I001. | Omroep onderpost IROS BSMZ | Versterker 4120 | Endogeen
2021-01-21 08:38 | Arnhem Zuid | Arnhem-Zuid: omroep in storing, versterkermelding | 230v voeding in de 2002 defect | Omroep onderpost IROS AHZ | Versterker 2002 | Endogeen
2021-01-21 11:37 | Amsterdam RAI | Amsterdam RAI: omroep gestoord; versterkermelding | Werkzaamheden in de hal, o.a. aan plafond onder spoor 3, kabel onderbroken. | Luidsprekernet RAI | Kapbekabeling | Exogeen
2021-01-22 22:16 | Eindhoven | Eindhoven Strijp -S: omroep is niet functioneel | Laptop functioneeerde niet. Niet uit kunnen lezen. Na reset geen verstoring meer waargenomen. Storing teruggekomen op MV1342248 | Omroep onderpost IROS EHV | Overige onderdelen | Endogeen
2021-01-24 09:04 | Breda | Breda: Storing in ontruimingsinstallatie zone 3 | Eerste inzet SLDU's 201,203,205,206 en 208 gestoord. Tweede inzet powersupply 402 gestoord. Betreft voeding Durans. Datum 2014. | Ontruimingsinstallatie BD | SLDU | Endogeen
2021-01-24 19:41 | Eindhoven | Eindhoven Strijp: Urgent malfunction | Impedantiefout door losse bedrading onder contact X103/1 contact 7/8 aan apparatuurzijde. | Omroep onderpost IROS EHV | Overige onderdelen | Endogeen
2021-01-25 14:25 | Leiden Centraal | LEDN: omroep springt in- en uit storing | Nog geen oorzaak gevonden | Omroep onderpost IROS LEDN | Geen onderdeel van toepassing | Endogeen
2021-01-27 11:55 | Geldermalsen | Geldermalsen: omroep gestoord 2 rode pitten | Controller hing in urgent en niet-urgente storing zonder dat er een storing was. Daarnaast communicatiefout met 8x8. Er waren werkzaamheden van de BAM aan de voedingen 24V/230V. | Omroep onderpost IROS GDM | IROS Controller | Exogeen
2021-01-27 16:32 | Hoorn | Hoorn: Omroep defect | Interne versterker 2 ACE4120 gestoord. DEF:A002 GAIN. | Omroep onderpost IROS HN | Versterker 4120 | Endogeen
2021-01-28 00:29 | Rotterdam Centraal | Rotterdam Centraal: Ormroep urgent malfunctio | Geen onderzoek gestart. Door CSD doorgegeven, maar gaf later aan om deze niet op te pakken. |  | Overige onderdelen | Endogeen
2021-01-28 12:39 | Geldermalsen | Geldermalsen: omroep in- en uit storing. | Er zijn werkzaamheden BAM/Hacousto. Er is een versterker bijgeplaatst. Alle versterkers staan op COM RS485 verbinding met de versterkers verstoorde de controller. | Omroep onderpost IROS GDM | Overige onderdelen | Exogeen
2021-01-28 15:12 | Geldermalsen | Geldermalsen: omroep klappert in- uit storing | Audiomatrix 8x8 defect | Omroep onderpost IROS GDM | IROS 8x8 | Endogeen
2021-01-29 04:10 | Nuth | Nuth: Omroep info+ gestoort op station Nuth | Leakage op versterker 1 van 4120. 4 defecte speakers geconstateerd. Op display geen foutmelding | Luidspreker Passief NH | X6 | Endogeen
2021-01-29 09:02 | Nijmegen Dukenburg | Nijmegen Dukenburg: omroep gestoord, onbereikbaar | Interface down. ICTO gaf aan, dat inmiddels hersteld. Maar bijna op locatie, dus gaan kijken. Geen problemen met OPC. Switch was ook weer op. Storing is eerder deze maand ook geweest. Toen moest switch gereset worden. |  |  | Exogeen
2021-01-29 16:39 | Dordrecht | Dordrecht: Omroep in- en uit storing | Versterker kanaal 4 foutmelding impedantie L004. Dit ten gevolge van treshold op 0%. Dit was op alle kanalen zo. Impedantie gemeten, deze klopte met IDS-waarden. Treshold op 25% gezet. Bijzonder dat de waarden weggevallen zijn. | Omroep onderpost IROS DDR | Versterker 4120 | Endogeen
2021-01-30 15:31 | Hoorn | Hoorn: Omroep gestoord. | Versterker defect. Ruimte is heel erg vochtig, vocht loopt nl langs de muren. Meldttekst display fout: DEF:A002 GAIN | Omroep onderpost IROS HN | Versterker 4120 | Endogeen
2021-02-01 19:16 | Amsterdam Centraal | Amsterdam: Omroep in en uit storing | SLDU 528 in storing | Ontruimingsinstallatie ASD | SLDU | Exogeen
2021-02-03 10:00 | Amsterdam Bijlmer ArenA | Fout in LS-net of versterker. Versterker is echter unicaat. Met Hacousto en Ewout overlegd om op additioneel dit om te bouwen. De twee versterkers type ACE2402 worden dan omgebouwd naar één versterker type DPA4250. | Luidsprekerfout 1 op versterker. Tevens is er sprake van een interne versterkerfout die af en toe optreed. Fout in LS-net en/of versterker. Lus geheel onderzocht. Versterker is echter unicaat. Met Hacousto en Ewout overlegd om op additioneel dit om te bouwen. De twee versterkers type ACE2402 worden dan omgebouwd naar één versterker type DPA4250. Hierdoor fout soms wel en soms niet aanwezig. Op 2-3 ook nog defecte SLDU-unit (ook unicaat) aangetroffen tijdens onderhoud. Naar aanleiding van meerdere storingen blijkt fout voort te komen uit 1) werkzaamheden vorig jaar (losse/jutterende contacten in nu casco ruimte 2)jutterende versterker en 3)niet goed functionerende SLDU-unit die is uitgebrand. | Ontruimingsinstallatie ASB | Eindversterker | Exogeen
2021-02-04 03:12 | Zaltbommel | Zaltbommel : Omroep ZBM " Zaltbommel " URGENT_MALFUNCTION | Impendantiefout op versterker kanaal 1 (en fout 1+2 op versterker) | Luidspreker Passief ZBM | V1 | Endogeen
2021-02-04 16:19 | Sassenheim | Sassenheim: Omroep gestoord. | Volgens CSD problemen met OPC. Bij aankomst geen problemen met OPC geconstateerd. | Omroep onderpost IROS SSH | IROS OPC | Endogeen
2021-02-05 13:34 | Utrecht Centraal | Utrecht CS: Ontruimingsintallatie gestoord. | AR102 (zone 6-7-8, sp8/9), AR505 (zone 3-4-5, sp20,21) alarm op steeklijnen ten gevolge van Leakage fout. Perronkap spoor 8/9 lekkage of verstopping. Het water loopt uit luidsprekers. Spoor 20/21 in kap sterke vervuiling door duiven (duiven kunnen er nu niet meer komen). Effect op isolatiewaarden <=200kOhm . Door Hacousto impedantiebewaking op versterkers uit laten zetten. | Ontruimingsinstallatie UT | Overige onderdelen | Exogeen
2021-02-05 14:46 | Leiden Centraal | Leiden CS: omroep HaZa-melding voornamelijk de ETOS-zijde Meld(st)er: NS medewerker 06 4798 4005 | De omroep zou voornamelijk bij de ETOS te hard staan. Dit is gemeld door een NS-medewerker. Ze weet niet hoe lang het al zo is. Bij meting echter geen afwijking geconstateerd. |  |  | Endogeen
2021-02-05 15:20 | Eygelshoven | Eygelshoven: omroep in- en uit storing | Geen oorzaak gevonden. | Omroep onderpost IROS EGH | Geen onderdeel van toepassing | Endogeen
2021-02-07 18:40 | Hilversum | Hilversum: Omroep gestoord | Veranderende leakage ten tijde van harde wind en stuifsneeuw. Op dit moment geen problemen. Impedantie gemeten en deze is goed. Komt nagenoeg overeen met meting door versterker. Voor nu leakagemeting uitgeschakeld. Deze moet na dooi weer ingeschakeld worden. Update: aardfoutmeting is gecontroleerd en LS-net inderdaad weer binnen toleranties - aardfoutmeting weer ingeschakeld. | Omroep onderpost IROS HVS | Overige onderdelen | Exogeen
2021-02-07 18:44 | Heerlen | Heerlen: omroep gestoord, Urgent Malfunction | Aangesproken aarfoutdetectie L001 en L002. Echter KOO en werkelijkheid komen helemaal niet overeen. In overleg met Ewout wordt dit verder op additioneel uitgezocht. | Omroep onderpost IROS HRL | V1 | Exogeen
2021-02-09 05:36 | Helmond Brouwhuis | Helmond Brouwhuis omroep gestoord | Waarschijnlijk softwarematig vastgelopen. Op controller Fault 1 en op 4120 Fault 1 en 2 en impedantiefout. Echter geen impedantieproblemen gemeten. | Omroep onderpost IROS HMBH | Versterker 4120 | Endogeen
2021-02-09 06:04 | Abcoude | Abcoude: omroep Urgent_Malfunction | Versterker ACE2002 defect. | Omroep onderpost IROS AC | Versterker 2002 | Endogeen
2021-02-10 11:12 | Arnhem Presikhaaf | Arnhem Presikhaaf: omroep in- en uit storing | Controller defect, geeft meermaals dubbele fouten voor duur 0.5s. | Omroep onderpost IROS AHPR | IROS Controller | Endogeen
2021-02-10 13:39 | Den Haag Centraal | Den Haag Centraal: Zone 4 op BMI gestoord. | NS meld storing BMI gestoord is in zone4 en dat deze niet te resetten is. OAI blijkt niet in de storing. Betreft BMI-groep met optische melder. Op BMI staat:1. T-Alarm Grp: 5102 Storing Lin.Opt Melder DM 0 | Ontruimingsinstallatie GVC |  | Exogeen
2021-02-10 19:53 | Breda | Breda : Ontruimingsinstallatie gestoord | Volgens CSD betreft het zone 3-melding. Zelfde als bij MV1342163. Op locatie geen storing op de OAI, storingsvrij. Op bedienpaneel is BMC wel gestoord. Omroep gecontroleerd, functioneerd ook normaal. |  |  | Endogeen
2021-02-11 13:14 | Amsterdam Amstel | ASD amstel: ontruimingsinstallatie gestoord | IDA8C modbus offline | Ontruimingsinstallatie ASA | IDA8C Master | Endogeen
2021-02-12 06:30 | Rotterdam Centraal | Rotterdam Centraal: Omroep gestoord. | Geen storing aangetroffen. Contact gehad met CSD. Met geeft aan, dat om 5:54 storing er in kwam en om 6:38 de storing er weer uit is gegaan. | Omroep onderpost IROS RTD | Geen onderdeel van toepassing | Endogeen
2021-02-12 17:13 | Amsterdam Sloterdijk | Amsterdam Sloterdijk: : Omroep op spoor 9-10 Amsterdam Sloterdijk staat hard. | Omroep gemeten. Waarden op meetpunten B1 t/m B8 en C1 t/m C8 komen overeen met opleverrapport van Hacousto. Er is geen automatische volumeregeling op dit station. Op dit station zijn alleen perron sp3/4, 5/6, 7/8 en 11/12 Wellicht omdat het rustig is omroep nu al hard wordt ervaren. |  |  | Endogeen
2021-02-13 14:09 | Boven-Hardinxveld | Boven-Hardinxveld: Omroep gestoord | Powerfail op de IROS-installatie. De Benning GL bleek opengeschroefd en geheel open achtergelaten. OBI gebeld of zij hiervan op de hoogte waren. Niet bekend. RVO aan laten maken voor Asset Rail. EV heeft nieuwe GL geplaatst. Omroep getest en in orde bevonden. | Omroep onderpost IROS BHDV | Versterker 4120 | Exogeen
2021-02-13 19:33 | Hilversum Mediapark | Hilversum Mediapark: Omroep staat continue te hard op station Hilversum Media Park | Omroep is niet te hard. Omgevingslawaai 52 dB(A). ROS 60 dB(A). Live-bericht rond 58dB(A). |  |  | Endogeen
2021-02-14 19:50 | Baflo | Baflo: Omroep+info gestoord | Spanningsuitval 230VAC. Powerfail. | Omroep onderpost IROS BF | Versterker 4120 | Exogeen
2021-02-14 21:56 | Houten Castellum | Houten Castellum: Omroep gestoord | Tijdens ter plaatste geen storing aangetroffen. Uit logging en impedantiemeting geconstateerd dat impedantie fluctueerd. Gezien tijdstip en midden in woonwijk geen LSP-test gedaan. LSP-net verder uitgezocht: 6 defecte X6 grijs en 5 v1 defect. Wordt verder op additoneel opgepakt. | Luidspreker Passief HTNC | X6 | Endogeen
2021-02-15 01:37 | Rotterdam Centraal | Rotterdam Centraal: omroep gestoord. | Voedingstoring, bij ter plaatse gaan geen problemen meer. Overleg gehad met CSD. Zij geven aan dat er een stroomstoring is geweest. Blijkt ook uit logging: primaire voeding is weggeweest (230VAC). In ieder geval is nu alles weer normaal. | Omroep onderpost IROS RTD | Geen onderdeel van toepassing | Exogeen
2021-02-15 04:20 | Nijmegen Goffert | Nijmegen Goffert: Omroep in storing | Versterker 4120 interne fout. Defect. | Omroep onderpost IROS NMGO | Versterker 4120 | Endogeen
2021-02-15 11:04 | Bunde | Bunde: volume omroep (veel) te hoog sinds 2 weken | Omroepoverlast gemeld, dat sinds 2 weken omroep heel hard zou zijn. En ook in twee talen. Betreft Wenzelinstallatie. Omroep gemeten, deze is op zowel perron 1 als 2 ongeveer 61 dB(A). Omgevingsgeluid perron 1 51 dB(A) en perron 2 57 dB(A) Bij gevel naastgelegen bewoning 57 dB(A) gemeten. Inregeldocument 10 maart 2010 van Hacousto is 66dB(A) ROS. Omroep staat dus al veel zachter. Met OCRI contact gehad. Deze geeft aan dat er geen tweetalige berichten gestuurd worden. |  |  | Endogeen
2021-02-15 21:01 | Sassenheim | Sassenheim: Info + omroep gestoord | Impedantieafwijkingen t.g.v. totaal 12 lsp's defect, verdeeld over spoor 1 (3x) en spoor 2 (9x) | Luidspreker Passief SSH | X6 | Endogeen
2021-02-16 06:27 | Sassenheim | Sassenheim: Omroep gestoord. | OPC vastgelopen | Omroep onderpost IROS SSH | IROS OPC | Endogeen
2021-02-16 06:30 | Ruurlo | Ruurlo: Omroep gestoord | Voeding 230v 1 fase weg in straatkast. Hierdoor ook geen 24V tbv omroepinstallatie. Via CSD RVO aan laten maken. RVO80980281 | Omroep onderpost IROS RL | Versterker 4120 | Exogeen
2021-02-16 14:28 | Amsterdam Amstel | Amsterdam Amstel: Ontruiminginstall nog in stg | Na inspectie bleek de BMC en ontruimingsinstallatie storingsvrij. Contact gezocht met ITL. Blijkt ten gevolge van werkzaamheden Klaver. ITL had inmiddels e.e.a. weer gereset. | Ontruimingsinstallatie ASA | Overige onderdelen | Exogeen
2021-02-17 12:54 | Obdam | Verzoek tot toegangsverlening ivm storing Boline. | Verzoek toegang ForeyeT |  |  | Exogeen
2021-02-17 14:58 | Heerenveen IJsstadion | Heerenveen IJsstadion: omroep Unavailable | OPC was vastgelopen | Omroep onderpost IROS HRY | IROS OPC | Endogeen
2021-02-18 16:43 | Arnhem Velperpoort | Arnhem Velperpoort Omroep te zacht/te hard. | Meetmicrofoon defect. | Omroep onderpost IROS AHP | Meetmicrofoon | Endogeen
2021-02-18 18:38 | Nijverdal | Nijverdal: Omroep in storing urgent malfcuntion | Bij aankomst nog net leakage fout kanaal 2 waar kunnen nemen op display ACE4120. Intermitterende aardfout op da 1 en da 4 van de 162T Nvd-117 (betreft LS-net perron sp1) Tijdens onderzoek kwam ook leakagefout op kanaal 3. Isolatiewaarde schommelde rond ingestelde grenswaarde van 500K. Veel sneeuw via tunnelbak door de sporen. Wachten op dooi. Dan weer meten of leakage dan weg is. | Luidsprekernet NVD | Overige onderdelen | Exogeen
2021-02-19 16:21 | Zutphen | Zutphen: Omroep gestoord | Versterkunit 1 geeft geen foutmelding in logbestand,maar blijft fout 1 geven (geen melding op display). Versterker defect. | Omroep onderpost IROS ZP | Versterker 4120 | Endogeen
2021-02-22 08:08 | Amsterdam Centraal | Amsterdam Centraal: ITL wil afspraak Hacousto i.v.m. alarmindicatie op BMI Info: welke volgens ITL recidiveert, (terwijl AOI storingsvrij blijft) | Verzoek ITL om met Hacousto onderzoek te doen op winkelbox van AH to Go. Dit staat gepland voor woensdag 17 maart. Voedingspanning op winkelbox blijkt te laag waardoor AH geen muziek kan spelen (werkt veilige kant op - ontruiming werkt wel). | Ontruimingsinstallatie ASD |  | Exogeen
2021-02-23 08:54 | Hengelo | Hengelo: omroepstoring, versterker- en primaire voeding fout | Werkzaamheden Volker Stevin. Bij aankomst bleek 230V in LS-verdeler uitgeschakeld. Dit ivm plaatsen Fides kast. | Omroep onderpost IROS HGL | Versterker 4120 | Exogeen
2021-02-25 11:56 | Rotterdam Centraal | Rotterdam Centraal: OPC heeft urg fout in/uit | SLDU113 en SLDU124 in storing. SLDU113 gereset en blijft stabiel. SLDU124 komt steeds weer terug, defect. | Omroep onderpost IROS RTD | SLDU | Exogeen
2021-02-25 17:55 | Oisterwijk | Oisterwijk: omroep produceert pieptoon op twee speakers op spoor 1 | In de mixer stond niet gebruikte input op -20. Daardoor 20kHz pilot hoorbaar op perron. | Luidspreker Passief OT | Overige onderdelen | Exogeen
2021-02-26 11:23 | Rotterdam Centraal | Rotterdam CS: BMI gestoord Stg Ontruimingsinst | Betreft melding die van Trigion die nu pas via Trigion/Saval via CSD bij ons komt. Storing wordt dus pas in de avond gemeld. Terwijl storing gisteren rond 11:30 uur was. |  |  | Exogeen
2021-02-27 07:58 | Helmond Brandevoort | Helmond Brandevoort: Omroep gestoord. Fout: Interface Down | Benning gelijkrichter geeft nog maar 7VDC af. Gelijkrichter defect. | Omroep onderpost IROS HMBV | Versterker 4120 | Exogeen
2021-02-27 10:15 | Rotterdam Centraal | RTD: Omroepstoring aan de OAI te verhelpen | Ter plaatse blijkt OAI niet gestoord te zijn. BMC is ook in rust. Saval/Trigion heeft uit logging BMC geconstateerd dat alleen de storing op OAI van 25-2 erin stond. Omroep was ook niet gestoord, dat had bij deze locatie dan ook zo moeten zijn. |  | Geen onderdeel van toepassing | Exogeen
2021-03-01 12:28 | Rotterdam Centraal | Rotterdam Centraal: omroep urgent malfunction | SLDU-114 in storing. BMI bij cateringwinkel was ook storing. Ontmanteling. | Ontruimingsinstallatie RTD | SLDU | Exogeen
2021-03-01 14:23 | Amsterdam Centraal | Amsterdam Centraal: omroep staat te hard Bron: reizigersinfo ontving vanaf 20.02 (meerdere) indicaties van te harde omroep in hal en op perrons | In de de verschillende hallen gemeten, omgeving, ROS en spraak. Tussen omgevingslawaai en ROS zat ongeveer 10dB verschil. Wat opviel, dat de spraakberichten harder waren. Over het algemeen 5dB harder tov ROS. |  |  | Endogeen
2021-03-03 10:51 | Zuidbroek | Omroep: ZB in storing | De omroepinstallatie functioneerde bij aankomst normaal Bij inloggen op OPC bleek netwerk niet beschikbaar: gateway niet te pingen. ADSL modem gereset, geen effect. Na contact met ICTO bleek de poort op hold te staan. ICT heeft poort weer open gezet. Daarna netwerk weer beschikbaar. | Omroep onderpost IROS ZB |  | Exogeen
2021-03-03 13:02 | Venlo | Omroep: Venlo in storing. | 24V gelijkrichter defect | Omroep onderpost IROS VL | Versterker 4120 | Exogeen
2021-03-04 10:43 | Arnhem Centraal | Ah: ontruimingsinstallatie in storing zone 5 | Ontruimingsinstallatie is niet gestoord. Volledig in rust. Na contact met de PLP ter plaatse blijkt het niet OAI te gaan maar om voedingstoring Aspiratie 6. Dit zou om BMI/sprinkler moeten gaan. Verder geen informatie beschikbaar, ICTO kon ook niet meer aangeven. |  |  | Exogeen
2021-03-04 11:17 | Grou-Jirnsum | Toegang Foreyet | Toegangsverlening ForeyeT | Locaal inspreekpunt GW |  | Exogeen
2021-03-05 00:50 | Hurdegaryp | Hurdegaryp omroepstoring | Op L001 - Leakage. Na onderzoek in de palen blijkt op dubbelader 1 van de 167 Hdg-012 complete sluiting naar aarde te zitten tussen paal 2 en 3. | Luidsprekernet HDG | Grondkabel | Exogeen
2021-03-06 08:06 | Amsterdam Bijlmer ArenA | Amsterdam Bijlmer: Ontruimingsinstallatie is in storing. | ITL heeft eind vorig jaar Brandmeldpaneel met hierin OAI verplaatst, samen met Hacousto. OAI-paneel blijft hangen en is niet te resetten. Update: Op 6-4 is onder MV1382312 storing weer opgetreden, bedienpaneel niet te resetten. Op 14-4 gaan ITL/Hacousto/Strukton ter plaatse (Hacousto had eerder geen tijd) om onderzoek in keten van paneel te doen. | Ontruimingsinstallatie ASB | Overige onderdelen | Exogeen
2021-03-07 20:58 | Rotterdam Centraal | Rtd: infoplusomroep gestoord | Versterker gaf een kanaal 7 fout (impedance) | Ontruimingsinstallatie RTD | Eindversterker | Endogeen
2021-03-08 14:45 | Rotterdam Centraal | Rotterdam CS: Brandmeldcentrale zone 2 gestoord | Geen gestoorde OAI. Bij navraag FSF ook geen gestoorde BMC. | Ontruimingsinstallatie RTD |  | Exogeen
2021-03-09 05:50 | Gaanderen | Gaanderen: Omroep gestoord | Defecte gelijkrichter 24V. | Omroep onderpost IROS GDR |  | Exogeen
2021-03-10 16:43 | Breda | Breda: Storing in ontruimingsinstallatie (zone6) Omroep (Hacousto &ZMX) | Accu's defect. | Noodstroomvoorziening OAI BD | Accu OAI | Endogeen
2021-03-11 11:24 | Almere Centrum | Almere Centrum: omroep klappert in/-uit storing | Station volledig in verbouwing. Werkzaamheden station door o.a. InfraComms. Geen beheerste storingsonderdrukking kabelwerk bij opvoer liftschacht. | Luidsprekernet ALM | Grondkabel | Exogeen
2021-03-12 16:45 | Gaanderen | Gaanderen: Omroep gestoord | Gelijkrichter opnieuw gestoord. AssetRail had gelijkrichter nog niet vervangen. | Omroep onderpost IROS GDR | Versterker 4120 | Exogeen
2021-03-17 14:40 | Stavoren | Stavoren: omroep gestoord | 20khz tussen de 4120 en de 8x8 was weg. Bij opnieuw instellen/opslaan nam 8x8 deze niet over. Defect, uitgewisseld. | Omroep onderpost IROS STV | IROS 8x8 | Endogeen
2021-03-22 14:22 | Leiden Lammenschans | Haza storing,omroep staat te hard | Op dit station voerde OCRI testen uit met speciale/andere inspreekberichten. Verder stoort men zich aan de vele storingsomroepberichten. Omroepinstallatie zelf functioneert naar behoren. |  |  | Exogeen
2021-03-23 12:07 | Amsterdam Bijlmer ArenA | Amsterdam Bijlmer: ontruimingsinstallatie gestoord | Op locatie geen storing waargenomen. Installatie is volledig in rust. In Trigion-app is te zien, dat de BMI om 14:02 ook weer storingsvrij is. | Ontruimingsinstallatie ASB |  | Endogeen
2021-03-25 15:45 | Amsterdam Sloterdijk | Ass: omroep om spoor 9+10 is te hard | Een Duran zuil stuurde maximaal uit. Deze was vastgelopen. | Omroep onderpost IROS ASS | Geen onderdeel van toepassing | Endogeen
2021-03-25 17:10 | Deventer Colmschate | Deventer Colmschate: Dvc: Omroep unavailible | Geen toegang tijdens storing. Blijkt wel, dat omroep niet doet, maar kan niets doen. Volgende dag weer weer geprobeerd via OBI. Uiteindelijk via escalatie met slotenmaker gelukt. Slot uitgeboord. Blijkt voedingstoring te zijn geweest. | Omroep onderpost IROS DVC | Versterker 4120 | Exogeen
2021-03-26 04:38 | Ruurlo | Ruurlo, RL omroep defect | Geen spanning in SK. In LS-verdeler 2 van de 3-fasen weg. Via CSD/OBI EV ingeschakeld. Om ongeveer 12:15 functie weer terug. | Omroep onderpost IROS RL | IROS OPC | Exogeen
2021-03-26 09:05 | Breda | Bd: Ontruimingsinstallatie gestoord | OAI gestoord op BMC volgens Trigion. Bij aankomst alles normaal. Kan korstondige voedingstoring op batterijen geweest zijn, aangezien de storing s avonds weer is opgetreden. | Ontruimingsinstallatie BD | Geen onderdeel van toepassing | Endogeen
2021-03-26 15:46 | Breda | Breda ontruimings instatatie (zone 4) gestoord | SLAT 401 gaf foutmelding. Waarschijnlijk te lage spanning. | Ontruimingsinstallatie BD | Accu OAI | Endogeen
2021-03-27 11:45 | Alkmaar Noord | Alkmaar Noord: Omroep in storing | Werkzaamheden. Verplaatsen omroep, waarbij OPC-ATM naar OPC-Fides zou gaan. Configuraties stonden nog niet goed bij ICTO. Betrof CHG-1374578. Toevallig bij check omroep kwam rode pit bij controller. Deze vervangen. | Omroep onderpost IROS AMRN | IROS Controller | Exogeen
2021-03-27 19:10 | Heino | Heino: De omroep op Heino functioneert instabiel | Bij aankomst normaal. Maar tijdens controle sprong controler in en uit storing (rode pit in serviceprogramma). 8x8 defect. | Omroep onderpost IROS HNO | IROS 8x8 | Endogeen
2021-03-30 05:04 | Kampen | Kampen: Omroep gestoord. | Versterker geeft Fault1 alarm, maar via IROS serviceprogramma niet in logging waar te nemen. Interne fout. Versterker vervangen. Sn geplaatst:1012543, defect 1003612. | Omroep onderpost IROS KPN | Overige onderdelen | Endogeen
2021-03-30 05:04 | Wierden |  | Amp-fout op L002, versterker 4120 defect. | Omroep onderpost IROS WDN | Versterker 4120 | Endogeen
2021-04-01 22:41 | Klimmen-Ransdaal | Klimmen Ransdaal omroep gestoord | OPC vastgelopen in netwerk, onbereikbaar. | Omroep onderpost IROS KMR | IROS OPC | Endogeen
2021-04-04 00:58 | Uitgeest | Uitgeest: Omroep gaat steeds in uit storing. | Fluctuerende impedantiefout. Meerdere luidsprekers defect, zowel X6 als V1. Wordt additioneel opgepakt | Luidspreker Passief UTG | V1 | Endogeen
2021-04-06 09:28 | Heemstede-Aerdenhout | Heemstede: omroep te zacht |  | Omroep onderpost IROS HAD | Overige onderdelen | Endogeen
2021-04-06 19:32 | Amsterdam Bijlmer ArenA | Amsterdam Bijlmer: Brandmeldinstallatie zone 4 gestoord. | Fout in nieuwe paneel AOI als onderdeel van BMC paneel. Deze storing is geconstateerd tijdens beheersronde van de OAI. Er is op dat moment direct actie ondernomen. Vervolgens wordt de storing 's avonds door NS 9500 doorgezet naar de CSD. CSD zet melding dan door naar Strukton met vermelding dat deze de volgende dag opgepakt kan worden. | Ontruimingsinstallatie ASB | Overige onderdelen | Exogeen
2021-04-07 10:08 | Tiel | Tl: omroep gestoord | Aardfout in LS-net. Deze is verder uit tolerantie gelopen (er loopt al actie op eerdere storing) | Omroep onderpost IROS TL | Grondkabel | Endogeen
2021-04-07 18:15 | Amsterdam Amstel | Amsterdam Amstel: ontruimins instalatie groep 48 heeft een storing | NS Stations geeft de melding, "dat ontruimingsinstallatie van Amsterdam Amstel op groep 48 een alarm heeft en dat zou een storing voor ons zijn." In Trigion-app gecontroleerd of er storingen zijn op de BMC/OAI. Dit is niet het geval. Ter plaatst blijkt inderdaad, dat ontruimingsinstallatie niet gestoord is. Groep 48 heeft geen relatie met OAI. Hoe NS Stations tot deze info komt is niet duidelijk. | Ontruimingsinstallatie ASA | Geen onderdeel van toepassing | Exogeen
2021-04-08 11:32 | Utrecht Centraal | Utrecht Centraal: sinds (Paas-)weekend 3-5 april omroep te hard - hele stations Gaat om meerdere meldingen. |  |  |  | Endogeen
2021-04-08 21:24 | Baarn |  | OPC was connectie met netwerk kwijt. | Omroep onderpost IROS BRN | IROS OPC | Endogeen
2021-04-08 21:37 | Amsterdam Centraal | Amsterdam Centraal: Omroep zone 4 brandmeldcentrale gestoord | Op locatie OAI in rust. Contact gehad met OCRI ook geen "klapperende omroep". |  |  | Exogeen
2021-04-14 08:44 | Amersfoort | Amersfoort: omroep valt na paar woorden weg | Volgens storingsmelding zou bericht goed geconfigureerd zijn. Maar dat bleek niet het geval. Vanmorgen door OCRI een geprogrammeerd bericht gebruikt met een hapering erin. | Omroep onderpost IROS AMF |  | Exogeen
2021-04-14 14:55 | Rhenen |  | Zowel de meetmicrofoon als 8x8 defect. | Omroep onderpost IROS RHN | IROS 8x8 | Endogeen
2021-04-14 15:29 | Amsterdam Holendrecht | Ashd: omroep gestoord | Op lijn/uitgang 2 is een aardfout. | Luidsprekernet ASHD | Grondkabel | Endogeen
2021-04-16 00:39 | Maarssen | Maarssen: Omroep gestoord | Versterker gestoord; GAIN-fout op L001 | Omroep onderpost IROS MAS | Versterker 4120 | Endogeen
2021-04-16 13:28 | Arnhem Zuid | Ahz: Info+ omroep te zacht en mogelijk speaker defect | Omroep op station was als zodanig niet te zacht. Wel 1 defecte X6 geconstateerd. | Luidspreker Passief AHZ | X6 | Endogeen
2021-04-17 08:36 | t Harde | t Harde: OPC instelling Wenzel, omroep gestoord | N.a.v. mail van Peter van de Boor, dat OPC op Wenzel stond en op IROS moest staan. Monteur ter plaatse gestuurd, omdat omroep dan niet meer goed functioneerd. Op maandag installatie weer naar Wenzel gezet. Ewout heeft met Peter en intern ProRail contact gehad om situatie niet te wijzigen. | Omroep onderpost IROS HDE | IROS OPC | Exogeen
2021-04-17 17:13 | Ruurlo | Ruurlo: Omroep gestoord | Netwerkkast 605051 was spanningsloos t.g.v. defecte fase in de meterkast/LS-verdeler. Hierdoor was OPC niet meer te benaderen. Omroep heeft wel gewoon spanning en is functioneel. | Omroep onderpost IROS RL | IROS OPC | Exogeen
2021-04-20 00:43 | Akkrum | Akrum AKM Omroep gestoord | Netwerkswitch van ICT-O een poosje onbereikbaar. | Omroep onderpost IROS AKM |  | Exogeen
2021-04-20 23:21 | Borne | Borne: Omroep gestoord. | Interne fout versterker; versterker lampje fault 1 brand, terwijl in logging verder niets te zien is. | Omroep onderpost IROS BN | Versterker 4120 | Endogeen
2021-04-23 10:44 | Amsterdam Amstel | Asa: OAI heeft op 22-04 driemaal spontane ontruiming gegeven NS verzoekt om assistentie | Op 23-4 is R. Popping door J. Ahmad benaderd, dat op 22-4 de BMI 5 maal gestoord is geweest. 2x door BMI zelf en 3x door spontane ontruiming OAI. Siemens ter plaatse en verzoek of direct geassisteerd kan worden. Hacousto benaderd en dit lukt. Ter plaatse bij een test springt OAI weer spontaan in ontruiming. IDA8 defect. Op de dag zelf niet meer gelukt om om te bouwen. In overleg met Javed en stationsmanager is dit maandagochtend gebeurd. Tijdelijke andere IDA8 geplaatst. | Ontruimingsinstallatie ASA | IDA8C Master | Endogeen
2021-04-25 21:03 | Amsterdam Holendrecht | Amsterdam Holendrecht: Omroep in storing. | Onbekende fout melding (L001 SH.CIRC). Groep naar ander kanaal gezet, maar fout bleef op L001. Daarbij kon je horen dat er een relais bleef schakelen in de versterker. Versterker was net begin april geplaatst. | Omroep onderpost IROS ASHD | Versterker 4120 | Endogeen
2021-04-28 14:36 | Leeuwarden | Leeuwarden: peron 8 omroep heel luid | Betreft Wenzel-installatie. Reizigers en omwonenden klaagden hierover. In december hebben we voor ESGL de omroep ingeregeld naar aanleiding van uitbreiding van 3 naar 20 luidsprekers. Was toen 65dB, was nu 72dB. Nog steeds werkzaamheden op andere perrons, potmeter was verdraaid. | Omroep onderpost Wenzel LW | SUL | Exogeen
2021-04-28 20:34 | Zuidbroek | Zuidbroek: Omroep Zuidbroek URGENT_MALFUNCTION | Versterker 4120 defect. | Omroep onderpost IROS ZB | Versterker 4120 | Endogeen
2021-04-29 14:04 | Best | Omroep Best is onverstaanbaar : ruis en veel galm | Inspecteur Geert van Beek (0638310735) gesproken; aannemer Assetrail had dit bij hem gemeld. Tijdens omroepen zou een ruis/gekraak/galm hoorbaar zijn waardoor het omroepbericht slecht hoorbaar is. Zou op het hele station zijn. E.e.a. gecontroleerd met testbericht. In hal zijn geen LSP's aanwezig. Op perron goed verstaanbaar. Geen bijzonderheden waargenomen. | Omroep onderpost IROS BET |  | Exogeen
2021-05-02 21:13 | Eindhoven | Eindhoven: Omroep volume is te zacht. | Geluidsniveau is inderdaad aan de lage kant. vooral op de einden van de perrons. | Luidspreker Actief Duran-arry EHV | Geen onderdeel van toepassing | Endogeen
2021-05-03 16:37 | Best | Best: Ontruimingsinstalatie geeft geen berichten meer door aan de omroep | In avond contact gehad met escallatie-uitvoerder en teruggekoppeld dat Best niet meer in contract valt. Volgende ochtend nogmaals met CSD contact gehad dat deze bij ProRail AM thuis hoort. |  |  | Exogeen
2021-05-04 08:03 | Landgraaf | Landgraaf: speaker spoor 1 bedrading ligt bloot | Deksel van luikje van verlichting weg. Zat ook al met klembanden vast. Vandalisme, weggebroken. |  |  | Exogeen
2021-05-04 09:42 | Lunteren | Lunteren: omroepmelding, versterkers niet ok | Aardfout op L001 ten gevolge van spinnennest op open klemmen in laatste paal spoor 1. | Omroep onderpost IROS LTN | Overige onderdelen | Endogeen
2021-05-04 09:45 | Rotterdam Centraal | Rotterdaam CS: omroep gestoord | SDLU113 gestoord. | Ontruimingsinstallatie RTD | SLDU | Exogeen
2021-05-04 13:34 | Veenendaal West | Veenendaal West: Urgent Malfunction omroepstoring | Om onverklaarbare reden stond 20khz van de 8x8 uit. | Omroep onderpost IROS VNDW | IROS 8x8 | Endogeen
2021-05-04 14:42 | Amsterdam Science Park | Amsterdam Science Park: omroep urgent malfunction | Spanningsuitval t.g.v. werkzaamheden/storing regionale voorziening. | Omroep onderpost IROS ASSP | Versterker 2002 | Exogeen
2021-05-04 21:09 | Gorinchem | Gorinchem: Omroep gestoord. | Projectwerkzaamheden op het station. | Omroep onderpost IROS GR | Overige onderdelen | Exogeen
2021-05-05 08:09 | Amsterdam Science Park | Amsterdam Science Park: omroep gestoord | Werkzaamheden van huisaannemer van NS aan 230V verdeelinrichting. | Omroep onderpost IROS ASSP | Versterker 2002 | Exogeen
2021-05-05 17:57 | Eygelshoven | Eygelshoven: Omroep gestoord. | Controller geeft fout L001 aan. Uit logging en serviceprogramma geen bijzonderheden. Na reset van versterker alles weer normaal. | Omroep onderpost IROS EGH | Versterker 4120 | Endogeen
2021-05-05 22:52 | Eindhoven | Eindhoven: Omroep is aan het klapperen (in- en uit storing) | Melding tijdelijk overbrugt. Na vervanging batterijen melding weer normaal SON/SLAT-voeding in alarm. Accu's dienen vervangen te worden, einde standtijd. gemaakt. Melding overbrugt (inmiddels zijn accu's ook vervangen). Ter plaatste geconstateerd dat 4120 ook gestoord was. Tijdelijk op COM gezet. | Noodstroomvoorziening Duran EHV | Accu Duran | Endogeen
2021-05-06 19:49 | Helmond Brandevoort | Helmond Brandevoort: Omroep gestoord | Versterker geeft interne fout | Omroep onderpost IROS HMBV | Versterker 2002 | Endogeen
2021-05-07 01:40 | Deurne | Deurne DN omroep gestoord | 24V Benning voeding defect | Omroep onderpost IROS DN | Versterker 4120 | Exogeen
2021-05-07 13:04 | Eindhoven | Eindhoven: omroep Urgent_Malfunction | 8x8 was zijn routeringen kwijt. | Omroep onderpost IROS EHV | Voeding | Endogeen
2021-05-07 13:15 | Daarlerveen | Daarlerveen: omroep Urgent_Malfunction | Graafwerkzaamheden. Perron was weer dichtgestraat. Bij aankomst was de storing er uit, maar uit log te zien dat gehele ochtend afwijking er was. | Omroep onderpost IROS DA | Grondkabel | Endogeen
2021-05-07 13:27 | Eindhoven | Eindhoven: Zone BMI 4 gestoord, ontruiming | Betrof werkzaamheden uitwisselen accu's. Ondanks dat monteur zich gemeld heeft, heeft CSD storing aangemaakt. |  | Zie Meldingstekst | Endogeen
2021-05-09 09:50 | Eygelshoven | Eygelshoven: omroep op Eygelshoven gestoord | Impedantiewaarden buiten hun gestelde monitoringswindow gelopen. Kan komen door grote verschil in dag- en nachttemperatuur in combinanatie met huidige window. | Omroep onderpost IROS EGH | Overige onderdelen | Endogeen
2021-05-10 08:05 | Heemstede-Aerdenhout | Heemstede-Aerdenhout: omroep Urgent_Malfunction | 4100 blijft booten/laden, komt hier ook na reset niet uit. Mogelijk corrupte software/firmware ACE4100. 4120 uit storingskoffer niet vertrouwd, voor zekerheid opgestuurd sn1003839. Uitgangspunt 4100 op garantie wordt hersteld. | Omroep onderpost IROS HAD | Overige onderdelen | Endogeen
2021-05-10 13:47 | Rotterdam Centraal | Rotterdam Centraal: omroep gestoord | Werkzaamheden AH2Go, deze maakt onderdeel uit van lus 109 doorheen loopt. | Ontruimingsinstallatie RTD | SLDU | Exogeen
2021-05-11 08:10 | Heerlen | Heerlen: info+ omroep versterker niet ok | Varierende impedantie in het luidsprekernet. Behalve de slechte kabel, waarop onderzoek loopt geen slechte waarden geconstateerd. | Omroep onderpost IROS HRL | Overige onderdelen | Endogeen
2021-05-11 15:55 | Amsterdam Zuid | Amsterdam Zuid: omroep te zacht | Geen afwijking geconstateerd. Gemeten met AVR, omroep stuurt maximaal uit. Gemeten met AVR uit op verschillende punten: omroep stuurt 10 dB(A) boven BGN. |  |  | Endogeen
2021-05-12 12:24 | Rotterdam Centraal | Rotterdam Centraal: omroep gestoord | 5 SLDU's in storing. 106 tm 111 gestoord; open lus gedetecteerd. | Ontruimingsinstallatie RTD | SLDU | Exogeen
2021-05-13 20:15 | s Hertogenbosch | Hertogenbosch('s) Omroepinstallatie: Spoor: 3 omroepbericht nauwelijks hoorbaar. niet hard genoeg. | Roltrappen maken veel lawaai 70dB(A), automatische omroepberichten ook 70dB(A). Bekende situatie. Afstand tussen de luidsprekers is te groot, veel omgevingslawaai/roltrappen. Onder passerelle hangen geen luidsprekers. Vorig jaar zijn er defecte luidsprekers vervangen, daarmee iets verbeterd. E.e.a. op 18-7-2020 destijds ook aan Ewout gerapporteerd. Dit jaar gaat er project plaats vinden, waarbij luidsprekernet/luidsprekers vervangen gaan worden. | Omroep onderpost IROS HT |  | Exogeen
2021-05-15 06:47 | Nijmegen | Nijmegen: omroep niet te verstaan | OCRI geeft zelf al aan, dat de melding is gemaakt om 6:35u door een omstander op station Nijmegen. Maar verder helemaal geen gegevens. En inderdaad, de dagstand wordt om 7uur weer actief. De werking gecontroleerd en dat klopt. |  | Overige onderdelen | Endogeen
2021-05-15 16:10 | Almere Centrum | ALM: Omroep gestoord. | Werkzaamheden. Station in verbouwing. Onder andere Van Dorp/BAM. Worden kabels omgelegd. Werkzaamheden niet aangemeld. | Omroep onderpost IROS ALM | Geen onderdeel van toepassing | Exogeen
2021-05-15 23:48 | Driebergen-Zeist | Driebergen-Zeist: Omroep (versterker) defect. | Defect veroorzaakt door interne fout. Dit ten gevolge van defecte ventilator. Wilde eerste nieuwe 4120 plaatsen maar deze gaf ook fout aan op L004 met impedantiefout, terwijl nog niet aangesloten (sn 1016390). | Omroep onderpost IROS DB | Versterker 4120 | Endogeen
2021-05-18 17:25 | Roosendaal | Roosendaal: storing in de ontruimingsinstallatie. | Brandmeldcentrale geeft storing in zone 4. Er wordt steeds meer vanuit gegaan, dat als er een brandmeldcentrale of ontruimingsinstallatie gestoord is, dat deze bij Strukton gemeld moet worden. Dit is niet en locatie met een OAI waar omroep overheen gaat. Betreft NS FaZ. |  |  | Exogeen
2021-05-20 09:55 | Culemborg | Culemborg: omroep Urgent_Malfunction | CSD gaf aan, werkzaamheden. Storing was inmiddels ook weer weg en heeft melding ITCT-O gaf aan, werkzaamheden. ingetrokken, terwijl wel al onderweg. | Omroep onderpost IROS CL | Geen onderdeel van toepassing | Exogeen
2021-05-22 06:00 | Duiven | Duiven: Omroep gestoord. | Impedantie afwijking bij zware regenval en harde wind. Tijdens onderzoek verbeterde de impedantie en kwam weer terug in monitoringswindow. | Luidsprekernet DVN | Geen onderdeel van toepassing | Exogeen
2021-05-25 15:12 | Reuver | RV: test berecht OCRI komt niet aan | Marco Moerst is op locatie geweest en heeft via teststekker op OPC gecontroleerd. Omroep wel actief en locale berichten komen netjes door. CSD geeft aan dat er ook verbindingsfouten zijn met de PUB-server. Netwerkprobleem. Aan onderpostzijde OPC herstart. Alles weer normaal. Storing tijdens landelijke GSM-R storing. | Omroep onderpost IROS RV | IROS OPC | Exogeen
2021-05-26 21:04 | Culemborg | Culemborg omroep gestoord. | L001 leakage op L001, groep 2 en 3. Groepen liggen met 700 en 900 kOhm aan aarde. Niet op dak kunnen zien, maar lijkt op lekkage. Waterschade. | Omroep onderpost IROS CL | Overige onderdelen | Exogeen
2021-05-28 08:56 | Ommen | Ommen: Omroep functioneerd niet naar behoren |  | Omroep onderpost IROS OMN | Meetmicrofoon | Endogeen
2021-05-31 16:52 | s Hertogenbosch | s Hertogenbosch: vele omroep speakers doen het niet | In dienst geroepen dat veel luidsprekers niet zouden werken. Dit niet geconstateerd. Ook nu weer de melding in de avond, dat wordt er zachter geschakeld. | Luidsprekernet HT |  | Exogeen
2021-05-31 19:05 | Almere Oostvaarders | Almere Oostvaarders omroep erg matig | Meerdere luidsprekers defecte en ABRI's die verwijderd zijn. R1-tjes zaten in zelfde keten als X6 luidsprekers. KOO moet uitgezocht worden. E.e.a. wordt op additioneel verder hersteld. | Luidspreker Passief ALMO | X6 | Endogeen
2021-06-01 00:21 | Almere Poort | AMPO: omroep gestoord. | Versterker ACE 4120 defect | Omroep onderpost IROS AMPO | Versterker 4120 | Endogeen
2021-06-02 01:36 | Nieuw Amsterdam | Na: Omroep is gestoord. | Bij aankomst geen storing meer aanwezig. | Luidsprekernet NA | Geen onderdeel van toepassing | Endogeen
2021-06-02 04:56 | Purmerend Weidevenne | PMW: Omroep gestoord | 8x8 spanning meetmicrofoons fluctueert sterk. Meetmicrofoon spoor 1 defect en 8x8 niet betrouwbaar. In meetmicrofoons en op de verdeler was de meetmicrofoonbekabeling niet correct aangesloten. Dit gecorrigeerd. | Omroep onderpost IROS PMW | Meetmicrofoon | Endogeen
2021-06-02 13:11 | Rotterdam Centraal | Rotterdam Centraal: op station veel testberichtenhoorbaar | Onderhoudsronde ontruimingsinstallatie. Deze waren wel aangemeld bij stationsmanager. |  |  | Endogeen
2021-06-03 11:43 | Amsterdam Amstel | Amsterdam Amstel: Julianapassage los geraakte LSP | Bij trapopgang LBC-hoorn naast camera van losgeslagen. Vandalisme. | Luidspreker Passief ASA | LBC-hoorn | Exogeen
2021-06-07 10:08 | Delft | Delft: OPC storing Urgent Malfunction | Primaire voeding zou ook weg zijn. Dit niet geconstateerd. Werkzaamheden. Bij NS geen werkzaamheden bekend. Bij aankomst alleen SLDU202 (nog) gestoord. Deze gestropt. Op 6-7 SLD202 weer in dienst gezet. | Ontruimingsinstallatie DT | SLDU | Exogeen
2021-06-07 10:45 | Ede Centrum | Ede Centrum: een luidspreker is defect | Een defecte en een niet werkende luidspreker. Melding van CSD verwijst naar meetrapport. Dit blijkt onze nameting te zijn. Project heeft deze dus niet vervangen, maar is aan het "rommelen" gegaan. Luidsprekers waren omgewisseld en niet aangesloten. E.e.a. hersteld. | Luidspreker Passief EDC | X6 | Exogeen
2021-06-07 17:10 | Soest Zuid | Stz:de omroep op station Soest Zuid is zacht. | Geen afwijking geconstateerd. Omroep staat rond de 10dB(A) harder dan omgevingslawaai. |  |  | Endogeen
2021-06-09 08:46 | Dordrecht | DDR: Omroep gestoord | Projectwerkzaamheden. Fout zit in 73T. Op KOO inmiddels andere benaming. Allemaal bouwwerkzaamheden tijdens kabelonderzoek. Gestopt, is project. Wordt verder ook additioneel opgepakt. | Luidsprekernet DDR | Kapbekabeling | Exogeen
2021-06-10 09:46 | Hengelo | HGL: Omroep in storing | Versterkerkanaal 5 en 12 hebben een aardfout. Werkzaamheden Van Ooien - slopen ABRI's | Luidsprekernet HGL | Grondkabel | Exogeen
2021-06-10 21:53 | Amsterdam Zuid | Amsterdam Zuid: omroep niet te verstaan | Getest met ROS. Geen afwijkinig geconstateerd. Automatische omroepberichten klinken ook goed. In mei ook al melding gehad, toen ook niets aan de hand. Betreffende melder blijkt nu medewerker OCRI die zelf live-berichten heeft ingesproken. Op Schiphol zou ze wel goed te verstaan zijn. Maar op Amsterdam RAI ook niet. Amsterdam RAI ook gechecked, zelfde probleem. Er is ook nog via andere werkplekken/collega's gecontroleerd. Dit is wel goed. OCRI zoekt zelf na. |  | Zie Meldingstekst | Exogeen
2021-06-11 10:53 | Amsterdam Centraal | Amsterdam Centraal: omroep in- en uit storing | SLDU541 gestoord, maar geen afwijking gemeten. | Ontruimingsinstallatie ASD | SLDU | Exogeen
2021-06-11 14:26 | Dieren | Dieren: omroep staat te hard (melding landelijke omroep OCRI) | Live omroepbericht klinkt hard. Automatische berichten klinken goed. Met ROS ook geen afwijking geconstateerd. Met AVR aan BGN+10dB(A) op verschillende meetpunten: voldoet. |  |  | Endogeen
2021-06-11 17:18 | Amsterdam Centraal | Asd: Info+ omroep in/uit storing | SLDU gestoord. In de ochtend ook al geweest. Spanningen in en uit op SLDU gemeten. In- en retour niet in balans, grote afwijking op retour. Gestropt. Op 6-7 Spanningen weer gemeten, maar nu wel in balans: in/uit a-nul/b-nul/a-b resp. 32,45V, 26,7V en 5,6V voor zowel in als retour. Dus in balans. | Ontruimingsinstallatie ASD | SLDU | Exogeen
2021-06-12 00:30 | Eygelshoven | Eygelshoven: Omroep gestoord. | Geen oorzaak kunnen vaststellen. | Omroep onderpost IROS EGH | Overige onderdelen | Endogeen
2021-06-13 05:58 | Eygelshoven | Eygelshoven: Infoplus omroep gestoord. | De fixed connections in de softwarematrix blijven niet behouden. | Omroep onderpost IROS EGH | IROS 8x8 | Endogeen
2021-06-14 05:22 | Blerick | Blerick omroep versterker defect | Bij aankomst geen storing aangetroffen. Uit logging blijkt echter wel aardfout op kanaal L001. Maar is nu niet meer hard aanwezig. Verschillende kabeladers slecht (iso rond of onder 500k) | Luidsprekernet BR | Grondkabel | Endogeen
2021-06-14 07:41 | Amsterdam Centraal | Amsterdam CS: TRA meldt ontruimingsinstallatie paneel. |  |  |  | Endogeen
2021-06-15 01:56 | Hengelo Gezondheidspark | Hengelo: Gezondheidspark omroep gestoord | Slechte groene ader (dit betreft aderpaar 4 van de omroep kabel; de B-ader). Volgens KOO omroepkabel met mof voor aftakking naar ABRI. Kabelfout moet opgezocht worden met VSK en grondwerker. | Omroep onderpost IROS HGLG | Grondkabel | Exogeen
2021-06-16 14:07 | Doetinchem de Huet | Station: DTCH Beschrijving: Omroep gestoord | Na een change m.b.t. Text-to-Speech opc.conf en opc.conf.bck corrupt en station was nog niet toegevoegd aan het nieuwe systeem BOCS. | Omroep onderpost IROS DTCH | IROS OPC | Exogeen
2021-06-16 14:07 | IJlst | IJlst oproep gestoord na werkzaamheden. | Na een change m.b.t. Text-to-Speech opc.conf en opc.conf.bck corrupt. | Omroep onderpost IROS IJT | IROS OPC | Exogeen
2021-06-17 14:20 | Den Haag Centraal | Gv: omroep luidspreker bd Smullers staat te hard | Tijdens onderhoud geconstateerd dat Duran (adres 7) bij Smullers uit stond (gemute). Deze aangezet. N.a.v. de storingsmelding weer gemute. | Luidspreker Actief Duran-arry GVC | Geen onderdeel van toepassing | Endogeen
2021-06-18 15:25 | Ravenstein | RVS: omroep stuitert | Bij aankomst functioneerde omroep wel normaal en waren er geen foutmeldingen, maar scherm van 8x8 liet vreemde tekens zien. De straatkast staat in de volle zon en is erg warm binnen, de ventilatoren in de omroepkast kunnen dit niet voldoende koelen. Vanuit ProRail AM zou de ruimte van airco voorzien moeten worden. | Omroep onderpost IROS RVS | IROS 8x8 | Exogeen
2021-06-22 08:00 | Almere Buiten | Almere Buiten: toegang verlenen Foreyet vanwege klokstoring | toegang velening , klokstoring Foreyet |  |  | Exogeen
2021-06-22 10:01 | Utrecht Centraal | Via Javed Ahmed melding ontvangen dat OAI gestoord is. Geen melding van CSD ontvangen. | IDA8S (AR502) gestoord, lijkt ook weer met netwerkkaart te maken te hebben. Vervolgens blijkt de IDA8S uit magazijn ook niet correct te zijn. Voor nu heeft Hacousto deze wel goed kunnen configureren. Maar na reparatie van de IDA8S uit de installatie dient na omwisseling ook die nu geplaatste IDA8S ter reparatie aangeboden te worden. | Ontruimingsinstallatie UT | IDA8 Slave | Endogeen
2021-06-23 02:31 | Duiven | DVN: Omroep gestoord | Werkzaamheden BAM | Luidsprekernet DVN | Overige onderdelen | Exogeen
2021-06-24 15:29 | Almere Buiten | Almere Buiten: toegang verlenen op afspr Eijsbouts | Klokstoring Eijsbouts, verzoek tot toegangsverlening. |  |  | Exogeen
2021-06-26 20:08 | Koudum-Molkwerum | Koudum Molkwerum Omroep inactief | Onbekend netwerkprobleem. Op hoofdpostniveau was onderpost niet meer zichtbaar. |  |  | Exogeen
2021-06-27 07:52 | s Hertogenbosch | Hto:Omroep gestoord | Impedantiewaarde buiten window. Geen vreemde waarden en alle luidsprekers functioneerden. | Luidsprekernet HTO | Grondkabel | Exogeen
2021-06-27 19:10 | Schinnen | Schinnen: Omroep gestoord. | Kabelstoring op de 144T Sn-006. Kabelfout zover mogelijk uitgemeten. Deze zit perron 2 tussen de laatste en voorlaatste paal. Kabel is hier erg slecht. | Luidsprekernet SN | Overige onderdelen | Exogeen
2021-06-29 08:12 | Culemborg | Culemborg: omroep urgent malfunction | Vanaf scheidingskastje boven plafond bij lift, slechte kabels en/of speakers (V1). Op additioneel was echter net daarvoor gemeten en alles schoon. Wordt verder (opnieuw) opgepakt op additoneel. | Luidsprekernet CL | Kapbekabeling | Endogeen
2021-07-01 03:27 | Arnhem Centraal | Arnhem Centraal: Omroep gestoord IDA-8C defect, doet niets na opstarten | Defecte C1 kaart, netwerkkaart van IDA8C. | Ontruimingsinstallatie AH | IDA8C Master | Endogeen
2021-07-01 13:09 | Deventer Colmschate | Deventer Colmschate: omroep gestoord versterker niet OK | Impedatie- en aardfout op versterker 1. | Luidsprekernet DVC | Overige onderdelen | Endogeen
2021-07-02 10:09 | Almelo de Riet | Almelo de Riet: omroep slecht te verstaan Inspecteur Jan Schuilenburg | 4 defecte luidsprekers. Op de punten waar luidsprekers werken is omroep conform eis (BGN 42 dBA en ROS 51 dBA) | Omroep onderpost IROS AMRI |  | Endogeen
2021-07-02 20:21 | Duiven | Dvn: Info+ omroep gestoord. | luidspreker s1-001 defect | Luidspreker Passief DVN | X6 | Endogeen
2021-07-04 12:59 | Amsterdam Centraal | Amsterdam Centraal: Omroep gestoord. | Gelijkrichter spanning was gedaalt tot 6V - geen 24V meer aanwezig. | Omroep onderpost IROS ASD | IROS OPC | Exogeen
2021-07-08 06:41 | Amsterdam Centraal | Amsterdam CS: OPC staat te klapperen | SLDU 504 stond in storing. Na resetten ook niet meer bij te krijgen. | Ontruimingsinstallatie ASD | SLDU | Exogeen
2021-07-08 20:39 | Schinnen | Schinnen: Omroep Schinnen URGENT_MALFUNCTION | Vanwege in onderhoud/additioneel geconstateerde storing waren aders tussen laatste en één na laatste paal al omgezet De adere aders geven nu ook fouten. Kabelstoring. | Luidsprekernet SN | Grondkabel | Exogeen
2021-07-09 08:07 | Utrecht Centraal | Utrecht CS: BMC geeft zone 4 in storing | In eerste inzet 9-7 geen oorzaak gevonden in omroepinstallatie en AOI. Op 12-7 benaderd door stationsmanager dat paneel staat te piepen. Inmiddels in overleg met FSF blijkt dat dit vaker is voorgekomen, informatie ontvangen van Eshter Mollema. Hacousto ingeschakeld: Op 12-7 met Hacousto ter plaatse. Monitoring AR502 geeft regelmatig een fout op de reserveversterker. Versterker werkt wel. Hacousto heeft monitoring op AR502 uitgeschakeld. Eerder uitgewisselde IDAS AB nog bij Hacousto ter reparatie, als die gerepareerd is, dan moet AR502 uitgewisseld worden. | Ontruimingsinstallatie UT | IDA8 Slave | Endogeen
2021-07-10 12:43 | Maastricht | Maastricht: Mt: infoplusomroep telkens in-uit storing. | Er was een netwerkstoring op meerdere stations, vanuit ander traject was men hier al mee bezig en omroep was functioneel. Obv werkende omroep en netwerk direct functiehersteld gemeld. Naderhand bleek maandag dat omroep niet terugkwam (of er Mt er niets mee te maken had). Op locatie geconstateerd dat controller defect was. | Omroep onderpost IROS MT | IROS Controller | Endogeen
2021-07-11 11:21 | Amsterdam Centraal | ASD: Omroep blijft klapperen. | SLDU532 stond instoring. | Ontruimingsinstallatie ASD | SLDU | Exogeen
2021-07-11 19:53 | Gilze-Rijen | Gilze Rijen: Omroep unavailable | Ter plaatse blijkt omroep normaal te functioneren. Locaal kan omroep gestuurd worden en OPC is ook benaderbaar. Oorzaak blijkt uiteindelijk te maken te hebben door omzetten PUB naar BOCS. Stond nog in PUB en inactief voor in BOCS, bleek bij meerdere posten (Tbr en Ot, in één script die niet goed ging). Is verder door functioneel beheer van ProRail opgepakt. |  |  | Exogeen
2021-07-12 12:13 | Arkel | Arkel: omroep te zacht, Twitter-melding | Twee defecte luidsprekers X6 zwart. De 2e en de 6e vanaf het stationsgebouw. Deze vervangen. | Luidspreker Passief AKL | X6 | Endogeen
2021-07-12 13:48 | Duivendrecht | Duivendrecht: omroep gestoord | Ventilator van eerste versterker 4120 defect. | Omroep onderpost IROS DVD | Versterker 4120 | Endogeen
2021-07-13 09:35 | Deventer | Deventer: omroep Urgent_Malfunction | Geen fouten waargenomen. Was wel slecht weer. Kan invloed hebben gehad op de impedantie, maar deze was bij aankomst stabiel. | Luidsprekernet DV | Geen onderdeel van toepassing | Endogeen
2021-07-14 14:48 | Naarden-Bussum | Naarden-Bussum: omroep gestoord (bron OCRI) | Uitval 230V. Bij aankomst was de 230V reeds weer terug. | Omroep onderpost IROS NDB | IROS OPC | Exogeen
2021-07-14 21:41 | Utrecht Centraal | Utrecht Centraal: Brandmeldinstallatie zone 4 gestoord | De reserveversterker van de versterker 117/118 gaf foutmelding. Foutmonitoring was door Hacousto op IDA502 uitgeschakeld. Nu blijkt dat versterker zichzelf nu ook meldt. Versterker defect DPA4250. Omroep en ontruiming functioneert verder wel. Versterker vervangen. | Ontruimingsinstallatie UT | Eindversterker | Endogeen
2021-07-15 11:05 | Veendam | Veendam: meetmicrofoon Spoor 5 kapotgetrokken | Vandalisme. Meetmicrofoon verdwenen en de kabel hangt los in de klokpaal. | Meetmicrofoonnet VDM | Meetmicrofoon | Exogeen
2021-07-15 22:02 | Lunteren | Lunteren: Omroep + info gestoord. | aardlek in de kabel (ri. Sp2 / aders transp-rd); werkzaamheden Dura Vermeer oorzaak onbekend | Luidsprekernet LTN | Overige onderdelen | Exogeen
2021-07-16 09:00 | Haren | Haren: speciaal verzoek Prorail AM regio i.v.m. overlast omwonenden: halveren volume luidsprekers einde perron. | Klachten van buurtbewoners, dit t.g.v. Tranche 4 omroepverbetering. Omroep voldoet aan de norm, maar is een groot perron waarbij maar een deel wordt gebruikt. | Omroep onderpost IROS HRN |  | Exogeen
2021-07-17 08:24 | Wolfheze | Meldingstekst Wolfheze: Omroep gestoord verstrekers niet ok. | Versterker gaf Fault 1 aan. In de logging stond aardfout. Kabels gemeten, deze waren goed. Versterker defect. | Omroep onderpost IROS WF | Versterker 4120 | Endogeen
2021-07-17 21:26 | Den Haag Centraal | Den Haag: ontruimingsinstallatie in storing | Op BMC geen melding OAI gestoord. Maar Link up melder groep 1. Dit is een meldergroep van de BMC (brandmelders). De OAI was ook niet gestoord / geen SLDU's gestoord. |  |  | Exogeen
2021-07-21 09:42 | Nuth | Nuth: omroep Urgent_Malfunction (prim PWR niet ok) | Graafwerkzaamheden nabij CV. Voedingskabel geraakt. | Omroep onderpost IROS NH | Versterker 4120 | Exogeen
2021-07-23 13:15 | Castricum | Castricum: laatste LSP Sp2 ri Uitgeest defect Melding E.Stet, vrijdagmiddag 13:14u | Blijken 4 luidsprekers defect in plaats van 1. | Luidspreker Passief CAS | X6 | Endogeen
2021-07-25 11:18 | Baarn | Baarn: Omroep gestoord. | OPC defect | Omroep onderpost IROS BRN | IROS OPC | Endogeen
2021-07-26 08:10 | Deinum | Deinum: omroep gestoord | In de 4x2x1,5 naar de spuitlas in de Abri zitten aders <=0.15 MOhm | Luidsprekernet DEI | Grondkabel | Exogeen
2021-07-26 15:10 | Amsterdam Centraal | Amsterdam CS: omroep in- en uit storing, BMC zone 4 gestoord | SLDU gestoord (niet vastgelegd welke). Gereset en aangekeken. Blijft stabiel. Installatie weer in orde. | Ontruimingsinstallatie ASD | SLDU | Exogeen
2021-07-27 15:18 | Heerenveen | Heerenveen: toegang ForeyeT (Eijsbouts) torenklok | Verzoek tot toegang. |  |  | Exogeen
2021-07-27 15:18 | Almere Buiten | Almere Buiten: toegang Foreyet (Eijsbouts) torenklok | Toegangsverlening |  |  | Exogeen
2021-07-27 16:31 | Utrecht Centraal | Ut: Brandmeldcentrale in storing zone 4 | audio router is in storing gegaan | Ontruimingsinstallatie UT | Eindversterker | Endogeen
2021-07-27 21:16 | Utrecht Centraal | Utrecht Centraal speaker defect, zingt erg na, hierdoor bijna onverstaanbaar | Relatie incident MV1460513. AR503-IDA8S AB |  |  | Endogeen
2021-07-27 21:46 | Almere Centrum | Almere Centrum: Omwonenden klagen over volume stationsomroep | Schakeltijden voor avond en nacht stonden in de INI-File stonden op 0 ipv 1. Verder veel lawaai op station t.g.v. projectwerkzaamheden, hierdoor 1) hardere omroep en 2) was dit te meten. Op gehoor wel goed. | Omroep onderpost IROS ALM | IROS 8x8 | Exogeen
2021-07-28 09:56 | Utrecht Centraal | Utrecht Centraal: Sp 20/21 blikkerig robot geluid Nagekomen info: dit geldt nu voor HELE station | Blikkerige geluid komt voort uit verstoring uit AR503. IDA8S AB die op storing 21031060208 bij Hacousto in reparatie lag, was inmiddels gerepareerd. Deze opgehaald en geprobeerd uit te wisselen. Dit is niet gelukt. Moet op afspraakdatum 29-7 (nav MV 1460513) door Hacousto naar worden gekeken. Reset AR502/503 gaf wel effect: blikkerige geluid weg. | Ontruimingsinstallatie UT | IDA8 Slave | Endogeen
2021-07-30 12:24 | Akkrum | Akkrum: OPC onbereikbaar Denk aan: 24V OPC / Fides{-poort) / hangende module | Van Fides switch poort kabel niet goed vast. | Omroep onderpost IROS AKM | Geen onderdeel van toepassing | Exogeen
2021-08-02 14:29 | Middelburg | Middelburg: omroep te hard voor omwonende, PuCo-melding Sinds enkele maanden, ook avond/nacht omroep veel te hard | Projectwerkzaamheden geweest er zijn nieuwe masten geplaatst met X6 luidsprekers., 6 luidsprekers verkeerd aangesloten. Verder geconstateerd dat onder de kap 10 V1 luidsprekers het niet doen en buiten de kap een nieuwe X6 luidsprekers niet. | Luidsprekernet MDB | Overige onderdelen | Exogeen
2021-08-02 14:29 | Rotterdam Centraal | Rotterdam Centraal: toegang Foreyet (Eijsbouts) | Toegang verlenen |  |  | Exogeen
2021-08-02 16:40 | Oldenzaal | Oldenzaal: Omroep staat te hard volgens omwonende | In nachtstand word er net zo hard omgeroepen als overdag, bovengrens stond te hoog. Verder zit de meetmicrofoon bij het busplatform. | Omroep onderpost IROS ODZ | Meetmicrofoon | Endogeen
2021-08-03 05:54 | Uithuizen | Uithuizen: Omroep gestoord, versterker defect. | Defect versterkerkanaal 1 | Omroep onderpost IROS UHZ | Versterker 4120 | Endogeen
2021-08-05 09:00 | Sittard | Sittard: omroep gestoord, OPC: versterker niet ok | Kabel 466T-Std129 slechte waarde 0,13Mohm voor da1, da2. L001 leakage uitgezet, fout moet gelokaliseerd worden Fout tussen Technische ruimte en 1ste paal. Graafwerkzaamheden rondom technische ruimte. Geen mensen aanwezig,maar nog wel keet van de BAM. Doorgezet naar BAM, Jarno Moes. Op 27 augustus reactie gehad, dat hij dit intern uitzet, maar daarna geen terugkoppeling meer gehad. | Luidsprekernet STD | Grondkabel | Exogeen
2021-08-08 12:09 | Eindhoven | Eindhoven: Brandmeldcentrale in storing. Ontruimingsinstallatie zone 4 | Geen oorzaak gevonden en/of aangetroffen |  | Zie Meldingstekst | Exogeen
2021-08-12 16:10 | Oosterbeek | Oosterbeek: Omroep OTB klappert | Gehele perron wordt vernieuwd (keerwanden, enz.) Firma Van Ooijen/Dura Vermeer/ITL. Installatie op COM gezet. Tijdens nameting op 18-9 geconstateerd dat kabel uit aansluitkastje is getrokken. Intussen alles herstel en installatie van COM. | Omroep onderpost IROS OTB | Grondkabel | Exogeen
2021-08-12 16:41 | Voorburg | Voorburg: Omroep gestoord | Omroep werkt gewoon. Ook voor de CSD. Wenzel installatie met nog een ZMX-schakelaar. OPC gaf quitering fout, alleen de OCRI zit dit. Schakelaar zou gesaneerd moeten zijn. | Omroep onderpost IROS VB | Overige onderdelen | Endogeen
2021-08-16 08:34 | Amsterdam Centraal | Amsterdam CS: omroep thv servicecentrum onverstaanbaar gekraak | Probleem in de 501T849 heen en 851 terug. Moet verder onderzocht worden met 2 man. Uiteindelijk op defecte volumeregelaar in winkelbox terechtgekomen. T.g.v. onduidelijkheid tekeningen lastig zoeken. | Ontruimingsinstallatie ASD | Winkelbox | Endogeen
2021-08-16 15:08 | Amsterdam Sloterdijk | Amsterdam Sloterdijk: verzoek toegang ForeyeT mbt. Boline | Vezoek tot toegang. |  |  | Exogeen
2021-08-16 15:49 | Den Haag HS | Den Haag Holland Spoor: irritante pieptoon, geen storing omroep Bron: OCRI, nav. collega-reiziger | Detectie deur van een nooduitgang stationsgebied was door oneigenlijk gebruik afgegaan. | Omroep onderpost IROS GV |  | Exogeen
2021-08-19 10:26 | Maastricht | Maastricht: omroep op hele station te zacht | Behalve de niet werkende Duran is er geen probleem geconstateerd. Omroep werkt normaal op gehele station. |  |  | Endogeen
2021-08-20 12:42 | Sittard | Sittard: omroep urgent_malfunction, Log OPC: verst niet ok | Werkzaamheden. Ter plaatse deed de omroep het inmiddels wel weer. Leakage L001 stond uit. Nu ook measurment uitgezet. Zie ook MV1465438. | Luidsprekernet STD | Grondkabel | Exogeen
2021-08-20 15:59 | Franeker | Franeker: Fout: Interface Down | ICTO had geen verbinding meer met de poort van netwerkswich waar de OPC achter zit. Bij aankomst was de verbinding weer tot stand gebracht. Betreft een combikast met rechstreeks een kabel naar Fides-switch. Switch betreft ITA. |  |  | Exogeen
2021-08-20 16:57 | Amsterdam Bijlmer ArenA | Amsterdam Bijlmer ArenA: Ontruiminstallatie in storing. | SLDU-unit: loop open circuit fault. Onderbreking in de lus door werkzaamheden ETOS. Luidsprekers werden verplaatst waardoor lijn onderbroken. | Ontruimingsinstallatie ASB | SLDU | Exogeen
2021-08-21 17:09 | Voorburg | Voorburg: Omroep - "geen quittung ontvangen" | Onbekend. Hardwarematig geen problemen. Waarschijnlijk softwarematige hik, die door heen- en weerplaatsen door OPC's opgelost is. Dit vermoeden wordt versterkt door een latere storing op Rilant Bat, waar de cache lege berichten stonden. | Omroep onderpost Wenzel VB | Geen onderdeel van toepassing | Exogeen
2021-08-25 15:31 | Heerenveen | Heerenveen: toegang ForeyeT (Eijsbouts) gevelklok | Verzoek tot toegangsverlening |  |  | Exogeen
2021-08-26 12:14 | Den Haag Centraal | Den Haag Centraal: omroep onverstaanbaar hard | Geen toegang tot technische ruimte. Sleutel hing niet in de kluis. Eerst geprobeerd sleutel te vinden en stationsmanagere meerdere malen geprobeerd te bereiken. Omroep op spraak op de perrons en in de hal gecontroleerd bij meerdere punten. Geen harde omroep waargenomen. Geen Durans die oversturen. Terug naar infobalie T&S gegaan. Deze bracht ons met PLP in contact. Hij wist van het probleem af, maar dit was inmiddels opgelost. Bij doorvraag kon hij geen relavante info verstrekken. | Omroep onderpost IROS GVC |  | Endogeen
2021-08-27 08:15 | Eindhoven | Eindhoven [noordzijde]: omroep is extreem hard | Gevoeldsmatig klinkt wel hard, maar in eerste instantie niet kunnen meten. geen toegang tot sluitelkluis, niemand bereikbaar/op vakantie. Via NS5900 ookgeen oplossing. Hoogwerker opgehaald en betreffende Durans bij de zuil zelf gereset. Blijft hetzelfde. Op 30-8: Omgevingslawaai rond 66dBA, ROS 76dBA. Dit is geheel conform de inregeldocument van Hacousto. Ook zit er 10dBA verschil tussen BGN en ROS. onbekend |  |  | Endogeen
2021-08-27 21:39 | Amsterdam Bijlmer ArenA | Amsterdam Bijlmer: Brandmeldcentrale meld dat de ontruimingsinstallatie gestoord is. | Werkzaamheden. | Ontruimingsinstallatie ASB | Overige onderdelen | Exogeen
2021-08-28 06:29 | Rilland-Bath | Rilland-Bath: Omroep niet bereikbaar | Geen 24 volt aanwezig, Benning gelijkrichter defect. | Omroep onderpost IROS RB | Geen onderdeel van toepassing | Exogeen
2021-08-28 07:00 | Tegelen | Tegelen: Omroep gestoord | OPC vastgelopen. | Omroep onderpost IROS TG | IROS OPC | Endogeen
2021-08-29 20:31 | Franeker | Franeker omroep gestoord. | Benning gelijkrichter defect de 24V 20A. | Omroep onderpost IROS FN | Versterker 4120 | Exogeen
2021-09-01 10:45 | Zutphen | Zutphen: omroep gestoord | Omroep gestoord op Zutphen, gaf aan A001 GAIN DEF. Geen afwijken gevonden op betreffende kabels van A001. Na controle buiten 6 defecte luidsprekers (grijs) geconstateerd, maar deze zitten volgens KOO niet op deze versterker. | Luidsprekernet ZP | Geen onderdeel van toepassing | Endogeen
2021-09-02 07:29 | Den Haag Centraal | Den Haag Centraal: omroep te hard (bron NS-personeel) Info: 2e duranzuil van Anna v Buurenplein, bij Julia's staat maximaal | Duran stond op maximaal te blazen; softwareregeling vastgelopen. | Luidspreker Actief Duran-arry GVC | Versterkerunit | Endogeen
2021-09-02 15:08 | Rotterdam Alexander | Rotterdam Alexander: omr gestoord, verst. niet ok | Ontruimingsinstallatie gestoord. HBI fault. | Ontruimingsinstallatie RTA | Overige onderdelen | Exogeen
2021-09-02 15:10 | Rotterdam Centraal | Rotterdam Centraal: omroep Urgent_Malfunction | SLDU501 van OAI gestoord, deze gaf foutmelding via IROS-omroepinstallatie (via urgente melding primaire voeding 230V) | Ontruimingsinstallatie RTD | SLDU | Exogeen
2021-09-05 05:57 | Oss | omroep gestoord, versterker niet ok. | Ace4120 blijft fault 1 melding geven. LS-net OK. Display gaf ook vreemde tekens aan. | Omroep onderpost IROS O | Versterker 4120 | Endogeen
2021-09-06 06:25 | Amsterdam Centraal | Amsterdam Cs: Omroep gaat in en uit storing OCRI meldt dat de omroep in en uit storing gaat, dit is schijnbaar de hele nacht al zo. Omroepen lukt wel gewoon. | SLDU 532 gestoord. | Ontruimingsinstallatie ASD | SLDU | Exogeen
2021-09-06 11:40 | Zwolle | Zwolle: Toegang verlenen tot ruimte met Bo-Line | Toegangsverlening |  |  | Exogeen
2021-09-06 16:40 | Den Haag HS | Den Haag: Omroep Gvc geen omroep berichten mogelijk | Netwerk/poort van switch bleef hangen. Betreft Den Haag Centraal, niet Holland Spoor. Was in eerste instantie verkeerd doorgegeven, stationlocatie niet meer aan te passen. | Omroep onderpost IROS GV | IROS OPC | Exogeen
2021-09-07 06:29 | Westervoort | Westervoort: Fout: Interface Down Iros installatie niet bereikbaar | Defecte gelijkrichter Benning 24V. | Omroep onderpost IROS WTV | IROS OPC | Exogeen
2021-09-07 08:39 | Den Helder | Den Helder: Verzoek tot toegang tot Boline ForeyeT | Op verzoek toegang |  |  | Exogeen
2021-09-07 12:09 | Zandvoort aan Zee | Zandvoort aan Zee: geluidshinder te harde omroep | Projectwerkzaamheden. Wenzel omgebouwd naar IROS. Deze is tijdelijk ingeregeld. Klacht komt doordat er nu AVR is, uitbreiding LS-net en nog niet ingeregeld. | Omroep onderpost IROS ZVT | Geen onderdeel van toepassing | Exogeen
2021-09-07 17:53 | Amsterdam Centraal | Amsterdam Centraal: Westvleugel T&amp;S / Nachtloket is de volumeknop van de omroep defect. | Pot meter defect | Ontruimingsinstallatie ASD | Winkelbox | Endogeen
2021-09-08 10:33 | Rilland-Bath | Rilland-Bath: omroep niet hoorbaar, geen storing | Wenzel schakelt in, maar valt in split second ook af. Audio cache in opc bevat audiofile van 0kb. Dit veroorzaakt melding "teveel omgevingslawaai tijdens omroepbericht" en omroepbericht word direct afgebroken. Dit was op beide OPC's het geval (installed base en storingskoffer). | Omroep onderpost IROS RB | IROS OPC | Exogeen
2021-09-08 15:59 | Amsterdam Centraal | Amsterdam Centraal: ASD omroep valt regelmatig in en uit storing. | Lus 532 in storing | Ontruimingsinstallatie ASD | SLDU | Exogeen
2021-09-08 17:01 | Dronrijp | Dronryp: omroep te hard. | Omroep werkt normaal. Geen afwijkingen geconstateerd. Klacht zit voornamelijk in hoeveelheid omroepberichten. Mevrouw vindt verder dat omroep op station waar niemand staat niet zo hard hoeft te staan. |  |  | Endogeen
2021-09-10 10:30 | Amsterdam Sloterdijk | Amsterdam Sloterdijk: omroep in- en uit storing | Bij aankomst installatie storingsvrij. Installatie toont in de nacht doorlopend gain-fouten. Werkzaamheden op perron in lichtlijn. | Luidsprekernet ASS | Geen onderdeel van toepassing | Exogeen
2021-09-13 18:04 | Zutphen | Zutphen: Omroep gestoord. | Gain week 18 procent af. | Omroep onderpost IROS ZP | Versterker 4120 | Endogeen
2021-09-14 15:41 | Amsterdam Centraal | Amsterdam Centraal: omroep valt in- en uit storing | SLDU549 gestoord. ICT-O melde ook spanningsuitval in technische ruimte. Hier verder geen problemen mee geconstateerd. Waarschijnlijk via beheerdertool van CSD 230Vac primair geconstateerd. | Ontruimingsinstallatie ASD | SLDU | Exogeen
2021-09-15 08:03 | Culemborg | Culemborg: omroep gestoord, versterker(s) niet ok | Bovenzijden van V1-tjes zijn zwaar vervuilt, geven doorslag bij vochtig weer, waardoor de aardfout steeds terug komt. | Luidspreker Passief CL | V1 | Endogeen
2021-09-15 08:03 | Eemshaven | Eemshaven: omroep gestoord, versterker(s) niet ok | Versterker 4120 gaf storing 1. Geen meldingen in de logs. Omroep werkt wel (zowel locaal met ROS als via OCRI). Interne fout. Versterker defect, uitgewisseld. | Omroep onderpost IROS EEM | Versterker 4120 | Endogeen
2021-09-15 08:43 | Amsterdam Sloterdijk | Amsterdam Sloterdijk: omroep gestoord, Urg_Malfun | Interne fout versterker 1, L004, code A001. Versterker omgewisseld geen effect, versterker geeft dezelfde fout. Versterker weer teruggebouwd en op COM gezet. 15-10: Navraag Hacousto Gain fout heeft te maken met impedantiewijzigingen. Op locatie werkzaamheden in de lichtlijn. Kanaal opnieuw geinitialiseerd en foutmonitoring weer aangezet. 1 uur aangekeken. Geen fout meer teruggekomen. Vanwege werkzaamheden versterker 1 wel op COM laten staan. | Omroep onderpost IROS ASS | Versterker 4120 | Endogeen
2021-09-15 14:52 | Dieren | Dieren: omroep is te zacht | Geluidsniveau gemeten op perron op verschillende punten. Omroep met AVR aan 10dB(A) boven BGN. Echter bij traverse grotere afstand dan 32 meter tussen mast en perron (traverese met lift/trap zit er tussen gebouwd) N-weg direct naast. Bebouwing in de buurt. In wachtruimte 6 defecte V1 geconstateerd, bij winkel gevraagd of hier de klacht vandaan kwam. Er waren geen klachten over de omroep binnengekomen. | Luidspreker Passief DR | V1 | Endogeen
2021-09-15 18:59 | Zutphen | Zutphen: Omroep Zutphen gestoord. | Versterker gaf weer gain fout en 8x8 gaaf DSP fault32. | Omroep onderpost IROS ZP | IROS 8x8 | Endogeen
2021-09-16 08:26 | Den Haag HS | Den Haag Holland Spoor: omroep te zacht | Omroepnivo gemeten op de perrons/tunnel. Zonder verstorende geluiden van bijvoorbeeld treinen, is het omroepnivo (ros) ongeveer 10db boven het omgevings- geluid en goed verstaanbaar. Bij omgevingsgeluid treinen is het omgevingsgeluid hoger dan het omroepnivo. Geen AVR op dit station, dus vaste waarde. Er zijn wel een aantal defecte luidsprekers, deze worde op additioneel vervangen. |  |  | Endogeen
2021-09-17 06:53 | Rheden | Rhenen: infoplus omroep in storing. | Meetcircuit geeft foutieve waarden af. Na herstart en initalisatie eerst goed, maar daarna weer amp failure. Versterker 4120 defect. | Omroep onderpost IROS RHN | Versterker 4120 | Endogeen
2021-09-20 20:50 | Den Haag HS | Gv: spoor 4 speakers zijn defect | Defecte luidsprekers. Dit is bekend. Onduidelijk waarom deze opnieuw gemeld is. Geen melder e.d. bekend. Melding afgesloten, wordt op additioneel opgepakt (zie ook MV1489611). | Luidspreker Passief GV | N6 | Endogeen
2021-09-21 00:26 | Rotterdam Centraal | Rotterdam Centraal: NS Station Issabella geeft aan dat zone 2 gestoord is van de installatie op RTD CS. Strukton mag morgenochtend naar locatie. | SLDU128 stond in storing. Meetwaarden zijn goed. Gereset. SLDU blijft in rust. | Ontruimingsinstallatie RTD | SLDU | Exogeen
2021-09-21 04:00 | Amsterdam Sloterdijk | Amsterdam Sloterdijk: URGENT_MALFUNCTION, probleem met de versterkers. | Kortsluiting op groep 2 van de kabel 63t/32t Dat is een gedeelte van de luidsprekers op spoor 3/4. 8-12:incident afgesloten. Tot op heden is Klaver nog niet bij ons gekomen. Wel in additioneellijst ter bewaking gezet. | Omroep onderpost IROS ASS | Overige onderdelen | Exogeen
2021-09-22 11:43 | Haren | Locatie: Haren Beschrijving: Omroep staat te hard. | Omroep 5 dB(A) boven omgevingslawaai. Echter, omroep correct ingeregeld conform eis. Omgevingslawaai is zo laag, dat omroep op de ondergrens van 55dB(A) uitstuurd. Tijdelijk aangepast en overlegd met ProRail. |  |  | Endogeen
2021-09-24 12:00 | Zwolle | Zwolle: Geen Omroepberichten sp 3 en 5 Doorgegeven door stationsmanager:perron sp3/5 geen omroep. Gisteren een test gedaan en in de tunnel is het goed alleen op het perron horen ze niks. | Geconstateerd dat een aantal luidsprekers niet werken. Maar ook dat het nog volledig bouwgebied is. Ewout gemaild met de bevindingen. Storing afgesloten. | Luidsprekernet ZL | X6 | Exogeen
2021-09-24 21:34 | Enkhuizen | Enkhuizen, omroep gestoord versterkers niet ok. | Geen 20kHz beschikbaar op ingang 3 van de ace4120. 20kHz op uitgang 5 van de 8x8 blijkt uit te staan. Instellingen zijn dus weg,veranderd. | Omroep onderpost IROS EKZ | IROS 8x8 | Endogeen
2021-09-26 14:52 | Duiven | DVN Omroep Duiven Versterkers niet ok Impedantie gemeten. Logfiles gecontroleerd. Relais vervangen. Omroep getest en in bedrijf en storingsvrij achtergelaten. | Eindversterker meld vanaf 21:30 gisteravond een impedantiefout op kanaal 1. Van de DANS-regeling de relais KAA1 en KAA3 defect. Eén van beide blijft plakken in de avondstand. | Omroep onderpost IROS DVN | DANS | Endogeen
2021-09-27 07:54 | Terborg | TBG: omroep slecht te verstaan, reiziger meld, dat waar hij staat 2 luidsprekers het niet doen. | Omroep gecontroleerd. Geconstateerd, dat 4 luidsprekers het niet doen. Perron smal en op grens met zone A. Waarschijnlijk moet dit in buitendienststelling. | Luidspreker Passief TBG | X6 | Endogeen
2021-09-29 15:53 | Schin op Geul | Schin op Geul omroep installatie te hard, circa 90 DB gemeten. | Laptop defect. Kon niet in de IROS-installatie inloggen. Spraak is in ieder geval te hard. Omroep is net ingeregeld door Hacousto iov BAM. Op later moment terug geweest. Omroep stuurde op bovengrens, dus inderdaad veel te hard. | Omroep onderpost IROS SOG | IROS 8x8 | Endogeen
2021-09-30 09:03 | Amsterdam Amstel | Amsterdam Amstel: ontruiming installatie storing | Er zijn veel projectwerkzaamheden. Daardoor twee storingen: brandmelding/alarm slowwhoop door slijpwerkzaamheden op het dak en OAI gestoord, LDB gestoord:lus 3 onderbroken. | Ontruimingsinstallatie ASA | Loop Drive Booster | Exogeen
2021-09-30 17:18 | Rotterdam Stadion | Rotterdam Stadion: De omroep op station Rtst is werkt niet. | Geen oorzaak gevonden | Omroep onderpost IROS RTST | Geen onderdeel van toepassing | Endogeen
2021-10-01 08:17 | Blerick | Br: infoplusomroep gestoord versterker niet ok | Voedingstoring 24V. Batterijspanning te laag. Waarschijnlijk werkzaamheden, waardoor de 24V weg is geweest. | Omroep onderpost IROS BR | Versterker 4120 | Exogeen
2021-10-01 13:00 | Breda | Breda: ontruiminginstallatie geeft storingslampje Trigion ziet tijdens BMC werkzaamheden dit lampje branden, ze kunnen dit niet herstellen. | SLDU213 gestoord. | Ontruimingsinstallatie BD | SLDU | Exogeen
2021-10-03 00:30 | Zandvoort aan Zee | Zandvoort aan Zee: zvt omroep gestoord. | Op scherm melding D002. Onbekende fout. Versteker gereset. Er zijn nog werkzaamheden Dura Vermeer/project nog niet opgeleverd. | Omroep onderpost IROS ZVT | Versterker 4120 | Exogeen
2021-10-03 09:00 | Grijpskerk | Grijpskerk Omroep gestoord, versterker niet ok | Aardfout in de kabel, tijdelijk op COM gezet. Extra onderzoek nodig. 5-10: Geconstateerd dat in alle palen lasdoppen zijn gebruikt en foutieve krimplassen. In laatste paal stak de ader van LS-snoer door de las heen en maakte sluiting met de paal. | Luidsprekernet GK | Grondkabel | Exogeen
2021-10-03 09:00 | Dalen | Dalen: Omroep gestoord. | 24V voeding defect gelijkrichter defect. | Omroep onderpost IROS DLN | Versterker 4120 | Exogeen
2021-10-04 22:45 | Duivendrecht | Duivendrecht omroep storing. | Voedingsstoring 24 V gelijkrichter. Benning gelijkrichter defect. | Omroep onderpost IROS DVD | Versterker 4120 | Exogeen
2021-10-05 05:57 | Amsterdam Centraal | Amsterdam Centraal: Omroep gestoord na werkzaamheden/schakelen voeding. | Omroep stond de klapperen t.g.v. gestoorde OAI, SLDU's 504, 532, 534, 538, 546 en de 549 in storing. Spanningswegval 24V. Na terugkomst bleven SLDU's gestoord. | Omroep onderpost IROS ASD | SLDU | Exogeen
2021-10-05 13:13 | Amsterdam Amstel | Asa: ontruiming installatie gestoord. Gebeld door Javed. Niet ingeschakeld via de CSD. | Werkzaamheden. Een ontruimingscommando was niet te resetten door medewerker van ITL. Stonden ook LDB's in storing via servicemode de LDB's gereset. Systeweer normaal, geen storingsmelding. | Ontruimingsinstallatie ASA | Loop Drive Booster | Exogeen
2021-10-05 15:17 | Waddinxveen Noord | Versterker heeft geen primaire voeding | Powerfail op primaire voeding. 230V groep spanninsloos. Een fase ontbrak vanuit Stedin. | Omroep onderpost IROS WADN | Versterker 4120 | Exogeen
2021-10-06 05:42 | Amsterdam Centraal | Amsterdam Centraal: ASD omroep in en uit storing, | LDB's gestoord. | Ontruimingsinstallatie ASD | Loop Drive Booster | Exogeen
2021-10-10 08:23 | Groningen Europapark | Groningen Europapark omroep gestoord | Gelijkrichter 24V defect. Spannning was nog maar 6V. | Omroep onderpost IROS GERP | Versterker 4120 | Exogeen
2021-10-11 14:22 | Rotterdam Alexander | Rta: geluidsniveau van de omroep is erg laag | Groot gebied op zowel Sp1 als Sp2 is niet voorzien van luidsprekers. Op beide perron's missen X6 luidsprekers t.g.v. verbouwing. Verder doen de Bosch luidsprekers in de versprongen wachtgebieden het niet. Eerst teruggelegd naar project, maar die geven aan dat dit niet hun deel/verantwoording is. Op verzoek van Ewout verder onderzoek gedaan op de groepen van de Bosch luidsprekers. Kabels zijn niet meer aangesloten en speciale plafondconstructie. Incident afgesloten. Wordt verder op additioneel opgepakt. | Luidsprekernet RTA |  | Exogeen
2021-10-12 11:33 | Ruurlo | RL: Omroep gestoord na spanningsincident | OPC niet bereikbaar in het netwerk, maar wel via laptop te pingen, deze is OK. Westermo-modem is zijn verbinding kwijt. Daarom is nu ITA noord aangestuurd. Alleen de DNS/ host ip/ gateway naar buiten geeft geen response. Met netwerkbeheer gekeken naar de verbinding en die kon vanaf hun kant de westermo ook niet bereiken. Nog even contact gehad met monteur van VolkerRail en modem gereset. Geen effect. Uiteindelijk ook poort van DMS1 ook niet goed, omgezet. Wel functieherstel kunnen krijgen. Op 14-10 heeft VolkerRail het modem vervangen. | Omroep onderpost IROS RL | IROS OPC | Exogeen
2021-10-15 11:00 | Ruurlo | Ruurlo: Toegang ForeyeT | toegang verlenen ForeyeT |  |  | Exogeen
2021-10-16 21:33 | Utrecht Centraal | Utrecht Centraal: BMI in storing. WPK609 NSR CRA AHL 4e etage | Bij aankomst geen storing (meer) aanwezig op OAI. Tijdens onderzoek ging kanaal 5 van AR501 spontaan in storing. Audiorouter 501 gereset en de storing kwam niet meer terug. | Ontruimingsinstallatie UT | IDA8C Slave | Endogeen
2021-10-18 06:21 | Amsterdam Centraal | ASD: ontruimingsinstallatie geeft technische storing aan. | Storing is vroege ochtend door 5900 aan CSD gemeld. Terwijl OCRI geen melding door had gegeven, dat omroep stond te klapperen. Zo'n 23 SLDU's gestoord. De gestoorde sldu lussen meten goed. Na een reset van alles sldu's is de installatie weer storingsvrij. Geen oorzaak kunnen vinden, waarom zoveel SLDU's in een keer gestoord raken. Moet haast met schakelen voedingen te maken hebben. | Ontruimingsinstallatie ASD | SLDU | Exogeen
2021-10-18 22:30 | Kampen | Kampen: Omroep in storing. | 4120 geeft pwrfail aan. Benning 24v spanning te laag, maar 21,5V ipv 24V, GL staat ook in alarm. Via OBI PCA ingeschakeld. Zij gaven aan, dat 21,5 goed moet zijn. Maar dat is niet zo. Ze hebben tijdelijke gelijkrichter geplaatst, maar hierdoor ook problemen met switch. Hier is ITA Noord mee bezig. Voor omroep is storing af. | Omroep onderpost IROS KPN | Versterker 4120 | Exogeen
2021-10-19 07:55 | Houten Castellum | Houten Castellum: omroep (versterker) gestoord | Aardfout van 500k in de kap op groepen 9 en 10. | Luidsprekernet HTNC | Kapbekabeling | Exogeen
2021-10-19 07:56 | Hardinxveld Blauwe Zoom | Hardinxveld Blauwe Zoom: omroep (versterker) gestoord | Impedantiefout, meerdere luidsprekers defect. Bij ompnieuw initaliseren van versterker problemen met 8x8. Aanpassen tijd lukte niet. Na uitwisseling ook problemen met controller. Na uitwisseling controller nog steeds problemen tussen 8x8 en controller. Gehele nieuwe van 8x8 en controller geplaatst. Toen geen problemen meer. Lijkt op busconflicten RS485 die ontstaat waardoor 8x8 en controller in de war raken, maar hoe is niet duidelijk. Aangezien we dit een keer eerder hebben gehad daarom een "schone" set geplaatst. Daarnaast geconstateerd, dat er 5 van de 6 luidsprekers defect zijn. Deze direct op additioneel uitgewisseld. | Luidspreker Passief HBZM | X6 | Endogeen
2021-10-19 14:30 | Rotterdam Stadion | Rotterdam Stadion: (MKS); luidspr te zacht | Meerdere luidsprekers zwart op b-zijde perron en luidspreker grijs op loopbrug werken niet. | Luidspreker Passief RTST | X6 | Endogeen
2021-10-19 15:24 | Groningen Noord | Groningen Noord: urgente fout, versterker niet ok | Aardlekfout op L001. Tijdens meting rond de 500k en L002 rond 800k. Kabels meten rond de 2,5Mohm. Dit is laag. Alle luidsprekers functioneren wel. Bij nader onderzoek blijkt, dat groep 1, 2 en groep 13,14 slecht te zijn. Hierop V1-LSP's Ook hier net als Culemborg open kap (latjes met ruimte). Uit SAP PLM blijken de luidsprekers echter kortgeleden door de BAM vervangen te zijn. Iom Ewout wordt op additioneel verder onderzoek gedaan. | Omroep onderpost IROS GNN |  | Exogeen
2021-10-20 06:19 | Amsterdam Centraal | Er is een storing aan de ontruimingsinstallatie. | Weer 23 sldu's in storing. Wat opvalt dat de storing om 6:00 uur 's ochtends optrad en deze via NS Stations gemeld is, nog voordat door de OCRI is gemeld dat de omroep staat te klapperen. | Ontruimingsinstallatie ASD | SLDU | Exogeen
2021-10-20 15:08 | Amsterdam Amstel | ASDA: Omroep gestoord/ speakers verdwenen M.Moers: Intellivox Hal hadden niet weg gemogen, verzoek inspectie. Wat is er met de 2C en 4C zuil gebeurd. Wat hangt er nog? | Project heeft de Duran luidsprekers verwijder. | Luidspreker Actief Duran-arry ASA | Overige onderdelen | Exogeen
2021-10-21 07:43 | Maarheeze | Maarheeze: omroep gestoord, (versterker..niet ok) | Impedantieafwijking. 5 luidsprekers defect. | Omroep onderpost IROS MZ | X6 | Endogeen
2021-10-21 12:51 | Veenendaal-De Klomp | Klp: Veenendaal-De Klomp worden geen berichten omgeroepen Meldingen vanuit Twitter. Bij ICTO lijkt alles normaal | Iemand meld vanuit Twitter, dat er geen omroep werd gedaan terwijl er een storing was en de trein op een ander perron binnenkwam,"er zou dan toch omroep moeten zijn van treindienstleider?" OCRI had geen storing, CSD zag ook geen melding. Verzoek om wel te controleren. Omroep is niet gestoord, werkt gewoon. |  | Geen onderdeel van toepassing | Endogeen
2021-10-22 06:45 | Utrecht Centraal | UT: Brandmeldcentrale zone 4 in storing. | Loopdriveboosters LDB-429 en LDB-406 gestoord. | Ontruimingsinstallatie UT | Loop Drive Booster | Endogeen
2021-10-23 05:45 | Delft | Delft: omroep gestoord | SLDU202 gestoord. | Ontruimingsinstallatie DT | SLDU | Exogeen
2021-10-23 10:18 | Delft |  | Bij eerdere storing met MV1514890 is stropje van storingscontact SLDU los gegaan. | Ontruimingsinstallatie DT | SLDU | Endogeen
2021-10-24 06:42 | Uitgeest | Uitgeest: Omroep gestoord. | ACE4120 gaf fault 1&2melding in log GAIN-fout A004. Gain komt niet voor in documentatie Hacousto. Na reset versterker geen problemen meer. | Omroep onderpost IROS UTG | Versterker 4120 | Endogeen
2021-10-25 19:44 | s Hertogenbosch | Den Bosch omroep Hard/zacht sp 6-7 | Melding is een bekend probleem. Zie ook eerdere storingen gemeld aan Ewout. Verder geen bijzonderheden geconstateerd. Station wordt in project van nieuwe LS-net. |  |  | Endogeen
2021-10-27 06:45 | Haarlem | Haarlem: Omroep te zacht spoor 8. | In reizigersgebied achtergrond 55dBA, ROS 65dBA. Geen afwijking. Melding is gedaan in OPC DANS nachtstand (Wenzel) en dan is de omroep zachter. Wel 5 defecte LSP's X6 grijs geconstateerd op einde perron (signaal komt tot in bekabeling). | Luidspreker Passief HLM | X6 | Endogeen
2021-10-28 13:50 | Boven-Hardinxveld | Boven-Hardinxveld: omroep gestoord (opc-LOG: verst niet ok) | Bij aankomst was er geen storing meer aanwezig. Volgens log CSD om 13:20 opgetreden/gelogd. Echter uit de logging blijkt dit niet. Op 24-10 wel impedantiefout op L001. Luidsprekers gecontroleerd, deze functioneren. Kabels ook gemeggerd geen fouten geconstateerd. | Luidsprekernet BHDV | Geen onderdeel van toepassing | Endogeen
2021-10-30 14:34 | Harlingen Haven | Harlingen Haven: Omroep gestoord. | Benning 24V gelijkrichter defect. | Omroep onderpost IROS HLGH | Versterker 4120 | Exogeen
2021-10-31 00:42 | Zandvoort aan Zee | ZVT: Omroep gestoord. | Op de versterker impedantie afwijkingen. | Omroep onderpost IROS ZVT | Overige onderdelen | Exogeen
2021-10-31 09:03 | Arnhem Centraal | Arnhem Centraal. Ontruimingsinstallatie gaat af. Contact persoon ter plaatse 06-1688425 | Was een brandmeldstoring (sabotagemelding en brandmelder). Verzoek om toch ook OAI te controleren. Bij aankomst bleek slow woop uit te staan bmi scherm op overbrugd. OAI was niet gestoord. |  |  | Exogeen
2021-11-02 04:43 | Utrecht Centraal | UT, Ontruiming installatie Zone 4 in storing | ldb 406 in storing | Ontruimingsinstallatie UT | Loop Drive Booster | Exogeen
2021-11-02 15:42 | Wierden | Wierden: omroep gestoord (alarm op versterker) 30/31 oktober zijn grootschalige vernielingen op het station gemeld | Versterker defect ACE4120, L002 | Omroep onderpost IROS WDN | Versterker 4120 | Endogeen
2021-11-04 06:47 | Harlingen Haven | Harlingen Haven: Omroep gestoord. | slecht weer en uitval van het weekend kabelstoring omroepkabel transp/rd - rd, 1ste paal <> 2e paal Aardfout t.g.v. kabelstoring. Fout gelokaliseerd tussen 1e en 2e paal. Rode ader van groep 1 defect. | Luidsprekernet HLGH | Grondkabel | Exogeen
2021-11-04 06:51 | Hoogeveen | Hoogeveen: Omroep gestoord - versterker niet ok | Ter plaatste geen gestoorde installatie aangetroffen. Uit de logging ook geen bijzonderheden waargenomen. Versterker zelf heeft wellicht dan even een hik gehad. | Omroep onderpost IROS HGV | Geen onderdeel van toepassing | Endogeen
2021-11-04 22:27 | Leiden Centraal | Leiden Centraal: OPC omroep info+ storing Urgent Malfunction. | Bij aankomst geen storing. ICTO geeft ook aan dat geen problemen meer zijn. Op versterker 2 verschijnt toch op foutmelding (fault 1). Wordt niet weergegeven op scherm van versterker. Versterker defect. | Omroep onderpost IROS LEDN | Versterker 4120 | Endogeen
2021-11-05 11:48 | Rotterdam Blaak | Rotterdam Blaak: Omroep gestoord (versterker niet ok) | Werkzaamheden Fa. Klaver is samen met Hacousto on-aangemeld bij CSD en/of OCRI bezig om de laatste hand te leggen aan de ombouw IROS-installatie naar AOI. Installatie was weer een tijdje in rust. | Omroep onderpost IROS RTB | IDA8C Master | Exogeen
2021-11-06 06:31 | Stavoren | Stavoren Omroep infoplus gestoord Storing doet zich niet meer voor, verzoek tot controle. | Spanningsdip geweest. Uit logging blijkt, dat de zowel 230V als de 24V weg is geweest gedurende een lange periode/dat de 230V gestoord was (5-11 23:53 - 6-11 10:06). Zouden werkzaamheden geweest kunnen zijn waarbij spanning is uitgeschakeld. | Omroep onderpost IROS STV | Geen onderdeel van toepassing | Exogeen
2021-11-07 10:51 | Den Haag Centraal | GVC Den Haag Centraal zone 4 "ontruiming installatie" gestoord | Ontruimingsinstallatie niet gestoord. Zone 4 op Den Haag is geen ontruimingsinstallatie. Bleek in BMC optische melders gestoord. Opgelost via FSF. |  |  | Exogeen
2021-11-11 16:23 | Ommen | Ommen: Omroep gestoord, meetmicrofoon 1 configuration-changes lost! | In eerste instantie leek het op OPC probleem. Na onderzoek bleek dit niet het geval. Volgende ochtend 4120 vervangen. Sn defect 1014631, geplaatst 1003612. | Omroep onderpost IROS OMN | Versterker 4120 | Endogeen
2021-11-12 23:00 | Deventer | Dv: Info+ omroep Dv OPC Software versie......: Geen verbinding mogelijk | Versterker gaf foutcode op L001 aan - kortsluiting op kanaal 1. LS-net gemeten, deze is goed. | Omroep onderpost IROS DV | Versterker 4120 | Endogeen
2021-11-14 16:34 | Enkhuizen | Omroep Enkhuizen is gestoord. | 8x8 defect. | Omroep onderpost IROS EKZ | IROS 8x8 | Endogeen
2021-11-14 17:43 | Heerlen | Arriva heeft aan cra gemeld dat de omroep in Heerlen te zacht zou zijn. | Op de klemmenstrook van X103/1 was van groep 3 en 4 de ader van de binnenbedrading afgebroken. | Omroep onderpost IROS HRL | Overige onderdelen | Endogeen
2021-11-16 20:30 | Harderwijk | Harderwijk omroep gestoord - versterker niet ok | Impedantieafwijking t.g.v. defecte luidsprekers. 11 luidsprekers defect X6 zwart. | Luidspreker Passief HD |  | Endogeen
2021-11-20 08:45 | Amsterdam Centraal | Amsterdam Centraal: Ontruimings installatie in storing. | SLDU 528 in storing. | Ontruimingsinstallatie ASD | SLDU | Exogeen
2021-11-21 07:15 | Enkhuizen | Enkhuizen: Omroep gestoord. | Versterker fout Def 002 | Omroep onderpost IROS EKZ | Versterker 4120 | Endogeen
2021-11-21 07:18 | Driehuis | Driehuis: Omroep gestoord. | 24V gelijkrichter defect. | Omroep onderpost IROS DRH | Versterker 4120 | Exogeen
2021-11-21 20:11 | Amersfoort | Amf: omroep staat te zacht | Geen afwijking geconstateerd |  |  | Endogeen
2021-11-23 09:45 | Den Haag Centraal | Den Haag CS: zone 4 BMI gestoord | Betreft geen OAI, maar BMI-storing. Zone 4 is op Den Haag geen OAI. |  |  | Exogeen
2021-11-23 10:07 | Tilburg | Tilburg wasknijpertoren: toegang verlenen ForeyeT (Eijsbouts) | Verzoek tot toegang |  |  | Exogeen
2021-11-23 12:22 | Den Helder | Den Helder: omroep werkt niet. Erwin Stet is op locatie en geeft aan dat de omroep niet te horen is. | Projectwerkzaamheden. Dura Vermeer heeft het omroepnet al van de Wenzel-installatie afgekoppeld, terwijl het IROS-systeem nog niet in dienst is. | Omroep onderpost Wenzel HDR | Overige onderdelen | Exogeen
2021-11-23 13:11 | Zandvoort aan Zee | Zandvoort: omroep slecht hoorbaar | Projectwerkzaamheden. Omroep is uitgebreid/aangepast. Meetmicrofoon geplaatst. Omroep is niet ingeregeld volgens norm. Bouwmanager geeft aan, dat omwonenden heel erg klagen en op gespannen voet zijn met stationsmanager. Daarom wordt omroep nu niet conform norm ingeregeld. | Omroep onderpost IROS ZVT |  | Exogeen
2021-11-24 09:38 | Rotterdam Noord | Rotterdam-Noord: omroep spoor 2 niet hoorbaar | Defecte speakers + meetmicrofoon geblockt door ?sensor Lichtsensor tegen meetmicrofoon geplaatst. Doordat station naast drukke weg ligt en AVR niet goed werkt is omroep zacht. Bij opname ook aantal defecte luidsprekers geconstateerd. | Omroep onderpost IROS RTN | Meetmicrofoon | Exogeen
2021-11-24 16:09 | Veenendaal Centrum | Veenendaal Centrum: omroep storing - versterker niet ok | Werkzaamheden perronvernieuwing, die bij ICT- niet zijn aangemeld. Gehele perron ligt eruit, inclusief de verlichtings-/omroeppalen. Hierin vinden ook omroepwerkzaamheden plaats. | Luidsprekernet VNDC | Grondkabel | Exogeen
2021-11-25 16:14 | Vught | Vught: Omroep gestoord. OPC is niet te herstarten. | Geen verbinding. OPC blijven hangen. Connectie met netwerk kwijt. | Omroep onderpost IROS VG | IROS OPC | Endogeen
2021-11-26 18:14 | Den Haag HS | Den Haag HS: Omroep heel zacht. CSD verzoekt om deze avond nog mt te sturen omdat omroep geheel niet te horen is. | Geen afwijking m.b.t het niet horen van omroep geconstateerd Er zijn wel een aantal LSP's defect, maar dat is bekend (worden in BD op additioneel vervangen). |  |  | Endogeen
2021-11-26 23:01 | s Hertogenbosch | omroep te zacht op spoor 3A | Projectering klopt niet helemaal. Bekend probleem. Verder is Den Bosch nu in projectfase. Dura Vermeer gaat LS-net vervangen en projectering aanpassen. | Omroep onderpost IROS HT |  | Exogeen
2021-11-27 11:00 | Amsterdam Bijlmer ArenA | Asb: ontruimingsinstallatie gestoord | Geen oorzaak kunnen achterhalen. Wellicht bedienpaneel. In project ITL/Hacousto zijn 2 bedienpanelen vervangen door 1 paneel. Deze gaf in beginsel steeds storing. Hacousto heeft toen nieuw paneel geplaatst. | Ontruimingsinstallatie ASB |  | Endogeen
2021-11-30 15:39 | Amsterdam Bijlmer ArenA | Amsterdam Bijlmer: Ontruiming geeft alarm BMI. Saval heeft (hun) zonealarm gestropt | Installatie gecontroleerd. OAI niet gestoord. Storing blijkt onterecht aangemaakt en monteur in dienst geroepen. Blijkt om de storing van 27-11 te gaan. NS heeft op dinsdag 30-11 per mail aanvraag gestuurd. Maar die ging over het incident van 27-11. |  |  | Endogeen
2021-12-01 09:31 | Den Haag Laan van NOI | Den Haag Laan van NOI: Toegang ForeyeT | Verzoek tot toegangsverlening ivm storing. |  |  | Exogeen
2021-12-01 10:25 | Amsterdam Centraal | Amsterdam Centraal: omroep in- en uit storing | LDB 571, 572 en 573 stonden in alarm. | Ontruimingsinstallatie ASD | Loop Drive Booster | Exogeen
2021-12-01 13:47 | Amsterdam Centraal | Amsterdam CS: ontruimingsinstallatie gestoord | Aardfouten op ldb 568 t/m 573. Kastjes met FIM's bij LSP's op perrons 1 -6. Dit t.g.v. neerslag en mist. Zijn waarschijnlijk spatwaterdichte kastjes ipv waterdicht. Aardfouten inmiddels weer verdwenen. | Ontruimingsinstallatie ASD | Overige onderdelen | Exogeen
2021-12-02 09:12 | Krabbendijke | Krabbedijke: omroep zou een piep afgeven | Huisinstallateur wist niet waar het vandaan kwam. Via NS5900 bij CSD neergelegd. Deze heeft het aan omroep gekoppeld, aangezien er een luidsprekers in de ruimte zou zitten. Betreft geen ProRailruimte, maar het is een atelier voor schilders. Hier hangt een koekoeksklok die staat te piepen. Luidspreker heeft geen functie, is afgekoppeld. |  |  | Exogeen
2021-12-02 15:17 | Vught | Vught: omroep gestoord; geen verbinding OPC | OPC blijven hangen. | Omroep onderpost IROS VG | IROS OPC | Endogeen
2021-12-02 15:17 | Sassenheim | Sassenheim: omroep gestoord; geen verbinding OPC | Vastgelopen | Omroep onderpost IROS SSH | IROS OPC | Endogeen
2021-12-04 08:22 | Heerlen | Heerlen: Omroep in storing. | Impedantiefout op L001. | Omroep onderpost IROS HRL | Versterker 4120 | Endogeen
2021-12-04 13:18 | Heerlen | Heerlen: Omroep wederom gestoord. | s ochtends impedantieafwijking. Nu GAIN-fout op L001. Preventief versterker uitgewisseld. | Omroep onderpost IROS HRL | Versterker 4120 | Endogeen
2021-12-05 14:25 | Den Helder | Den Helder: Omroep, volume te zacht | Projectwerkzaamheden Dura Vermeer. | Omroep onderpost IROS HDR |  | Exogeen
2021-12-06 13:02 | Maarssen | Maarssen: omroep gestoord; OPC geen verbinding | CSD kreeg later de melding door dat energiebedrijf storing had (EVT1543435). | Omroep onderpost IROS MAS |  | Exogeen
2021-12-07 15:47 | Den Haag Laan van NOI | Den Haag Laan v NOI: toegang Foreyet CV-ruimte Contactpers. Oday, 06 142 11 795 / afspraak ca. 08:00 | Toegangsverlening |  |  | Exogeen
2021-12-08 10:47 | Enkhuizen | Enkhuizen: omroep in storing | Geen echte oorzaak kunnen vinden. Alleen 8x8 verdacht ivm ook niet op in kunnen loggen en ook de melding bij CSD was 8x8 niet OK | Omroep onderpost IROS EKZ | IROS 8x8 | Endogeen
2021-12-09 21:45 | Sittard | Sittard: Omroep gestoord | Projectwerkzaamheden. InfraComs is op een changenummer apparatuur aan het verhuizen. Via Marco Moers is aangegeven dat project zelf voor juiste werking moet zorgdragen. Later op zelfde MV toch in dienst geroepen, omdat config niet meer goed was (BOCS?), verzoek om te controleren. | Omroep onderpost IROS STD |  | Exogeen
2021-12-11 16:15 | Wijchen | Wc: Omroep gestoord. Versterkers: niet ok | Defecte Benning gelijkrichter 24V | Omroep onderpost IROS WC |  | Exogeen
2021-12-13 05:21 | Zaltbommel | Zaltbommel: OPC gestoord. | onduidelijk Geen gebreken geconstateerd. De omroep functioneerde inmiddels ook weer gewoon. | Omroep onderpost IROS ZBM | Geen onderdeel van toepassing | Endogeen
2021-12-13 06:37 | Winterswijk | Winterswijk: Omroep gestoord. | Versterker gaf impedantie fout aan op L001 | Omroep onderpost IROS WW | Geen onderdeel van toepassing | Endogeen
2021-12-13 11:14 | Schin op Geul | Schin op Geul: omroep te hard. Stationsmanager meldt dat de omroep ong 90db uitstoot en er er veel klachten zijn over het geluid. Verzoek is om dit te gaan meten. | Installatie functioneert normaal. Omroepinstallatie kan nooit harder dan 75dBA (met AVR uit). Met AVR aan stuurt omroep 10dBA boven omgevingslawaai. Geen afwijking waargenomen. | Omroep onderpost IROS SOG |  | Endogeen
2021-12-13 16:30 | Utrecht Centraal | Utrecht: Speaker spoor 20/21 maken brommend geluid | Bij navraag lijkt het op ROS of STI signaal. Dit duidt op werkzaamheden. |  |  | Exogeen
2021-12-13 16:40 | Haren | Haren (HM) omroepstoring | Aardfout op L001. Kabel gemeten. Alle aders op van betreffende kabel geven lage isolatieweerstand. Met name aders onder klem 1 en 2. Kabelfout moet nader onderzocht worden. | Luidsprekernet HRN | Overige onderdelen | Exogeen
2021-12-14 17:36 | Utrecht Centraal | UT Omroep spoor 15 slecht verstaanbaar, gemeld door de OCRI | deze had een blikkerig geluid onder de passage op sp 14-15 | Omroep onderpost IROS UT | IDA8 Slave | Endogeen
2021-12-15 11:01 | Winterswijk | Winterswijk: omroep versterker niet ok | Defecte 4120. Bij uitwisseling bleek ook de versterker uit storingskoffer defect, deze is op 17-9 retour gekomen uit reparatie (RMA2021-126) | Omroep onderpost IROS WW | Versterker 4120 | Exogeen
2021-12-19 10:48 | Heerlen | Omroep gestoord. Versterker niet ok | L001 imp fout | Omroep onderpost IROS HRL | IROS Controller | Endogeen
2021-12-21 16:39 | Gouda | Gouda: omroep spoor 11 zou te zacht zijn | Van de 12 luidsprekers zijn er 8 defect. Worden op additioneel vervangen. | Luidspreker Passief GD | X6 | Endogeen
2021-12-21 18:22 | Voerendaal | Voerendaal: Omroep in storing. | OPC vastgelopen. | Omroep onderpost IROS VDL | IROS OPC | Endogeen
2021-12-22 06:13 | Winterswijk | Winterswijk: Omroep gestoord. | Impedantiefout op L001. Impedanties zijn iets lager dan verwacht mag worden tov aantal luidsprekers. Van de 518T-WW-032 is de isolatiewaarde van de dubbeladers 2 en 3 wel redelijk laag maar nog niet "fout": 65 en 30 Mohm. Window opnieuw aangepast. | Omroep onderpost IROS WW | Geen onderdeel van toepassing | Endogeen
2021-12-22 16:34 | Voerendaal | Voerendaal: Omroep gestoord. | Omroep gestoord OPC en ACE 4120 defect | Omroep onderpost IROS VDL | IROS OPC | Endogeen
2021-12-24 19:22 | Houten | Houten: Omroepinstallatie defect. | Meerdere V1 luidsprekers in hoge kap werken niet. Bleek om een melding van een persoon te gaan, niet uit de installatie. Omroepinstallatie werkt normaal. | Luidspreker Passief HTN | V1 | Endogeen
2021-12-25 10:47 | Amsterdam Bijlmer ArenA | Asb: ontruimingsinstallatie gestoord | Geen storing op OAI. Slow-whoop was actief en BMC gestoord. |  | Geen onderdeel van toepassing | Exogeen
2021-12-25 14:48 | Amsterdam RAI | Amsterdam rai versterker fout. | Versterker 1 fout L002 open | Omroep onderpost IROS RAI | Overige onderdelen | Endogeen
2021-12-27 08:12 | Hoofddorp | Hoofddorp: omroep gestoord versterker niet-ok | 24V gelijkrichter defect, laag spanningsniveau. | Omroep onderpost IROS HFD | Versterker 4120 | Exogeen
2021-12-29 11:55 | Utrecht Centraal | Utrecht CS: AR IDA8Sab geen ATEIS connectie Tijdens eigen werkzaamheden geconstateerd Lussen 431, 435 tm 436 gestoord zijn. Blijkt dat AR302 regelmatig gestoord raakt en weer normaaal wordt. Storing aan laten maken t.b.v. inzet Hacousto. | AR302 defect, waardoor ATEIS-net regelmatig wegvalt. | Ontruimingsinstallatie UT | IDA8 Slave | Endogeen
2021-12-29 22:38 | Hoorn | Hoorn: Omroep is te zacht. Verzoek uit NS Special Care (klantenservice). Omroep op perron 1 zou niet te horen zijn. Verzoek uit NS Special Care (klantenservice) | Op gehoor al duidelijk, dat omroep en ROS nauwelijks boven omgevingslawaai uitkomt. Dit alleen op L002 van de versterker. Deze stuurt omroep onder de kap aan van perron 1 en buiten de kap van perron 2. BGN 56dbA. Waarom is dit ontstaan is niet duidelijk. | Omroep onderpost IROS HN | Versterker 4120 | Endogeen
2021-12-30 08:25 | Almere Poort | Almere Poort: omroep in storing versterker niet ok | Versterker fout geeft aan: DEF: L001 LEAKAGE en DEF:L002 LEAKAGE t.g.v. aardfout | Luidsprekernet AMPO | Overige onderdelen | Exogeen
2021-12-30 08:28 | Amsterdam Sloterdijk | Amsterdam Sloterdijk: omroep gestoord Info uit log: versterker(s)....niet ok | "L002 Leakage" op Sloterdijk Hemboog. isolatieweerstand onder alarmdrempel gezakt naar plm. 430 kOhm. Alle kabels zijn slecht/oud op Sloterdijk, alle kanalen staan de aardfoutmetingen uit. Alle kabels zijn oud/slecht. Deze kabel had nog de hoogste waarden. Vervolgens bleef het storingscontact NADD relais hangen (dit contact zet een voorgekomen alarm door over de alternatieve glasverbinding). | Luidsprekernet ASS | Grondkabel | Endogeen