## 2a Incidentenrapportage
Datum en tijd melding | Station | Meldingstekst | Oorzaakbeschrijving | Gestoorde installatie | Gestoord onderdeel | Endogeen/Exogeen
2022-01-01 18:10 | Eindhoven | Eindhoven: Brandmeldcentrale in storing. Geluid hapert. | IDA8S gestoord. | Ontruimingsinstallatie EHV | IDA8 Slave | Endogeen
2022-01-03 09:45 | Rhenen | RHN: OPC gestoord geen verbinding mogelijk met opc | Netwerk verbinding down. |  |  | Exogeen
2022-01-06 06:09 | Haarlem | Haarlem: Speakers op spoor 3A zouden het niet meer doen en slecht te verstaan op de andere sporen. | Spoor 3 ri Asd zijn geen luidsprekers (meer). Verbouwing. Verder was de omroep nog in de nachtstand. |  |  | Exogeen
2022-01-08 08:26 | Rhenen | Rhenen: Omroep gestoord. | Benning gelijkrichter defect. PCA ingeschakeld. EV heeft tijdelijk een Deltavoeding geplaatst. | Omroep onderpost IROS RHN | Versterker 4120 | Exogeen
2022-01-10 08:07 | Rotterdam Blaak | Rotterdam Blaak: slechte verb OPC netwerk Op verzoek van Conclusion is een MV aangemaakt omdat er slechte internetverbinding zou zijn op Rtb. Verzoek om controle verbinding van OPC. | Het omroepdeel is goed. Netwerkbekabeling tussen OPC en switch preventief vervangen. Maar er wordt door CSD monitoring gezet op de switch. |  |  | Exogeen
2022-01-10 08:07 | Amsterdam Lelylaan | Amsterdam Lelylaan: slechte netwerkverbinding OPC | Probleem met een poort. | Omroep onderpost IROS ASDL |  | Exogeen
2022-01-11 17:38 | Geldermalsen | Gdm: Omroep speakers laten een ruis horen. | Inregeling omroep. ROS-signaal. |  |  | Exogeen
2022-01-13 05:42 | Geldermalsen | Gdm: infoplusomroep Geldermalsen gestoord. | Aardfout op L002. Kabelstoring in LS-net. Werkzaamheden BAM. | Omroep onderpost IROS GDM | Grondkabel | Exogeen
2022-01-17 14:01 | Rotterdam Blaak | Rotterdam Blaak: OPC netwerkverb slecht (fouten) | In netwerkmonitoring door P. vd Boor geconstateerd dat er interface errors waren. Geen beschikbaarheidsproblemen met de omroep. | Omroep onderpost IROS RTB |  | Exogeen
2022-01-17 14:01 | Amsterdam Lelylaan | Amsterdam Lelylaan: netwerkverb OPC slecht (fouten | In netwerkmonitoring door P. vd Boor geconstateerd, dat er interface errors waren. Geen beschikbaarheid met omroep. |  |  | Exogeen
2022-01-18 12:05 | Gorinchem | Gorinchem: omroep Gorinchem in storing | Vernieuwingswerkzaamheden door Elektrorail. mesjes van L002 stonden open. L003 geeft imp. fout. Meetmicrofoon werkt niet goed, geen goede phantom spanning. Meetmicrofoonkabel is vervangen zonder af te koppelen. Dit was ook door Hacousto gemeld. 8x8 en meetmicrofoon defect. | Omroep onderpost IROS GR |  | Exogeen
2022-01-18 14:35 | Maastricht | Maastricht: OPC geen verbinding | Voeding op OPC te hoog. | Omroep onderpost IROS MT | IROS OPC | Exogeen
2022-01-18 14:58 | Utrecht Centraal | Utrecht CS: ontruimingsinst/BMI in storing | IDA8 actieve melding: LDB422 detecteert een open lus. | Ontruimingsinstallatie UT | Loop Drive Booster | Endogeen
2022-01-20 08:31 | Velp | Velp: omroep spoor 2 is in storing Extra info: log OPC geen alarmen | Melding dat luidsprekers niet zouden functioneren. Werkzaamheden. In het weekend zijn werkzaamheden geweest aan perron/keerwanden. Hierbij was een deel van het LS-net afgekoppeld. Bij controle alles weer aangesloten en werkten de luidsprekers. Er bleek nog wel een voedingsstoring te zijn. | Luidsprekernet VP | Geen onderdeel van toepassing | Exogeen
2022-01-20 09:41 | Den Haag Centraal | Den Haag CS: omroep extreem hard Bron: reizigers en NS personeel | Duranzuil vastgelopen. Moet met hoogwerker benaderd worden. | Luidspreker Actief Duran-arry GVC |  | Endogeen
2022-01-20 11:18 | Heerenveen IJsstadion | Heerenveen Ysstadion: geen verbinding met OPC Melder via ICTO: P vd Boor, Conclusion | OPC down, ook niet meer op te starten. Defect. | Omroep onderpost IROS HRY | IROS OPC | Endogeen
2022-01-22 14:11 | Eindhoven | Ehv: Brandmeldcentrale in storing | Geen gestoorde ontruimingsinstallatie aangetroffen. Ook brandmeldpaneel was storingvrij. | Ontruimingsinstallatie EHV | Geen onderdeel van toepassing | Exogeen
2022-01-22 18:40 | Rotterdam Zuid | OPC niet bereikbaar en geen omroep. | Projectwerkzaamheden. Tijdens werkzaamheden geen 24V beschikbaar. Onder andere ombouw van Wenzel naar IROS door Hacousto. Maandag weer in dienst geroepen, bleek nieuwe versterker 4100 geplaatst te zijn. Geeft foutmelding, maar wij hebben de configs niet. Binnen project Hacousto ingeschakeld. | Omroep onderpost IROS RTZ | Overige onderdelen | Exogeen
2022-01-26 12:35 | Eindhoven | Eindhoven: BMI in storing in zone 4 | Ook nu geen gestoorde installatie aangetroffen. Ook de BMI is in rust. | Ontruimingsinstallatie EHV | Geen onderdeel van toepassing | Exogeen
2022-01-28 20:58 | Den Haag Centraal | Brandmeldcentrale/Ontruimingsinstallatie Zone 4 in storing | Betreft zone 4 op BMI zelf, optische melders. Is niet van OAI. |  | Geen onderdeel van toepassing | Exogeen
2022-01-30 08:18 | Grou-Jirnsum | Gw: Grou-Jirnsum omroep gestoord. | Gelijkrichter 24V defect. | Omroep onderpost IROS GW | Versterker 4120 | Exogeen
2022-01-30 08:19 | Marienberg | Mrb: Mariënberg omroep gestoord. | Ventilator defect. | Omroep onderpost IROS MRB | Versterker 4120 | Endogeen
2022-01-31 08:41 | Utrecht Centraal | Utrecht CS: speaker sp15B thv. vak 'C' kraakt/stoort | Alle LSP's op perron sp14/15 kraakten. Ontstaat uit AR501 of AR503. | Luidsprekernet UT | IDA8 Slave | Endogeen
2022-01-31 11:32 | Ede-Wageningen | Ede Wageningen: omroep is aan het klapperen | Werkzaamheden derden (Volker Rail) Ivm Abloy-slot niet in CV te komen. Extra inzet ingeschakeld. | Omroep onderpost IROS ED | Geen onderdeel van toepassing | Exogeen
2022-02-04 10:40 | Zutphen | Zutphen: omroep te hard, specifiek middenperron | De offset van beide meetmicrofoons was gewijzigd, waardoor op beide perrons omroep veel te hard is. BAM was ook met werkzaamheden bezig. | Omroep onderpost IROS ZP | IROS 8x8 | Exogeen
2022-02-04 11:04 | Schiphol | Schiphol: toegang Foreyet ivm IPPS-bord 08001 | Verzoek toegangsverlening Foreyet. |  |  | Exogeen
2022-02-04 15:17 | Terborg | Terborg: omroep slecht te verstaan | Van output 5 waren de instellingen veranderd, waardoor omroep niet meer hoorbaar was. | Omroep onderpost IROS TBG | IROS 8x8 | Exogeen
2022-02-04 16:28 | s Hertogenbosch | HT: omroep spoor 6 niet hoorbaar | Meerdere luidsprekers zijn defect. | Luidspreker Passief HT | N6 | Exogeen
2022-02-04 17:04 | Eindhoven | Ehv: Omroep sp1/2 niet hoorbaar | Geen afwijkingen geconstateerd. Omroep functioneert normaal. |  | Geen onderdeel van toepassing | Endogeen
2022-02-08 08:26 | Dieren | Dieren: Omroep in storing | Bij Impedantie op versterker 4 fluctueert sterk en luidsprekers werken niet. | Luidspreker Passief DR | V1 | Endogeen
2022-02-08 11:06 | Voorburg | Voorburg: Toegang verlenen Eijsbouts klok voorpl Contactpers. Eijsbouts: Hans, 06-55392762 | Verzoek tot verlenen toegang Foreyet (/Eijsbouts) Uurwerk werkt niet. |  |  | Exogeen
2022-02-09 16:47 | Rotterdam Centraal | Rotterdam CS: BMI meld OAI storing | SLDU 108 gestoord. SLDU105 ook, maar deze staat al gestropt. We zijn door SPIE rechtstreeks benaderd. Storing niet via CSD gemeld, bij hun wel storing aan laten maken. Zoals in beheerronde aangegeven komt storingsmelding van OAI wel op BMI maar niet bij het PAC terecht. SPIE verzocht om hier naar te kijken (is gebrek op BMI). | Ontruimingsinstallatie RTD | SLDU | Exogeen
2022-02-10 11:53 | Wehl | Wehl: omroep in storing | 8x8 defect | Omroep onderpost IROS WL | IROS 8x8 | Endogeen
2022-02-10 12:23 | Zaltbommel | Zaltbommel: omroep gestoord - versterker niet ok | Geen oorzaak geconstateerd. Op versterker L001 Shortcircuit en Gain fout. Dit blijkt ook uit de logging. Dit trad rond 0:00 uur op en daarna niet meer. Lijkt op werkzaamheden. | Omroep onderpost IROS ZBM | Geen onderdeel van toepassing | Endogeen
2022-02-10 16:04 | Enkhuizen | Enkhuizen: EKZ Omroep Enkhuizen Versterkers niet ok. | Bij aankomst Def: 003 in display. In handleiding komt deze foutmelding niet voor. | Omroep onderpost IROS EKZ | Versterker 4120 | Endogeen
2022-02-11 08:52 | Schin op Geul | Schin-op-Geul: omroep staat veel te hard | Klacht van bewoner/gebruiker stationsgebouw. |  |  | Exogeen
2022-02-12 21:22 | Aalten | Aalten: ATN: Aalte omroep in storing | Melding op versterker en in logging Def:A001 Gain Defect en geen connectie met OPC. De meetwaarde van 18k gain in de software met afwijking 63%. Na opnieuw wegschrijven configuratie bleef waarde stabiel. Het testbericht vanaf OPC werkte pas na herstart OPC. | Omroep onderpost IROS ATN | Versterker 4120 | Endogeen
2022-02-15 09:33 | Maastricht Noord | Maastricht Noord: toegang kloksturing technruimte Info: contactpers Hein Deelen, 06 5073 4808 | Verzoek tot toegangsverlening Eijsbouts/ForeyeT |  |  | Exogeen
2022-02-15 11:59 | Amsterdam Sloterdijk | Tijdens onderhoud camera's geconstateerd dat de Durans op sp11/12 niet werken. Hiervan storingsmelding aangemaakt. | Geïsoleerde verbinding. Verder geconstateerd dat in LS-net nog meer onderbrekingen zijn. Bij navraag blijkt dat er werkzaamheden geweest zijn in de lichtlijnen. Incident afgesloten, wordt verder op additioneel opgepakt. | Luidsprekernet ASS | Kapbekabeling | Exogeen
2022-02-16 09:09 | Utrecht Centraal | Utrecht Centraal: Spoor 18/19 speakers kraken | Audiorouter 503 vervormde het geluid | Ontruimingsinstallatie UT | IDA8 Slave | Endogeen
2022-02-16 10:27 | Hilversum | Hilversum: omroep gestoord (log: verst niet ok) | L001 kortstondig onder grenswaarde isolatiebewaking. | Luidsprekernet HVS | Geen onderdeel van toepassing | Endogeen
2022-02-16 12:04 | Amsterdam Bijlmer ArenA | Amsterdam Bijlmer: BMI 310 AOI gestoord na onderhoud dat gisteren is gedaan. Dit zou in de omroepinstallatie zitten. gisteren | Er is geen foutmelding via CSD gemeld. Bij controle van de BMI-historie blijkt er ook geen storingsmelding geweest te zijn. Installatie werkt storingsvrij en omroep functioneert correct. |  | Geen onderdeel van toepassing | Exogeen
2022-02-17 09:04 | Nijmegen | Nijmegen: Luidsprekers Sp3 niet goed vast; Storm | Door de zware storm is pendel heen en weer gaan slingeren en bout gebroken. | Luidspreker Passief NM |  | Exogeen
2022-02-19 10:02 | Beverwijk | Beverwijk: Omroep gestoord. | Versterker gaf bij aankomst fault1 en fault2. Uit logging van versterker geen bijzonderheden geconstateerd. Na reset weer normaal. | Omroep onderpost IROS BV | Geen onderdeel van toepassing | Endogeen
2022-02-21 01:25 | Eindhoven | Ehv: Ontruiming installatie zone 4 in storing. | Onruimingsinstallatie is storingsvrij en werkt normaal. Echter het brandmeldpaneel staat helemaal uit, er lijken werkzaamheden aan de brandmeldinstallatie gedaan te worden. Bij Trigion navraag gedaan, niets bij hun bekend. In dagvenster verdere navraag gedaan. Er blijken inderdaad werkzaamheden te zijn. |  |  | Exogeen
2022-02-21 14:40 | Hengelo | Hengelo: omroep gestoord | Sluiting in luidspreker groep 25, in tunnel zijde AHtoGO Kabel beschadigd in lichtlijn t.g.v. werkzaamheden. | Luidsprekernet HGL | Kapbekabeling | Exogeen
2022-02-23 16:10 | Eindhoven | Ontruimingsinstallatie zone 4 gestoord | Local Atheis IDA8C en IDA8S A/B Local AteisNet Broken. Reset heeft geen effect. Alle LDB's zijn storingsvrij. | Ontruimingsinstallatie EHV |  | Exogeen
2022-02-24 10:24 | Enkhuizen | Enkhuizen: omroep in storing (versterker niet ok) | Impedantiefout op L002. Draad op groep4, klem 8 had geen contact. | Omroep onderpost IROS EKZ | Overige onderdelen | Endogeen
2022-02-25 07:55 | Utrecht Centraal | Utrecht CS Sp20/21: speaker komt vreemd geluid uit | Geen omroep perron8, spoor 20/21b geen live-berichten, autobericht 20b vervormd. IDA master gaf aan: 'backup amp out of tolerant'. 9 gestoorde LDB's Oorzaak:IDA8S A/B defect m.b.t 501/504 | Omroep onderpost IROS UT | IDA8 Slave | Endogeen
2022-02-25 19:26 | Goor | Goor: Omroep versterkers zijn niet ok. Er kan niet worden omgeroepen. | Bij aankomst gaf de versterker een storing A004 versterker defect in het display op de voorkant. | Omroep onderpost IROS GO | Versterker 4120 | Endogeen
2022-02-25 22:01 | Beverwijk | Omroep Beverwijk Versterkers niet ok. | Impedantiefout. Meerdere V1 LSP's defect in de tunnel en op perron 2 van X6 kabel los. Van kabel 458T-Bv-077 hoge impedantie gemeten. LSP zelf impedanties goed. | Omroep onderpost IROS BV | Overige onderdelen | Endogeen
2022-02-27 09:34 | Aalten | Aalten: Omroep gestoord. versterkers niet ok. | Melding versterker A001 Gain Defect. Geen reden kunnen constateren. Omroep stond wel erg hard, bijna maximaal | Omroep onderpost IROS ATN | Versterker 4120 | Endogeen
2022-02-27 09:34 | Zandvoort aan Zee | Zandvoort: Omroep gestoord. versterkers niet ok. | Omroep werkt lokaal wel. OPC defect. Na reset problemen met controler. Controller verdacht, preventief uitgewisseld. Installatie is nog maar net omgebouwd van Wenzel naar IROS door Dura Vermeer. | Omroep onderpost IROS ZVT | IROS OPC | Exogeen
2022-02-27 12:33 | Amsterdam Bijlmer ArenA | Amsterdam Bijlmer: ontruimings installatie op de BMC in storing | Storingsmelding Bedienpaneel 1 interne fout. Microfoon van BP1. Bedienpaneel heeft na ombouw door ITL/HACOUST van 2 naar 1 paneel veel vaker problemen gehad. Hacousto is hier al meerdere malen bij geweest in garantie van ITL. | Ontruimingsinstallatie ASB | Overige onderdelen | Exogeen
2022-02-28 17:42 | Scheemda | Scheemda: Geluidhinder van de omroepinstallatie op station Scheemda [PV-156769]. | Op 8x8 kanaal van 8x8 defect. Controller defect: geen mogelijkheid meer om via serviceprogramma systeem te benaderen. | Omroep onderpost IROS SDA | IROS 8x8 | Endogeen
2022-03-02 13:25 | Waddinxveen | Waddinxveen: omroep te hard sinds een week Info: klacht via PuCo, bewoner woont tegenover station | Gemeten bij gevel omgeving 47dBA en ROS 61dBA. Installatie stuurde op maximale uitsturing. Tijdens uitlezen was 8x8 niet meer uit te lezen.Na uitwisselen verschoof probleem naar controller, vervolgens meetmicrofoonfout, vervolgens naar defecte versterker.Geen instellingen te wijzigen. OPC gereboot, omroep blijft op actief staan. Vervolgens installatie zonder OPC in bedrijf gesteld. Daarna los van de andere compontenten OPC herstart en gekoppeld aan installatie. Alles getest met OCRI. Nogmaals gevel gemeten bij gevel. ROS en liveberichten niet meer te horen. Op perron ook netjes 10dBA boven BGN. | Omroep onderpost IROS WAD | IROS OPC | Endogeen
2022-03-03 07:42 | Amersfoort | Amersfoort: luidspreker wachtruimte sp6A defect | Onterechte melding, luidspreker werkt normaal. | Luidspreker Passief AMF | Overige onderdelen | Exogeen
2022-03-04 09:11 | Zandvoort aan Zee | Zandvoort aan Zee: omroep in storing; versterker | Versterker gestoord. Def 001. Ondefinieerbare foutmelding. | Omroep onderpost IROS ZVT | Versterker 4120 | Exogeen
2022-03-04 11:23 | Ommen | Ommen: omroep perron 2 staat te zacht | Omroep staat op deze locatie op de ondergrens ivm klachten. |  |  | Endogeen
2022-03-04 13:38 | Blerick | Blerick: omroep versterker niet ok | Impedantiefout op 1e uitgang van 1e versterker. | Luidspreker Passief BR | Overige onderdelen | Endogeen
2022-03-05 12:06 | Blerick | Blerick: Omroep functioneert niet, mogelijk versterker defect. | Aardfout op ader 2 van kabel 439t-bromr-074, (als S1-005 aangesloten is). Bosch LA-UM20 maakte intern sluiting. | Luidspreker Passief BR | Overige onderdelen | Endogeen
2022-03-05 12:06 | Zandvoort aan Zee | Zandvoort aan Zee: Omroep functioneert niet, mogelijk defect aan versterker. | Omroep functioneert niet. Omroep komt niet door, terwijl lokaal de omroep wel werkt. OPC werkt ook gewoon en wordt door het netwerk gezien. Meerdere componenten omgewisseld geen effect. Na overleg met Conclusion blijkt uiteindelijk, dat berichten niet worden afgespeeld door de omgevingslawaai te hoog (omroep onverstaanbaar). Ook weer DEF001 fout in scherm versterker. | Omroep onderpost IROS ZVT |  | Exogeen
2022-03-09 09:43 | Santpoort Noord | Santpoort Noord: omroep in storing | probleem in 230 V. voedingsnet. Het net is even zwevend geweest, met kennelijke gevolgen voor de spanning. versterker gedeeltelijk verbrand. | Omroep onderpost IROS SPTN |  | Endogeen
2022-03-09 16:24 | Rotterdam Centraal | RTD CS: Omroep is gestoord. | SLDU's 109 en 111 gestoord. | Ontruimingsinstallatie RTD | SLDU | Exogeen
2022-03-10 09:28 | Capelle Schollevaar | Capelle Scholevaar: omroep in storing | Benning gelijkrichter Powerfail: gelijkspanning te laag, plusminus; 21 V | Omroep onderpost IROS CPS | Versterker 4120 | Exogeen
2022-03-10 13:41 | Zwolle | Zwolle: spoor 3 omroep werkt niet |  | Omroep onderpost IROS ZL | Kapbekabeling | Exogeen
2022-03-11 09:38 | Amsterdam Amstel | Amsterdam Amstel: BMI<Z2>: OAI in storing | ModBus offline. Niet kunnen achterhalen waarom. Na reset fout ook weg. | Ontruimingsinstallatie ASA |  | Endogeen
2022-03-11 10:22 | Hilversum | Hilversum: omroep slecht verstaanbaar spoor 2 | Locatie kent probleem met geluidsklachten omgeving. Bovengrens omroep staat lager. Headroom staat op 7 ipv op 10dB. Bij meting AVR aan en uit geeft dit dan ook nagenoeg hetzelfde resultaat: reps 63 dBA en 65 dbA bij omgeving van 55dBA. | Luidsprekernet HVS |  | Endogeen
2022-03-11 14:17 | Culemborg | Culemborg: versterker niet OK | Defect relais in het circuit avond/nacht | Omroep onderpost IROS CL | DANS | Endogeen
2022-03-11 17:31 | Amsterdam Amstel | Asa: Storing ontruimingsinstallatie | Verbinding probleem IDA8C en HBI 101 | Ontruimingsinstallatie ASA | Overige onderdelen | Endogeen
2022-03-15 05:39 | Kerkrade Centrum | Kerkrade Cs omroep gestoord | OPC gestoord, software probleem | Omroep onderpost IROS KRD | IROS OPC | Endogeen
2022-03-15 09:16 | Amsterdam Centraal | Amsterdam CS: personeelsverblijf Servicecentrum kraak over luidsprekers Info: kraak als bandje afgespeeld wordt; OCRI contactpers. Patricia | Doorgebrande potmeter in winkelbox | Ontruimingsinstallatie ASD | Winkelbox | Endogeen
2022-03-16 22:27 | Zandvoort aan Zee | Zandvoort aan Zee omroep gestoord | Ongedefinieerde fout DEF001 | Omroep onderpost IROS ZVT | Geen onderdeel van toepassing | Exogeen
2022-03-16 22:28 | Varsseveld | Varseveld Omroep gestoord | Stekker van de OPC hing los. Kan niet uit zichzelf gebeuren. Werkzaamheden. | Omroep onderpost IROS VSV | IROS OPC | Exogeen
2022-03-18 20:27 | Ede-Wageningen | Ede-Wageningen: Omroep schijnt niet te horen buiten. | OPC vastgelopen. | Omroep onderpost IROS ED | IROS OPC | Endogeen
2022-03-20 07:45 | Zandvoort aan Zee | Zandvoort: Omroep gestoord, versterkers niet in orde. | Versterker gaf Def:001 fout. Foutmelding komt niet voor in de foutenlijst. Is al eerder opgetreden en bij een eerdere storing ook al versterker vervangen. Vraag is dus of dit uit de versterker komt of uit de installatie. Moet door project nog onderzocht worden. Ewout heeft dit bij project neergelegd. | Omroep onderpost IROS ZVT | Versterker 4120 | Exogeen
2022-03-22 10:07 | Zandvoort aan Zee | Zandvoort aan Zee: infoplusomroep gestoord | Onbekend. Waarschijnlijk intern probleem. De kast is ook anders gebouwd dan een reguliere IROS-installatie. | Omroep onderpost IROS ZVT | Overige onderdelen | Exogeen
2022-03-22 13:15 | Gouda Goverwelle | Gouda Goverwelle: infoplus gestoord versterker niet OK | Bij aankomst geen storing aanwezig. Uit logging blijkt de storing er ongeveer een uur ingezeten te hebben. Impedantiebewaking van de versterker zat op de grens. | Omroep onderpost IROS GDG | Geen onderdeel van toepassing | Endogeen
2022-03-25 05:33 | Sittard | Sittard: Std : Omroep is gestoord | Versterker 4120 defect. In display ook allemaal vreemde symbolen. Kortgeleden kabelstoring geweest. Ombouw/verplaatsing geweest die ook verstoringen heeft veroorzaakt. | Omroep onderpost IROS STD | Versterker 4120 | Exogeen
2022-03-25 10:15 | Zaandam | Zaandam: er hangt een kabel los | Er een los stuk omroepkabel uit de goot. Er hangt een opgerolde kabel uit de kabelgoot. Maar heeft geen relatie met omroep. Men heeft een partij gekozen om er naar te kijken. In dit geval Strukton. Betreft een constatering, geen storing op een installatie. |  |  | Exogeen
2022-03-25 11:28 | Wehl | Wehl: omroep gestoord (Accent 8x8 niet ok) | Bij aankomst brand fault 1. Het bus systeem was vast gelopen. | Omroep onderpost IROS WL | IROS 8x8 | Endogeen
2022-03-26 10:48 | Amsterdam Bijlmer ArenA | Amsterdam Bijlmer ArenA: Ontruimingsinstallatie in storing. | BMI en OAI waren gestoord. BMI onderhouder had BMI hersteld, maar OAI bleef nog gestoord. Bij aankomst geen storing meer aanwezig. Werkzaamheden. | Ontruimingsinstallatie ASB | Geen onderdeel van toepassing | Exogeen
2022-03-28 15:08 | Amsterdam Centraal | Amsterdam CS: omroep in- en uit storing | LDB 534 stond in storing. | Ontruimingsinstallatie ASD | SLDU | Exogeen
2022-03-28 15:37 | Arnhem Centraal | Arnhem CS: omroep te zacht, overdag+avond | Geen afwijkingen in geluidsniveau geconstateerd. |  |  | Endogeen
2022-03-29 19:17 | Rotterdam Centraal | Rotterdam Centraal: Omroepinstallatie maakt hard broemend stormachtig geluid. | Probleem blijkt al jaren te spelen. Zijn in de periode al verschillende partijen bij betrokken geweest (o.a. bedrijf van de luchtbehandeling. Je hoort een heel zacht windruisgeluid zoals ook uit de luchtbehandeling komt. Komt niet uit de installatie vandaan, dit getest via losgekoppeld net op andere luidsprekers. Bij loskoppelen van betreffende LS-net ebt het geluid heel langzaam weg. Dit duidt op interferentie/overspraak. | Luidsprekernet RTD | Geen onderdeel van toepassing | Exogeen
2022-03-31 17:55 | Rotterdam Centraal | Rotterdam Centraal Begane grond:Omroepinstallatie een broemend (stormachtig) hard geluid. | Betreft zeer duidelijk ruis uit airconditioning-/ventilatiesysteem. Staat helemaal los van de melding van de kantoorgebouwen. |  |  | Exogeen
2022-04-30 20:04 | HVS | Hvs: infoplusomroep gestoord | Versterker stond vast, geen com mogelijk | Omoep | Versterker 4120 | Endogeen
2022-04-30 19:54 | WL | WL: omroep Wehl gestoord | Geen communicatie | Omroep | 8x8 en opc | Endogeen
2022-04-29 09:29 | ASS | ASS: geluid te hard | Duran speaker stond te hard | Omroep | Duran speaker
2022-04-27 08:17 | RTD | RTD: omroep storing | SDLU defect | Ontruiming | SDLU | Endogeen
2022-04-24 08:59 | WT | Weert Omroep staat erg zacht | ACE4120 gestoord | Omroep | ACE4210 | Endogeen
2022-04-22 17:44 | HDG | Hurdegaryp, omroep gestoord | ACE4120 gestoord | Omroep | Buitenkabel
2022-04-22 11:27 | GDG | gdg: omroep gestoord | 5 speakers defect | Omroep | Speakers
2022-04-22 10:05 | BET | Omroep Best stoort | defect ACE 2002 | Omroep | ACE 2002 | Exogeen
2022-04-22 08:35 | DT | Ontruimingsinstallatie in storing. | SDLU | Ontruiming | SDLU | Endogeen
2022-04-22 06:49 | DT | Dt: Omroep gestoord | SDLU | Ontruiming | SDLU | Endogeen
2022-04-20 20:10 | ASD | ASD omroep valt 2 keer per minuut maar er word wel gewoon omgeroepen | Lus fout SDLU 513 | Ontruiming | SDLU | Endogeen
2022-04-20 20:03 | APDM | APDM omroep gestoord | OPC defect | Omroep | OPC | Endogeen
2022-04-20 09:06 | HGZ | Hgz: Geluidhinder van omroepinstallatie op station Hoogezand-Sappemeer | OPC was zijn geheugen kwijt. kon de 8x8 niet uitlezen | Omroep | OPC | Endogeen
2022-04-19 07:55 | TB | TL: Omroep staat te zacht | Geluidsniveau te zacht | Omroep | Versterker | Endogeen
2022-04-16 08:13 | BV | Bv: infoplus omroep gestoord | Vermoedelijk eerdere spanningsuitval | Omroep | ACE4210 | Endogeen
2022-04-13 12:20 | ASS | ASS omroep defect | Storing terug gegeven ivm oude storing | Omroep | n.v.t. | Exogeen
2022-04-12 15:45 | UT | 7928533.01, Onruimingsinstallatie in storing ¦ zone 4 | Na test van ontruiming blijft storingsmelding staan | Ontruiming | SDLU | Exogeen
2022-04-12 14:26 | AML | Fout: Node Down. Toegang verlenen aan VanDorp | Toegangverlening VanDorp | n.v.t. | n.v.t. | Exogeen
2022-04-11 09:22 | VP | VP: omroep defect | Versterker gaf geen geluid | Omroep | Versterker | Endogeen
2022-04-10 06:02 | MZ | MZ: Omroep gestoord | Waarschijnlijk een storing in de ACE4120 | Omroep | ACE4120 | Endogeen
2022-04-09 06:40 | MZ | Maarheze MZ omroep in en uit en in storing | Versterker gaf foutmelding | Omroep | Versterker | Endogeen
2022-04-08 19:43 | NMD | NMD: Omroep gestoord | defecte ventilator van de ACE4120 | Omroep | ACE4120 | Endogeen
2022-04-06 11:40 | RTD | RTD omroep 3e verdieping stationsmanagers kantoor piepend geluid uit de speakers | Luidsprekers lijken zich op te laden en ontladen | Ontruiming | n.v.t. | Endogeen
2022-04-05 20:27 | SWK | Steenwijk STW omroep gestoord | 24 tebechop geeft nog 13.5v | 24VDC voeding | 24VDC voeding | Exogeen
2022-04-05 06:31 | ASD | Asd: Brandmeldcentrale in storing | stond in fout herrinering 534,571,537 | Ontruiming | Ontruiming | Endogeen
2022-04-01 09:39 | ALMB | ALMB: Toegang tot technische ruimte voor Eijsbouts monteur | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Exogeen
2022-04-01 08:19 | RTD | Rotterdam Centraal Begane grond:Omroepinstallatie een broemend (stormachtig) hard geluid | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Exogeen
2022-04-29 09:29 | ASS | ASS: geluid te hard | Duran speaker stond te hard | omroep | Duran speaker | Endogeen
2022-04-22 17:44 | HDG | Hurdegaryp, omroep gestoord | ACE4120 gestoord | omroep | Buitenkabel | Endogeen
2022-04-22 11:27 | GDG | gdg: omroep gestoord | 5 speakers defect | omroep | Speakers | Endogeen
2022-05-01 09:22 | Beverwijk BV | Bv: omroep Beverwijk gestoord | OPC vastgelopen | omroep | OPC | Endogeen
2022-05-01 21:01 | Eindhoven Centraal EHV | Ehv: ontruimingsinstallatie in storing zone 4 | Defecte audio router 202 | Ontruiming | AR202 | Endogeen
2022-05-02 08:02 | Beverwijk BV | omroep Beverwijk gestoord | Versterker defect | omroep | Versterker | Endogeen
2022-05-02 19:27 | Diemen DMN | Diemen: Omroep Diemen Versterkers..............: niet ok | Omdat er vernieuwings werkzaamheden zijn op het station geeft de versterker de fouten, l002 leakage en imp en l003 imp. | omroep |  | Exogeen
2022-05-03 15:27 | Den Haag Centraal GVC | GVC: BERICHTEN VASTE TIJDSTIP INLADEN GAAT NIET GOED | Netwerkkaart opc kapot | omroep | OPC | Endogeen
2022-05-04 07:21 | Ruurlo SK | Omschrijving: Rl: Info+ omroep BERICHTEN VASTE TIJDSTIP INLADEN GAAT NIET GOED | Onbekend | netwerk | Netwerk (ITA) | Exogeen
2022-05-04 07:29 | Den Helder HDR | Omschrijving: Hdr: Info+ omroep BERICHTEN VASTE TIJDSTIP INLADEN GAAT NIET GOED | Opc vervangen, geen resultaat. daarna poort op fides switch shdr000-ns01 poort 4 verkeerde snelheid, deze is is aangepast door icto | omroep | Netwerk (ITA) | Exogeen
2022-05-09 12:06 | Rilland-Bath RB | Rb: Omroep staat te hard | Geen oorzaak | omroep | nvt | Exogeen
2022-05-11 07:46 | Beverwijk BV | BV: Omroep gestoord ", is | Onbekend | omroep | Relais | Endogeen
2022-05-12 14:38 | Alphen aan den Rijn APN | APN: Omroep gestoord | 4120 defect | omroep | Versterker | Endogeen
2022-05-13 15:25 | Soest Zuid STZ | STZ: omroep in storing | 24v stekker zat er niet goed in | omroep | OPC | Endogeen
2022-05-13 15:45 | Eindhoven Strijp-S EHS | EHS: omroep in storing | Bij aankomst was de storing weg. | omroep | nvt | Endogeen
2022-05-14 08:46 | Amersfoort Centraal AMF | AMF: Omroep spoor 2 niet hoorbaar | Versterker stond op zacht deze wat harder gezet, niet te hard ivm de leefomgeving. Waarschijnlijk de omgeving geklaagd over de volume van de speakers op prn2 sp5B daarom stond de versterker op zacht. | omroep | Versterker | Endogeen
2022-05-16 17:34 | Venlo VL | "Venlo (VL) omroep gestoord" | Mogelijk te warm | omroep | Versterker | Endogeen
2022-05-16 17:38 | Schinnen SN | Schinnen (SN) omroep gestoord | Mogelijk te warm | omroep | Versterker | Endogeen
2022-05-17 06:09 | Winterswijk WW | Winterswijk: Omroepinstallatie defect op perron niet overkapt sp 1 | KOO geraadpleegt, buiten de kap is de omroep afgeschakeld van 23:00 tot 07:00, hierdoor geen omroep op tijdstip van melding. | omroep |  | Exogeen
2022-05-17 18:11 | Alphen aan den Rijn APN | Alphen aan den Rijn (APN) omroep gestoord | A003 amp fault | omroep | Versterker | Endogeen
2022-05-18 21:08 | Oldenzaal ODZ | odz: omroep gestoord | Onbekend | omroep | Versterker | Endogeen
2022-05-19 09:30 | Eindhoven Centraal EHV | Ehv: 2 omroepspeakers spoor 5 defect | Voeding was uitgeschakeld | omroep | Voeding | Exogeen
2022-05-20 09:06 | Den Haag Centraal GVC | Omroep; Den haag Centraal omroep spoor 10 staat te hard | Pre set instelling kwijt | omroep | Actieve luidspreker | Endogeen
2022-05-23 05:14 | Den Haag HS GV | GV: Krijgen melding dat de omroep te hard staat | Verkeerd gemeld. Storing was op Den Haag centraal ipv HS | omroep | nvt | Exogeen
2022-05-24 07:13 | Venlo VL | Venlo omroep gestoord | Versterker defect | omroep | Versterker | Endogeen
2022-05-24 13:16 | Hurdegaryp HDG | Hdg: omroep gestoord | Storing onterecht gemeld. Was ontstaan door herstel marval 1636324 | Kabel | nvt | Endogeen
2022-05-25 06:27 | Gouda Goverwelle GDG | GDG Omroep Gouda Goverwelle Versterkers..............: niet ok | Inpedatie niet stabiel | omroep | Versterker | Endogeen
2022-05-25 22:31 | Haren HRN | HRN: Omroep staat te hard | Wind en omgeving flats weergalming | omroep | nvt | Exogeen
2022-05-28 06:18 | Arnhem Zuid AHZ | AHZ -OPC is gestoord - Urgente storing | Defecte apparatuur | omroep | Versterker | Endogeen
2022-05-29 08:15 | Lunteren LTN | Ltn: Omroep in storing - geen verbinding met OPC | Opc is vastgelopen | omroep | OPC | Endogeen
2022-05-29 22:55 | Lunteren LTN | LTN: OPC info+ omrooep is niet bereikbaar | Opc loopt vast | omroep | OPC | Endogeen
2022-05-19 13:59 | Boven Hardinxveld BHDV | Bhdv: omroep Boven Hardinxveld gestoord | Bekabeling staat strak in de mast waardoor de klemmenstrook scheef is. Daarnaast diverse luidsprekers defect waarschijnlijk door onweer. | omroep | luidsprekers | Endogeen
2022-05-25 06:14 | Almelo AML | AML Omroep Almelo Versterkers..............: niet ok | Zie mail verslag 28 juni 2022 | omroep | Versterker | Exogeen
2022-06-01 06:44 | Rotterdam Centraal RTD | RTD omroep gestoord | SLDU gestoord | ontruiming en omroep | SDLU | Endogeen
2022-06-01 13:58 | Rhenen RHN | Rhenen (RHN} omroep gestoord | L002 leakage | omroep | n.v.t. | Endogeen
2022-06-01 14:03 | Buitenpost BP | Buitenpost (BP) Omroep gestoord | blijft fout op staan | omroep | 8x8 | Endogeen
2022-06-01 16:00 | Venlo VL | Vl : perron 3a / 4a twee blauwe kabels kapot getrokken tijdens graafwerkzaamheden. Kabels zijn circa | 2 defecte omroepkabels welke door Dura Vermeer waren kapot getrokken bij graafwerkzaamheden | omroep | kabel | Exogeen
2022-06-02 15:19 | Amsterdam Amstel ASA | ASA: Storing in de ontruimingsinstallatie | onbekend | ontruiming | IDA-8C | Endogeen
2022-06-03 11:38 | Gouda Goverwelle GDG | GDG: OPC info+ urgente storing aanwezig | impedantie schommeld | omroep | Dag nacht relais | Endogeen
2022-06-04 09:21 | Buitenpost BP | BP "Storing urgent!" Buitenpost | ? | omroep | 8x8 | Endogeen
2022-06-04 19:30 | Helmond Brouwhuis HMBH | HMBH: Omroep in storing | Csd zegt dat de versterker kapot is maar dat is niet zo, logfile geeft aan als het op avondstand gaat geeft L1 en L2 impedantie fout aan als er word omgeroepen. Waarschijnlijk is er een defecte speaker die voor een impendantiefout zorgt | omroep | Speaker | Endogeen
2022-06-05 21:46 | Velp VP | VP : Omroep is gestoord | Meet circuit L03 L04 problemen | omroep | Versterker | Endogeen
2022-06-06 21:42 | Heerlen HRL | Hrl: Omroepberichten zijn niet hoorbaar op spoor 4 en spoor 5 | n.v.t. | omroep | n.v.t. | Exogeen
2022-06-07 04:19 | Oss O | OSS: Omroep is defect.", | Defecte versterker | omroep | Versterker | Endogeen
2022-06-11 06:46 | Driebergen-Zeist DB | Omschrijving: DB Omroep Driebergen-Zeist Versterkers..............: niet ok | ace4120 | omroep | ace 4120 | Endogeen
2022-06-11 06:51 | Amsterdam Centraal ASD | ASD Omroep Amsterdam Centraal staat te stuiteren | onbekend | ontruiming | Versterker | Endogeen
2022-06-18 05:45 | Zaltbommel ZBM | ZBM omroep gestoord | onbekend | omroep | n.v.t. | Endogeen
2022-06-18 06:54 | Hoorn HN | Hoorn- Omroep is aan het klapperen | geen storing | omroep | n.v.t. | Endogeen
2022-06-18 21:12 | Rotterdam Centraal RTD | RTD, omroep geeft storings melding maar functioneerd buiten goed | 3 x sldu in storing | omroep | Sldu | Endogeen
2022-06-19 15:54 | Zwolle ZL | ZL in de tunnel wordt de omroep niet gehoord, op de perrons wel | omroep stond te zacht | omroep | n.v.t. | Endogeen
2022-06-19 20:05 | Heerlen HRL | Hrl: omroep perron 3 niet hoorbaar", | niet bekend | omroep | n.v.t. | Exogeen
2022-06-21 10:16 | Venlo VL | Venlo: omroep gestoord Behandeling Extern nr: | Dura Vermeer is bezig met speakers en omroep kabel te vervangen. | omroep | n.v.t. | Exogeen
2022-06-22 20:57 | Wierden WDN | Wierden: omroep gestoord | A001 Gain stg | omroep | n.v.t. | Endogeen
2022-06-23 06:52 | Wierden WDN | Wierden WDN omroep gestoord. | zie Mv1673925 | omroep | n.v.t. | Endogeen
2022-06-23 17:24 | Ravenstein RVS | Ravenstein-versterkers niet OK | niet bekend | omroep | n.v.t. | Endogeen
2022-06-24 11:34 | Veenendaal West VNDW | Veenendaal-West- Omroep in storing | vocht | versterker | Versterker | Endogeen
2022-06-24 22:37 | Amsterdam Centraal ASD | ASD: Omroep gaat in en uit storing en ruis in IJtunnel | 4 sdlu in storing en 1 witte | ontruiming | SDLU | Endogeen
2022-06-25 16:25 | Amsterdam Centraal ASD | Amsterdam geeft de omroep tikkende geluidem en er klinkt af en toe een soort toeter | geen audio op de spreeklijn.Na reboot versterker LDB 563 weer in orde | ontruiming | SDLU | Endogeen
2022-06-28 09:55 | Arnhem Centraal AH | ah: luidsprekers werken niet nabij de starbucks | bekend probleem. installatie moet worden aangepast zou een project bij Strukton voor lopen | omroep | n.v.t. | Exogeen
2022-06-28 16:23 | Wehl WL | Wl: Info+ omroep gestoord | geen oorzaak gevonden | omroep | 8x8 | Endogeen
2022-06-30 22:58 | Amsterdam | ASD OPC: Voeding is aan het klapperen | 5 ldb lijnen in storing en 2 sdlu gestoord | ontruiming | SDLU | Endogeen
2022-06-30 16:59 | Maastricht | Mt: toegang telecomruimte verlenen ForeyeT/Eijsbouts op 4 juli tbv klok storing (INC-1676393) | Externe partij heeft toegang nodig | Klok | Schakelaar | Exogeen
2022-07-01 11:35 | Sittard | omroep niet hoorbaar Stationsnaam.............: Sittard | niet de juiste config. file in de versterker. | omroep | Versterker | Endogeen
2022-07-01 12:35 | Nuth | Nuth: omroep te zacht", | te zacht | omroep | Versterker | Endogeen
2022-07-01 15:51 | Delft | DT: Storing brandmeldcentrale Delft fietsenstalling zone 2 | onbekend | BMI | ? | Exogeen
2022-07-04 09:20 | Voerendaal | Voerendaal Fout: Interface Down Behandeling Extern nr: 52cb5eda-fb55-71ec-1399-0a1b83080000 | Benning in storing | Voeding | Benning 24v | Exogeen
2022-07-05 05:30 | Amsterdam Centraal | Asd: Omroep gaat in en uit storing | Defecte versterker | omroep | Versterker | Endogeen
2022-07-05 12:06 | Castricum | CAS: Spoor 2 nummer 13 is de speaker kapot | kabel schade/ water | speaker / omroep | Bekabeling | Endogeen
2022-07-06 22:12 | Emmen Zuid | Emnz: omroep gestoord" | Versterker gestoord | omroep | Versterker | Endogeen
2022-07-08 17:18 | Zutphen | Zp: De omroep zou te hard staan | bij onderzoek op 9 juli blijkt dat de meetmicrofoon op spoor 2B vlak naast een trein hangt. Wanneer alleen daar een trein staat gaat op alle perrons het volume omhoog. De installatie werk dus goed. | omroep | n.v.t. | Endogeen
2022-07-09 16:36 | Kesteren | Ktr: omroep defect | onbekend | Versterker ACE2002 | Versterker | Endogeen
2022-07-14 06:02 | De Vink | DVNK: Omroep defect | impedantiefout lijn 2 | omroep | Versterker | Endogeen
2022-07-14 13:02 | Maarn | Op station Maarn is een storing aan de omroepinstallatie Behandeling Extern nr: | Geen netwerkverbinding | omroep | controller | Endogeen
2022-07-14 17:35 | Maarn | Maarn - Fout: Omroepinstallatie gestoord op station MRN .geg: $MATCH(,<*>,HEARTBEAT_MISSED) (mld: 2005) |  | n.v.t. | n.v.t. | Endogeen
2022-07-16 11:23 | Wezep | Wz: Omroep staat erg zacht | onbekend | omroep | n.v.v.t. | Endogeen
2022-07-17 13:40 | Amsterdam Bijlmer ArenA | Ontruimingsinstallatie in storing | Los contact | OAI | Bekabeling los | Endogeen
2022-07-18 11:55 | Geleen Oost | Gln: Omroep in storing | fault 1 led signalering op de ACE4120, storingsmelding fault 1 op de controller | omroep | Controller/Versterker | Endogeen
2022-07-19 11:48 | Schinnen | SN: Omroep in storing | onbekend | omroep | Versterker | Endogeen
2022-07-20 13:54 | Heerlen | HRL: omroepinstallatie is op alle perrons slecht en te zachtjes hoorbaar | te zacht | omroep | Versterker | Endogeen
2022-07-22 14:05 | Sittard | STD: Omroep op de perrons zijn erg zacht | Geen idee. | omroep | Versterker | Exogeen
2022-07-23 14:54 | Gilze-Rijen | Gz Omroepinstallatie in wachtkamer Gilze Rijen doet het niet | volume knop zacht gedraaid in ruimte schoonmakers. | omroep |  | Exogeen
2022-07-24 08:58 | Sittard | Omschrijving: Std: omroep werkt niet. | opc error | omroep | n.v.t. | Endogeen
2022-07-24 20:27 | Kesteren | KTR Omroep Kesteren Versterkers..............: niet ok | Niks kunnen vinden log bestand gaf ook niks aan de laatste storing in log bestand was 21-07 | omroep | n.v.t. | Endogeen
2022-07-26 12:26 | Rotterdam Alexander | Rotterdam Alexander OPC heeft een kernel panic | defecte opc (kernel panic) | omroep | OPC | Exogeen
2022-07-26 12:29 | Tiel | Tiel: OPC heeft een kernel panic | Project upgrade firmware | omroep | OPC | Exogeen
2022-07-26 13:34 | Maastricht | Maastricht: geluid omroep op de perrons is nauwelijks te verstaan | Waarschijnlijk update van de opc | omroep | Instelling | Exogeen
2022-07-26 15:41 | Groningen | Groningen stationshal klok staat stil op 7:30", | Toegangverlening | n.v.t. | n.v.t. | Exogeen
2022-07-27 10:53 | Heerlen | Heerlen - Omroep staat te hard | Db te hard heel station | omroep | Versterker | Exogeen
2022-07-28 07:53 | Den haag Moerwijk | Den haag Moerwijk Omroep :OPC Frame Error op het Ontvangen van data | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
2022-07-30 10:14 | Woerden | Woerden WD omroep in storing | Netwerkkabel los | omroep | OPC | Endogeen
2022-07-30 12:50 | Breda | Breda, omroep op de perrons is niet te horen | OAI vastgelopen | OAI | SLDU | Endogeen
2022-06-22 17:52 | Ommen | Zie mail Ewout | Zie aangeleverde rapportage | omroep | Meetmicrofoon | Exogeen
2022-07-29 10:09 | Haren | Haren.omroepinstallatie staat te hard | Onbekend | Omroepinstallatie | n.v.t. | Endogeen
2022-08-01 12:44 | Sittard STD | Std: controle Quittung en speakernet/speakers | OPC geeft foutmeldingen / omroep te hard | Omroepinstallatie | OPC | Exogeen
2022-08-01 12:51 | Susteren SRN | Srn: controle Quittung en speakernet/speakers | geen Quittung melding | Omroepinstallatie | OPC | Exogeen
2022-08-03 09:06 | Maastricht MT | Klacht over Emplacement Maastricht - Stationsplein 29 te Maastricht. Omroep te hard | omroep te hard | Omroepinstallatie | OPC | Exogeen
2022-08-03 13:39 | Breda BD | Breda: 8308766.01, Omroepinstallatie defect | modemkaart defect | Ontruimingsinstallatie | IDA-8S | Endogeen
2022-08-04 09:39 | Schiphol Airport SHL | SHL: Omroep niet bereikbaar | Onbekend | Omroepinstallatie | OPC | Endogeen
2022-08-05 12:02 | Lunteren LTN | LTN: Omroep defect. | "Hangende" opc | Omroepinstallatie | OPC | Endogeen
2022-08-06 10:21 | Breda BD | BD: Brandmeldcentrale in storing | onduidelijk | Ontruimingsinstallatie | n.v.t. | Endogeen
2022-08-07 07:49 | Schiphol Airport SHL | SHL: Omroep in storing | een uitgevoerde softwareupdate in de week hier voorafgaand | Omroepinstallatie | OPC | Endogeen
2022-08-08 10:44 | Echt EC | EC: Omroep op het perron is niet te horen. | Onbekend | Omroepinstallatie | n.v.t. | Endogeen
2022-08-08 11:47 | Driebergen-Zeist DB | DB: (Driebergen) Omroep in storing | onbekend | Omroepinstallatie | OPC | Endogeen
2022-08-08 21:43 | Amersfoort Centraal AMF | AMF omroep op spoor 1 te zacht", | werkzaamheden aan het perron | Omroepinstallatie | Kabelschade | Exogeen
2022-08-09 13:49 | Oss O | Oss omroep gestoord. | hardware overleden. gaf geen uitgaande spanning meer. opnieuw opstarten haalde niets uit en ip-adres werd niet meer ge-adverteerd | Omroepinstallatie | OPC | Endogeen
2022-08-10 13:33 | Rotterdam Centraal RTD | RTD: Ontruimingsalarm Rotterdam in storing | defect van de sldu | Ontruimingsinstallatie | SDLU | Endogeen
2022-08-10 15:13 | Nijkerk NKK | NKK Omroep staat te hard | klacht omwonende | Omroepinstallatie | n.v.t. | Endogeen
2022-08-10 17:35 | Den Haag Centraal GVC | Gvc: omroep op spoor 8+10 (in de hal) staat te hard | te hard | Omroepinstallatie | Duran speaker | Endogeen
2022-08-13 09:10 | Den Haag Centraal GVC | GVC spoor 10 is de omroep erg hard en er zijn allemaal klachten. | te hard | Omroepinstallatie | Duran speaker | Endogeen
2022-08-15 08:27 | Amsterdam Amstel ASA | Omroep Amsterdam Amstel ASA: Omroep in storing, blijft hangen | berichten komen niet door | Omroepinstallatie | OPC | Endogeen
2022-08-17 14:52 | Rotterdam Centraal RTD | Rotterdam Centraal: RTD: Storing in de ontruimingsinstallatie. | Onbekend | Ontruimingsinstallatie | SLDU | Endogeen
2022-08-21 10:15 | Amersfoort Schothorst AMFS | AMFS: Omroep staat te hard | verlopen afregeling | Omroepinstallatie | Versterker | Endogeen
2022-08-23 04:12 | Schiphol Airport SHL | SHL Omroep Schiphol Geen verbinding mogelijk | niet bereikbaar | Omroepinstallatie | OPC | Endogeen
2022-08-23 07:18 | Rotterdam Centraal RTD | Rotterdam Centraal: Speakerkap afgebroken (Logistieke Gang Achter AH En Vila) | met kar tegen speaker gebotst | Ontruimingsinstallatie | Luidspreker | Exogeen
2022-08-24 16:32 | Rhenen RHN | RHN: Omroep is niet bereikbaar | geen 24V= aanwezig. De gelijkrichter geeft geen 24V=, dit moet door de PCA opgelost worden. Als de 24V= terug is zal de omroep weer functioneren. | 24VDC Benning | 24VDC Benning | Exogeen
2022-08-24 18:31 | Hengelo HGL | Verzoek inspecteren omroep op hardwarefouten | defecte ventilator van versterker 3 | Omroepinstallatie | Ventilator | Endogeen
2022-08-24 18:35 | Nijmegen NM | Verzoek inspecteren omroep op hardwarefouten | defecte ventilator | Omroepinstallatie | Ventilator | Endogeen
2022-08-25 15:51 | Haarlem HLM | Omroep spoor 3 A doet het niet | alle speakers werken normaal, ook de geluidsdruk voldoet | Omroepinstallatie | n.v.t. | Endogeen
2022-08-26 08:25 | Schiphol Airport SHL | Shl: omroep gestoord | Onbekend | Omroepinstallatie | Stekker niet goed aangedrukt | Endogeen
2022-08-26 11:19 | Soest Zuid STZ | Stz: omroep te hard | Onbekend | Omroepinstallatie | Versterker | Endogeen
2022-08-28 15:33 | Schiphol Airport SHL | Shl: omroep gestoord_heropend ivm verkeerde versie software OPC | Software-upgrade was niet uitgevoerd op eerder vervangen OPC. De oude software kon niet omgaan met het nieuwe systeem | Omroepinstallatie | OPC | Endogeen
2022-08-29 00:05 | Utrecht Centraal UT | UT cs: ontruimingsinstallatie actief op halve station | Onbekend | Ontruimingsinstallatie | SLDU | Endogeen
2022-08-29 14:34 | Breda BD | Bd: Brandmeldcentrale in storing zone 4 | onbekend. er zijn meerdere sldu's al overbrugd voorafgaand aan ons contract. onduidelijk is waar de melding(en) exact vandaan komen | Ontruimingsinstallatie | SLDU | Endogeen
2022-08-30 09:43 | Nijkerk NKK | NKK: Omroep staat te hard. Status Geregistreerd | geen. melding te hard. maar staat normaal | Omroepinstallatie | n.v.t. | Endogeen
2022-08-31 06:47 | Boskoop BSK | Bsk: omroep staat te hard | te veel omroepberixhten voor een leeg leeg perron | Omroepinstallatie | n.v.t. | Endogeen
2022-08-31 17:58 | Mariënberg MRB | MRB : De geluidhinder van omroepberichten uit de omroepinstallatie van station Mariënberg | Te hard melding. geluid stond niet te hard. klacht van bewoner. | Omroepinstallatie | n.v.t. | Endogeen
2022-08-31 17:58 | Koog aan de Zaan KZ | De geluidhinder van de omroepinstallatie op station Koog aan de Zaan | Onbekend | Omroepinstallatie | OPC | Endogeen
2022-08-31 18:00 | Oisterwijk OT | De geluidhinder van de omroepinstallatie op station Oisterwijk | volume te hard door kortstondig omgevingslawaai | Omroepinstallatie | Meetmicrofoon | Endogeen
2022-08-31 23:32 | Boskoop BSK | boskoop stationspeaker staat te hard, graag zachter zetten, kwamen meerdere klachten uit de buurt,. | Onbekend | Omroepinstallatie | OPC | Endogeen
2022-09-01 14:24 | Arnhem Presikhaaf AHPR | Ahpr: omroep op station te luid | Te luid | Omroepinstallatie | Omroepinstallatie | Exogeen
2022-09-01 21:23 | Rhenen RHN | Rhn: omroep te hard | onbekend | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Exogeen
2022-09-02 11:06 | Geleen-Lutterade LUT | Lut: Omroep staat erg hard | omroep zou te hard staan | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Exogeen
2022-09-02 11:07 | Haren HRN | Hrn: Omroep staat erg hard | als de intercity voorbij komt gaat de meetmicrofoon maar de 101 dB | Omroepinstallatie | Omroepinstallatie | Exogeen
2022-09-02 18:53 | Amsterdam Centraal ASD | Amsterdam centraal oosttunnel geen omroep | geen audio op omroep spreeklijn | Ontruimingsinstallatie | Ontruimingsinstallatie | Endogeen
2022-09-02 23:34 | Naarden-Bussum NDB (lopend project) | Naarden Bussum spoor 1 - een deel van de omroepinstallatie doet het niet. | verkeerd gemeld | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Exogeen
2022-09-05 13:29 | ’s-Hertogenbosch HT | HT: geen omroep op spoor 1 | verkeerd gemeld. spoor 1 is wel omroep echter zijn een aantal speakers defect. | Omroepinstallatie | Omroepinstallatie | exogeen
2022-09-05 14:09 | Schagen SGN | Schagen: Wachtruimte spoor 2/3 Speaker defect. | ouderdom, lekkage | Omroepinstallatie | Omroepinstallatie | Endogeen
2022-09-06 08:19 | Ede-Wageningen ED | Omroep Ede versterker 888 defect omgevingsgeluid staat te hard | spanning naar meetmicrofoon is te laag. 19V | Omroepinstallatie | Omroepinstallatie | Endogeen
2022-09-07 13:46 | Hoogeveen HGV | Omroepinstallatie defect beschrijving: speakers spoor 2/3 lieten harde, storende ruis horen. | ruis is waarschijnlijk door het afstellen van de omroep door hacousto op 1-9-2022 | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Exogeen
2022-09-10 06:29 | Hemmen-Dodewaard HMN | Fout: Interface Down, omroep gestoord Hemmen-Dodewaard | defecte 24v gelijkrichter. te weinig spanning/voeding voor de componenten | Omroepinstallatie | Omroepinstallatie | Exogeen
2022-09-12 08:24 | Eindhoven Centraal EHV | EHV: Omroep op spoor 5/6 staat te zacht | te hoog achtergrondslawaai | Omroepinstallatie | Omroepinstallatie | Exogeen
2022-09-12 09:21 | Utrecht Centraal UT | UT: 3 speakers werken niet | hing' in de software | Omroepinstallatie | Omroepinstallatie | Endogeen
2022-09-12 17:41 | Venlo VL | Venlo: omroep staat te zacht bijna niet te horen | vermoedelijk overgang naar nieuw omroepsysteem | Omroepinstallatie | Omroepinstallatie | Exogeen
2022-09-13 07:34 | Arnhem Centraal AH | AH: Brandmeldcentrale zone 4 in storing | onbekend | Ontruimingsinstallatie | Ontruimingsinstallatie | Endogeen
2022-09-13 15:52 | Haren HRN | HRN: omroepinstallatie staat te hard | Omroep te hard | n.v.t. | n.v.t. | Exogeen
2022-09-14 11:31 | Utrecht Centraal UT | UT centraal HAL komt ruis ( gepiep ) uit de speakers | Bezig met inspectie. Werkzaamheden waren aangemeld. | n.v.t. | n.v.t. | Exogeen
2022-09-15 10:59 | Haren HRN | HRN: Omroepkast zit niet dicht Behandeling Extern nr: | defect slot (Abbloy) | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Exogeen
2022-09-15 15:39 | Utrecht Centraal UT | Utrecht Centraal problemen met Brandmeldcentrale in storing", is | onbekend. melding vanuit itl/ns | Ontruimingsinstallatie | Ontruimingsinstallatie | Exogeen
2022-09-16 13:39 | Amsterdam Centraal ASD | ASD: storing OAI | groep 534 in storing | Ontruimingsinstallatie | Ontruimingsinstallatie | Endogeen
2022-09-17 22:49 | Almere Buiten ALMB | Almb: omroep gestoord | werkzaamheden op de perrons | Omroepinstallatie | Omroepinstallatie | Exogeen
2022-09-19 13:16 | Tilburg Reeshof TBR | TBR: Losse klok op spoor 1 loopt voor | Toegangsverlening ForeyeT | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Exogeen
2022-09-20 10:15 | Zwijndrecht ZWD | ZWD: Alle GSM-R klokken staan stil, probleem met boline | Toegangsverlening ForeyeT | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Exogeen
2022-09-20 10:15 | Arnhem Centraal AH | Arnhem Centraal.brandmeldcentrale in storing, zone 4 Behandeling | onbekend | Ontruimingsinstallatie | Ontruimingsinstallatie | Endogeen
2022-09-20 10:21 | Hoorn HN | Hn: Omroep staat op "com" stand | Omroepinstallatie staat op com | Omroepinstallatie | Omroepinstallatie | Exogeen
2022-09-20 16:35 | Arnhem Centraal AH | Arnhem Brandmeldcentrale zone 4 gestoord. | onbekend | Ontruimingsinstallatie | Ontruimingsinstallatie | Exogeen
2022-09-21 10:03 | Almere Centrum ALM | Almere Centrum : Sinds gisteren is OPC regelmatig in- en uitstoring | waarschijnlijk werkzaamheden in project van fa. De Groot, uitgevoerd door Infracoms. | Omroepinstallatie | Omroepinstallatie | Exogeen
2022-09-23 12:08 | Schinnen SN | Schinnen: OPC SN heeft de status not connected | geen 24v meer | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Exogeen
2022-09-24 21:52 | Schiphol Airport SHL | Omroep Schiphol SHL in storing, verlopen omroepberichten | geen berichten, opc ontvangt geen omroep, is wel berijkbaar voor octo | Omroepinstallatie | Omroepinstallatie | Endogeen
2022-09-27 11:12 | Bilthoven BHV | BHV: omroep te hard Behandeling | project (Strukton) heeft omroep te hard achtergelaten. | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Exogeen
2022-09-27 13:26 | Hengelo HGL | Versterkerstoring aan de omroepinstallatie van Hengelo Behandeling Extern nr: | versterker geeft fault 1 aan maar in de software geen fout te zien. | Omroepinstallatie | Omroepinstallatie | Endogeen
2022-09-27 16:57 | Hollandsche Rading HOR | Hollandsche rading omroep te hard | omroep te hard | Omroepinstallatie | Omroepinstallatie | Exogeen
2022-09-29 13:56 | Voerendaal VPL | vdl Omroep niet bereikbaar | OPC Defect | Omroepinstallatie | Omroepinstallatie | Endogeen
2022-09-30 13:33 | Arnhem Velperpoort AHP | Ahp: Omroep opnhoorbaar. | onbekend | Omroepinstallatie | Omroepinstallatie | Endogeen
2022-10-03 14:25 | Gouda GD | GD: Omroep X6 luidspreker defect te spoor 3 zijde Rotterdam / den Haag | Er zijn meerdere luidsprekers (24) defect. 1 speaker vervangen omdat die gevaarlijk los zat, er was een bout afgebroken | Omroepinstallatie | Omroepinstallatie | Exogeen
2022-10-03 18:56 | Amsterdam Amstel ASA | Amsterdam Amstel: Brandmeldcentrale in storing | defect in batterij(en)/accu's | Ontruimingsinstallatie | Ontruimingsinstallatie | Endogeen
2022-10-04 09:09 | Sittard STD | STD: Omroep in de stationshal staat heel zacht |  |  |  | n.v.t.
2022-10-04 11:40 | Bilthoven BHV | Bilthoven omroep staat te hard | staat te hard | Omroepinstallatie | Omroepinstallatie | Exogeen
2022-10-04 14:28 | Eindhoven Centraal EHV | EHV omroep speaker hangt los (type A ontruimingsinstallatie) | vergeten in het verbouwingsproject van station Eindhoven om de luidspreker definitief vast te zetten | Ontruimingsinstallatie | Ontruimingsinstallatie | Exogeen
2022-10-05 19:38 | Weert WT | Weert spoor 2/3 Deurtjes van omroep installatie bij spoor 3 B bij beide stationsklok staan open | Waren geen deurtjes van de omroepinstallatie |  |  | n.v.t.
2022-10-06 16:15 | Arnhem Centraal AH | Brandmeldcentrale Station Arnhem centraal in storing | onbekend | Ontruimingsinstallatie | Ontruimingsinstallatie | Endogeen
2022-10-08 18:39 | Stedum STM | STM: Omroep is gestoord | opc heeft geen verbinding. | Omroepinstallatie | Omroepinstallatie | Exogeen
2022-10-09 08:39 | Amsterdam Centraal ASD | Omroep ASD valt steeds in storing | onbekend | Ontruimingsinstallatie | Ontruimingsinstallatie | Endogeen
2022-10-10 12:31 | Almere Parkwijk ALMP | Almp: tijdsynchronisatie werkt niet , fan ACE 4120 defect en alarmen worden niet doorgegeven | We zijn niet naar deze storing geweest, er is een project bezig op dit station (DuraVermeer) dit aangegeven bij de CSD, storing terug genomen door de CSD. | Omroepinstallatie | Omroepinstallatie | n.v.t.
2022-10-10 12:38 | Almere Buiten ALMB | Actieve alarmen worden niet doorgezet Geregistreerd | We zijn niet naar deze storing geweest, de storing terug gegeven aan de CSD i.v.m. een lopend project. | Omroepinstallatie | Omroepinstallatie
2022-10-11 10:09 | Houthem-St.Gerlach SGL | geluidhinder van de omroepinstallatie op station Houthem-Sint Gerlach Behandeling | ondergrens staat op 77db | Omroepinstallatie | Omroepinstallatie | Exogeen
2022-10-13 12:37 | Nunspeet NS | Nunspeet: Omroep staat zacht dat deze niet verstaanbaar is | melder geeft aan dat de omroep te zacht is. | Omroepinstallatie | Omroepinstallatie | Endogeen
2022-10-13 12:55 | Barneveld Zuid BNZ | geluidhinder van de omroepinstallatie op station Barneveld Zuid Behandeling Extern nr: | volume hoog | Omroepinstallatie | Omroepinstallatie | Endogeen
2022-10-14 16:23 | Rotterdam Centraal RTD | Rtd: Ontruimingsinstallatie in storing zone 2 | blijft hangen tijdens opstarten. | Ontruimingsinstallatie | Ontruimingsinstallatie | Endogeen
2022-10-15 08:35 | Roosendaal RSD | RSD: Speaker Defect op Spoor 3. | speakers defect | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Exogeen
2022-10-19 15:35 | Horst-Sevenum HRT | Interface Down omroep Horst-Sevenum gestoord", | niet bekend | Omroepinstallatie | n.v.t. | Endogeen
2022-10-20 19:17 | Hardinxveld-Giessendam GND | OPC op GND "Hardinxveld-Giessendam" staat in storing "notconnected" | 24V installatie defect. | Omroepinstallatie | Omroepinstallatie | Exogeen
2022-10-24 09:04 | Dordrecht Zuid DDZD | Dordrecht Zuid Fout: Interface Down , Geen verbinding mogelijk | station wordt vernieuwd. | Omroepinstallatie | Omroepinstallatie | Exogeen
2022-10-26 16:10 | Steenwijk SWK | SWK: Omroep 4x versterker failed melding Omroep werkt weer op dit moment graag ter preventie onderzoeken wat er gebeurd is. | geen | Omroepinstallatie | Omroepinstallatie | Exogeen
2022-10-26 18:03 | Stedum STM | Fout: Omroepinstallatie gestoord op station STM .geg: PowerFail (mld: 2001) | vermoedelijk door install como bij de csd | Omroepinstallatie | Omroepinstallatie | Exogeen
2022-10-27 06:23 | Hoorn HN | Omroepinstallatie gestoord op station HN .geg: Versterker_Fail (mld: 2001) | versterker stond in storing. | Omroepinstallatie | Omroepinstallatie | Endogeen
2022-10-27 11:16 | Roosendaal RSD | RSD: Speaker Defect op Spoor 3 | de n6 speakers zijn oud, conussen zijn weg. er is al project gaande om deze te vervangen. | Omroepinstallatie | Omroepinstallatie | Exogeen
2022-10-28 11:12 | Rotterdam Centraal RTD | Rtd: Omroep in storing | opc stond vast, na power cycle deed omroep het weer. | Omroepinstallatie | Omroepinstallatie | Endogeen
2022-10-28 17:37 | Geldrop GP | Fout: Omroepinstallatie gestoord op station GP .geg: Versterker_Fail (mld: 2001) | geen foutmelding in de ACE4120, waarschijnlijk defecte ventilator | Omroepinstallatie | Omroepinstallatie | Exogeen
2022-10-28 20:22 | Boxmeer BMR | Fout: Omroepinstallatie gestoord op station BMR .geg: Versterker_Fail (mld: 2001) Marval | fault A001 GAIN, oorzaak onbekend | Omroepinstallatie | Omroepinstallatie | Exogeen
2022-10-31 09:45 | Goor GO | Fout: Omroepinstallatie gestoord op station GO .geg: Versterker_Fail (mld: 2001) Marval | Ventilator defect | Omroepinstallatie | Omroepinstallatie | Exogeen
2022-10-31 19:46 | Almere Centrum ALM | Almere Centrum : erge storing/kraakend geluid | lopend project | Omroepinstallatie | Omroepinstallatie | Exogeen
2022-11-01 06:04 | Lichtenvoorde-Groenlo LTV | Fout: Omroepinstallatie gestoord op station LTV .geg: Versterker_Fail (mld: 2001) | fan defect | Omroepinstallatie | 8x8 | Exogeen
2022-11-01 14:39 | Boxmeer BMR | out: Omroepinstallatie gestoord op station BMR .geg: Versterker_Fail (mld: 2001) Marval Opgelost Extern nr: 8342806d-d379-427b-a39b-076fe1e1d11a | a001 gain melding | Omroepinstallatie | versterker | Exogeen
2022-11-01 15:22 | Gilze-Rijen GZ | GZ: Omroep te hard Behandeling Extern nr: | sul staat 12 uur verkeerd, | Omroepinstallatie | sul | Endogeen
2022-11-02 07:48 | Roosendaal RSD | RSD: Omroep zou heel zacht staan | n.v.t. | Omroepinstallatie | n.v.t. | Exogeen
2022-11-02 15:09 | Eijsden EDN | omroep Eijsden gestoord | in overleg met de CSD lijkt dit een probleem te zijn in COMO | Omroepinstallatie | n.v.t. | Exogeen
2022-11-02 17:00 | Raalte RAT | RAT: De luidsprekers halverwege het perron van station Raalte werken niet", | Defecte luidsprekers | Omroepinstallatie | luidsprekers | Endogeen
2022-11-02 23:45 | Eijsden EDN | Fout: Omroepinstallatie gestoord op station EDN .geg: PowerFail (mld: 2001) Marval Klapperende melding | n.v.t. | Omroepinstallatie | n.v.t. | Exogeen
2022-11-03 00:20 | Lichtenvoorde-Groenlo LTV | Fout: Omroepinstallatie gestoord op station LTV .geg: Versterker_Fail (mld: 2001) klapperende storing | n.v.t. | Omroepinstallatie | n.v.t. | Exogeen
2022-11-03 00:23 | Schinnen SN | Fout: Omroepinstallatie gestoord op station SN .geg: Versterker_Fail (mld: 2001) Marval klapperende melding | n.v.t. | Omroepinstallatie | n.v.t. | Exogeen
2022-11-03 09:12 | Eindhoven Centraal EHV (Digitaal logboek invullen) | EHV spoor 4 luispreker boven aan de trap defect (is een lange speaker) | Onbekend | Omroepinstallatie | n.v.t. | Exogeen
2022-11-03 14:27 | Dordrecht Zuid DDZD | Ddzd: omroep gestoord | Project op locatie aan het werk | Omroepinstallatie | n.v.t. | Exogeen
2022-11-03 18:01 | Rotterdam Stadion RTST | Omroepinstallatie Rotterdam Stadion defect | leeftijd | Omroepinstallatie | voeding | Endogeen
2022-11-05 10:35 | Den Haag Centraal GVC (Digitaal logboek invullen) | Den Haag Centraal: Brandmeldcentrale in storing | sdlu in storing | Ontruimingsinstallatie | sldu | Endogeen
2022-11-06 20:24 | Amsterdam Bijlmer ArenA ASB (Digitaal logboek invullen) | Amsterdam Bijlmer Arena omroep doet het niet", | GVB te veel lange omroep | Omroepinstallatie | n.v.t. | Exogeen
2022-11-07 08:49 | Harderwijk HD | Hd: omroep in het midden van perron niet hoorbaar | meetmicrofoon in omroepkast afgestopt (onderbroken) aangetroffen | Omroepinstallatie | meetmicrofoon | Exogeen
2022-11-07 13:16 | Driebergen-Zeist DB | DB: een aantal speakers doen het niet op de oost zijde van het perron | Onbekend | Omroepinstallatie | n.v.t. | Endogeen
2022-11-07 15:22 | Almere Centrum ALM | ALM: Speaker van de omroepinstallatie in de hal bij de Starbucks zit niet goed vast | N.V.T. | Niet op locatie geweest omdat dit een projectlocatie is | n.v.t. | n.v.t.
2022-11-08 11:50 | Purmerend PMR | De OPC van Purmerend is volgens BOCS Niet beschikbaar | benning in storing. reset nodig | Niet van toepassing | benning | Exogeen
2022-11-08 15:51 | Beesd BSD | Omroep Beesd luidsprekers doen het niet | amp overload | Omroepinstallatie | n.v.t. | Endogeen
2022-11-09 17:54 | Amsterdam Centraal ASD (Digitaal logboek invullen) | Amsterdam Centraal Stationshal Cuypershal Omroepinstallatie defect | 503 504 534 in storing | Ontruimingsinstallatie | versterker | Endogeen
2022-11-10 10:50 | Gilze-Rijen GZ | Gz: omroep in wachtruimte defect Behandeling Extern nr: | Luidsprekers zijn uitgezet bij potmeter | Omroepinstallatie | luidsprekers | Exogeen
2022-11-11 13:15 | Heerenveen IJsstadion HRY | HRY: Omroep defect | como | Omroepinstallatie | n.v.t. | Exogeen
2022-11-14 15:41 | Bilthoven BHV | Bilthoven omroep staat te hard", | project verplaatsen omroep naar nieuwe sk | Omroepinstallatie | n.v.t. | n.v.t.
2022-11-14 17:16 | Purmerend PMR | pmr: OPC is bereikbaar | 24v-benning defect | Omroepinstallatie | benning | Exogeen
2022-11-15 11:55 | Landgraaf LG | LG: Omroep staat te hard | door uitbreiden en vernieuwing staat de omroep te hard. | Omroepinstallatie | versterker | Exogeen
2022-11-17 08:17 | Den Haag Centraal GVC (Digitaal logboek invullen) | gvc Omroep in heel het station staat te hard Behandeling Extern nr: | duran speaker verliest instellingen, | Omroepinstallatie | duran speaker | Endogeen
2022-11-18 10:10 | Bilthoven BHV | bhv Omroep 's avonds/nacht te hard. 8maal8 verlopen. IRON controller blijft op actief staan", | Omroep erg hard. Diverse foutmeldingen. | Omroepinstallatie | n.v.t. | Exogeen
2022-11-18 11:54 | ’s-Hertogenbosch HT | Ht: omroep spoor 6 werkt niet | valse melding | Omroepinstallatie | n.v.t. | Endogeen
2022-11-18 13:49 | Velp VP | Venlo : Geen omroep op spoor 1B | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Exogeen
2022-11-19 19:09 | ’s-Hertogenbosch HT | Ht: Omroep op station staat zacht", | valse melding. | Omroepinstallatie | n.v.t. | Endogeen
2022-11-21 10:46 | Den Haag Centraal GVC (Digitaal logboek invullen) | Gvc: ontruimingsinstallatie gekoppeld aan omroepinstallatie is defect (zone 4) | lus in storing | Ontruimingsinstallatie | lus | Endogeen
2022-11-22 15:15 | Zwolle ZL | Omschrijving: Zl: Omroep perron 3 en 5 staat erg zacht | valse melding geluid stond niet te zacht | Omroepinstallatie | n.v.t. | Exogeen
2022-11-22 15:20 | Hoogeveen HGV | Omschrijving: Hgv: Omroep zou erg zacht staan | valse melding | Omroepinstallatie | n.v.t. | Endogeen
2022-11-26 13:44 | Amsterdam Sloterdijk ASS | ASS: Inpecteur meld speakers defect op Amsterdam Sloterdijk spoor 7 en 8 | Project is niet klaar | Omroepinstallatie | n.v.t. | n.v.t.
2022-11-30 11:56 | Dordrecht DDR | Dordrecht omroep roept niet om | opc blijft actief | Omroepinstallatie | OPC | Endogeen
2022-11-08 12:16 | Deventer DV | Deventer Omroepinstallatie sp 3/4 luidsprekers defect | Luidsprekers defect | Omroepinstallatie | luidsprekers | Endogeen
2022-11-28 09:50 | Schinnen SN | Schinnen Omroep doet het niet op spoor 2 | Defecte luidsprekers | Omroepinstallatie | luidsprekers | Endogeen
2022-11-28 11:47 | Echt EC | EC omroepinstallatie op station Echt staat te zacht | Onbekend | Omroepinstallatie | Meetmicrofoon | Endogeen
2022-12-03 12:58 | Leerdam LDM | LDM Omroep Leerdam gestoord. Op verzoek CSD maandag aansturen | kortsluiting in het 24V= gedeelte | Omroepinstallatie | controller en 8x8 | Endogeen
2022-12-04 06:29 | Spaubeek SBK | Interface Down cm01-sbk000-sk00-01 Vl60 omroep in storing Behandeling | Geen spanning aanwezig | Geen omroep | n.v.t. | Exogeen
2022-12-06 14:33 | Amsterdam Centraal ASD | Asd: omroep in en uitstoring | sldu 534 in storing, | Omroepinstallatie | opc | Endogeen
2022-12-12 14:07 | Echt EC | EC omroepinstallatie op station Echt staat te zacht", | groependraaiing meetmicrofoon | Omroepinstallatie | meetmicrofoon / AVR | Endogeen
2022-12-15 14:12 | Velp VP | Velp: Omroep staat te zacht. | onbekend | Omroepinstallatie | meetmicrofoon | Endogeen
2022-12-15 14:47 | Breda BD | BD: ONTRUIMINGSALARM IN STORING, ZONE 4. | onbekend. geen storingen in loging van ontruimingsinstallatie. | Omroepinstallatie | geen storingen gevonden bij aankomst. | Endogeen
2022-12-17 20:42 | Zwolle ZL | Zwolle spoor 5 er werd op het station omgeroepen maar was Op deze plek niet te verstaan. Heb het idee dat luidsprekers ter plaatse niet functioneren | omroep niet te verstaan | Omroepinstallatie | speakers perron 5A | Endogeen
2022-12-22 09:46 | Ede-Wageningen ED | ED: Omroep functioneert niet. | Project bezig op locatie | Omroepinstallatie | n.v.t. | n.v.t.
2022-12-22 15:01 | Venlo VL | VL: Alle berichten komen hakkerig over zowel binnen als buiten | impedantie fout, bij aankomst stonden beide ACE4120 op com | Omroepinstallatie | ACE4120 en een losse draad op asp X103/1 4 | Exogeen
2022-12-22 18:20 | Den Haag Centraal GVC | gvc: Storing aan de beamer die is gekoppeld aan de brandmeldcentrale | lus onderbroken of Luidspeaker(s) defect | Ontruimingsinstallatie | SLDU 205
2022-12-22 19:16 | Rotterdam Centraal RTD | RTD Centraal Ontruimingsinstallatie in storing | geeft foutmelding | Ontruimingsinstallatie | SLDU 103
2022-12-25 02:34 | Utrecht Centraal UT | UT: Brandmeldcentrale zone 4 in storing - |  | Ontruimingsinstallatie | SLDU
2022-12-27 18:48 | Tiel Passewaaij TPSW | TPSW: RVRI geeft aan omroep gestoord | onbekend | Omroepinstallatie | n.v.t. | Endogeen
2022-12-29 05:57 | ’t Harde HDE | HDE; omroep in storing / niet bereikbaar | onbekend | Omroepinstallatie | n.v.t. | Endogeen