## Voorblad
Landelijk - Onderhoud Omroep- en ontruiming alarm installaties op stations
Bijlage vraagspecificatie - TN430397 Template_meten+bekabeling_IROS
Code | Omschrijving | Gereed: | Opmerking(en)
Ja/Nee
1 | Controleer bij aankomst de werking van de luidsprekers en leg dit vast in de KOO | ☐ Ja
☐ Nee
2 | Controleer de Dag/Avond/Nacht schakeling buiten op het perron en noteer op de KOO als hier afwijkingen in zitten | ☐ Ja
| (indien aanwezig is deze actie van toepassing); | ☐ Nee
☐ N.v.t
3 | Schakel de aardfoutdetectie uit bij de voormeting zodat de foutmeldingen uitstaan, leg daarnaast ook de installatie aan ‘aarde’ zodat als er storingen ontstaan door werkzaamheden deze niet uitkomen bij de OCRI. | ☐ Ja
| Schakel de aardfoutdetectie in bij de nameting zodat de foutmeldingen weer aanstaan. | ☐ Nee
4 | Formulier zo compleet mogelijk invullen, de tabbladen die minimaal ingevuld dienen te worden: | ☐ Ja
| · Invul; | ☐ Nee
· Controlelijst;
· Serie nummers;
· Luidsprekernet groepen;
· Akoestische waarden (meetpunten hanteren ITS of KOO tekening);
· Keten Inregeling
4a | Bij het niet beschikbaar hebben van een tekening met daarop de meetpunten dan de meetpunten intekenen op de beschikbare ITS / KOO tekening | ☐ Ja
☐ Nee
5 | Controleer of er bewoning op minder dan 50 meter aanwezig is. (indien dit het geval volgens richtlijn bij de gevel meten. | ☐ Ja
| Als er rondom perron meerdere huizen/appartementen staan, dan zullen er ook meerdere gevelmetingen plaats moeten vinden.) | ☐ Nee
6 | Borg de (nieuwe) configuratie files uit de IROS installatie en verwerk deze in de IROS database | ☐ Ja
☐ Nee
7 | Bij het verlaten van het station moet de installatie storingsvrij zijn, maak hiervoor foto’s van de voor- en achterkant van de IROS installatie. | ☐ Ja
☐ Nee
8 | Verwerk alle gegevens | ☐ Ja
☐ Nee
Opmerkingen:

## Invul
Inregel en Meet rapport
IROS + OPC en luidsprekernet
Marval nummer | :
Gemeten door | : |  | en
Datum: | :
Station | :
Reden | : |  |  | bijv: Geluidsoverlast
Documentversie | : | 1.0 Definitief - 11-7-2023
Meetapparatuur
|  | Type |  | nummer
Multimeter | :
Isolatie | :
Geluidsniveau | :
Impedantie | :
Geluidsbron | :
Voormeting
Nameting
Project
Revisie
Storing

## Controlelijst
Controlelijst
Station:
Datum:
nr. | Controle basis gegevens | status
1 | ITS tekening met meetpunten aanwezig |  | OK
2 | KOO / KKO aanwezig |  | X
3 | Hacousto tekening pakket aanwezig |  | NVT
NB
nr. | Algemeen controlepunt | status
4 | Functionele werking luidsprekernet
5 | Bewoning binnen een straal van 50 meter vanaf het perron / geluidsbron
6 | Controle uitgangsniveau OPC -14dB
7 | Controle headroom uit INI - bestand
8 | Controle headroom (omgevingsniveau +10 dB of +7 dB)
nr. | werkingstest IROS / luidsprekernet | status
9 | inschakelen omroep
10 | melding bezet
11 | storing urgent
12 | storing niet urgent
13 | controle meetmicrofoon 1
14 | controle meetmicrofoon 2
15 | controle meetmicrofoon 3
16 | controle volumeregeling meetmicrofoon 1
17 | controle volumeregeling meetmicrofoon 2
18 | controle volumeregeling meetmicrofoon 3
19 | controle datum/tijd
20 | controle afschakelen avond
21 | controle afschakelen nacht
22 | controle bewaking luidspreker lijnen
23 | controle werking storing meetmicrofoon 1
24 | controle werking storing meetmicrofoon 2
25 | controle werking storing meetmicrofoon 3
nr. | ketentest met OCRI | status
26 | omroep bericht van OCRI hoorbaar
27 | melding bezet naar OCRI
28 | melding storing niet urgent naar OCRI
29 | melding storing urgent naar OCRI
30 | ROS bericht hoorbaar
status: OK = in orde X = niet in orde NVT = niet van toepassing NB = niet beschikbaar
Opmerkingen:

## Serienummers
Serie en versienummers
Station:
Datum:
Apparaatnaam | serienummer | versie firmware
IROS Accent 8x8
IROS controller
IROS Lijnversterker 1
IROS OPC
ACE4120, versterker 1
ACE4120, versterker 2
ACE4120, versterker 3
ACE4100, versterker 1
ACE4100, versterker 2
Opmerkingen:

## Luidsprekernet groepen
Luidsprekernet
Opmerkingen
Lokatie:
Datum:
| Schakeling (dag/avond/ nacht zone) | [5 empty] | Luidsprekers |  | P verwacht | Z verwacht | Z gemeten (bij 1 kHz) | U gemeten (bij 1 kHz) | P berekend (1 kHz) | Fase | R-isolatie (tov aarde) | Bijzonderheden | Als het totaal aangesloten te verwachten vermogen lager is dan 100 Watt per kanaal dan hoeft het luidsprekernet niet opnieuw ingedeeld te worden. Dit komt overeen met ±77 X6 luidsprekers
|  | Versterker kanaal | Groep | klem | ader | kabel nummer | Type | Aantal | W(totaal) | Ω | Ω | V | W | ° | MΩ | bv: volumeregelaar, niveau aangepast in eindversterker
|  |  | 1 | 1 | TR
dag/avond/nacht |  |  |  | 2 | RD
dag/avond |  |  | 2 | 3 | TR | [11 empty] | Luidsprekers
dag |  |  |  | 4 | BL | [11 empty] | Type | P [W] | Z (ohm) bij 100V | Opmerking
|  |  | 3 | 5 | TR | [11 empty] | X6 | 1.3 | 7692.3077
|  |  |  | 6 | GL | [11 empty] | V1 | 0.7 | 14285.7143 | inbouw: V1 en R1 zijn technisch gelijk
|  |  | 4 | 7 | TR | [11 empty] | R1 | 0.7 | 14285.7143
|  |  |  | 8 | GN | [11 empty] | LA1-UM20E | 2.5 | 4000 | tbv multipurpose mast
|  |  | 5 | 9 | TR | [11 empty] | LA1-UM40E | 5 | 2000 | tbv multipurpose mast
|  |  |  | 10 | RD | [11 empty] | LC1-WM06E8 | 0.75 | 13333.3333 | inbouw
|  |  | 6 | 11 | TR | [11 empty] | LC1-WC06E8 | 0.75 | 13333.3333 | inbouw
|  |  |  | 12 | BL | [11 empty] | LC4-UC06E | 0.75 | 13333.3333 | inbouw
|  |  | 7 | 13 | TR | [11 empty] | LB1-UM06E | 1.5 | 6666.6667 | opbouw
|  |  |  | 14 | GL | [11 empty] | LS1-OC100E | 25 | 400 | Hemidirectioneel
|  |  | 8 | 15 | TR | [11 empty] | LBC 3432/03 | 2.5 | 4000 | opbouw invulluidspreker
|  |  |  | 16 | GN | [11 empty] | JBL ADC | 25 | 400 | passieve zuil, alleen op station Dt. Niet vermeld in OVS!
|  |  | 9 | 17 | TR | [11 empty] | NB |  |  | NB = niet bekend
|  |  |  | 18 | RD | [11 empty] | Anders |  |  | Anders = afwijkend nl:
|  |  | 10 | 19 | TR
|  |  |  | 20 | BL
|  |  | 11 | 21 | TR
|  |  |  | 22 | GL
|  |  | 12 | 23 | TR
|  |  |  | 24 | GN
|  |  | 13 | 25 | TR
|  |  |  | 26 | RD
|  |  | 14 | 27 | TR
|  |  |  | 28 | BL
|  |  | 15 | 29 | TR
|  |  |  | 30 | GL
|  |  | 16 | 31 | TR
|  |  |  | 32 | GN
[6 empty] | P totaal (bij volledig uitsturing op 100V) |  |  |  | P totaal ( bij cos phi = 1)

## Akoestische waarden
Akoestische waarden |  |  | Opmerkingen
Station:
Datum:
Meetpunten toepassen volgens onderstaande nummering
Meetpunten aanhouden zoals aangegeven op omroeptekeningen (ITS) | [16 empty] | definitie meetpunten: |  | meetwaarde zie tab keten inregeling
Akoestisch (dBA)
Meetpunt | omschrijving | gebied | achtergrond |  | dag |  | avond |  | nacht |  | vaste offset |  | amp | geregelde offset |  | 8x8/amp
1 |  |  |  | dBA |  | dBA |  | dBA |  | dBA |  | dB |  |  | dB |  | 1 | tussen twee vergelijkbare luidsprekers in thv van meetmicrofoon 1 | MONak
1a |  |  |  | dBA |  | dBA |  | dBA |  | dBA |  | dB |  |  | dB |  | 1a | in het midden van de stationshal (indien van toepassing)
2 |  |  |  | dBA |  | dBA |  | dBA |  | dBA |  | dB |  |  | dB |  | 2 | onder meetmicrofoon 1 | GNM1ak
3 |  |  |  | dBA |  | dBA |  | dBA |  | dBA |  | dB |  |  | dB |  | 3 | onder meetmicrofoon 2 | GNM2ak
4 |  |  |  | dBA |  | dBA |  | dBA |  | dBA |  | dB |  |  | dB |  | 4 | onder meetmicrofoon 3 | GNM3ak
5 |  |  |  | dBA |  | dBA |  | dBA |  | dBA |  | dB |  |  | dB |  | 5 | tussen twee vergelijkbare luidsprekers in nabijheid van meetmicrofoon 2 | MONak
6 |  |  |  | dBA |  | dBA |  | dBA |  | dBA |  | dB |  |  | dB |  | 6 | tussen twee vergelijkbare luidsprekers in nabijheid van meetmicrofoon 3 | MONak
7 |  |  |  | dBA |  | dBA |  | dBA |  | dBA |  | dB |  |  | dB |  | 7 | overig (bijvoorbeeld tussen 2 LSP's op perron op andere positie
8 |  |  |  | dBA |  | dBA |  | dBA |  | dBA |  | dB |  |  | dB |  | 8 | overig (bijvoorbeeld tussen 2 LSP's op perron op andere positie
9 |  |  |  | dBA |  | dBA |  | dBA |  | dBA |  | dB |  |  | dB |  | 9 | overig (bijvoorbeeld gevenmeting op adres x)
10 |  |  |  | dBA |  | dBA |  | dBA |  | dBA |  | dB |  |  | dB |  | 10 | overig (bijvoorbeeld gevenmeting op adres y)
11 |  |  |  | dBA |  | dBA |  | dBA |  | dBA |  | dB |  |  | dB |  | 11 | overig
12 |  |  |  | dBA |  | dBA |  | dBA |  | dBA |  | dB |  |  | dB |  | 12 | overig
13 |  |  |  | dBA |  | dBA |  | dBA |  | dBA |  | dB |  |  | dB |  | 13 | overig
Elektrisch (U/dBu)
versterkeruitgang | omschrijving | gebied | dag |  |  |  | avond |  |  |  | nacht
|  |  | spanning |  | niveau |  | spanning |  | niveau |  | spanning |  | niveau
1 |  |  |  | V |  | dBu |  | V |  | dBu |  | V |  | dBu
2 |  |  |  | V |  | dBu |  | V |  | dBu |  | V |  | dBu
3 |  |  |  | V |  | dBu |  | V |  | dBu |  | V |  | dBu
4 |  |  |  | V |  | dBu |  | V |  | dBu |  | V |  | dBu
5 |  |  |  | V |  | dBu |  | V |  | dBu |  | V |  | dBu
6 |  |  |  | V |  | dBu |  | V |  | dBu |  | V |  | dBu
7 |  |  |  | V |  | dBu |  | V |  | dBu |  | V |  | dBu
8 |  |  |  | V |  | dBu |  | V |  | dBu |  | V |  | dBu
Volumeregelaars (U/dBu)
volumeregelaar | gebied |  | Ingang |  |  |  | Uitgang |  |  |  | Verschil
|  |  | spanning |  | niveau |  | spanning |  | niveau
1 |  |  |  | V |  | dB |  | V |  | dB | 0 | dB
2 |  |  |  | V |  | dB |  | V |  | dB | 0 | dB
3 |  |  |  | V |  | dB |  | V |  | dB | 0 | dB
4 |  |  |  | V |  | dB |  | V |  | dB | 0 | dB
Versterker meetgegevens (zoals gemeten door de versterker)
versterkeruitgang | Impedantie (Ohm)
| 1kHz | 20kHz
1
2
3
4
5
6
7
8
Ingang / Uitgang van apparatuur derden (U/dBu)
Ingang / Uitgang | Omschrijving apparatuur derden | aangesloten op (b.v. EV / 8x8) |  |  | Ingang |  |  |  | Uitgang
[5 empty] | spanning |  | niveau |  | spanning |  | niveau
[6 empty] | V |  | dB |  | V |  | dB
[6 empty] | V |  | dB |  | V |  | dB
[6 empty] | V |  | dB |  | V |  | dB
[6 empty] | V |  | dB |  | V |  | dB

## Keten inregeling
Keten inregeling omroep
Station:
| Datum: |  |  |  | * Meetpuntnummers op dit blad zijn indicatief.
* Zie voor de juiste nummers de meetpuntentekening ITS en het tabblad Akoestische waarden
stap 1 | Meting uitgang OPC |  | niveau | eenh. | * Alle metingen uitvoeren met uitgeschakelde AVR en het Referentie Omroep Signaal (ROS)
| Signaal uit OPC richting onderpost/apparatuur |  |  | dB | * De offset voor de meetmicrofoons op 0 instellen
stap 2 | Maximaal te behalen waardes (vervormingsgrens) (gemeten bij Meetpunt 1/5/6) |  | niveau | eenh.
| Maximaal omroep niveau gemeten AVR-1 |  |  | dBA | * MP1/5/6: midden tussen en in lijn met twee gelijkwaardige luidsprekers op het perron ter hoogte van de meetmicrofoon
| Maximaal omroep niveau ingesteld in IROS service programma AVR-1 |  |  | dB
| Maximaal omroep niveau gemeten AVR-2 |  |  | dBA
| Maximaal omroep niveau ingesteld in IROS service programma AVR-2 |  |  | dB
stap 3 | Maximale waardes zoals ingesteld om te voldoen aan het MIV (MP 1/5/6) |  | niveau | eenh.
| Maximaal omroep niveau gemeten AVR-1 | MONak |  | dBA | * MONak mag niet hoger zijn dan 77dBA
| Maximaal omroep niveau ingesteld in IROS service programma (dag) AVR-1 | MONel |  | dB | * MONel in serviceprogramma instellen tot MONak de juiste waarde heeft.
| Maximaal omroep niveau gemeten AVR-2 | MONak |  | dBA
| Maximaal omroep niveau ingesteld in IROS service programma (dag) AVR-2 | MONel |  | dB
stap 4 | Metingen t.b.v. bepaling offset meetmicrofoons (MP 2, 3 en 4) |  | niveau | eenh. | * MP2 (3 en 4): Onder meetmicrofoon(s) uitgevoerd met ROS
| Gemeten niveau Meetmicrofoon 1 Elektrisch (in IROS service programma) | GNM1el |  | dB
| Gemeten niveau bij meetmicrofoon 1 Akoestisch | GNM1ak |  | dBA
| Gemeten niveau Meetmicrofoon 2 Elektrisch (in IROS service programma) | GNM2el |  | dB
| Gemeten niveau bij meetmicrofoon 2 Akoestisch | GNM2ak |  | dBA
| Gemeten niveau Meetmicrofoon 3 Elektrisch (in IROS service programma) | GNM3el |  | dB
| Gemeten niveau bij meetmicrofoon 3 Akoestisch | GNM3ak |  | dBA
| Bepalen parameters IROS |  | niveau | eenh.
| Maximaal omroep niveau avond Elektrisch AVR-1 | MONAel |  | dB
MONel - Offset avond =
| Maximaal omroep niveau nacht Elektrisch AVR-1 | MONNel |  | dB
MONel - Offset nacht =
| Maximaal omroep niveau avond Elektrisch AVR-2 | MONAel |  | dB
MONel - Offset avond =
| Maximaal omroep niveau nacht Elektrisch AVR-2 | MONNel |  | dB
MONel - Offset nacht =
| Offset meetmicrofoon 1 | OMM1 |  | dB
(MONel-GNM1el) + (GNM1ak-MONak)=
| Offset meetmicrofoon 2 | OMM2 |  | dB | * MINop en OOop worden opgegeven door de opdrachtgever
| (MONel-GNM2el) + (GNM2ak-MONak)= |  |  |  | * Bij een groot station Offset avond en nacht aanpassen naar 10 en 15 dB
| Offset meetmicrofoon 3 | OMM3 |  | dB
(MONel-GNM3el) + (GNM3ak-MONak)=
| Minimaal omroep niveau (omroep ondergrens) | MIN |  | dB | MINop | 55 | dB
| MINop + MONel - MONak = |  |  |  | OOop | 80 | dB
| Grens verstaanbaarheid | GV |  | dB | Offset avond | 5 | dB
| OOop + MONel - MONak = |  |  |  | Offset nacht | 10 | dB
stap 5 | Controlemeting meetmicrofoon bij weergave ROS | niveau | eenh.
| Waarde meetmicrofoon 1 in service-programma bij ROS (bij MONel) |  | dB
| Waarde meetmicrofoon 2 in service-programma bij ROS (bij MONel) |  | dB
| Waarde meetmicrofoon 3 in service-programma bij ROS (bij MONel) |  | dB
stap 6 | ROS (referentie omroep signaal) metingen akoustisch (gemeten bij MP2/3/4) | niveau | eenh. |  | * MP2/3/4: controlemeting onder de meetmicrofoon(s)
| ROS gegenereerd door OPC (MP 2) |  | dBA
| ROS gegenereerd door OPC (MP 3) |  | dBA
| ROS gegenereerd door OPC (MP 4) |  | dBA
stap 7 | Luistertest spraakberichten (bij MPx) | goed/fout
spraakbericht OPC
spraakbericht testbericht vanaf OCRI
stap 8 | Versterker instelgegevens (zoals ingesteld in de versterker)
| versterker module | hotswap | niveau | eenh.
| 1 |  |  | dB
| 2 |  |  | dB
| 3 |  |  | dB
| 4 |  |  | dB
| 5 |  |  | dB
| 6 |  |  | dB
| 7 |  |  | dB
| 8 |  |  | dB