## Message Broker PvE
Het niet kunnen voldoen aan één of meerdere Eisen van dit PvE heeft tot gevolg dat uw Inschrijving niet meer meedingt naar de gunning van deze opdracht.
Het voldoen aan alle Eisen wordt in deze Europese Aanbesteding gezien als voorwaarde waaraan voldaan moet worden. Voldoen aan het PvE levert geen punten op.
Indien om een toelichting wordt gevraagd dient deze verschaft te worden zoals verzocht in kolom H. Deze dienen in apart document te worden aangeleverd met referentie naar het nr. van de Eis.
Hetzelfde is van toepassing voor eventueel in kolom I gevraagde documenten.
Indien de toelichting/documenten niet conform vraag zijn meegeleverd, dan zal uw Inschrijving als niet-geldig worden aangemerkt en terzijde gelegd worden.
LET OP: de Excelsheet is niet gelocked; Inschrijver dient enkel en alleen de in geel aangeduide velden in te vullen.
Nr | Product | Categorie | Item | Omschrijving | Eis | Product voldoet aan eis. Uitsluitend beantwoorden met 'Ja' of 'Nee'. | Toelichting gevraagd? Indien toelichting wordt gevraagd dan is inschrijver verplicht deze te geven. | Documentatie gevraagd? Indien documentatie wordt gevraagd dan is inschrijver verplicht deze aan te leveren.
MB001 | Message Broker | Functionaliteit | Smart Device | De Message Broker voorziet in een Message Broker App die op een door Erasmus MC geselecteerd Smart Device is te installeren voor ontvangst en afhandelen van MAS/VOS/MOS/informatie van gekoppelde bronsystemen. De app dient beschikbaar te zijn voor zowel iOS en Android en de laatste en voorlaatste door Inschrijver uitgebrachte major release van het betreffende OS op het Smart Device te ondersteunen. Daarbij dienen zowel de iOS als de Android oplossing onderdeel uit kunnen maken van minimaal een DAS. | Eis |  | n.v.t.
MB002 | Message Broker | Functionaliteit | Alarmdistributie | De Message Broker voorziet in een applicatie die is te benaderen voor ontvangst en afhandelen van MAS/VOS/MOS/informatie van gekoppelde bronsystemen. | Eis |  | n.v.t.
MB003 | Message Broker | Functionaliteit | Alarmdistributie | De Message Broker applicatie en app tonen bij het afleveren van MAS/VOS/MOS/informatie minimaal de volgende gegevens: - ruimteaanduiding; - aanduiding welk bed (indien aangeboden in bronsignaal); - naam patiënt (indien aangeboden in bronsignaal); - prioriteit van de melding a.h.v. kleurcodering (hoog-middel-laag codering t.b.v. MAS en een onderscheidende codering voor notificaties); - alarm/oproep type; - de bij het alarm behorende waarden (indien aangeboden in bronsignaal); - tijd. | Eis |  | n.v.t.
MB004 | Message Broker | Functionaliteit | Alarmdistributie | De Message Broker biedt de functionaliteit dat bij MAS/VOS/MOS/ informatie de patiëntnaam getoond kan worden via een HL7 ADT integratie met het EPD van HIX (Chipsoft). Zie bijlage 6 Integraties MICIS 3.0. | Eis |  | n.v.t.
MB005 | Message Broker | Functionaliteit | Alarmdistributie | De Message Broker biedt een te configureren voorziening om de verschillende prioriteiten uit de bronsystemen te vertalen naar eenzelfde kleurcodering die door het Erasmus MC gekozen worden met minstens vier verschillende kleuren. | Eis |  | n.v.t.
MB006 | Message Broker | Functionaliteit | Alarmdistributie | De Message Broker App op een toegewezen Smart Device moet altijd actief zijn. Indien de Message Broker App onverwacht wordt gedeactiveerd wordt dit gesignaleerd d.m.v. een optisch en akoestisch attentiesignaal op het Smart Device en worden alarmen automatisch doorgestuurd conform de ingerichte routering. | Eis |  | n.v.t.
MB007 | Message Broker | Functionaliteit | Alarmdistributie | De Message Broker biedt functionaliteit om MAS/VOS/MOS/informatie te voorzien van een aantal kenmerken. De beheerder moet kunnen kiezen uit één of meer van de volgende kenmerken: - labels; - icoontjes; - trilfunctie; - akoestisch signaal. Deze zijn allen configureerbaar per MAS/VOS/MOS/informatie en door de beheerorganisatie Erasmus MC zelfstandig te onderhouden. | Eis |  | n.v.t.
MB008 | Message Broker | Functionaliteit | Alarmdistributie | De Message Broker verandert de status van MAS/VOS/MOS/ informatie wanneer de alarmconditie op de bron verandert, niet meer bestaat of door de gebruiker is afgesteld en het alarmbericht verdwijnt op het Smart Device. | Eis |  | n.v.t.
MB009 | Message Broker | Functionaliteit | Alarmdistributie | De Message Broker biedt functionaliteit om de routering van MAS/VOS/MOS/informatie door Erasmus MC zelfstandig te configureren. De Message Broker moet minimaal de volgende mogelijkheden bieden: - routeren: verzorgt verzending van berichten naar de toegewezen medewerkers en/of rol; - escaleren: indien het gerouteerde en geaccepteeerde bericht niet na een vooraf gedefinieerde, te configureren, tijdsperiode is afgesteld of de Message Broker app op het Smart Device van de zorgmedewerker is niet (meer) beschikbaar of de zorgmedewerker heeft het gerouteerde bericht geweigerd, dan dient het bericht verder te worden gerouteerd. De Message Broker biedt functionaliteit om minimaal 2 escalatieniveaus (exclusief vangnet) in te richten: - vangnet: MAS/VOS/MOS/informatie dient altijd bij 1 of meerdere actieve, te configureren, smart devices te worden afgeleverd indien routering en escalatie niet tot aflevering of wel tot aflevering maar niet tot afstellen van het bericht hebben geleid. Alle MAS/VOS/MOS/informatie die niet gerouteerd of geescaleerd kan worden moet in het vangnet terecht komen. | Eis |  | n.v.t.
MB010 | Message Broker | Functionaliteit | Alarmdistributie | De Message Broker garandeert de ontvangst van alarmen/oproepen op de Message Broker App op het Smart Device. Dit moet ook het geval zijn als de zorgprofessional in gesprek is of als het Smart Device 'vergrendeld' staat. Tevens mogen High Priority alarmen van de Message Broker App niet worden onderdrukt als op dat moment een andere functie op de Smart Device actief is. | Eis |  | n.v.t.
MB011 | Message Broker | Functionaliteit | Alarmdistributie | De Message Broker App op het Smart Device dient een spreekluisterverbinding op te kunnen zetten met de patiëntkamer die is uitgerust met Ascom/VOS Telecare IP spraakmodule. Zie bijlage 6 Integraties MICIS 3.0. | Eis |  | Beschrijf architectuur van de oplossing in 1 A4
MB012 | Message Broker | Functionaliteit | Alarmdistributie | De Message Broker biedt functionaliteit om notificaties te versturen naar configureerbare groepen. De teksten voor deze notificaties kunnen door de beheerorganisatie Erasmus MC zelfstandig ingevoerd en onderhouden worden. | Eis |  | n.v.t.
MB013 | Message Broker | Functionaliteit | Alarmdistributie | De Message Broker App op het Smart Device van de zorgprofessional biedt functionaliteit om middels een fysieke knop op het Smart Device een persoonlijk alarm te genereren, inclusief een locatiebepaling. Dit wordt binnen 2 seconden doorgegeven naar Smart Devices welke zich in de directe omgeving van de melder bevinden. Erasmus MC beschikt over een voorziening voor locatiebepaling van DNA-Spaces en Stanley Location Engine (ALE). Zie bijlage 6 Integraties MICIS 3.0. | Eis |  | n.v.t.
MB014 | Message Broker | Functionaliteit | Alarmdistributie | De Message Broker App biedt functionaliteit om 1D en 2D codes te scannen. | Eis |  | n.v.t.
MB015 | Message Broker | Functionaliteit | Alarmdistributie | De Message Broker voorziet in functionaliteit om serviceoproepen die door de patiënt via de patiëntentablet worden gemaakt met context naar een door Erasmus MC gespecificeerde rol inclusief escalatie te routeren. Zie bijlage 6 Integraties MICIS 3.0. | Eis |  | n.v.t.
MB017 | Message Broker | Functionaliteit | Toewijzing | De Message Broker (inclusief app) biedt functionaliteit om zowel persoons- en functiegebonden gebruikers toe te kunnen wijzen aan MAS/VOS/MOS/informatie.Daarbij dient bij deze wijze van toewijzing ook zichtbaar te zijn welke Smart Device(s) en/of gebruiker(s) beschikbaar zijn voor het afhandelen MAS/VOS/MOS/informatie. | Eis |  | n.v.t.
MB018 | Message Broker | Functionaliteit | Toewijzing | De Message Broker biedt in de toewijzingsfunctie functionaliteit om zoekacties uit te voeren op minimaal 2 van de volgende items: het telefoonnummer, medewerkersnaam en medewerkersnummer. | Eis |  | n.v.t.
MB019 | Message Broker | Functionaliteit | Toewijzing | De Message Broker biedt functionaliteit om per zorgproces meerdere gebruikers toe te wijzen binnen dezelfde rol op een zelfde locatie/ruimtenummer (bijvoorbeeld 2 x vpk1). | Eis |  | n.v.t.
MB020 | Message Broker | Functionaliteit | Toewijzing | De Message Broker toewijsapplicatie biedt functionaliteit dat per bedlocatie ook de patiëntnaam getoond wordt via een HL7 ADT integratie met het EPD van HIX (Chipsoft). Zie bijlage 6 Integraties MICIS 3.0. | Eis |  | n.v.t.
MB021 | Message Broker | Onderhoud & Beheer | Alarmdistributie | De beheerdersomgeving is altijd en volledig toegankelijk middels een webinterface of applicatie en gelijktijdig met een actieve gebruikersomgeving te bewerken zonder dat dit van invloed is op deze omgeving. | Eis |  | n.v.t.
MB022 | Message Broker | Techniek | Alarmdistributie | De Message Broker App op het Smart Device biedt conform 60601-1-8 functionaliteit om de eindgebruiker te attenderen dat geen MAS ontvangen wordt vanwege verstoringen. De frequentie van de updates van deze meldingen is configureerbaar. Na herstel van de functionaliteit wordt een herstelnotificatie verzonden. | Eis |  | n.v.t.
MB023 | Message Broker | Techniek | Alarmdistributie | De Message Broker App op het Smart Device biedt functionaliteit om de eindgebruiker te attenderen dat geen VOS/MOS/informatie ontvangen wordt vanwege verstoringen. De frequentie van de updates van deze meldingen is configureerbaar. Na herstel van de functionaliteit wordt een herstelnotificatie verzonden. | Eis |  | n.v.t.
MB026 | Message Broker | Techniek | Integraties | De Message Broker biedt functionaliteit om mobiele alarmoproepen van patiënten te voorzien met locatiegegevens (RTLS). Erasmus MC heeft het RTLS van de firma ASCOM/Stanley ALE in gebruik. Zie bijlage 6 Integraties MICIS 3.0. | Eis |  | n.v.t.
MB027 | Message Broker | Techniek | Logging / Rapportage | De Message Broker loggingsdata is door de beheerorganisatie van het Erasmus MC zelfstandig te raadplegen met uitgebreide zoekfuncties met minimaal 'datum' en 'alarmtype'. De logging moet geexporteerd kunnen worden in minimaal de volgende formaten: XLS, CSV of andere gelijkwaardige en gangbare formaten. | Eis |  | n.v.t.
MB028 | Message Broker | Techniek | Logging / Rapportage | De Message Broker beschikt over loggingmechanisme waarvan alle data voor minimaal 5 jaar opgeslagen kan worden. De logging wordt gestructureerd opgeslagen in een database die zelfstandig door het Erasmus MC benaderbaar is. Het datamodel is beschikbaar gesteld voor het Erasmus MC. | Eis |  | n.v.t.
MB029 | Message Broker | Techniek | Smart Device | De Message Broker applicatie en app biedt functionaliteit om met een persoonlijk account (AD) in te kunnen loggen op de app van het Zorgdevice. Aan dit persoonlijke account zit ook direct een eigen intern telefoonnummer gekoppeld. | Eis |  | n.v.t.
MB030 | Message Broker | Techniek | Systeemkenmerken | De Message Broker garandeert dat alle MAS/VOS/MOS/Informatie na ontvangst met een maximale vertraging van 10 seconden naar de Message Broker App op het Smart Device van de zorgprofessional worden verzonden. | Eis |  | n.v.t.
MB032 | Message Broker | Techniek | Systeemkenmerken | Geplande downtime (waaronder voor updates en upgrades) van de Message Broker functionaliteit voor de gebruikers is maximaal 180 minuten per downtime gebaseerd op 2 maal per jaar. | Eis |  | n.v.t.
MB033 | Message Broker | Techniek | Systeemkenmerken | Doorgevoerde aanpassingen op de Message Broker dienen direct beschikbaar te zijn en mogen geen vertragings- en/of opslagtijd kennen. | Eis |  | n.v.t.
MB067 | Message Broker | Techniek | Systeemkenmerken | De Message Broker garandeert dat bij uitval geen enkele MAS/MOS/VOS/Informatie verloren gaat. De Message Broker borgt dat voor iedere patiënt de laatst ontvangen MAS/MOS/VOS/Informatie direct wordt afgeleverd nadat het systeem weer beschikbaar is. | Eis |  | n.v.t.
MB068 | Message Broker | Techniek | Systeemkenmerken | Inschrijver stelt bij gebruik van een database het datamodel van de database beschikbaar. | Eis |  | n.v.t.
MB069 | Message Broker | Functionaliteit | Integraties | Inschrijver biedt, bij aanvang van de eerste implementatie, de functionaliteit voor het gebruik van de mobiele alarmtags, persoonsalarmering en inclusief dwaaldetectie zoals beschreven in de toelichting bij de integratie RTLS. Zie bijlage 6 Integraties MICIS 3.0. Zie bijlage 7 Toelichting RTLS integraties | Uitvoeringseis |  | n.v.t.
MB070 | Message Broker | Functionaliteit | Alarmdistributie | De Message Broker biedt functionaliteit om een herhaling van een eerder verzonden alarmbericht te versturen indien het alarm aan de bron nog voor langere tijd aanwezig blijk te zijn. | Eis |  | n.v.t.
MB071 | Message Broker | Functionaliteit | Alarmdistributie | De Message Broker biedt functionaliteit om vanuit het IAS een cancelbericht te verwerken indien, de alarmconditie aan de bron is vervallen, door het alarmbericht in te trekken. | Eis |  | n.v.t.
MB072 | Message Broker | Techniek | Integraties | De Message Broker beschikt over een interface om van een "bron" gestandaardiseerde HL7 formaat data te ontvangen (horizontale integratie). | Eis |  | n.v.t.
MB016 | Message Broker | Techniek | Integraties | De Message Broker biedt bij aanvang van de eerste implementatie functionaliteit om een, secundair, "stil" brand- en ontruimingsalarm te routeren naar een configureerbare groep van zorgprofessionals. De integratie dient plaats te vinden met de huidige brandmeldinstallatiesystemen van Siemens (locatie Centrum locatie) en Hertek (locatie Sophia). Zie bijlage 6 Integraties MICIS 3.0. | Uitvoeringseis |  | n.v.t.
MB024 | Message Broker | Techniek | Authenticatie/ Authorisatie | De Message Broker integreert voor authenticatie met Microsoft Active Directory en autorisaties met Identity and Access Management (IAM) volgens protocol Kerboros en/of SAML v2 via API en federatief via de landelijke SurfConext omgeving. Bij aanvang van de eerste implementatie moet het beheer van gebruikers en groepen vanuit Identity Management (IAM) via een directe integratie met OIM zijn geregeld. Gebruikersmanagement in de applicatie zelf staat Erasmus MC niet toe. Erasmus MC ook staat niet toe dat wachtwoorden of toegangsmiddelen in de Message Broker omgeving worden opgeslagen. Zie bijlage 6 Integraties MICIS 3.0. | Uitvoeringseis |  | n.v.t.
MB025 | Message Broker | Techniek | Integraties | De Message Broker moet bij aanvang van de eerste implementatie met de in het integratiedocument genoemde bestaande interfaces kunnen integreren. Zie bijlage 6 Integraties MICIS 3.0. | Uitvoeringseis |  | n.v.t.
MB059 | Message Broker | Functionaliteit | Alarmdistributie | De Message Broker biedt, uiterlijk 2 jaar na gunning, functionaliteit om informatie uit verschillende bronsystemen te ontvangen, te prioriteren, te routeren en te versturen. Informatieberichten bevatten o.a. patient-ID, notificatietype, timestamp, kort bericht, uitgebreid bericht, samenhangende informatie of parameters (context). Voorbeelden van informatie kunnen zijn o.a. AI-informatie; afwijkende lab-waarden; logistieke triggers vanuit HIX. Verwachte integratie technieken zijn HL7, SMTP, API en ESPA. Zie bijlage 6 Integraties MICIS 3.0. | Uitvoeringseis |  | n.v.t.
MB051 | Message Broker | Functionaliteit | Alarmdistributie | De Message Broker biedt, uiterlijk 1 jaar na gunning, functionaliteit om beelden van patiëntobservatiecamera's (o.a. Bosch, Mobotix, ISmart) van de aan de zorgprofessional toegewezen patiënten te routeren naar de Message Broker App op het Smart Device. Zie bijlage 6 Integraties MICIS 3.0. | Uitvoeringseis |  | Beschrijf in max 2 A4 welke integraties met patiëntobservatiecamera's ondersteund worden.
ALG 001 | Algemeen | Algemeen | Risicomanagement | Inschrijver levert een beschrijving van de restrisico's (deze staan vaak in de Instructions For Use vermeld) op basis van een risicoanalyse (bv. HFMEA) t.b.v. gebruik van het aangeboden systeem. Hierin wordt aandacht besteed aan zowel gebruikersrisico's alsook technische risico's. | Eis |  | Beschrijving van de restrisico's | Apart document met beschreven restrisico's.
ALG 002 | Algemeen | Contract | SLA | Tussen de leverancier en de verantwoordelijke voor de persoonsgegevens is een verwerkersovereenkomst opgesteld. In geval van subverwerker(s) is met deze partij ook een subverwerkersovereenkomst afgesloten. De (sub)verwerkersovereenkomst voldoet aan wat hierover is vastgelegd in de richtsnoeren van de Autoriteit Persoonsgegevens. | Eis |  | n.v.t.
ALG 003 | Algemeen | Contract | Release- management | De documentatie van datamodellen, software, datacommunicatieprotocollen en onderdelen van het proces van de verwerking van de applicatie digitalisering is volledig schriftelijk vastgelegd. | Eis |  | n.v.t.
ALG 004 | Algemeen | Implementatie | Training & Scholing | De aangeboden oplossing wordt voor trainingsdoeleinden aangeboden in een separate Educatieomgeving. | Eis |  | n.v.t.
ALG 005 | Algemeen | Implementatie | Training & Scholing | De Inschrijver biedt content aan (waaronder toelichtende video's) voor een E-learningomgeving (momenteel wordt binnen Erasmus MC o.a. de omgeving van de The Competence Group gebruikt) waarmee de functionaliteit en bediening van de aangeboden oplossing kan worden geleerd en getoetst. De kosten worden in de Inschrijving voor deze aanbesteding geïncludeerd. De content wordt door leverancier onderhouden en dient gelijk te lopen met de major releases. | Eis |  | n.v.t.
ALG 006 | Algemeen | Implementatie | Training & Scholing | De Inschrijver biedt in het Nederlands gegeven trainingen aan, waarmee de medewerkers van het MICIS beheerteam gecertificeerd kunnen worden en daarmee gedurende de levensduur van de aangeboden oplossing volledig bevoegd en bekwaam worden om preventief en correctief onderhoud aan het aangeboden systeem uit te voeren. De kosten voor het trainen en het (her)certificeren van MICIS/ Medisch Technici worden in de Inschrijving voor deze aanbesteding geïncludeerd. | Eis |  | n.v.t.
ALG 007 | Algemeen | Implementatie | Training & Scholing | De Inschrijver biedt een in het Nederlands gegeven gebruikerstraining aan voor alle gebruikers van het Erasmus MC en de Inschrijver specificeert de kosten in het prijsopgaveformulier. | Eis |  | n.v.t.
ALG 008 | Algemeen | Implementatie | Documentatie | De Inschrijver voorziet in een up to date eindgebruikershandleiding in de Nederlandse taal. | Eis |  | n.v.t.
ALG 009 | Algemeen | Informatie beveiliging | Security | Toegang op afstand tot de applicatie en/of de database geschiedt volgens procedures, voorwaarden en met voorzieningen van het Erasmus MC conform aansluitvoorwaarden (zie bijlage 13 'Aansluitvoorwaarden Erasmus MC netwerk 10.2'). | Eis |  | n.v.t.
ALG 010 | Algemeen | Informatie beveiliging | Security | Alle ICT-onderdelen van de geleverde oplossing zijn aantoonbaar gehardend tegen aanvallen van hackers, onder andere door de default configuratie en systeemwachtwoorden te vervangen. Applicatie moet een pentest (minimaal White Box) kunnen doorstaan, de Inschrijver is bereid hier aan mee te werken en te bekostigen. | Eis |  | n.v.t.
ALG 011 | Algemeen | Informatie beveiliging | Security | Alle service- en default instellingen zijn beveiligd middels een door het Erasmus MC zelf te kiezen wachtwoord. | Eis |  | n.v.t.
ALG 012 | Algemeen | Informatie beveiliging | Security | De apparatuur en software is aantoonbaar gehardend tegen aanvallen van hackers, onder andere door de default configuratie en systeemwachtwoorden te vervangen. | Eis |  | n.v.t.
ALG 013 | Algemeen | Informatie beveiliging | Security | Tijdens het ontwikkelen van de software is aantoonbaar rekening gehouden met afscherming van gegevens en beveiliging van de software, hiervoor dient de Inschrijver bij navraag informatie ter bewijsvoering en ter beoordeling door het Erasmus MC aan te leveren. | Eis |  | n.v.t.
ALG 014 | Algemeen | Informatie beveiliging | Security | De apparatuur en software is ontwikkeld met gebruik van nationale en internationale standaarden voor invoer, opslag, beheer, verwerking, beveiliging en communicatie van patiëntgegevens. | Eis |  | n.v.t.
ALG 015 | Algemeen | Informatie beveiliging | Security | De apparatuur en software heeft middelen voor de waarborging van de integriteit van de invoer, verwerking en uitvoer van patiëntgegevens. Denk hierbij aan de juistheid en volledigheid van het invoeren van patiëntidentiteitsgegevens. Inschrijver is verplicht dit bij navraag toe te kunnen lichten hoe dit is uitgevoerd en te beschrijven hoe patiëntverwisselingen voorkomen worden. | Eis |  | n.v.t.
ALG 016 | Algemeen | Informatie beveiliging | Security | De verbindingen tussen het systeem en andere onderdelen van de ICT-infrastructuur worden beveiligd, zo mogelijk met het gebruik van certificaten. | Eis |  | n.v.t.
ALG 017 | Algemeen | Informatie beveiliging | Security | Richtlijnen en procedures voor de melding, registratie en het oplossen van beveiligingsincidenten zijn binnen de organisatie van Inschrijver schriftelijk vastgelegd. | Eis |  | n.v.t.
ALG 018 | Algemeen | Informatie beveiliging | Security | De volgende richtlijnen en procedures voor toegangsbeheersing van de applicatie digitalisering zijn schriftelijk vastgelegd: • registratie van interne en externe gebruikers, inclusief de uitgegeven bevoegdheden; • formele en schriftelijke toestemming van de gebruikers voorafgaande aan het gebruik van de applicatie digitalisering en de inhoud hiervan, bijv. door de gedwongen acceptatie van de relevante voorwaarden op het moment van de registratie als een gebruiker van de applicatie digitalisering; • uitgifte, wijziging en inname van inlognaam en wachtwoord en andere authenticatiemiddelen; • periodieke controle van uitgegeven autorisaties. | Eis |  | n.v.t.
ALG 019 | Algemeen | Informatie beveiliging | Security | Het geheel van organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen wordt jaarlijks gecontroleerd door een onafhankelijke externe partij. | Eis |  | n.v.t.
ALG 020 | Algemeen | Informatie beveiliging | Security | De applicatie is alleen toegankelijk voor geautoriseerde gebruikers. Met betrekking tot identificatie en authenticatie worden in onderling overleg nadere afspraken gemaakt. | Eis |  | n.v.t.
ALG 021 | Algemeen | Informatie beveiliging | Security | Autorisatie van gebruikers vindt plaats met onderscheid naar rechten voor lezen, toevoegen, wijzigen en verwijderen van gegevens. | Eis |  | n.v.t.
ALG 022 | Algemeen | Informatie beveiliging | Security | De applicatie heeft middelen voor de logging van activiteiten (raadplegen van gegevens, invoer van gegevens, opslag van gegevens, verwerking van gegevens, verzending en ontvangst van berichten, autorisatiebeheer, etc.). | Eis |  | n.v.t.
ALG 023 | Algemeen | Informatie beveiliging | Security | De applicatie heeft zo nodig middelen voor beveiligde e-mail met de volgende eigenschappen: • standaard bevestiging van verzending en van ontvangst • middelen voor de waarborging van de integriteit van het berichtenverkeer met gebruik van SSL/TLS • middelen voor onweerlegbaarheid (‘non-repudiation’). | Eis |  | n.v.t.
ALG 024 | Algemeen | Informatie beveiliging | Security | De applicatie is ontwikkeld met gebruik van veilig programmeren (zie www.ncsc.nl en www.owasp.org). | Eis |  | n.v.t.
ALG 025 | Algemeen | Informatie beveiliging | Security | De inhoudelijke gegevens worden opgeslagen met gebruik van encryptie met adequate sleutellengte en een sterk algoritme. | Eis |  | n.v.t.
ALG 026 | Algemeen | Informatie beveiliging | Security | De inhoudelijke gegevens worden extern getransporteerd met gebruik van encryptie (minimaal 4.096 bit en gebruik van een sterk algoritme). | Eis |  | n.v.t.
ALG 027 | Algemeen | Informatie beveiliging | Security | De applicatie is zodanig ontwikkeld en ingericht dat de gegevens desgewenst kunnen worden overgedragen naar een ander informatiesysteem (‘portabiliteit’). | Eis |  | n.v.t.
ALG 028 | Algemeen | Informatie beveiliging | Security | Er zijn voorzieningen aanwezig voor het bewaren en vernietigen van de inhoudelijke gegevens, waardoor wordt voldaan aan wettelijke regels voor de bewaring en vernietiging van persoonsgegevens. | Eis |  | n.v.t.
ALG 029 | Algemeen | Inkoop | Contract | De Inschrijver dient in staat te zijn inkooporders van het Erasmus MC per e-mail te ontvangen. Het e-mailadres dat de Inschrijver hiervoor gebruikt dient een adres te zijn dat exclusief is ingericht om orders te ontvangen. | Eis |  | n.v.t.
ALG 030 | Algemeen | Inkoop | Contract | De Inschrijver dient de factuur te adresseren aan: facturen@erasmusmc.nl Verder moet op de factuur het Inkoopordernummer van het Erasmus MC vermeld worden. | Eis |  | n.v.t.
ALG 031 | Algemeen | Inkoop | Contract | Per inkooporder 1 factuur. | Eis |  | n.v.t.
ALG 032 | Algemeen | Inkoop | Contract | Op de factuur (digitaal bestand) kunnen en/of worden de verschillende kostencomponenten van de geleverde producten en diensten, herkenbaar en controleerbaar gespecificeerd. Met vermelding van inkoopnummer (s). | Eis |  | n.v.t.
ALG 033 | Algemeen | Inkoop | Contract | Inschrijver levert indien nodig voor e-invoicing alle facturen aan in een van de volgende bestandsformaten: XML, CSV of MS Excel. | Eis |  | n.v.t.
ALG 034 | Algemeen | Inkoop | Contract | Alle medewerkers van de Inschrijver zijn conform de Nederlandse wetgeving verplicht om zich te kunnen legitimeren, indien hiertoe aanleiding is. | Eis |  | n.v.t.
ALG 035 | Algemeen | Inkoop | Contract | Bij verstrekking van autorisatie aan medewerkers van de Inschrijver worden toegangspassen aangemaakt. De borg hiervoor is voor rekening van de Inschrijver. | Eis |  | n.v.t.
ALG 036 | Algemeen | Inkoop | Contract | De medewerkers en on-site supportmedewerkers van de Inschrijver dienen de Nederlandse taal te beheersen. | Eis |  | n.v.t.
ALG 037 | Algemeen | Inkoop | SLA | Het Erasmus MC behoudt zich het recht om af zien van een update/upgrade zonder dat dit consequenties heeft voor de SLA-afspraken. - Denk hierbij aan het niet meer werken van bepaalde type interfaces (Medisch apparatuur); - Geen geslaagde systeemacceptatietesten; - Geen goedgekeurde interoperability report. | Eis |  | n.v.t.
ALG 038 | Algemeen | Inkoop | Contract | Het aangeboden (en te leveren) systeem / systeemonderdelen gaat conform de definitie van de IEC 60601-1-8 o.a. gebruikt worden (Intended Use) voor een klasse IIb ketenalarmering. Inschrijver conformeert zich om binnen 2 jaar na gunning met het aangeboden systeem / systeemonderdelen op basis van IEEE 11073 Service-oriented Device Connectivity (SDC) mee te werken aan een klinische proef , binnen de infrastructuur van het Erasmus MC, waarbij Confirmed Distributed Alarm System (CDAS) functionaliteit aantoonbaar binnen de Intended Use beschikbaar is. | Uitvoeringseis |  | n.v.t.
ALG 039 | Algemeen | Onderhoud & Beheer | Documentatie | De Inschrijver levert alle relevante product- en technische documentatie met onder andere datamodellen, software, datacommunicatieprotocollen, functioneel en technisch ontwerp aan in het Nederlands en Engels, als onderdeel van de aanbieding, in digitale bestanden (o.a. pdf, docx, pptx format). De beschikbaar gestelde documentatie wordt door de Inschrijver onderhouden. | Eis |  | n.v.t.
ALG 040 | Algemeen | Onderhoud & Beheer | Release- management | Updates en upgrades / wijzigingen in de functionaliteit worden aangevuld in de gebruikshandleiding en technische documentatie (waaronder data protocol) en binnen 30 dagen na publicatie aangeboden aan het Erasmus MC. | Eis |  | n.v.t.
ALG 041 | Algemeen | Onderhoud & Beheer | Documentatie | De Inschrijver dient een technische en functionele beschrijving/ontwerp (incl architectuur tekening) van de aangeboden oplossing aan te leveren en te onderhouden. | Eis |  | n.v.t.
ALG 042 | Algemeen | Onderhoud & Beheer | Release- management | Updates en upgrades worden voorafgegaan door release notes. | Eis |  | n.v.t.
ALG 043 | Algemeen | Onderhoud & Beheer | Release- management | De aangeboden oplossing beschikt over een log voor minimaal 6 maanden voor systeemfouten. | Eis |  | n.v.t.
ALG 044 | Algemeen | Onderhoud & Beheer | Release- management | De Inschrijver biedt op alle geleverde specifieke systeemdelen / onderdelen gedurende contractduur dezelfde software-/hardwareversie aan als die die binnen Erasmus MC operationeel is. | Eis |  | n.v.t.
ALG 045 | Algemeen | Onderhoud & Beheer | SLA | De Inschrijver biedt bij aanvang van de eerste implementatie een intragratie met de Servicemanagement systemen van het Erasmus MC t.w. Top Desk en Ultimo. zie bijlage 6 Integraties MICIS 3.0 | Uitvoeringseis |  | n.v.t.
ALG 046 | Algemeen | Techniek | Systeemkenmerken | De aangeboden oplossing verstuurt HL7 berichten altijd inclusief de oorspronkelijke tijdsindicatie voordat deze wordt verzonden. | Eis |  | n.v.t.
ALG 047 | Algemeen | Techniek | Integraties | Aangeboden oplossing is op basis van een opendata structuur geschikt voor interfacing van de in bijlagen 6 en 6a beschreven medische apparatuur en integratievlakken. | Eis |  | n.v.t.
ALG 048 | Algemeen | Techniek | Authenticatie/ Authorisatie | De aangeboden oplossing integreert voor authenticatie met Microsoft Active Directory en autorisaties met Identity and Access Management (IAM) volgens protocol Kerboros en/of SAML v2 via API en federatief via de landelijke SurfConext omgeving. Bij implementatie moet het beheer van gebruikers en groepen vanuit Identity Management (IAM) via een directe integratie met OIM worden geregeld. Gebruikersmanagement in de applicatie zelf staat Erasmus MC niet toe. | Uitvoeringseis |  | n.v.t
ALG 049 | Algemeen | Techniek | Systeemkenmerken DBA | Indien van toepassing ondersteunt de aangeboden oplossing Microsoft sqlserver 2019 of hoger. | Eis |  | n.v.t.
ALG 050 | Algemeen | Techniek | Systeemkenmerken DBA | Indien van toepassing ondersteunt aangeboden oplossing AlwaysOn, MS hoogbeschikbaarheids technologie. | Eis |  | n.v.t.
ALG 051 | Algemeen | Techniek | Systeemkenmerken DBA | Aangeboden oplossing werkt met AD accounts en/of Service accounts. Local accounts worden niet toegestaan. | Eis |  | n.v.t.
ALG 052 | Algemeen | Techniek | Systeemkenmerken vmware/storage | De aangeboden oplossing moet gebruik maken van de Erasmus MC infrastructuur incl. OS. | Eis |  | n.v.t.
ALG 053 | Algemeen | Techniek | Systeemkenmerken vmware/storage | Indien gebruik wordt gemaakt van een Vmware omgeving dan wordt minimaal esxi 7 ondersteund. | Eis |  | n.v.t.
ALG 054 | Algemeen | Techniek | Systeemkenmerken Clients/Desktops | Indien van toepassing: aangeboden oplossing is client zijde compatible met Microsoft Office 2016 32-bit (MSI-variant) en dient de upgrade naar Microsoft 365 apps for enterprise 64-bit te ondersteunen. | Eis |  | n.v.t.
ALG 055 | Algemeen | Techniek | Systeemkenmerken Clients/Desktops | Webbrowser Microsoft EDGE wordt ondersteund indien gebruik wordt gemaakt van een webbrowser. | Eis |  | n.v.t.
ALG 056 | Algemeen | Techniek | Systeemkenmerken Clients/Desktops | Erasmus MC biedt ook een virtuele werkplek aan, dus de client-applicatie werkt op een Citrix non-persistent VDI werkplek (indien van toepassing voor de aangeboden oplossing). | Eis |  | n.v.t.
ALG 057 | Algemeen | Techniek | Systeemkenmerken Clients/Desktops | Indien van toepassing voor de aangeboden oplossing: de Erasmus MC VDI werkplek bestaat uit Windows 10 Enterprise 20H2, Microsoft Office Professional Plus 2016, Microsoft Teams, Citrix Virtual Apps and Desktop 7, 9 GB memory en 2 CPU’s (vdi-werkplek infra heeft geen gCPU’s). De virtualisatietechniek van de applicatie is Microsoft AppV (deze heeft de voorkeur boven een installatie via MSI). Een Click-to-Run client applicatie wordt niet toegestaan op onze VDI-werkplek. | Eis |  | n.v.t.
ALG 058 | Algemeen | Techniek | Integraties | Eventuele kosten, bijv Gateway's en/of specifieke benodigde software dienen inbegrepen te zijn in de aanbieding. | Eis |  | n.v.t.
ALG 059 | Algemeen | Techniek | Externe toegang | De Inschrijver zorgt voor een door de fabrikant ingevulde MDS-2 ten behoeve van medische software: Manufacturer Disclosure Statement for Medical Device Security | Eis |  | n.v.t.
ALG 060 | Algemeen | Techniek | Systeemkenmerken | De aangeboden oplossing wordt in een Acceptatie-, Productie- en Educatie-(APE-) omgeving ingericht. | Eis |  | n.v.t.
ALG 061 | Algemeen | Techniek | Systeemkenmerken Clients/Desktops | De door het Erasmus MC aangeleverde certificaten moeten vanuit een image te clonen zijn. | Eis |  | n.v.t.
ALG 068 | Algemeen | Techniek | Systeemkenmerken | Het aangeboden (en te leveren) systeem / systeemonderdelen gaat conform de definitie van de IEC 60601-1-8 o.a. gebruikt worden voor een klasse IIb ketenalarmering. De Inschrijver dient bij inschrijving de door het systeem veroorzaakte maximale vertraging van data (incl. alarmdata) afhandeling kenbaar te maken. | Eis |  | n.v.t.
ALG 069 | Algemeen | Wet & Regelgeving | Verklaring | Het aangeboden (en te leveren) systeem / systeemonderdelen gaat conform de IEC 60601-1-8 o.a. gebruikt worden (de wettelijke Intended Use) voor een als medisch hulpmiddel CE gecertificeerd klasse IIb ketenalarmering. Het Erasmus MC is zich ervan bewust dat op basis van bovenstaande toepassing een mogelijke (her) certificeringen voor een of meerdere percelen moet gaan plaatsvinden. Om hieraan tegemoet te komen is het beschikbaar hebben van een CE als Medisch hulpmiddel niet als inschrijvingseis maar als een uitvoeringseis in het bestek opgenomen. De Inschrijver verklaart vanuit de Intended Use dat aangeboden systeemonderdelen / systemen en toebehoren (accesoires) op het moment van de eerste implementatie voldoen als Medisch hulpmiddel (Medical Device) en de op dat moment geldende (en voor het systeem) relevante Europese en Nederlandse wet- & regelgeving, normen en standaarden. De planning is dat de eerste implementatie in december 2023 zal zijn. De POC is geen onderdeel van deze eis. Certificeringen moeten zijn behaald, nog geldig zijn en op verzoek van het Erasmus MC aangetoond kunnen worden. Compliancy aan de genoemde certificeringen is (wettelijk) niet genoeg. Waaronder: > Medical Device Regulation 2017/745 > NEN-EN-IEC 60601-1 Algemene veiligheidseisen voor medische elektrische systemen; > NEN-EN-IEC 60601-1-2 EMC (elektromagnetische compatibiliteit) norm; > NEN-EN-IEC 60601-1-8 Alarm norm; > NEN-EN-ISO 15223-1 Medische hulpmiddelen - Symbolen voor het gebruik met medische hulpmiddeletiketten, merken en informatievoorziening. > NEN-EN-ISO Voor Medische software van toepassing verklaarde relevante normen. | Uitvoeringseis |  | Een eventuele noodzakelijk CE certificering / dispensatietraject dient in een bijlage in max. 1 A4 beschreven te worden. | De volgende documenten dienen bij navraag te worden overhandigd: - een kopie certificaat betreffende het kwaliteitssysteem conform Europese verordening voor medische hulpmiddelen (Medical Device Regulation 2017/745) van de Inschrijver, inclusief alle wijzigingsrichtlijnen ondertekend door een notified body; - een ‘declaration of conformity’, waarmee de Inschrijver verklaart dat de aangeboden producten voldoen aan de vigerende wet- en regelgeving; - een kopie certificaat betreffende een typekeuring, inclusief daarbij behorende bijlagen, ondertekend door een notified body.
ALG 070 | Algemeen | Wet & Regelgeving | Security | De aangeboden oplossing voldoet aan de Nederlandse norm voor informatiebeveiliging (NEN 7510). | Eis |  | n.v.t.
ALG 071 | Algemeen | Wet & Regelgeving | Normering | De aangeboden oplossing voldoet aan Nederlandse wet en regelgeving voor de verwerking van persoonsgevens zoals zijn vastgelegd in de AVG. Inschrijver voldoet aan alle AVG normen en is NEN 7510 en ISO 27001 gecertificeerd. Compliancy aan de genoemde certificeringen is (wettelijk) niet genoeg. Certificeringen moeten zijn behaald, nog geldig zijn en aangetoond kunnen worden. | Eis |  | n.v.t. | Certificaten NEN 7510 en ISO 27001 dienen bij navraag te worden overhandigd.
ALG 072 | Algemeen | Wet & Regelgeving | Normering | Het Erasmus MC hanteert voor de integratie van dit ketensysteem de ISO-IEC 80001 Application of risk management for IT-networks incorporating medical devices — Part 1: Roles, responsibilities and activities en relevante subclausules zoals IEC 80001-205 Application of risk management for IT-networks incorporating medical devices — Part 2-5: Application guidance — Guidance for distributed alarm systems. Inschrijver implementeert de aangeboden oplossing conform deze standaard. | Eis |  | n.v.t.
ALG 073 | Algemeen | Wet & Regelgeving | Normering | Het aangeboden (en te leveren) systeem / systeemonderdelen gaat conform de definitie van de IEC 60601-1-8 gebruikt worden voor een klasse IIb Confirmed Distributed Alarm System (CDAS) ketenalarmering. Bij inschrijving voldoet het systeem tenminste aan de op dat moment geldende normen voor Distributed Alarm System (DAS), inclusief verwijzende normen. Inschrijver conformeert zich dat binnen 1 jaar na gunning het aangeboden systeem / systeemonderdelen de Confirmed Distributed Alarm System (CDAS) ketenalarmering conform IEC 60601-1-8 ondersteund. | Uitvoeringseis |  | n.v.t.
ALG 074 | Algemeen | Wet & Regelgeving | Normering | De inschrijver heeft conform de MDR een passend en geborgd kwaliteitssysteem bv. ISO 13485 voor medische hulpmiddelen Certificeringen moeten zijn behaald, nog geldig zijn en op verzoek van het Erasmus MC aangetoond kunnen worden. Compliancy aan de genoemde certificeringen is (wettelijk) niet genoeg. | Eis |  | n.v.t. | Bij navraag dient een verklaring dat de leverancier conform de MDR een passend en geborgd kwaliteitssysteem bv. ISO 13485 voor medische hulpmiddelen heeft overhandigd te worden.
ALG 075 | Algemeen | Techniek | Aansluitvoorwaarden | De aangeboden oplossing voldoet aan Algemene IT aansluitvoorwaarden (zie bijlage 13 'Aansluitvoorwaarden Erasmus MC netwerk'. | Eis |  | n.v.t.

## Blad1 (hidden)
Inschrijving voldoet?
Ja
Nee