# Commend - Intercom

# Architectuur Koppelingen tussen de Commend Intercom en Unite

Contents

1	Revision information	3

2	Afkortingen	3

3	Doel van dit document	3

4	Scope	4

5	Fasering Integratie	4

6	Componenten	4

7	Koppelingen	5

7.1	Sequence Diagram	6

7.2	Gebruikte berichten / API’s	7

8	Development	7

9	Referentie documenten	7

10	Openstaande punten	7

# Revision information

Use revision “PA1”, “PA2”, “PA3”, etc until approved by the Steering Committee.

Then use “A” for the first approved version.

For minor corrections (spelling mistakes, non-product performance / approval related information etc) continue to use “PA4”, “PA5”, etc until the document has been approved by the Steering Committee again. Then use A1, A2 etc.

For other changes and/or corrections (new product releases, performance related) step letter and use PB1, PC1 etc until the document has been approved by the Steering Committee again. Then use new letter. For example B, C, etc.

All versions of the document must have Steering Committee approvals.

| Datum | Rev | Door | Beschrijving |
| --- | --- | --- | --- |
| 2016-10-17 | 0.1 | Wietze Drost | Eerste opzet |
| 2017-01-05 | 0.2 | Wietze Drost |  |
| 2017-01-17 | 0.3 | Wietze Drost | Aanpassen document nav gesprek AEL |
| 2017-01-17 | 0.90 | Wietze Drost | Klaar voor review |
| 2017-01-18 | 0.91 | Jeroen vd Ven | Review commentaar |
| 2017-01-23 | 0.92 | Egied Bormans | Reviewcommentaar toegevoegd |
| 2017-02-06 | 0.99 | Wietze Drost | Review commentaar verwerkt |
| 2017-02-10 | 1.0 | Wietze Drost | Versie 1.0 |

# Afkortingen

| Afkorting | Volledige naam |
| --- | --- |
| UCM | Unite Connectivity manager |
| SIP | Session Initiation Protocol |
| PBX | Private Branch eXchange |
| IM | Interactive Message |

# Doel van dit document

Dit document beschrijft de integratie- en informatiearchitectuur voor de MICIS/Intercom – Toegangscontrole integratie. Het benoemt de functionele componenten die nodig zijn voor deze integratie en welke informatie (functioneel) uitgewisseld wordt tussen de (MICIS-interne en MICIS-externe) componenten. Voor zover van toepassing worden ook architectuuropties en gemaakte keuzes benoemd.

Het doel van dit document is om te beschrijven hoe de functionaliteit, zoals beschreven in de betreffende use cases, gerealiseerd zal worden door MICIS. Dit document beschrijft niet de gedetailleerde implementatie met fysieke componenten (servers, hardware e.d.), aangezien dit uitgewerkt wordt in het Technisch Ontwerp.De doelgroep van dit document bestaat uit het MICIS-projectteam en I&T-architecten van Erasmus MC.

# Scope

De scope van dit document is om een gedetailleerd overzicht te geven in de integratie tussen het Intercom systeem van Commend, Ascom Unite, en de Myco.

De volledige scope is vastgelegd in use cases 10 Intercom.  Zie Hoofdstuk Referentie documenten.

# Fasering Integratie

De Integratie met Intercom en toegangscontrole systeem wordt opgeleverd in fase Realisatie 2

# Componenten

T.b.v. de koppelingen tussen Commend en Unite zijn de volgende componenten nodig:

- Custom Connect Intercom

Aangezien er voor de standaard ESPA 4.4.4 interface gekozen is (proven technologie) en deze standaard aanwezig is in de Management Module, is er slechts 1 component nodig voor de Custom Connect en is een Interface Module niet nodig.

- Custom Connect Intercom Management Module (Elise 3)

Systemen welke geen onderdeel zijn van Micis, maar wel betrokken zijn bij de integratie tussen Unite en Commend zijn:

- Commend Intercom Server

- AEL Toegangscontrole Server

- PBX - telefooncentrale

# Koppelingen

De koppeling die in dit hoofdstuk beschreven worden richten zich alleen op de communicatie tussen Commend, Custom Connect Intercom en AEL toegangscontrole, de interne API’s worden niet verder behandeld. Details over de SIP protocol tussen Myco-PBX en  Commend worden niet behandeld, SIP is een algemene standaard.

Functioneel:

Bezoeker kan indien de toegangsdeur van een afdeling gesloten is zich melden bij de Intercom. Na indrukken van de intercom knop zal er een bericht naar een Myco gestuurd worden (viz zorgmatrix). De gebruiker van de Myco krijgt de optie om een spreek-luister verbinding op te zetten met de betreffende intercom, en krijgt tijdens het gesprek de optie op de myco om de deur te openen. De deur kan niet geopend worden zonder het opzetten van een spreekverbinding.

Technisch:

Het intercom systeem van Commend stuurt na het indrukken van de bel op de intercom een bericht via de custom Connect Intercom naar Unite. Binnen Unite zal een interactive message (IM) gemaakt worden met daarin de optie om een spraakverbinding op te zetten met de betreffende intercom. Indien een gebruiker kiest voor deze optie, zal via het SIP protocol een spraakverbinding opgezet worden via de PBX met de betreffende intercom. Mocht de gebruiker niet voor de spraakoptie kiezen, en daarmee de oproep niet accepteren, dan gaat de oproep naar het volgende niveau in de oproepopvolging volgens de zorgmatrix.

[Deze verbinding wordt dus door de Myco geïnitieerd. De Myco dient van de intercom in elk geval de extensie binnen de SIP-trunk te ontvangen. De SIP-trunk voor de intercom is bekend en statisch geconfigureerd. Deze SIP-trunk + extensie zal de Myco naar de PBX moeten sturen, zodat vanuit de PBX actief een spreek-luister verbinding met de betreffende intercom opgezet kan worden.]

Tijdens de spraakverbinding kan via een DTMF toon een signaal naar de intercom gestuurd worden om de deur te openen. Om dit te realiseren dient DTMF over SIP wel mogelijk te zijn.

Om de DTMF toon te versturen dient de gebruiker op de Myco op een numerieke toets te drukken, waarbij van te voren is afgestemd met het Intercom systeem welke toon zorgt voor openen van de deur. Het heeft de voorkeur om in het IM bericht een optie “Openen” op te nemen voor het versturen van deze toon, zodat de gebruiker tijdens de spraakverbinding niet eerst het numerieke toetsenbord dient te activeren en op een bepaald cijfer moet drukken, maar direct de optie “Openen” op de Myco  kan kiezen.

Nadat de juiste DTMF toon is verstuurd, zal het intercom systeem het deurcontact van de juiste deur in het toegangscontrole systeem van AEL aansturen. Binnen het Intercom systeem ligt de relatie tussen intercom en deurcontact, d.w.z. het intercom weet welke deur geactiveerd dient te worden obv een spraakverbinding met een bepaalde intercom. Indien wenselijk, kan ingesteld worden dat na het aansturen van de deur de spreekverbinding automatisch verbroken wordt.

De koppeling tussen het intercom systeem en de custom connect module is op basis van het protocol Espa 4.4.4.

[Klopt de aanname dat er maar 1 commend server is? Is dit de bestaande server die wordt uitgebreid voor de Nieuwbouw of komt er een tweede instantie?]

## Sequence Diagram

Onderstaand sequence diagram bevat in schema de berichtenstroom tussen de betrokken systemen.

Uitleg Sequence Diagram:

- Bezoeker druk op knop Intercom

- Bericht vanuit Intercom systeem naar naar Unite

- Zorgmatrix (assignment info) ophalen uit database

- Toewijzen oproepen obv zorgmatrix

- Oproep naar Unite Communication Server

- Oproep naar Myco

- IM bericht met Spraak optie en 2 niveau Deur open optie, eventueel met het verbreken van de spraakverbinding

- Bij keuze Spraak, opzetten spraak verbinding met Intercom

- Tijdens spraakverbinding, optie om deur te openen d.m.v. DTMF signaal over de SIP verbinding. Aanroepen API van AEL toegangscontrole systeem via het Intercom systeem.

- Verbreken spraakverbinding

## Gebruikte berichten / API’s

De koppeling tussen het Commend Intercom systeem en Ascom Custom Connect is op basis van ESPA 4.4.4 protocol. Voor details zie Referentie documenten

# Development

N.v.t.

# Referentie documenten

| Document | Omschrijving |
| --- | --- |
| Use Case 10 -- DEF -- Intercom_ENG.docx | Use case Intercom |
| 92088gb voor T942SI.pdf | ESPA 4.4.4 protocol |

# Openstaande punten

Een lijst met openstaande issues / beslissingen uit bovenstaande hoofdstukken:

| # | Openstaand item | Omschrijving | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Flow Intercom /toegangscontrole | Hoe werkt de flow mbt intercom en toegangscontrole systeem? Deur openene via Intercom, of rechtstreeks? Plaatjes aanpassen nadat keuze bekend is! Openen deuren loopt via Intercom systeem dmv een DTMF toon. | closed |
| 2 | API Commend nog uitzoeken | Er is een bestaande Espa 4.4.4 koppeling met Commend gerealiseerd. | closed |
| 3 | DTMF over SIP | Dit kan mogelijk problemen opleveren tijdens implementatie. DTMF over SIP is lastig te realiseren | Open |
| 4 | Keuze optie Openen deur op Myco | I.p.v. een DTMF toon te versturen door op het numerieke toetsenbord op de Myco op een bepaald€ cijfer(reeks) te drukken, is het wenselijk om een optie in het IM bericht te realiseren om de deur te openen. | Open, uitzoeken mogelijkheden |