## Vragen_en_antwoorden_451360_ins
Ref. nr. | Label | Onderwerp | Vraag | Antwoord | Ontvangen op | Percelen
1 | Inhoud | Percelen | Wie heeft de coördinatie over alle 7 de percelen? | De gemeente zelf indien percelen worden opgedeeld. Indien een inschrijver de goedkoopste is op alle percelen, zal coördinatie door hoofdaannemer gebeuren. | 2024-02-29
2 | Inhoud | Uitstel | De rekentijd is veel te kort om een concurrerende aanbieding te maken, kan de indiendatum met 4 weken verruimd worden? | De afgesproken oplevering van eind december 2024 is verschoven naar eind maart 2025. Dit is door de wethouder toegezegd. Indien het verlengen van de indiendatum de opleveringsdata niet in gevaar brengt, kan de indiendatum worden verruimd. Verlengen met 4 weken. | 2024-02-29
3 | Inhoud | Percelen | Klopt het dat u voor ieder van de 7 percelen de goedkoopste partij de opdracht zal gunnen? | Volgens de aanbestedingsdocumenten worden de percelen ieder apart beoordeeld. Gunning is op basis van goedkoopste inschrijving per perceel. | 2024-02-29
4 | Juridisch | Omvang van de percelen | De Stichting Aanbestedingsinstituut Bouw & Infra, kortweg het Aanbestedingsinstituut, is in het leven geroepen door Bouwend Nederland en heeft als taak de kwaliteit van aanbestedingen van werken te bewaken. Wij zijn bevoegd namens de sector vragen om inlichtingen te stellen en waar nodig een klacht in te dienen. Verzoek om inlichtingen: Omvang van de percelen Gevraagd resultaat: Globale omvang per percelen beschrijven In de aankondiging en de aanbestedingsleidraad ontbreekt een globale opgave van de omvang of waarde van de uit te voeren werkzaamheden per perceel. Wij verzoeken u daar opgave te doen. De functie van een aankondiging is dat ondernemers snel kunnen zien of de opdracht qua omvang aansluit op de capaciteit die zij beschikbaar hebben in het tijdvak dat de werkzaamheden moeten plaatsvinden. Het ontbreken van deze basale informatie, naast de korte inschrijvingstermijn en de keuzes voor de openbare procedure en gunning op laagste prijs, draagt niet bij aan de animo van ondernemers om zich te oriënteren op de opdracht. | Bij de aanbestedingsdocumenten is een begeleidend schrijven opgenomen waarin globaal de inhoud per perceel staat omschreven. In combinatie met de tekeningen is de omvang van de werkzaamheden te bepalen. | 2024-03-05
5 | Juridisch | Duurzaam inkopen | Verzoek om inlichtingen: Duurzaamheid gebouw Gevraagd resultaat: Verduidelijken De aankondiging van de opdracht opent met de mededeling dat tevens zal worden gekeken naar een zo hoog mogelijke duurzame kwaliteit van het gebouw, gevolgd door het woord “onbekend”. Wij stellen u de vraag wat de strekking is van deze boodschap. De keuze voor gunning op basis van alleen de prijs lijkt tegenstrijdig te zijn aan het doel van een zo hoog mogelijke duurzame kwaliteit van het gebouw. Kunt u aangeven op welke wijze die zo hoog mogelijke duurzaamheid wordt gerealiseerd als inschrijvers alleen maar gevraagd wordt zo goedkoop mogelijk te werken? | Met een zo hoog mogelijke duurzame kwaliteit doelt gemeente Kerkrade op een zo efficiënt mogelijk gebouw. De energiekosten dienen zo laag mogelijk te zijn. De duurzame kwaliteit wordt gewaarborgd door de voorgeschreven bouwmaterialen, of vergelijkbaar, te hanteren. | 2024-03-05
6 | Juridisch | Inschrijvingstermijn | Verzoek om aanpassing: Inschrijvingstermijn Gevraagd resultaat: Meer tijd geven voor het voorbereiden van de inschrijving Formeel gezien is uw inschrijvingstermijn ruimer dan het voorgeschreven minimum zoals dat voor de nationale openbare procedure in het ARW 2016 is vastgesteld. Het ARW 2016 bevat echter ook de aanbeveling om een ruimere termijn te overwegen met een verwijzing naar voorschrift 3.6 van de Gids Proportionaliteit. Het is onze ervaring dat de inspanningen voor het calculeren van een STABU-bestek aanmerkelijk groter zijn dan het prijzen van een RAW-bestek in de infrasector. Wij willen u daarom aanbevelen extra tijd te geven. | De afgesproken oplevering van eind december 2024 is verschoven naar eind maart 2025. Dit is door de wethouder toegezegd. Indien het verlengen van de indiendatum de opleveringsdata niet in gevaar brengt, kan de indiendatum worden verruimd. Verlengen met 4 weken. | 2024-03-05
7 | Juridisch | Planning, regie en coördinatie | Verzoek om inlichtingen: Planning, regie en coördinatie Gevraagd resultaat: Concrete voorschriften opnemen Het bestek omvat een groot aantal bepalingen die het beeld oproepen dat het is geschreven vanuit de gedachte dat een hoofdaannemer een regisserende rol uitvoert op het totale project. Door het opknippen van de werkzaamheden in zeven percelen dreigen diverse aspecten, die normaliter door de hoofdaannemer worden opgepakt, tussen de wal en het schip te raken. Wie is er verantwoordelijk voor de planning en de onderlinge afstemming van de werkzaamheden, wie organiseert het veiligheidsregime, de inrichting van het werkterrein en de aan- en afvoer van materieel en bouwstoffen? Gaan er straks 7 CAR-polissen worden afgesloten voor de afzonderlijke percelen met het risico dat het bij een optredende schade onduidelijk is welke CAR-polis dient te worden aangesproken? Het bestek bevat ook geen duidelijke demarcatie van de zeven percelen die worden aanbesteed en daardoor kan er voor de werkzaamheden die niet evident thuishoren bij een van de percelen verschil van inzicht ontstaan wie de betreffende werkzaamheden moet verzorgen. Wij vragen u het bestek vanuit dit perspectief opnieuw te bezien en aan te vullen met de instructies die nodig zijn om de integrale uitvoering van het project mogelijk te maken zonder afstemmingsproblemen die nadelig zijn voor de planning, de veiligheid en de te leveren kwaliteit. | Voor de planning is gemeente Kerkrade verantwoordelijk. De inrichting van het bouwterrein wordt door gemeente Kerkrade ingericht. Aan- en afvoer van materieel en bouwstoffen wordt door de aannemer in overleg met gemeente Kerkrade gecoördineerd. Gemeente Kerkrade levert het V&G plan aan. Deze zal spoedig volgen. Voor Car-verzekering wordt op later tijdstip verduidelijking gegeven. Aan de hand van het begeleidend schrijven zijn de werkzaamheden per perceel duidelijk inzichtelijk gemaakt. Wij voorzien hier geen afstemmingsproblemen met de betreffende aannemers. | 2024-03-05
8 | Juridisch | Waarschuwingsplicht | Verzoek om aanpassing: Waarschuwingsplicht Gevraagd resultaat: In lijn brengen met de UAV 2012 Blad 6 van het bestek vangt aan met het voorschrift: “Aansluitend op paragraaf 2 lid 5 van de UAV 2012 en als inlichting op paragraaf 6 lid 4 van de UAV 2012 geldt dat door de aanbieder geconstateerde tegenstrijdigheden en/of misstellingen in het bestek schriftelijk voor de dag van inlichtingen door hem moeten worden gemeld aan de directie. Bij verzuim hiervan kan de aanbieder, nadat de opdracht is aanvaard, geen verrekening als gevolg hiervan ontvangen en bepaalt de directe of de werkzaamheden volgens bestek dient te worden uitgevoerd.” Wij maken bezwaar tegen dit voorschrift omdat paragraaf 2 lid 5 en 6 lid 14 van de UAV 2012 alleen toezien op het onderkennen en melden van klaarblijkelijke tegenstrijdigheden, terwijl de bepaling in het bestek alle soorten tegenstrijdigheden en/of misstellingen omvat en geen onderscheid maakt tussen de pre-contractuele en contractuele waarschuwingsverplichtingen. Wij verzoeken u te bevestigen dat het voorschrift op blad 6 geen afwijking inhoudt op de UAV 2012. | Artikel 01.02.02 - 19 komt te vervallen. | 2024-03-05
9 | Juridisch | Geschiktheidseisen | Verzoek om inlichtingen: Geschiktheidseisen Gevraagd resultaat: Verifiëren en zo nodig aanpassen U stelt, naast de uitsluitingsgronden en een inschrijving in het Handelsregister, uitsluitend een verzekeringseis aan bedrijven die willen meedingen. U vraagt geen referentiewerk, geen VCA certificaat en ook geen ISO 9001. Daarmee stelt u de opdracht open voor bedrijven die weinig tot geen relevante ervaring hebben. Dat mag, maar het is ongebruikelijk en daarom willen wij graag verifiëren of dit een bewuste keuze is. | Gemeente Kerkrade wilt ook kleinere bedrijven de kans geven om zich in te schrijven op de percelen. Door deze keurmerken/certificaten als een vereiste te stellen, worden een hoop bedrijven "buiten spel" gezet. hierdoor is de keuze gemaakt om deze keurmerken/certificaten niet uit te vragen. | 2024-03-05
10 | Juridisch | Keuze procedure | Verzoek om inlichtingen: Keuze procedure Gevraagd resultaat: Verduidelijken, inschrijvingsbiljet aanpassen In de aanbestedingsleidraad wordt de nationale openbare procedure afgeroepen met toepassing van het ARW 2016. In enkele daarop volgende bepalingen wordt verwezen naar hoofdstuk 7 van het ARW 2016. Dit hoofdstuk geeft de voorschriften bij een onderhandse procedure. Wij nemen aan dat hoofdstuk 2 van het ARW 2016 dient te worden toegepast. Bij het bestek treffen wij een inschrijvingsbiljet met de tekst “NIET ARW” in de bestandsnaam. Dit inschrijfbiljet wijkt tekstueel af van het inschrijvingsbiljet dat in het ARW 2016 wordt voorgeschreven. Wij vragen u de onjuiste verwijzingen naar hoofdstuk 7 van het ARW 2016 aan te passen en een correct inschrijvingsbiljet aan de aanbestedingsdocumenten toe te voegen. Mochten de verwijzingen naar hoofdstuk 7 van het ARW 2016 er staan omdat enkele onderdelen van het bestek zijn of worden geplaatst middels een onderhandse procedure, dan verzoeken wij u daar melding van te maken. Het bestek bevat namelijk enkele hoofdstukken die niet aan een specifiek perceel zijn gekoppeld. | Een inschrijfbiljet is als bijlage bij de Nota van Inlichtinge toegevoegd. Tevens een aangepaste aanbestedingsleidraad met correcte verwijzingen naar het desbetreffende hoofdstuk van het ARW. | 2024-03-05
11 | Juridisch | V&G-plan ontwerpfase | Verzoek om inlichtingen: V&G-plan ontwerpfase Gevraagd resultaat: Verstrekken Het is bij wet verplicht dat de opdrachtgever een V&G-plan ontwerpfase opstelt en deze na het verlenen van de opdracht laat aanvullen door de aannemer. Wij treffen de V&G-plan ontwerpfase niet aan bij de documenten die ten aanzien van deze opdracht zijn geplaatst op TenderNed. Wij vragen u te voorzien in deze omissie en concrete invulling te geven aan de wettelijk vereiste informaties, waaronder de keuzes die de opdrachtgever heeft gemaakt om voorzienbare risico’s te elimineren of kleiner te maken en de aandachtspunten voor deze specifieke opdracht. | Er wordt een V & G-plan met routing bouwplaats gemaakt. Deze zal vrijdag 5 april aangereikt worden. | 2024-04-05
12 | Inhoud | schouw | wat is de afgezekerde waarde van de netaansluiting? Mag hier op teruggevoed worden of dient de installatie begrenst te worden op de teruglevering? | EAN 8716 8852 0000 0483 55 Fysieke capaciteit 277 kVA is de aansluiting van de meterkast. Echter gecontracteerde capaciteit is 51 kW. Terugleveren is op dit moment niet mogelijk i.v.m. overbelasting net. Voor de PV-panelen een limitter voorzien zodat deze niet kan terugleveren. Dit moet wel uitschakelbaar zijn zodra wel weer teruggeleverd mag worden. | 2024-03-06 | Perceel 7
13 | Inhoud | schouw | de HVK wordt vervangen voor aanvang werkzaamheden. Worden hier de benodigde aanpassingen in opgenomen of dient dit na vervanging te gebeuren? | De HVK wordt volledig vervangen door E-installateur obv nieuwe installatie/situatie. Gedurende de werkzaamheden dient een e-aansluiting aanwezig te zijn voor electrisch gereedschap. | 2024-03-06 | Perceel 7
14 | Inhoud | schouw | komt er grind terug op het dak? | Nee, geen grind als balast. Nieuw dak wordt mechanisch bevestigd. Last van grind wordt gebruikt voor het toepassen van pv panelen. | 2024-03-06 | Perceel 7
15 | Inhoud | schouw | kan er een tekening aangeleverd worden van de nieuwe situatie waar de dakdoorvoeren op staan. de lichtkoepels zouden komen te vervallen. is dit juist? | In principe zijn er geen dakdoorvoeren. Buitenunits VRF-systeem komen op de begane grond met sparingen door de muur. PV panelen kunnen met sparing in de ruimte van de LBK worden doorgevoerd. Tekeningen dienen door installateur naar eigen inzicht te worden gemaakt met dien verstanden dat het legplan van de PV-panelen zo efficiënt mogelijk is. De lichtkoepels zijn in het nieuwe plan inderdaad vervallen. | 2024-03-06 | Perceel 7
16 | Inhoud | schouw | wat is de gewenste locatie voor de omvormer? | Gewenste positie omvormer is aan de wand van de techniekruimte LBK, 2e verdieping. | 2024-03-06 | Perceel 7
17 | Inhoud | schouw | komt het grind terug op het dak? | zie antwoord vraag 14
18 | Inhoud | schouw | Het totaal systeemvermogen dient gegarandeerd minimaal gemiddeld genomen 90.000 kWh voor de volledige gebruiksduur van het object, min 30 jaar. Wat wordt met deze zin bedoeld? Willen jullie een minimale opbrengst van gemiddeld 90.000 kWh per jaar behalen? | Ja, de installatie dient een gemiddelde opbrengst van 90.000kWh per jaar te behalen. | 2024-03-06 | Perceel 7
19 | Proces | algemeen | Komt er nog een tweede nota van inlichtingen? | Mocht dit nodig zijn, komt een 2e nota van inlichtingen. | 2024-03-06 | Perceel 7
20 | Inhoud | Verwijderen kozijnen | Wie verwijderd de bestaande kozijnen | Meenemen in Perceel 1 gevel | 2024-03-11 | Perceel 1
21 | Inhoud | Geopietra natuursteenstrips | Deze staan niet aangegeven op de ontvangen tekeningen. Dit graag aangeven op de tekeningen waar deze moeten komen en graag een type omschrijven. | Geopietra steenstrips conform mock-up. Zie foto. | 2024-03-11 | Perceel 1
22 | Inhoud | Na-isolatie | Hoort hoofdstuk 37 Na-isolatie bij perceel 1 | Na isolatie behoort bij perceel 1. Volledige buitenschil vloer, buitenwanden en dak. | 2024-03-11 | Perceel 1
23 | Inhoud | UEA Sancta Maria | Document bijlage 1 geeft een foutmelding tijdens het downloaden. | Er wordt een nieuw UEA op Tenderned geplaatst. | 2024-03-11 | Perceel 1
24 | Inhoud | 37 Na-isolatie | Hoe hoog is de kruipruimte? Is deze droog? Is deze goed toegankelijk? Waaruit bestaand de begane grondvloer? | De kruipruimte is droog. Het eerste deel van de kruipruimte is ca. 0,5 mtr hoog, halverwege is deze ca. 1,4 mtr hoog. Er zijn in totaal 4 luiken, één in ruimte 0.01, twee in ruimte 0.19/0.18 en één in opslag hok ruimte 0.05. Bestaande begane grond vloer is een combinatievloer, oude Broodjesliggervloer. | 2024-03-12 | Perceel 1
25 | Inhoud | Bestek, paragraaf 01.02.08, pagina 11 | De planning voor oplevering medio december is ambitieus qua afstemming in bouwvolgorde en levertijden. Is december 2024 een harde eis en hoe staat dit in relatie tot een boete? | Oplevering is verplaatst naar eind maart 2025. | 2024-03-12 | Perceel 3, Perceel 4, Perceel 6
26 | Inhoud | Bestek, paragraaf 01.02.06, pagina 10 | Onder punt 95 wordt aangegeven dat er een gecertificeerd adviseur NL-EPBD opdracht dient te worden verstrekt. Onder welk perceel dient dit te worden aangeboden ? | Directie is de gemeente. Gemeente Kerkrade laat het energielabel opstellen na oplevering werkzaamheden. | 2024-03-12 | Perceel 3, Perceel 4, Perceel 6
27 | Inhoud | Bestek, paragraaf 50, pagina 79 | Tot welk perceel behoort onderdeel 50 dakgoten en hemelwaterafvoeren. Hoofdstuk 50 staat bij geen van de percelen benoemd? | Dakgoten en hemelwaterafvoeren behoren bij perceel 1. Aangezien dit perceel dak en gevel betreft en de hemelwaterafvoer via het dakoverstek in de gevelisolatie wordt geplaatst, met demontabele kappen om de hwa af te werken. Aansluiting HWA dan ook in perceel 1 opnemen. | 2024-03-12 | Perceel 3, Perceel 4, Perceel 6
28 | Inhoud | Bestek, paragraaf 01, pagina 6 | In de UAV is de boete niet gelimiteerd; wij mogen enkel akkoord gaan met een maximum van 5%. | Uitgaande van maximaal 5% van totale bouwkosten is akkoord. | 2024-03-12 | Perceel 3, Perceel 4, Perceel 6
29 | Inhoud | Bestek, paragraaf 01, pagina 6 | In de UAV is de aansprakelijkheid niet beperkt; wij als volgt voorstellen: “In het kader van deze overeenkomst is de totale aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt tot € 1.500.000,- (zegge één miljoen vijfhonderdduizend euro) per gebeurtenis en maximaal € 5.000.000,- (zegge vijf miljoen euro) per jaar. De aansprakelijkheid is in deze beperkt tot zaak- en/of letselschade, waarbij zuivere vermogensschade niet voor vergoeding in aanmerking komt.” | In het kader van deze overeenkomst is de totale aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt tot € 1.500.000,- (zegge één miljoen vijfhonderdduizend euro) per gebeurtenis en maximaal € 5.000.000,- (zegge vijf miljoen euro) per jaar. Dit uitgangspunt aanhouden. | 2024-03-12 | Perceel 3, Perceel 4, Perceel 6
30 | Inhoud | Aanbestedingsleidraad, paragraaf 2.2, pagina 3 | In uw aanvraag is de termijn tussen het aanreiken van de nota en het indienen kort (zeker gezien tussenliggende feestdagen). Gezien de aard van de vragen en de hoeveelheid vragen verwachten wij dat er na de nota nog offertes bij derden aangevraagd moeten worden, waarvoor het tijdsbestek te kort gaat zijn. Hierdoor zouden wij posten moeten inschatten en/of is de inschrijving waarschijnlijk niet compleet. Wij willen u vragen om de termijn van inschrijven met minimaal 2 weken te verlengen. | De afgesproken oplevering van eind december 2024 is verschoven naar eind maart 2025. Dit is door de wethouder toegezegd. Indien het verlengen van de indiendatum de opleveringsdata niet in gevaar brengt, kan de indiendatum worden verruimd. Verlengen met 4 weken. | 2024-03-12 | Perceel 3, Perceel 4, Perceel 6
31 | Inhoud | Aanbestedingsleidraad, paragraaf 7, pagina 15 | Vanaf 1 januari 2024 is de Wkb in werking. In de aanvraag wordt hiernaar niet verwezen. Wij gaan er van uit dat de opgenomen wetswijzigingen (artikelen 7:754 lid 2, 7:757a en 7:758 lid 4 BW (nieuw)) niet van toepassing zijn deze aanvraag en de toepasselijkheid daarvan wordt expliciet uitgesloten. | Van alle uitgevoerde werkzaamheden en toegepaste materialen dient conform Wkb een rapport te worden opgesteld welke materialen zijn toegepast en de wijze van verwerking hiervan. | 2024-03-12 | Perceel 3, Perceel 4, Perceel 6
32 | Inhoud | Bestek, paragraaf 52.11, pagina 80 | Tijdens de schouw is aangegeven dat het nieuwe leidingnet in het verlaagd plafond dient te worden voorzien zodat de toestellen van bovenaf aangesloten kunnen worden. Dient de aannemer van dit hoofdstuk de demontage van overbodig / te vervangen leidingwerk mee aan te bieden? Mogen we ervanuit gaan dat overbodig leidingwerk in de kruipruimte niet gedemonteerd hoeft te worden? | Alle leidingen zijn reeds gedemonteerd. Indien de afgekoppelde leidingen in de kruipruimte niet gedemonteerd dienen te worden kunnen deze blijven zitten. | 2024-03-12 | Perceel 4
33 | Inhoud | Bestek, paragraaf 52.11, pagina 80 | Er wordt in dit hoofdstuk niet over warmwater gesproken terwijl voor de MIVA wastafel een mengkraan wordt gevraagd. Dient er een elektrische boiler mee aangeboden te worden? | Elke verhuurbare unit een koudwaterleiding en een afvoer voorzien. Warmwater wordt na behoefte geregeld middels een keukenboiler. | 2024-03-12 | Perceel 4
34 | Inhoud | Bestek, paragraaf 51.00, pagina 79 | Wij ontvangen graag de asbest inventarisatie en vrij verklaring in aansluiting op hetgeen aangegeven tijdens de schouwing. Voor de kruipruimte is dit mogelijk niet aanwezig. Hoe hiermee om te gaan? | De kruipruimte worden nog geïnventariseerd op asbest. Vrijverklaring wordt nog toegezonden zodra deze voorhanden is. | 2024-03-12 | Perceel 4
35 | Inhoud | Bestek, paragraaf 51.00, pagina 79 | Het zichtbare deel van de kruipruimte wordt momenteel als opslag gebruikt. Dit belemmert de doorgangen. Mogen we ervanuit gaan dat de kruipruimte wordt opgeruimd en goed toegankelijk wordt gemaakt? | De kruipruimte zal worden leeggehaald. | 2024-03-12 | Perceel 4
36 | Inhoud | Bestek, paragraaf 51.00, pagina 79 | Het aantal kruipluiken is ontoereikend. Bij lagere kruipruimte dan 800mm dient er elke 7,5m een kruipluik te zijn voorzien, daarboven dient dit elke 18m te zijn voorzien. Mogen we ervanuit gaan dat er (door bouwkundig aannemer) de benodigde extra kruipluiken worden voorzien om veilig te kunnen werken? | Er zijn in totaal 4 luiken, één in ruimte 0.01, twee in ruimte 0.19/0.18 en één in opslag hok ruimte 0.05: vanuit hier is de hele rechterkant binnen plus minus 18 mtr te bereiken. Indien echt noodzakelijk graag een post opnemen voor het maken van een extra kruipluikgat in ruimte 0.13 nabij de deur. | 2024-03-12 | Perceel 4
37 | Inhoud | Bestek, paragraaf 51.00, pagina 79 | Het hoofdstuk 51 Vuilwaterinstallaties ontbreekt. Tijdens de schouw is gebleken dat hier wel werkzaamheden aan uitgevoerd dienen te worden. In het leidingwerk aan het dek van de begane grond t.b.v. de sanitaire kern eerste verdieping zijn lekkages geconstateerd. Mogen wij ervanuit gaan dat dit leidingwerk tot nabij de liftschacht geheel te vervangen aangepast aan de exacte posities van de sanitaire toestellen in de nieuwe situatie. Tevens dienen de ventilatieunits te worden voorzien van een condenswaterafvoer. Dient de aannemer van dit hoofdstuk de demontage van overbodig / te vervangen leidingwerk mee aan te bieden? Mogen we ervanuit gaan dat overbodig leidingwerk in de kruipruimte niet gedemonteerd hoeft te worden? Mogen wij ervanuit gaan dat leidingwerk in het verlaagde plafond geïsoleerd dient te worden? Mogen wij ervanuit gaan dat het leidingwerk in de kruipruimte gewijzigd dient te worden naar de nieuwe indeling van de sanitaire kern op de begane grond? Mogen wij ervanuit gaan dat alle aansluitleidingen naar wastafels en urinoirs in de wand weggewerkt dienen te worden. Dient voor elke verhuurbare unit een vuilwaterpunt opgenomen te worden t.b.v. een eventuele pantry? | Rioolleidingen volledig vervangen. Positie toiletten kunnen ook afwijken met nieuw sanitair. Er is geen overtollig leidingwerk aanwezig. Alles is gestript. Alléén in de kruipruimtes zit nog oud leidingwerk. Dit kan blijven liggen indien mogelijk. Leidingwerk in plafond isoleren. Nieuw leidingwerk sanitair wel noodzakelijk via kruipruimte. Alle aansluitleidingen wegwerken in de wanden. Per unit een apart vuilwater en koudwater punt. | 2024-03-12 | Perceel 4
38 | Inhoud | Bestek, paragraaf 50.41.30-a, pagina 79 | Mogen wij ervanuit gaan dat de noodoverlaten (berekend door de constructeur) worden geleverd en ingewerkt door de dakdekker? | Ja | 2024-03-12 | Perceel 4
39 | Inhoud | Bestek, paragraaf 50.41.30-a, pagina 79 | Mogen wij ervanuit gaan dat de kiezelbakken worden geleverd en ingewerkt door de dakdekker? | Er komt geen kiezel op het dak. | 2024-03-12 | Perceel 4
40 | Inhoud | Bestek, paragraaf 50.41.30-a, pagina 79 | Kan de extra hemelwaterafvoer t.p.v. lage uitbouw noord-west gevel worden geduid? Is voor aansluiting op bestaande hemelwaterleiding grondwerk nodig? | Waarom moet hier extra hemelwaterafvoer punt komen. Capaciteit en oppervlak blijft conform bestaand. Grondwerk zit bij aannemer perceel 1 i.v.m. vrijgraven voor gevelisolatie. | 2024-03-12 | Perceel 4
41 | Inhoud | Bestek, paragraaf 50.41.30-a, pagina 79 | Mogen de hemelwaterafvoeren uitgevoerd worden in kunststof daar deze worden weggewerkt in het isolatiepakket. | Ja, uitwerken in pvc en wegwerken middels demontabele kappen in de buitengevelisolatie | 2024-03-12 | Perceel 4
42 | Inhoud | Bestek 61.41.33-a, pagina 90 | Dient de luchtbehandelingskast voorzien te zijn van een brandmeldcontact? Zo ja, hoe dient de luchtbehandelingskast dan te reageren? | Er dienen brandkleppen per brandcompartiment te komen. (begane grond en verdieping is een compartiment). | 2024-03-12 | Perceel 4
43 | Inhoud | Bestek 61.41.33-a, pagina 90 | Er wordt een luchtbehandelingskast gevraagd voor 6050m³/h. uit de ruimtestaat blijkt echter dat er 6500m³/h benodigd is aan ventilatie. Wat dienen we aan te houden, bestek of ruimtestaat? | 6500 m³/h aanhouden. | 2024-03-12 | Perceel 4
44 | Inhoud | Bestek 61.11.11-a, pagina 89 | Er wordt aangegeven om de DX batterij van de LBK aan te sluiten op de warmtepomp van het VRF-systeem. De leverancier van het VRF-systeem raadt dit echter af. Er wordt immers een vreemd element in een uitgebalanceerde installatie ingebracht. Mogen wij er vanuit gaan dat dit advies wordt opgevolgt en de LBK van een eigen warmtepomp wordt voorzien? | Uitgangspunt is de lbk zonder warmtepomp uitgevoeren. De binnenunits zouden dan per ruimte de lucht op temperatuur brengen. Gelieve dit aan te houden. | 2024-03-12 | Perceel 4
45 | Inhoud | Bestek 61.11.11-a, pagina 89 | Mogen wij ervanuit gaan dat de nieuwe hoogte van het verlaagde plafond wordt afgestemd met de benodigde ruimte voor de installaties en daar waar noodzakelijk koofconstructies worden voorzien, met name bij passages van betonnen constructiebalken / staalconstructie dak? | Ja, minimale plafondhoogte is 2,6 mtr. De rest kan als ruimte worden aangehouden voor de passage van leiding om de betonkolommen. | 2024-03-12 | Perceel 4
46 | Inhoud | Bestek 61.11.11-a, pagina 89 | Morgen wij ervanuit gaan dat de bestaande vervallen dakventilatoren door de dakdekker / bouwkundig aannemer worden gedemonteerd en afgevoerd? | Ja, demontage dak en dakdoorvoeren en alles wat nu op het dak zit, wordt door aannemer perceel 1 verwijderd. | 2024-03-12 | Perceel 4
47 | Inhoud | Bestek 60.11.19-a, pagina 87 | Wordt het CV-leidingwerk en de gasleiding in het trappenhuis t/m de technische dakopbouw verwijderd? | In eerste instantie was het idee om het leidingwerk te handhaven in het trappenhuis onder de noemer: 'stukje nostalgie'. Bij nader inzien verwijderen. Dus graag in de aanbieding dit opnemen. | 2024-03-12 | Perceel 4
48 | Inhoud | Bestek 60.11.19-a, pagina 87 | Is het mogelijk om de buitenunits (t.b.v. de begane grond) eventueel naast het gebouw te plaatsen? | Ja, buitenunits kunnen aan de achtergevel links op het maaiveld geplaatst worden. | 2024-03-12 | Perceel 4
49 | Inhoud | Bestek 60.11.19-a, pagina 87 | Er wordt gevraagd om het energieverbruik van de VRF-units per ruimte inzichtelijk te maken voor verrekening naar de huurders. Bij de fabrikant is navraag gedaan of dit uitleesbaar is. Het uitleesbaar / inzichtelijk maken van het energieverbruik is mogelijk, echter voldoet dit strikt genomen niet aan de warmtewet. Hoe hiermee om te gaan? | Er zijn systemen op de markt die wel uitleesbaar zijn conform warmtewet. In zaken verrekening energie per huurder is dit noodzakelijk. | 2024-03-12 | Perceel 4
50 | Inhoud | Bestek 53.11.10-a, pagina 82 | Miva WT / Is hier nog een spiegel + bevestiging (kiepgarnituur) benodigd? | Ja | 2024-03-12 | Perceel 4
51 | Inhoud | Bestek 53.11.10-a, pagina 82 | Miva WT /Er wordt een reguliere sifon bij een rolstoelwastafel omschreven, geadviseerd wordt om daar een Ergo-plugbekersifon toe te voegen. Is dat gewenst? | akkoord | 2024-03-12 | Perceel 4
52 | Inhoud | Bestek 53.11.10-a, pagina 82 | Miva WT / Hier wordt een kraan met bladmontage gevraagd en ook s-koppelingen, deze zijn niet benodigd. Hoekstopkranen daarentegen wel. Dit opnemen? | Ja hoekstopkranen meenemen. | 2024-03-12 | Perceel 4
53 | Inhoud | Bestek 53.11.10-a, pagina 82 | Wastafel / Is hier nog een spiegel + bevestiging benodigd? | Ja | 2024-03-12 | Perceel 4
54 | Inhoud | Bestek 53.11.10-a, pagina 82 | Wastafel / Hier wordt een kraan met bladmontage gevraagd en ook s-koppelingen, deze zijn niet benodigd. Hoekstopkranen daarentegen wel. Dit opnemen? | Ja hoekstopkranen meenemen. | 2024-03-12 | Perceel 4
55 | Inhoud | Bestek 53.11.10-a, pagina 82 | Miva toilet / Zijn hier nog opklapbare beugels en/of wandbeugels benodigd? | ja | 2024-03-12 | Perceel 4
56 | Inhoud | Bestek, paragraaf 53.11.10-a, pagina 82 | Er wordt in het bestek om een achter inlaat urinoir gevraagd en vervolgens een ½”urinoirspoeler, dit betreft dan een opbouwvariant. Wat mogen wij aanhouden? Achterinlaat met inbouwreservoir, wandankers, isolatiemat en bedieningsplaat of Boveninlaat dus opbouw urinoir? | Opbouwvariant / goedkoopste optie. | 2024-03-12 | Perceel 4
57 | Inhoud | Bestek 52.11-30a, pagina 80 | Is er een legionellabeheersplan ? Zo ja, dient dit te worden geactualiseerd ? Zo nee, dient er een nieuw legionellabeheersplan te worden voorzien? | Legionella beheersplan wordt aangevuld op bestaand plan Flexiforum Spekhofstraat 15 te Kerkrade. | 2024-03-12 | Perceel 4
58 | Inhoud | Bestek 52.11-30a, pagina 80 | Er wordt gevraagd om voor iedere (kantoor)ruimte een wateraansluiting te voorzien vanaf het bestaande gehandhaafde leidingnet. In de praktijk blijkt het aanwezige net zeer beperkt in omvang en diameter. Er zal, naar onze mening, een stromende leiding langs alle ruimtes dienen te worden voorzien met casco aftakkingen (kogelkraan/keerklep). Dit is het meest legionella-veilig. Is dit akkoord? Dient elke ruimte eveneens voorzien te worden van een watermeter? | Akkoord, aftappunt voorzien ivm legionella beheersplan. Watermeter niet toepassen bij elke ruimte. Dit gaat in de service kosten verrekend worden. | 2024-03-12 | Perceel 4
59 | Inhoud | Bestek 70.11.19-a, pagina 93 | Met welk amperage dienen we rekening te houden t.b.v. de batterij? | Het vermogen moet bepaald worden op basis van monitoring zodra gebouw in gebruik is. Dit dient nader bepaald te worden. | 2024-03-12 | Perceel 3
60 | Inhoud | Bestek 70.11.19-a, pagina 93 | Met hoeveel laadpalen dienen we rekening te houden ? Welk amperage per laadpaal dient te worden aangehouden? | 5 stuks, vermogen nader te bepalen. | 2024-03-12 | Perceel 3
61 | Inhoud | Bestek 70.11.19-a, pagina 93 | Hoeveel vermogen dient er per ruimte geteld te worden, mede i.v.m. eventueel een boiler voor een pantry? | keukenboiler 2200 watt. Voor de ruimte algemeen 30w/m². | 2024-03-12 | Perceel 3
62 | Inhoud | Bestek 68.11.10-a, pagina 92 | Wat wordt verstaan onder "Officiële berekening voor energiekosten"? | I.v.m. inzichtelijk maken verbruik per huurder voor facturatie, voldoen conform warmtewet. | 2024-03-12 | Perceel 4
63 | Inhoud | Bestek 68.11.10-a, pagina 92 | Dient het GBS te worden gekoppeld met Flexiforum 1, als daar een GBS aanwezig is? | Nee, apart GBS systeem. Priva is niet noodzakelijk. | 2024-03-12 | Perceel 4
64 | Inhoud | Bestek 61.41.33-a, pagina 90 | De dakbetreding van het lage dak is middels een vaste trap aan de buitenzijde van het pand. Voor een veilige dakbetreding van het hoge dak is een vaste trap aan te bevelen. Kan er voor de gehele bouwperiode en wellicht ook in de toekomst voor onderhoud een toegang worden voorzien en onder welk perceel valt dit? | De vaste trappen aan de gevel worden verwijderd. Toegang tot dak kan middels deur via verdieping en via raamluik technische ruimte. Voor de bouwperiode kan een tijdelijke trap worden voorzien naar het hoge dak. | 2024-03-12 | Perceel 4
65 | Inhoud | Bestek 61.41.33-a, pagina 90 | De opstelling van de luchtbehandelingskast is momenteel voorzien in de technische dakopbouw. De afmetingen van de luchtbehandelingskasten en het benodigde kanaalwerk met geluiddempers maakt het dat de ruimte te klein is om de luchtbehandelingskast te kunnen onderhouden. Is het mogelijk om de luchtbehandelingskast op het grote dak op te stellen? Dan wordt het een buitenopstelling. | Opstelling op het dak is niet mogelijk, dit ivm statische stijfheid bestaande dakconstructie. | 2024-03-12 | Perceel 4
66 | Inhoud | Bestek 61.41.33-a, pagina 90 | Om de luchtbehandelingskast in de dakopbouw te krijgen kan deze in stijlen en panelen worden geleverd. Echter levering als geheel heeft de voorkeur. Gezien de staat van het dak van de opbouw, waarvan de dakbedekking toch al wordt vervangen, is het wellicht mogelijk ook de balkenlaag te vervangen (door bouwkundig aannemer) en hierdoor de luchtbehandelingskast in één geheel in te hijsen. Mogen we hier vanuit gaan? | Ja , uitgaande dat balklaag van de technische ruimte op de 2e verdieping wordt verwijderd, zodat LBK in zijn geheel in de ruimte kan worden gehesen. | 2024-03-12 | Perceel 4
67 | Inhoud | Bestek 61.41.33-a, pagina 90 | Er wordt gevraagd voor een luchtbehandelingskast met warmtewiel (Everyline 6000). Deze luchtbehandelingskast is echter enkel verkrijgbaar met een kruisstroomwisselaar. Is een kruisstroomwisselaar akkoord? | Is akkoord | 2024-03-12 | Perceel 4
68 | Inhoud | Ruimtestaat | De ruimtenummers in de ruimtestaat komen niet overeen met de ruimtenummers op tekening. Wordt de ruimtestaat nog gecorrigeerd? | Ruimte nummer bestek tekening (architect) aanhouden. | 2024-03-12 | Perceel 3, Perceel 4
69 | Inhoud | Bestek 75.32.21-a, pagina 96 | De plattegrondtekeningen (ruimte indeling) komt niet overeen met de tekeningen van de architect. Mogen wij ervanuit gaan dat de tekeningen van de architect leidend zijn daar deze van een recentere datum zijn? | Ruimte nummer bestek tekening (architect) aanhouden. | 2024-03-12 | Perceel 3
70 | Inhoud | Bestek 75.32.21-a, pagina 96 | Tijdens de schouw werd aangegeven dat een deel van de begane grond waarschijnlijk zal worden verhuurd aan een kinderopvangorganisatie. Dit heeft invloed op het type brandmeldinstallatie en wijkt af van hetgeen in tabel 3 aangegeven. Wat dient aangehouden te worden? | Rekening houden met deze huurder en brandmeldinstallatie aanpassen voor deze doelgroep. | 2024-03-12 | Perceel 3
71 | Inhoud | Bestek 75.00, pagina 96 | Hoofdstuk 75 is momenteel ingedeeld onder perceel 4 werktuigbouwkundige installaties. Volgens ons hoort dit hoofdstuk onder perceel 3 Elektrotechnische installaties? Akkoord? | Akkoord, Hoofdstuk 75 meenemen in perceel 3! | 2024-03-12 | Perceel 3
72 | Inhoud | Bestek 70.11.19-a, pagina 94 | Waar wordt de serverruimte voorzien? | Ruimte nummer 1.02 Bestektekening plattegrond 1e verdieping | 2024-03-12 | Perceel 3
73 | Inhoud | Bestek 70.11.19-a, pagina 94 | Om een gelijk speelveld te creëren hadden we graag het aantal op te nemen buitenarmaturen ontvangen. Hoe dienen deze armaturen geschakeld te worden? | 2 armaturen per buitendeur. Totaal 8 stuks geschakeld op schemerschakelaar. | 2024-03-12 | Perceel 3
74 | Inhoud | Bestek 70.11.19-a, pagina 93 | Bij vervangen van de bestaande hoofdverdeler zal de voedende zijde spanningsloos gemaakt dienen te worden. Mogen wij ervanuit dat dit wordt gecoördineerd door de opdrachtgever en voorzien door het energieleverende bedrijf voor rekening van de opdrachtgever? | Dit in de aanbieding opnemen. | 2024-03-12 | Perceel 3
75 | Inhoud | Bestek 70.11.19-a, pagina 93 | Mogen wij ervanuit gaan dat de 4 WCD's en 2 UTP's in de wandgoot kunnen worden opgenomen? | Ja | 2024-03-12 | Perceel 3
76 | Inhoud | Bestek 70.11.19-a, pagina 93 | Om een gelijk speelveld te creëren houden wij 4 wcd's en 2 UTP's aan in onze aanbieding. Akkoord? | Ja, per gebruiksruimte. Is akkoord. Alleen ruimte 0.12, 0.13, 0.14 en 0.15 alle ruimtes voorzien van 4 wcd en 2 utp. | 2024-03-12 | Perceel 3
77 | Inhoud | Bestek 70.11.19-a, pagina 93 | Om een gelijk speelveld te creëren hadden we graag de meters op te nemen wandgoot per gebruiksruimte ontvangen. | Meters zelf op te nemen vanuit tekening. | 2024-03-12 | Perceel 3
78 | Inhoud | Bestek 70.11.19-a, pagina 93 | Bij de OVK wordt aangegeven dat de kwh meters eveneens de binnenunit van het VRF systeem dienen te meten. Bij de begane grond staat dit niet vermeld. Mogen wij ervan uit gaan dat dit ook van toepassing is op de begane grond? | Ja | 2024-03-12 | Perceel 3
79 | Inhoud | Bestek paragraaf 44.00 | In het bestek staan geen binnenwanden en kozijnen omschreven, deze staan wel getekend op de nieuwe platte gronden. Maakt dit geen deel uit van de uitvraag? | Binnenwanden en kozijnen worden middels de SROI als apart project uitgevoerd middels een 'Doe Ploeg' aangegstuurd door de Gemeente Kerkrade. | 2024-03-12 | Perceel 6
80 | Inhoud | Bestek paragraaf 46.00 en 48.00 | Maken wand- en vloerafwerking geen deel uit van de uitvraag? | Vloerafwerking in eigen beheer. | 2024-03-12 | Perceel 6
81 | Inhoud | Bestek paragraaf 22.00 | De bestaande metselwerk scheidingswanden lopen niet tot het dek, hoe hiermee om te gaan? te denken aan geluidsoverdracht e.d. | Graag opmetselen tot aan constructie ivm geluidsoverdracht. | 2024-03-12 | Perceel 6
82 | Proces | Tweede vragen ronde | Graag zouden wij een tweede vragen ronde zien. | Mocht dit nodig zijn gaan we een 2e nota van inlichtingen. | 2024-03-12 | Perceel 1, Perceel 2, Perceel 3, Perceel 4, Perceel 5, Perceel 6
83 | Inhoud | Bestek, paragraaf 68.11.10-a, pagina 92 | Dienen brandkleppen te worden voorzien met klepstandbewaking? | Ja | 2024-03-13 | Perceel 4
84 | Inhoud | Bestek, paragraaf 68.11.10-a, pagina 92 | Dient de verlichting van algemene ruimten door Priva aangestuurd te worden? | Alle verlichting middels bewegingssensoren. | 2024-03-13 | Perceel 4
85 | Inhoud | Bestek, paragraaf 68.11.10-a, pagina 92 | Welke gegevens dienen er in Priva zichtbaar gemaakt te worden m.b.t. de luchtbehandelingskast? | nader te bepalen, priva is niet noodzakelijk. | 2024-03-13 | Perceel 4
86 | Inhoud | Bestek, paragraaf 68.11.10-a, pagina 92 | Welke gegevens dienen er in Priva zichtbaar gemaakt te worden m.b.t. het VRF-syteem? | nader te bepalen, priva is niet noodzakelijk. | 2024-03-13 | Perceel 4
87 | Inhoud | Bestek, paragraaf 68.11.10-a, pagina 92 | Dienen de screens ook middels het gebouwbeheersysteem bediend te kunnen worden? | Nee | 2024-03-13 | Perceel 4
88 | Inhoud | Bestek, paragraaf 68.11.10-a, pagina 92 | Dient de serverruimte voorzien te worden van een temperatuuropnemer t.b.v. temperatuurbewaking? | Ja | 2024-03-13 | Perceel 4
89 | Inhoud | Bestek, paragraaf 68.11.10-a, pagina 92 | Dienen de kWh-meters ingelezen te worden in het gebouwbeheersysteem (PRIVA) of dient er een los staand energie monitoring systeem te worden voorzien? | Los staand energie monitoringssysteem | 2024-03-13 | Perceel 4
90 | Inhoud |  | Hebben jullie een eigen aansluiting vanuit Enexis voor dit gebouwdeel? | Ja |  | Perceel 3
91 | Inhoud |  | Wat is de aansluitwaarde van de aansluiting / voeding voor de hoofdverdeler? | EAN 8716 8852 0000 0483 55 Fysieke capaciteit 277 kVA is de aansluiting van de meterkast. Echter gecontracteerde capaciteit is 51 kW. Terugleveren is op dit moment niet mogelijk i.v.m. overbelasting net. Voor de PV-panelen een limitter voorzien zodat deze niet kan terugleveren. Dit moet wel uitschakelbaar zijn zodra wel weer teruggeleverd mag worden. |  | Perceel 3
92 | Inhoud |  | Wat moet met de huidige riolering gebeuren? | Huidige riolering vernieuwen tot aan aansluiting openbaar riool. |  | Perceel 4
93 | Inhoud |  | Hoeveel en waar zitten de aansluitpunten voor de screens? | Oost en zijd-gevel, nabij het raam de aansluitpunten creëren. |  | Perceel 3
94 | Inhoud |  | Mogen jullie terug leveren op jullie E aansluiting vanaf Enexis? | Terugleveren is op dit moment niet mogelijk i.v.m. overbelasting net. |  | Perceel 3
95 | Inhoud |  | Wanneer moeten de dak werkzaamheden uiterlijk starten? | Buitenschil dient als eerste te starten. Wanneer is niet direct afgesproken. Het gebouw dient voor eind maart 2025 opgeleverd te zijn. |  | Perceel 1
96 | Inhoud |  | Er zijn twee daken welke zijn opgebouwd in houten balken waarop spaanplaat is verwerkt, wat gaat hiermee gebeuren? | Uitbouw dak begane grond balklaag handhaven. Balklaag technische ruimte vernieuwen. Deze dient verwijderd te worden voor het inhijsen van de LBK unit. |  | Perceel 1
97 | Inhoud |  | Op welke detail tekening staan de doorvoeren, koepels , en uitlopen aangegeven? | Niet, deze zijn in het werk te bepalen. Koepels komen te vervalen. Opening uitravelen en op gelijke hoogte dichtleggen zodat dakisolatie kan doorlopen. |  | Perceel 1
Wijzigingen:
|  | Bestek, 3,36,30-a | Genoemd vegetatiedak , wordt gewijzigd naar bitumendak. Dit inzake te zware last op bestaande dakconstructie. |  | 2024-03-20 | Perceel 1
|  | Bestek, 70,11,19-a | Groep screens in HVK komt te vervallen. Voeding screens per ruimte bij desbetreffende gevel. |  | 2024-03-20 | Perceel 3
|  | Bestek, 61.41.33-a | dx-batterij in de luchtbehandelingskast komt te vervallen