# Nota van inlichtingen

| Nummer | Bladzijde | Vraag | Antwoord |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Er zijn geen specifieke wensen opgegeven voor de vloeren, maar In verband met de gebruiksperiode, de gewenste kwaliteit en het belevingsniveau lijkt ons het toepassen van massieve betonvloeren noodzakelijk. Kan dit opgenomen worden als eis? | Overal massieve betonnen vloeren is geen strikte eis, kan wel aangeboden worden als optie. Deze optie wordt echter niet in de prijsbeoordeling meegewogen. |
| 2 | 1 | Bij plafonds wordt omschreven een verlaagd plafond. Is het juist dat hieronder verstaan wordt een verlaagd systeemplafond waarbij de hoogte onder het systeemplafond minimaal 2,6m bedraagt? | Correct |
| 3 | 1 | Kunnen wij ervan uitgaan dat de benodigde grond, terrein en bestratingswerkzaamheden door opdrachtgever worden uitgevoerd? | Correct |
| 4 | 1 | Gevraagd wordt de storingsmelding te koppelen aan GBS van Amolf. Welk merk en type GBS is geïnstalleerd bij Amolf? En welke mogelijkheden voor koppeling zijn er naar het systeem bij Amolf? | Graag potentiaalvrije (wissel) contacten leveren voor meldingen van CV ketel, airco’s en andere storingsgevoelige installatieonderdelen. Omschrijven in offerte. |
| 5 | 1 | Welk merk en type toegangscontrolesysteem is geïnstalleerd bij WCW? En welke mogelijkheden voor koppeling zijn er naar het systeem bij WCW | Merk is Johnson Controls. Informatie over koppelingen e.d. te verkrijgen bij de adviseur van WCW, dhr. Derksen. Email: wim@bureauderksen.nl |
| 6 | 1 | Welk merk en type brandmeld-/ontruimingsinstallatie is geïnstalleerd bij Amolf? En welke mogelijkheden voor koppeling zijn er naar het systeem bij Amolf? | De geïnstalleerde centrale is van het merk Tyco, het type is: MX4000. De centrale is in onderhoud bij de firma Heijmans(voorheen Burgers-Ergon) en is geleverd door ADT. Voor vragen over koppelingsmogelijkheden gelieve te wenden tot één van deze partijen. |
| 7 | 16 | Gevraagd wordt een geldig ISO 9001 of vergelijkbaar kwaliteitsborgingssysteem? Is het een eis dat het ISO 9001 of vergelijkbaar kwaliteitsborgingssysteem voorzien is van een certificaat van een onafhankelijk bureau? | Ja geldig ISO 9001 of vergelijkbaar kwaliteitsborgingssysteem vereist. Certificaat van onafhankelijk bureau vereist. |
| 8 | 6 | Kunnen wij er van uitgaan dat de nutsvoorzieningen door de nutsbedrijven worden binnengebracht? Zo niet, kunnen we hiervoor een stelpost t.w.v. € 5.000,00 opnemen? | Hemelwaterafvoer: ringleiding aanleggen op één meter rondom het pand en op een punt i.o.m. terreinbeheer aansluiten op afvoer. Overige nutsvoorzieningen (electra, gas, water) worden door terreinbeheer tot in de meterkast binnengebracht. Meterkast dient nabij de ingang te worden geplaatst, en dan met name links hiervan (bij front-aanzicht). |
| 9 | 7 | Tijdens de pre-bid meeting is gesproken over het aanbieden van een mogelijk terugkoop na 5 jaar. In bijlage D (invulformulier prijs) is geen ruimte hiervoor iets op te nemen. Kan dit verwerkt worden in het prijzenblad? | De terugkoop annex afbouw/verwijdering mag opgenomen worden in het prijzenblad. Graag apart specificeren voor terugname na 3 jr en na 5 jr, te rekenen vanaf het moment van opleveren in okt 2014. |
| 10 | 1 | Wanneer er kan bij opdracht worden gestart met de bouwwerkzaamheden, en wanneer is de gewenste opleverdatum. | De gewenste opleverdatum is met de aangegeven periode van 1-15 okt 2014 enigszins vrij te kiezen. We veronderstellen een bouw-realisatietijd van 5-6 weken. De start van de bouw is dan eenduidig vastgelegd. |
| 11 | 1 | Welk moment moet worden aangehouden voor de berekening van de afbouw en verwijdering /terugname van het gebouw. | Zie beantwoording vraag 9 |
| 12 | 1 | Kunt u aangeven welke grondspanning kan worden aangenomen voor de berekening van de fundering, dit i.v.m. “geroerde grond” na de sloop van de bunker. | Grondspanning drukt men uit in kN/m3 en is een optelsom van korrel plus waterspanning. Voor de gegeven situatie is ca. 17 kN/m3 voor de eerste meter vanaf maaiveld een vermoedelijk juiste uitgangswaarde. |
| 13 | 1 | Verwacht u alleen de mogelijkheid voor aanleg van bekabeling naar de deuren of ook de “hardware”. Indien ook hardware dan graag omschrijven aangeven welke installatie u gebruikt/wenst ( merk, type, protocol). | Ook de hardware, hier wordt o.a. mee bedoeld: elektrisch hang en sluitwerk, sensoren (forced entry, open dicht melding e.d.) Merk is Johnson Controls. Informatie over koppelingen, toe te passen materialen e.d. te verkrijgen bij de adviseur van WCW, dhr. Derksen. Email: wim@bureauderksen.nl |
| 14 | 1 | Dient er een alarm(koord) aanwezig te zijn? Melding naar? | In het Miva toilet dient inderdaad een alarm met koord aanwezig te zijn. Lokale alarmering, zowel optisch als akoestisch is gewenst. |
| 15 | 1 | Komt er een balie functie bij de entree? | Ja |
| 16 | 6 | Welke afstanden ( graafwerk, kabels en leidingen) moeten er worden aangehouden voor de (nuts)aansluitingen zoals : water, elektra, gas, data, riolering en HWA. | Zie antwoord bij nr.8 |
| 17 | Algemeen | We gaan er van uit dat er geen hergebruikte materialen en onderdelen mogen worden toegepast. Is deze aanname juist? | Niet juist, zolang het verschil niet is te zien. Dus “onderhuids” hergebruikt is geen bezwaar, mits alles technisch en optisch in onberispelijke staat is. |
| 18 | Algemeen | Hemelwaterafvoeren aan de gevel zijn duurder en vandalismegevoeliger dan een inpandig hemelwaterafvoersysteem. We gaan er van uit dat deze dan ook inpandig moeten worden uitgevoerd. Is dit correct? | Niet correct, vandalismegevaar is nihil, schade bij lekkage is groter indien afvoeren inpandig. |
| 19 | Algemeen | Indien de hemelwaterafvoeren wel aan de gevel mogen worden gesitueerd, kunt u dan bevestigen dat het totaal aantal afvoeren tot een minimum dient te worden beperkt ten aanzien van voorkoming van vandalisme? Dienen deze dan ook in Loro-X te worden uitgevoerd in plaats van PVC? | Minimaliseren op aantal is correct. PVC is prima. Zie ook antwoord bij vraag 18. |
| 20 | Algemeen | U vraagt om een gebouw wat circa 3-5 jaar mee moet kunnen. Een tijdelijk gebouw dus. Volgens wet- en regelgeving worden er weliswaar eisen gesteld aan de isolatiewaarden, maar deze zijn dusdanig minimaal dat dit leidt tot een moeilijk beheersbaar klimaat en hoge energielasten. Wij stellen daarom voor om een isolatiewaarde van tenminste Rc=3,0 m2.K/W aan te houden. Neemt u dit voorstel als minimale eis over? | Wij nemen deze eis niet over. Aangeboden isolatiewaarden zijn een onderdeel van de kwaliteits-vergelijking tussen de inschrijvers |
| 21 | Algemeen | Qua materialisering van vloeren staat niets omschreven in uw PvE. Vooral bij kantoorhuisvesting en plaatsen waar geconcentreerd moet worden gewerkt is goede akoestiek en beperking van geluidsoverlast van groot belang. Kunnen we er daarom vanuit gaan dat er massieve betonvloeren moeten worden toegepast en dat er geen houten vloeren of vloeren waarin hout is verwerkt mogen worden toegepast? | Betonvloeren in elk geval toe te passen in de verkeersruimten. Ook elders toepassen is een pre, maar niet verplicht De aangeboden geluidsdemping is onderdeel van de kwaliteits-vergelijking tussen de inschrijvers. |
| 22 | Algemeen | Dient de verlichting te worden geschakeld op beweging sensoren? In het kader van onnodig energieverbruiks is dit aan te bevelen terwijl de meerkosten gering zijn. | Schakelen met bewegingssensoren is geen harde eis; het geeft wel een hoger comfort- en kwaliteitsniveau. Zeker indien de meerkosten gering zijn. |
| 23 | Algemeen | Kunnen we er van uitgaan dat voorzieningen in het kader van bereik- en berijdbaarheid (rijplatenbaan e.d.) achteraf verrekend kunnen worden? Dit gezien het feit dat er thans werkzaamheden op locatie worden uitgevoerd en niet geheel bekend is hoe de situatie bij aanvang realisatie er uit ziet. | Correct; svp indicatieve prijzen voor aanleveren, gebruik en afvoer van rijplaten aangegeven. |
| 24 | Algemeen | Kunt u aangeven of er ter plaatse van de binnenwanden raamkozijnen dienen te worden toegepast? Indien zulks het geval is ontvangen we graag een opgaaf van waar deze toegepast dienen te worden, hoeveelheden en afmetingen. | Alle toegangsdeuren tot zit- en bespreekruimten uitrusten met ramen met doorzichtig glas. Raam ter grootte van ca 50% van het deuroppervlak. Uitvoering in gelaagd glas (doorvalbeveiliging) |
| 25 | Beschrijvend document hoofdstuk 2.2. | In deze paragraaf wordt gesteld dat de kantoorruimte op een terrein in de nabijheid van Amolf dient te worden gerealiseerd. Graag ontvangen wij een opgaaf van de exacte locatie alsmede tekeningen van deze locatie, en, indien aanwezig, gegevens van de bodemgesteldheid, tekeningen van terreinriolering, kabels en leidingen, kadastrale gegevens etc. | Voor aansluiting NUTS zie vraag 8. Een tekening van het WCW-gebied is als bijlage beschikbaar. |
| 26 | Beschrijvend document hoofdstuk 2.2. | In deze paragraaf wordt gesteld dat ook de aansluiting op de nuts-voorzieningen aangeboden dient te worden. Teneinde te komen tot een complete en onderling goed vergelijkbare inschrijving stellen wij voor dat u hiervoor zelf een stelpost opgeeft of deze werkzaamheden zelf verzorgd en dat bij inschrijving een opgave wordt gedaan van de vermogensvraag. Is dit akkoord en zo ja, wat is de hoogte van deze stelpost? | Zie beantwoording vraag 8 |
| 27 | Beschrijvend document hoofdstuk 3 | Punt e: Algemene voorwaarden FOM & ARIV ontbreken. Deze ontvangen we graag aanvullend. | Algemene voorwaarden FOM te vinden op http://www.nikhef.nl/pub/general/AlgVoorwFOM.pdf De ARIV niet. Daar waar in het document de ARIV wordt genoemd dient te worden gelezen: Algemene voorwaarden van FOM. |
| 28 | Beschrijvend document hoofdstuk 6.3.1. | Financieel economische situatie dient aangetoond te worden middels overleggen van een accountantsverklaring. Mag dit middels de drie meest recente goedgekeurde jaarverslagen? | Akkoord. Echter deze hoeven pas in de verificatiefase te worden overlegd. |
| 29 | Specificaties Kantoor ARCNL | Er wordt een gangbreedte van 3.000mm beschreven. Voor kantoren is dit niet alleen erg ruim, het maakt het ontwerp ons inziens daarmee tevens onnodig groot. Dit leidt tot hogere bouwkosten alsmede hogere onderhouds- en gebruikskosten. Het moet immers worden verwarmd, schoongemaakt etc. We nemen aan dat hier een meer voor kantoren gangbare maatvoering kan worden aangehouden van bijvoorbeeld 1.800 of 2.400 mm. Zie tevens de bijgevoegde foto van een gangzone van 2.400 breed in een kantoorgebouw. Kunt u dit bevestigen? | Gangbreedte van 2.40m is acceptabel, minder niet. Voorts wijzen we volledigheidshalve op de indicatieve oppervlakte normen per werkplek in de meegeleverde tabel. Uitgangspunt daarbij is dat er zitruimten zijn voor 1, 3 en 4 personen. Wellicht ten overvloede: zitkamers voor meer dan 4 personen zijn niet acceptabel |
| 30 | Specificaties Kantoor ARCNL | U wenst oppervlaktes voor 3-p kamers en 4-p kamers van 27 m2. Is de gelijke grootte voor 3 en 4-p kamers correct? | Correct |
| 31 | Specificaties Kantoor ARCNL | Op welke manier moet deze koppeling worden gerealiseerd? | Zie antwoorden vragen 4, 5 en 6 |
| 32 | Specificaties Kantoor ARCNL | Op welke manier moet deze koppeling worden gerealiseerd en voor welke onderdelen? | Zie antwoorden vragen 4, 5 en 6 |
| 33 | Specificaties Kantoor ARCNL | Met welke onderdelen van deze norm moet rekening worden gehouden? | Het gaat hier met name om de eisen mbt binnenklimaat, zoals temperatuur, verlichting en geluid/akoustiek. In het bouwbesluit voor tijdelijke behuizing zijn er allerlei indicaties, zoals bv. voor warmtetransmissie wanden, dakisolatie, geluidsisolatie buiten wanden, binnenwanden, plafonds etc, etc |
| 34 | Specificaties Kantoor ARCNL | Kunt u gegevens (fabricaat, plaats waarop gekoppeld kan worden) verstrekken over de bestaande brandmeld / ontruimingsinstallatie en PZI installatie van Amolf? | Zie antwoord vraag 6. |
| 35 | Specificaties Kantoor ARCNL | Kunt u gegevens (fabricaat, plaats waarop gekoppeld kan worden) verstrekken over de bestaande GBS systeem van Amolf? | Zie antwoord vraag 4. |
| 36 | Specificaties Kantoor ARCNL | Kunt u gegevens (fabricaat, plaats waarop gekoppeld kan worden) verstrekken over de bestaande toegangscontrole systeem van WCW? | Zie antwoord vraag 5. |
| 37 | Specificaties Kantoor ARCNL | Dient er ook rekenschap te worden gehouden met duurzaamheid van de aan te brengen installaties? Zo ja, kunt u dit nader specificeren? | Nee. |
| 38 | Specificaties Kantoor ARCNL | Gelden voor dit project de RGD BIM normen? | Ja |
| 39 | Specificaties Kantoor ARCNL | Kunt u aantallen voor de te bedraden outleds t.b.v. Wifi aangeven? | Naar verwachting een stuk of 8, exacte aantal door meting vast te stellen. Dit geldt ook voor de telefonie. |
| 40 | Specificaties Kantoor ARCNL | Mag de intercom alleen uit een spreek / luistereenheid bestaan of dient deze als videofoon te worden uitgevoerd? | Videoverbinding is gewenst. |
| 41 | Specificaties Kantoor ARCNL | Dient de ventilatie op CO2 basis te worden uitgevoerd (vraaggestuurd)? | Neen, berekenen en aanbieden op basis van maximale bezetting per ruimte. |
| 42 | Specificaties Kantoor ARCNL | Kunt u aangegeven welke storingsmeldingen op het gebouwbeheersysteem dienen te worden gemeld? | Zie antwoord op vraag 4. |
| 43 | ARCNL | We nemen aan dat er ten aanzien van de elektrische installatie en de waterinstallatie het leidingwerk, het schakelmateriaal, de wandcontactdozen en de armaturen volledig in de wanden en plafonds of wandgoten dient te worden weggewerkt en dat er geen opbouwmaterialen mogen worden toegepast. Kunt u dit bevestigen? | Correct. |
| 44 | Specificaties Kantoor ARCNL | Kunnen we er van uitgaan dat alle verlichting als HF T5 dient te worden uitgevoerd? | Correct. In kleur 830 met inachtneming van de gewenste verlichtingssterkte als aangegeven in de (NEN)normen. |
| 45 | Aankondiging van opdracht III 2.1 | Onder III 2.1. worden enkele bewijsmiddelen beschreven, een gedragsverklaring en een verklaring omtrent gedrag. Wordt hiermee hetzelfde document bedoeld (Gedragsverklaring Aanbesteden aan te vragen bij de Dienst Justis)? | Dat is juist |
| 46 | Aankondiging van opdracht III 2.1. | Onder III 2.1. worden enkele bewijsmiddelen beschreven, verklaring omtrent betalingsgedrag premies en verklaring omtrent betalingsgedrag belastingen. Naar onze mening is dit één document, aan te vragen bij de belastingdienst. Kunt u dit bevestigen? | Ja |
| 47 | Beschrijvend document hoofdstuk 3g | Kunt u aangeven of de aannemer na beoordeling de uitslag van de beoordeling ontvangt afgezet tegen de scores van de winnende inschrijver? | Ja |
| 48 | Beschrijvend document hoofdstuk 6.2.1.a | Wat verstaat de opdrachtgever onder “adequaat” verzekerd te zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid? Kunt u dit verduidelijken? | Daaronder wordt verstaan een aansprakelijkheidsverzekering die tenminste aansprakelijkheid dekt ter waarde van € 1.000.000 |
| 49 | Overeenkomst Inzake levering van Flexibele Kantoor Units | In het Beschrijvend document is Stichting FOM opgenomen als aanbestedende dienst. Wat is de verhouding/relatie tussen Stichting FOM en AMOLF zoals opgenomen in de Overeenkomst als opdrachtgever? | AMOLF is een van de 3 onderzoeksinstituten onder de paraplu van FOM. AMOLF is geen rechtspersoon. |
| 50 | Overeenkomst Inzake levering van Flexibele Kantoor Units | Welke betalingszekerheden ontvangt de aannemer voor volledige betaling van de aanneemsom? | De aannemer ontvangt daarvoor geen specifieke zekerheden. |
| 51 | Overeenkomst Inzake levering van Flexibele Kantoor Units | Naast de leveringsverplichting dient de opdrachtnemer ter plaatse ook werkzaamheden uit te voeren. Om duidelijke regels te stellen ten aanzien van deze werkzaamheden stellen wij voor de UAV 2012 van toepassing te verklaren. | Leveringsvoorwaarden van FOM en UAV zijn van toepassing. FOM-voorwaarden gaan boven UAV. |
| 52 | Overeenkomst Inzake levering van Flexibele Kantoor Units Artikel 2.2. | De units moeten voldoen aan alle wet en regelgeving. Dit is slechts door de opdrachtnemer na te komen op het moment van het sluiten en het uitvoeren van de overeenkomst. Zou u willen toevoegen: “ten tijde van het sluiten van de overeenkomst”? | Ja |
| 53 | Overeenkomst Inzake levering van Flexibele Kantoor Units Artikel 3.1. | Datum levering units is fatale datum, waardoor met ingang van die datum de overeenkomst kan worden ontbonden. Het is redelijk en wenselijk dat de opdrachtgever eerst een ingebrekestelling aan de opdrachtnemer stuurt met daarin een redelijke termijn om na te komen. Het zou voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer onwenselijk zijn indien bij vertraging van bijvoorbeeld 1 dag de overeenkomst kan worden ontbinding. Zou u dit willen toevoegen? | Ja, opdrachtgever zal in voorkomend geval een ingebrekestelling sturen met daarin een termijn waarbinnen aannemer aan zijn verplichtingen dient te voldoen. |
| 54 | Overeenkomst Inzake levering van Flexibele Kantoor Units Artikel 3.2 | Naar redelijkheid is het gewenst de boete te maximeren. Zou u een maximum boetebedrag willen opnemen in de overeenkomst, bijvoorbeeld van € 20.000,-. | Nee |
| 55 | Overeenkomst Inzake levering van Flexibele Kantoor Units Artikel 4.2. | opgenomen is dat betaling zal plaatsvinden 30 dagen na ontvangst van de factuur. Zou u een termijnenregeling willen opnemen met daarin betaling naar rato van de voortgang van de realisatie en plaatsing van de flexibele units? Of mogen wij hier zelf een voorstel in doen? | De volgende termijnregeling; - 30% bij opdracht - 30% bij start werkzaamheden - 30% bij plaatsing units - 10% bij oplevering Elke termijn per aparte factuur, betaling van een factuur binnen 21 dagen na factuurdatum |
| 56 | Overeenkomst Inzake levering van Flexibele Kantoor Units Artikel 5. | Opdrachtnemer kan niet garanderen dat de units over 5 jaar nog voldoen aan het PVE. Opdrachtnemer heeft geen invloed op wijzigingen in de wet- en regelgeving en het gebruik van de units. Zou u dit willen wijzigen in een garantie dat de units op het moment van levering voldoen aan de gestelde eisen? | Ja, echter overmatige slijtage (bij normaal gebruik) en tekortkomingen die pas na verloop van tijd worden ontdekt blijven voor rekening opdrachtnemer. |
| 57 | Overeenkomst Inzake levering van Flexibele Kantoor Units Artikel 7 | Wat wil de opdrachtgever hiermee bepalen? Ons inziens dient in dit artikel opgenomen te worden dat het een opeisbare verplichting betreft. Enkel de niet nakoming van een opeisbare verplichting kan tot ontbinding leiden. Zou de opdrachtgever dit aan willen passen? | Nee |
| 58 | Overeenkomst Inzake levering van Flexibele Kantoor Units Artikel 8 | De nummering van Artikel 8.2 is niet correct. | Deze zal worden aangepast |
| 59 | Overeenkomst Inzake levering van Flexibele Kantoor Units Artikel 8.4 | Zou u deze ontbindingsgronden willen herschrijven zodat zowel opdrachtgever als opdrachtnemer hierop een beroep kan doen? | Akkoord |
| 60 | Overeenkomst Inzake levering van Flexibele Kantoor Units Artikel 9 | Zou opdrachtgever willen opnemen dat opdrachtnemer na levering / oplevering niet meer aansprakelijk is, gelijk aan de reguliere voorwaarden bij aanneming van werk? | Na oplevering (d.w.z. volledige afwikkeling van restpunten) is er een garantietermijn van een jaar. Voorts blijft ook de aansprakelijkheid van opdrachtnemer in geval van aperte ‘verborgen gebreken’, welke later mogelijk aan het daglicht kunnen treden. Zie ook vraag 56. |
| 61 | Overeenkomst Inzake levering van Flexibele Kantoor Units Artikel 9 | Zou u dit artikel willen aanpassen zodat de aannemer aansprakelijk is voor alle schade die hem volgens de wet of de overeenkomst kan worden toegerekend? Het is niet redelijk en billijk alle schade die voortvloeit uit een project in rekening te brengen bij de aannemer. | Akkoord |
| 62 | Overeenkomst Inzake levering van Flexibele Kantoor Units Artikel 12.5 | Kan opdrachtgever de ratio achter deze bepaling nader toelichten? | Dit voorkomt dat door niet handelen een recht wordt verwerkt |
| 63 | 6 | Leverancier draagt zorg voor aansluiting op de NUTS voorzieningen. Is dit zo? Zoja waar kunnen we aansluiten en zijn capaciteiten voldoende | Zie antwoord vraag 8. |
| 64 | 1 | 27 m2 voor een 4 persoonskamer is erg krap. Toch aanhouden? Footprint geeft weing ruimte wat zou betekenen dat aantal kantoren wordt teruggebracht. | Gegeven opp. norm aanhouden. |
| 65 | 1 | De aansluiting brandmeldinstallatie / Toegangscontrole en storingsmelding dienen te worden aangesloten op bestaande voorzieningen. Is uitbreiding hierop qua capaciteit bestaande installatie mogelijk en welk merk en type installatie is momenteel voorzien om op aan te sluiten? | Zie antwoorden vraag 5 en 8. |
| 66 | 1 | de levering van een"uitgebreider"keukenblok" is wat algemeen. kan er bepaald worden dat iedere inschrijver een stelpos van € 5000,00 voor opneemt? | Akkoord. Iedere inschrijver dient deze stelpost van € 5000,- voor ‘het uitgebreidere keukenblok’ op te nemen. |
| 67 | 11 | Er is een verschil in de datum van inleveren van inschrijving tussen beschrijvend document en publicatie. | De juiste datum voor inleveren van de inschrijving is 23 mei 2014 om 12.00 uur. |
| 68 | Specificaties Kantoor ARCNL | Nadere specificatie van de stelconplaten voor de fundering | Opdrachtnemer moet in zijn aanbieding de vereiste technische specificaties van de te gebruiken stelconplaten voor de fundering aangeven. |
| 69 | Specificaties Kantoor ARCNL | Footprint van het gebouw en BVO is gewijzigd. | Naast de breedte van max 46 m is (in afwijking van de eerder verstrekte specificaties) ook de diepte van het kantoorpand sterk gelimiteerd, max 16m. Met een footprint van maximaal 46x16m2 dient het BVO binnen de range 1350-1472 m2 te liggen. |