## Gunningscriteria
Instructie inschrijver: Inschrijver vult in kolom i de gegevens in van het PV-systeem dat hij aanbiedt. Vul hierbij alleen de Blauwe cellen in kolom I. Gebruik bij de cellen eventueel het dropdownmenu
De grijze en gele cellen worden automatisch berekend voor uw aanbieding.
In kolom H is een fictief voorbeeld ingevuld.
Informatie van de aanbieding | Eenheid | Eis | Weging (%) | Punten | Voorbeeld | Uw aanbieding |  | Verificatie | Opmerkingen
Naam aanbieder |  | Blauwe cell invullen | 100% |  | Voorbeeld B.V.
Invuldatum |  | Blauwe cell invullen |  |  | 2023-01-21
1. Kosten per kWh | Eenheid |  | 50% | 50 | Voorbeeld | Uw aanbieding |  | Verificatie | Opmerkingen
Kosten onderhoudsfase (60 mnd) | € | Blauwe cell invullen |  |  | 75000
Kosten ontwerp en realisatie | € | Blauwe cell invullen |  |  | 2200000
Inschrijvingsbedrag | € |  |  |  | 2275000 | 0 |  | Ingevulde inschrijfstaat
Aangeboden vermogen zonnepanelen | kWp | Blauwe cell invullen |  |  | 4221.8 |  |  |  | Totale vermogen van alle zonnepanelen van locaties bij elkaar opgeteld; Het (monofacial) piekvermogen @ STC per zonnepaneel, vermenigvuldigd met het aantal zonnepanelen.
Aangeboden vermogen omvormers | kWp | Blauwe cell invullen |  |  | 3700 |  |  |  | Totale vermogen van de voor de PV installaties benodigde omvormers bij elkaar opgeteld: het vermogen per omvormer vermenigvuldigd met het aantal omvormers.
Nominale GHI (GHInom , uw uitgangspunt) | kWh/m2/jaar | Blauwe cell invullen |  |  | 1030 |  |  |  | De nominale waarde, ofwel gemiddelde verwachting, ofwel de P50 waarde; Deze waarde kan verschillen afhankelijk van de gebruikte software (PVSol, PVSyst etc etc), de weerdatabase en de geanalyseerde periode)
Nominale Energie jaar 1 (EO) | kWh/jaar | Blauwe cell invullen |  |  | 3600000 |  |  |  | Energy-Out Nominaal: De verwachte totale energie-opbrengst gedurende de eerste 12 maanden, geleverd voor eigen verbruik of ingevoerd in het net, indien de instraling gelijk is aan het langjarig gemiddelde, inclusief eerste jaarsdegradatie.
AC/DC ratio | % |  |  |  | 87.64%
Specifieke nominale opbrengst jaar 1 (Yf) | kWh/kWp |  |  |  | 852.7169 |  |  |  | Final Yield - gemiddelde opbrengst van de installatie per kWp, in jaar 1 bij nominale instraling.
Gegarandeerde Performance Ratio_Nominaal (PRN) | % |  |  |  | 82.79% | #DIV/0! |  |  | PR is een maat voor de efficientie van het hele PV systeem, met een maximum van 100%.
Referentie GHI van KNMI station de Bilt (GHIref , onze referentie) | kWh/m2/jaar |  |  |  | 1050 | 1050 |  |  | De nominale GHI in de Bilt volgens opdrachtgever, wordt gebruikt voor normalisatie
Genormaliseerde nominale Energie jaar 1 (EO,N) | kWh/jaar |  |  |  | 3669902.9126 | - |  |  | Totale energie opbrengst in jaar 1 bij de verwachte GHIref.
Genormaliseerde specifieke nominale opbrengst jaar 1 (Yf,N) | kWh/kWp |  |  |  | 869.2745 | 0 |  |  | Specifieke opbrengst (Yield) in jaar 1 bij de verwachte GHIref.
Efficiëntie van de panelen | % | Blauwe cell invullen |  |  | 21.1% |  |  | datasheet van beoogde PV paneel | Zoals vermeld op het specificatieblad van de fabrikant. Geef uw antwoord met twee decimalen achter de komma.
Eerstejaarsdegradatie van de panelen | % | Blauwe cell invullen |  |  | 0.8% |  |  | datasheet van beoogde PV paneel | Zoals vermeld op het specificatieblad van de fabrikant. Geef uw antwoord met twee decimalen achter de komma.
Degradatie van de panelen na eerste jaar | %/jaar | Blauwe cell invullen |  |  | 0.6% |  |  | datasheet van beoogde PV paneel | Zoals vermeld op het specificatieblad van de fabrikant. Geef uw antwoord met twee decimalen achter de komma.
Verwachte genormaliseerde nominale opbrengst in jaar 30 (EO,N,30) | kWh/jaar |  |  |  | 3007089.0874 |  |  |  | Energieopbrengst in jaar 30 inclusief lineaire degradatie
Totale opbrengst over 30 jaar | kWh |  |  |  | 100154880 | #VALUE!
s-LCOE: de kosten per kWh gedurende 30 jaar (vereenvoudigde LCOE) (afgerond op 5 decimalen) | €/kWh |  |  |  | 0.02271 | #VALUE!
Score s-LCOE (voorbeeld, daadwerkelijke score wordt berekend op basis van inschrijvingen partijen) (afgerond op 2 decimalen) |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2. Carbon footprint (CFP) van de toegepaste zonnepanelen |  |  | 20% | 20
CFP van de voorgestelde zonnepanelen volgens de Simplified Carbon Assessment (ECS CRE4) | CO2-eq / kWp | Blauwe cell invullen |  |  | 200 |  |  | ECs certificaat van beoogd PV paneel
Berekening Score
o Indien gelijk aan of groter dan 550 kg CO2-eq / kWp geen geldige inschrijving
o Indien gelijk aan of lager dan 200 kg CO2-eq / kWp ontvangt Inschrijver max punten
o Voor tussenliggende waarden volgens formule punten = (CFP_max - CFP_inschrijving) * 20/(550-CFP_min) afgerond op 2 decimalen |  |  |  |  | geldige inschrijving | ongeldige inschrijving |  |  | Controleveld op geldigheid inschrijving
Score CFP |  |  |  |  | 20 | 0
3. Technische levensduur |  |  | 5% | 5
Productgarantie (workmanship guarantee) van 30 jaar of langer? |  | Blauwe cell invullen |  | 3 | Ja | Onbekend
Certificaat rigorous Accelerated Stress Testing; volgens PVEL PQP of IEC 63209 of 3* EN61215? |  | Blauwe cell invullen |  | 2 | Nee | Onbekend
Score Levensduur |  |  |  |  | 3 | 0
4. Vermijdbare Giftige stoffen |  |  | 5% | 5 |  |  |  |  | Opmerkingen
Halogeen-vrije kunststoffen gebruikt in de kabels? |  | Blauwe cell invullen |  | 2 | Ja | Onbekend |  |  | 'Ja' betekent dat er geen halogeen in de kabels aanwezig is en er dus aan de voorwaarde wordt voldaan.
< 1% gewichtspercentage lood in de soldeertin aanwezig? |  | Blauwe cell invullen |  | 2 | Nee | Onbekend |  |  | 'Ja' betekent dat er minder dan 0,1% lood in cel-interconnecties aanwezig is en er dus aan de voorwaarde wordt voldaan.
< 0,05% gewichtspercentage antimoon in het glas aanwezig? |  | Blauwe cell invullen |  | 1 | Onbekend | Onbekend |  |  | 'Ja' betekent dat er minder dan 50 ppm antimoon in het glas aanwezig is en er dus aan de voorwaarde wordt voldaan.
Score Vermijdbare giftige stoffen |  |  |  |  | 2 | 0
5. Inzet elektrisch materieel |  |  | 20% | 20
Aanbrengen en inheien montage frames 100% elektrisch |  | Blauwe cell invullen |  | 7 | Nee | Onbekend
Graven AC/DC kabels 100% elektrisch |  | Blauwe cell invullen |  | 6 | Ja | Onbekend
Transport intern 100% elektrisch |  | Blauwe cell invullen |  | 7 | Nee | Onbekend
Score Inzet elektrisch materieel |  |  |  |  | 6 | 0
TOTAALSCORE (aantal punten) |  |  |  |  | Voorbeeld | Uw aanbieding | Weging |  | Opmerkingen
1. Kosten per kWh |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 50% |  | Let op: dit is een voorbeeld berekening. De daadwerkelijke eindscore wordt berekend aan de hand van de definitieve inschrijvingen.
2. Carbon footprint (CFP) van de toegepaste zonnepanelen |  |  |  |  | 20 | 0 | 20%
3. Technische levensduur |  |  |  |  | 3 | 0 | 5%
4. Vermijdbare Giftige stoffen |  |  |  |  | 2 | 0 | 5%
5. Inzet elektrisch materieel |  |  |  |  | 6 | 0 | 20%
Totaal score in punten per inschrijver |  |  |  |  | #VALUE! | - | 100% |  | De maximum totaal score is 100 punten.
Lijsten
[5 empty] | Ja, nee, onbekend | 1 of 0
[5 empty] | Ja | 1
[5 empty] | Nee | 0
Onbekend
Geen halogeen in kabels aanwezig?
< 0,1% lood in cel-interconnecties aanwezig?
< 50 ppm antimoon in glas aanwezig?