## Blad1
BIJLAGE 4 - PROGRAMMA VAN EISEN
AL-1 | In de bijlagen worden de gegevens verstrekt die nodig zijn voor het doen van een inschrijving (objectgegevens, apparatuuroverzicht, etc). In deze Bijlage wordt ook aangegeven op welke wijze wordt verwacht dat de Opdrachtnemer gaat werken, welke informatieoverdracht en rapportages de Opdrachtgever wenst. Met het akkoord gaan met het Programma van Eisen geeft de Inschrijver aan dat hij terdege kennis heeft van de informatie in de bijlagen en daarmee akkoord gaat.
AL-2 | Het Programma van Eisen is ingedeeld naar een aantal processen, herkenbaar in de verschillende hoofdstukken. Hiermee heeft de Opdrachtgever niet beoogd het volledige proces in te vullen. De Opdrachtnemer zal niet kunnen volstaan met slechts invulling te geven aan de gestelde eisen en zal zelf moeten bepalen welke (aanvullende) vereisten noodzakelijk zijn om de Opdracht te realiseren.
AL-3 | Het hoofdprincipe van de Opdrachtgever is dat zij streeft naar een samenwerking tussen de partijen in de keten. In haar samenwerking met marktpartijen streeft Opdrachtgever de leidende principes uit de Marktvisie na. Voor de fase na opdrachtverlening luiden de volgende relevante leidende principes: - We kijken met trots en plezier naar de opgave en dragen dat ook uit. (Principe 1.) - We kennen en erkennen elkaars belangen en risico’s, en handelen daar ook naar. (Principe 4.) - De financiële totstandkoming en afwikkeling van de opgave is doelmatig, rendabel en financierbaar voor alle betrokkenen. (Principe 5.) - De Opdrachtgever streeft aanvullend hierop de volgende principes na in haar samenwerking met marktpartijen: - Opdrachtgever en Opdrachtnemer benutten elkaars complementaire competenties en capaciteiten optimaal, zonder over en weer elkaars verantwoordelijkheden over te nemen of te vertroebelen. - Opdrachtgever en Opdrachtnemer streven continue naar verbetering van hun eigen kwaliteit en naar de verbetering van de kwaliteit van de keten als geheel. - De Opdrachtgever streeft naar een samenwerking waarin alle betrokkenen zich betrouwbaar, voorspelbaar en transparant naar elkaar opstellen. Deze samenwerkingsprincipes hebben alleen kans van slagen als ze zowel door de Opdrachtgever als de Opdrachtnemer worden omarmd. In het besef dat de Opdrachtgever een dergelijke samenwerking niet kan of wil afdwingen, nodigt zij de Opdrachtnemer uit om gezamenlijk binnen de overeenkomst deze principes nader gestalte te geven, ze na te leven en ze continue te vernieuwen en te verbeteren.
AL-4 | Om de werkzaamheden naar behoren te kunnen uitvoeren, beschikt de Inschrijver over informatie van HHR. Deze informatie is vertrouwelijk, waardoor de Inschrijver op zich en alle medewerkers die bij de Inschrijver in dienst zijn of door de Inschrijver worden ingehuurd een geheimhoudingsplicht hebben. In te zetten medewerkers wordt gevraagd een integriteits- en geheimhoudingsverklaring te ondertekenen.
PM-1 | De Opdrachtnemer dient zijn werkzaamheden te managen (plannen, organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en corrigeren), zodanig dat de Opdracht wordt gerealiseerd conform de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen.
PM-2 | Als onderdeel van de Overeenkomst komen Opdrachtgever en Opdrachtnemer in de eerste maand na gunning een Document Afspraken en Procedures (DAP) overeen. In het DAP worden minimaal de onderstaande onderwerpen uitgewerkt: - omschrijving opdracht; - documentbeheer; - communicatiematrix met de gegevens van de helpdesk, calamiteitendesk, contactpersonen van Opdrachtgever en Inschrijver met onderverdeling naar functies/ verantwoordelijkheden/escalatieniveau’s; - periodiek service overleg (tactisch en operationeel); - procedure onderhoud; - procedure bij storingen en incidenten van alle geleverde diensten; - escalatie procedure bij extreme urgentie (calamiteitensituatie bij Opdrachtgever); - installatie verantwoordelijkheid; - beveiligingsbeheer; - procedure voor afvoeren materialen - procedure voor toegangsbeleid; - procedure facturering; - service rapportage; - prestatiemeting Opdrachtgever hecht groot belang aan een compact DAP, bij voorkeur maximaal 1 pagina per onderwerp en geen dienstbeschrijvingen etc.
PM-3 | De Opdrachgever organiseert binnen 4 weken na Opdrachtverlening een startoverleg die is voor het wegnemen eventuele onduidelijkheden en verschillen in interpretaties van de eisen in de Opdracht of de inhoud van de Inschrijving.
PM-4 | Opdrachtnemer benoemt voor overleggen met de Opdrachtgever één contactpersoon die formeel de Opdrachtnemer vertegenwoordigd en beslissingsbevoegd is. De Opdrachtnemer benoemt tevens een vervanger i.v.m. met eventuele ziekte en verlof.
PM-5 | De voertaal in woord en geschrift, evenals tekst op veiligheidsborden en –bladen, dient Nederlands te zijn. Omwille van veiligheid dient de Opdrachtnemer en zijn medewerkers voldoende kundig te zijn in de Nederlandse taal, zowel in woord als geschrift.
PM-6 | De Opdrachtnemer en de Opdrachtgever voeren minimaal ééns per jaar gedurende de gehele looptijd van de Overeenkomst een evaluatiegesprek. Tijdens het overleg komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde: - Evaluatie en beoordeling contractuele afspraken; gemelde klachten en afhandeling; - Klantgerichtheid, bereikbaarheid, probleemoplossend vermogen, flexibiliteit, zakelijkheid, kundigheid, initiatief in communicatie; - Stand van zaken kwalitatieve gunningscriteria. - Prestatiemetingen Opdrachtnemer zorgt hierbij voor een actielijst en notulen. Opdrachtnemer dient maximaal binnen vijf werkdagen zorg te dragen voor de verslaglegging van alle overlegvormen.
PM-7 | Opdrachtnemer dient over een interne klachtenregistratie- en afhandelingsprocedure te beschikken en dient klachtenformulieren ter beschikking van Opdrachtgever te stellen. De procedure dient onderscheid te maken naar aard van de klachten, te weten enerzijds de klachten welke het gevolg zijn van gebreken in de dienstverlening en anderzijds klachten over onjuiste facturen en overige zaken. De klachten dienen onderdeel uit te maken van de evaluatie tussen de Opdrachtnemer en Opdrachtgever
PB-1 | De Opdrachtnemer dient zijn werkzaamheden te beheersen op de projectbeheersaspecten (waaronder ten minste scope, tijd, geld, risico’s, informatie, organisatie, kwaliteit, veiligheid en milieu), zodanig dat de Opdracht wordt gerealiseerd conform de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen.
PB-2 | Alle kleine reparatie-/onderhoudswerkzaamheden, die binnen een tijdsbestek van 4 uur kunnen worden gerealiseerd, moeten direct en in samenspraak met de Opdrachtgever uitgevoerd worden. Deze uitgevoerde werkzaamheden dienen vervolgens gescheiden op de facturen vermeld te worden, zodat hierop door HHR een (eventuele) controle kan worden gedaan. Grote reparatie-/onderhoudswerkzaamheden die worden geconstateerd moeten eerst worden voorgelegd en geoffreerd aan de contractuitvoerder van HHR. Deze beoordeelt of de opdracht vervolgens aan Opdrachtnemer kan worden verstrekt.
PB-3 | Voor het onderhoud worden door de Opdrachtgever aparte werkorders (jobs) uit het onderhoudsbeheerssysteem (Ultimo) beschikbaar gesteld met een geplande gereeddatum. Deze werkorders (jobs) dienen beschouwd te worden al een offerteaanvraag.
PB-4 | Opdrachtnemer neemt de werkorders (jobs) op in een overall planning en deelt deze met Opdrachtgever middels een sharepoint omgeving.
PB-5 | Voordat de onderhoudswerkzaamheden kunnen starten moet de Opdrachtnemer een gedetailleerde werkplanning overhandigen aan de Opdrachtgever. Bij de planning rekening houden met werkdagen van maandag tot en met donderdag van 07.30 tot 16.30 uur. Onderhoudswerkzaamheden op vrijdagen zijn alleen mogelijk als de Opdrachtnemer aantoont dat het noodzakelijk is om het onderhoud op deze dagen uit te voeren en hiervoor goedkeuring Opdrachtgever heeft ontvangen.
OM-1 | De Opdrachtnemer dient zijn werkzaamheden te managen (plannen, organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en corrigeren), zodanig dat de werkzaamheden worden gerealiseerd met minimale hinder voor de omgeving en optimaal past in zijn omgeving, conform de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen.
OM-2 | De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de benodigde vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of toestemmingen (hierna te noemen publiek- en privaatrechtelijke toestemmingen; PPT). De Opdrachtnemer dient de werkzaamheden met betrekking tot het verkrijgen van PPT te verrichten, zodanig dat de voortgang van de werkzaamheden niet wordt belemmerd
OM-3 | Werkzaamheden mogen pas aanvangen na het volledig invullen en ondertekenen van een werkvergunning en, indien nodig, een overdrachtsformulier verstrekt door de Opdrachtgever.
OM-4 | Opdrachtnemer zorgt te allen tijde voor "good house keeping". De opdrachtgever verstaat onder “good house keeping” (niet limitatief): - De werkplek wordt in alle gevallen netjes en minimaal bezemschoon achtergelaten. Eventuele vervuiling van verhardingen, ontstaan tijdens het laden en lossen van de auto's, moet door en op kosten van de Opdrachtnemer worden verwijderd; - De werkplek wordt in alle gevallen veilig achter gelaten. Struikel- en valgevaar dient te alle tijden te worden voorkomen.
OM-5 | Opdrachtnemer stelt één telefoonnummer en e-mailadres beschikbaar voor vragen en klachten van de Opdrachtgever. Het telefoonnummer dient gedurende de werkweek bereikbaar te zijn.
TM-1 | De Opdrachtnemer dient zijn werkzaamheden te verrichten, zodanig dat de werkzaamheden, aantoonbaar en traceerbaar voldoen aan de eisen voortvloeiende uit de Overeenkomst.
TM-2 | Werkzaamheden dienen per locatie aaneengesloten plaats te vinden om verstoring van het proces tot een minimum te beperken.
TM-3 | Opdrachtnemer heeft naast de uitvoering van de werkzaamheden die hij in opdracht heeft gekregen een signalerings- en meldingsplicht aan de Opdrachtgever ten aanzien van elektrotechnische/werktuigbouwkundige storingen of andere geconstateerde belemmeringen die buiten zijn werkzaamheden vallen.
TM-4 | De oplostijden voor het uit te voeren elektrotechnische onderhoud zijn afhankelijk van de installatie en het object dat het betreft. Er worden door de Opdrachtgever verschillende oplostijden gehanteerd die hieronder nader worden toegelicht. Voor de doorlooptijden van het onderhoud wordt uitgegaan van kalenderdagen. Urgent: Uitvoeringtijd voor een werkorder (job) is maximaal 24 uur. Nadat (functieherstel) wordt de betreffende urgente job afgesloten en wordt een nieuwe vervolg job aangemaakt voor het definitieve herstel. De prio van die job is afhankelijk van de tijdelijke oplossing die is gekozen. Hoog: Uitvoeringstijd voor de werkorder (job) is 10 Kalenderdagen. Middel: Uitvoeringstijd voor de werkorder (job) is 30 kalenderdagen. Laag: Uitvoeringstijd voor de werkorder (job) is maximaal een jaar.
TM-5 | Na de onderhoudswerkzaamheden stelt de Opdrachtnemer een opleverdossier op. Wanneer de werkzaamheden zijn afgerond moet het opleverdossier binnen 2 weken digitaal bij de contractbeheerder van HHR te worden aangeleverd. Om dit goed te kunnen registreren mogen de documenten niet in een PDF bestand gebundeld worden. Voor eisen omtrent het opleverdossier wordt verwezen naar Bijlage B.
TM-6 | De Opdrachtnemer kan, voor zover aanwezig op de objecten, kosteloos over elektra beschikken. Dit op basis van: - Opdrachtnemer dient zelf zorg te dragen voor de net-structuur, te beginnen vanaf een bestaand voedingspunt. - Geen overschrijding van aansluitvermogens of drempelwaarde van individuele beveiligingsmiddelen. - Indien de bestaande installatie geen mogelijkheden biedt de apparatuur van de Opdrachtnemer op veilige en doelmatige wijze te voeden, dan is de Opdrachtnemer verplicht voor eigen rekening een mobiel aggregaat te plaatsen. (Aan de opstelling en draaitijden van een aggregaat kunnen door de Opdrachtgever bindende verplichtingen opgelegd worden). - Beschikbaarheid van de eigen installatie van de Opdrachtgever mag niet in geding komen. - Het gebruik van elektra moet zich beperken tot het gebruik binnen het kader van de Overeenkomst.
TM-7 | De Opdrachtnemer kan voor zover aanwezig op de objecten kosteloos over water beschikken. Dit op basis van: - Opdrachtnemer dient zelf zorg te dragen voor de net-structuur, te beginnen vanaf een bestaand voedingspunt. - Geen nadelige invloed op de beschikbaarheid van brandbestrijdings-middelen. - Het gebruik van water moet zich beperken tot het gebruik binnen het kader van de Overeenkomst.
TM-8 | De Opdrachtgever stelt de Opdrachtnemer een sleutelbos ter beschikking waarmee de Opdrachtnemer zich toegang tot de locaties kan verschaffen.
TM-9 | De Opdrachtgever stelt voor de overdracht van de “sleutelbos” een proces verbaal op. De Opdrachtnemer dient het proces verbaal bij de ontvangst van de “sleutelbos” te ondertekenen.
TM-10 | De Opdrachtnemer dient te sleutelbos bij het aflopen van de overeenkomst, en tussentijds op verzoek van de Opdrachtgever, weer compleet bij de Opdrachtgever in te leveren. De Opdrachtnemer dient een boete van €1500,- te betalen indien de sleutelbos niet compleet wordt geretourneerd
TM-11 | Bij het betreden van Rijnlandse objecten zijn alle personen verplicht zich aan te melden bij de betreffende coördinator van de locatie en dienen zich telefonisch aan te melden via de Centrale Proces Kamer indien er procesdelen van een installatie afgeschakeld moet worden. De opdrachtnemer dient zich op locatie te confirmeren aan de daar geldende gedragsregels. Bij bemande zuiveringen dienen alle personen zich op locatie in te schrijven.
TM-12 | Het Asset Data Control (ADC) zorgt binnen HHR voor het beheer van alle tekeningen en documenten. Wanneer er voor de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden benodigd zijn, worden deze door de Opdrachtnemer bij de Contractuitvoerder opgevraagd. Via het ADC-loket worden de tekeningen en documenten door het ADC “uitgeleend”. Nadat de Opdrachtnemer de tekeningen weer bij de contractuitvoerder aanlevert worden deze na controle door de contractuitvoerder weer bij het ADC aangeleverd.
TM-13 | Als onderdeel van de Nadere Opdracht dient de Opdrachtnemer de elektrotechnisch tekeningen aan te passen en op te leveren aan de Opdrachtgever naar de meest recente stand van zaken. De Opdrachtnemer dient specifiek aan te geven welke tekeningen / tekenbladen het voor de onderhoudswerkzaamheden aan de installatie nodig heeft. De onderhoudswerkzaamheden (incl. tekenwerk) worden bij de contractuitvoerder van de Opdrachtgever opgeleverd. Tussentijds kan de Opdrachtgever vragen om bepaalde tekeningen te leveren in het kader van werk uitgevoerd door derden.
TM-14 | Indien tekeningen niet accuraat of compleet zijn dient de Opdrachtnemer deze aan te vullen met de juiste weergave van de installatie en hiervan in de opmerkingenlijst melding te maken. De Opdrachtnemer geeft zo nodig de correcties of wijzigingen voor de as-built situatie op de PDF versie aan, in geval er geen bewerkbare tekening is, en stuurt dit ter verwerking naar de Opdrachtgever.
TM-15 | De Opdrachtnemer dient de aanwezige tekeningen te controleren op onvolkomenheden, onjuistheden en volledigheid. De aanwezige tekeningen moeten in ieder geval de volgende elementen bevatten. Installatieschema: - Enkellijns overzichtsschema van het complex - Bevat voor alle groepen de verbruiker + evt. tagcode, de beveiliging (soort + type uitschakelkarateristiek), apparaatcode, de Inom, Ik , Iz. - Vermelding instellingen (Ith) voor alle instelbare beveiligingen - Nominale stroom en het type van de aan te brengen smeltpatronen. - Soort of benaming van het op de groepen aangesloten elektrisch materieel. - Van elke eindgroep het aantal aansluitpunten voor lampen, contactdozen, vaste motoren en vaste verbruikende toestellen en de aansluitwaarde per eindgroep in A. - Aardingsvoorzieningen. Installatietekening: - Plattegrond van het complex met locatieaanduiding apparatuur voorzien van evt. tagcode en apparaatcode.) - Ligging en bestemming van terreinen, gebouwen en ruimten. - Plaats van schakel- en verdeelinrichtingen, energietransformatoren, schakelaars, aansluitpunten voor verlichting, contactdozen, vaste elektrische toestellen, vaste machines niet aangesloten op railkokersystemen, de aardelektrode en van de hoofdaardrail of de hoofdaardklem, noodverlichting. Grondschema: - Enkellijnsschema's van alle verbruikers met vermelding van evt. tagcode, de apparaatcodes, beveiligingen (soort + type uitschakelkarateristiek), Inom, Ik, Iz en de instellingen voor alle instelbare beveiligingen. - Stroomstelsel. - Plaats waar bij TN-CS stelsels de PEN-leiding wordt gescheiden in een afzonderlijke nul en PEleiding. - Aanduiding van schakel- en verdeelinrichtingen en groepen, waarbij de groepen van een schakelen verdeelinrichting systematisch en overzichtelijk moeten zijn genummerd. Stroomkringschema: - De gegevens nodig voor de verklaring van de werking van de installatie; - De gegevens nodig voor de verklaring van de eventueel aanwezige hulpstroomketens; - De aansluitklemmen met de bijbehorende coderingen
TM-16 | Indien één of meer tekeningen niet aanwezig zijn, maar volgens de huidige NEN normen wel aanwezig moeten zijn, dient dit op de elektrotechnische opmerkingenlijst vermeld te worden en dient de Opdrachtgever in kennis te worden gesteld.
TM-17 | Indien de Opdrachtnemer voor het uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden ook ontwerpwerkzaamheden dient uit te voeren, dient de Opdrachtnemer voorafgaand aan de uitvoering middels een blauw-rood tekening de aanpassingen op de as-built tekeningen aan te geven
TM-18 | Aangepaste tekeningen dienen zo snel mogelijk, en uiterlijk 15 werkdagen na het uitgevoerde werkzaamheden aan de Opdrachtgever overhandigd te worden en in het opleverdossier te zitten, zodat er de Opdrachtgever altijd over de laatste versie beschikt.
TM-19 | Bij het vervaardigen van tekeningen dient het elektrotechnisch tekenwerk bij voorkeur aangeleverd te worden in EPLAN. Indien elektrotechnisch tekenwerk door HHR niet in EPLAN wordt aangeleverd volstaat de bestandsvorm waarin de elektrische tekeningen worden aangeleverd
TM-20 | De Opdrachtnemer dient de werkzaamheden met betrekking tot integraal veiligheidsmanagement te verrichten, zodanig dat de werkzaamheden en resultaten van werkzaamheden op een veilige en gezonde wijze verricht en gerealiseerd worden en het Werk veilig en gezond gebruikt, onderhouden en te zijner tijd gesloopt kan worden.
TM-21 | De Opdrachtnemer dient er voor te zorgen dat zijn werknemers voor het betreden van een zuiveringslocatie de training “poortinstructie” succesvol hebben afgerond. De Opdrachtnemer dient hiervoor zijn medewerkers middels onderstaande link aan te melden als nieuwe gebruiker. https://hhr-contractors.plusport.com/scripts/login.aspx
TM-22 | Gevaarlijke situaties en (bijna) ongevallen moeten direct aan de Opdrachtgever gemeld te worden
TM-23 | Indien een installatie voor de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden door de Opdrachtnemer spanningsloos moet worden gemaakt, dient dit voorafgaand aan de werkzaamheden met de betreffende beheerder te worden afgestemd.
TM-24 | De door de Opdrachtnemer uit te voeren onderhoudswerkzaamheden aan de elektrotechnische installaties op ATEX locaties dienen te voldoen aan hetgeen gesteld in de NEN-EN-IEC 60079 deel 17
TM-25 | Voor de start van de werkzaamheden wordt door de Opdrachtnemer voor de medewerkers van de Opdrachtnemer een toolbox-meeting gehouden. Hierin worden de specifieke zaken besproken van de installaties die in de betreffende week worden onderhouden
TM-26 | De Opdrachtnemer dient aan te tonen dat hij regelmatig toolbox-meetings organiseert.
TM-27 | De Opdrachtnemer dient voor de onderhoudswerkzaamheden dezelfde personen in te zetten, zodat deze personen bekend raken met de werkwijze, objecten en gevraagde kwaliteit van de Opdrachtgever.
TM-28 | De aangewezen monteurs krijgen van de installatie verantwoordelijke van HHR een schriftelijke bevoegdheid om te schakelen in de installaties. Een aanwijzing van uit HHR kan alleen verkregen worden als de werknemer van de ON een aanwijzing van zijn eigen organisatie alsmede een geldig (niet ouder dan 3 jaar) NEN 3140 certificaat en een geldig VCA vol certificaat heeft.
TM-29 | De werknemers van de Opdrachtnemer beschikken aantoonbaar over de noodzakelijke outillage, materieel en technische uitrusting om het onderhoud naar behoren te kunnen uitvoeren.
TM-30 | De werknemers van de Opdrachtnemer hebben aantoonbare kennis van de Machinerichtlijn.
TM-31 | Het in te zetten personeel voldoet per functie aan de volgende opsomming: Allround monteur (E): - Heeft minimaal een opleiding op WEB-2 niveau of gelijkwaardig in de relevante vakdiscipline - Heeft minimaal 3 jaar relevante werkervaring in de infrastructurele sector. - Is in kader van de NEN-EN 50110 en de NEN 3140 afhankelijk van de Job aangesteld als "werkverantwoordelijke" of als “Vakbekwaam Persoon” (VP). - Heeft Aantoonbare kennis hebben van de NEN 1010 laatste druk en de NEN-EN 50110 met de Nederlandse aanvulling daarop. - Kan met complexe meetapparatuur omgaan, zoals b.v. installatietester en andere meetinstrumenten. - Is in staat zijn om (tijdelijke) modificaties op de tekeningen op de juiste manier te verwerken. - Heeft kennis van regelbare aandrijvingen. Tekenaar: - Heeft minimaal een opleiding op WEB 2 niveau of gelijkwaardig in de relevante vakdiscipline. - Heeft ervaring als tekenaar met computerondersteunde tekensystemen, AutoCad Elektrical en EPLAN. Engineer - Heeft minimaal een afgeronde opleiding op MBO 4 niveau of gelijkwaardig in een elektrotechnische vakrichting - Heeft minimaal 3 jaar relevante werkervaring als Engineer - Heeft minimaal 2 jaar ervaring in het ontwerpen, tekenen, calculeren van E-installaties voor de utiliteit en industrie. - Heeft ervaring als tekenaar met computerondersteunde tekensystemen, AutoCad Elektrical en EPLAN. Planner / Werkvoorbereider - Heeft minimaal 3 jaar relevante werkervaring in de infrastructurele sector
TM-32 | De Opdrachtnemer mag bij de uitvoering van het werk slechts gebruik maken van personeel dat hem door derden ter beschikking is gesteld, indien hij daarvoor schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever heeft gekregen. De Opdrachtnemer blijft niettemin jegens de Opdrachtgever voor bedoeld personeel ten volle verantwoordelijk.
INK-1 | Gebruikte materialen dienen 1 op 1 vervangen te worden en dienen te voldoen aan hetgeen gesteld in bijlage A. Alternatieve of vervangende onderdelen, mogen pas na schriftelijke goedkeuring door de betreffende contactpersoon van de Opdrachtgever worden toegepast.
INK-2 | Doorfacturatie van materialen mag plaatsvinden op basis van een 1-op1 doorfacturatie op basis van de Inkoopprijs en een opslagpercentage van maximaal 4%.
INK-3 | Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer om te zorgen dat hij zijn medewerkers voorziet van alle middelen, gereedschappen, en benodigdheden om de binnen deze overeenkomst vallende werkzaamheden op een professionele, vakbekwame, efficiënte en effectieve wijze uit te voeren.
INK-4 | De meetmiddelen die voor het uitvoeren van de werkzaamheden worden gebruikt, dienen te voldoen aan de eisen uit de SCIOS (scope 8) voor kalibratie, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid.
INK-5 | Coördinatie en planning van overige (hulp)middelen waaronder hijs(kraan)installaties steigers, ladders e.d. vallen onder verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer. Kosten van materieel dient apart gespecificeerd te worden en 1 op 1, zonder opslag, te worden door gefactureerd.
INK-6 | De Opdrachtnemer dient voor de zuiveringslocaties zelf de triplemeters te verzorgen.