## Chemische veiligheid
Concept Meetprogramma Chemische Veiligheid
Dit meetprogramma is een concept meetprogramma. De aantallen analyses zijn indicatief en kunnen gedurende het project nog veranderen.
Op de reststroom zal ook een aantal analyses uitgevoerd worden. Het aantal analyses op de reststroom zal bepaald worden op een later moment.
Meetfrequentie per jaar
Parameter | Effluent RWZI | Ultrafiltratie (Zenon) | BODAC 1+2 | Amiad + Kaarsenfilter | RO1 | Ontgassingstoren | RO2 | EDI | Calciet filter | BOT | UV Desinfectie | reinwater | Reststroom | Totaal / Per jaar | Totaal project (2 jaar)
Microbiologische Parameters
n.v.t. (zit in reguliere procesbewaking)
Bedrijfstechnische parameters
n.v.t. (zit in reguliere procesbewaking)
Chemische parameters
Acrylamide | [11 empty] | 6 |  | 6 | 12
Antimoon | [11 empty] | 6 |  | 6 | 12
Arseen | [11 empty] | 6 |  | 6 | 12
Benzeen |  | 6 | 3 |  | 3 | 3 | [5 empty] | 6 |  | 21 | 42
Benzo(a)pyreen | [11 empty] | 6 |  | 6 | 12
Bisfenol A |  | 6 | 3 |  | 3 | [6 empty] | 6 |  | 18 | 36
Boor | [11 empty] | 6 |  | 6 | 12
Bromaat | [11 empty] | 6 |  | 6 | 12
Cadmium | [11 empty] | 6 |  | 6 | 12
Chroom | [11 empty] | 6 |  | 6 | 12
Cyaniden (totaal) | [11 empty] | 6 |  | 6 | 12
1,2-Dichloorethaan |  | 6 | 3 |  | 3 | 3 | [5 empty] | 6 |  | 21 | 42
Epichloorhydrine | [11 empty] | 6 |  | 6 | 12
Fluoride | [11 empty] | 6 |  | 6 | 12
Koper | [11 empty] | 6 |  | 6 | 12
Kwik | [11 empty] | 6 |  | 6 | 12
Lood | [11 empty] | 6 |  | 6 | 12
Nikkel | [11 empty] | 6 |  | 6 | 12
Lithium |  | 6 | 3 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 6 |  | 19 | 38
N- nitrosodimethylamine (NDMA) |  | 6 | 3 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 6 |  | 19 | 38
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) (som) |  | 6 | 3 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 6 |  | 19 | 38
Polychloorbifenylen (PCB’s) (individueel) |  | 6 | 3 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 6 |  | 19 | 38
PCB’s (som) |  | 6 | 3 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 6 |  | 19 | 38
Pesticiden (individueel) |  | 6 | 3 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 6 |  | 19 | 38
Pesticiden (som) |  | 6 | 3 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 6 |  | 19 | 38
TFA |  | 6 | 3 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 6 |  | 19 | 38
PFAS Individueel |  | 6 | 3 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 6 |  | 19 | 38
Som van PFAS |  | 6 | 3 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 6 |  | 19 | 38
Seleen | [11 empty] | 6 |  | 6 | 12
Tetra- en trichlooretheen (som) |  | 6 | 3 |  | 3 | 3 | [5 empty] | 6 |  | 21 | 42
Trihalomethanen (som) |  | 6 | 3 |  | 3 | 3 | [5 empty] | 6 |  | 21 | 42
Uraan | [11 empty] | 6 |  | 6 | 12
Vinylchloride |  | 6 | 3 |  | 3 | 3 | [5 empty] | 6 |  | 21 | 42
Organoleptische/esthetische parameters
n.v.t. (zit in reguliere procesbewaking)
Signaleringsparameters
AOX |  | 6 | 3 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 6 |  | 19 | 38
Aromatische aminen |  | 6 | 3 |  | 3 | 3 | 1 |  |  |  |  | 6 |  | 22 | 44
(Chloor)fenolen |  | 6 | 3 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 6 |  | 19 | 38
Diglyme(n) |  | 6 | 3 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 6 |  | 19 | 38
Ethyl tert-butyl ether (ETBE) |  | 6 | 3 |  | 3 | 3 | 1 |  |  |  |  | 6 |  | 22 | 44
Gehalogeneerde monocyclische koolwaterstoffen |  | 6 | 3 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 6 |  | 19 | 38
Gehalogeneerde alifatische koolwaterstoffen |  | 6 | 3 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 6 |  | 19 | 38
Methyl tert-butyl ether (MTBE) |  | 6 | 3 |  | 3 | 3 | 1 |  |  |  |  | 6 |  | 22 | 44
Monocyclische koolwaterstoffen / aromaten |  | 6 | 3 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 6 |  | 19 | 38
Pakketten:
Organochloorbestrijdingsmiddelen |  | 6 | 3 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 6 |  | 19 | 38
N & P bestrijdingsmiddelen & Acetamiden |  | 6 | 3 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 6 |  | 19 | 38
VAK/VGK |  | 6 | 3 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 6 |  | 19 | 38
Gehalogeneerde Azijnzuren |  | 6 | 3 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 6 |  | 19 | 38
Complexvormers |  | 6 | 3 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 6 |  | 19 | 38
Plaagbestrijdingsmiddelen |  | 6 | 3 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 6 |  | 19 | 38
Herbiciden & Algiciden |  | 6 | 3 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 6 |  | 19 | 38
Fungiciden |  | 6 | 3 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 6 |  | 19 | 38
Brandvertragers |  | 6 | 3 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 6 |  | 19 | 38
Ftalaten |  | 6 | 3 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 6 |  | 19 | 38
Alkyfenolen & Xeno-Oestrogenen |  | 6 | 3 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 6 |  | 19 | 38
Sulfonamiden |  | 6 | 3 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 6 |  | 19 | 38
Organische industriele microverontreinigingen |  | 6 | 3 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 6 |  | 19 | 38
Aromatische Sulfonaten |  | 6 | 3 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 6 |  | 19 | 38
Pharmaceutische componenten |  | 6 | 3 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 6 |  | 19 | 38
Bestrijdingsmiddelen |  | 6 | 3 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 6 |  | 19 | 38
(zeer) polaire stoffen |  | 6 | 3 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 6 |  | 19 | 38
Zoetstoffen |  | 6 | 3 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 6 |  | 19 | 38
Complexvormers |  | 6 | 3 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 6 |  | 19 | 38
Parameterwaarden voor radon, tritium en indicatieve dosis voor drinkwater
Radon | [11 empty] | 2 |  | 2 | 4
Tritium | [11 empty] | 2 |  | 2 | 4
Indicatieve Dosis | [11 empty] | 2 |  | 2 | 4
Brede Screening Non Target
Brede Screening Non Target |  | 3 | [9 empty] | 3 |  | 6 | 12
Overige aandachtsstoffen
Van onderstaande stoffen moet bepaald worden of deze reeds onderdeel zijn van een van de genoemde pakketten (zie signaleringsparameters). Indien dit niet het geval is dient de betreffende stof apart geanalyseerd te worden.
Formaldehyde |  | 6 | 3 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 6 |  | 19 | 38
Pyrazool |  | 6 | 3 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 6 |  | 19 | 38
1-H Benzotriazole |  | 6 | 3 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 6 |  | 19 | 38
4-Methyl-1H-Benzotriazole |  | 6 | 3 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 6 |  | 19 | 38
4-Methyl-1H-Benzotriazole |  | 6 | 3 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 6 |  | 19 | 38
Guanylurea |  | 6 | 3 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 6 |  | 19 | 38
Melamine |  | 6 | 3 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 6 |  | 19 | 38
TBA |  | 6 | 3 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 6 |  | 19 | 38
Glyfosaat, AMPA & Glufosinaat |  | 6 | 3 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 6 |  | 19 | 38
Dikegulac |  | 6 | 3 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 6 |  | 19 | 38
Chloridazon en zijn metabolieten |  | 6 | 3 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 6 |  | 19 | 38
Valsartanzuur |  | 6 | 3 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 6 |  | 19 | 38
BAM, Bromacil & Dichlobenil |  | 6 | 3 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 6 |  | 19 | 38
Aandachttoffen uit Watson Database RWZI Emmen (2010-2018)
Van onderstaande stoffen moet bepaald worden of deze reeds onderdeel zijn van een van de genoemde pakketten (zie signaleringsparameters). Indien dit niet het geval is dient de betreffende stof apart geanalyseerd te worden.
Medicijnresten - 11 gidsstoffen:
1,2,3 benzotriaazool |  | 6 | 3 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 6 |  | 19 | 38
som 4- en 5-methyl-1H-benzotriazool |  | 6 | 3 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 6 |  | 19 | 38
carbamazepine |  | 6 | 3 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 6 |  | 19 | 38
claritomycine |  | 6 | 3 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 6 |  | 19 | 38
diclofenac |  | 6 | 3 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 6 |  | 19 | 38
hydrochloorthiazide |  | 6 | 3 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 6 |  | 19 | 38
metoprolol |  | 6 | 3 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 6 |  | 19 | 38
propanolol |  | 6 | 3 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 6 |  | 19 | 38
sotalol |  | 6 | 3 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 6 |  | 19 | 38
sulfamethoxazool |  | 6 | 3 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 6 |  | 19 | 38
trimethoprim |  | 6 | 3 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 6 |  | 19 | 38
Medicijnresten - 8 kandidaat gidsstoffen:
amisulpride |  | 6 | 3 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 6 |  | 19 | 38
azitromycine |  | 6 | 3 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 6 |  | 19 | 38
candesartan |  | 6 | 3 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 6 |  | 19 | 38
citalopram |  | 6 | 3 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 6 |  | 19 | 38
furosemide |  | 6 | 3 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 6 |  | 19 | 38
gabapentine |  | 6 | 3 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 6 |  | 19 | 38
irbesartan |  | 6 | 3 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 6 |  | 19 | 38
venlafaxine |  | 6 | 3 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 6 |  | 19 | 38
Bestrijdingsmiddelen:
2,4-dichloorfenoxyazijnzuur |  | 6 | 3 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 6 |  | 19 | 38
aminomethylfosfonzuur |  | 6 | 3 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 6 |  | 19 | 38
4,6-dinitro-o-cresol |  | 6 | 3 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 6 |  | 19 | 38
dimethenamide |  | 6 | 3 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 6 |  | 19 | 38
dimethenamid-P |  | 6 | 3 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 6 |  | 19 | 38
diuron |  | 6 | 3 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 6 |  | 19 | 38
2-methyl-4-chloorfenoxyazijnzuur |  | 6 | 3 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 6 |  | 19 | 38
bromadiolon |  | 6 | 3 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 6 |  | 19 | 38
fipronil |  | 6 | 3 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 6 |  | 19 | 38
glyfosaat |  | 6 | 3 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 6 |  | 19 | 38
imidacloprid |  | 6 | 3 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 6 |  | 19 | 38
mecoprop-P |  | 6 | 3 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 6 |  | 19 | 38
nicosulfuron |  | 6 | 3 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 6 |  | 19 | 38
thiabendazol |  | 6 | 3 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 6 |  | 19 | 38
therbutylazine |  | 6 | 3 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 6 |  | 19 | 38

## Biologische Veiligheid
Concept Meetprogramma Biologische Veiligheid
Dit meetprogramma is een concept meetprogramma. De aantallen analyses zijn indicatief en kunnen gedurende het project nog veranderen.
o De volumina zijn een indicatie.
o Het is misschien ook mogelijk om per monstername (concentratie methode) het concentraat te verdelen voor verschillende analyses van indexpathogenen en indicatoren. Hierdoor kan het aantal monsters dat genomen moet worden gereduceerd worden.
o Er kan nog een keuze gemaakt worden in de indexpathogenen, nu staan er meerdere opties en deze hoeven niet allemaal onderzocht te worden. Maar het is ook goed om te weten welke analyses kunnen worden uitgevoerd door de laboratoria.
o Van het ingaande water (effluent Emmen) zou bij voorkeur tien keer worden bemonsterd (verdeeld over het jaar), waarvan acht reguliere bemonsteringen en twee tijdens een piekevent (bijvoorbeeld hevige regenval).
o Het heeft sterk de voorkeur om het effluent van Emmen debietproportioneel te bemonsteren (24 uurs monsters).
o Voor de bemonsteringen in de zuivering met als doel meer informatie over de zuiveringsefficientie te verkrijgen, heeft het de voorkeur zes monsternames uit te voeren voor indicatoren (en indexpathogenen). Dit is afhankelijk van de resultaten van de eerste twee monsternames (bijvoorbeeld als deze negatief zijn, alleen nog uitvoeren tijdens piekmetingen). Afhankelijk van de resultaten in het effluent van Emmen kan bepaald worden of het zinvol is om ook indexpathogenen te meten.
Aantal en volume van monsternames
monsternamelocatie: | Effluent RWZI | Ultrafiltratie | RO1 | RO2 | UV
aantal monsters: | 10x | 2 tot 6x | 2 tot 6x | n.v.t | n.v.t.
Virussen
Indicatoren:
F-specifieke fagen | Directe bepaling (0,01-1 ml) | 100l | 1000l
Somatische Fagen | Directe bepaling (0,01-1 ml) | 100l | 1000l
Indexpathogenen:
Enterovirus (kweek) | +/- 10 liter | 100l | 1000l
Rotavirus (PCR) | +/- 10 liter | 100l | 1000l
Rotavirus (Kweek) | +/- 10 liter | 100l | 1000l
Adenovirus (PCR) | +/- 10 liter | 100l | 1000l
Adenovirus (Kweek) | +/- 10 liter | 100l | 1000l
Parasieten
Indexpathogenen:
Cryptsporidium | +/- 10 liter | 100l | 1000l
Giardia | +/- 10 liter | 100l | 1000l
Indicator
SSRC | max. 100ml | 10l | 100 tot 1000l
Bacterien
Indexpathogeen:
Campylobacter | 100 tot 1000 ml | 100l | 1000l
Indicatoren:
e.coli | 1 tot 100 ml | 100l | 1000l
Enterococcen | 1 tot 100 ml | 100l | 1000l