## Luchtbehandelingsinstallaties
Id | Soort | andere aanduiding op kast | Uitvoering | Merk | Type | FB-nummer | BMS Code | Locatie | Bouwdeel | Ruimtenummer | T.b.v. | Onderhoud door | Aantal filters | Filterklasse | Type Filter | Old reference | Voorfilter | Nafilter | Eindfilters | Koolfilters | Overig 1 | Overig 2 | Overig 3 | Motor Pulley | Motor lager | Ventilator Pulley | Ventilator lager | V-snaar | Opmerking 2023 | Planning
021 | LBK 15 AV |  | overdag | Holland Heating / EBM PAPST | HHWBC 3000d / K3G500PB3301 | FB-024566 | 15 | Technische ruimte | PK | 3.14C1 | Gevel Oost I | Altena | 9 | ISO ePM1 60% | Compact Filter | HPQ85-A | 592x592x292 F7 | [10 empty] | Direct aangedreven |  | Jan
020 | LBK 15 TV |  | overdag | Holland Heating / EBM PAPST | HHWBC 3000d / K3G500PB3301 | FB-000449 | 15 | Technische ruimte | PK | 3.14C1 | Gevel Oost I | Altena | 4 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 C4-6 | 287x592x635 F7 | [10 empty] | Direct aangedreven |  | Jan
| LBK 15 TV |  | overdag | Holland Heating / EBM PAPST | HHWBC 3000d / K3G500PB3301 | FB-000449 | 15 | Technische ruimte | PK | 3.14C1 | Gevel Oost I | Altena | 15 | ISO ePM1 80% | Glass bag filter | HQ98 A8-6 |  | 592x592x635 F9 | [9 empty] | Direct aangedreven | 2023 niet uitgevoerd | Jan
| LBK 15 TV |  | overdag | Holland Heating / EBM PAPST | HHWBC 3000d / K3G500PB3301 | FB-000449 | 15 | Technische ruimte | PK | 3.14C1 | Gevel Oost I | Altena | 8 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 A8-6 | 592x592x635 F7 | [10 empty] | Direct aangedreven |  | Jan
023 | LBK 16 AV |  | overdag | Holland Heating / EBM PAPST | HHWBC 3000d / K3G500PB3301 | FB-024567 | 16 | Technische ruimte | PK | 3.14C1 | Gevel Oost II | Altena | 9 | ISO ePM1 60% | Compact Filter | HPQ85 A | 592x592x292 F7 | [10 empty] | Direct aangedreven |  | Jan
022 | LBK 16 TV |  | overdag | Holland Heating / EBM PAPST | HHWBC 3000d / K3G500PB3301 | FB-000450 | 16 | Technische ruimte | PK | 3.14C1 | Gevel Oost II | Altena | 12 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 A8-6 | 592x592x635 F7 | [10 empty] | Direct aangedreven |  | Jan
| LBK 16 TV |  | overdag | Holland Heating / EBM PAPST | HHWBC 3000d / K3G500PB3301 | FB-000450 | 16 | Technische ruimte | PK | 3.14C1 | Gevel Oost II | Altena | 15 | ISO ePM1 80% | Glass bag filter | HQ98 A8-6 |  | 592x592x635 F9 | [9 empty] | Direct aangedreven | 2023 niet vervangen | Jan
008 | LBK 16b AV |  | avond | Holland Heating | LCU 141 | FB-000702 | 16 | Kelder Technische ruimte | PK | PK-2 | Meg ruimte | Altena |  |  |  |  | Geen | [10 empty] | Direct aangedreven |  | Jan
007 | LBK 16b TV |  | avond | Holland Heating | LCU 141 | FB-000649 | 16 | Kelder Technische ruimte | PK | PK-2 | Meg ruimte | Altena | 2 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 C8-6/90 | 592x287x635 F7 | [10 empty] | Direct aangedreven |  | Jan
| LBK 17 AV01 Dakopbouw A |  | avond | Holland Heating / EBM PAPST | RZR 11.560 / K3G500PB2403 | FB-002913 | 17 | Technische ruimte | PK | 3.15C2 | Dakopbouw A Poli Oost | Altena | 6 | ISO ePM1 60% | Compact Filter | HPQ98 A | 592x592x292 F7 | [12 empty] | Jan
| LBK 17 TV01 Dakopbouw A |  | avond | Holland Heating / EBM PAPST | HH 04/0313 pos 10 / K3G500PB2403 | FB-002914 | 17 | Technische ruimte | PK | 3.15C2 | Dakopbouw A Poli Oost | Altena | 6 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 A8-6 | 595x592x635 F7 | [12 empty] | Jan
131 | LBK 20 AV |  | overdag | Holland Heating / EBM PAPST | HHWBC 3009 / K3G500PB3301 | FB-000752 | 20 | Technische ruimte | PK | PK3 | Gevel Noord I | Altena | 9 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HFGS | 595x592x635 F7 | [10 empty] | Direct aangedreven |  | Jan
| LBK 20 AV |  | overdag | Holland Heating | HHWBC 3009 | FB-000752 | 20 | Technische ruimte | PK | PK3 | Gevel Noord I | Altena | 6 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HFGS | 595x592x635 F7 | [10 empty] | Direct aangedreven |  | Jan
| LBK 20 AV |  | overdag | Holland Heating | HHWBC 3009 | FB-000752 | 20 | Technische ruimte | PK | PK3 | Gevel Noord I | Altena | 6 | ISO ePM1 60% | Compact Filter | OPGP | 592x592x292 F7 | [10 empty] | Direct aangedreven |  | Jan
130 | LBK 20 TV |  | overdag | Holland Heating / EBM PAPST | HHWBC 3009 / K3G500PB3301 | FB-000454 | 20 | Technische ruimte | PK | PK3 | Gevel Noord I | Altena | 4 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 C4-6 | 287x592x635 F7 | [10 empty] | Direct aangedreven |  | Jan
| LBK 20 TV |  | overdag | Holland Heating / EBM PAPST | HHWBC 3009 / K3G500PB3301 | FB-000454 | 20 | Technische ruimte | PK | PK3 | Gevel Noord I | Altena | 8 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 A8-6 | 592x592x635 F7 | [10 empty] | Direct aangedreven |  | Jan
| LBK 20 TV |  | overdag | Holland Heating / EBM PAPST | HHWBC 3009 / K3G500PB3301 | FB-000454 | 20 | Technische ruimte | PK | PK3 | Gevel Noord I | Altena | 15 | ISO ePM1 80% | Glass bag filter | HQ98 A8-6 |  | 592x592x635 F9 | [9 empty] | Direct aangedreven |  | Jan
133 | LBK 21 AV |  | overdag | Holland Heating / EBM PAPST | HHWBC 3009 / K3G500PB3301 | FB-000750 | 21 | Technische ruimte | PK | PK3 | Gevel Noord II | Altena | 9 | ISO ePM1 60% | Compact Filter | NVT | 592x592x292 F7 | [10 empty] | Direct aangedreven |  | Jan
132 | LBK 21 TV |  | overdag | Holland Heating / EBM PAPST | HHWBC 3009 / K3G500PB2403 | FB-000455 | 21 | Technische ruimte | PK | PK3 | Gevel Noord II | Altena | 12 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 A8-6 | 592x592x635 F7 | [10 empty] | Direct aangedreven |  | Jan
| LBK 21 TV |  | overdag | Holland Heating / EBM PAPST | HHWBC 3009 / K3G500PB2403 | FB-000455 | 21 | Technische ruimte | PK | PK3 | Gevel Noord II | Altena | 18 | ISO ePM1 80% | Glass bag filter | HQ98 A8-6 |  | 592x592x635 F9 | [9 empty] | Direct aangedreven |  | Jan
| LBK 21 TV |  | overdag | Holland Heating / EBM PAPST | HHWBC 3009 / K3G500PB2403 | FB-000455 | 21 | Technische ruimte | PK | PK3 | Gevel Noord II | Altena |  |  |  | HPQ98 | Geen | [10 empty] | Direct aangedreven |  | Jan
004 | LBK 22 AV |  | avond | Gea Happel | Cair Plus 220 | FB-008469 | 22 | Technische ruimte | PK | PK-3 | Dakopbouw D | Altena | 1 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 CC4-5 | 287x287x535 F7 | [10 empty] | Direct aangedreven |  | Feb
| LBK 22 AV |  | avond | Gea Happel | Cair Plus 220 | FB-008469 | 22 | Technische ruimte | PK | PK-3 | Dakopbouw D | Altena | 2 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 C4-5 | 287x592x535 F7 | [10 empty] | Direct aangedreven |  | Feb
| LBK 22 AV |  | avond | Gea Happel | Cair Plus 220 | FB-008469 | 22 | Technische ruimte | PK | PK-3 | Dakopbouw D | Altena | 3 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 C8-5/90 | 592x287x535 F7 | [10 empty] | Direct aangedreven |  | Feb
| LBK 22 AV |  | avond | Gea Happel | Cair Plus 220 | FB-008469 | 22 | Technische ruimte | PK | PK-3 | Dakopbouw D | Altena | 6 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 A10-5 | 592x592x535 F7 | [10 empty] | Direct aangedreven |  | Feb
003 | LBK 22 TV | TV 22-1 | avond | Gea Happel | Cair Plus 220 | FB-008467 | 22 | Technische ruimte | PK | PK-3 | Dakopbouw D | Altena | 1 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 CC4-5 | 287x287x535 F7 | [10 empty] | Direct aangedreven |  | Feb
| LBK 22 TV | TV 22-1 | avond | Gea Happel | Cair Plus 220 | FB-008467 | 22 | Technische ruimte | PK | PK-3 | Dakopbouw D | Altena | 1 | ISO ePM1 80% | Glass bag filter | HQ98 C4-5 |  | 287x287x535 F9 | [9 empty] | Direct aangedreven |  | Feb
| LBK 22 TV | TV 22-1 | avond | Gea Happel | Cair Plus 220 | FB-008467 | 22 | Technische ruimte | PK | PK-3 | Dakopbouw D | Altena | 2 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 C4-5 | 287x592x535 F7 | [10 empty] | Direct aangedreven |  | Feb
| LBK 22 TV | TV 22-1 | avond | Gea Happel | Cair Plus 220 | FB-008467 | 22 | Technische ruimte | PK | PK-3 | Dakopbouw D | Altena | 2 | ISO ePM1 80% | Glass bag filter | HQ98 C4-5 |  | 287x592x535 F9 | [9 empty] | Direct aangedreven |  | Feb
| LBK 22 TV | TV 22-1 | avond | Gea Happel | Cair Plus 220 | FB-008467 | 22 | Technische ruimte | PK | PK-3 | Dakopbouw D | Altena | 3 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 C8-5/90 | 592x287x535 F7 | [10 empty] | Direct aangedreven |  | Feb
| LBK 22 TV | TV 22-1 | avond | Gea Happel | Cair Plus 220 | FB-008467 | 22 | Technische ruimte | PK | PK-3 | Dakopbouw D | Altena | 3 | ISO ePM1 80% | Glass bag filter | HQ98 C8-5/90 |  | 592x287x535 F9 | [9 empty] | Direct aangedreven |  | Feb
| LBK 22 TV | TV 22-1 | avond | Gea Happel | Cair Plus 220 | FB-008467 | 22 | Technische ruimte | PK | PK-3 | Dakopbouw D | Altena | 6 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 A8-5 | 592x592x535 F7 | [10 empty] | Direct aangedreven |  | Feb
| LBK 22 TV01 |  | avond | Gea Happel | Cair Plus 220 | FB-008467 | 22 | Technische ruimte | PK | PK-3 | Dakopbouw D | Altena | 6 | ISO ePM1 80% | Glass bag filter | HQ98 A8-5 |  | 592x592x535 F9 | [9 empty] | Direct aangedreven |  | Feb
027 | LBK 25 AV |  | avond | Carrier | RZR 11.0560 | FB-003819 | 25 | Technische ruimte | PK | PK-3X | Dakopbouw C | Altena | 2 | ISO ePM1 80% | Glass bag filter | HQ98 | 592x592x535 F9 | [6 empty] | 1x SPA 315-1-2012/42 |  | 1x SPA 280-1-2012/40 |  | 1x XPA 2360 |  | Juni
| LBK 25 AV |  | avond | Carrier | RZR 11.0560 | FB-003819 | 25 | Technische ruimte | PK | PK-3X | Dakopbouw C | Altena | 6 | ISO ePM1 80% | Glass bag filter | HQ98 | 437x592x535 F9 | [11 empty] | 2023 niet vervangen | Juni
026 | LBK 25 TV |  | avond | Holland Heating | RZR 15.0630 | FB-002984 | 25 | Technische ruimte | PK | PK-3X | Dakopbouw C | Altena | 4 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 A8-5 | 592x592x535 F7 | [6 empty] | 1x SPA250x1 2012 42 | 2x 6209 | 1x SPA280x1 2012 40 | Kruis SBL 40 | 1x XPA 2360 |  | Juni
| LBK 25 TV |  | avond | Holland Heating | RZR 15.0630 | FB-002984 | 25 | Technische ruimte | PK | PK-3X | Dakopbouw C | Altena | 2 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 H8-10-5 | 592x890x535 F7 | [11 empty] | niet vervangen | Juni
| LBK 25 TV |  | avond | Holland Heating | RZR 15.0630 | FB-002984 | 25 | Technische ruimte | PK | PK-3X | Dakopbouw C | Altena | 2 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 C8-5/90 | 592x287x535 F7 | [12 empty] | Juni
| LBK 25 TV |  | avond | Holland Heating | RZR 15.0630 | FB-002984 | 25 | Technische ruimte | PK | PK-3X | Dakopbouw C | Altena | 1 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 HC8-5/90 | 890x287x535 F7 | [12 empty] | Juni
156 | LBK 26 AV | upgrade | overdag | Holland Heating | HHWBC 2700d | FB-000733 | 26 | Technische ruimte | PK | 3.12U1 | Gevelgebied West I | Altena | 9 | ISO ePM1 60% | Compact Filter | HPQ98A | 592x592x292 F7 | [10 empty] | Direct aangedreven |  | Maart
155 | LBK 26 TV | upgrade | overdag | Holland Heating | HHWBC 3000d | FB-000458 | 26 | Technische ruimte | PK | 3.12U1 | Gevelgebied West I | Altena | 8 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 A8-6 | 592x592x635 F7 | [10 empty] | Direct aangedreven |  | Maart
| LBK 26 TV | upgrade | overdag | Holland Heating | HHWBC 3000d | FB-000458 | 26 | Technische ruimte | PK | 3.12U1 | Gevelgebied West I | Altena | 4 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 C4-6 | 287x592x635 F7 | [10 empty] | Direct aangedreven |  | Maart
| LBK 26 TV | upgrade | overdag | Holland Heating | HHWBC 3000d | FB-000458 | 26 | Technische ruimte | PK | 3.12U1 | Gevelgebied West I | Altena | 15 | ISO ePM1 80% | Glass bag filter | HQ98 A8-6 |  | 592x592x635 F9 | [9 empty] | Direct aangedreven |  | Maart
| LBK 26 TV nachtbooster oogheelkunde |  | avond | Holland Heating | 39HQ | FB-009671 | 26 | Technische ruimte | PK | 3.13N | Oogheelkunde Nacht | Altena | 1 | ISO ePM10 50% | Panel filter |  | 592x287x48 M5 | [6 empty] | 1x SPZ 125-1-1610/24 | 2x 6205 | SPZ 71-1-1108/20 | 2x YET 204 met rubbers | XPZ 850 |  | Maart
037 | LBK 26 TV Oogheelkunde |  | overdag | Carrier | RZR 11-355/ 39HQ06.06 | FB-009663 | 26 | Technische ruimte | PK | 3.11S | Oogheelkunde PK2X047 | Altena | 1 | ISO ePM10 50% | Panel filter |  | 287x287x48 M5 | [6 empty] | 1x SPZ 125-2-1610/28 | 2x 6206 | 1x SPZ 85-2-1610/30 | 2x YEL 206 met rubber | 2x XPZ 1462 |  | Maart
| LBK 26 TV Oogheelkunde |  | overdag | Carrier | RZR 11-355/ 39HQ06.06 | FB-009663 | 26 | Technische ruimte | PK | 3.11S | Oogheelkunde PK2X047 | Altena | 2 | ISO ePM10 50% | Panel filter |  | 287x592x48 M5 | [12 empty] | Maart
| LBK 26 TV Oogheelkunde |  | overdag | Carrier | RZR 11-355/ 39HQ06.06 | FB-009663 | 26 | Technische ruimte | PK | 3.11S | Oogheelkunde PK2X047 | Altena | 1 | ISO ePM10 50% | Panel filter |  | 592x592x48 M5 | [12 empty] | Maart
| LBK 26 TV Oogheelkunde |  | overdag | Carrier | RZR 11-355/ 39HQ06.06 | FB-009663 | 26 | Technische ruimte | PK | 3.11S | Oogheelkunde PK2X047 | Altena | 1 | ISO ePM1 80% | Glass bag filter | HQ98 C8-5/90 | 592x287x535 F9 | [12 empty] | Maart
| LBK 26 TV Oogheelkunde |  | overdag | Carrier | RZR 11-355/ 39HQ06.06 | FB-009663 | 26 | Technische ruimte | PK | 3.11S | Oogheelkunde PK2X047 | Altena | 1 | ISO ePM1 80% | Glass bag filter | HQ98 C4-5 | 287x592x535 F9 | [12 empty] | Maart
| LBK 26 TV Oogheelkunde |  | overdag | Carrier | RZR 11-355/ 39HQ06.06 | FB-009663 | 26 | Technische ruimte | PK | 3.11S | Oogheelkunde PK2X047 | Altena | 1 | ISO ePM1 80% | Glass bag filter | HQ98 A10-5 | 592x592x535 F9 | [12 empty] | Maart
038 | LBK 26 TV 026VT31 |  | overdag | HH Carier | TLZ 160 | FB-006725 | 26 | Technische ruimte | PK | 3.11T1 | Oogheelkunde Boosterventilator | Altena |  | ISO ePM1 60% | Glass bag filter |  | 592x287x535 F7 | [10 empty] | 1x XPZ 1462 |  | Maart
039 | LBK 26 TV nachtbooster oogheelkunde |  | avond | Holland Heating | 39HQ | FB-009671 | 26 | Technische ruimte | PK | 3.13N | Oogheelkunde Nacht | Altena | 1 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 C8-5/90 | 592x287x535 F7 | [12 empty] | Maart
| LBK 27 AV West |  | overdag | Holland Heating / EBM PAPST | HHWBC 3009 / K3G500PB3301 | FB-000730 | 27 | Technische ruimte | PK | 3.12U1 | Gevelgebied West II | Altena | 12 | ISO ePM1 60% | Compact Filter | HPQ98A | 592x592x292 F7 | [12 empty] | Maart
| LBK 27 TV West |  | overdag | Holland Heating / EBM PAPST | HHWBC 3009 / K3G500PB3301 | FB-000459 | 27 | Technische ruimte | PK | 3.12U1 | Gevelgebied West II | Altena | 12 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 A8-6 | 592x592x635 F7 | [12 empty] | Maart
| LBK 27 TV West |  | overdag | Holland Heating / EBM PAPST | HHWBC 3009 / K3G500PB3301 | FB-000459 | 27 | Technische ruimte | PK | 3.12U1 | Gevelgebied West II | Altena | 18 | ISO ePM1 80% | Glass bag filter | HQ98 A8-6 |  | 592x592x635 F9 | [11 empty] | Maart
| LBK 27 TV05 MDL2 |  | avond | Carrier | 06/0649-20 | FB-003817 | 27 | Technische ruimte | PK | 3.14T | MDL 2 | Altena | 1 | ISO ePM1 80% | Glass bag filter | HQ98 S5 |  | 437x592x535 F9 | [11 empty] | Jan
| LBK 27 TV05 MDL2 |  | avond | Carrier | 06/0649-20 | FB-003817 | 27 | Technische ruimte | PK | 3.14T | MDL 2 | Altena | 1 | ISO ePM1 80% | Glass bag filter | HQ98 C4-5 |  | 287x592x535 F9 | [11 empty] | Jan
| LBK 27A TV Metabool | 27-4 | avond | Holland Heating | 99/0981 pos 01 | FB-000650 | 27 | Technische ruimte | PK | 3.18S1 | Metabool | Altena | 1 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 A8-5 | 592x592x535 F7 | [10 empty] | 2x XPZ 1162 |  | Jan
| LBK 27A TV Metabool | 27-4 | avond | Holland Heating | 99/0981 pos 01 | FB-000650 | 27 | Technische ruimte | PK | 3.18S1 | Metabool | Altena | 1 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 C4-5 | 287x592x535 F7 | [12 empty] | Jan
| LBK 28 TV Endoscopie MDL | TV 28 | avond | AL-KO | AT4-F 20x24/28x16 | FB-230046516 | 28 | Technische ruimte | PK | 3.10T2 | Endoscopie MDL | Altena | 6 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter |  | 592x592x635 F7 | [10 empty] | Direct aangedreven |  | Jan
| LBK 28 TV Endoscopie MDL | TV 28 | avond | AL-KO | AT4-F 20x24/28x16 | FB-230046516 | 28 | Technische ruimte | PK | 3.10T2 | Endoscopie MDL | Altena | 6 | ISO ePM1 80% | Glass bag filter |  |  | 592x592x635 F9 | [9 empty] | Direct aangedreven |  | Jan
| LBK 28 AV Endoscopie MDL | AV 28 | avond | AL-KO | AT4-F 20x24/28x16 | FB-230046517 | 28 | Technische ruimte | PK | 3.10T2 | Endoscopie MDL | Altena | 6 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter |  | 592x592x600 F7 | [10 empty] | Direct aangedreven |  | Jan
| LBK 28 AV Endoscopie MDL | AV 28 | avond | AL-KO | AT4-F 20x24/28x16 | FB-230046517 | 28 | Technische ruimte | PK | 3.10T2 | Endoscopie MDL | Altena | 2 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter |  | 287x592x600 F7 | [10 empty] | Direct aangedreven |  | Jan
| LBK 29 AV Dakopbouw B |  | avond | Carrier | RZR11-560 | FB-002701 | 29 | Technische ruimte | PK | PK3 10Q | Dakopbouw B | Altena | 4 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 A8-6 | 592x592x535 F7 | [12 empty] | Jan
188 | LBK 29 AV Dakopbouw B |  | avond | Carrier | RZR11-560 | FB-002701 | 29 | Technische ruimte | PK | PK3 10Q | Dakopbouw B | Altena | 2 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 S5/5 | 437x592x535 F7 | [10 empty] | 2x XPZ 2240 |  | Jan
187 | LBK 29 TV Dakopbouw B |  | avond | Carrier | RZR11-560 | FB-002070 | 29 | Technische ruimte | PK | PK3X10R | Dakopbouw B | Altena | 2 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 B6-5 | 490x592x535 F7 | [6 empty] | SPA 315x2 2517 42 | 2x6209 | SPA 280x2 2517 40 | 2x YEL 208 | 2x XPA 2500 |  | Jan
| LBK 29 TV Dakopbouw B |  | avond | Carrier | RZR11-560 | FB-002070 | 29 | Technische ruimte | PK | PK3X10R | Dakopbouw B | Altena | 4 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 A8-5 | 592x592x535 F7 | [12 empty] | Jan
| LBK 32 AV |  | avond | AL-KO | HH 83/0973 pos 03 upgrade | FB-41198 | 32 | Technische ruimte | PK | 3.18N | Brug Oost | Altena | 9 | ISO ePM1 60% | Compact Filter | HPQ98 A | 592x592x292 F7 | [12 empty] | September
| LBK 32 TV |  | avond | AL-KO | HH 83/0973 pos 03 upgrade | FB-041197 | 32 | Technische ruimte | PK | 3.18N | Brug Oost | Altena | 9 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 A8-6 | 592x592x635 F7 | [12 empty] | September
| LBK 32 TV |  | avond | AL-KO | HH 83/0973 pos 03 upgrade | FB-041197 | 32 | Technische ruimte | PK | 3.18N | Brug Oost | Altena | 12 | ISO ePM1 80% | Glass bag filter | HQ98 A8-6 |  | 592x592x635 F9 | [11 empty] | September
| LBK 33 AV |  | avond | Holland Heating | HH 83/0973 upgrade | FB-041200 | 33 | Technische ruimte | PK | 3.18N | Brug Midden | Altena |  |  |  |  | ?? | [12 empty] | September
| LBK 33 TV |  | avond | AL-KO | HH 83/0973 upgrade | FB-000801 | 33 | Technische ruimte | PK | 3.18N | Brug Midden | Altena | 9 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 A8-6 | 592x592x635 F7 | [12 empty] | September
| LBK 33 TV |  | avond | AL-KO | HH 83/0973 upgrade | FB-041199 | 33 | Technische ruimte | PK | 3.18N | Brug Midden | Altena | 12 | ISO ePM1 80% | Glass bag filter | HQ98 A8-6 |  | 592x592x635 F9 | [11 empty] | September
019 | LBK 37 AV |  | overdag | Holland Heating | HHWBC 3000d | FB-000790 | 37 | Technische ruimte | PK | 3.11J | Hal Oost | Altena |  |  |  |  | Geen | [10 empty] | Direct aangedreven |  | Jan
018 | LBK 37 TV | upgrade | overdag | Holland Heating | HHWBC 3000d | FB-000467 | 37 | Technische ruimte | PK | 3.11J | Hal Oost | Altena | 12 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 A8-6 | 592x592x635 F7 | [10 empty] | Direct aangedreven |  | Jan
| LBK 37 TV | upgrade | overdag | Holland Heating | HHWBC 3000d | FB-000467 | 37 | Technische ruimte | PK | 3.11J | Hal Oost | Altena | 15 | ISO ePM1 80% | Glass bag filter | HQ98 A8-6 |  | 592x592x635 F9 | [9 empty] | Direct aangedreven | 2023 niet vervangen | Jan
| LBK 37 TV | upgrade | overdag | Holland Heating | HHWBC 3000d | FB-000467 | 37 | Technische ruimte | PK | 3.11J | Hal Oost | Altena | 10 | ISO ePM1 60% | Compact Filter | HPQ98 A | 592x592x292 F7 | [10 empty] | Direct aangedreven |  | Jan
013 | LBK 37 TV02 |  | avond | Carrier | 1LA7070-4AB10-Z | FB-026616 | 37 | Technische ruimte | PK | 3.TR.18L2 | Plastische chirurgie | Altena | 1 | ISO ePM1 80% | Compact Filter | HPQ 98 |  | 592x288x292 F9 | [5 empty] | SPZ 85x1 1210 14 | 2x6202 / 6202 | SPZ 63x1 1108 20 | 2x YET 204 met rubbers | XPZ 750 | 2023 Niet gedaan | Jan
025 | LBK 38 AV (staat TV op kast maar?) | upgrade | overdag | Holland Heating / EBM PAPST | HHWBC 3009 / K3G560PB3171 | FB-000778 | 38 | Technische ruimte | PK | 3.11J | Hal Noord | Altena | 8 | ISO ePM1 60% | Compact Filter | HPQ | 592x592x292 F7 | [10 empty] | Direct aangedreven |  | Jan
024 | LBK 38 TV |  | overdag | Holland Heating / EBM PAPST | HHWBC 3009 / K3G500PB3301 | FB-000468 | 38 | Technische ruimte | PK | 3.11J | Hal Noord | Altena | 8 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 A8-6 | 592x592x635 F7 | [10 empty] | Direct aangedreven |  | Jan
| LBK 38 TV |  | overdag | Holland Heating / EBM PAPST | HHWBC 3009 / K3G500PB3301 | FB-000468 | 38 | Technische ruimte | PK | 3.11J | Hal Noord | Altena | 8 | ISO ePM1 80% | Glass bag filter | HPQ98 A8-6 |  | 592x592x635 F9 | [9 empty] | Direct aangedreven |  | Jan
| LBK 39 AV |  | overdag | Holland Heating / EBM PAPST | HHWBC 3009 / K3G500PB3301 | FB-000469 | 39 | Technische ruimte | PK | 3.11J | Hal West | Altena | 10 | ISO ePM1 60% | Compact Filter | HPQ 85 | 592x592x292 F7 | [10 empty] | Direct aangedreven |  | Jan
| LBK 39 b |  | avond | Holland Heating | 96/0890 pos 01 | FB-000654 | 39 | Technische ruimte | PK | 3.17R | Klinische Genetica | Altena | 1 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 A10-6 | 592x592x635 F7 | [10 empty] | 1x XPZ 1120 |  | Apr
| LBK 39 TV |  | overdag | Holland Heating / EBM PAPST | HHWBC 3009 / K3G500PB3301 | FB-000469 | 39 | Technische ruimte | PK | 3.11J | Hal West | Altena | 12 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 A8-6 | 592x592x635 F7 | [10 empty] | Direct aangedreven |  | Jan
| LBK 39 TV |  | overdag | Holland Heating / EBM PAPST | HHWBC 3009 / K3G500PB3301 | FB-000469 | 39 | Technische ruimte | PK | 3.11J | Hal West | Altena | 18 | ISO ePM1 80% | Glass bag filter | HQ98 A8-6 |  | 592x592x635 F9 | [9 empty] | Direct aangedreven |  | Jan
134 | LBK 42 AV |  | avond | AL-KO | AT 4-F | FB-039486 | 42 | Technische ruimte | PK | 3.9B | KNO 2de etage | Altena | 1 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | Geen | 592x592x520 F7 | [12 empty] | Juni
| LBK 42 AV |  | avond | AL-KO | AT 4-F | FB-039486 | 42 | Technische ruimte | PK | 3.9B | KNO 2de etage | Altena | 1 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | Geen | 287x592x520 F7 | [12 empty] | Juni
| LBK 42 TV |  | avond | AL-KO | AT 4-F | FB-039485 | 42 | Technische ruimte | PK | 3.9B | KNO 2de etage | Altena | 1 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | Geen | 287x592x640 F7 | [12 empty] | Juni
| LBK 42 TV |  | avond | AL-KO | AT 4-F | FB-039485 | 42 | Technische ruimte | PK | 3.9B | KNO 2de etage | Altena | 1 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ98 A8-5 | 592x592x640 F7 | [12 empty] | Juni
| LBK 42 TV |  | avond | AL-KO | AT 4-F | FB-039485 | 42 | Technische ruimte | PK | 3.9B | KNO 2de etage | Altena | 1 | ISO ePM1 80% | Compact Filter |  |  | 595x595x292 F9 | [11 empty] | Juni
| LBK 42 TV |  | avond | AL-KO | AT 4-F | FB-039485 | 42 | Technische ruimte | PK | 3.9B | KNO 2de etage | Altena | 2 | ISO ePM1 80% | Compact Filter |  |  | 290x595x292 F9 | [11 empty] | Juni
| LBK 43 AV |  | avond | AL-KO | AT4-F | FB-040046 | 43 | Technische ruimte | PK | 3.3Q | Heelkunde beg. Grond Poli | Altena | 2 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | Geen | 592x592x535 | [12 empty] | September
| LBK 43 AV |  | avond | AL-KO | AT4-F | FB-040046 | 43 | Technische ruimte | PK | 3.3Q | Heelkunde beg. Grond Poli | Altena | 1 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | Geen | 287x592x535 | [12 empty] | September
| LBK 43 TV |  | avond | AL-KO | AT4-F | FB-040045 | 43 | Technische ruimte | PK | 3.3Q | Heelkunde beg. Grond Poli | Altena | 2 | Hepa | Compact Filter | Geen |  |  | 592x592x292 H11 | [10 empty] | September
| LBK 43 TV |  | avond | AL-KO | AT4-F | FB-040045 | 43 | Technische ruimte | PK | 3.3Q | Heelkunde beg. Grond Poli | Altena | 3 | Hepa | Compact Filter | Geen |  |  | 287x592x292 H11 | [10 empty] | September
| LBK 43 TV |  | avond | AL-KO | AT4-F | FB-040045 | 43 | Technische ruimte | PK | 3.3Q | Heelkunde beg. Grond Poli | Altena | 2 | ISO ePM1 80% | Glass bag filter | Geen | 592x592x535 | [12 empty] | September
| LBK 43 TV |  | avond | AL-KO | AT4-F | FB-040045 | 43 | Technische ruimte | PK | 3.3Q | Heelkunde beg. Grond Poli | Altena | 1 | ISO ePM1 80% | Glass bag filter | Geen | 287x592x535 | [12 empty] | September
125 | LBK 45 AV |  | overdag | Systemair | HH Flex 04.04/08.04/06.09/05.04 | FB-021842 | 45 | Technische ruimte | PK | PK-2Z132 | Biobank | Altena | 1 | ISO ePM1 60% | Compact Filter | HPQ | 592x592x292 F7 | [12 empty] | September
124 | LBK 45 TV |  | overdag | Systemair | HH Flex 04.04/08.04/06.09/05.04 | FB-021841 | 45 | Technische ruimte | PK | PK-2Z132 | Biobank | Altena | 1 | ISO ePM1 80% | Glass bag filter | HQ98 | 592x592x500 F9 | [12 empty] | September
016 | LBK 48 AV01 |  | overdag | Holland Heating / ZIEHL ABEGG | HHWBC 2450 /GR56C-ZID.GG.CR | FB-000772 | 48 | Technische ruimte | PK | 3.9F | Patio Oost - Z | Altena |  |  |  |  | Geen | [10 empty] | Direct aangedreven |  | Feb
015 | LBK 48 TV |  | overdag | Holland Heating | HHWBC 2225 | FB-000771 | 48 | Technische ruimte | PK | 3.9F | Patio Oost - Z | Altena | 2 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 C3-5 | 287x592x535 F7 | [10 empty] | Direct aangedreven |  | Feb
| LBK 48 TV |  | overdag | Holland Heating | HHWBC 2225 | FB-000771 | 48 | Technische ruimte | PK | 3.9F | Patio Oost - Z | Altena | 4 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 B6-5 | 490x592x535 F7 | [10 empty] | Direct aangedreven |  | Feb
| LBK 48 TV |  | overdag | Holland Heating | HHWBC 2225 | FB-000771 | 48 | Technische ruimte | PK | 3.9F | Patio Oost - Z | Altena | 9 | ISO ePM1 80% | Compact Filter | HPQ 98A |  | 592x592x292 F9 | [9 empty] | Direct aangedreven |  | Feb
144 | LBK 49 AV |  | overdag | Holland Heating / ZIEHL ABEGG | HHWBC 2450 /GR56C-ZID.GG.CR | FB-000769 | 49 | Technische ruimte | PK | 3.4N | Patio Noord - Y | Altena |  |  |  |  | Geen | [10 empty] | Direct aangedreven |  | Feb
143 | LBK 49 TV |  | overdag | Holland Heating | HHWBC 2225 | FB-000476 | 49 | Technische ruimte | PK | 3.4N | Patio Noord - Y | Altena | 2 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 C4-6 | 287x592x535 F7 | [10 empty] | Direct aangedreven |  | Feb
| LBK 49 TV |  | overdag | Holland Heating | HHWBC 2225 | FB-000476 | 49 | Technische ruimte | PK | 3.4N | Patio Noord - Y | Altena | 4 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 B6-6 | 490x592x535 F7 | [10 empty] | Direct aangedreven |  | Feb
| LBK 49 TV |  | overdag | Holland Heating | HHWBC 2225 | FB-000476 | 49 | Technische ruimte | PK | 3.4N | Patio Noord - Y | Altena | 9 | ISO ePM1 80% | Compact Filter | HPQ98A |  | 592x592x292 F9 | [9 empty] | Direct aangedreven |  | Feb
191 | LBK 50 AV | upgrade | overdag | Holland Heating | HHWBC 2450d | FB-017253 | 50 | Technische ruimte | PK | PK3 12P | Patio West - X | Altena |  |  |  |  | Geen | [10 empty] | Direct aangedreven |  | Feb
190 | LBK 50 TV | upgrade | overdag | Holland Heating | HHWBC 2225d | FB-000477 | 50 | Technische ruimte | PK | PK3 12Q | Patio West - X | Altena | 2 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 C4-5 | 287x592x635 F7 | [10 empty] | Direct aangedreven |  | Feb
| LBK 50 TV | upgrade | overdag | Holland Heating | HHWBC 2225d | FB-000477 | 50 | Technische ruimte | PK | PK3 12Q | Patio West - X | Altena | 4 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ95 B8-6 | 490x592x635 F7 | [10 empty] | Direct aangedreven |  | Feb
| LBK 50 TV | upgrade | overdag | Holland Heating | HHWBC 2225d | FB-000477 | 50 | Technische ruimte | PK | PK3 12Q | Patio West - X | Altena | 9 | ISO ePM1 60% | Compact Filter | HPQ98 |  | 592x592x292 F7 | [9 empty] | Direct aangedreven |  | Feb
096 | LBK 55 AV01 |  | overdag | AL-KO | KZE 3-55 | FB-000724 | 55 | Vacuum/Perslucht | PK | PK-2Z184 | Persluchtruimte | Altena |  |  |  |  | Geen | [10 empty] | Direct aangedreven |  | opvul
095 | LBK 55-1 TV01 |  | overdag | Holland Heating | HHWBC 1350 | FB-000724 | 55 | Technische ruimte | PK | PK-2Z180 | TSA / Boilers ruimte | Altena | 1 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 A10-6 | 592x592x535 F7 | [10 empty] | Direct aangedreven |  | opvul
| LBK 55-1 TV01 |  | overdag | Holland Heating | HHWBC 1350 | FB-000724 | 55 | Technische ruimte | PK | PK-2Z180 | TSA / Boilers ruimte | Altena | 1 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 C4-5 | 287x592x535 F7 | [10 empty] | Direct aangedreven |  | opvul
| LBK 55-1 TV01 |  | overdag | Holland Heating | HHWBC 1350 | FB-000724 | 55 | Technische ruimte | PK | PK-2Z180 | TSA / Boilers ruimte | Altena | 1 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 C8-5/90 | 592x287x535 F7 | [10 empty] | Direct aangedreven |  | opvul
097 | LBK 55-2 TV |  | overdag | AL-KO | AT4-F | FB-000699 | 55 | Demiwater | PK | PK-2Z172 | Demiwater, koud, onthard water ruimte | Altena | 1 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 A8-5 | 592x592x535 F7 | [12 empty] | September
| LBK 55-2 TV |  | overdag | AL-KO | AT4-F | FB-000699 | 55 | Demiwater | PK | PK-2Z172 | Demiwater, koud, onthard water ruimte | Altena | 1 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 C4-5 | 287x592x535 F7 | [12 empty] | September
| LBK 55-2 TV |  | overdag | AL-KO | AT4-F | FB-000699 | 55 | Demiwater | PK | PK-2Z172 | Demiwater, koud, onthard water ruimte | Altena | 1 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 C8-5/90 | 592x287x535 F7 | [12 empty] | September
| LBK 65 TV |  | avond | Holland Heating | THLZ 450 | FB-000481 | 65 | Technische ruimte | PK | PK-2Y020 PK-2X177 | Megavolt | Altena | 2 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 C8-6/90 | 592x287x635 F7 | [6 empty] | 1x SPZ 200x1 2012 24 | 1x 6204 1x 6202 | 1x SPZ 100x1 1210 20 | 2x YET 205 | 2x XPZ 1700 | Roest | Maart
| LBK 65 TV |  | avond | Holland Heating | THLZ 450 | FB-000481 | 65 | Technische ruimte | PK | PK-2Y020 PK-2X177 | Megavolt | Altena | 2 | ISO ePM1 80% | Glass bag filter | HQ98 A10-6 |  | 592x592x635 F9 | [11 empty] | Maart
| LBK 65 TV |  | avond | Holland Heating | THLZ 450 | FB-000481 | 65 | Technische ruimte | PK | PK-2Y020 PK-2X177 | Megavolt | Altena | 2 | ISO ePM1 80% | Glass bag filter | HQ98 C8-6/90 |  | 592x287x635 F9 | [11 empty] | Maart
194 | LBK 65 TV |  | avond | Carrier/Holland Heating | 03/0504 pos 10 | FB-007858 | 65 | Technische ruimte | PK | PK-2X155 | Recirculatie CT Scan | Altena | 1 | ISO ePM10 50% | Panel filter | Airflow | 12x24x2 F7 - CP12x24x2M5 | [12 empty] | Maart
| LBK 65 TV |  | avond | Carrier/Holland Heating | 03/0504 pos 10 | FB-007858 | 65 | Technische ruimte | PK | PK-2X155 | Recirculatie CT Scan | Altena | 1 | ISO ePM10 50% | Panel filter | Airflow | 24x24x2 F7 - CP24x24x2M5 | [12 empty] | Maart
152 | LBK 65 TV 01 |  | avond | Carrier/Holland Heating | THLZ 450 | FB-000481 | 65 | Technische ruimte | PK | PK-2Y020 PK-2X177 | Megavolt | Altena | 3 | ISO ePM1 60% | Panel filter |  | 12x24x2 F7 - CP12x24x2M5 | [6 empty] | 1x SPZ 63x1 1108 19 |  | 1x SPZ 80x1 1210 25 |  | 1x XPZ 1162 | Roest | Maart
200 | LBK 65TV11 |  | avond | Rosenberg | Liberty 1015 EH | FB-019336 | 65 | Technische ruimte | PK | PK-2X165 | Viewray 1 / Megavolt D | Altena | 1 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 | 592x592x635 F7 | [10 empty] | Direct aangedreven |  | Maart of Mei
| LBK 65TV11 |  | avond | Rosenberg | Liberty 1015 EH | FB-019336 | 65 | Technische ruimte | PK | PK-2X165 | Viewray 1 / Megavolt D | Altena | 1 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 | 287x592x635-3 F7 | [10 empty] | Direct aangedreven |  | Maart of Mei
080 | LBK 66 AV |  | avond | Holland Heating | HHWBC 1500 | FB-000762 | 66 | Technische ruimte | PK | PK315T | Mega Volt Poli | Altena | 4 | ISO ePM1 80% | Glass bag filter | HQ98 A10-3 | 592x592x535 F9 | [10 empty] | Direct aangedreven |  | Maart
| LBK 66 TV |  | avond | Holland Heating | HHWBC 1350 | FB-000482 | 66 | Technische ruimte | PK | PK313T | Mega Volt Poli | Altena | 4 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 A8-6 | 592x592x535 F7 | [10 empty] | Direct aangedreven |  | Maart
| LBK 66 TV |  | avond | Holland Heating | HHWBC 1350 | FB-000482 | 66 | Technische ruimte | PK | PK313T | Mega Volt Poli | Altena | 4 | ISO ePM1 80% | Glass bag filter | HQ98 A8-6 |  | 592x592x535 F9 | [9 empty] | Direct aangedreven |  | Maart
201 | LBK 69TV21 |  | avond | Rosenberg | Liberty 1015 EH | FB-022172 | 69 | Technische ruimte | PK | PK-2X163 | Viewray 2 / Megavolt E | Altena | 1 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 | 592x592x635 F7 | [10 empty] | Direct aangedreven |  | Mei
| LBK 90 TV |  | avond | Holland Heating | HHWBC 1350 | FB-006771 | 90 | Technische ruimte | PK | PK4Y93 | MRI 3 Toshiba | Altena | 1 | ISO ePM1 80% | Glass bag filter | HQ98 A8-6 |  | 592x592x635 F9 | [11 empty] | September
| LBK 90 TV |  | avond | Holland Heating | HHWBC 1350 | FB-006771 | 90 | Technische ruimte | PK | PK4Y93 | MRI 3 Toshiba | Altena | 1 | ISO ePM1 80% | Glass bag filter | HQ98 C4-6 |  | 287x592x635 F9 | [11 empty] | September
| LBK 90 TV |  | avond | Holland Heating | HHWBC 1350 | FB-006771 | 90 | Technische ruimte | PK | PK4Y93 | MRI 3 Toshiba | Altena | 1 | ISO ePM1 80% | Glass bag filter | HQ98 C8-6/90 |  | 592x287x635 F9 | [11 empty] | September
181 | LBK 90 TV 02 |  | avond | Holland Heating / ZIEHL ABEGG | HHWBC 1350 / GR56C-ZID.GL.CR | FB-006771 | 90 | Technische ruimte | PK | PK4Y93 | MRI 3 Toshiba | Altena | 2 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 B6-6 | 490x592x635 F7 | [10 empty] | 1x XPZ 1237 |  | September
| LBK 90 TV 02 |  | avond | Holland Heating | HHWBC 1350 | FB-006771 | 90 | Technische ruimte | PK | PK4Y93 | MRI 3 Toshiba | Altena | 4 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 C4-6 | 287x592x635 F7 | [12 empty] | September
| LBK 90 TV 02 |  | avond | Holland Heating | HHWBC 1350 | FB-006771 | 90 | Technische ruimte | PK | PK4Y93 | MRI 3 Toshiba | Altena | 9 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HPQ98A | 592x592x292 F7 | [12 empty] | September
011 | LBK 91 TV |  | avond | Carrier | 39HQ05.04 | FB-003690 | 91 | Technische ruimte | PK | 3.9E | MRI Kindersedatie | Altena | 1 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 5-5 | 437x592x535 F7 | [6 empty] | SPZ 80x1 1210 19 | 2x6204 | SPZ 100x1 1210 20 | YET 204 | 1x XPZ 962 |  | Augustus
| LBK 91 TV |  | avond | Carrier | 39HQ05.04 | FB-003690 | 91 | Technische ruimte | PK | 3.9E | MRI Kindersedatie | Altena | 1 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 C4-5 | 287x592x535 F7 | [12 empty] | Augustus
| LBK 91 TV |  | avond | Carrier | 39HQ05.04 | FB-003690 | 91 | Technische ruimte | PK | 3.9E | MRI Kindersedatie | Altena | 1 | ISO ePM1 80% | Glass bag filter | HQ98 55-5 |  | 437x592x535 F9 | [10 empty] | 2023: niet vervangen | Augustus
| LBK 91 TV |  | avond | Carrier | 39HQ05.04 | FB-003690 | 91 | Technische ruimte | PK | 3.9E | MRI Kindersedatie | Altena | 1 | ISO ePM1 80% | Glass bag filter | HQ98 C4-5 |  | 287x592x535 F9 | [10 empty] | 2023: niet vervangen | Augustus
154 | LBK 92 AV |  | avond | Carrier | 39HQ04.04 | FB-009666 | 92 | Technische ruimte | PK | PK0X164.10 | Radiologie Pet/MRI | Altena |  |  |  |  | Geen | [6 empty] | 1x SPZ 200x1 2012 24 | 2x 6205 | 1x SPZ 100x1 1210 20 | Kruis | XPZ 1180 |  | Juni
153 | LBK 92 TV 01 |  | avond | Carrier | 39HW05.06 | FB-009472 | 92 | Technische ruimte | PK | PK0X164.10 | Radiologie Pet/MRI | Altena | 1 | ISO ePM1 80% | Glass bag filter | HQ98 S5-5 | 437x592x535 F9 | [6 empty] | 1x SPZ 180x1 1610 28 | 1x6205 1x6206 | 1x SPZ100x1 1210 25 | 2x YET 205 met rubbers | XPZ 1500 |  | Juni
| LBK 92 TV 01 |  | avond | Carrier | 39HW05.06 | FB-009472 | 92 | Technische ruimte | PK | PK0X164.10 | Radiologie Pet/MRI | Altena | 1 | ISO ePM1 80% | Glass bag filter | HQ98 S5-5 | 437x287x535 F9 | [12 empty] | Juni
| LBK 92 TV 01 |  | avond | Carrier | 39HW05.06 | FB-009472 | 92 | Technische ruimte | PK | PK0X164.10 | Radiologie Pet/MRI | Altena | 1 | ISO ePM1 80% | Glass bag filter | HQ98 C4-5 | 287x592x535 F9 | [11 empty] | 2023 niet vervangen | Juni
012 | LBK 93 TV |  | avond | Holland Heating | THLZ 80 F | FB-000742 | 93 | Technische ruimte | PK | PK 4 Y 079.2 | MRI deel 1 Siemens en GE | Altena | 1 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 C4-6 | 287x592x635 F7 | [6 empty] | SPA 280x2 2517 38 | 2x 6208-2Z/C3 | SPA 132x2 2012 35 | SKF SYJ 508 | 2x XPA 1800 |  | Feb
| LBK 93 TV |  | avond | Holland Heating | THLZ 80 F | FB-000742 | 93 | Technische ruimte | PK | PK 4 Y 079.2 | MRI deel 1 Siemens en GE | Altena | 1 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 A8-6 | 592x592x635 F7 | [12 empty] | Feb
| LBK 93 TV |  | avond | Holland Heating | THLZ 80 F | FB-000742 | 93 | Technische ruimte | PK | PK 4 Y 079.2 | MRI deel 1 Siemens en GE | Altena | 1 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 A8-6 | 592x287x635 F7 | [12 empty] | Feb
| LBK 93 TV |  | avond | Holland Heating | THLZ 80 F | FB-000742 | 93 | Technische ruimte | PK | PK 4 Y 079.2 | MRI deel 1 Siemens en GE | Altena | 1 | ISO ePM1 80% | Compact Filter |  |  | 287x592x292 F9 | [11 empty] | Feb
| LBK 93 TV |  | avond | Holland Heating | THLZ 80 F | FB-000742 | 93 | Technische ruimte | PK | PK 4 Y 079.2 | MRI deel 1 Siemens en GE | Altena | 1 | ISO ePM1 80% | Compact Filter |  |  | 592x592x292 F9 | [11 empty] | Feb
| LBK 93 TV |  | avond | Holland Heating | THLZ 80 F | FB-000742 | 93 | Technische ruimte | PK | PK 4 Y 079.2 | MRI deel 1 Siemens en GE | Altena | 1 | ISO ePM1 80% | Compact Filter |  |  | 592x287x292 F9 | [11 empty] | Feb
| LBK TV/AV | LBK Cleanroom | avond | Holland Heating | RZR 11-400 | FB-004583 | 107 | Technische ruimte | CCA | 39HQ08.06 | Cleanroom | Altena | 2 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 A8-5 | 592x287x535 F7 met actief kool | [6 empty] | 1x SPZ 190x1-2012 38 | 2x 6208 | 1x SPZ 125x1-1610 30 | Kruis | 1x XPZ 1612 |  | Mei
135 | LBK AV |  | avond | Holland Heating | RZR 11-355 | FB-004584 | 107 | Technische ruimte | CCA | 39HQ09.08 | Cleanroom | Altena |  |  |  |  | Geen | [6 empty] | 1x SPZ 85x1 1210 24 | 2x 6208 | 1x SPZ 71x1 1108 25 | 2x YET 205 met rubber | 1x XPZ 1180 |  | Mei
| LBK TV/AV | LBK Cleanroom | avond | Holland Heating | RZR 11-400 | FB-004583 | 107 | Technische ruimte | CCA | 39HQ08.06 | Cleanroom | Altena | 2 | ISO ePM1 80% | Glass bag filter | HQ98 C8-5/90 | 592x287x535 F9 | [12 empty] | Mei
137 | LBK TV/AV | LBK Cleanroom | avond | Holland Heating | RZR 11-400 | FB-004583 | 107 | Technische ruimte | CCA | 39HQ08.06 | Cleanroom | Altena | 2 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 C8-5/90 | 592x592x535 F7 met actief kool | [12 empty] | Mei
136 | LBK TV |  | avond | AL-KO | AT4 | FB-004005 | 107 | Technische ruimte | CCA | TM9U600 | Cleanroom | Altena | 1 | ISO ePM1 80% | Glass bag filter | HQ98 A8-5 | 592x592x535 HPQ | [5 empty] | direct aangedreven | [6 empty] | Mei
| LBK TV/AV | LBK Cleanroom | avond | Holland Heating | RZR 11-400 | FB-004583 | 107 | Technische ruimte | CCA | 39HQ08.06 | Cleanroom | Altena | 2 | ISO ePM1 80% | Glass bag filter | HQ98 A8-5 | 592x592x535 F9 | [12 empty] | Mei
221 | LBK 121 AV |  | avond | AL-KO | AT 4 12x12 | FB-026166 | 121 | Technische ruimte | ZH | ZH-1D185 | CT Angio | Altena | 1 | ISO ePM10 50% | Glass bag filter |  | 592x592x635 M5 | [10 empty] | Direct aangedreven |  | Juni
| LBK 121 AV |  | avond | AL-KO | AT 4 12x12 | FB-026166 | 121 | Technische ruimte | ZH | ZH-1D185 | CT Angio | Altena | 1 | ISO ePM10 50% | Glass bag filter |  | 592x287x635 M5 | [10 empty] | Direct aangedreven |  | Juni
| LBK 121 AV |  | avond | AL-KO | AT 4 12x12 | FB-026166 | 121 | Technische ruimte | ZH | ZH-1D185 | CT Angio | Altena | 1 | ISO ePM10 50% | Glass bag filter |  | 287x592x635 M5 | [10 empty] | Direct aangedreven |  | Juni
| LBK 121 AV |  | avond | AL-KO | AT 4 12x12 | FB-026166 | 121 | Technische ruimte | ZH | ZH-1D185 | CT Angio | Altena | 1 | ISO ePM10 50% | Glass bag filter |  | 287x287x635 M5 | [10 empty] | Direct aangedreven |  | Juni
222 | LBK 121 TV |  | avond | AL-KO | AT 4 12x12 | FB-026165 | 121 | Technische ruimte | ZH | ZH-1D185 | CT Angio | Altena | 1 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter |  | 592x592x360 F7 | [10 empty] | Direct aangedreven | Roest | Juni
| LBK 121 TV |  | avond | AL-KO | AT 4 12x12 | FB-026165 | 121 | Technische ruimte | ZH | ZH-1D185 | CT Angio | Altena | 1 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter |  | 592x287x360 F7 | [10 empty] | Direct aangedreven |  | Juni
| LBK 121 TV |  | avond | AL-KO | AT 4 12x12 | FB-026165 | 121 | Technische ruimte | ZH | ZH-1D185 | CT Angio | Altena | 1 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter |  | 287x592x360 F7 | [10 empty] | Direct aangedreven |  | Juni
| LBK 121 TV |  | avond | AL-KO | AT 4 12x12 | FB-026165 | 121 | Technische ruimte | ZH | ZH-1D185 | CT Angio | Altena | 1 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter |  | 287x287x360 F7 | [10 empty] | Direct aangedreven |  | Juni
| LBK 121 TV |  | avond | AL-KO | AT 4 12x12 | FB-026165 | 121 | Technische ruimte | ZH | ZH-1D185 | CT Angio | Altena | 1 | ISO ePM1 80% | Panel filter |  |  | 592x592x100 F9 | [9 empty] | Direct aangedreven | niet vervangen | Juni
| LBK 121 TV |  | avond | AL-KO | AT 4 12x12 | FB-026165 | 121 | Technische ruimte | ZH | ZH-1D185 | CT Angio | Altena | 1 | ISO ePM1 80% | Panel filter |  |  | 592x287x100 F9 | [9 empty] | Direct aangedreven | niet vervangen | Juni
| LBK 121 TV |  | avond | AL-KO | AT 4 12x12 | FB-026165 | 121 | Technische ruimte | ZH | ZH-1D185 | CT Angio | Altena | 1 | ISO ePM1 80% | Panel filter |  |  | 287x592x100 F9 | [9 empty] | Direct aangedreven | niet vervangen | Juni
| LBK 121 TV |  | avond | AL-KO | AT 4 12x12 | FB-026165 | 121 | Technische ruimte | ZH | ZH-1D185 | CT Angio | Altena | 1 | ISO ePM1 80% | Panel filter |  |  | 287x287x100 F9 | [9 empty] | Direct aangedreven | niet vervangen | Juni
| LBK 121 TV |  | avond | AL-KO | AT 4 12x12 | FB-026165 | 121 | Technische ruimte | ZH | ZH-1D185 | CT Angio | Altena | 1 | Hepa | Compact Filter |  |  |  | 592x592x292 H13 | [8 empty] | Direct aangedreven |  | Juni
| LBK 121 TV |  | avond | AL-KO | AT 4 12x12 | FB-026165 | 121 | Technische ruimte | ZH | ZH-1D185 | CT Angio | Altena | 2 | Hepa | Compact Filter |  |  |  | 288x592x292 H13 | [8 empty] | Direct aangedreven |  | Juni
| LBK 13 AV / LBK 122 |  | avond | AL-KO | AT412-12 | FB-031601 | 122 | Technische ruimte | Tuin | ZH 1 Q - | Transfer unit ok | Altena | 2 | ISO ePM10 60% | Compact Filter | HPQ 65-C | 287x592x292 M6 | [10 empty] | Direct aangedreven |  | Maart
| LBK 13 AV / LBK 122 |  | avond | AL-KO | AT412-12 | FB-031601 | 122 | Technische ruimte | Tuin | ZH 1 Q - | Transfer unit ok | Altena | 1 | ISO ePM10 60% | Compact Filter | HPQ 65-A | 592x592x292 M6 | [10 empty] | Direct aangedreven |  | Maart
092 | LBK 13 TV / LBK 122 |  | avond | AL-KO | AT412-12 | FB-031601 | 122 | Technische ruimte | Tuin | ZH 1 Q - | Transfer unit ok | Altena | 2 | ISO ePM1 60% | Compact Filter | HPQ 85-C | 287x592x292 F7 | [10 empty] | Direct aangedreven |  | Maart
| LBK 13 TV / LBK 122 |  | avond | AL-KO | AT412-12 | FB-031601 | 122 | Technische ruimte | Tuin | ZH 1 Q - | Transfer unit ok | Altena | 1 | ISO ePM1 60% | Compact Filter | HPQ 85-A | 592x592x292 F7 | [10 empty] | Direct aangedreven |  | Maart
| LBK 13 TV / LBK 122 |  | avond | AL-KO | AT412-12 | FB-031601 | 122 | Technische ruimte | Tuin | ZH 1 Q - | Transfer unit ok | Altena | 2 | ISO ePM1 80% | Compact Filter | HPQ 98-C |  | 288x592x292 F9 | [9 empty] | Direct aangedreven |  | Maart
| LBK 13 TV / LBK 122 |  | avond | AL-KO | AT412-12 | FB-031601 | 122 | Technische ruimte | Tuin | ZH 1 Q - | Transfer unit ok | Altena | 1 | ISO ePM1 80% | Compact Filter | HPQ 98-A |  | 592x592x292 F9 | [9 empty] | Direct aangedreven |  | Maart
| LBK 14 AV / LBK 123 |  | avond | AL-KO | AT412-12 | FB-031604 | 123 | Technische ruimte | Tuin | ZH 1 Q - | Transfer unit ok | Altena | 2 | ISO ePM10 60% | Compact Filter | HPQ 65-C | 287x592x292 M6 | [10 empty] | Direct aangedreven |  | Maart
| LBK 14 AV / LBK 123 |  | avond | AL-KO | AT412-12 | FB-031604 | 123 | Technische ruimte | Tuin | ZH 1 Q - | Transfer unit ok | Altena | 1 | ISO ePM10 60% | Compact Filter | HPQ 65-A | 592x592x292 M6 | [10 empty] | Direct aangedreven |  | Maart
093 | LBK 14 TV / LBK 123 |  | avond | AL-KO | AT412-12 | FB-031603 | 123 | Technische ruimte | Tuin | ZH 1 Q - | Transfer unit ok | Altena | 2 | ISO ePM1 60% | Compact Filter | HPQ 85-C | 287x592x292 F7 | [10 empty] | Direct aangedreven |  | Maart
| LBK 14 TV / LBK 123 |  | avond | AL-KO | AT412-12 | FB-031603 | 123 | Technische ruimte | Tuin | ZH 1 Q - | Transfer unit ok | Altena | 1 | ISO ePM1 60% | Compact Filter | HPQ 85-A | 592x592x292 F7 | [10 empty] | Direct aangedreven |  | Maart
| LBK 14 TV / LBK 123 |  | avond | AL-KO | AT412-12 | FB-031603 | 123 | Technische ruimte | Tuin | ZH 1 Q - | Transfer unit ok | Altena | 2 | ISO ePM1 80% | Compact Filter | HPQ 98-C |  | 288x592x292 F9 | [9 empty] | Direct aangedreven |  | Maart
| LBK 14 TV / LBK 123 |  | avond | AL-KO | AT412-12 | FB-031603 | 123 | Technische ruimte | Tuin | ZH 1 Q - | Transfer unit ok | Altena | 1 | ISO ePM1 80% | Compact Filter | HPQ 98-A |  | 592x592x292 F9 | [9 empty] | Direct aangedreven |  | Maart
| LBK 124 AV |  | avond | AL-KO | AT4-F 24x16/24x16 | FB-230049785 | 124 | Technische ruimte | ZH | ZH 0 D -- | Apotheek | Altena | 6 | ISO ePM10 55% | Glass bag filter |  | 592x592x600 M5 | [11 empty] | nieuw in 2024 | September
| LBK 124 TV |  | avond | AL-KO | AT4-F 24x16/24x16 | FB-230049784 | 124 | Technische ruimte | ZH | ZH 0 D -- | Apotheek | Altena | 6 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter |  | 592x592x635 F7 | [11 empty] | nieuw in 2024 | September
| LBK 124 TV |  | avond | AL-KO | AT4-F 24x16/24x16 | FB-230049784 | 124 | Technische ruimte | ZH | ZH 0 D -- | Apotheek | Altena | 6 | ISO ePM1 80% | Glass bag filter |  |  | 592x592x635 F9 | [10 empty] | nieuw in 2024 | September
| LBK 124 TV |  | avond | AL-KO | AT4-F 24x16/24x16 | FB-230049784 | 124 | Technische ruimte | ZH | ZH 0 D -- | Apotheek | Altena | 6 | A26 | Glass bag filter |  |  |  |  | 592x592x457 AK | [8 empty] | nieuw in 2024 | September
029 | LBK 125 AV |  | avond | Holland Heating | HHWBC 3000d | FB-031468 | 125 | Technische ruimte | ZH | 3.32K | Apotheek | Altena | 9 | ISO ePM1 60% | Compact Filter | HPQ 85A | 592x592x292 F7 | [6 empty] | SPB 212x2 2012 42 | 2x 6313-2Z/CC | SPB 300x2 2517 60 | 2x 6313 - 2Z/CC | 2x XPB 2360 |  | Feb
| LBK 125 AV |  | avond | Holland Heating | HHWBC 3000d | FB-031468 | 125 | Technische ruimte | ZH | 3.32K | Apotheek | Altena | 9 | ISO ePM1 60% | Compact Filter | HPQ 85C | 287x592x292 F7 | [12 empty] | Feb
| LBK 125 TV |  | avond | Holland Heating | HHWBC 3650d | FB-000495 | 125 | Technische ruimte | ZH | 3.32K | Apotheek | Altena | 400 | Actief Kool | Cilinder | koolstof type 2600 |  |  |  | koolstofcilinder 450x145x25 |  |  |  | SPB 212x4 3020 60 |  | SPB 280x4 3020 75 |  | 4x XPB 3150 |  | Feb
| LBK 125 TV |  | avond | Holland Heating | HHWBC 3650d | FB-000495 | 125 | Technische ruimte | ZH | 3.32K | Apotheek | Altena | 25 | ISO ePM1 80% | Glass bag filter | HQ98 A8-6 |  | 592x592x635 F9 | [11 empty] | Feb
028 | LBK 125 TV |  | avond | Holland Heating | HHWBC 3650d | FB-000495 | 125 | Technische ruimte | ZH | 3.32K | Apotheek | Altena | 18 | ISO ePM1 70% | Glass bag filter | HQ85 A8-6 | 592x592x635 F7 | [12 empty] | Feb
032 | LBK 126 AV |  | avond | Holland Heating | HHWBC 3650d | FB-001065 | 126 | Technische ruimte | ZH | ZH3D | Zuid West gevel | Altena | 12 | ISO ePM1 80% | Compact Filter | HPQ 85A | 592x592x292 F9 | [10 empty] | Direct aangedreven |  | Feb
| LBK 126 AV |  | avond | Holland Heating | HHWBC 3650d | FB-001065 | 126 | Technische ruimte | ZH | ZH3D | Zuid West gevel | Altena | 4 | ISO ePM1 60% | Compact Filter | HPQ 85C | 287x592x292 F7 | [10 empty] | Direct aangedreven |  | Feb
| LBK 126 TV |  | avond | Holland Heating | HHWBC 3650d | FB-000496 | 126 | Technische ruimte | ZH | ZH3D | Zuid West gevel | Altena | 400 | Actief Kool | Cilinder | koolstof type 2600 |  |  |  | koolstofcilinder 450x145/25 | [7 empty] | Direct aangedreven |  | Feb
| LBK 126 TV |  | avond | Holland Heating | HHWBC 3650d | FB-000496 | 126 | Technische ruimte | ZH | ZH3D | Zuid West gevel | Altena | 25 | ISO ePM1 80% | Glass bag filter | HQ98 A8-6 |  | 592x592x635 F9 | [9 empty] | Direct aangedreven |  | Feb
030 | LBK 126 TV |  | avond | Holland Heating | HHWBC 3650d | FB-000496 | 126 | Technische ruimte | ZH | ZH3D | Zuid West gevel | Altena | 18 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 A8-6 | 592x592x635 F7 | [10 empty] | Direct aangedreven |  | Feb
146 | LBK 127 AV |  | avond | Holland Heating | nnb | FB-013431 | 127 | Technische ruimte | ZH | ZH3D | Verpleegafdeling | Altena | 6 | ISO ePM1 80% | Compact Filter | HPQ 98A | 592x592x292 F9 | [10 empty] | Direct aangedreven |  | Mei
145 | LBK 127 TV |  | avond | Holland Heating | nnb | FB-013427 | 127 | Technische ruimte | ZH | ZH3D | Verpleegafdeling | Altena | 6 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 A8-6 | 592x592x635 F7 | [10 empty] | Direct aangedreven |  | Mei
| LBK 127 TV |  | avond | Holland Heating | nnb | FB-013427 | 127 | Technische ruimte | ZH | ZH3D | Verpleegafdeling | Altena | 144 | Actief Kool | Cilinder |  |  |  |  | koolstofcilinder 450x145/25 | [7 empty] | Direct aangedreven |  | Mei
| LBK 127 TV |  | avond | Holland Heating | nnb | FB-013427 | 127 | Technische ruimte | ZH | ZH3D | Verpleegafdeling | Altena | 9 | ISO ePM1 80% | Glass bag filter | HQ98 A8-6 |  | 592x592x635 F9 | [9 empty] | Direct aangedreven |  | Mei
083 | LBK 128 AV |  | avond | Holland Heating | nnb | FB-013433 | 128 | Technische ruimte | ZH | ZH3D32K | Bedden reiniging | Altena | 2 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 B8-6/90 | 592x490x635 F7 | [10 empty] | Direct aangedreven |  | Mei
| LBK 128 AV |  | avond | Holland Heating | nnb | FB-013433 | 128 | Technische ruimte | ZH | ZH3D32K | Bedden reiniging | Altena | 2 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 A8-6 | 592x592x635 F7 | [10 empty] | Direct aangedreven |  | Mei
082 | LBK 128 TV |  | avond | Holland Heating | nnb | FB-013428 | 128 | Technische ruimte | ZH | ZH3D | Bedden reiniging | Altena | 3 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 C4-6 | 287x592x635 F7 | [10 empty] | Direct aangedreven |  | Mei
| LBK 128 TV |  | avond | Holland Heating | nnb | FB-013428 | 128 | Technische ruimte | ZH | ZH3D | Bedden reiniging | Altena | 3 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 A8-6 | 592x592x635 F7 | [10 empty] | Direct aangedreven |  | Mei
| LBK 128 TV |  | avond | Holland Heating | nnb | FB-013428 | 128 | Technische ruimte | ZH | ZH3D | Bedden reiniging | Altena | 6 | ISO ePM1 80% | Compact Filter | HPQ 98A |  | 592x592x292 F9 | [9 empty] | Direct aangedreven |  | Mei
078 | LBK 129 AV |  | avond | Carrier | 2xRZR11-0400 LG/0 | FB-024147 | 129 | Technische ruimte | ZH | ZH3D | Nevenruimte OK's | Altena | 6 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 A8-5 | 592x592x535 F7 | [6 empty] | SPZ 200x2 2012 38 | 4x 6208 | SPZ 125x2 1610 30 | 4x YET206 | 2x XPZ 1462 |  | Volgens planning Ok
| LBK 129 AV |  | avond | Carrier | 2xRZR11-0400 LG/0 | FB-024147 | 129 | Technische ruimte | ZH | ZH3D | Nevenruimte OK's | Altena | 2 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 S5-5 | 437x592x535 F7 | [12 empty] | Volgens planning Ok
| LBK 129 TV |  | avond | Carrier | 2xRZR19-0355 RD/0 | FB-013429 | 129 | Technische ruimte | ZH | ZH3D | Nevenruimte OK's | Altena | 2 | ISO ePM1 80% | Glass bag filter | HQ98 S5-5 |  | 437x592x535 F9 | [5 empty] | 2x SPZ 250x3 2021 42 | 4x 6209 | 2x SPZ 106x3 161030 | 4x YET206 | 6x XPZ 1500 |  | Volgens planning Ok
| LBK 129 TV |  | avond | Carrier | 2xRZR19-0355 RD/0 | FB-013429 | 129 | Technische ruimte | ZH | ZH3D | Nevenruimte OK's | Altena | 6 | ISO ePM1 80% | Glass bag filter | HQ98 A8-5 |  | 592x592x535 F9 | [11 empty] | Volgens planning Ok
077 | LBK 129 TV |  | avond | Carrier | 2xRZR19-0355 RD/0 | FB-013429 | 129 | Technische ruimte | ZH | ZH3D | Nevenruimte OK's | Altena | 6 | ISO ePM1 70% | Glass bag filter | HQ85 A8-6 | 592x592x635 F7 | [12 empty] | Volgens planning Ok
| LBK 129 TV |  | avond | Carrier | 2xRZR19-0355 RD/0 | FB-013429 | 129 | Technische ruimte | ZH | ZH3D | Nevenruimte OK's | Altena | 60 | Actief Kool | Panel filter |  |  |  |  | Koolplaten 600x680x25 | [9 empty] | Volgens planning Ok
| LBK 129 TV Rec. |  | avond | nnb | nnb | FB-021027 | 129 | OK | ZH | ZH2D146 | Opdek OK11 en 12 | Interflow | 2 | ISO ePM1 70% | ??
| LBK 129 TV Rec. |  | avond | nnb | nnb | FB-021028 | 129 | OK | ZH | ZH2D146 | Opdek OK13 en 14 | Interflow | 2 | ISO ePM1 70% | ??
| LBK 129 TV Rec. |  | avond | nnb | nnb | FB-021031 | 129 | OK | ZH | ZH2D159 | Opdek OK15 en 16 | Interflow | 2 | ISO ePM1 70% | ??
151 | LBK 130 AV |  | avond | Carrier | RZR11-0450 | FB-003719 | 130 | Technische ruimte | ZH | ZH3D3OK | Dag chirurgie / Centrale toevoer | Altena | 9 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 A8-3 | 592x592x360 F7 | [10 empty] | 2x XP2 1512 |  | Feb
| LBK 130 AV |  | avond | Carrier | RZR11-0450 | FB-003719 | 130 | Technische ruimte | ZH | ZH3D3OK | Dag chirurgie / Centrale toevoer | Altena |  |  |  |  | Geen | [12 empty] | Feb
150 | LBK 130 TV |  | avond | Carrier | RZR11-0450 | FB-000500 | 130 | Technische ruimte | ZH | ZH3D3OK | Dag chirurgie / Centrale toevoer | Altena | 9 | ISO ePM1 70% | Glass bag filter | HQ85 A8-3 | 592x592x360 F7 | [6 empty] | SPZ 150x2 2012 38 | 2x 6208 | SPZ 125x2 1610 30 |  | 2x XPZ1437 |  | Feb
| LBK 130 TV |  | avond | Carrier | RZR11-0450 | FB-000500 | 130 | Technische ruimte | ZH | ZH3D3OK | Dag chirurgie / Centrale toevoer | Altena | 114 | Actief Kool | Cilinder |  |  |  |  | koolstofcilinder 450x145/25 | [9 empty] | Feb
| LBK 130 TV |  | avond | Carrier | RZR11-0450 | FB-000500 | 130 | Technische ruimte | ZH | ZH3D3OK | Dag chirurgie / Centrale toevoer | Altena | 1 | ISO ePM1 80% | Glass bag filter | HQ98 | 592x592x535 F9 |  |  | koolstofcilinder 450x145/25 | [9 empty] | Feb
| LBK 130 TV |  | avond | Carrier | RZR11-0450 | FB-000500 | 130 | Technische ruimte | ZH | ZH3D3OK | Dag chirurgie / Centrale toevoer | Altena | 1 | ISO ePM1 80% | Glass bag filter | HQ98 | 287x592x535 F9 | [12 empty] | Feb
| LBK 130 TV |  | avond | Carrier | RZR11-0450 | FB-000500 | 130 | Technische ruimte | ZH | ZH3D3OK | Dag chirurgie / Centrale toevoer | Altena | 1 | ISO ePM1 80% | Glass bag filter | HQ98 | 437x592x535 F9 | [12 empty] | Feb
| LBK 130 TV |  | avond | Carrier | RZR11-0450 | FB-000500 | 130 | Technische ruimte | ZH | ZH3D3OK | Dag chirurgie / Centrale toevoer | Altena | 1 | ISO ePM1 80% | Glass bag filter | HQ98 | 437x287x535 F9 | [12 empty] | Feb
| LBK 130 TV |  | avond | Carrier | RZR11-0450 | FB-000500 | 130 | Technische ruimte | ZH | ZH3D3OK | Dag chirurgie / Centrale toevoer | Altena | 1 | ISO ePM1 80% | Glass bag filter | HQ98 | 592x287x535 F9 | [12 empty] | Feb
| LBK 130 TV01 |  | avond | Carrier |  | FB-032568 | 130 | Technische ruimte | ZH | ZH3D3OK | Dag chirurgie / Centrale toevoer | Altena | 1 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ | 230x255x370 F7 | [12 empty] | Feb
| LBK 130 TV01 |  | avond | Carrier |  |  | 130 | Technische ruimte | ZH | ZH3D3OK | Dag chirurgie / Centrale toevoer | Altena | 1 | Hepa | Compact Filter |  |  |  | 305x610x292 H14 | [10 empty] | Feb
| LBK 130 AV01 |  | avond | Carrier |  | FB-032569 | 130 | Technische ruimte | ZH | ZH3D3OK | Dag chirurgie / Centrale toevoer | Altena |  |  |  |  | Geen | [12 empty] | Feb
| LBK 131 TV Recirculatie |  | volgens planning | Carrier | RZR11-0450 | FB-000501 | 131 | Technische ruimte | ZH | ZH3D | OK 11 | Altena | 2 | ISO ePM1 80% | Compact Filter | HPQ98 AC | 287x592x292 F9 | [6 empty] | SPZ 112x2 1610 28 | 2x 6206 | SPZ 95x2 1610 30 |  | 2x XP2 1512 |  | volgens planning OK
054 | LBK 131 TV Recirculatie |  | volgens planning | Carrier | RZR11-0450 | FB-000501 | 131 | Technische ruimte | ZH | ZH3D | OK 11 | Altena | 2 | ISO ePM1 80% | Compact Filter | HPQ98 A | 592x592x242 F9 | [12 empty] | volgens planning OK
| LBK 132 TV Recirculatie |  | volgens planning | Carrier | RZR11-0450 | FB-000502 | 132 | Technische ruimte | ZH | ZH3D | OK 12 | Altena | 2 | ISO ePM1 80% | Compact Filter | HPQ98 | 592x592x292 F9 | [6 empty] | SPZ 112x2 1610 28 | 2x 6206-2ZC3 | SPZ 95x2 1610 30 |  | 2x XPZ 1500 |  | volgens planning OK
055 | LBK 132 TV Recirculatie |  | volgens planning | Carrier | RZR11-0450 | FB-000502 | 132 | Technische ruimte | ZH | ZH3D | OK 12 | Altena | 2 | ISO ePM1 80% | Compact Filter | HPQ98 | 287x592x292 F9 | [12 empty] | volgens planning OK
198 | Afzuigventilator AV01 CCA 7015 Oost |  | avond | Colasit | CMHV 500 L0 | FB-006956 | 133 | Technische ruimte 5e verdieping | CCA | CCA 5 - 36 | Afzuigventilatoren | Altena |  |  |  |  | Geen | [6 empty] | 1x SPA 132x2 2012 28 |  | 1x SPA 170x2 2012 40 |  | 2x XPA 1207 |  | Maart
197 | Afzuigventilator AV01 CCA 7018 Oost |  | avond | Colasit | CMHV 710 L0 | FB-006955 | 133 | Technische ruimte 5e verdieping | CCA | CCA 5 - 36 | Afzuigventilatoren | Altena |  |  |  |  | Geen | [6 empty] | 1x SPA 132x2 2012 38 |  | 1x SPA 250x2 2517 60 |  | 2x SPA 1757 LW |  | Maart
116 | LBK 133 TV oost |  | avond | Holland Heating | RZR 11-800 | FB-004582 | 133 | Technische ruimte | CCA | 39HQ14.12 | Onderzoekkamer 5 | Altena | 3 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 C4-5 | 287x592x535 F7 met actief kool | [6 empty] | 1x SPA 190x2 2012 48 |  | 1x SPA 250x2 2517 50 |  | 2x XPA 2800 |  | Mei
| LBK 133 TV oost |  | avond | Holland Heating | RZR 11-800 | FB-004582 | 133 | Technische ruimte | CCA | 39HQ14.12 | Onderzoekkamer 5 | Altena | 9 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 A8-5 | 592x592x535 F7 met actief kool | [12 empty] | Mei
056 | LBK 133 TV Recirculatie |  | volgens planning | Carrier | RZR11-0450 | FB-000503 | 133 | Technische ruimte | ZH | ZH3D | OK 13 | Altena | 2 | ISO ePM1 80% | Compact Filter | HPQ98 A | 592x287x292 F9 | [6 empty] | SPZ 112x2 1610 28 | 2x 6206 | SPZ 95x2 1610 30 |  | 2x XPZ 1487 |  | volgens planning OK
| LBK 133 TV Recirculatie |  | volgens planning | Carrier | RZR11-0450 | FB-000503 | 133 | Technische ruimte | ZH | ZH3D | OK 13 | Altena | 2 | ISO ePM1 80% | Compact Filter | HPQ98 A | 592x592x292 F9 | [12 empty] | volgens planning OK
117 | LBK 134 AV rechts |  | avond | Holland Heating | RZR 11-500 | FB-004003 | 134 | Technische ruimte | CCA | 39HQ09.08 | Kantoren / converionele lab's | Altena | 2 | ISO Coarse |  | HS35 S5-3 | 437x592x360 G4 | [6 empty] | 1x SPZ 118x1 1610 28 | 1x 6205 1x 6206 | 1x SPZ 150x1 1610 30 |  | 1x XPZ 1700 |  | Mei
| LBK 134 AV rechts |  | avond | Holland Heating | RZR 11-500 | FB-004003 | 134 | Technische ruimte | CCA | 39HQ09.08 | Kantoren / converionele lab's | Altena | 2 | ISO Coarse |  | HS35 A6-3 | 592x592x360 G4 | [12 empty] | Mei
| LBK 134 AV rechts |  | avond | Holland Heating | RZR 11-500 | FB-004003 | 134 | Technische ruimte | CCA | 39HQ09.08 | Kantoren / converionele lab's | Altena | 2 | ISO Coarse |  | HS35 C3-3 | 287x592x360 G4 | [12 empty] | Mei
059 | LBK 134 TV Recirculatie |  | volgens planning | Carrier | RZR11-0450 | FB-000504 | 134 | Technische ruimte | ZH | ZH3D | OK 14 | Altena | 2 | ISO ePM1 80% | Compact Filter | HPQ98 A | 592x592x292 F9 | [10 empty] | 2x XP2 1487 |  | volgens planning OK
| LBK 134 TV Recirculatie |  | volgens planning | Carrier | RZR11-0450 | FB-000504 | 134 | Technische ruimte | ZH | ZH3D | OK 14 | Altena | 2 | ISO ePM1 80% | Compact Filter | HPQ98 A | 287x592x292 F9 | [12 empty] | volgens planning OK
196 | Afzuigventilator AV01 CCA 7065 West |  | avond | Colasit | CMHV 600 L0 Eurovent | FB-006953 | 135 | Technische ruimte 5e verdieping | CCA | CCA 5 - 18 | Afzuigventilatoren | Altena |  |  |  |  | Geen | [6 empty] | 1x SPA 125x2 1610 28 |  | 1x SPA 170x2 2012 40 |  | 2x SPA 1207 LW |  | Maart
195 | Afzuigventilator AV01 CCA 7068 West |  | avond | Colasit | CMHV 710 R0 | FB-006952 | 135 | Technische ruimte 5e verdieping | CCA | CCA 5 - 18 | Afzuigventilatoren | Altena |  |  |  |  | Geen | [6 empty] | 1x SPA 132x2 2012 38 |  | 1x SPA 250x2 2517 60 |  | 2x SPA 1757 LW |  | Maart
| LBK 135 TV Recirculatie |  | volgens planning | Carrier | RZR11-0450 | FB-000505 | 135 | Technische ruimte | ZH | ZH3D | OK 15 | Altena | 2 | ISO ePM1 80% | Compact Filter | HPQ98 A | 592x592x292 F9 | [6 empty] | 1x SPZ 112x2 1610 28 |  | 1x SPZ 95x2 1610 30 |  | 2x XPZ 1512 |  | volgens planning OK
058 | LBK 135 TV Recirculatie |  | volgens planning | Carrier | RZR11-0450 | FB-000505 | 135 | Technische ruimte | ZH | ZH3D | OK 15 | Altena | 2 | ISO ePM1 80% | Compact Filter | HPQ98 A | 592x287x292 F9 | [12 empty] | volgens planning OK
203 | LBK 135 TV west |  | avond | Holland Heating | RZR 11-800 | FB-004580 | 135 | Technische ruimte | CCA | 39HQ15.12 | Kantoren / converionele lab's | Altena | 3 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 S5-5 | 437x592x535 F7 met actief kool | [6 empty] | 1x SPA 170x2 2021 48 | 2x 6310 | 1x SPA 250x2 2517 50 |  | 2x XPA 2800 |  | Mei
| LBK 135 TV west |  | avond | Holland Heating | RZR 11-800 | FB-004580 | 135 | Technische ruimte | CCA | 39HQ15.12 | Kantoren / converionele lab's | Altena | 9 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 A8-5 | 592x592x535 F7 met actief kool | [12 empty] | Mei
119 | LBK 136 AV links |  | avond | Holland Heating | RZR 11-500 | FB-004004 | 136 | Technische ruimte | CCA | 39HQ10.08 | Kantoren / converionele lab's | Altena | 2 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 C4-3 | 287x592x360 F7 | [6 empty] | 1x SPZ 150x1 1610 38 | 2x 6208 | 1x SPZ 224x1 2021 30 |  | 1x XPA 1800 |  | Mei
| LBK 136 AV links |  | avond | Holland Heating | RZR 11-500 | FB-004004 | 136 | Technische ruimte | CCA | 39HQ10.08 | Kantoren / converionele lab's | Altena | 4 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 A8-3 | 592x592x360 F7 | [12 empty] | Mei
| LBK 136 TV Recirculatie |  | volgens planning | Carrier | RZR11-0450 | FB-000506 | 136 | Technische ruimte | ZH | ZH3D | OK 16 | Altena | 2 | ISO ePM1 80% | Compact Filter | HPQ98 C | 287x592x292 F9 | [6 empty] | 1x SPZ 112x2 1610 28 |  |  |  | 2x XPZ 1487 |  | volgens planning OK
| LBK 136 TV Recirculatie |  | volgens planning | Carrier | RZR11-0450 | FB-000506 | 136 | Technische ruimte | ZH | ZH3D | OK 16 | Altena | 2 | ISO ePM1 80% | Compact Filter | HPQ98 C | 287x592x292 F9 | [12 empty] | volgens planning OK
057 | LBK 136 TV Recirculatie |  | volgens planning | Carrier | RZR11-0450 | FB-000506 | 136 | Technische ruimte | ZH | ZH3D | OK 16 | Altena | 2 | ISO ePM1 80% | Compact Filter | HPQ98 A | 592x592x292 F9 | [10 empty] | XP2 1487 |  | volgens planning OK
081 | LBK 140 TV 01 |  | overdag | Holland Heating / EBM PAPST | K2D / K3G500PA2371 | FB-000510 | 140 | Technische ruimte | ZH | ZH-2D55 | Kelder | Altena | 2 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 A10-6 | 592x592x635 F7 | [12 empty] | opvul
085 | LBK 220 AV |  | overdag | Carrier | THLZ 250 48RD270 | FB-011601 | 220 | Technische ruimte | ZH | ZH7D | ICT behandelkamers | Altena |  |  |  |  | Geen | [12 empty] | Mei
084 | LBK 220 TV |  | overdag | Carrier | THLZ 250 FFA-RD90 | FB-011599 | 220 | Technische ruimte | ZH | ZH7D | ICT behandelkamers | Altena | 1 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 S5-5 | 437x592x535 F7 | [12 empty] | Mei
| LBK 220 TV |  | overdag | Carrier | THLZ 250 FFA-RD90 | FB-011599 | 220 | Technische ruimte | ZH | ZH7D | ICT behandelkamers | Altena | 1 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 S5-5 | 287x592x535 F7 | [12 empty] | Mei
| LBK 220 TV |  | overdag | Carrier | THLZ 250 FFA-RD90 | FB-011599 | 220 | Technische ruimte | ZH | ZH7D | ICT behandelkamers | Altena | 20 | Actief Kool | Cilinder |  |  |  |  | koolstofcilinder 450x145/25 | [9 empty] | Mei
| LBK 221 AV |  | avond | Carrier | nnb | FB-032380 | 221 | Technische ruimte | ZH | 7.29J1 | HCK | Altena |  |  |  |  | Geen | [10 empty] | Direct aangedreven |  | Mei
113 | LBK 221 TV |  | avond | Carrier | 39HQ08.06 | FB-003821 | 221 | Technische ruimte | ZH | ZH7D | HCK | Altena | 2 | ISO ePM1 70% | Glass bag filter | HQ85 A8 | 592x592x535 F7 | [6 empty] | 1x SPZ 90x2 1610 28 | 2x 6208 | 1x SPZ 224x2 1210 35 | 2x YEL 206 | 2x SPZ 20237 |  | Mei
| LBK 221 TV |  | avond | Carrier | 39HQ08.06 | FB-003821 | 221 | Technische ruimte | ZH | ZH7D | HCK | Altena | 2 | ISO ePM1 70% | Glass bag filter | HQ85 C8-5/90 | 592x287x535 F7 | [12 empty] | Mei
| LBK 221 TV |  | avond | Carrier | 39HQ08.06 | FB-003821 | 221 | Technische ruimte | ZH | ZH7D | HCK | Altena | 2 | ISO ePM1 80% | Glass bag filter | HQ98 S5-5 |  | 437x592x535 F9 | [11 empty] | Mei
| LBK 221 TV |  | avond | Carrier | 39HQ08.06 | FB-003821 | 221 | Technische ruimte | ZH | ZH7D | HCK | Altena | 2 | ISO ePM1 80% | Glass bag filter | HQ98 S5-5 |  | 437x287x535 F9 | [11 empty] | Mei
193 | LBK 224 AV |  | avond | HC groep | 406 NCT12SS | FB-018796 | 224 | Technische ruimte | ZH | ZH9D | Pacu | Altena | 6 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 A8-5 | 592x592x535 F7 | [10 empty] | Direct aangedreven |  | Mei
192 | LBK 224 TV |  | avond | HC groep | 406 NCT12SS | FB-011602 | 224 | Technische ruimte | ZH | ZH9D | Pacu | Altena | 6 | ISO ePM1 70% | Glass bag filter | HQ85 A8-5 | 592x592x535 F7 met actief kool | [10 empty] | Direct aangedreven |  | Mei
| LBK 224 TV |  | avond | HC groep | 406 NCT12SS | FB-011602 | 224 | Technische ruimte | ZH | ZH9D | Pacu | Altena | 6 | ISO ePM1 80% | Compact Filter | HPQ98 |  | 592x592x292 F9 met actief kool | [9 empty] | Direct aangedreven |  | Mei
112 | LBK 225 AV |  | avond | Holland Heating | HHWBC 2000d | FB-001125 | 225 | Technische ruimte | ZH | ZH7D | Hartcatherisatie | Altena |  |  |  |  | Geen | [5 empty] | direct aangedreven |  | 2x 6308 ZZC3 |  | Kruis |  | AV kanaal reinigen | Juni
111 | LBK 225 TV |  | avond | Holland Heating | HHWBC 2000d | FB-001247 | 225 | Technische ruimte | ZH | ZH7D | Hartcatherisatie | Altena | 2 | ISO ePM1 70% | Glass bag filter | HQ85 C4-6 | 287x592x635 F7 met actief kool | [9 empty] | 2x 6309 ZZC3 |  | niet vervangen | Juni
| LBK 225 TV |  | avond | Holland Heating | HHWBC 2000d | FB-001247 | 225 | Technische ruimte | ZH | ZH7D | Hartcatherisatie | Altena | 4 | ISO ePM1 70% | Glass bag filter | HQ85 A8-6 | 592x592x635 F7 met actief kool | [11 empty] | aanzuig kanaal reinigen | Juni
| LBK 225 TV |  | avond | Holland Heating | HHWBC 2000d | FB-001247 | 225 | Technische ruimte | ZH | ZH7D | Hartcatherisatie | Altena | 84 | Actief Kool | Cilinder |  |  |  |  | koolstofcilinder 145x455/25 | [9 empty] | Juni
| LBK 225 TV |  | avond | Holland Heating | HHWBC 2000d | FB-001247 | 225 | Technische ruimte | ZH | ZH7D | Hartcatherisatie | Altena | 2 | ISO ePM1 80% | Glass bag filter | HQ98 C8-6/90 |  | 287x592x635 F9 | [11 empty] | Juni
| LBK 225 TV |  | avond | Holland Heating | HHWBC 2000d | FB-001247 | 225 | Technische ruimte | ZH | ZH7D | Hartcatherisatie | Altena | 4 | ISO ePM1 80% | Glass bag filter | HQ98 A8-6 |  | 592x592x635 F9 | [11 empty] | Juni
183 | LBK 226 AV |  | avond | Holland Heating | HHWBC 2450d | FB-000618 | 226 | Technische ruimte | ZH | ZH9D31 | Staf/Lab ruimte | Altena | 4 | ISO ePM1 60% | Compact Filter | HPQ98 | 287x592x292 F7 | [12 empty] | Mei
| LBK 226 AV |  | avond | Holland Heating | HHWBC 2450d | FB-000618 | 226 | Technische ruimte | ZH | ZH9D31 | Staf/Lab ruimte | Altena | 4 | ISO ePM1 60% | Compact Filter | HPQ18 | 592x592x292 F7 | [12 empty] | Mei
182 | LBK 226 TV |  | avond | Holland Heating | HHWBC 3000d | FB-000605 | 226 | Technische ruimte | ZH | ZH9D31 | Staf/Lab ruimte | Altena | 3 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 C4-6 | 287x592x635 F7 met actief kool | [7 empty] | 2x 6209 |  |  |  |  | Mei
| LBK 226 TV |  | avond | Holland Heating | HHWBC 3000d | FB-000605 | 226 | Technische ruimte | ZH | ZH9D31 | Staf/Lab ruimte | Altena | 12 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 A8-6 | 592x592x635 F7 met actief kool | [12 empty] | Mei
| LBK 226 TV |  | avond | Holland Heating | HHWBC 3000d | FB-000605 | 226 | Technische ruimte | ZH | ZH9D31 | Staf/Lab ruimte | Altena | 216 | Actief Kool | Cilinder |  |  |  |  | koolstofcilinder 450x145/25 | [9 empty] | Mei
| LBK 226 TV |  | avond | Holland Heating | HHWBC 3000d | FB-000605 | 226 | Technische ruimte | ZH | ZH9D31 | Staf/Lab ruimte | Altena | 3 | ISO ePM1 80% | Glass bag filter | HQ98 C8-6/90 |  | 287x592x635 F9 | [11 empty] | Mei
| LBK 226 TV |  | avond | Holland Heating | HHWBC 3000d | FB-000605 | 226 | Technische ruimte | ZH | ZH9D31 | Staf/Lab ruimte | Altena | 9 | ISO ePM1 80% | Glass bag filter | HQ98 A8-6 |  | 592x592x635 F9 | [11 empty] | Mei
| LBK 227 AV |  | avond | Holland Heating | HHWBC 2450d | FB-000624 | 227 | Technische ruimte | ZH | ZH9C95 | Verpleegafdeling | Altena | 12 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 A8-6 | 592x592x635 F7 | [10 empty] | Direct aangedreven |  | Feb
| LBK 227 TV |  | avond | Holland Heating | HHWBC 2450d | FB-000622 | 227 | Technische ruimte | ZH | ZH9C95 | Verpleegafdeling | Altena | 15 | ISO ePM1 70% | Glass bag filter | HQ85 A8-6 | 592x592x635 F7 | [10 empty] | Direct aangedreven |  | Feb
| LBK 227 TV |  | avond | Holland Heating | HHWBC 2450d | FB-000622 | 227 | Technische ruimte | ZH | ZH9C95 | Verpleegafdeling | Altena | 240 | Actief Kool | Cilinder |  |  |  |  | koolstofcilinder 450x145/25 | [7 empty] | Direct aangedreven |  | Feb
121 | LBK 227-1 AV |  | avond | Holland Heating | HHWBC 2450d | FB-001145 | 227 | Technische ruimte | ZH | ZH9C95 | Verpleegafdeling | Altena |  |  |  |  | Geen | [10 empty] | Direct aangedreven |  | Feb
| LBK 227-1 TV |  | avond | Holland Heating | HHWBC 2450d | FB-000622 | 227 | Technische ruimte | ZH | ZH9C95 | Verpleegafdeling | Altena | 2 | ISO ePM1 80% | Glass bag filter | HQ98 C4-6 |  | 287x592x535 F9 | [9 empty] | Direct aangedreven |  | Feb
| LBK 227-1 TV |  | avond | Holland Heating | HHWBC 2450d | FB-000622 | 227 | Technische ruimte | ZH | ZH9C95 | Verpleegafdeling | Altena | 2 | ISO ePM1 80% | Glass bag filter | HQ98 C8-6/90 |  | 592x287x535 F9 | [9 empty] | Direct aangedreven |  | Feb
| LBK 227-1 TV |  | avond | Holland Heating | HHWBC 2450d | FB-000622 | 227 | Technische ruimte | ZH | ZH9C95 | Verpleegafdeling | Altena | 4 | ISO ePM1 80% | Glass bag filter | HQ98 A8-6 |  | 592x592x535 F9 | [6 empty] | 1x 6211-ZC3 1x6311-C3 |  |  | Direct aangedreven |  | Feb
123 | LBK 227-2 AV |  | avond | Holland Heating | HHWBC 2450d | FB-000624 | 227 | Technische ruimte | ZH | ZH9C95 | Verpleegafdeling | Altena |  |  |  |  | Geen | [10 empty] | Direct aangedreven |  | Feb
| LBK 227-2 TV |  | avond | Holland Heating | HHWBC 2450d | FB-000623 | 227 | Technische ruimte | ZH | ZH9C95 | Verpleegafdeling | Altena | 2 | ISO ePM1 80% | Glass bag filter | HQ98 C4-6 |  | 287x592x535 F9 | [9 empty] | Direct aangedreven |  | Feb
| LBK 227-2 TV |  | avond | Holland Heating | HHWBC 2450d | FB-000623 | 227 | Technische ruimte | ZH | ZH9C95 | Verpleegafdeling | Altena | 2 | ISO ePM1 80% | Glass bag filter | HQ98 C8-6/90 |  | 592x287x535 F9 | [9 empty] | Direct aangedreven |  | Feb
| LBK 227-2 TV |  | avond | Holland Heating | HHWBC 2450d | FB-000623 | 227 | Technische ruimte | ZH | ZH9C95 | Verpleegafdeling | Altena | 4 | ISO ePM1 80% | Glass bag filter | HQ98 A8-6 |  | 592x592x535 F9 | [9 empty] | Direct aangedreven |  | Feb
129 | LBK 229 AV |  | avond | Holland Heating | HHWBC 1500d | FB-001248 | 229 | Technische ruimte | ZH | ZH7D | Centrale sterilisatie | Altena |  |  |  |  | Geen | [7 empty] | 2x 6306 |  |  |  |  | Juni
128 | LBK 229 TV |  | avond | Holland Heating | HHWBC 1825d | FB-000607 | 229 | Technische ruimte | ZH | ZH7D | Centrale sterilisatie | Altena | 4 | ISO ePM1 70% | Glass bag filter | HQ85 A8-6 | 592x592x635 F7 met actief kool | [11 empty] | motor warm; vuil | Juni
| LBK 229 TV |  | avond | Holland Heating | HHWBC 1825d | FB-000607 | 229 | Technische ruimte | ZH | ZH7D | Centrale sterilisatie | Altena | 64 | Actief Kool | Cilinder |  |  |  |  | koolstofcilinder 145x540x2600 | [9 empty] | Juni
| LBK 229 TV |  | avond | Holland Heating | HHWBC 1825d | FB-000607 | 229 | Technische ruimte | ZH | ZH7D | Centrale sterilisatie | Altena | 4 | ISO ePM1 80% | Glass bag filter | HQ98 A8-6 |  | 592x592x635 F9 | [11 empty] | Juni
219 | LBK 229TV02 |  | avond | Holland Heating | nnb | FB-019849 | 229 | Technische ruimte | ZH | ZH5D | CSA - ontvangstruimte | Altena | 1 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter |  | 582x287x360 F7 | [6 empty] | 1x SPZ 140-1-1610/19 |  | 1x SPZ 71-1-1108/20 |  | 1x XPZ 850 | motor lagers | Juni
220 | LBK 229TV03 |  | avond | Holland Heating | nnb | FB-019850 | 229 | Technische ruimte | ZH | ZH5D | CSA - Inpakruimte | Altena | 1 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter |  | 582x287x360 F7 | [6 empty] | 1x SPZ 140-1-1610/19 |  | 1x SPZ 71-1-1108/20 |  | 1x XPZ 837 |  | Juni
| LBK 229TV03 |  | avond | Holland Heating | nnb | FB-019850 | 229 | Technische ruimte | ZH | ZH5D | CSA - Inpakruimte | Altena | 1 | ISO ePM1 80% | Glass bag filter |  |  | 592x287x535 F9 | [11 empty] | Juni
204 | LBK 230 A1 AV |  | avond | Systemair | 0003729722 pos 10 | FB-021045 | 230 | 7D | ZH | ZH-7D110 | Algemeen hybride OK's | Altena | 2 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter |  | 287x592x535 F7 | [10 empty] | Direct aangedreven |  | Maart
| LBK 230 A1 AV |  | avond | Systemair | 0003729722 pos 10 | FB-021045 | 230 | 7D | ZH | ZH-7D110 | Algemeen hybride OK's | Altena | 2 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter |  | 592x287x535 F7 | [10 empty] | Direct aangedreven |  | Maart
| LBK 230 A1 AV |  | avond | Systemair | 0003729722 pos 10 | FB-021045 | 230 | 7D | ZH | ZH-7D110 | Algemeen hybride OK's | Altena | 4 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter |  | 592x592x535 F7 | [10 empty] | Direct aangedreven |  | Maart
202 | LBK 230 A1 TV |  | avond | Systemair | 0003729722 pos 30 HHFlex 14.06 | FB-021042 | 230 | 7D | ZH | ZH-7D110 | Algemeen hybride OK's | Altena | 3 | ISO ePM10 50% | Glass bag filter |  | 592x287x535 M5 | [7 empty] | 4x 6308 ZZ C3 |  |  | Direct aangedreven |  | Maart
| LBK 230 A1 TV |  | avond | Systemair | 0003729722 pos 30 HHFlex 14.06 | FB-021042 | 230 | 7D | ZH | ZH-7D110 | Algemeen hybride OK's | Altena | 1 | ISO ePM10 50% | Glass bag filter |  | 287x592x535 M5 | [10 empty] | Direct aangedreven |  | Maart
| LBK 230 A1 TV |  | avond | Systemair | 0003729722 pos 30 HHFlex 14.06 | FB-021042 | 230 | 7D | ZH | ZH-7D110 | Algemeen hybride OK's | Altena | 3 | ISO ePM10 50% | Glass bag filter |  | 592x592x535 M5 | [10 empty] | Direct aangedreven |  | Maart
| LBK 230 A1 TV |  | avond | Systemair | 0003729722 pos 30 HHFlex 14.06 | FB-021042 | 230 | 7D | ZH | ZH-7D110 | Algemeen hybride OK's | Altena | 3 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter |  | 592x287x535 F7 | [10 empty] | Direct aangedreven |  | Maart
| LBK 230 A1 TV |  | avond | Systemair | 0003729722 pos 30 HHFlex 14.06 | FB-021042 | 230 | 7D | ZH | ZH-7D110 | Algemeen hybride OK's | Altena | 1 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter |  | 287x592x535 F7 | [10 empty] | Direct aangedreven |  | Maart
| LBK 230 A1 TV |  | avond | Systemair | 0003729722 pos 30 HHFlex 14.06 | FB-021042 | 230 | 7D | ZH | ZH-7D110 | Algemeen hybride OK's | Altena | 3 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter |  | 592x592x535 F7 | [10 empty] | Direct aangedreven |  | Maart
| LBK 230 A1 TV |  | avond | Systemair | 0003729722 pos 30 HHFlex 14.06 | FB-021042 | 230 | 7D | ZH | ZH-7D110 | Algemeen hybride OK's | Altena | 3 | ISO ePM1 80% | Compact Filter | APP AZ comfort HPQ | 592x592x292 F9 | [10 empty] | Direct aangedreven |  | Maart
| LBK 230 A1 TV |  | avond | Systemair | 0003729722 pos 30 HHFlex 14.06 | FB-021042 | 230 | 7D | ZH | ZH-7D110 | Algemeen hybride OK's | Altena | 4 | ISO ePM1 80% | Compact Filter | APP AZ comfort HPQ | 592x592x292 F9 | [10 empty] | Direct aangedreven |  | Maart
| LBK 230 A1 TV |  | avond | Systemair | 0003729722 pos 30 HHFlex 14.06 | FB-021042 | 230 | 7D | ZH | ZH-7D110 | Algemeen hybride OK's | Altena | 3 | ISO ePM1 80% | Compact Filter |  |  | 592x592x292 F9 | [9 empty] | Direct aangedreven |  | Maart
| LBK 230 A1 TV |  | avond | Systemair | 0003729722 pos 30 HHFlex 14.06 | FB-021042 | 230 | 7D | ZH | ZH-7D110 | Algemeen hybride OK's | Altena | 1 | ISO ePM1 80% | Compact Filter |  |  | 287x592x292 F9 | [9 empty] | Direct aangedreven |  | Maart
| LBK 230 A1 TV |  | avond | Systemair | 0003729722 pos 30 HHFlex 14.06 | FB-021042 | 230 | 7D | ZH | ZH-7D110 | Algemeen hybride OK's | Altena | 3 | ISO ePM1 80% | Glass bag filter |  |  | 592x287x292 F9 | [9 empty] | Direct aangedreven |  | Maart
205 | LBK 230 A2 AV |  | avond | Systemair | 0003729722 pos 20 | FB-021046 | 230 | 7D | ZH | ZH-7D110 | Algemeen hybride OK's | Altena | 2 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter |  | 287x592x500 F7 | [10 empty] | Direct aangedreven |  | Maart
| LBK 230 A2 AV |  | avond | Systemair | 0003729722 pos 20 | FB-021046 | 230 | 7D | ZH | ZH-7D110 | Algemeen hybride OK's | Altena | 2 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter |  | 592x287x500 F7 | [10 empty] | Direct aangedreven |  | Maart
| LBK 230 A2 AV |  | avond | Systemair | 0003729722 pos 20 | FB-021046 | 230 | 7D | ZH | ZH-7D110 | Algemeen hybride OK's | Altena | 4 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter |  | 592x592x500 F7 | [10 empty] | Direct aangedreven |  | Maart
213 | LBK 230 A2 TV |  | avond | Systemair | 0003729722 pos 40 HHFlex 14.06 | FB-021044 | 230 | 7D | ZH | ZH-7D110 | Algemeen hybride OK's | Altena | 3 | ISO ePM10 50% | Glass bag filter |  | 592x287x535 M5 | [10 empty] | Direct aangedreven |  | Maart
| LBK 230 A2 TV |  | avond | Systemair | 0003729722 pos 40 HHFlex 14.06 | FB-021044 | 230 | 7D | ZH | ZH-7D110 | Algemeen hybride OK's | Altena | 1 | ISO ePM10 50% | Glass bag filter |  | 287x592x535 M5 | [10 empty] | Direct aangedreven |  | Maart
| LBK 230 A2 TV |  | avond | Systemair | 0003729722 pos 40 HHFlex 14.06 | FB-021044 | 230 | 7D | ZH | ZH-7D110 | Algemeen hybride OK's | Altena | 3 | ISO ePM10 50% | Glass bag filter |  | 592x592x535 M5 | [10 empty] | Direct aangedreven |  | Maart
| LBK 230 A2 TV |  | avond | Systemair | 0003729722 pos 40 HHFlex 14.06 | FB-021044 | 230 | 7D | ZH | ZH-7D110 | Algemeen hybride OK's | Altena | 3 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter |  | 592x287x535 F7 | [10 empty] | Direct aangedreven |  | Maart
| LBK 230 A2 TV |  | avond | Systemair | 0003729722 pos 40 HHFlex 14.06 | FB-021044 | 230 | 7D | ZH | ZH-7D110 | Algemeen hybride OK's | Altena | 1 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter |  | 287x592x535 F7 | [10 empty] | Direct aangedreven |  | Maart
| LBK 230 A2 TV |  | avond | Systemair | 0003729722 pos 40 HHFlex 14.06 | FB-021044 | 230 | 7D | ZH | ZH-7D110 | Algemeen hybride OK's | Altena | 3 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter |  | 592x592x535 F7 | [10 empty] | Direct aangedreven |  | Maart
| LBK 230 A2 TV |  | avond | Systemair | 0003729722 pos 40 HHFlex 14.06 | FB-021044 | 230 | 7D | ZH | ZH-7D110 | Algemeen hybride OK's | Altena | 3 | ISO ePM1 80% | Compact Filter | APP AZ comfort HPQ | 592x592x292 F9 | [10 empty] | Direct aangedreven |  | Maart
| LBK 230 A2 TV |  | avond | Systemair | 0003729722 pos 40 HHFlex 14.06 | FB-021044 | 230 | 7D | ZH | ZH-7D110 | Algemeen hybride OK's | Altena | 4 | ISO ePM1 80% | Compact Filter | APP AZ comfort HPQ | 592x592x292 F9 | [10 empty] | Direct aangedreven |  | Maart
| LBK 230 A2 TV |  | avond | Systemair | 0003729722 pos 40 HHFlex 14.06 | FB-021044 | 230 | 7D | ZH | ZH-7D110 | Algemeen hybride OK's | Altena | 3 | ISO ePM1 80% | Glass bag filter |  |  | 592x592x292 F9 | [9 empty] | Direct aangedreven |  | Maart
| LBK 230 A2 TV |  | avond | Systemair | 0003729722 pos 40 HHFlex 14.06 | FB-021044 | 230 | 7D | ZH | ZH-7D110 | Algemeen hybride OK's | Altena | 1 | ISO ePM1 80% | Glass bag filter |  |  | 287x592x292 F9 | [9 empty] | Direct aangedreven |  | Maart
| LBK 230 A2 TV |  | avond | Systemair | 0003729722 pos 40 HHFlex 14.06 | FB-021044 | 230 | 7D | ZH | ZH-7D110 | Algemeen hybride OK's | Altena | 3 | ISO ePM1 80% | Glass bag filter |  |  | 592x287x292 F9 | [9 empty] | Direct aangedreven |  | Maart
206 | LBK 235 Recirculatie |  | volgens planning | Systemair | RCK EOK 20 | FB-021047 | 235 | 7D | ZH | ZH7D110 | OK 20 | Altena | 1 | ISO ePM1 90% | Compact Filter |  | 287x592x292 F9 | [9 empty] | 4x 6205 ZZ3C | Direct aangedreven |  | Volgens planning OK
| LBK 235 Recirculatie |  | volgens planning | Systemair | RCK EOK 20 | FB-021047 | 235 | 7D | ZH | ZH7D110 | OK 20 | Altena | 2 | ISO ePM1 90% | Compact Filter |  | 592x287x292 F9 | [10 empty] | Direct aangedreven |  | Volgens planning OK
| LBK 235 Recirculatie |  | volgens planning | Systemair | RCK EOK 20 | FB-021047 | 235 | 7D | ZH | ZH7D110 | OK 20 | Altena | 2 | ISO ePM1 90% | Compact Filter |  | 592x592x292 F9 | [10 empty] | Direct aangedreven |  | Volgens planning OK
207 | LBK 236 Recirculatie |  | volgens planning | Systemair | RCK HOK 21 | FB-021048 | 236 | 7D | ZH | ZH7D110 | OK 21 | Altena | 2 | ISO ePM1 80% | Glass bag filter |  | 287x592x500 F9 | [10 empty] | Direct aangedreven |  | Volgens planning OK
| LBK 236 Recirculatie |  | volgens planning | Systemair | RCK HOK 21 | FB-021048 | 236 | 7D | ZH | ZH7D110 | OK 21 | Altena | 4 | ISO ePM1 80% | Glass bag filter |  | 592x592x500 F9 | [10 empty] | Direct aangedreven |  | Volgens planning OK
208 | LBK 237 Recirculatie |  | volgens planning | Systemair | RCK HOK 22 | FB-021049 | 237 | 7D | ZH | ZH7D110 | OK 22 | Altena | 2 | ISO ePM1 80% | Glass bag filter |  | 287x592x500 F9 | [10 empty] | Direct aangedreven |  | Volgens planning OK
| LBK 237 Recirculatie |  | volgens planning | Systemair | RCK HOK 22 | FB-021049 | 237 | 7D | ZH | ZH7D110 | OK 22 | Altena | 4 | ISO ePM1 80% | Glass bag filter |  | 592x592x500 F9 | [10 empty] | Direct aangedreven |  | Volgens planning OK
189 | LBK 239 TV / unit 144 |  | overdag | Holland Heating | 95/0781 Posnr. 1 | FB-000613 | 239 | Technische ruimte | ZH | ZH9C95 35M | Technische ruimte | Altena | 4 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 A10-5 | 592x592x535 F7 | [5 empty] | direct aangedreven | [6 empty] | opvul
212 | LBK 240 AV |  | overdag | Holland Heating | nnb | FB-017146 | 240 | Technische ruimte | ZH | ZH7D | Technische ruimte | Altena |  |  |  |  | Geen | [5 empty] | Direct aangedreven | [6 empty] | opvul
044 | LBK 240 TV |  | overdag | Holland Heating | 133 | FB-000614 | 240 | Technische ruimte | ZH | ZH7D | Technische ruimte | Altena | 1 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 CC4-6 | 287x287x635 F7 | [5 empty] | Direct aangedreven | [5 empty] | Roest | opvul
| LBK 240 TV |  | overdag | Holland Heating | 133 | FB-000614 | 240 | Technische ruimte | ZH | ZH7D | Technische ruimte | Altena | 1 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 C4-6 | 287x592x635 F7 | [5 empty] | Direct aangedreven | [6 empty] | opvul
| LBK 240 TV |  | overdag | Holland Heating | 133 | FB-000614 | 240 | Technische ruimte | ZH | ZH7D | Technische ruimte | Altena | 1 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 C8-6/90 | 592x287x635 F7 | [5 empty] | Direct aangedreven | [6 empty] | opvul
| LBK 240 TV |  | overdag | Holland Heating | 133 | FB-000614 | 240 | Technische ruimte | ZH | ZH7D | Technische ruimte | Altena | 1 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 A8-6 | 592x592x635 F7 | [5 empty] | Direct aangedreven | [6 empty] | opvul
209 | LBK 245 Recirculatie |  | volgens planning | Systemair | RCK OPDEK EOK 20 | FB-021050 | 245 | 7D | ZH | ZH7D110 | OK 20 Opdek | Altena | 1 | ISO ePM1 80% | Glass bag filter |  | 437x287x500 F9 | [10 empty] | Direct aangedreven |  | Volgens planning OK
| LBK 245 Recirculatie |  | volgens planning | Systemair | RCK OPDEK EOK 20 | FB-021050 | 245 | 7D | ZH | ZH7D110 | OK 20 Opdek | Altena | 1 | ISO ePM1 80% | Glass bag filter |  | 287x592x500 F9 | [10 empty] | Direct aangedreven |  | Volgens planning OK
| LBK 245 Recirculatie |  | volgens planning | Systemair | RCK OPDEK EOK 20 | FB-021050 | 245 | 7D | ZH | ZH7D110 | OK 20 Opdek | Altena | 1 | ISO ePM1 80% | Glass bag filter |  | 437x592x500 F9 | [10 empty] | Direct aangedreven |  | Volgens planning OK
211 | LBK 246 Recirculatie |  | volgens planning | Systemair | RCK OPDEK HOK 21 | FB-021052 | 246 | 7D | ZH | ZH7D110 | OK 21 Opdek | Altena | 1 | ISO ePM1 80% | Glass bag filter |  | 437x287x500 F9 | [10 empty] | Direct aangedreven |  | Volgens planning OK
| LBK 246 Recirculatie |  | volgens planning | Systemair | RCK OPDEK HOK 21 | FB-021052 | 246 | 7D | ZH | ZH7D110 | OK 21 Opdek | Altena | 1 | ISO ePM1 80% | Glass bag filter |  | 287x592x500 F9 | [10 empty] | Direct aangedreven |  | Volgens planning OK
| LBK 246 Recirculatie |  | volgens planning | Systemair | RCK OPDEK HOK 21 | FB-021052 | 246 | 7D | ZH | ZH7D110 | OK 21 Opdek | Altena | 1 | ISO ePM1 80% | Glass bag filter |  | 437x592x500 F9 | [10 empty] | Direct aangedreven |  | Volgens planning OK
210 | LBK 247 Recirculatie |  | volgens planning | Systemair | RCK OPDEK HOK 22 | FB-021051 | 247 | 7D | ZH | ZH7D110 | OK 22 Opdek | Altena | 1 | ISO ePM1 80% | Glass bag filter |  | 287x592x500 F9 | [10 empty] | Direct aangedreven |  | Volgens planning OK
| LBK 247 Recirculatie |  | volgens planning | Systemair | RCK OPDEK HOK 22 | FB-021051 | 247 | 7D | ZH | ZH7D110 | OK 22 Opdek | Altena | 1 | ISO ePM1 80% | Glass bag filter |  | 437x592x500 F9 | [10 empty] | Direct aangedreven |  | Volgens planning OK
| LBK 247 Recirculatie |  | volgens planning | Systemair | RCK OPDEK HOK 22 | FB-021051 | 247 | 7D | ZH | ZH7D110 | OK 22 Opdek | Altena | 1 | ISO ePM1 80% | Glass bag filter |  | 437x287x500 F9 | [10 empty] | Direct aangedreven |  | Volgens planning OK
| LBK 248 AV |  | avond | AL-KO | Algemeen OK 7 t/m 10 | FB-230048117 | 248 | 8D | ZH | ZH8D150 | Algemeen OK 7t/m 10 | Altena | 4 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter |  | 592x592x635 F7 | [10 empty] | Direct aangedreven | nieuw 2024 | Volgens planning OK
| LBK 248 TV |  | avond | AL-KO | Algemeen OK 7 t/m 10 | FB-230048116 | 248 | 8D | ZH | ZH8D150 | Algemeen OK 7t/m 10 | Altena | 4 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter |  | 592x592x635 F7 | [10 empty] | Direct aangedreven | nieuw 2024 | Volgens planning OK
| LBK 248 TV |  | avond | AL-KO | Algemeen OK 7 t/m 10 | FB-230048116 | 248 | 8D | ZH | ZH8D150 | Algemeen OK 7t/m 10 | Altena | 4 | Actief Kool | [5 empty] | AK 450 VZ | [7 empty] | Direct aangedreven | nieuw 2024 | Volgens planning OK
| LBK 248 TV |  | avond | AL-KO | Algemeen OK 7 t/m 10 | FB-230048116 | 248 | 8D | ZH | ZH8D150 | Algemeen OK 7t/m 10 | Altena | 4 | ISO ePM1 90% | Glass bag filter |  |  | 592x592x635 F9 | [9 empty] | Direct aangedreven | nieuw 2024 | Volgens planning OK
| LB249 Recirculatie |  | volgens planning | AL-KO | OK7 | FB-230048118 | 249 | 7D | ZH | ZH7D-- | OK7 Endo | Altena | 2 | ISO ePM1 60% | Compact Filter |  | 592x592x292 F7 | [10 empty] | Direct aangedreven | nieuw 2024 | Volgens planning OK
| LB249 Recirculatie |  | volgens planning | AL-KO | OK7 | FB-230048118 | 249 | 7D | ZH | ZH7D-- | OK7 Endo | Altena | 2 | ISO ePM1 60% | Compact Filter |  | 287x592x292 F7 | [10 empty] | Direct aangedreven | nieuw 2024 | Volgens planning OK
| LB250 Recirculatie |  | volgens planning | AL-KO | OK8 | FB-230048119 | 250 | 7D | ZH | ZH7D-- | OK8 Endo | Altena | 2 | ISO ePM1 60% | Compact Filter |  | 592x592x292 F7 | [10 empty] | Direct aangedreven | nieuw 2024 | Volgens planning OK
| LB250 Recirculatie |  | volgens planning | AL-KO | OK8 | FB-230048119 | 250 | 7D | ZH | ZH7D-- | OK8 Endo | Altena | 2 | ISO ePM1 60% | Compact Filter |  | 287x592x292 F7 | [10 empty] | Direct aangedreven | nieuw 2024 | Volgens planning OK
| LB251 Recirculatie |  | volgens planning | AL-KO | Opdek OK7/OK8 | FB-230048124 | 251 | 6D | ZH | ZH6D148 | Opdek OK7/OK8 | Interflow | ?? | ?? | ?? | [12 empty] | Direct aangedreven | nieuw 2024 | Volgens planning OK
| LB252 Recirculatie |  | volgens planning | AL-KO | OK9 | FB-230048125 | 252 | 7D | ZH | ZH7D-- | OK9 Endo | Altena | 2 | ISO ePM1 60% | Compact Filter |  | 592x592x292 F7 | [10 empty] | Direct aangedreven | nieuw 2024 | Volgens planning OK
| LB252 Recirculatie |  | volgens planning | AL-KO | OK9 | FB-230048125 | 252 | 7D | ZH | ZH7D-- | OK9 Endo | Altena | 2 | ISO ePM1 60% | Compact Filter |  | 287x592x292 F7 | [10 empty] | Direct aangedreven | nieuw 2024 | Volgens planning OK
| LB253 Recirculatie |  | volgens planning | AL-KO | OK9 | FB-230048126 | 253 | 7D | ZH | ZH7D-- | OK10 Endo | Altena | 2 | ISO ePM1 60% | Compact Filter |  | 592x592x292 F7 | [10 empty] | Direct aangedreven | nieuw 2024 | Volgens planning OK
| LB253 Recirculatie |  | volgens planning | AL-KO | OK9 | FB-230048126 | 253 | 7D | ZH | ZH7D-- | OK10 Endo | Altena | 2 | ISO ePM1 60% | Compact Filter |  | 287x592x292 F7 | [10 empty] | Direct aangedreven | nieuw 2024 | Volgens planning OK
| LB254 Recirculatie |  | volgens planning | AL-KO | Opdek OK9/OK10 | FB-230048127 | 254 | 6D | ZH | ZH6D144 | Opdek OK9/OK10 | Interflow | ?? | ?? | ?? | [12 empty] | Direct aangedreven | nieuw 2024 | Volgens planning OK
| LBK 293 AV |  | overdag | Holland Heating | 05AV01 | FB-001063 | 293 | Technische ruimte | ZH | ZH2E53 | Dierenverblijven/Pathologie | Altena |  |  |  |  | Geen | [6 empty] | 1x SPZ 80-1-1210/19 | 2x 6004 | SPZ 80-1-1210/20 | 2x YET 204 | XPZ 1060 |  | Juni
180 | LBK 293 TV |  | overdag | Holland Heating | 05TV01 | FB-001062 | 293 | Technische ruimte | ZH | ZH2E53 | Dierenverblijven/Pathologie | Altena | 2 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 A10-6 | 592x592x635 F7 | [6 empty] | 1x SPZ 132-1-1610 24/25 | 2x 6205 | SPZ 80-1-1210/20 | 2x YET 204 | XPZ 1120 | Roest | Juni
031 | LBK 319 TV |  | overdag | Carrier | TLZ 160 | FB-002569 | 319 | Linnenberging | ZH | ZH-1C10 | Kledinginname | Altena | 1 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 C8-6/90 | 592x287x635 F7 | [6 empty] | 1x SPZ 118x1 1610 19 | 2x 6204 | 1x SPA 90x1 1210 20 | 2x YET 204 met rubbers | 1x XPZ 850 | Roest | opvul
170 | LBK 320 AV |  | avond | Carrier | 39HQ08.06 | FB-009285 | 320 | Technische ruimte, dak | ZH | ZH10C | Intensivecare 7e verd. | Altena | 2 | ISO ePM10 50% | Glass bag filter | HS55 A6-5 | 592x592x535 M5 | [5 empty] | direct aangedreven ? | 1x SPZ 90-2-1610/28 | 2x 6206 | 1x SPZ 80-2-1210/30 | 2x yet 206 met rubbers | 2x ZPZ 1412 | Roest | Mei
| LBK 320 AV |  | avond | Carrier | 39HQ08.06 | FB-009285 | 320 | Technische ruimte, dak | ZH | ZH10C | Intensivecare 7e verd. | Altena | 2 | ISO ePM10 50% | Glass bag filter | HS55 C6-5/90 | 592x287x535 M5 | [12 empty] | Mei
169 | LBK 320 TV |  | avond | Carrier | 39HQ08.06 | FB-009283 | 320 | Technische ruimte, dak | ZH | ZH10C | Intensivecare 7e verd. | Altena | 4 | ISO ePM1 70% | Glass bag filter | HQ85 A8-5 | 592x592x535 F7 | [5 empty] | direct aangedreven ? | 1x SPZ 150-2-2012/38 | 2x 6208 | 1x SPZ 106-2-1610/30 | Kruis | 2x XPZ 1512 | Roest | Mei
| LBK 320 TV |  | avond | Carrier | 39HQ08.06 | FB-009283 | 320 | Technische ruimte, dak | ZH | ZH10C | Intensivecare 7e verd. | Altena | 4 | ISO ePM1 80% | Glass bag filter | HQ98 A8-6 |  | 592x592x535 F9 |  |  |  |  | direct aangedreven ? | [6 empty] | Mei
| LBK 320 TV |  | avond | Carrier | 39HQ08.06 | FB-009283 | 320 | Technische ruimte, dak | ZH | ZH10C | Intensivecare 7e verd. | Altena | 64 | Actief Kool | Cilinder |  |  |  |  | koolstofcilinder 450x145/25 |  |  | direct aangedreven ? | [6 empty] | Mei
| LBK 320 TV01 |  | avond | Holland Heating | 39HQ06 | FB-009385 | 320 | Vriezerruimte | ZH | ZH8A11 | Depotheek | Altena | 1 | ISO ePM1 70% | Glass bag filter | HQ85 A8-5 | 592x592x535 F7 | [12 empty] | Mei
142 | LBK 320 TV01 |  | avond | Holland Heating | 39HQ06 | FB-009385 | 320 | Vriezerruimte | ZH | ZH8A11 | Depotheek | Altena | 1 | ISO ePM1 70% | Glass bag filter | HQ85 C4-5 | 287x592x535 F7 | [12 empty] | Mei
| LBK 321 AV |  | avond | Carrier | 39HQ08.06 | FB-009288 | 321 | Technische ruimte, dak | ZH | ZH10C | Intensivecare 7e verd. | Altena | 2 | ISO ePM10 50% | Glass bag filter | HS55 A6-5 | 592x592x535 M5 | [5 empty] | direct aangedreven ? | SPZ 95x2 1610 28 | 2x 6306 | SPZ 106x2 1610 25 |  | 2x XPZ 1337 |  | Mei
| LBK 321 AV |  | avond | Carrier | 39HQ08.06 | FB-009288 | 321 | Technische ruimte, dak | ZH | ZH10C | Intensivecare 7e verd. | Altena | 2 | ISO ePM10 50% | Glass bag filter | HS55 C6-5/90 | 592x287x535 M5 | [5 empty] | direct aangedreven ? | [6 empty] | Mei
167 | LBK 321 TV |  | avond | Carrier | 39HQ08.06 | FB-009286 | 321 | Technische ruimte, dak | ZH | ZH10C | Intensivecare 7e verd. | Altena | 2 | ISO ePM1 70% | Glass bag filter | HQ85 A10-6 | 592x592x535 F7 | [5 empty] | direct aangedreven ? | 1x 95-2-1610/28 | 2x 6306 | 1x SPZ 106-2-1610/25 |  | 2x XPZ 1412 |  | Mei
168 | LBK 321 TV |  | avond | Carrier | 39HQ08.06 | FB-009286 | 321 | Technische ruimte, dak | ZH | ZH10C | Intensivecare 7e verd. | Altena | 48 | Actief Kool | Cilinder |  |  |  |  | koolstofcilinder 450x145/25 |  |  | direct aangedreven ? | [6 empty] | Mei
| LBK 321 TV |  | avond | Carrier | 39HQ08.06 | FB-009286 | 321 | Technische ruimte, dak | ZH | ZH10C | Intensivecare 7e verd. | Altena | 2 | ISO ePM1 70% | Glass bag filter | HQ85 C8-5/90 | 592x287x535 F7 | [5 empty] | direct aangedreven ? | [6 empty] | Mei
| LBK 321 TV |  | avond | Carrier | 39HQ08.06 | FB-009286 | 321 | Technische ruimte, dak | ZH | ZH10C | Intensivecare 7e verd. | Altena | 2 | ISO ePM1 80% | Glass bag filter | HQ98 A8-6 |  | 592x592x535 F9 |  |  |  |  | direct aangedreven ? | [6 empty] | Mei
| LBK 321 TV |  | avond | Carrier | 39HQ08.06 | FB-009286 | 321 | Technische ruimte, dak | ZH | ZH10C | Intensivecare 7e verd. | Altena | 2 | ISO ePM1 80% | Glass bag filter | HQ98 C8-5/90 |  | 592x287x535 HPQ |  |  |  |  | direct aangedreven ? | [6 empty] | Mei
091 | LBK 327-1 AV |  | avond | Holland Heating | HHWBC 2700 | FB-001918 | 327 | Technische ruimte | ZH | ZH10C | Beddenhuis | Altena | 3 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ | 592x287x635 F7 | [6 empty] | 1x SPB 212-2-2517/48 | 2x 6210 | 1x SPB 224-2-2517/60 | 2x blok P215 | 2x XPB 2500 | Roest | Juni
091 | LBK 327-1 AV |  | avond | Holland Heating | HHWBC 2700 | FB-001918 | 327 | Technische ruimte | ZH | ZH10C | Beddenhuis | Altena | 6 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ | 592x592x635 F7 | [6 empty] | 1x SPB 212-2-2517/48 | 2x 6210 | 1x SPB 224-2-2517/60 | 2x blok P215 | 2x XPB 2500 | Roest | Juni
| LBK 327-1 TV |  | avond | Holland Heating | HHWBC 3000 | FB-000549 | 327 | Technische ruimte | ZH | ZH10C | Beddenhuis | Altena | 12 | ISO ePM1 80% | Glass bag filter | HPQ 98A OPGP |  | 592x592x292 F9 | [5 empty] | 1x SPB 150x3 2517 55 | 2x 6212 | 1x SPB 315x3 2517 65 | 2x blok P216 | 2x XPB 2840 |  | Juni
| LBK 327-1 TV |  | avond | Holland Heating | HHWBC 3000 | FB-000549 | 327 | Technische ruimte | ZH | ZH10C | Beddenhuis | Altena | 6 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 C8-6/90 HFGS | 592x592x635 F7 | [12 empty] | Juni
089 | LBK 327-2 AV |  | avond | Holland Heating | HHWBC 2700 | FB-001143 | 327 | Technische ruimte | ZH | ZH10C | Beddenhuis | Altena | 3 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ | 592x287x635 F7 | [6 empty] | 1x SPB 212-2-2517/48 | 2x 6310 | 1x SPB 224-2-2517/60 | 2x blok P215 J | 2x XPB 2500 |  | Juni
| LBK 327-2 AV |  | avond | Holland Heating | HHWBC 2700 | FB-001143 | 327 | Technische ruimte | ZH | ZH10C | Beddenhuis | Altena | 6 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ | 592x592x635 F7 | [12 empty] | Juni
| LBK 327-2 TV |  | avond | Holland Heating | HHWBC 3000 | FB-000550 | 327 | Technische ruimte | ZH | ZH10C | Beddenhuis | Altena | 12 | ISO ePM1 80% | Glass bag filter | HPQ 98A OPGP |  | 592x592x292 F9 |  |  |  |  | 2x XPB 2840 | 1x SPB 200x2 2517 55 | 2x 6212 | 1x SPB 400x2 2517 65 | Blok P216 | 2x XPB 3000 | Roest | Juni
088 | LBK 327-2 TV |  | avond | Holland Heating | HHWBC 3000 | FB-000550 | 327 | Technische ruimte | ZH | ZH10C | Beddenhuis | Altena | 6 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ | 592x592x635 F7 | [12 empty] | Juni
| LBK 328-1 AV |  | overdag | AL-KO | AT4-F 20x16/16x16 |  | 328 | Technische ruimte | ZH | ZH10C | Hematologie | Altena | 4 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | NW85 | 592x592x535 F7 | [12 empty] | September
| LBK 328-1 TV |  | overdag | AL-KO | AT4-F 20x16/16x16 |  | 328 | Technische ruimte | ZH | ZH10C | Hematologie | Altena | 4 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | NW85 | 592x592x535 F7 | [12 empty] | September
| LBK 328-1 TV |  | overdag | AL-KO | AT4-F 20x16/16x16 |  | 328 | Technische ruimte | ZH | ZH10C | Hematologie | Altena | 4 | ISO ePM1 90% | Glass bag filter | NW98 |  | 592x592x635 F9 | [11 empty] | September
| LBK 328-2 AV |  | overdag | AL-KO | AT4-F 20x16/16x16 |  | 328 | Technische ruimte | ZH | ZH10C | Hematologie | Altena | 4 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | NW85 | 592x592x535 F7 | [12 empty] | September
| LBK 328-2 TV |  | overdag | AL-KO | AT4-F 20x16/16x16 |  | 328 | Technische ruimte | ZH | ZH10C | Hematologie | Altena | 4 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | NW85 | 592x592x535 F7 | [12 empty] | September
| LBK 328-2 TV |  | overdag | AL-KO | AT4-F 20x16/16x16 | FB-042358 | 328 | Technische ruimte | ZH | ZH10C | Hematologie | Altena | 4 | ISO ePM1 90% | Glass bag filter | NW98 |  | 592x592x635 F9 | [11 empty] | September
041 | LBK 330 AV |  | avond | Holland Heating | THLZ 560 | FB-003630 | 330 | Technische ruimte | ZH | ZH-1C112 | Collegezaal / Foyer | Altena |  |  |  |  | Geen | [6 empty] | 1x SPZ 160x1 1610 28 |  | 1x SPZ 190x1 1610 40 | 2x YET 208 | 1x SPZ 2187 | v-snaar niet vervangen | Juni
040 | LBK 330 TV |  | avond | Holland Heating | THLZ 560 | FB-003629 | 330 | Technische ruimte | ZH | ZH-1C112 | Collegezaal / Foyer | Altena | 4 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 A8-6 | 592x592x635 F7 | [6 empty] | 1x SPZ 250x1 2012 38 |  | 1x SPZ 224x1 2012 40 | 2x YET 208 | 1x SPZ 2187 | Roest | Juni
094 | LBK 331 TV |  | overdag | Inatherm | IRE 250 E Aut. tk | FB-013105 | 331 | Begane grond Kantoor | ZH | ZH 0 C 87 | Nefrologie Onderzoek- en flexkamer | Altena | 1 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ | 592x287x500 F7 | [6 empty] | 1x SPZ 112x1 1610/19 |  | 1x SPZ 63x1 1108/20 |  | XPZ 812 |  | Mei
010 | LBK 335 AV |  | overdag | Holland Heating | TLZ 315 | FB-003632 | 335 | Technische ruimte | ZH | ZH-1C118-13 | Kapel / gebed ruimte / Ventilatieruimte | Altena |  |  |  |  | Geen | [12 empty] | Juni
009 | LBK 335 TV |  | overdag | Holland Heating | THLZ 400 | FB-000544 | 335 | Technische ruimte | ZH | ZH-1C118-13 | Kapel / gebed ruimte | Altena | 1 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 A8-6 | 592x592x635 F7 | [12 empty] | Juni
| LBK 335 TV |  | overdag | Holland Heating | THLZ 400 | FB-000544 | 335 | Technische ruimte | ZH | ZH-1C118-13 | Kapel / gebed ruimte | Altena | 1 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 C3-5 | 287x592x635 F7 | [12 empty] | Juni
| LBK 335 TV |  | overdag | Holland Heating | THLZ 400 | FB-000544 | 335 | Technische ruimte | ZH | ZH-1C118-13 | Kapel / gebed ruimte | Altena | 1 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 C8-5/90 | 592x287x635 F7 | [12 empty] | Juni
| LBK 335 TV |  | overdag | Holland Heating | THLZ 400 | FB-000544 | 335 | Technische ruimte | ZH | ZH-1C118-13 | Kapel / gebed ruimte | Altena | 1 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 CC4-6 | 287x287x635 F7 | [12 empty] | Juni
166 | LBK 418 AV |  | overdag | Holland Heating | 2CU121TTW | FB-001907 | 418 | Technische ruimte | ZH | ZH-1B10 | Was/kleedruimte | Altena |  |  |  |  | Geen | [12 empty] | opvul
| LBK 418 TV |  | overdag | Holland Heating | 2CU121TTW | FB-000576 | 418 | Technische ruimte | ZH | ZH-1B10 | Was/kleedruimte | Altena | 1 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 CC4-6 | 287x287x635 F7 | [12 empty] | opvul
| LBK 418 TV |  | overdag | Holland Heating | 2CU121TTW | FB-000576 | 418 | Technische ruimte | ZH | ZH-1B10 | Was/kleedruimte | Altena | 1 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 C4-6 | 287x592x635 F7 | [12 empty] | opvul
| LBK 418 TV |  | overdag | Holland Heating | 2CU121TTW | FB-000576 | 418 | Technische ruimte | ZH | ZH-1B10 | Was/kleedruimte | Altena | 1 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 C8-6/90 | 592x287x635 F7 | [12 empty] | opvul
| LBK 418 TV |  | overdag | Holland Heating | 2CU121TTW | FB-000576 | 418 | Technische ruimte | ZH | ZH-1B10 | Was/kleedruimte | Altena | 1 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 A810-6 | 592x592x635 F7 | [12 empty] | opvul
172 | LBK 420 AV |  | avond | Carrier | 39HQ08.06 | FB-024589 | 420 | Technische ruimte, dak | ZH | ZH10B | Intensivecare 7e verd. | Altena | 2 | ISO ePM10 50% | Glass bag filter | HS55 A6-5 | 592x592x535 M5 | [6 empty] | 1x SPZ 160-2-1610/28 | 2x 6206 | 1x SPZ 95-2-1610/30 | Geen | 2x XPZ 1412 | motor warm | Mei
| LBK 420 AV |  | avond | Carrier | 39HQ08.06 | FB-024589 | 420 | Technische ruimte, dak | ZH | ZH10B | Intensivecare 7e verd. | Altena | 2 | ISO ePM10 50% | Glass bag filter | HS55 C6-5/90 | 592x287x535 M5 | [12 empty] | Mei
171 | LBK 420 TV |  | avond | Carrier | 39HQ08.06 | FB-009474 | 420 | Technische ruimte, dak | ZH | ZH10B | Intensivecare 7e verd. | Altena | 2 | ISO ePM1 70% | Glass bag filter | HQ85 A8-6 | 592x592x535 F7 | [5 empty] | Direct aangedreven ? | 1x SPZ 160-2-2021/38 | 2x 6208 | 1x SPZ 100-2-1610/30 | Kruis | 2x XPZ 1512 | TV kanaal reinigen | Mei
| LBK 420 TV |  | avond | Carrier | 39HQ08.06 | FB-009474 | 420 | Technische ruimte, dak | ZH | ZH10B | Intensivecare 7e verd. | Altena | 2 | ISO ePM1 70% | Glass bag filter | HQ85 C8-5/90 | 592x287x535 F7 | [12 empty] | Mei
| LBK 420 TV |  | avond | Carrier | 39HQ08.06 | FB-009474 | 420 | Technische ruimte, dak | ZH | ZH10B | Intensivecare 7e verd. | Altena | 2 | ISO ePM1 80% | Glass bag filter | HQ98 A8-6 |  | 592x592x535 F9 | [11 empty] | Mei
| LBK 420 TV |  | avond | Carrier | 39HQ08.06 | FB-009474 | 420 | Technische ruimte, dak | ZH | ZH10B | Intensivecare 7e verd. | Altena | 2 | ISO ePM1 80% | Glass bag filter | HQ98 C8-5/90 |  | 592x287x535 F9 | [11 empty] | Mei
| LBK 420 TV |  | avond | Carrier | 39HQ08.06 | FB-009474 | 420 | Technische ruimte, dak | ZH | ZH10B | Intensivecare 7e verd. | Altena | 48 | Actief Kool | Cilinder |  |  |  |  | Koolstof cilinders 600x145 | [9 empty] | Mei
174 | LBK 421 AV |  | avond | Carrier | 39HQ08.06 | FB-017399 | 421 | Technische ruimte, dak | ZH | ZH10B | Intensivecare 7e verd. | Altena | 2 | ISO ePM10 50% | Glass bag filter | HS55 A6-5 | 592x592x535 M5 | [5 empty] | Direct aangedreven ? | 1x SPZ 160-2-1610/28 | 2x 6206 | 1x SPZ 95-2-1610/30 | Geen | 2x XPZ 1412 |  | Mei
| LBK 421 AV |  | avond | Carrier | 39HQ08.06 | FB-017399 | 421 | Technische ruimte, dak | ZH | ZH10B | Intensivecare 7e verd. | Altena | 2 | ISO ePM10 50% | Glass bag filter | HS55 C6-5/90 | 592x287x535 M5 | [12 empty] | Mei
173 | LBK 421 TV |  | avond | Carrier | 39HQ08.06 | FB-009475 | 421 | Technische ruimte, dak | ZH | ZH10B | Intensivecare 7e verd. | Altena | 2 | ISO ePM1 70% | Glass bag filter | HQ85 A8-6 | 592x592x535 F7 | [5 empty] | Direct aangedreven ? | 1x SPZ 160-2-2021/38 | 2x 6208 | 1x SPZ 100-2-1610/30 | Kruis | 2x XPZ 1512 | TV kanaal reinigen | Mei
| LBK 421 TV |  | avond | Carrier | 39HQ08.06 | FB-009475 | 421 | Technische ruimte, dak | ZH | ZH10B | Intensivecare 7e verd. | Altena | 2 | ISO ePM1 70% | Glass bag filter | HQ85 C8-5/90 | 592x287x535 F7 | [12 empty] | Mei
| LBK 421 TV |  | avond | Carrier | 39HQ08.06 | FB-009475 | 421 | Technische ruimte, dak | ZH | ZH10B | Intensivecare 7e verd. | Altena | 2 | ISO ePM1 80% | Glass bag filter | HQ98 A8-6 |  | 592x592x535 F9 | [11 empty] | Mei
| LBK 421 TV |  | avond | Carrier | 39HQ08.06 | FB-009475 | 421 | Technische ruimte, dak | ZH | ZH10B | Intensivecare 7e verd. | Altena | 2 | ISO ePM1 80% | Glass bag filter | HQ98 C8-5/90 |  | 592x287x535 F9 | [11 empty] | Mei
| LBK 421 TV |  | avond | Carrier | 39HQ08.06 | FB-009475 | 421 | Technische ruimte, dak | ZH | ZH10B | Intensivecare 7e verd. | Altena | 48 | Actief Kool | Cilinder |  |  |  |  | Koolstof cilinders 600x145 | [9 empty] | Mei
108 | LBK 427-1 AV |  | avond | Holland Heating | HHWBC 2700 | FB-001144 | 427 | Technische ruimte | ZH | ZH10B | Beddenhuis | Altena | 3 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ | 592x287x635 F7 | [12 empty] | April
| LBK 427-1 AV |  | avond | Holland Heating | HHWBC 2700 | FB-001144 | 427 | Technische ruimte | ZH | ZH10B | Beddenhuis | Altena | 6 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ | 592x592x635 F7 | [12 empty] | April
107 | LBK 427-1 TV |  | avond | Holland Heating | HHWBC 3000 | FB-000537 | 427 | Technische ruimte | ZH | ZH10B | Beddenhuis | Altena | 12 | ISO ePM1 80% | Glass bag filter | HQ85 A8-6 HFGS |  | 592x592x292 F9 | [5 empty] | 1 SPA 150x3 2517 55 | 2x 6212-ZC3 | SPA 6212-ZC3 | 2x Bloklager P216 | 3x SPA 2882 |  | April
| LBK 427-1 TV |  | avond | Holland Heating | HHWBC 3000 | FB-000537 | 427 | Technische ruimte | ZH | ZH10B | Beddenhuis | Altena | 6 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 C8-6/90 HFGS | 592x592x635 F7 | [12 empty] | April
087 | LBK 427-2 AV |  | avond | Holland Heating | HHWBC 2700 | FB-001915 | 427 | Technische ruimte | ZH | ZH10B | Beddenhuis | Altena | 3 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ | 592x287x635 F7 | [10 empty] | 2x XPB 2500 |  | April
| LBK 427-2 AV |  | avond | Holland Heating | HHWBC 2700 | FB-001915 | 427 | Technische ruimte | ZH | ZH10B | Beddenhuis | Altena | 6 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ | 592x592x635 F7 | [12 empty] | April
| LBK 427-2 TV |  | avond | Holland Heating | HHWBC 3000 | FB-000538 | 427 | Technische ruimte | ZH | ZH10B | Beddenhuis | Altena | 12 | ISO ePM1 80% | Compact Filter | HPQ 98A OPGP |  | 592x592x292 F9 | [11 empty] | April
| LBK 427-2 TV |  | avond | Holland Heating | HHWBC 3000 | FB-000538 | 427 | Technische ruimte | ZH | ZH10B | Beddenhuis | Altena | 6 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 C8-6/90 HFGS | 592x592x635 F7 | [12 empty] | April
| LBK 428-1 AV |  | overdag | AL-KO | AT4-F 20x16/16x16 | FB-042359 | 428 | Technische ruimte | ZH | ZH10B | Hematologie | Altena | 4 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | NW85 | 592x592x535 F7 | [12 empty] | September
| LBK 428-1 TV |  | overdag | AL-KO | AT4-F 20x16/16x16 | FB-042358 | 428 | Technische ruimte | ZH | ZH10B | Hematologie | Altena | 4 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | NW85 | 592x592x535 F7 | [12 empty] | September
| LBK 428-1 TV |  | overdag | AL-KO | AT4-F 20x16/16x16 | FB-042358 | 428 | Technische ruimte | ZH | ZH10B | Hematologie | Altena | 4 | ISO ePM1 90% | Glass bag filter | NW98 |  | 592x592x635 F9 | [11 empty] | September
| LBK 428-2 AV |  | overdag | AL-KO | AT4-F 20x16/16x16 | FB-042361 | 428 | Technische ruimte | ZH | ZH10B | Hematologie | Altena | 4 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | NW85 | 592x592x535 F7 | [12 empty] | September
| LBK 428-2 TV |  | overdag | AL-KO | AT4-F 20x16/16x16 | FB-042360 | 428 | Technische ruimte | ZH | ZH10B | Hematologie | Altena | 4 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | NW85 | 592x592x535 F7 | [12 empty] | September
| LBK 428-2 TV |  | overdag | AL-KO | AT4-F 20x16/16x16 | FB-042358 | 428 | Technische ruimte | ZH | ZH10B | Hematologie | Altena | 4 | ISO ePM1 90% | Glass bag filter | NW98 |  | 592x592x635 F9 | [11 empty] | September
165 | LBK 440 AV |  | in overleg | Holland Heating | THLZ450RA | FB-001200 | 440 | Technische ruimte | ZH | ZH-1B214 | Bibliotheek | Altena | 2 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 A8-6 | 592x592x635 F7 | [6 empty] | 1x SPZ 180x1 1610 38 | 2x 6208 | 1x SPZ 132x1 1610 35 | 2x YET 207 | 1x XPZ 1850 |  | Maart
| LBK 440 AV |  | in overleg | Holland Heating | THLZ450RA | FB-001200 | 440 | Technische ruimte | ZH | ZH-1B214 | Bibliotheek | Altena | 2 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 C8-6/90 | 592x287x635 F7 | [12 empty] | Maart
164 | LBK 440 TV |  | in overleg | Holland Heating | THLZ400RD | FB-000530 | 440 | Technische ruimte | ZH | ZH-1B214 | Bibliotheek | Altena | 2 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 A8-6 | 592x592x635 F7 | [6 empty] | 1x SPZ 170x2 2012 38 | 2x 6208 | SPZ 95x2 1610 30 | 2x YET 206 | 2x XPZ 1800 |  | Maart
| LBK 440 TV |  | in overleg | Holland Heating | THLZ400RD | FB-000530 | 440 | Technische ruimte | ZH | ZH-1B214 | Bibliotheek | Altena | 2 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 C8-6/90 | 592x287x635 F7 | [12 empty] | Maart
162 | LBK 450 AV 01&02 | Verpleeghuis Oost | avond | Carrier | VZR71-500 | FB-002698 | 450 | Technische ruimte, kinderstad | ZH | ZH9B | Verpleeghuis oost | Altena |  |  |  |  | Geen | [10 empty] | 2x XPA 1957 |  | September
| LBK 450 TV |  | avond | Carrier | VZR71-500 | FB-002577 | 450 | Technische ruimte, kinderstad | ZH | ZH9B | Verpleeghuis oost | Altena | 8 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 A10-6 | 592x592x635 F7 | [12 empty] | September
| LBK 450 TV |  | avond | Carrier | VZR71-500 | FB-002577 | 450 | Technische ruimte, kinderstad | ZH | ZH9B | Verpleeghuis oost | Altena | 8 | ISO ePM1 80% | Glass bag filter | HQ98 A8-6 |  | 592x592x635 F9 | [11 empty] | September
161 | LBK 450 TV 01 | Verpleeghuis Oost | avond | Carrier | VZR71-710 | FB-002577 | 450 | Technische ruimte, kinderstad | ZH | ZH9B | Verpleeghuis oost | Altena | 4 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 C8-6/90 | 592x287x635 F7 | [10 empty] | 2x XPA 2600 |  | September
215 | LBK 451 TV02 |  | avond | Holland Heating | RZR 11.0400 | FB-023915 | 451 | Technische ruimte | ZH | ZH-2F049 | Vleugel F1 | Altena | 1 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85C4-5 | 592x292x635 F7 | [12 empty] | April
| LBK 451 TV02 |  | avond | Holland Heating | RZR 11.0400 | FB-023915 | 451 | Technische ruimte | ZH | ZH-2F049 | Vleugel F1 | Altena | 1 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85A8-6 | 592x592x635 F7 | [12 empty] | April
| LBK 451 TV02 |  | avond | Holland Heating | RZR 11.0400 | FB-023915 | 451 | Technische ruimte | ZH | ZH-2F049 | Vleugel F1 | Altena | 1 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85C8-5/90 | 292x592x635 F7 | [12 empty] | April
036 | LBK 451 AV |  | avond | Holland Heating | RZR 11.0400 | FB-002694 | 451 | Technische ruimte | ZH | ZH-1F44/49 | Vleugel F/kantoor | Altena | 1 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 C3-5 | 287x592x535 F7 | [12 empty] | April
| LBK 451 AV |  | avond | Holland Heating | RZR 11.0400 | FB-002694 | 451 | Technische ruimte | ZH | ZH-1F44/49 | Vleugel F/kantoor | Altena | 1 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 C6-5/90 | 592x287x535 F7 | [12 empty] | April
| LBK 451 AV |  | avond | Holland Heating | RZR 11.0400 | FB-002694 | 451 | Technische ruimte | ZH | ZH-1F44/49 | Vleugel F/kantoor | Altena | 1 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 A10-5 | 592x592x535 F7 | [12 empty] | April
035 | LBK 451 TV |  | avond | Holland Heating | RZR 11.0355 | FB-002578 | 451 | Technische ruimte | ZH | ZH-1F44/49 | Vleugel F/kantoor | Altena | 1 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 C4-6 | 287x592x535 F7 | [6 empty] | 1x SPZ 132x1 1610 28 | 2x 6306 | 1x SPZ 160x1 1610 25 |  | 1x XPZ 1362 |  | April
| LBK 451 TV |  | avond | Holland Heating | RZR 11.0355 | FB-002578 | 451 | Technische ruimte | ZH | ZH-1F44/49 | Vleugel F/kantoor | Altena | 36 | Actief Kool | Cilinder |  |  |  |  | Koolstof cilinders 600x145 | [9 empty] | April
| LBK 451 TV |  | avond | Holland Heating | RZR 11.0355 | FB-002578 | 451 | Technische ruimte | ZH | ZH-1F44/49 | Vleugel F/kantoor | Altena | 1 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 C8-5/90 | 592x287x535 F7 | [12 empty] | April
| LBK 451 TV |  | avond | Holland Heating | RZR 11.0355 | FB-002578 | 451 | Technische ruimte | ZH | ZH-1F44/49 | Vleugel F/kantoor | Altena | 1 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 A8-6 | 592x592x535 F7 | [12 empty] | April
| LBK 451 TV |  | avond | Holland Heating | RZR 11.0355 | FB-002578 | 451 | Technische ruimte | ZH | ZH-1F44/49 | Vleugel F/kantoor | Altena | 1 | ISO ePM1 80% | Compact Filter | HPQ |  | 592x592x292 F9 | [11 empty] | April
| LBK 451 TV |  | avond | Holland Heating | RZR 11.0355 | FB-002578 | 451 | Technische ruimte | ZH | ZH-1F44/49 | Vleugel F/kantoor | Altena | 2 | ISO ePM1 80% | Compact Filter | HPQ |  | 592x288x292 F9 | [11 empty] | April
046 | LBK 452 AV |  | avond | Carrier | RZR 11.0280 | FB-002696 | 452 | Technische ruimte | ZH | ZH-10F7005 | Kinderstad | Altena | 1 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter |  | 287x592x535 F7 | [6 empty] | 1x SPZ 150-1-1610/28 | 1x 6205 1x 6206 | 1x SPZ 140-1-1610/25 | Kruis | 1x XPZ 1237 |  | Juni
046 | LBK 452 AV |  | avond | Carrier | RZR 11.0280 | FB-002696 | 452 | Technische ruimte | ZH | ZH-10F7005 | Kinderstad | Altena | 1 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter |  | 592x592x535 F7 | [6 empty] | 1x SPZ 150-1-1610/28 | 1x 6205 1x 6206 | 1x SPZ 140-1-1610/25 | Kruis | 1x XPZ 1237 |  | Juni
045 | LBK 452 TV |  | avond | Carrier | RZR 11.0355 | FB-002579 | 452 | Technische ruimte | ZH | ZH-10F7005 | Kinderstad | Altena | 1 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 C8-5/90 | 592x287x535 F7 | [6 empty] | 1x SPZ 80-1-1210/28 | 1x 6206 1x 6205 | 1x SPZ 106-1-1610/25 | Kruis | 1x XPZ 1362 |  | Juni
| LBK 452 TV |  | avond | Carrier | RZR 11.0355 | FB-002579 | 452 | Technische ruimte | ZH | ZH-10F7005 | Kinderstad | Altena | 1 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 C4-5 | 287x592x535 F7 | [12 empty] | Juni
| LBK 452 TV |  | avond | Carrier | RZR 11.0355 | FB-002579 | 452 | Technische ruimte | ZH | ZH-10F7005 | Kinderstad | Altena | 1 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 A8-5 | 592x592x535 F7 | [12 empty] | Juni
| LBK 452 TV |  | avond | Carrier | RZR 11.0355 | FB-002579 | 452 | Technische ruimte | ZH | ZH-10F7005 | Kinderstad | Altena | 1 | ISO ePM1 80% | Glass bag filter | HPQ98 C4-5 |  | 287x592x535 F9 | [10 empty] | 2023: niet vervangen | Juni
| LBK 452 TV |  | avond | Carrier | RZR 11.0355 | FB-002579 | 452 | Technische ruimte | ZH | ZH-10F7005 | Kinderstad | Altena | 1 | ISO ePM1 80% | Glass bag filter |  |  | 592x592x535 F9 | [10 empty] | 2023: niet vervangen | Juni
| LBK 514 AV |  | overdag | Holland Heating | HH 89/1767 pos 18 | FB-002936 | 514 | Technische ruimte | ZH | ZH2E53 code 05AV01 | Dierenverblijven/Pathologie | Altena |  |  |  |  | Geen | [12 empty] | September
179 | LBK 514 TV |  | overdag | Holland Heating | nnb | FB-002936 | 514 | Technische ruimte | ZH | ZH2E53 code 05AV01 | Dierenverblijven/Pathologie | Altena | 1 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 A10-6 | 592x592x635 F7 | [12 empty] | September
100 | LBK 515 AV |  | overdag | Holland Heating | LCU-122/142 | FB-001939 | 515 | Zoutopslag Ureum Prills | ZH | ZH-1A12 | Hal onderhuis | Altena |  |  |  |  | Geen | [6 empty] | SPZ 95x1 1210 24 | 2x 6205 | SPZ 90x1 1210 20 | 2x YET 204 | 1x XPZ 1157 |  | April
099 | LBK 515 TV |  | overdag | Holland Heating | LCU-122/142 | FB-000574 | 515 | Technische ruimte | ZH | ZH-1A12 | Hal onderhuis | Altena | 2 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 A10-6 | 592x592x535 F7 | [6 empty] | SPZ 90x2 1610 28 | 2x 6206 | SPZ 75x2 1610 20 | 4x YET 204 met rubbers | 2x XPZ 1060 |  | April
102 | LBK 516 AV |  | overdag | Holland Heating | HHWBC 13509 | FB-001937 | 516 | Technische ruimte | ZH | ZH-1A12 | Hoofdhal | Altena |  |  |  |  | Geen | [6 empty] | 1x SPZ 140x1 1610 24 | 2x 6205 | 1x SPZ 118x1 1610 30 | 2x 6205 | 1x XPZ 1462 |  | opvul
101 | LBK 516 TV |  | overdag | Holland Heating | HHWBC 2000D | FB-000573 | 516 | Technische ruimte | ZH | ZH-1A12 | Hoofdhal | Altena | 4 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 A10-5 | 592x592x535 F7 | [6 empty] | 1x SPB 236x2 2517 38 | 2x 6208 / 2x 6308 | 1x SPB 224x2 2517 40 | SKF 508M SY YAR LAGERS | 2x XPB 2240 |  | opvul
| LBK 517 AV01 |  | avond | Holland Heating | LCU-122 TTW 1116 omw/min | FB-001978 | 517 | Vide | ZH | ZH 6 E 11.4 | College zalen | Altena |  |  |  |  | Geen | [9 empty] | SY40TF | Direct aangedreven |  | Maart
| LBK 517 AV02/03 |  | avond | Holland Heating | HH 93/2207 pos 04 | FB-001976 | 517 | Technische ruimte | ZH | B7.33L1 | College zalen | Altena |  |  |  |  | Geen | [10 empty] | ?? |  | Maart
| LBK 517 AV04/05 |  | avond | Holland Heating | HH 93/2677 pos 02 | FB-001976 | 517 | Technische ruimte | ZH | B7.33L1 | College zalen | Altena |  |  |  |  | Geen | [10 empty] | ?? |  | Maart
| LBK 517 AV06/07 |  | avond | Holland Heating | HH 93/2677 pos 03 | FB-001977 | 517 | Technische ruimte | ZH | B7.33L1 | College zalen | Altena |  |  |  |  | Geen | [10 empty] | ?? |  | Maart
184 | LBK 517 TV |  | avond | Holland Heating | HHWBC 2225d | FB-002072 | 517 | Technische ruimte | ZH | ZH1A82 ZH1E16.4 | College zalen | Altena | 4 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 A10-5 | 592x592x535 F7 | [10 empty] | Direct aangedreven |  | Maart
| LBK 517 TV |  | avond | Holland Heating | HHWBC 2225d | FB-002072 | 517 | Technische ruimte | ZH | ZH1A82 ZH1E16.4 | College zalen | Altena | 2 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 C4-5 | 287x592x535 F7 | [10 empty] | Direct aangedreven |  | Maart
175 | LBK 518 TV |  | avond | Holland Heating | HHWBC 2000d | FB-000643 | 518 | Technische ruimte | ZH | ZH2E32 | Pathologie | Altena | 2 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 B6-6 | 490x592x635 F7 | [10 empty] | Direct aangedreven |  | Maart
| LBK 518 TV |  | avond | Holland Heating | HHWBC 2000d | FB-000643 | 518 | Technische ruimte | ZH | ZH2E32 | Pathologie | Altena | 2 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 B8-6/90 | 592x490x635 F7 | [10 empty] | Direct aangedreven |  | Maart
177 | LBK 519 AV |  | avond | Holland Heating | K2E | FB-017264 | 519 | Technische ruimte | ZH | ZH2E32 | Pathologie | Altena |  |  |  |  | Geen | [10 empty] | Direct aangedreven |  | Maart
176 | LBK 519 TV |  | avond | Holland Heating | HHWBC 2000d | FB-000644 | 519 | Technische ruimte | ZH | ZH2E32 | Pathologie | Altena | 2 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 B6-6 | 490x592x635 F7 | [10 empty] | Direct aangedreven |  | Maart
| LBK 519 TV |  | avond | Holland Heating | HHWBC 2000d | FB-000644 | 519 | Technische ruimte | ZH | ZH2E32 | Pathologie | Altena | 2 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 B8-6/90 | 592x490x635 F7 | [10 empty] | Direct aangedreven |  | Maart
234 | LBK 522 | 527TV01 | avond | Holland Heating | HHWBC 1650 unit II | FB-002582 | 522 | Technische ruimte | ZH | ZH -1 E 32 | Mortuarium | Altena | 1 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 A8-6 | 592x592x635 F7 | [10 empty] | 1x XBA 1507 |  | September
| LBK 522 |  | avond | Holland Heating | HHWBC 1650 unit II | FB-002582 | 522 | Technische ruimte | ZH | ZH -1 E 32 | Mortuarium | Altena | 1 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 C8-6/90 | 592x287x635 F7 | [12 empty] | September
| LBK 522 |  | avond | Holland Heating | HHWBC 1650 unit II | FB-002582 | 522 | Technische ruimte | ZH | ZH -1 E 32 | Mortuarium | Altena | 1 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 C4-6 | 287x592x635 F7 | [12 empty] | September
034 | LBK 522 03TV01 |  | avond | Holland Heating | HHWBC 1650d |  | 522 | Technische ruimte | ZH |  | Rouwkamers / Mortuarium | Altena | 1 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 A8-6 | 592x592x635 F7 | [12 empty] | September
| LBK 522 03TV01 |  | avond | Holland Heating | HHWBC 1650d |  | 522 | Technische ruimte | ZH |  | Rouwkamers / Mortuarium | Altena | 1 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 C8-6/90 | 592x287x635 F7 | [12 empty] | September
| LBK 522 03TV01 |  | avond | Holland Heating | HHWBC 1650d |  | 522 | Technische ruimte | ZH |  | Rouwkamers / Mortuarium | Altena | 1 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 C4-6 | 287x592x635 F7 | [12 empty] | September
033 | LBK 522 04TV01 | 528TV01 | avond | Holland Heating | KZE TTW | FB-024571 | 522 | Technische ruimte | ZH | ZH -1 E 32 | Pathalogie/Obductie | Altena | 1 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 A8-6 | 592x592x635 F7 | [10 empty] | 1x XPZ 912 |  | September
160 | LBK 524 TV |  | avond | Holland Heating | RZR 19-0225 | FB-004357 | 524 | Diverse | ZH | ZH2A58-1 | Radiodiagnostiek | Altena | 1 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 A10-5 | 592x592x535 F7 | [12 empty] | September
| LBK 524 TV |  | avond | Holland Heating | RZR 19-0225 | FB-004357 | 524 | Diverse | ZH | ZH2A58-1 | Radiodiagnostiek | Altena | 1 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 C8-5/90 | 592x287x535 F7 | [12 empty] | September
217 | Dakventilator 25 |  | overdag | Holland Heating | 92/0035 | FB-018841 | 525 | Bij lift 17 raam naar buiten op het dak | ZH | DAK02.18 | Dak | Altena |  |  |  |  | Geen | [12 empty] | Juni
218 | Dakventilator 26 |  | overdag | Holland Heating | 92/0035 | FB-018842 | 525 | Bij lift 17 raam naar buiten op het dak | ZH | DAK02.18 | Dak | Altena |  |  |  |  | Geen | [12 empty] | Juni
| LBK 525 AV01 |  | avond | ETM | ELVE MEC 8016 N4A LG270 132MB6 | FB-028491 | 525 | Technische ruimte | ZH | M10W06 | Spoelkeuken (AV-1046) | Altena |  |  |  |  | Geen | [5 empty] | direct aangedreven |  | 1x 6207 1x 6308 |  |  |  |  | Juni
| LBK 525 AV02 |  | avond | ETM | ELVE MEC 8016 N4A LG270 132MB6 | FB-028494 | 525 | Technische ruimte | ZH | M10W03 | Keuken (AV-1032) | Altena |  |  |  |  | Geen | [5 empty] | direct aangedreven |  | 1x 6207 1x 6308 |  |  |  |  | Juni
098 | LBK 525 TV |  | avond | Holland Heating | HHWBC 2700 | FB-028489 | 525 | Technische ruimte | ZH | ZH-1A51 | Keuken | Altena | 1 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter |  | 287x287x635 F7 | [5 empty] | direct aangedreven | [5 empty] | Reinigen | Juni
| LBK 525 TV |  | avond | Holland Heating | HHWBC 2700 | FB-028489 | 525 | Technische ruimte | ZH | ZH-1A51 | Keuken | Altena | 3 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter |  | 287x592x635 F7 | [5 empty] | direct aangedreven | [6 empty] | Juni
| LBK 525 TV |  | avond | Holland Heating | HHWBC 2700 | FB-028489 | 525 | Technische ruimte | ZH | ZH-1A51 | Keuken | Altena | 3 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter |  | 287x587x635 F7 | [5 empty] | direct aangedreven | [6 empty] | Juni
| LBK 525 TV |  | avond | Holland Heating | HHWBC 2700 | FB-028489 | 525 | Technische ruimte | ZH | ZH-1A51 | Keuken | Altena | 9 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter |  | 592x592x635 F7 | [5 empty] | direct aangedreven | [6 empty] | Juni
043 | LBK 526 AV |  | overdag | Holland Heating | 2CU-122TTW | FB-024573 | 526 | Technische ruimte | ZH | ZH-1A54 | Onderhuis | Altena |  |  |  |  | Geen | [6 empty] | 1x SPZ 132-1-1610/24 | 2x 6205 | 1x SPZ 85-1-1210/20 | 2x YET 204 met rubbers | 1x XPZ 900 |  | Juni
042 | LBK 526 TV |  | overdag | Holland Heating | 2CU-122TTW | FB-002584 | 526 | Technische ruimte | ZH | ZH-1A54 | Onderhuis | Altena | 1 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 A8-5 | 592x592x535 F7 | [6 empty] | 1x SPZ 80-1-1210/14 | 2x 6202 | 1x SPZ 80-1-1210/20 | 2x YET 204 met rubbers | 1x XPZ 750 |  | Juni
074 | LBK 530 A1 AV |  | avond | Carrier | RZR11-0710 RD/90 | FB-011932 | 530 | Oostzijde Technische ruimte | ZH | ZH8A51 | verse lucht OK 1 t/m 6 | Altena | 6 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 A8-5 | 592x592x535 F7 | [6 empty] | 2x SPA 224-2-2517/55 | 2x 6212 | 1x SPA 224-2-2517/50 | 2x 2311 KC3 | 2x XPA 2650 |  | Juni
| LBK 530 A1 AV |  | avond | Carrier | RZR11-0710 RD/90 | FB-011932 | 530 | Oostzijde Technische ruimte | ZH | ZH8A51 | verse lucht OK 1 t/m 6 | Altena | 3 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 C8-5/90 | 592x287x535 F7 | [12 empty] | Juni
| LBK 530 A1 AV |  | avond | Carrier | RZR11-0710 RD/90 | FB-011932 | 530 | Oostzijde Technische ruimte | ZH | ZH8A51 | verse lucht OK 1 t/m 6 | Altena | 2 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 C4-5 | 287x592x535 F7 | [12 empty] | Juni
073 | LBK 530 A1 TV |  | avond | Carrier | RZR15-0710 LG/90 | FB-003098 | 530 | Oostzijde Technische ruimte | ZH | ZH8A51 | verse lucht OK 1 t/m 6 | Altena | 9 | ISO ePM1 70% | Glass bag filter | HQ85 A8-10/5 | 592x592x535 F7 | [6 empty] | 1x SPA 224-2-2517/55 | 2x 6212-2Z/C3 | 1x SPA 224-2-2517/50 | 2x LB 50 2311 K/C3 | 2x XPA 2650 |  | Juni
| LBK 530 A1 TV |  | avond | Carrier | RZR15-0710 LG/90 | FB-003098 | 530 | Oostzijde Technische ruimte | ZH | ZH8A51 | verse lucht OK 1 t/m 6 | Altena | 3 | ISO ePM1 70% | Glass bag filter | HQ85 C5-5 | 287x592x535 F7 | [12 empty] | Juni
| LBK 530 A1 TV |  | avond | Carrier | RZR15-0710 LG/90 | FB-003098 | 530 | Oostzijde Technische ruimte | ZH | ZH8A51 | verse lucht OK 1 t/m 6 | Altena | 90 | Actief Kool | Panel filter | koolstof |  |  |  | Koolplaten 600x680x25 | [9 empty] | Juni
| LBK 530 A1 TV |  | avond | Carrier | RZR15-0710 LG/90 | FB-003098 | 530 | Oostzijde Technische ruimte | ZH | ZH8A51 | verse lucht OK 1 t/m 6 | Altena | 9 | ISO ePM1 80% | Glass bag filter | HQ98 A8-5 |  | 592x592x535 F9 | [11 empty] | Juni
| LBK 530 A1 TV |  | avond | Carrier | RZR15-0710 LG/90 | FB-003098 | 530 | Oostzijde Technische ruimte | ZH | ZH8A51 | verse lucht OK 1 t/m 6 | Altena | 3 | ISO ePM1 80% | Glass bag filter | HQ98 C4-5 |  | 287x592x535 F9 | [10 empty] | 2023 niet vervangen | Juni
076 | LBK 530 A2 AV |  | avond | Carrier | RZR11-0710 LG/90 | FB-011931 | 530 | Westzijde Technische ruimte | ZH | ZH8A31 | verse lucht OK 1 t/m 6 | Altena | 6 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 A8-5 | 592x592x535 F7 | [6 empty] | 2x SPA 250-2-2517/42 | 2x 6209 | 2x SPA315-2-2517/50 | 2x yel 210 SL 50 | 2x XPA 2650 |  | Juni
| LBK 530 A2 AV |  | avond | Carrier | RZR11-0710 LG/90 | FB-011931 | 530 | Westzijde Technische ruimte | ZH | ZH8A31 | verse lucht OK 1 t/m 6 | Altena | 3 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 C8-5/90 | 592x287x535 F7 | [12 empty] | Juni
| LBK 530 A2 AV |  | avond | Carrier | RZR11-0710 LG/90 | FB-011931 | 530 | Westzijde Technische ruimte | ZH | ZH8A31 | verse lucht OK 1 t/m 6 | Altena | 2 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 C4-5 | 287x592x535 F7 | [12 empty] | Juni
075 | LBK 530 A2 TV |  | avond | Carrier | RZR15-0710 RD/90 | FB-003693 | 530 | Westzijde Technische ruimte | ZH | ZH8A31 | verse lucht OK 1 t/m 6 | Altena | 9 | ISO ePM1 70% | Glass bag filter | HQ85 A8-10-5 | 592x592x535 F7 | [10 empty] | 2x XPA 2650 |  | Juni
| LBK 530 A2 TV |  | avond | Carrier | RZR15-0710 RD/90 | FB-003693 | 530 | Westzijde Technische ruimte | ZH | ZH8A31 | verse lucht OK 1 t/m 6 | Altena | 3 | ISO ePM1 70% | Glass bag filter | HQ85 C5-5 | 287x592x535 F7 | [12 empty] | Juni
| LBK 530 A2 TV |  | avond | Carrier | RZR15-0710 RD/90 | FB-003693 | 530 | Westzijde Technische ruimte | ZH | ZH8A31 | verse lucht OK 1 t/m 6 | Altena | 9 | ISO ePM1 80% | Glass bag filter | HQ98 A8-5 |  | 592x592x535 F9 | [11 empty] | Juni
| LBK 530 A2 TV |  | avond | Carrier | RZR15-0710 RD/90 | FB-003693 | 530 | Westzijde Technische ruimte | ZH | ZH8A31 | verse lucht OK 1 t/m 6 | Altena | 3 | ISO ePM1 80% | Glass bag filter | HQ98 C4-5 |  | 287x592x535 F9 | [11 empty] | Juni
| LBK 530 A2 TV |  | avond | Carrier | RZR15-0710 RD/90 | FB-003693 | 530 | Westzijde Technische ruimte | ZH | ZH8A31 | verse lucht OK 1 t/m 6 | Altena | 90 | Actief Kool | Panel filter | koolstof |  |  |  | Koolplaten 600x680x25 | [9 empty] | Juni
065 | LBK 531 Recirculatie |  | volgens planning | Carrier | RZR11-0250 | FB-003099 | 531 | Technische ruimte | ZH | ZH7A88 | OK 1 | Altena | 2 | ISO ePM1 80% | Compact Filter | HPQ98 A | 592x592x292 F9 | [6 empty] | 1x SPZ 180-2-2012/24 | 1x 6205 1x 6004 | 1x SPZ 80-2-1210/20 | 2x YEL 204 met rubber | 2x SPZ 1087 | motor lagers vervangen | Volgens planning OK
| LBK 531 Recirculatie |  | volgens planning | Carrier | RZR11-0250 | FB-003099 | 531 | Technische ruimte | ZH | ZH7A88 | OK 1 | Altena | 2 | ISO ePM1 80% | Compact Filter | HPQ98 C | 287x592x292 F9 | [12 empty] | Volgens planning OK
| LBK 532 Recirculatie |  | volgens planning | Carrier | RZR11-0400 | FB-003100 | 532 | Technische ruimte | ZH | ZH8A51 | OK 2 | Altena | 4 | ISO ePM1 80% | Compact Filter | HPQ98 C | 287x592x292 F9 | [6 empty] | 1x SPZ 125-2-1610/28 | 1x 6205 1x 6206 | 1x SPZ 95-2-1610/30 | Kruis | 2x XPZ 1437 |  | Volgens planning OK
071 | LBK 532 Recirculatie |  | volgens planning | Carrier | RZR11-0400 | FB-003100 | 532 | Technische ruimte | ZH | ZH8A51 | OK 2 | Altena | 4 | ISO ePM1 80% | Compact Filter | HPQ98 A | 592x592x292 F9 | [12 empty] | Volgens planning OK
064 | LBK 533 Recirculatie |  | volgens planning | Carrier | RZR11-0400 | FB-003101 | 533 | Technische ruimte | ZH | ZH8A71 | OK 3 | Altena | 4 | ISO ePM1 80% | Compact Filter | HPQ98 A | 592x592x292 F9 | [6 empty] | 1x SPZ 125x2 1610 28 | 1x 6205 1x 6206 | 1x SPZ 95x2 1610 30 |  | 2x XPZ 1437 |  | volgens planning OK
| LBK 533 Recirculatie |  | volgens planning | Carrier | RZR11-0400 | FB-003101 | 533 | Technische ruimte | ZH | ZH8A71 | OK 3 | Altena | 4 | ISO ePM1 80% | Compact Filter | HPQ98 C | 287x592x292 F9 | [12 empty] | volgens planning OK
| LBK 534 Recirculatie |  | volgens planning | Carrier | RZR11-0400 | FB-003102 | 534 | Technische ruimte | ZH | ZH8A31 | OK 4 | Altena | 4 | ISO ePM1 80% | Compact Filter | HPQ98 C | 287x592x292 F9 | [6 empty] | 1x SPZ 125x2 1610 28 | 1x 6205 1x 6206 | 1x SPZ 95x2 1610 30 | 2x YEL206 + ris | 2x XPZ 1437 |  | volgens planning OK
070 | LBK 534 Recirculatie |  | volgens planning | Carrier | RZR11-0400 | FB-003102 | 534 | Technische ruimte | ZH | ZH8A31 | OK 4 | Altena | 4 | ISO ePM1 80% | Compact Filter | HPQ98 A | 592x592x292 F9 | [12 empty] | volgens planning OK
061 | LBK 535 Recirculatie |  | volgens planning | Carrier | RZR11-0400 | FB-003103 | 535 | Technische ruimte | ZH | ZH8A31 | OK 5 | Altena | 4 | ISO ePM1 80% | Compact Filter | HPQ98 A | 592x592x292 F9 | [6 empty] | 1x SPZ 125x2 1610 28 | 1x 6205 1x 6206 | 1x SPZ 95x2 1610 30 |  | 2x XPZ 1437 |  | volgens planning OK
| LBK 535 Recirculatie |  | volgens planning | Carrier | RZR11-0400 | FB-003103 | 535 | Technische ruimte | ZH | ZH8A31 | OK 5 | Altena | 4 | ISO ePM1 80% | Compact Filter | HPQ98 C | 287x592x292 F9 | [12 empty] | volgens planning OK
062 | LBK 536 Recirculatie |  | volgens planning | Carrier | RZR11-0400 | FB-003104 | 536 | Technische ruimte | ZH | ZH8A31 | OK 6 | Altena | 4 | ISO ePM1 80% | Compact Filter | HPQ98 A | 592x592x292 F9 | [6 empty] | 1x SPZ 125x2 1610 28 | 1x 6205 1x 6206 | 1x SPZ 85x2 1610 30 | 1x 6205 en 1x 6206 | 2x XPZ 1437 |  | volgens planning OK
| LBK 536 Recirculatie |  | volgens planning | Carrier | RZR11-0400 | FB-003104 | 536 | Technische ruimte | ZH | ZH8A31 | OK 6 | Altena | 4 | ISO ePM1 80% | Compact Filter | HPQ98 C | 287x592x292 F9 | [12 empty] | volgens planning OK
| LBK 537 Recirculatie |  | volgens planning | Carrier | RZR11-0355 | FB-003105 | 537 | Technische ruimte | ZH | ZH8A51 | Opdek OK 2/3 | Altena | 4 | ISO ePM1 80% | Compact Filter | HPQ98 C | 287x592x292 F9 | [6 empty] | 1x SPZ 95-2-1610/24 | 1x6204 1x 6205 | SPZ 75-2-1210/25 | Kruis | 2xXPZ 1237 |  | Volgens planning OK
017 | LBK 537 Recirculatie |  | volgens planning | Carrier | RZR11-0355 | FB-003105 | 537 | Technische ruimte | ZH | ZH8A51 | Opdek OK 2/3 | Altena | 2 | ISO ePM1 80% | Compact Filter | HPQ98 A | 592x592x292 F9 | [12 empty] | Volgens planning OK
| LBK 538 Recirculatie |  | volgens planning | Carrier | RZR11-0355 | FB-003106 | 538 | Technische ruimte | ZH | ZH8A71 | Opdek OK 3/4 | Altena | 4 | ISO ePM1 80% | Compact Filter | HPQ98 C | 287x592x292 F9 | [6 empty] | 1x SPZ 95x2 1610 24 | 1x 6205 1x 6004 | 1x SPZ 75x2 1210 25 |  | 2x XPZ 1212 |  | Volgens planning Ok
063 | LBK 538 Recirculatie |  | volgens planning | Carrier | RZR11-0355 | FB-003106 | 538 | Technische ruimte | ZH | ZH8A71 | Opdek OK 3/4 | Altena | 2 | ISO ePM1 80% | Compact Filter | HPQ98 A | 592x592x292 F9 | [12 empty] | Volgens planning Ok
| LBK 539 Recirculatie |  | volgens planning | Carrier | RZR11-0355 | FB-003107 | 539 | Technische ruimte | ZH | ZH8A31 | Opdek OK 5/6 | Altena | 4 | ISO ePM1 80% | Compact Filter | HPQ98 C | 287x592x292 F9 | [12 empty] | Volgens planning Ok
060 | LBK 539 Recirculatie |  | volgens planning | Carrier | RZR11-0355 | FB-003107 | 539 | Technische ruimte | ZH | ZH8A31 | Opdek OK 5/6 | Altena | 2 | ISO ePM1 80% | Compact Filter | HPQ98 A | 592x592x292 F9 | [10 empty] | 2x XPZ 1212 |  | Volgens planning Ok
106 | LBK 540 AV |  | avond | Holland Heating | BCA 2000 | FB-032231 | 540 | Technische ruimte - Dak | ZH | ZH 1 A - | Restaurant | Altena | 2 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter |  | 287x592x635 F7 | [12 empty] | Feb
| LBK 540 AV |  | avond | Holland Heating | BCA 2000 | FB-032231 | 540 | Technische ruimte - Dak | ZH | ZH 1 A - | Restaurant | Altena | 8 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter |  | 592x592x635 F7 | [12 empty] | Feb
114 | LBK 540 AV2 |  | avond | AL-KO | DA22/22 | FB-013018 | 540 | Technische ruimte - Dak | ZH | ZH 1 A - | Restaurant | Altena | 6 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 A8-10/5 | 592x592x535 F7 | [7 empty] | 2x 6308 ZZ C3 |  |  | Direct aangedreven |  | Feb
| LBK 540 AV2 |  | avond | AL-KO | DA22/22 | FB-013018 | 540 | Technische ruimte - Dak | ZH | ZH 1 A - | Restaurant | Altena | 96 | Actief Kool | Cilinder |  |  |  |  | koolstofcilinder 450x145/25 | [7 empty] | Direct aangedreven |  | Feb
105 | LBK 540 TV |  | avond | AL-KO | AT4-F 32x28x15 | FB-032230 | 540 | Technische ruimte - Dak | ZH | ZH 1 A - | Restaurant | Altena | 4 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter |  | 592x287x635 F7 | [10 empty] | Direct aangedreven |  | Feb
| LBK 540 TV |  | avond | AL-KO | AT4-F 32x28x15 | FB-032230 | 540 | Technische ruimte - Dak | ZH | ZH 1 A - | Restaurant | Altena | 8 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter |  | 592x592x635 F7 | [10 empty] | Direct aangedreven |  | Feb
115 | LBK 540 TV2 |  | avond | AL-KO | DA22/22 | FB-013017 | 540 | Technische ruimte - Dak | ZH | ZH 1 A - | Restaurant | Altena | 1 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 C4-5 | 287x287x520 F7 | [7 empty] | 2x 6205 ZZ C3 |  |  |  |  | Feb
| LBK 540 TV2 |  | avond | AL-KO | DA22/22 | FB-013017 | 540 | Technische ruimte - Dak | ZH | ZH 1 A - | Restaurant | Altena | 1 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 C8-5 | 287x592x520 F7 | [12 empty] | Feb
| LBK 540 TV2 |  | avond | AL-KO | DA22/22 | FB-013017 | 540 | Technische ruimte - Dak | ZH | ZH 1 A - | Restaurant | Altena | 1 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 C8-5 | 592x287x520 F7 | [12 empty] | Feb
| LBK 540 TV2 |  | avond | AL-KO | DA22/22 | FB-013017 | 540 | Technische ruimte - Dak | ZH | ZH 1 A - | Restaurant | Altena | 1 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 C8-5 | 592x592x520 F7 | [12 empty] | Feb
104 | LBK 541 AV |  | avond | Holland Heating | BCA 2225D | FB-032233 | 541 | Technische ruimte | ZH | ZH1ADAK | Restaurant | Altena |  |  |  |  | Geen | [12 empty] | Feb
103 | LBK 541 TV |  | avond | AL-KO | BCA 2450 | FB-032232 | 541 | Technische ruimte | ZH | ZH1ADAK | Restaurant | Altena | 3 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 C8-6/90 | 287x592x635 F7 | [10 empty] | Direct aangedreven |  | Feb
| LBK 541 TV |  | avond | AL-KO | BCA 2450 | FB-032232 | 541 | Technische ruimte | ZH | ZH1ADAK | Restaurant | Altena | 6 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 A8-6 | 592x592x635 F7 | [10 empty] | Direct aangedreven |  | Feb
158 | LBK 542 AV |  | avond | Carrier | 39HQ05.02 | FB-008509 | 542 | Magazijn | ZH | ZH-2A213 | kelderopslag apotheek | Altena |  |  |  |  | Geen | [6 empty] | 1x SPZ 71x1 1108 14 | 2x 6202 | 1x SPZ 71x1 1108 20 | 2x YET 204 | 1x XPZ 837 |  | opvul
157 | LBK 542 TV |  | avond | Carrier | 39HQ05.06 | FB-008507 | 542 | Magazijn | ZH | ZH-2A213 | kelderopslag apotheek | Altena | 1 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 C4-5 | 287x592x535 F7 | [6 empty] | 1x SPZ 71x1 1108 24 | 1x 6205 1x 6204 | 1x SPZ85x1 1210 25 | 2x YET205 + rubber | 1x XPZ 900 |  | Juni
| LBK 542 TV |  | avond | Carrier | 39HQ05.06 | FB-008507 | 542 | Magazijn | ZH | ZH-2A213 | kelderopslag apotheek | Altena | 1 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 S5-5 | 437x287x535 F7 | [11 empty] | 2023 niet vervangen | Juni
| LBK 542 TV |  | avond | Carrier | 39HQ05.06 | FB-008507 | 542 | Magazijn | ZH | ZH-2A213 | kelderopslag apotheek | Altena | 1 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 S5-5 | 437x592x535 F7 | [12 empty] | Juni
| LBK 543 AV |  | overdag | Holland Heating | 39HQ | FB-032379 | 543 | Vriezerruimte | ZH | ZH8A11 | Vriezerruimte Biobank | Altena |  |  |  |  | Geen | [12 empty] | opvul
| LBK 543 TV |  | overdag | Holland Heating | RZR 11-355 | FB-008849 | 543 | Vriezerruimte | ZH | ZH8A11 | Vriezerruimte Biobank | Altena | 1 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 C4-5 | 287x592x535 F7 | [6 empty] | 1x SPZ 132-2-1610/28 | 2x 6206 | 1x SPZ 95-2-1610/25 | 2x yet 205 met rubbers | 2x XPZ 1437 | TV aanzuig reinigen | opvul
| LBK 543 TV |  | overdag | Holland Heating | RZR 11-355 | FB-008849 | 543 | Vriezerruimte | ZH | ZH8A11 | Vriezerruimte Biobank | Altena | 1 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 A10-5 | 592x592x535 F7 | [12 empty] | opvul
141 | LBK 543 TV |  | overdag | Holland Heating | RZR 11-355 | FB-008849 | 543 | Vriezerruimte | ZH | ZH8A11 | Vriezerruimte Biobank | Altena | 1 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 C8-5/90 | 592x287x535 F7 | [12 empty] | opvul
178 | LBK 544 TV |  | avond | Carrier | 39HQ08.06 | FB-011431 | 544 | Dak | ZH | ZH4E35 ZH3E39 | Pathologie/snijruimte / kantoren | Altena | 2 | ISO ePM1 70% | Glass bag filter | AK LS80 A8-8 | 592x287x600 F7 | [6 empty] | 1x SPZ 118x1 1610 28 | 2x 6306 | 1x SPZ 140x1 1610 30 | 1x YET 204 kruis | XPZ 1462 |  | Juni
| LBK 544 TV |  | avond | Carrier | 39HQ08.06 | FB-011431 | 544 | Dak | ZH | ZH4E35 ZH3E39 | Pathologie/snijruimte / kantoren | Altena | 2 | ISO ePM1 70% | Glass bag filter | AK LS80 C8-8/90 | 592x592x600 F7 | [12 empty] | Juni
| LBK 546 AV |  | overdag | Holland Heating | 2CU132TTW | FB-020465 | 546 | Technische ruimte | ZH | ZH -1 E 11 | Onderhuis B-146 Kleedruimte dames | Altena |  |  |  |  | Geen | [12 empty] | opvul
| LBK 546 TV |  | overdag | Holland Heating | 2CU132TTW | FB-002585 | 546 | Technische ruimte | ZH | ZH -1 E 11 | Onderhuis B-146 Kleedruimte dames | Altena | 1 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HFSG | 287x592x600 F7 | [12 empty] | opvul
| LBK 546 TV |  | overdag | Holland Heating | 2CU132TTW | FB-002585 | 546 | Technische ruimte | ZH | ZH -1 E 11 | Onderhuis B-146 Kleedruimte dames | Altena | 1 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HFSG | 592x592x600 F7 | [12 empty] | opvul
| LBK 548 AV |  | avond | Inatherm | CK315 B | FB-015508 | 548 | Magazijn | ZH | ZH -2 A 86 | Steriel magazijn | Altena |  |  |  |  | Geen | [12 empty] | September
199 | LBK 548 TV |  | overdag | Holland Heating | HHFlex 06.06 | FB-012876 | 548 | Technische ruimte | ZH | ZH-2A101 | Steriel magazijn | Altena | 1 | ISO ePM1 60% | Compact Filter |  | 592x592x292 F7 | [12 empty] | September
| LBK 548 TV |  | avond | Holland Heating | HHFlex 06.06 | FB-012876 | 548 | Technische ruimte | ZH | ZH-2A101 | Steriel magazijn | Altena | 1 | ISO ePM1 60% | Compact Filter |  | 292x592x292 F7 | [12 empty] | September
| LBK 548 TV |  | avond | Holland Heating | HHFlex 06.06 | FB-012876 | 548 | Technische ruimte | ZH | ZH-2A101 | Steriel magazijn | Altena | 2 | ISO ePM1 60% | Compact Filter |  | 592x287x292 F7 | [12 empty] | September
| LBK 548 TV |  | avond | Holland Heating | HHFlex 06.06 | FB-012876 | 548 | Technische ruimte | ZH | ZH-2A101 | Steriel magazijn | Altena | 1 |  | Compact Filter |  |  |  | 592x592x292 E10 Micretain | [10 empty] | September
| LBK 548 TV |  | avond | Holland Heating | HHFlex 06.06 | FB-012876 | 548 | Technische ruimte | ZH | ZH-2A101 | Steriel magazijn | Altena | 1 |  | Compact Filter |  |  |  | 292x592x292 E10 Micretain | [10 empty] | September
| LBK 548 TV |  | avond | Holland Heating | HHFlex 06.06 | FB-012876 | 548 | Technische ruimte | ZH | ZH-2A101 | Steriel magazijn | Altena | 1 |  | Compact Filter |  |  |  | 592x292x292 E10 Micretain | [10 empty] | September
139 | LBK 550 AV |  | avond | Holland Heating | nnb | FB-024581 | 550 | Kamer 5a-85 | ZH | ZH5A85 | Longfunctie | Altena |  |  |  |  | Geen | [12 empty] | April
138 | LBK 550 TV |  | avond | Holland Heating | nnb | FB-002112 | 550 | Kamer 5a-85 | ZH | ZH5A85 | Longfunctie | Altena | 2 | ISO ePM1 70% | Glass bag filter | HQ85 C8-5/90 | 592x287x535 F7 | [6 empty] | 2x SPZ 67x1 1108 19 | 4x 6204 | 2x SPZ 63x1 1108 20 | 4x YET 204 + rubber | 2x XPZ 737 |  | April
| LBK 550 TV |  | avond | Holland Heating | nnb | FB-002112 | 550 | Kamer 5a-85 | ZH | ZH5A85 | Longfunctie | Altena | 2 | ISO ePM1 80% | Compact Filter | HPQ98 |  | 592x287x292 F9 | [11 empty] | April
140 | LBK 551 TV |  | avond | Holland Heating | nnb | FB-002113 | 551 | Kamer 5a-60 | ZH | ZH5A60 | PET CT Scan | Altena | 1 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 A10-6 | 592x592x635 F7 | [6 empty] | SPZ 90x1 1210 19 | 2x 6004 | SPZ 63x1 1108 20 | 2x YET 204 | 1x XPZ 950 |  | Feb
| LBK 555 AV |  | avond | AL-KO | AT4-F 41x20/41x20 | FB-042815 | 555 | Technische ruimte | ZH | ZH8A | Staf Oost | Altena | 10 | Actief Kool | Glass bag filter | NW85 | 592x592x535 | [12 empty] | September
| LBK 555 AV |  | avond | AL-KO | AT4-F 41x20/41x20 | FB-042815 | 555 | Technische ruimte | ZH | ZH8A | Staf Oost | Altena | 5 | Actief Kool | Glass bag filter | NW85 | 287x592x535 | [12 empty] | September
| LBK 555 TV |  | avond | AL-KO | AT4-F 41x20/41x20 | FB-042736 | 555 | Technische ruimte | ZH | ZH8A | Staf Oost | Altena | 10 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | NW85 | 592x592x535 | [12 empty] | September
| LBK 555 TV |  | avond | AL-KO | AT4-F 41x20/41x20 | FB-042736 | 555 | Technische ruimte | ZH | ZH8A | Staf Oost | Altena | 5 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | NW85 | 287x592x535 | [12 empty] | September
| LBK 555 TV |  | avond | AL-KO | AT4-F 41x20/41x20 | FB-042736 | 555 | Technische ruimte | ZH | ZH8A | Staf Oost | Altena | 8 | Actief Kool | Cilinder | AK450 |  |  |  | koolstofcilinder 450x145/25 | [9 empty] | September
| LBK 555 TV |  | avond | AL-KO | AT4-F 41x20/41x20 | FB-042736 | 555 | Technische ruimte | ZH | ZH8A | Staf Oost | Altena | 8 | Actief Kool | Cilinder | AK450 |  |  |  | koolstofcilinder 450x145/25 | [9 empty] | September
| LBK 555 TV |  | avond | AL-KO | AT4-F 41x20/41x20 | FB-042736 | 555 | Technische ruimte | ZH | ZH8A | Staf Oost | Altena | 10 | Actief Kool | Glass bag filter | NW98 |  | 592x592x635 | [11 empty] | September
| LBK 555 TV |  | avond | AL-KO | AT4-F 41x20/41x20 | FB-042736 | 555 | Technische ruimte | ZH | ZH8A | Staf Oost | Altena | 5 | Actief Kool | Glass bag filter | NW98 |  | 287x592x635 | [11 empty] | September
| LBK 556 AV |  | avond | AL-KO | AT4-F 41x20/41x20 | FB-042814 | 556 | Technische ruimte | ZH | ZH8A | Staf West | Altena | 10 | Actief Kool | Glass bag filter | NW85 | 592x592x535 | [12 empty] | September
| LBK 556 AV |  | avond | AL-KO | AT4-F 41x20/41x20 | FB-042814 | 556 | Technische ruimte | ZH | ZH8A | Staf West | Altena | 5 | Actief Kool | Glass bag filter | NW85 | 287x592x535 | [12 empty] | September
| LBK 556 TV |  | avond | AL-KO | AT4-F 41x20/41x20 | FB-042812 | 556 | Technische ruimte | ZH | ZH8A | Staf West | Altena | 10 | Actief Kool | Glass bag filter | NW85 | 592x592x535 | [12 empty] | September
| LBK 556 TV |  | avond | AL-KO | AT4-F 41x20/41x20 | FB-042812 | 556 | Technische ruimte | ZH | ZH8A | Staf West | Altena | 5 | Actief Kool | Glass bag filter | NW85 | 592x592x535 | [12 empty] | September
| LBK 556 TV |  | avond | AL-KO | AT4-F 41x20/41x20 | FB-042812 | 556 | Technische ruimte | ZH | ZH8A | Staf West | Altena | 8 | Actief Kool | Cilinder | AK450 |  |  |  | koolstofcilinder 450x145/25 | [9 empty] | September
| LBK 556 TV |  | avond | AL-KO | AT4-F 41x20/41x20 | FB-042812 | 556 | Technische ruimte | ZH | ZH8A | Staf West | Altena | 8 | Actief Kool | Cilinder | AK450 |  |  |  | koolstofcilinder 450x145/25 | [9 empty] | September
| LBK 556 TV |  | avond | AL-KO | AT4-F 41x20/41x20 | FB-042812 | 556 | Technische ruimte | ZH | ZH8A | Staf West | Altena | 10 | Actief Kool | Glass bag filter | NW98 |  | 592x592x635 | [11 empty] | September
| LBK 556 TV |  | avond | AL-KO | AT4-F 41x20/41x20 | FB-042812 | 556 | Technische ruimte | ZH | ZH8A | Staf West | Altena | 5 | Actief Kool | Glass bag filter | NW98 |  | 287x592x635 | [11 empty] | September
231 | LBK 561 AV |  | overdag | Colasit | CMV 280 | FB-007609 | 561 | Technische ruimte | ZH | ZH 1- A 79 | Ketelhuis | Altena |  | Actief Kool |  |  | Geen | [12 empty] | opvul
230 | LBK 561 TV |  | overdag | Holland Heating | HHFlex 10.08 Pos no 10 | FB-023924 | 561 | Technische ruimte | ZH | ZH -1 A 84 | Ketelhuis | Altena | 4 | Actief Kool | Glass bag filter | TCCQ 85/50/8 | 592x592x500 F7 | [11 empty] | deur stuk | opvul
| LBK 561 TV |  | overdag | Holland Heating | HHFlex 10.08 Pos no 10 | FB-023924 | 561 | Technische ruimte | ZH | ZH -1 A 84 | Ketelhuis | Altena | 2 | Actief Kool | Glass bag filter | TCCQ 85/50/4 | 287x592x500 F7 | [12 empty] | opvul
| LBK 614 AV |  | overdag | Carrier | 39HQ-08-10 | FB-024414 | 614 | Dak | ZH | ZH 1 G - | Ambulancehal | Spie | 2 | Actief Kool | Glass bag filter |  | 592x287x535 F7 | [12 empty] | September
| LBK 614 AV |  | overdag | Carrier | 39HQ-08-10 | FB-024414 | 614 | Dak | ZH | ZH 1 G - | Ambulancehal | Spie | 2 | Actief Kool | Glass bag filter |  | 592x592x535 F7 | [12 empty] | September
| LBK 614 TV |  | overdag | Carrier | 39HQ-08-10 | FB-009755 | 614 | Dak | ZH | ZH 1 G - | Ambulancehal | Spie | 2 | Actief Kool | Glass bag filter |  | 592x287x535 F7 | [12 empty] | September
| LBK 614 TV |  | overdag | Carrier | 39HQ-08-10 | FB-009755 | 614 | Dak | ZH | ZH 1 G - | Ambulancehal | Spie | 6 | Actief Kool | Glass bag filter |  | 592x592x535 F7 | [12 empty] | September
| LBK 615 AV |  | overdag | Carrier | 39HQ-10-12 | FB-024393 | 615 | Technische ruimte | ZH | ZH -1 G 220 | SEH | Spie | ? | Actief Kool | [15 empty] | September
| LBK 615 TV |  | overdag | Carrier | 39HQ-10-12 | FB-009756 | 615 | Technische ruimte | ZH | ZH -1 G 220 | SEH | Spie | 9 | Actief Kool | Glass bag filter |  | 592x592x535 F7 | [12 empty] | September
| LBK 615 TV |  | overdag | Carrier | 39HQ-10-12 | FB-009756 | 615 | Technische ruimte | ZH | ZH -1 G 220 | SEH | Spie | 90 | Actief Kool | Panel filter |  |  |  |  | Koolplaten 600x680x25 | [9 empty] | September
| LBK 615 TV |  | overdag | Carrier | 39HQ-10-12 | FB-009756 | 615 | Technische ruimte | ZH | ZH -1 G 220 | SEH | Spie | 9 | Actief Kool | Glass bag filter |  | 592x592x535 F9 | [12 empty] | September
| LBK 615 TV SEH CT Bediening |  | overdag | Carrier | nnb | FB-022204 | 615 | Technische ruimte | ZH | ZH 0 G 153 | SEH | Spie | ? | Actief Kool | Glass bag filter | [14 empty] | September
| LBK 621 AV |  | overdag | Carrier | 39HQ-18-08 | FB-024416 | 621 | Technische ruimte | ZH | ZH 6 G - | Noord + Gastenverblijf GGZ | Spie | 8 | Actief Kool | Glass bag filter |  | 592x592x535 F7 | [12 empty] | September
| LBK 621 AV |  | overdag | Carrier | 39HQ-18-08 | FB-024416 | 621 | Technische ruimte | ZH | ZH 6 G - | Noord + Gastenverblijf GGZ | Spie | 2 | Actief Kool | Glass bag filter |  | 287x592x535 F7 | [12 empty] | September
| LBK 621 TV |  | overdag | Carrier | 39HQ-18-08 | FB-009757 | 621 | Technische ruimte | ZH | ZH 6 G - | Noord + Gastenverblijf GGZ | Spie | 8 | Actief Kool | Glass bag filter |  | 592x592x535 F7 | [12 empty] | September
| LBK 621 TV |  | overdag | Carrier | 39HQ-18-08 | FB-009757 | 621 | Technische ruimte | ZH | ZH 6 G - | Noord + Gastenverblijf GGZ | Spie | 2 | Actief Kool | Glass bag filter |  | 287x592x535 F7 | [12 empty] | September
| LBK 621 TV |  | overdag | Carrier | 39HQ-18-08 | FB-009757 | 621 | Technische ruimte | ZH | ZH 6 G - | Noord + Gastenverblijf GGZ | Spie | 80 | Actief Kool | Panel filter |  |  |  |  | Koolplaten 600x680x25 | [9 empty] | September
| LBK 626 AV |  | overdag | Carrier | 39HQ-18-08 | FB-024392 | 626 | Technische ruimte | ZH | ZH 6 G - | Midden | Spie | 8 | Actief Kool | Glass bag filter |  | 592x592x535 F7 | [12 empty] | September
| LBK 626 AV |  | overdag | Carrier | 39HQ-18-08 | FB-024392 | 626 | Technische ruimte | ZH | ZH 6 G - | Midden | Spie | 2 | Actief Kool | Glass bag filter |  | 287x592x535 F7 | [12 empty] | September
| LBK 626 TV |  | overdag | Carrier | 39HQ-18-08 | FB-009758 | 626 | Technische ruimte | ZH | ZH 6 G - | Midden | Spie | 8 | Actief Kool | Glass bag filter |  | 592x592x535 F7 | [12 empty] | September
| LBK 626 TV |  | overdag | Carrier | 39HQ-18-08 | FB-009758 | 626 | Technische ruimte | ZH | ZH 6 G - | Midden | Spie | 2 | Actief Kool | Glass bag filter |  | 287x592x535 F7 | [12 empty] | September
| LBK 626 TV |  | overdag | Carrier | 39HQ-18-08 | FB-009758 | 626 | Technische ruimte | ZH | ZH 6 G - | Midden | Spie | 80 | Actief Kool | Panel filter |  |  |  |  | Koolplaten 600x680x25 | [9 empty] | September
| LBK 631 AV |  | overdag | Carrier | 39HQ-13-06 | FB-024420 | 631 | Technische ruimte | ZH | ZH 6 G - | Zuid 1 | Spie | 8 | Actief Kool | Glass bag filter |  | 592x592x535 F7 | [12 empty] | September
| LBK 631 AV |  | overdag | Carrier | 39HQ-13-06 | FB-024420 | 631 | Technische ruimte | ZH | ZH 6 G - | Zuid 1 | Spie | 2 | Actief Kool | Glass bag filter |  | 287x592x535 F7 | [12 empty] | September
| LBK 631 TV |  | overdag | Carrier | 39HQ-13-06 | FB-009759 | 631 | Technische ruimte | ZH | ZH 6 G - | Zuid 1 | Spie | 8 | Actief Kool | Glass bag filter |  | 592x592x535 F7 | [12 empty] | September
| LBK 631 TV |  | overdag | Carrier | 39HQ-13-06 | FB-009759 | 631 | Technische ruimte | ZH | ZH 6 G - | Zuid 1 | Spie | 2 | Actief Kool | Glass bag filter |  | 287x592x535 F7 | [12 empty] | September
| LBK 631 TV |  | overdag | Carrier | 39HQ-13-06 | FB-009759 | 631 | Technische ruimte | ZH | ZH 6 G - | Zuid 1 | Spie | 80 | Actief Kool | Panel filter |  |  |  |  | Koolplaten 600x680x25 | [9 empty] | September
| LBK 632 AV |  | overdag | Carrier | 39HQ-13-06 | FB-024402 | 632 | Technische ruimte | ZH | ZH 6 G - | Zuid 1 | Spie | 8 | Actief Kool | Glass bag filter |  | 592x592x535 F7 | [12 empty] | September
| LBK 632 AV |  | overdag | Carrier | 39HQ-13-06 | FB-024402 | 632 | Technische ruimte | ZH | ZH 6 G - | Zuid 1 | Spie | 2 | Actief Kool | Glass bag filter |  | 287x592x535 F7 | [12 empty] | September
| LBK 632 TV |  | overdag | Carrier | 39HQ-13-06 | FB-009760 | 632 | Technische ruimte | ZH | ZH 6 G - | Zuid 1 | Spie | 8 | Actief Kool | Glass bag filter |  | 592x592x535 F7 | [12 empty] | September
| LBK 632 TV |  | overdag | Carrier | 39HQ-13-06 | FB-009760 | 632 | Technische ruimte | ZH | ZH 6 G - | Zuid 1 | Spie | 2 | Actief Kool | Glass bag filter |  | 287x592x535 F7 | [12 empty] | September
| LBK 632 TV |  | overdag | Carrier | 39HQ-13-06 | FB-009760 | 632 | Technische ruimte | ZH | ZH 6 G - | Zuid 1 | Spie | 80 | Actief Kool | Panel filter |  |  |  |  | Koolplaten 600x680x25 | [9 empty] | September
223 | LBK 716 TV |  | overdag | Trox | X-Cube | FB-028919 | 716 | Technische ruimte | ZH | ZH 4 H 307 | Imaging Algemeen | Altena | 20 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | PFG-F7-PLA-25 / | 592x592x600 x8 F7 | [10 empty] | Direct aangedreven |  | April / November
| LBK 716 TV |  | overdag | Trox | X-Cube | FB-028919 | 716 | Technische ruimte | ZH | ZH 4 H 307 | Imaging Algemeen | Altena | 20 | ISO ePM1 90% | Glass bag filter | PFG-F9-PLA-25 / | 592x592x600 x8 F9 | [10 empty] | Direct aangedreven |  | April / November
224 | LBK 717 TV |  | overdag | Trox | X-Cube | FB-028934 | 717 | Technische ruimte | ZH | ZH 4 H 307 | Imaging Algemeen | Altena | 20 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | PFG-F7-PLA-25 / | 592x592x600 x8 F7 | [10 empty] | Direct aangedreven |  | April / November
| LBK 717 TV |  | overdag | Trox | X-Cube | FB-028934 | 717 | Technische ruimte | ZH | ZH 4 H 307 | Imaging Algemeen | Altena | 20 | ISO ePM1 90% | Glass bag filter | PFG-F9-PLA-25 / | 592x592x600 x8 F9 | [10 empty] | Direct aangedreven |  | April / November
225 | LBK 718 TV |  | overdag | Trox | X-Cube | FB-028936 | 718 | Technische ruimte | ZH | ZH 4 H 307 | Imaging Algemeen | Altena | 20 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | PFG-F7-PLA-25 / | 592x592x600 x8 F7 | [10 empty] | Direct aangedreven |  | April / November
| LBK 718 TV |  | overdag | Trox | X-Cube | FB-028936 | 718 | Technische ruimte | ZH | ZH 4 H 307 | Imaging Algemeen | Altena | 20 | ISO ePM1 90% | Glass bag filter | PFG-F9-PLA-25 / | 592x592x600 x8 F9 | [10 empty] | Direct aangedreven |  | April / November
226 | LBK 719 TV |  | in overleg | Trox | X-Cube | FB-028947 | 719 | Technische ruimte | ZH | ZH 4 H 307 | Imaging BVC | Altena | 8 | ISO ePM1 70% | Glass bag filter | PFG-F7-PLA-25 / | 592x592x600 x8 F7 | [10 empty] | Direct aangedreven |  | April / November
| LBK 719 TV |  | in overleg | Trox | X-Cube | FB-028947 | 719 | Technische ruimte | ZH | ZH 4 H 307 | Imaging BVC | Altena | 2 | ISO ePM1 70% | Glass bag filter | PFG-F7-PLA-25 / | 287x592x600 x4 F7 | [10 empty] | Direct aangedreven |  | April / November
| LBK 719 TV |  | in overleg | Trox | X-Cube | FB-028947 | 719 | Technische ruimte | ZH | ZH 4 H 307 | Imaging BVC | Altena | 8 | ISO ePM1 80% | Glass bag filter | PFG-F9-PLA-25 / | 592x592x600 x8 F9 | [10 empty] | Direct aangedreven |  | April / November
| LBK 719 TV |  | in overleg | Trox | X-Cube | FB-028947 | 719 | Technische ruimte | ZH | ZH 4 H 307 | Imaging BVC | Altena | 2 | ISO ePM1 80% | Glass bag filter | PFG-F9-PLA-25 / | 592x592x600 x4 F9 | [10 empty] | Direct aangedreven |  | April / November
227 | LBK 721 TV |  | in overleg | Trox | X-Cube | FB-028945 | 721 | Technische ruimte | ZH | ZH 4 H 307 | Imaging RNC | Altena | 8 | ISO ePM1 70% | Glass bag filter | PFG-F7-PLA-25 / | 592x592x600 x8 F7 | [10 empty] | Direct aangedreven |  | April / November
| LBK 721 TV |  | in overleg | Trox | X-Cube | FB-028945 | 721 | Technische ruimte | ZH | ZH 4 H 307 | Imaging RNC | Altena | 2 | ISO ePM1 70% | Glass bag filter | PFG-F7-PLA-25 / | 287x592x600 x4 F7 | [10 empty] | Direct aangedreven |  | April / November
| LBK 721 TV |  | in overleg | Trox | X-Cube | FB-028945 | 721 | Technische ruimte | ZH | ZH 4 H 307 | Imaging RNC | Altena | 8 | ISO ePM1 80% | Glass bag filter | PFG-F9-PLA-25 / | 592x592x600 x8 F9 | [10 empty] | Direct aangedreven |  | April / November
| LBK 721 TV |  | in overleg | Trox | X-Cube | FB-028945 | 721 | Technische ruimte | ZH | ZH 4 H 307 | Imaging RNC | Altena | 2 | ISO ePM1 80% | Glass bag filter | PFG-F9-PLA-25 / | 592x592x600 x4 F9 | [10 empty] | Direct aangedreven |  | April / November
228 | LBK 723 AV |  | overdag | Trox | X-Cube | FB-028920 | 723 | Technische ruimte | ZH | ZH 4 H 307 | Imaging Algemeen | Altena | 12 | ISO ePM10 60% | Glass bag filter | PFG-M6-PLA-25 / | 592x592x600 x6 M6 | [10 empty] | Direct aangedreven |  | April / November
| LBK 723 AV |  | overdag | Trox | X-Cube | FB-028920 | 723 | Technische ruimte | ZH | ZH 4 H 307 | Imaging Algemeen | Altena | 3 | ISO ePM10 60% | Glass bag filter | PFG-M6-PLA-25 / | 287x592x600 x3 M6 | [10 empty] | Direct aangedreven |  | April / November
229 | LBK 724 AV |  | overdag | Trox | X-Cube | FB-028935 | 724 | Technische ruimte | ZH | ZH 4 H 307 | Imaging Algemeen | Altena | 12 | ISO ePM10 60% | Glass bag filter | PFG-M6-PLA-25 / | 592x592x600 x6 M6 | [10 empty] | Direct aangedreven |  | April / November
| LBK 724 AV |  | overdag | Trox | X-Cube | FB-028935 | 724 | Technische ruimte | ZH | ZH 4 H 307 | Imaging Algemeen | Altena | 3 | ISO ePM10 60% | Glass bag filter | PFG-M6-PLA-25 / | 287x592x600 x3 M6 | [10 empty] | Direct aangedreven |  | April / November
| LBK 735 AV |  | in overleg | Trox | X-Cube | FB-035731 | 735 | Dak Kinderstad | ZH | DAK - 01.03 | Imaging Isotopen afzuig | Altena |  |  |  |  | Geen | [12 empty] | Op verzoek
| LBK 737 AV |  | in overleg | Trox | X-Cube | FB-035732 | 737 | Dak Kinderstad | ZH | DAK - 01.03 | Imaging Isotopen afzuig | Altena |  |  |  |  | Geen | [12 empty] | Op verzoek
| LBK 744 AV |  | overdag | Trox | X-Cube | FB-029065 | 744 | Technische ruimte | ZH | ZH -1 J 190 | Kelder RDC tbv Algemeen Imaging en RDC | Altena | 6 | ISO ePM1 70% | Glass bag filter | PFG-F7-PLA-25 / | 592x592x600 x8 F7 | [12 empty] | opvul
| LBK 744 AV |  | overdag | Trox | X-Cube | FB-029065 | 744 | Technische ruimte | ZH | ZH -1 J 190 | Kelder RDC tbv Algemeen Imaging en RDC | Altena | 2 | ISO ePM1 70% | Glass bag filter | PFG-F7-PLA-25 / | 287x592x600 x4 F7 | [12 empty] | opvul
| LBK 744 TV |  | overdag | Trox | X-Cube | FB-029063 | 744 | Technische ruimte | ZH | ZH -1 J 190 | Kelder RDC tbv Algemeen Imaging en RDC | Altena | 6 | ISO ePM1 70% | Glass bag filter | PFG-F7-PLA-25 / | 592x592x600 x8 F7 | [12 empty] | opvul
| LBK 744 TV |  | overdag | Trox | X-Cube | FB-029063 | 744 | Technische ruimte | ZH | ZH -1 J 190 | Kelder RDC tbv Algemeen Imaging en RDC | Altena | 2 | ISO ePM1 70% | Glass bag filter | PFG-F7-PLA-25 / | 287x592x600 x4 F7 | [12 empty] | opvul
109 | LBK TV Ventilatie |  | avond | Holland Heating | TZRB1-160 | FB-004282 | G15 | Technische ruimte | GBZ | GBZC04 | Kantoren/Lab/Gevels | Altena | 4 | ISO ePM1 60% | Compact Filter | HPQ | 592x592x292 F7 | [6 empty] | 1x SPA 112x2 3825 38 | 1x 6206 1x 6308 | 1x SPA 140x2 4830 35 | 2x SYJ 40 KF | 2x XPA 1600 |  | Maart
110 | LBK IVF TV |  | avond | Holland Heating | TZRB1-160 | FB-003097 | G16 | Container ruimte | GBZ | 39HQ04-02 | Kantoren/Lab | Altena | 1 | ISO ePM1 60% | Compact Filter | HPQ | 592x287x292 F7 | [6 empty] | 1x SPZ 95x1 1210 19 | 2x 6204 | 1x SPZ 80x1 1210 20 | 2x YET204 met rubbers | 1x XPZ 812 |  | Maart
| LBK IVF TV |  | avond | Holland Heating | TZRB1-160 | FB-003097 | G16 | Container ruimte | GBZ | 39HQ04-02 | Kantoren/Lab | Altena | 4 |  | Module |  | purafil, model #PK18-CPS | [12 empty] | Andere leverancier
159 | LBK B034 TV |  | avond | Holland Heating | LCU 131 | FB-011413 |  | Kantoor | ZH | ZH0A87 | B034, DNA Lab | Altena | 1 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 CC4-5 | 287x287x535 F7 | [12 empty] | Feb
| LBK B034 TV |  | avond | Holland Heating | LCU 131 | FB-011413 |  | Kantoor | ZH | ZH0A87 | B034, DNA Lab | Altena | 1 | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 C8-5/90 | 592x287x535 F7 | [12 empty] | Feb
| LBK 01 AV 01 | LAK L (kantoren en conventional Labs) | overdag | Carrier | RZR 11-500 | ?? | [5 empty] | Altena | 1 |  |  | HQ98 A8-5 | 592x592x535 F9 | [5 empty] | SPZ 1501/2241/1800
?? | LBK 01 TV | LBK L (kantoren en conventional Labs) | overdag | Carrier | RZR 11-800 | FB-000449 | 15 | Technische ruimte | PK | 3.14C1 | Gevel West | Altena | ? | ISO ePM1 60% | Glass bag filter | HQ85 15-12 | 287x592x635 F7 | [5 empty] | 2x SPA2782 / 2800 | [6 empty] | Jan
| LBK 04 TV 01 | LBK R (kantoren en conventionele L |  | Carrier | RZR 11-800 | ?? | [5 empty] | Altena | [10 empty] | 2x SPA 2782
| Afzuigventilator AV08 desinfectieruimte pk2x28 |  |  | Colasit | CMV 280 | FB-001182 |  | Techniek | PK | PK 3 X - - | West 1 poli | nnb
| Afzuigventilator AV01 t.b.v dakopbouw C |  |  | Colasit | CMV 280 | FB-003402 |  | Techniek | PK | PK 3 X - - | Dakopbouw C | nnb
| Afzuigventilator AV01 A bouwdeel 047 afz. technische ruimte -2 |  |  | Colasit | CMV 280 | FB-007609 |  | Techniek | ZH | ZH 1- A 79 |  | nnb
| Afzuigventilator AV01 C bouwdeel 047 afz. toiletten div. |  |  | Colasit | CMV 250 | FB-007610 |  | Techniek | ZH | ZH 8 A 31 - |  | nnb
| Afzuigventilator AV01 E bouwdeel 047 afz. div. |  |  | Colasit | CMV 450 | FB-007611 |  | Techniek | ZH | ZH 8 A 31 - |  | nnb
| Afzuigventilator AV01 D bouwdeel 047 afz. afz. nucl. 5de verd. |  |  | Colasit | CMV 150 | Fb-007612 |  | Techniek | ZH | ZH 8 A 31 - |  | nnb
| Afzuigventilator AV04 Doka |  |  | Colasit | CMV250-2-6 | FB-009672 |  | Techniek | PK | PK 3 X - - | TV west 2 poli | nnb
| Afzuigventilator AV25 tbv cytostaticaber. ZH0D160.2 |  |  | Colasit | 00000 | FB-021721 |  | Techniek | ZH | ZH 3 D - - | Afzuigkast AV03 | nnb
| Afzuigventilator AV01 |  |  | Colasit | CMV450 | FB-022347 |  | Gang | ZH | ZH -1 C - - |  | nnb
| Afzuigventilator AV04 |  |  | Colasit | CMVeco 400/400 | FB-022348 |  | Gang | ZH | ZH -1 C - - |  | nnb
| Afzuigventilator AV02 Amstelzaal Foyer |  |  | Colasit | CMV225 | FB-022501 |  | LBK kapel / collegazaal | ZH | ZH -1 C 118.13 - | TV Amstelzaal Foyer | nnb
| Afzuigventilator AV02 MFP en rookruimte |  |  | Colasit | CMVEco 315 | FB-022651 |  | Techniekruimte | ZH | ZH 6 G - - | TV Midden GGZ | nnb
| Afzuigventilator AV11 MRSA |  |  | Colasit | CMVEco 250 | FB-022653 |  | Techniekruimte | ZH | ZH 6 G - - | TV SEH | nnb
| Afzuigventilator AV03 Keukens GGZ |  |  | Colasit | CMVEco 315 | FB-022654 |  | Techniekruimte | ZH | ZH 6 G - - | TV Midden GGZ | nnb
| Afzuigventilator AV02 Keuken |  |  | Colasit | CMVEco 200 | FB-022655 |  | Techniekruimte | ZH | ZH 6 G - - | TV Zuid 1 | nnb
| Afzuigventilator AV07 Gipskamer 1 t/m 7 |  |  | Colasit | CMV 315 | FB-023408 |  | Techiek | PK | PK 3 Y - - | Hal west poli | nnb
| Afzuigventilator AV06 Kindergeneeskunde |  |  | Colasit | CMV 180-2-6 | FB-023412 |  | Techiek | PK | PK 3 Y - - | Hal west poli | nnb
| Afzuigventilator AV13 metabool lab afzuigarmen |  |  | Colasit | CMV 225 | FB-023413 |  | Techniek | PK | PK 3 X - - | West 2 poli | nnb
| Afzuigventilator AV10 |  |  | Colasit | CMV 225 RO | FB-023415 |  | Techniek | PK | PK 3 X - - | Hal west poli | nnb
| Afzuigventilator AV02 toiletten |  |  | Colasit | CMV eco 250/225 | FB-023416 |  | Techniek | PK | PK 3 X - - | West 1 poli | nnb
| Afzuigventilator AV07 zuurkast |  |  | Colasit | CMV 200-2-6 | FB-023418 |  | Techniek | PK | PK 3 X - - | West 2 poli | nnb
| Afzuigventilator AV06 zuurkast |  |  | Colasit | CMV 225-2-6 | FB-023419 |  | Techniek | PK | PK 3 X - - | West 2 poli | nnb
| Afzuigventilator AV11 Metaboollab |  |  | Colasit | CMV 200 | FB-023421 |  | Techniek | PK | PK 3 X - - | West 2 poli | nnb
| Afzuigventilator AV03 Radio nuclidenlab |  |  | Colasit | CMV 280-2-6 | FB-023422 |  | Techniek | PK | PK 3 X - - | West 2 poli | nnb
| Afzuigventilator AV03 - Werkkasten |  |  | Colasit | CMV 250-2-6 | FB-023424 |  | Techniek | PK | PK 3 X - - | TV west 1 poli | nnb
| Afzuigventilator AV02 - Poli Oogheelkunde pk2x149.1 en .2 / 0x35 en 039 |  |  | Colasit | CMV 250-2-6 | FB-023431 |  | Techniek | PK | PK 3 X - - | TV west 1 poli | nnb
| Afzuigventilator AV07 radiotherapie pk-2x |  |  | Colasit | CMV 225 RO | FB-023433 |  | Techniek | PK | PK 3 X - - | TV west 1 poli | nnb
| Afzuigventilator AV05 - Rmt. 2x144,2x148,2x148.1,2x149.1,2x150 |  |  | Colasit | CMV 250-2-6 | FB-023434 |  | Techniek | PK | PK 3 X - - | TV west 1 poli | nnb
| Afzuigventilator AV21 zuur en flowkast |  |  | Colasit | CMV 315 LO | FB-023467 |  | Techniek | ZH | ZH 8 D - - | Lab & staf algemeen IC toren | nnb
| Afzuigventilator AV02 zuurkast |  |  | Colasit | CMV 200 LO | FB-023468 |  | Techniek | ZH | ZH 8 D - - | Lab & staf algemeen IC toren | nnb
| Afzuigventilator AV04 flowkast |  |  | Colasit | CMV 200 LO | FB-023473 |  | Techniek | ZH | ZH 8 D - - | Lab & staf algemeen IC toren | nnb
| Afzuigventilator AV LAF Kast 1 Hotlab |  |  | Colasit | CMV 250 | FB-023475 |  | Schacht D-W2 | ZH | ZH 8 D - - | TV Hotlab 5de verdieping W2 schacht | nnb
| Afzuigventilator AV LAF Kast 2 Hotlab |  |  | Colasit | CMV 250 | FB-023476 |  | Schacht D-W2 | ZH | ZH 8 D - - | TV Hotlab 5de verdieping W2 schacht | nnb
| Afzuigventilator AV02 wasemkappen keuken en 2de verd. gastenverblijf |  |  | Colasit | CMV-280 VGO | FB-024418 |  | Techniekruimte | ZH | ZH 6 G - - | TV Noord + Gastenverblijf GGZ | nnb
| Afzuigventilator AV02 |  |  | Colasit | CMV 200 | FB-024505 |  | Dakvlak -Bouwdeel E- | ZH | 534 m2 - | TV dak Pathologie Snijzaal | nnb
| Afzuigventilator AV01 |  |  | Colasit | 00000 | FB-024506 |  | Dakvlak -Bouwdeel E- | ZH | 534 m2 - | TV dak Pathologie Snijzaal | nnb
| Afzuigventilator AV09 t.b.v. zuurkast PA012 |  |  | Colasit | CMV 250-5 | FB-024508 |  | Techniek | ZH | ZH 3 E 53.1 | Pathologie | nnb
| Afzuigventilator AV10 t.b.v. zuurkast PA116A |  |  | Colasit | CMV 250 - 6 | FB-024509 |  | Techniek | ZH | ZH 3 E 53.1 | Pathologie | nnb
| Afzuigventilator AV17 t.b.v. zuurkast PA016 |  |  | Colasit | CMV 250-5 | FB-024511 |  | Techniek | ZH | ZH 3 E 53.1 | Pathologie | nnb
| Afzuigventilator AV05 |  |  | Colasit | CMV 200 | FB-024512 |  | Techniek | ZH | ZH 3 E 53.1 | Pathologie | nnb
| Afzuigventilator AV02 Longfunctie |  |  | Colasit | 00000 | FB-024582 |  | Dakvlak -BED- |  | 58 m2 - | TV Longfunctie | nnb
| Afzuigventilator AV06 behandelkamer 0y043.1 en desinfectiemachine |  |  | Colasit | CMV 225 | FB-024596 |  | Techniek |  | PK 3 - - | TV noord 2 poli | nnb
| Afzuigventilator AV04 desinfectie urologie pk0y043.1 |  |  | Colasit | CMV 250-2-6 | FB-024598 |  | Techniek |  | PK 3 - - | TV noord 2 poli | nnb
| Afzuigventilator AV05 zuurkast ruimte pk2y132 |  |  | Colasit | CMV 200-2-6 | FB-024599 |  | Techniek |  | PK 3 - - | TV noord 2 poli | nnb
| Afzuigventilator AV20 separate afzuiging 4de, 5de en 8ste verd. |  |  | Colasit | CMV 315 LO | FB-024841 |  | Techniek |  | ZH 9 D - - | Lab & staf algemeen IC toren | nnb
| Afzuigventilator AV05 |  |  | Colasit | CMV 315 LO | FB-024842 |  | Techniek |  | ZH 9 D - - | algemeen IC toren | nnb
| Afzuigventilator AV08 |  |  | Colasit | CMV 315 LO | FB-024844 |  | Techniek |  | ZH 9 D - - | Lab & staf algemeen IC toren | nnb
| Afzuigventilator AV02 Beddenreininging |  |  | Colasit | CMV 225 Lo | FB-024845 |  | Techniek |  | ZH 3 D - - | Bedden reiniging | nnb
| Afzuigventilator AV16 zuurkasten metaboollab |  |  | Colasit | CMV 225 | FB-026607 |  | Techniek |  | PK 3 X - - | West 2 poli | nnb
| Afzuigventilator AV14 zuur- en chemiekast metaboolab |  |  | Colasit | CMV 250/225 PE | FB-027883 |  | Techniek |  | PK 3 X - - | West 2 poli | nnb
| Afzuigventilator AV12 GC/MS Laboratorium |  |  | Colasit | CMV 225 | FB-027884 |  | Techniek |  | PK 3 X - - | West 2 poli | nnb
| Afzuigventilator AV12, laf kast 2, 0.17N2 |  |  | Colasit | CMVeco 125/125 | FB-028938 |  | Techniek |  | PK 3 X - - | Hal west poli | nnb
| Afzuigventilator AV11, laf kast 1, 0.17N2 |  |  | Colasit | CMVeco 125/125 | FB-028939 |  | Techniek |  | PK 3 X - - | Hal west poli | nnb
| Afzuigventilator AV13, zuurkast |  |  | Colasit | CMVeco 250/225 | FB-028941 |  | Techniek |  | PK 3 X - - | Hal west poli | nnb
| Afzuigventilator AV01 Afzuigpunten en afvalkarren |  |  | Colasit | CMVeco400/400-1400 | FB-029420 |  | Techniek |  | ZH 4 H 307 - | Imaging diverse | nnb
| Afzuigventilator AV11 Afzuigpunten en afvalkarren |  |  | Colasit | CMVeco400/400-1400 | FB-029432 |  | Techniek |  | ZH 4 H 307 - | Imaging diverse | nnb
| Afzuigventilator AV02 Div ruimten 3e Verdieping incl CK'en |  |  | Colasit | CMVeco250/250-1400 | FB-029433 |  | Techniek |  | ZH 4 H 307 - | Imaging diverse | nnb
| Afzuigventilator AV12 Div ruimten 3e Verdieping incl CK'en |  |  | Colasit | CMVeco250/250-1400 | FB-029434 |  | Techniek |  | ZH 4 H 307 - | Imaging diverse | nnb
| Afzuigventilator AV03 Div ruimten BG Verdieping incl CK'en en Zk'en |  |  | Colasit | CMVeco200/200-1400 | FB-029435 |  | Techniek |  | ZH 4 H 307 - | Imaging diverse | nnb
| Afzuigventilator AV13 Div ruimten BG Verdieping incl CK'en en Zk'en |  |  | Colasit | CMVeco200/200-1400 | FB-029436 |  | Techniek |  | ZH 4 H 307 - | Imaging diverse | nnb
| Afzuigventilator AV01 Div ruimten kelder/Lab 03 H-1.F1 |  |  | Colasit | CMV560-900 | FB-029437 |  | Techniek |  | ZH 4 H 307 - | Imaging diverse | nnb
| Afzuigventilator AV11 Div ruimten kelder/Lab 03 H-1.1F1 |  |  | Colasit | CMV560-900 | FB-029438 |  | Techniek |  | ZH 4 H 307 - | Imaging diverse | nnb
| Afzuigventilator AV02 Lab H-1.1F1/1F3 + Sluis H-1.2H1 |  |  | Colasit | CMVeco250/250-1400 | FB-029439 |  | Techniek |  | ZH 4 H 307 - | Imaging diverse | nnb
| Afzuigventilator AV12 Lab H-1.1F1/1F3 + Sluis H-1.2H1 |  |  | Colasit | CMVeco250/250-1400 | FB-029440 |  | Techniek |  | ZH 4 H 307 - | Imaging diverse | nnb
| Afzuigventilator AV03 Lab H-1.1H1/H-1.1G1 |  |  | Colasit | CMVeco250/250-1400 | FB-029441 |  | Techniek |  | ZH 4 H 307 - | Imaging diverse | nnb
| Afzuigventilator AV13 Lab H-1.1F1/1F3 + Gang |  |  | Colasit | CMVeco250/250-1400 | FB-029442 |  | Techniek |  | ZH 4 H 307 - | Imaging diverse | nnb
| Afzuigventilator AV06 Div afzuig H4.1F3/1H1/3H1/3H1/3H3 |  |  | Colasit | CMVeco400/400-1400 | FB-029443 |  | Techniek |  | ZH 4 H 307 - | Imaging diverse | nnb
| Afzuigventilator AV16 Div afzuig H4.1F3/1H1/3H1/3H1/3H3 |  |  | Colasit | CMVeco400/400-1400 | FB-029444 |  | Techniek |  | ZH 4 H 307 - | Imaging diverse | nnb
| Afzuigventilator AV04 Div afzuig H3.2F4/2F5/G2F/2F2/2F3/1F2+2G1 |  |  | Colasit | CMVeco400/400-1400 | FB-029445 |  | Techniek |  | ZH 4 H 307 - | Imaging diverse | nnb
| Afzuigventilator AV14 Div afzuig H3.2F4/2F5/G2F/2F2/2F3/1F2+2G1 |  |  | Colasit | CMVeco400/400-1400 | FB-029446 |  | Techniek |  | ZH 4 H 307 - | Imaging diverse | nnb
| Afzuigventilator AV05 Ruimte afzuig H3.1H4/2H1/2H2/2H5 |  |  | Colasit | CMVeco315/280-1400 | FB-029447 |  | Techniek |  | ZH 4 H 307 - | Imaging diverse | nnb
| Afzuigventilator AV15 Ruimte afzuig H3.1H4/2H1/2H2/2H5 |  |  | Colasit | CMVeco315/280-1400 | FB-029448 |  | Techniek |  | ZH 4 H 307 - | Imaging diverse | nnb
| Afzuigventilator AV01 Lab H-1.7K1/7M1/7M2 |  |  | Colasit | CMVeco250/250-1400 | FB-029449 |  | Techniek |  | ZH 4 H 307 - | Imaging diverse | nnb
| Afzuigventilator AV02 Lab H3.7E1 |  |  | Colasit | CMVeco315/315-1400 | FB-029450 |  | Techniek |  | ZH 4 H 307 - | Imaging diverse | nnb
| Afzuigventilator AV03 Lab H3.6F2 |  |  | Colasit | CMVeco250/250-1400 | FB-029451 |  | Techniek |  | ZH 4 H 307 - | Imaging diverse | nnb
| Afzuigventilator AV04 Lab H3.6D1 |  |  | Colasit | CMVeco315/315-1400 | FB-029452 |  | Techniek |  | ZH 4 H 307 - | Imaging diverse | nnb
| Afzuigventilator AV05 Lab H3.6E1 |  |  | Colasit | CMVeco200/200-2800 | FB-029453 |  | Techniek |  | ZH 4 H 307 - | Imaging diverse | nnb
| Afzuigventilator AV06 Lab H3.5E1 |  |  | Colasit | CMVeco250/250-1400 | FB-029454 |  | Techniek |  | ZH 4 H 307 - | Imaging diverse | nnb
| Afzuigventilator AV07 Lab H3.4D1 |  |  | Colasit | CMVeco200/200-2800 | FB-029455 |  | Techniek |  | ZH 4 H 307 - | Imaging diverse | nnb
| Afzuigventilator AV08 ML-II Lab H3.4E5 en Sluis H3.4D3 |  |  | Colasit | CMVeco250/250-1400 | FB-029457 |  | Techniek |  | ZH 4 H 307 - | Imaging diverse | nnb
| Afzuigventilator AV04 Lab H-1.1D1 |  |  | Colasit | CMVeco200/200-1400 | FB-029458 |  | Techniek |  | ZH 4 H 307 - | Imaging diverse | nnb
| Afzuigventilator AV14 Lab H-1.1D1 |  |  | Colasit | CMVeco200/200-1400 | FB-029459 |  | Techniek |  | ZH 4 H 307 - | Imaging diverse | nnb
| Afzuigventilator AV01 Spect Lab |  |  | Colasit | CMVeco250/250-1400 | FB-029460 |  | Techniek |  | ZH 4 H 307 - | Imaging diverse | nnb
| Afzuigventilator AV02 Lab H-1.1E1 Q-Lab |  |  | Colasit | CMVeco315/280-1440 | FB-029461 |  | Techniek |  | ZH 4 H 307 - | Imaging diverse | nnb
| Afzuigventilator AV09 Lab H-1.5E1 |  |  | Colasit | CMVeco160/160-2800 | FB-029462 |  | Techniek |  | ZH 4 H 307 - | Imaging diverse | nnb
| Afzuigventilator AV10 Lab H3.7E2/5F1 + H3.6E2/6F2/6F3/G6H |  |  | Colasit | CMVeco315/280-1400 | FB-029463 |  | Techniek |  | ZH 4 H 307 - | Imaging diverse | nnb
| Afzuigventilator AV11 Lab H3.1E1/3E2 |  |  | Colasit | CMV125/125-2800 | FB-029465 |  | Techniek |  | ZH 4 H 307 - | Imaging diverse | nnb
| Afzuigventilator AV01 Techn Gang H3.4C1 |  |  | Colasit | CMV450-900 | FB-029466 |  | Techniek |  | ZH 4 H 307 - | Imaging Isotopen | nnb
| Afzuigventilator AV02 GMP-Lab H3.4F1 LAB1 |  |  | Colasit | CMVeco250/250-1400 | FB-029468 |  | Techniek |  | ZH 4 H 307 - | Imaging diverse | nnb
| Afzuigventilator AV03 GMP-Lab H3.4G1 LAB2 |  |  | Colasit | CMVeco315/315-1400 | FB-029474 |  | Techniek |  | ZH 4 H 307 - | Imaging diverse | nnb
| Afzuigventilator AV04 GMP-Lab H3.4H1 LAB3 |  |  | Colasit | CMVeco250/250-1400 | FB-029475 |  | Techniek |  | ZH 4 H 307 - | Imaging diverse | nnb
| Afzuigventilator AV05 GMP-Lab H3.3F1 LAB4 |  |  | Colasit | CMVeco250/250-1400 | FB-029476 |  | Techniek |  | ZH 4 H 307 - | Imaging diverse | nnb
| Afzuigventilator AV06 GMP-Lab H3.3G1 LAB5 |  |  | Colasit | CMVeco250/250-1400 | FB-029477 |  | Techniek |  | ZH 4 H 307 - | Imaging diverse | nnb
| Afzuigventilator AV07 GMP-Lab H3.3H1 LAB6 |  |  | Colasit | CMVeco315/315-1400 | FB-029478 |  | Techniek |  | ZH 4 H 307 - | Imaging diverse | nnb
| Afzuigventilator AV03 Diverse ruimten GMP laag -1 |  |  | Colasit | CMVeco315/315-1400 | FB-029479 |  | Techniek |  | ZH 4 H 307 - | Imaging diverse | nnb
| Afzuigventilator AV12 Lab H3.1F1 |  |  | Colasit | CMVeco250/250-1400 | FB-029490 |  | Techniek |  | ZH 4 H 307 - | Imaging diverse | nnb
| Afzuigventilator AV07 t.b.v. zuurkast PA117 |  |  | Colasit | CMV 250-5 | FB-031531 |  | Techniek |  | ZH 3 E 53.1 | Pathologie | nnb
| Afzuigventilator AV24 tbv cytostaticaber. ZH0D160.2 |  |  | Colasit | xx | FB-031534 |  | Techniek |  | ZH 3 D - - | Afzuigkast AV03 | nnb
| Afzuigventilator AV06 |  |  | Colasit | xxx | FB-031546 |  | Techniek |  | ZH 3 D - - |  | nnb
| Afzuigventilator AV09 |  |  | Colasit | xx | FB-031549 |  | Techniek |  | ZH 3 D - - | Zuid west | nnb
| Afzuigventilator AV07 |  |  | Colasit | xx | FB-031554 |  | Techniek |  | ZH 3 D - - |  | nnb
| Afzuigventilator AV03 |  |  | Colasit | xxx | FB-031566 |  | Techniek |  | ZH 9 D - - | Zuid west | nnb
| Afzuigventilator AV14, snijtafel 4 |  |  | Colasit | xx | FB-031570 |  | Dakvlak -Bouwdeel E- |  | 534 m2 - | Pathologie Snijzaal | nnb
| Afzuigventilator AV15 |  |  | Colasit | xxx | FB-031571 |  | Dakvlak -Bouwdeel E- |  | 534 m2 - | Pathologie Snijzaal | nnb
| Afzuigventilator AV02 lafkast depotheek |  |  | Colasit | xxx | FB-031572 |  | Lichtstraat |  | ZH 10 C - - | Depotheek | nnb
| Afzuigventilator AV03 lafkast depotheek |  |  | Colasit | xxx | FB-031573 |  | Lichtstraat |  | ZH 10 C - - | Depotheek | nnb
| Afzuigventilator AV04 lafkast depotheek |  |  | Colasit | xxx | FB-031574 |  | Lichtstraat |  | ZH 10 C - - | Depotheek | nnb
| Afzuigventilator AV03 familiekamer 3e verdieping |  |  | Colasit | 00000 | FB-031575 |  | Lichtstraat |  | ZH 10 C - - | West 2 toren C | nnb
| Afzuigventilator AV01 - Liftschacht 16 |  |  | Colasit | CMV Eco 315/280 | FB-031576 |  | Techniek |  | ZH 8 A 31 - |  | nnb
| Afzuigventilator AV afz. div. oostzijde |  |  | Colasit | CMV 400 | FB-031584 |  | Techniek |  | ZH 8 A 51 - |  | nnb
| Afzuigventilator AV01 afz. div. oostzijde |  |  | Colasit | CMV 225 | FB-031585 |  | Techniek |  | ZH 8 A 51 - |  | nnb
| Afzuigventilator AV01 afz. div. oostzijde |  |  | Colasit | xxx | FB-031586 |  | Techniek |  | ZH 8 A 51 - |  | nnb
| Afzuigventilator AV03 zuurkast |  |  | Colasit | xxx | FB-032406 |  | Techniek |  | ZH 8 D - - | Lab & staf algemeen IC toren | nnb
| Afzuigventilator AV16 |  |  | Colasit | xxx | FB-032410 |  | Techniek |  | ZH 9 D - - | Algemeen IC toren | nnb
| Afzuigventilator AV02 vleugel F |  |  | Colasit | xxx | FB-032412 |  | Techniek |  | ZH 9 F 02 - | Vleugel F | nnb
| Afzuigventilator AV11, snijtafel 1 |  |  | Colasit | xxx | FB-032455 |  | Uitsnijruimte |  | ZH 1 E 36 - Snijzaal | Pathologie Snijzaal | nnb
| Afzuigventilator AV12, snijtafel 2 |  |  | Colasit | xxx | FB-032457 |  | Uitsnijruimte |  | ZH 1 E 36 - Snijzaal | Pathologie Snijzaal | nnb
| Afzuigventilator AV13, snijtafel 3 |  |  | Colasit | xx | FB-032459 |  | Uitsnijruimte |  | ZH 1 E 36 - Snijzaal | Pathologie Snijzaal | nnb
| Afzuigventilator AV16, snijtafel 6 |  |  | Colasit | xxx | FB-032460 |  | Laboratorium |  | ZH 1 E 32 - Laboratoriumomgeving | Pathologie Snijzaal | nnb
| Afzuigventilator AV01 CCA toiletten |  |  | Colasit | xxx | FB-032475 |  | Technische ruimte |  | CCA 5 - 32 - | CCA Algemeen | nnb
| Afzuigventilator AV12 pk2Z173 |  |  | Colasit | CMV200-2-6 | FB-032496 |  | Techniek |  | PK 3 Z - - | Oost 1 poli | nnb
| Afzuigventilator AV23 ruimte PK-1Z117 |  |  | Colasit | CMV 200-2-6 | FB-032501 |  | Dakvlak -POLI- |  | 1694 m2 - | MEG (t.o. W6 schacht) | nnb
| Afzuigventilator AV24 diverse ruimtes |  |  | Colasit | xxx | FB-032502 |  | Dakvlak -POLI- |  | 1694 m2 - | MEG (t.o. W6 schacht) | nnb
| Afzuigventilator AV12 vuilcontainers |  |  | Colasit | CMV 280 | FB-032511 |  | Techniek |  | PK 3 - - | Noord 1 poli | nnb
| Afzuigventilator AV13 diverse en toiletten |  |  | Colasit | CMV 250-6 | FB-032512 |  | Techniek |  | PK 3 - - | Noord 1 poli | nnb
| Afzuigventilator AV14 niet meer in gebruik |  |  | Colasit | CMV 180-RO | FB-032513 |  | Techniek |  | PK 3 Y - - | Noord 1 poli | nnb
| Afzuigventilator AV02 toiletten |  |  | Colasit | CMV 315 | FB-032518 |  | Techniek |  | PK 3 - - | Noord 2 poli | nnb
| Afzuigventilator AV01 |  |  | Colasit | xxx | FB-032520 |  | Techniek |  | PK 3 - - | Technische ruimte | nnb | [17 empty] | opvul
| Afzuigventilator AV01 |  |  | Colasit | xxx | FB-032533 |  | Techniek |  | PK 3 X - - |  | nnb
| Afzuigventilator AV01 |  |  | Colasit | xxx | FB-032534 |  | Techniek |  | PK 3 X - - |  | nnb
| Afzuigventilator AV02 t.b.v dakopbouw C |  |  | Colasit | CMV 280 | FB-032546 |  | Techniek |  | PK 3 X - - | Dakopbouw C | nnb
| Afzuigventilator AV03 t.b.v dakopbouw C |  |  | Colasit | CMV 280 | FB-032547 |  | Techniek |  | PK 3 X - - | Dakopbouw C | nnb
| Afzuigventilator AV04 t.b.v dakopbouw C |  |  | Colasit | CMV 280 | FB-032548 |  | Techniek |  | PK 3 X - - | Dakopbouw C | nnb
| Afzuigventilator AV01 |  |  | Colasit | CMV280 | FB-032554 |  | Techniek |  | PK 3 Y - - | Technische laag poli Noord met SER kast 16 | nnb | [17 empty] | opvul
| Afzuigventilator AV01 |  |  | Colasit | xxx | FB-032558 |  | Telelift |  | ZH 10 A 01 - | Telelift | nnb | [17 empty] | opvul
| Afzuigventilator AV41, spouwventilator |  |  | Colasit | xxx | FB-032569 |  | Techniek |  | ZH 3 D - - | Centrale toevoer DCC | nnb
| Afzuigventilator AV01 |  |  | Colasit | 0000 | FB-033454 |  | Techniek |  | ZH -2 D 55 - |  | nnb
| Afzuigventilator AV02 |  |  | Colasit | 0000 | FB-033455 |  | Techniek |  | ZH -2 D 55 - |  | nnb
| Afzuigventilator AV03 |  |  | Colasit | 0000 | FB-033456 |  | Techniek |  | ZH -2 D 55 - |  | nnb
| Afzuigventilator AV13 Lab H3.7G3/7G1/7H1 |  |  | Colasit | CMVeco400/400-1400 | FB-035744 |  | Techniek |  | ZH 4 H 307 - | Imaging algemeen | nnb
| Afzuigventilator AV08 GMP Ruimten 4e verd. |  |  | Colasit | CMVeco250/250-1400 | FB-035759 |  | Techniek |  | ZH 4 H 307 - | Imaging algemeen | nnb
| Afzuigventilator AV09 GMP Ruimten begane grond |  |  | Colasit | CMVeco315/315-1400 | FB-035760 |  | Techniek |  | ZH 4 H 307 - | Imaging algemeen | nnb
| Afzuigventilator AV05 GMP ruimte laag -1 afzuigarmen |  |  | Colasit | CMVeco2502 | FB-035778 |  | Techniek |  | ZH 4 H 307 - | Imaging algemeen | nnb
| Afzuigventilator AV15 GMP ruimte laag -1 afzuigarmen |  |  | Colasit | CMVeco2502 | FB-035779 |  | Techniek |  | ZH 4 H 307 - | Imaging algemeen | nnb
| Afzuigventilator AV02 LAF kast Research/opslagruimte 7B090 |  |  | Colasit | CMVeco200 | FB-035870 |  | Techniek |  | ZH 10 B - - | Oostzijde toren B IC/MC 7de verdieping | nnb
| Afzuigventilator AV11 t.b.v. zuurkast PA211 |  |  | Colasit | CMVeco 315/280 | FB-039983 |  | Techniek |  | ZH 3 E 53.1 - Technische ruimte | Zuurkast | nnb
| Afzuigventilator AV26 tbv zuurkast ZH0D150.1 |  |  | Colasit | CMV200 | FB-040310 |  | Techniek |  | ZH 3 D - - | Noord oost | nnb
| Afzuigventilator AV06 |  |  | Colasit | CMV 250 | FB-040402 |  | Techniek |  | ZH 9 D - - |  | nnb
| Afzuigventilator AV27 |  |  | Colasit | 00000 | FB-040406 |  | Techniek |  | ZH 3 D - - |  | nnb
| Afzuigventilator AV14 zuurkast |  |  | Colasit | CMVeco 250 | FB-041875 |  | Techniek |  | PK 3 X - - | Hal west poli | nnb
| Afzuigventilator AV15 lafkast 0.17N1 |  |  | Colasit | CMVeco 200 | FB-041876 |  | Techniek |  | PK 3 X - - | Hal west poli | nnb
| Afzuigventilator AV16 lafkast 0.18N2 |  |  | Colasit | CMVeco 200 | FB-041877 |  | Techniek |  | PK 3 X - - | Hal west poli | nnb
| Afzuigventilator AV02 spoelruimte heelkunde |  |  | Colasit | CMV 315 | FB-041878 |  | Liftmachinekamer |  | PK 4 HAL 04 - | Heelkunde beg. Grond Poli | nnb
| Afzuigventilator AV21 zuurkast de Brug |  |  | Colasit | CMVeco 200/200 | FB-042002 |  | Dakvlak -BRUG- |  |  | Brug | nnb
| Afzuigventilator AV22 zuurkast de Brug |  |  | Colasit | CMVeco 200/200 | FB-042003 |  | Dakvlak -BRUG- |  |  | Brug | nnb
| Afzuigventilator AV01 sluis isolatiekamers 9B |  |  | Colasit | CMVeco 400 | FB-042367 |  | Techniek |  | ZH 10 B - - | Isolatiekamer | nnb
| Afzuigventilator AV02 sluis isolatiekamers 9B |  |  | Colasit | CMVeco 400 | FB-042368 |  | Techniek |  | ZH 10 B - - | Isolatiekamer | nnb
| Afzuigventilator AV10 LAF Kast 0A87 |  |  | Colasit | CMV225 | FB-042896 |  | Trappenhuis -02- (T4) |  | ZH 11 B V02 - | DNA Lab | nnb
| Afzuigventilator AV11 ?? |  |  | Colasit | CMV 400 | FB-044365 |  | Techniek |  | ZH 8 A - - | OK complex westzijde | nnb | [17 empty] | Volgens planning Ok
| Afzuigventilator AV31 |  |  | Colasit | CMV 280 | FB-044367 |  | Techniek |  | ZH 8 A - - | OK complex westzijde | nnb | [17 empty] | Volgens planning Ok
| Afzuigventilator AV04 booster tbv lab 028 |  |  | Colasit | CMV 400 | FB-230045624 |  | Dakvlak -POLI- Dakopb. D |  | 823 m2 - | Dakopbouw D | nnb
| Afzuigventilator AV11 Toiletruimte |  |  | Colasit | CMVeco 160/160 | FB-230046513 |  | Techniek |  | PK 3 X - - | Endoscopie MDL | nnb
| Afzuigventilator AV12 Sluis isolatiekamer PK1X088 |  |  | Colasit | CMVeco 160/160 | FB-230046514 |  | Techniek |  | PK 3 X - - | Endoscopie MDL | nnb
| Afzuigventilator AV05 Zuurkast |  |  | Colasit | nnb | FB-230046515 |  | Techniek |  | PK 3 X - - | Endoscopie MDL | nnb

## Plafondinductie units
Code | Vestiging | Beheerderscode | Voortgangsstatus | Omschrijving | Onderdeel van | Installatiesoort | Vakgroep | Contactpersoon | BMS Codering | NL/SfB-Code | Omschrijving NL/SfB-Code | Code ruimte | Ruimtenr. | Ruimte | Code PO-model | Kostenplaats code | Kostenplaats omschrijving | Code afdeling | Afdeling | Leverancier | Code installatiesoort | Typenr. | Merk | Serienr. | Einde garantie | Installatiedatum | Bouwjaar | Aanschafprijs | Technische levensduur | Vervangingswaarde | VUmc omschrijving
035608 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondinductieunit CCA 1-08 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | CCA1.3B1 | CCA 1 - 08 | CCA 1 - 08 - Kantoor |  | V7780 | Beheer en onderhoud | VA3032 | DV-Vastgoedbeheer-BO | MEEUW DE OIRSCHOT BV | 00203 | ONKI 300 L1800 | Solid Air | 00000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 600 | 15 | 600 | Pathologie - genomics data analysis
035609 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondinductieunit CCA 1-10 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | CCA1.3C1 | CCA 1 - 10 | CCA 1 - 10 - Kantoor |  | V7780 | Beheer en onderhoud | VA3032 | DV-Vastgoedbeheer-BO | MEEUW DE OIRSCHOT BV | 00203 | ONKI 300 L1800 | Solid Air | 00000 |  | 2066-01-01 | 2006 | 600 | 15 | 600 | Pathologie - Unit Tumor profilering
035610 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondinductieunit CCA 1-10 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | CCA1.3C1 | CCA 1 - 10 | CCA 1 - 10 - Kantoor |  | V7780 | Beheer en onderhoud | VA3032 | DV-Vastgoedbeheer-BO | MEEUW DE OIRSCHOT BV | 00203 | ONKI 300 L1800 | Solid Air | 00000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 600 | 15 | 600 | Pathologie - Unit Tumor profilering
035611 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondinductieunit CCA 1-14 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | CCA1.3D1 | CCA 1 - 14 | Pathologie - Unit Tumor profilering |  | V7780 | Beheer en onderhoud | VA3032 | DV-Vastgoedbeheer-BO | MEEUW DE OIRSCHOT BV | 00203 | ONKI 300 L1800 | Solid Air | 00000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 600 | 15 | 600 | Pathologie - Unit Tumor profilering
035612 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondinductieunit CCA 1-14 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | CCA1.3D1 | CCA 1 - 14 | Pathologie - Unit Tumor profilering |  | V7780 | Beheer en onderhoud | VA3032 | DV-Vastgoedbeheer-BO | MEEUW DE OIRSCHOT BV | 00203 | ONKI 300 L1800 | Solid Air | 00000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 600 | 15 | 600 | Pathologie - Unit Tumor profilering
035613 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondinductieunit CCA 1-18 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | CCA1.3D2 | CCA 1 - 18 | CCA 1 - 18 - Kantoor |  | V7780 | Beheer en onderhoud | VA3032 | DV-Vastgoedbeheer-BO | MEEUW DE OIRSCHOT BV | 00203 | ONKI 300 L1800 | Solid Air | 00000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 600 | 15 | 600 | Zit- werkkamer
035614 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondinductieunit CCA 1-20 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | CCA1.3E1 | CCA 1 - 20 | CCA 1 - 20 - Kantoor |  | V7780 | Beheer en onderhoud | VA3032 | DV-Vastgoedbeheer-BO | MEEUW DE OIRSCHOT BV | 00203 | ONKI 300 L1800 | Solid Air | 00000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 600 | 15 | 600 | Werkkamer verduisterbaar
035615 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondinductieunit CCA 1-22 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | CCA1.3F1 | CCA 1 - 22 | CCA 1 - 22 - Kantoor |  | V7780 | Beheer en onderhoud | VA3032 | DV-Vastgoedbeheer-BO | MEEUW DE OIRSCHOT BV | 00203 | ONKI 300 L1800 | Solid Air | 00000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 600 | 15 | 600 | Werkkamer MA
035616 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondinductieunit CCA 1-22 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | CCA1.3F2 | CCA 1 - 24 | CCA 1 - 24 - Kantoor |  | V7780 | Beheer en onderhoud | VA3032 | DV-Vastgoedbeheer-BO | MEEUW DE OIRSCHOT BV | 00203 | ONKI 300 L1800 | Solid Air | 00000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 600 | 15 | 600 | Werkkamer MA
035617 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondinductieunit CCA 1-24 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | CCA1.3F2 | CCA 1 - 24 | CCA 1 - 24 - Kantoor |  | V7780 | Beheer en onderhoud | VA3032 | DV-Vastgoedbeheer-BO | MEEUW DE OIRSCHOT BV | 00203 | ONKI 300 L1800 | Solid Air | 00000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 600 | 15 | 600 | Werkkamer MA
035618 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondinductieunit CCA 1-26 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | CCA1.3G1 | CCA 1 - 26 | CCA 1 - 26 - Kantoor |  | V7780 | Beheer en onderhoud | VA3032 | DV-Vastgoedbeheer-BO | MEEUW DE OIRSCHOT BV | 00203 | ONKI 300 L1800 | Solid Air | 00000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 600 | 15 | 600 | Werkkamer MA
035619 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondinductieunit CCA 1-34 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | CCA1.3L1 | CCA 1 - 34 | Overlegkamer verduisterbaar |  | V7780 | Beheer en onderhoud | VA3032 | DV-Vastgoedbeheer-BO | MEEUW DE OIRSCHOT BV | 00203 | ONKI 300 L1800 | Solid Air | 00000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 600 | 15 | 600 | Overlegkamer verduisterbaar
035620 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondinductieunit CCA 1-34 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | CCA1.3L1 | CCA 1 - 34 | Overlegkamer verduisterbaar | 57846 | V7780 | Beheer en onderhoud | VA3032 | DV-Vastgoedbeheer-BO | MEEUW DE OIRSCHOT BV | 00203 | ONKI 300 L1800 | Solid Air | 00000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 600 | 15 | 600 | Overlegkamer verduisterbaar
035621 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondinductieunit CCA 1-38 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | CCA1.3M1 | CCA 1 - 38 | Zit- werkkamer | 53178 | V7780 | Beheer en onderhoud | VA3032 | DV-Vastgoedbeheer-BO | MEEUW DE OIRSCHOT BV | 00203 | ONKI 300 L1800 | Solid Air | 00000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 600 | 15 | 600 | Zit- werkkamer
035622 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondinductieunit CCA 1-42 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | CCA1.3M2 | CCA 1 - 42 | CCA 1 - 42 - Kantoor | 53179 | V7780 | Beheer en onderhoud | VA3032 | DV-Vastgoedbeheer-BO | MEEUW DE OIRSCHOT BV | 00203 | ONKI 300 L1800 | Solid Air | 00000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 600 | 15 | 600 | Zit- werkkamer
035623 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondinductieunit CCA 1-42 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | CCA1.3M2 | CCA 1 - 42 | CCA 1 - 42 - Kantoor | 53180 | V7780 | Beheer en onderhoud | VA3032 | DV-Vastgoedbeheer-BO | MEEUW DE OIRSCHOT BV | 00203 | ONKI 300 L1800 | Solid Air | 00000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 600 | 15 | 600 | Zit- werkkamer
035624 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondinductieunit CCA 1-44 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | CCA1.3N1 | CCA 1 - 44 | CCA 1 - 44 - Kantoor | 53181 | V7780 | Beheer en onderhoud | VA3032 | DV-Vastgoedbeheer-BO | MEEUW DE OIRSCHOT BV | 00203 | ONKI 300 L1800 | Solid Air | 00000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 600 | 15 | 600 | Zit- werkkamer
035625 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondinductieunit CCA 1-46 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | CCA1.3N2 | CCA 1 - 46 | CCA 1 - 46 - Kantoor | 53182 | V7780 | Beheer en onderhoud | VA3032 | DV-Vastgoedbeheer-BO | MEEUW DE OIRSCHOT BV | 00203 | ONKI 300 L1800 | Solid Air | 00000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 600 | 15 | 600 | Zit- werkkamer
035626 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondinductieunit CCA 1-50 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | CCA1.3O1 | CCA 1 - 50 | CCA 1 - 50 - Kantoor | 53183 | V7780 | Beheer en onderhoud | VA3032 | DV-Vastgoedbeheer-BO | MEEUW DE OIRSCHOT BV | 00203 | ONKI 300 L1800 | Solid Air | 00000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 600 | 15 | 600 | Zit- werkkamer
035627 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondinductieunit CCA 1-50 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | CCA1.3O1 | CCA 1 - 50 | CCA 1 - 50 - Kantoor | 53184 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0014 | Facilitair Bedrijf | MEEUW DE OIRSCHOT BV | 00203 | ONKI 300 L1800 | Solid Air | 00000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 600 | 15 | 600 | Zit- werkkamer
035628 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondinductieunit CCA 1-52 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | CCA1.3P1 | CCA 1 - 52 | CCA 1 - 52 - Kantoor | 53185 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0014 | Facilitair Bedrijf | MEEUW DE OIRSCHOT BV | 00203 | ONKI 300 L1800 | Solid Air | 00000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 600 | 15 | 600 | Zit- werkkamer
035629 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondinductieunit CCA 1-54 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | CCA1.3P2 | CCA 1 - 54 | CCA 1 - 54 - Kantoor | 53186 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0014 | Facilitair Bedrijf | MEEUW DE OIRSCHOT BV | 00203 | ONKI 300 L1800 | Solid Air | 00000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 600 | 15 | 600 | Zit- werkkamer
035630 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondinductieunit CCA 1-54 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | CCA1.3P2 | CCA 1 - 54 | CCA 1 - 54 - Kantoor | 53187 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0014 | Facilitair Bedrijf | MEEUW DE OIRSCHOT BV | 00203 | ONKI 300 L1800 | Solid Air | 00000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 600 | 15 | 600 | Zit- werkkamer
035631 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondinductieunit CCA 1-58 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | CCA1.3Q1 | CCA 1 - 58 | CCA 1 - 58 - Kantoor | 53188 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0014 | Facilitair Bedrijf | MEEUW DE OIRSCHOT BV | 00203 | ONKI 300 L1800 | Solid Air | 00000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 600 | 15 | 600 | Zit- werkkamer
035632 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondinductieunit CCA 1-60 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | CCA1.3R1 | CCA 1 - 60 | CCA 1 - 60 - Kantoor | 53189 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0014 | Facilitair Bedrijf | MEEUW DE OIRSCHOT BV | 00203 | ONKI 300 L1800 | Solid Air | 00000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 600 | 15 | 600 | Zit- werkkamer
035636 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondinductieunit CCA 2-22 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | CCA2.3F1 | CCA 2 - 22 | CCA 2 - 22 - Kantoor | 53196 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0014 | Facilitair Bedrijf | MEEUW DE OIRSCHOT BV | 00203 | ONKI 300 L1800 | Solid Air | 00000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 600 | 15 | 600 | zitkamer
035637 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondinductieunit CCA 2-22 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | CCA2.3F1 | CCA 2 - 22 | CCA 2 - 22 - Kantoor | 53197 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0014 | Facilitair Bedrijf | MEEUW DE OIRSCHOT BV | 00203 | ONKI 300 L1800 | Solid Air | 00000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 600 | 15 | 600 | zitkamer
035638 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondinductieunit CCA 2-26 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | CCA2.3F2 | CCA 2 - 26 | CCA 2 - 26 - Kantoor | 53198 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0014 | Facilitair Bedrijf | MEEUW DE OIRSCHOT BV | 00203 | ONKI 300 L1800 | Solid Air | 00000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 600 | 15 | 600 | zitkamer
035639 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondinductieunit CCA 2-28 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | CCA2.3G1 | CCA 2 - 28 | CCA 2 - 28 - Kantoor | 53199 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0014 | Facilitair Bedrijf | MEEUW DE OIRSCHOT BV | 00203 | ONKI 300 L1800 | Solid Air | 00000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 600 | 15 | 600 | zitkamer
035640 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondinductieunit CCA 2-36 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | CCA2.3L3 | CCA 2 - 36 | CCA 2 - 36 - Kantoor | 53200 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0014 | Facilitair Bedrijf | MEEUW DE OIRSCHOT BV | 00203 | ONKI 300 L1800 | Solid Air | 00000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 600 | 15 | 600 | zitkamer
035641 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondinductieunit CCA 2-38 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | CCA2.3M1 | CCA 2 - 38 | CCA 2 - 38 - Kantoor | 53201 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0014 | Facilitair Bedrijf | MEEUW DE OIRSCHOT BV | 00203 | ONKI 300 L1800 | Solid Air | 00000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 600 | 15 | 600 | zitkamer
035642 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondinductieunit CCA 2-40 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | CCA2.3M2 | CCA 2 - 40 | CCA 2 - 40 - Kantoor | 53202 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0014 | Facilitair Bedrijf | MEEUW DE OIRSCHOT BV | 00203 | ONKI 300 L1800 | Solid Air | 00000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 600 | 15 | 600 | zitkamer
035643 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondinductieunit CCA 2-40 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | CCA2.3M2 | CCA 2 - 40 | CCA 2 - 40 - Kantoor | 53203 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0014 | Facilitair Bedrijf | MEEUW DE OIRSCHOT BV | 00203 | ONKI 300 L1800 | Solid Air | 00000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 600 | 15 | 600 | zitkamer
035644 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondinductieunit CCA 2-44 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | CCA2.3N1 | CCA 2 - 44 | zitkamer | 53205 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0014 | Facilitair Bedrijf | MEEUW DE OIRSCHOT BV | 00203 | ONKI 300 L1800 | Solid Air | 00000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 600 | 15 | 600 | zitkamer
035645 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondinductieunit CCA 2-46 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | CCA2.3O1 | CCA 2 - 46 | CCA 2 - 46 - Kantoor | 53208 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0014 | Facilitair Bedrijf | MEEUW DE OIRSCHOT BV | 00203 | ONKI 300 L1800 | Solid Air | 00000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 600 | 15 | 600 | zitkamer
035646 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondinductieunit CCA 2-48 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | CCA2.3O2 | CCA 2 - 48 | CCA 2 - 48 - Kantoor | 53209 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0014 | Facilitair Bedrijf | MEEUW DE OIRSCHOT BV | 00203 | ONKI 300 L1800 | Solid Air | 00000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 600 | 15 | 600 | verduisterbaar zitkamer
035647 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondinductieunit CCA 2-48 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | CCA2.3O2 | CCA 2 - 48 | CCA 2 - 48 - Kantoor | 53210 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0014 | Facilitair Bedrijf | MEEUW DE OIRSCHOT BV | 00203 | ONKI 300 L1800 | Solid Air | 00000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 600 | 15 | 600 | verduisterbaar zitkamer
035673 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondinductieunit CCA 2-52 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | CCA2.3P1 | CCA 2 - 52 | CCA 2 - 52 - Kantoor | 57870 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0014 | Facilitair Bedrijf | MEEUW DE OIRSCHOT BV | 00203 | ONKI 300 L1800 | Solid Air | 00000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 600 | 15 | 600 | zitkamer
035674 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondinductieunit CCA 2-54 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | CCA2.3Q1 | CCA 2 - 54 | CCA 2 - 54 - Kantoor | 53212 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0014 | Facilitair Bedrijf | MEEUW DE OIRSCHOT BV | 00203 | ONKI 300 L1800 | Solid Air | 00000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 600 | 15 | 600 | zitkamer
035675 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondinductieunit CCA 2-58 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | CCA2.3Q2 | CCA 2 - 58 | CCA 2 - 58 - Kantoor | 53213 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0014 | Facilitair Bedrijf | MEEUW DE OIRSCHOT BV | 00203 | ONKI 300 L1800 | Solid Air | 00000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 600 | 15 | 600 | zitkamer
035676 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondinductieunit CCA 2-58 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | CCA2.3Q2 | CCA 2 - 58 | CCA 2 - 58 - Kantoor | 53214 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0014 | Facilitair Bedrijf | MEEUW DE OIRSCHOT BV | 00203 | ONKI 300 L1800 | Solid Air | 00000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 600 | 15 | 600 | zitkamer
035677 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondinductieunit CCA 2-60 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | CCA2.3R1 | CCA 2 - 60 | CCA 2 - 60 - Kantoor | 53215 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0014 | Facilitair Bedrijf | MEEUW DE OIRSCHOT BV | 00203 | ONKI 300 L1800 | Solid Air | 00000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 600 | 15 | 600 | zitkamer
035678 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondinductieunit CCA 3-04 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | CCA3.3B1 | CCA 3 - 04 | CCA 3 - 04 - Kantoor | 53221 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0014 | Facilitair Bedrijf | MEEUW DE OIRSCHOT BV | 00203 | ONKI 300 L1800 | Solid Air | 00000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 600 | 15 | 600 | zitkamer
035679 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondinductieunit CCA 3-04 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | CCA3.3B1 | CCA 3 - 04 | CCA 3 - 04 - Kantoor | 53222 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0014 | Facilitair Bedrijf | MEEUW DE OIRSCHOT BV | 00203 | ONKI 300 L1800 | Solid Air | 00000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 600 | 15 | 600 | zitkamer
035680 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondinductieunit CCA 3-08 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | CCA3.3B2 | CCA 3 - 08 | CCA 3 - 08 - Kantoor | 53223 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0014 | Facilitair Bedrijf | MEEUW DE OIRSCHOT BV | 00203 | ONKI 300 L1800 | Solid Air | 00000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 600 | 15 | 600 | zitkamer
035681 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondinductieunit CCA 3-10 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | CCA3.3C1 | CCA 3 - 10 | CCA 3 - 10 - Kantoor | 53224 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0014 | Facilitair Bedrijf | MEEUW DE OIRSCHOT BV | 00203 | ONKI 300 L1800 | Solid Air | 00000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 600 | 15 | 600 | werkkamer
035682 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondinductieunit CCA 3-10 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | CCA3.3C1 | CCA 3 - 10 | CCA 3 - 10 - Kantoor | 53225 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0014 | Facilitair Bedrijf | MEEUW DE OIRSCHOT BV | 00203 | ONKI 300 L1800 | Solid Air | 00000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 600 | 15 | 600 | werkkamer
035683 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondinductieunit CCA 3-14 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | CCA3.3C2 | CCA 3 - 14 | CCA 3 - 14 - Kantoor | 53226 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0014 | Facilitair Bedrijf | MEEUW DE OIRSCHOT BV | 00203 | ONKI 300 L1800 | Solid Air | 00000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 600 | 15 | 600 | werkkamer
035684 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondinductieunit CCA 3-16 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | CCA3.3D1 | CCA 3 - 16 | CCA 3 - 16 - Kantoor | 53227 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0014 | Facilitair Bedrijf | MEEUW DE OIRSCHOT BV | 00203 | ONKI 300 L1800 | Solid Air | 00000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 600 | 15 | 600 | werkkamer
035685 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondinductieunit CCA 3-20 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | CCA3.3E1 | CCA 3 - 20 | overlegkamer | 53228 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0014 | Facilitair Bedrijf | MEEUW DE OIRSCHOT BV | 00203 | ONKI 300 L1800 | Solid Air | 00000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 600 | 15 | 600 | overlegkamer
035686 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondinductieunit CCA 3-20 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | CCA3.3E1 | CCA 3 - 20 | overlegkamer |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0014 | Facilitair Bedrijf | MEEUW DE OIRSCHOT BV | 00203 | ONKI 300 L1800 | Solid Air | 00000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 600 | 15 | 600 | overlegkamer
035687 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondinductieunit CCA 3-22 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | CCA3.3G1 | CCA 3 - 22 | CCA 3 - 22 - Verblijfsruimte personeel | 53230 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0014 | Facilitair Bedrijf | MEEUW DE OIRSCHOT BV | 00203 | ONKI 300 L1800 | Solid Air | 0000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 600 | 15 | 600 | koffiekamer
035688 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondinductieunit CCA 3-22 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | CCA3.3G1 | CCA 3 - 22 | CCA 3 - 22 - Verblijfsruimte personeel | 53231 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0014 | Facilitair Bedrijf | MEEUW DE OIRSCHOT BV | 00203 | ONKI 300 L1800 | Solid Air | 00000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 600 | 15 | 600 | koffiekamer
035689 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondinductieunit CCA 3-24 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | CCA3.3G2 | CCA 3 - 24 | CCA 3 - 24 - Kantoor | 53232 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0014 | Facilitair Bedrijf | MEEUW DE OIRSCHOT BV | 00203 | ONKI 300 L1800 | Solid Air | 00000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 600 | 15 | 600 | werkkamer
035706 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondinductieunit CCA 3-26 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | CCA3.3G3 | CCA 3 - 26 | CCA 3 - 26 - Kantoor | 53233 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0014 | Facilitair Bedrijf | MEEUW DE OIRSCHOT BV | 00203 | ONKI 300 L1800 | Solid Air | 00000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 600 | 15 | 600 | Werkkamer
035707 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondinductieunit CCA 3-26 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | CCA3.3G3 | CCA 3 - 26 | CCA 3 - 26 - Kantoor | 53234 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0014 | Facilitair Bedrijf | MEEUW DE OIRSCHOT BV | 00203 | ONKI 300 L1800 | Solid Air | 00000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 600 | 15 | 600 | Werkkamer
035708 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondinductieunit CCA 3-36 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | CCA3.3L3 | CCA 3 - 36 | CCA 3 - 36 - Kantoor | 53235 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0014 | Facilitair Bedrijf | MEEUW DE OIRSCHOT BV | 00203 | ONKI 300 L1800 | Solid Air | 00000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 600 | 15 | 600 | kantoor
035709 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondinductieunit CCA 3-38 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | CCA3.3M1 | CCA 3 - 38 # CCA 3 - 44 | Overleg ruimte | 53236 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0014 | Facilitair Bedrijf | MEEUW DE OIRSCHOT BV | 00203 | ONKI 300 L1800 | Solid Air | 00000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 600 | 15 | 600 | Overleg ruimte
035710 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondinductieunit CCA 3-38 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | CCA3.3M1 | CCA 3 - 38 # CCA 3 - 44 | Overleg ruimte | 53237 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0014 | Facilitair Bedrijf | MEEUW DE OIRSCHOT BV | 00203 | ONKI 300 L1800 | Solid Air | 00000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 600 | 15 | 600 | Overleg ruimte
035711 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondinductieunit CCA 3-38 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | CCA3.3M1 | CCA 3 - 38 # CCA 3 - 44 | Overleg ruimte | 53238 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0014 | Facilitair Bedrijf | MEEUW DE OIRSCHOT BV | 00203 | ONKI 300 L1800 | Solid Air | 00000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 600 | 15 | 600 | Overleg ruimte
035712 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondinductieunit CCA 3-38 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | CCA3.3M1 | CCA 3 - 38 # CCA 3 - 44 | Overleg ruimte | 53239 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0014 | Facilitair Bedrijf | MEEUW DE OIRSCHOT BV | 00203 | ONKI 300 L1800 | Solid Air | 00000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 600 | 15 | 600 | Overleg ruimte
035713 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondinductieunit CCA 3-38 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | CCA3.3M1 | CCA 3 - 38 # CCA 3 - 44 | Overleg ruimte | 53240 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0014 | Facilitair Bedrijf | MEEUW DE OIRSCHOT BV | 00203 | ONKI 300 L1800 | Solid Air | 00000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 600 | 15 | 600 | Overleg ruimte
035714 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondinductieunit CCA 3-46 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | CCA3.3O1 | CCA 3 - 46 | CCA 3 - 46 - Kantoor | 53241 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0014 | Facilitair Bedrijf | MEEUW DE OIRSCHOT BV | 00203 | ONKI 300 L1800 | Solid Air | 00000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 600 | 15 | 600 | kantoor
035715 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondinductieunit CCA 3-46 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | CCA3.3O1 | CCA 3 - 46 | CCA 3 - 46 - Kantoor | 53242 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0014 | Facilitair Bedrijf | MEEUW DE OIRSCHOT BV | 00203 | ONKI 300 L1800 | Solid Air | 00000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 600 | 15 | 600 | kantoor
035716 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondinductieunit CCA 3-50 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | CCA3.3P1 | CCA 3 - 50 | CCA 3 - 50 - Kantoor | 53243 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0014 | Facilitair Bedrijf | MEEUW DE OIRSCHOT BV | 00203 | ONKI 300 L1800 | Solid Air | 00000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 600 | 15 | 600 | kantoor
035717 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondinductieunit CCA 3-52 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | CCA3.3P2 | CCA 3 - 52 | CCA 3 - 52 - Kantoor | 53244 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0014 | Facilitair Bedrijf | MEEUW DE OIRSCHOT BV | 00203 | ONKI 300 L1800 | Solid Air | 00000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 600 | 15 | 600 | kantoor
035718 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondinductieunit CCA 3-54 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | CCA3.3Q1 | CCA 3 - 54 | CCA 3 - 54 - Kantoor | 53245 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0014 | Facilitair Bedrijf | MEEUW DE OIRSCHOT BV | 00203 | ONKI 300 L1800 | Solid Air | 00000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 600 | 15 | 600 | kantoor
035719 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondinductieunit CCA 3-56 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | CCA3.3Q2 | CCA 3 - 56 | CCA 3 - 56 - Kantoor | 53246 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0014 | Facilitair Bedrijf | MEEUW DE OIRSCHOT BV | 00203 | ONKI 300 L1800 | Solid Air | 00000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 600 | 15 | 600 | kantoor
035720 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondinductieunit CCA 3-56 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | CCA3.3Q2 | CCA 3 - 56 | CCA 3 - 56 - Kantoor | 53247 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0014 | Facilitair Bedrijf | MEEUW DE OIRSCHOT BV | 00203 | ONKI 300 L1800 | Solid Air | 00000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 600 | 15 | 600 | kantoor
035721 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondinductieunit CCA 3-60 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | CCA3.3R1 | CCA 3 - 60 | CCA 3 - 60 - Kantoor |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0014 | Facilitair Bedrijf | MEEUW DE OIRSCHOT BV | 00203 | ONKI 300 L1800 | Solid Air | 0000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 600 | 15 | 600 | kantoor
035722 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondinductieunit CCA 4-04 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | CCA4.3A1 | CCA 4 - 04 | CCA 4 - 04 - Kantoor |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0014 | Facilitair Bedrijf | MEEUW DE OIRSCHOT BV | 00203 | ONKI 300 L1800 | Solid Air | 00000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 600 | 15 | 600 | werkkamer
035723 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondinductieunit CCA 4-04 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | CCA4.3A1 | CCA 4 - 04 | CCA 4 - 04 - Kantoor | 53250 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0014 | Facilitair Bedrijf | MEEUW DE OIRSCHOT BV | 00203 | ONKI 300 L1800 | Solid Air | 00000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 600 | 15 | 600 | werkkamer
035906 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondinductieunit CCA 4-08 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | CCA4.3B1 | CCA 4 - 08 | CCA 4 - 08 - Kantoor |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0014 | Facilitair Bedrijf | MEEUW DE OIRSCHOT BV | 00203 | ONKI 300 L1800 | Solid Air | 00000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 600 | 15 | 600 | werkkamer
035907 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondinductieunit CCA 4-08 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | CCA4.3B1 | CCA 4 - 08 | CCA 4 - 08 - Kantoor |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0014 | Facilitair Bedrijf | MEEUW DE OIRSCHOT BV | 00203 | ONKI 300 L1800 | Solid Air | 00000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 600 | 15 | 600 | werkkamer
035908 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondinductieunit CCA 4-12 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | CCA4.3C1 | CCA 4 - 12 | CCA 4 - 12 - Kantoor |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0014 | Facilitair Bedrijf | MEEUW DE OIRSCHOT BV | 00203 | ONKI 300 L1800 | Solid Air | 00000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 600 | 15 | 600 | werkkamer
035909 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondinductieunit CCA 4-12 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | CCA4.3C1 | CCA 4 - 12 | CCA 4 - 12 - Kantoor |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0014 | Facilitair Bedrijf | MEEUW DE OIRSCHOT BV | 00203 | ONKI 300 L1800 | Solid Air | 00000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 600 | 15 | 600 | werkkamer
035910 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondinductieunit CCA 4-16 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | CCA4.3D1 | CCA 4 - 16 | CCA 4 - 16 - Kantoor |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0014 | Facilitair Bedrijf | MEEUW DE OIRSCHOT BV | 00203 | ONKI 300 L1800 | Solid Air | 00000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 600 | 15 | 600 | werkkamer
035911 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondinductieunit CCA 4-16 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | CCA4.3D1 | CCA 4 - 16 | CCA 4 - 16 - Kantoor |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0014 | Facilitair Bedrijf | MEEUW DE OIRSCHOT BV | 00203 | ONKI 300 L1800 | Solid Air | 00000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 600 | 15 | 600 | werkkamer
035912 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondinductieunit CCA 4-20 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | CCA4.3E1 | CCA 4 - 20 | werkkamer |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0014 | Facilitair Bedrijf | MEEUW DE OIRSCHOT BV | 00203 | ONKI 300 L1800 | Solid Air | 00000 |  | 2008-01-01 | 2006 | 600 | 15 | 600 | werkkamer
035913 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondinductieunit CCA 4-20 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | CCA4.3E1 | CCA 4 - 20 | werkkamer |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0014 | Facilitair Bedrijf | MEEUW DE OIRSCHOT BV | 00203 | ONKI 300 L1800 | Solid Air | 00000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 600 | 15 | 600 | werkkamer
035914 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondinductieunit CCA 4-22 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | CCA4.3E2 | CCA 4 - 22 | overlegkamer |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0014 | Facilitair Bedrijf | MEEUW DE OIRSCHOT BV | 00203 | ONKI 300 L1800 | Solid Air | 00000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 600 | 15 | 600 | overlegkamer
035915 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondinductieunit CCA 4-22 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | CCA4.3E2 | CCA 4 - 22 | overlegkamer |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0014 | Facilitair Bedrijf | MEEUW DE OIRSCHOT BV | 00203 | ONKI 300 L1800 | Solid Air | 00000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 600 | 15 | 600 | overlegkamer
035917 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondinductieunit CCA 4-24 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | CCA4.3G1 | CCA 4 - 24 | CCA 4 - 24 - Kantoor |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0014 | Facilitair Bedrijf | MEEUW DE OIRSCHOT BV | 00203 | ONKI 300 L1800 | Solid Air | 0000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 600 | 15 | 600 | werkkamer
035918 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondinductieunit CCA 4-28 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | CCA4.3G2 | CCA 4 - 28 | werkkamer |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0014 | Facilitair Bedrijf | MEEUW DE OIRSCHOT BV | 00203 | ONKI 300 L1800 | Solid Air | 00000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 600 | 15 | 600 | werkkamer
035919 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondinductieunit CCA 4-28 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | CCA4.3G2 | CCA 4 - 28 | werkkamer |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0014 | Facilitair Bedrijf | MEEUW DE OIRSCHOT BV | 00203 | ONKI 300 L1800 | Solid Air | 0000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 600 | 15 | 600 | werkkamer
035921 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondinductieunit CCA 4-45 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | CCA4.1O1 | CCA 4 - 45 | CCA 4 - 45 - Kantoor |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0014 | Facilitair Bedrijf | MEEUW DE OIRSCHOT BV | 00203 | ONKI 300 L1800 | Solid Air | 00000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 600 | 15 | 600 | Werkkamer
035920 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondinductieunit CCA 4-49 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | CCA4.1P1 | CCA 4 - 49 | CCA 4 - 49 - Kantoor |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0014 | Facilitair Bedrijf | MEEUW DE OIRSCHOT BV | 00203 | ONKI 300 L1800 | Solid Air | 00000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 600 | 15 | 600 | Werkkamer SCL
040775 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondinductieunit PK 4W |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 4.G.6P | PK 4 W - | Gang |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0014 | Facilitair Bedrijf | CROONWOLTER&DROS B.V. | 00203 | ONKI 300 L1800 | Solid Air | 00000 |  | 2009-01-01 | 2009 | 600 | 15 | 600 | Gang
040776 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondinductieunit PK 4W |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 4.G.6P | PK 4 W - | Gang |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0014 | Facilitair Bedrijf | CROONWOLTER&DROS B.V. | 00203 | ONKI 300 L1800 | Solid Air | 00000 |  | 2009-01-01 | 2009 | 600 | 15 | 600 | Gang
040777 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondinductieunit PK 4W |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 4.G.6P | PK 4 W - | Gang |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0014 | Facilitair Bedrijf | CROONWOLTER&DROS B.V. | 00203 | ONKI 300 L1800 | Solid Air | 00000 |  | 2009-01-01 | 2009 | 600 | 15 | 600 | Gang
040778 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondinductieunit PK 4W |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 4.G.6P | PK 4 W - | Gang |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0014 | Facilitair Bedrijf | CROONWOLTER&DROS B.V. | 00203 | ONKI 300 L1800 | Solid Air | 00000 |  | 2009-01-01 | 2009 | 600 | 15 | 600 | Gang
040779 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondinductieunit PK 4W |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 4.G.6P | PK 4 W - | Gang |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0014 | Facilitair Bedrijf | CROONWOLTER&DROS B.V. | 00203 | ONKI 300 L1800 | Solid Air | 00000 |  | 2009-01-01 | 2009 | 600 | 15 | 600 | Gang
040780 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondinductieunit PK 4W |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 4.G.6P | PK 4 W - | Gang |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0014 | Facilitair Bedrijf | CROONWOLTER&DROS B.V. | 00203 | ONKI 300 L1800 | Solid Air | 00000 |  | 2009-01-01 | 2009 | 600 | 15 | 600 | Gang
040781 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondinductieunit PK 4W |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 4.G.6P | PK 4 W - | Gang |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0014 | Facilitair Bedrijf | CROONWOLTER&DROS B.V. | 00203 | ONKI 300 L1800 | Solid Air | 00000 |  | 2009-01-01 | 2009 | 600 | 15 | 600 | Gang
040782 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondinductieunit PK 4W |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 4.G.6P | PK 4 W - | Gang |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0014 | Facilitair Bedrijf | CROONWOLTER&DROS B.V. | 00203 | ONKI 300 L1800 | Solid Air | 00000 |  | 2009-01-01 | 2009 | 600 | 15 | 600 | Gang
040783 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondinductieunit PK 4W |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 4.G.6P | PK 4 W - | Gang |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0014 | Facilitair Bedrijf | CROONWOLTER&DROS B.V. | 00203 | ONKI 300 L1800 | Solid Air | 00000 |  | 2009-01-01 | 2009 | 600 | 15 | 600 | Gang
040784 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondinductieunit PK 4W |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 4.G.6P | PK 4 W - | Gang |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0014 | Facilitair Bedrijf | CROONWOLTER&DROS B.V. | 00203 | ONKI 300 L1800 | Solid Air | 00000 |  | 2009-01-01 | 2009 | 600 | 15 | 600 | Gang
040785 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondinductieunit PK 4W |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 4.G.6P | PK 4 W - | Gang |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0014 | Facilitair Bedrijf | CROONWOLTER&DROS B.V. | 00203 | ONKI 300 L1800 | Solid Air | 00000 |  | 2009-01-01 | 2009 | 600 | 15 | 600 | Gang
040786 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondinductieunit PK 4W |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 4.G.6P | PK 4 W - | Gang |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0014 | Facilitair Bedrijf | CROONWOLTER&DROS B.V. | 00203 | ONKI 300 L1800 | Solid Air | 00000 |  | 2009-01-01 | 2009 | 600 | 15 | 600 | Gang
040787 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondinductieunit PK 4W |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 4.G.6P | PK 4 W - | Gang |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0014 | Facilitair Bedrijf | CROONWOLTER&DROS B.V. | 00203 | ONKI 300 L1800 | Solid Air | 00000 |  | 2009-01-01 | 2009 | 600 | 15 | 600 | Gang
040788 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondinductieunit PK 4W |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 4.G.6P | PK 4 W - | Gang |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0014 | Facilitair Bedrijf | CROONWOLTER&DROS B.V. | 00203 | ONKI 300 L1800 | Solid Air | 00000 |  | 2009-01-01 | 2009 | 600 | 15 | 600 | Gang
040789 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondinductieunit PK 4W |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 4.G.6P | PK 4 W - | Gang |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0014 | Facilitair Bedrijf | CROONWOLTER&DROS B.V. | 00203 | ONKI 300 L1800 | Solid Air | 00000 |  | 2009-01-01 | 2009 | 600 | 15 | 600 | Gang
040790 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondinductieunit PK 4W |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 4.G.6P | PK 4 W - | Gang |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0014 | Facilitair Bedrijf | CROONWOLTER&DROS B.V. | 00203 | ONKI 300 L1800 | Solid Air | 00000 |  | 2009-01-01 | 2009 | 600 | 15 | 600 | Gang

## Plafond koelers
Code | Vestiging | Beheerderscode | Voortgangsstatus | Omschrijving | Onderdeel van | Installatiesoort | Vakgroep | Contactpersoon | BMS Codering | NL/SfB-Code | Omschrijving NL/SfB-Code | Code ruimte | Ruimtenr. | Ruimte | Code PO-model | Kostenplaats code | Kostenplaats omschrijving | Code afdeling | Afdeling | Leverancier | Code installatiesoort | Typenr. | Merk | Serienr. | Einde garantie | Installatiedatum | Bouwjaar | Aanschafprijs | Technische levensduur | Vervangingswaarde | VUmc omschrijving
003830 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 0038302009 | In gebruik | Plafondkoeler 129 naregeling 1D176 (1.33K1) Pre/Postoper |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 1.33K1 | ZH 1 D 176 | Pre/post operatie ruimte | 01021 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | SAUTER BUILDING CONTROL NEDERLAND BV | 00203 | 00000 | Sauter | 00000 |  | 2009-01-01 | 2009 | 1 | 120 | 2500 | Pre/post operatie ruimte
003831 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 0038312009 | In gebruik | Plafondkoeler 129 naregeling 1D176 (1.33K1) Pre/Postoper |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 1.33K1 | ZH 1 D 176 | Pre/post operatie ruimte | 01022 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | SAUTER BUILDING CONTROL NEDERLAND BV | 00203 | 00000 | Sauter | 00000 |  | 2009-01-01 | 2009 | 1 | 120 | 2500 | Pre/post operatie ruimte
003832 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 0038322009 | In gebruik | Plafondkoeler 129 naregeling 2D172/2D176 (2.31K1) Recove |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 2.31K1 | ZH 2 D 172 # ZH 2 D 176 | ZH 2 D 172 - Recovery ruimten | 01023 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | SAUTER BUILDING CONTROL NEDERLAND BV | 00203 | 00000 | Sauter | 00000 |  | 2009-01-01 | 2009 | 1 | 120 | 2500 | Recovery
003833 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 0038332009 | In gebruik | Plafondkoeler 129 naregeling 2D172/2D176 (2.31K1) Recove |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 2.31K1 | ZH 2 D 172 # ZH 2 D 176 | ZH 2 D 172 - Recovery ruimten | 01024 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | SAUTER BUILDING CONTROL NEDERLAND BV | 00203 | 00000 | Sauter | 00000 |  | 2009-01-01 | 2009 | 1 | 120 | 2500 | Recovery
003834 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 0038342009 | In gebruik | Plafondkoeler 129 naregeling 2D174/2D176 (2.31J1) Recove |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 2.31J1 | ZH 2 D 174 | ZH 2 D 174 - Recovery ruimten | 01025 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | SAUTER BUILDING CONTROL NEDERLAND BV | 00203 | 00000 | Sauter | 00000 |  | 2009-01-01 | 2009 | 1 | 120 | 2500 | Recovery
003835 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 0038352009 | In gebruik | Plafondkoeler 530 naregeling 7A27 (7.15L1) Botbank opsla | LBK TV A1 OK complex oostzijde | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | B7.15L1 | ZH 7 A 27 | Botbank | 01016 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | SAUTER BUILDING CONTROL NEDERLAND BV | 00203 | 00000 | Sauter | 00000 |  | 2009-01-01 | 2009 | 1 | 120 | 2500 | Botbank
003121 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 0031212008 | In gebruik | Plafondkoeler 530 naregeling 7A31/37 (7.12L1) Koffiekame | Plafondkoelers OK complex (zie voor installaties tab Structuur) | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | B7.12L1 | ZH 7 A 31 # ZH 7 A 37 | Koffiekamer | 01004 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | SAUTER BUILDING CONTROL NEDERLAND BV | 00203 | 00000 | SAUTER | 00000 |  | 2008-01-01 | 2008 | 1 | 120 | 2500 | Koffiekamer
003123 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 0031232008 | In gebruik | Plafondkoeler 530 naregeling 7A45 (7.17L1) Stafkamer | Plafondkoelers OK complex (zie voor installaties tab Structuur) | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | B7.17L1 | ZH 7 A 45 | Stafkamer | 01006 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | SAUTER BUILDING CONTROL NEDERLAND BV | 00203 | 00000 | SAUTER | 00000 |  | 2008-01-01 | 2008 | 1 | 120 | 2500 | Stafkamer
003116 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 0031162008 | In gebruik | Plafondkoeler 530 naregeling 7A51 (7.19L1) Stafkamer | Plafondkoelers OK complex (zie voor installaties tab Structuur) | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | B7.19L1 | ZH 7 A 51 | Stafkamer | 00999 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | SAUTER BUILDING CONTROL NEDERLAND BV | 00203 | 00000 | SAUTER | 00000 |  | 2008-01-01 | 2008 | 1 | 120 | 2500 | Stafkamer
003117 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 0031172008 | In gebruik | Plafondkoeler 530 naregeling 7A53 (7.21L1) Stafkamer | Plafondkoelers OK complex (zie voor installaties tab Structuur) | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | B7.21L1 | ZH 7 A 53 | Stafkamer | 01000 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | SAUTER BUILDING CONTROL NEDERLAND BV | 00203 | 00000 | SAUTER | 00000 |  | 2008-01-01 | 2008 | 1 | 120 | 2500 | Stafkamer
003118 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 0031182008 | In gebruik | Plafondkoeler 530 naregeling 7A59 (7.24L1) Stafkamer | Plafondkoelers OK complex (zie voor installaties tab Structuur) | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | B7.24L1 | ZH 7 A 59 | Zit- werkkamer | 01001 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | SAUTER BUILDING CONTROL NEDERLAND BV | 00203 | 00000 | SAUTER | 00000 |  | 2008-01-01 | 2008 | 1 | 120 | 2500 | Stafkamer
003119 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 0031192008 | In gebruik | Plafondkoeler 530 naregeling 7A61 (7.25L1) Stafkamer | Plafondkoelers OK complex (zie voor installaties tab Structuur) | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | B7.25L1 | ZH 7 A 61 | Zit- werkkamer | 01002 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | SAUTER BUILDING CONTROL NEDERLAND BV | 00203 | 00000 | SAUTER | 00000 |  | 2008-01-01 | 2008 | 1 | 120 | 2500 | Stafkamer
003111 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 0031112008 | In gebruik | Plafondkoeler 530 naregeling 7A81/87 (7.29K1) Colloqium | Plafondkoelers OK complex (zie voor installaties tab Structuur) | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | B7.29K1 | ZH 7 A 81 # ZH 7 A 87 | Coloqiumruimte | 00994 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | SAUTER BUILDING CONTROL NEDERLAND BV | 00203 | 00000 | SAUTER | 00000 |  | 2008-01-01 | 2008 | 1 | 120 | 2500 | Colloqiumkamer
013079 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler Aermec 10B93 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | M1044 | ZH 10 B 93 | ZH 10 B 93 - Technische ruimte | 56020 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | VU MEDISCH CENTRUM | 00203 | 00000 | Aermec | 00000 |  | 2013-01-01 | 2013 | 0 | 20 | 2500 | Schacht B-W19
042884 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler Biddle ZH1A037 | LBK TV Staf West | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | ZH1A037 | ZH 1 A 037 | Lounge | 55318 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | J.P. VAN EESTEREN B.V. | 00203 | Biddle Comfort Circle CC 90-C3-M0 | Biddle | 00000 |  | 2022-04-01 | 2021 | 1 | 20 | 1500 | Lounge
042880 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler Biddle ZH1A095 | LBK TV Staf West | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | ZH1A095 | ZH 1 A 095 | Wilhelm Rontgenzaal |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | J.P. VAN EESTEREN B.V. | 00203 | Biddle Comfort Circle CC 90-C3-M0 | Biddle | 00000 |  | 2022-04-01 | 2021 | 1 | 20 | 1500 | Wilhelm Rontgenzaal
042881 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler Biddle ZH1A095 | LBK TV Staf West | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | ZH1A095 | ZH 1 A 095 | Wilhelm Rontgenzaal |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | J.P. VAN EESTEREN B.V. | 00203 | Biddle Comfort Circle CC 90-C3-M0 | Biddle | 00000 |  | 2022-04-01 | 2021 | 1 | 20 | 1500 | Wilhelm Rontgenzaal
042882 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler Biddle ZH1A096 | LBK TV Staf West | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | ZH1A096 | ZH 1 A 096 | Marie Curiezaal |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | J.P. VAN EESTEREN B.V. | 00203 | Biddle Comfort Circle CC 90-C3-M0 | Biddle | 00000 |  | 2022-04-01 | 2021 | 1 | 20 | 1500 | Marie Curiezaal
042883 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler Biddle ZH1A096 | LBK TV Staf West | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | ZH1A098 | ZH 1 A 098 | Nicola Teslazaal | 55317 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | J.P. VAN EESTEREN B.V. | 00203 | Biddle Comfort Circle CC 90-C3-M0 | Biddle | 00000 |  | 2022-04-01 | 2021 | 1 | 20 | 1500 | Nicola Teslazaal
042885 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler Biddle ZH2A011 | LBK TV Staf West | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | ZH2A011 | ZH 2 A 011 | ZH 2 A 011 - Kantoor | 55319 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | J.P. VAN EESTEREN B.V. | 00203 | Biddle Comfort Circle CC 90-C3-M0 | Biddle | 00000 |  | 2022-04-01 | 2021 | 1 | 20 | 1500 | Zit- werkkamer
003208 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler Carrier 02.10S2 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 02.10S2 | PK -2 X 41 | PK -2 X 41 - Behandel-/onderzoeksruimte | 00636 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00203 | 00000 | HOLLAND HEATING BV | 00000 |  | 2005-01-01 | 2005 | 1 | 20 | 1500 | Bediening
040797 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler Carrier 02.12T1 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 02.12T1 | PK -2 X 40 | PK -2 X 40 - Behandel-/onderzoeksruimte | 52644 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00203 | 42GW016 | Carrier | 00000 |  | 2012-01-01 | 2012 | 1 | 20 | 1500 | Behandelkamer
007654 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler Carrier 02.13S1 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 02.13S1 | PK -2 X 145 | PK -2 X 145 - Rontgenruimte | 01920 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | INGENIEURSBUREAU WOLTER & DROS BV | 00203 | 00000 | Carrier | 00000 |  | 2009-01-01 | 2009 | 1 | 20 | 1 | Megavolt A
003166 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler Carrier -1A14.4 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | B-104F | ZH -1 A 14.4 # ZH -1 A 29 | FB Servicepunt | 00621 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00203 | 00000 | HOLLAND HEATING BV | 00000 |  | 2007-01-01 | 2007 | 1 | 20 | 1500 | FB Servicepunt
041674 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler Carrier 1HAL22 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 1.14M1 | PK 1 HAL 22 | Skills lab vpk |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | INGENIEURSBUREAU WOLTER & DROS BV | 00203 | Carrier 42GW709C | Carrier Holland Heating | 00000 |  | 2022-03-01 | 2021 | 1 | 20 | 1 | Skills lab vpk
021860 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler Carrier -1Y049 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 01.3M1 | PK -1 Y 049 | PK -1 Y 049 - Multimedia Algemeen | 43238 | V7007 | Licenties & Onderhoud | VA0302 | ICT-L&O |  | 00203 | n.n.b. | HOLLAND HEATING BV | 00000 |  | 1983-01-01 | 1983 | 1 | 20 | 1500 | Testruimte
012318 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler Carrier -1Y182 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 01.6H1 | PK -1 Y 182 | Vergaderen | 02622 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00203 | n.n.b. | HOLLAND HEATING BV | n.n.b. |  | 2014-01-01 | 2013 | 1 | 20 | 1500 | Vergaderen
012994 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler Carrier 3 A 84 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | B359 | ZH 3 A 84 | ZH 3 A 84 - Kantoor | 02680 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00203 | n.n.b. | Carrier | n.n.b. |  | 2014-01-01 | 2013 | 0 | 20 | 15000 | Zit- werkkamer
012995 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler Carrier 3 A 86 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | B360 | ZH 3 A 86 | ZH 3 A 86 - Kantoor | 02681 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00203 | n.n.b. | Carrier | n.n.b. |  | 2014-01-01 | 2013 | 0 | 20 | 15000 | Zit- werkkamer
012996 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler Carrier 3 A 88 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | B361A | ZH 3 A 88 | ZH 3 A 88 - Kantoor | 02682 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00203 | n.n.b. | Carrier | n.n.b. |  | 2014-01-01 | 2013 | 0 | 20 | 15000 | Zit- werkkamer
012997 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler Carrier 3 A 90 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | B361B | ZH 3 A 90 | ZH 3 A 90 - Kantoor | 02683 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00203 | n.n.b. | Carrier | n.n.b. |  | 2014-01-01 | 2013 | 0 | 20 | 15000 | Zit- werkkamer
041124 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler Carrier 4A85 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | B447 | ZH 4 A 85 | ZH 4 A 85 - Laboratoriumomgeving |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | INGENIEURSBUREAU WOLTER & DROS BV | 00203 | 42GW600C | Carrier Holland Heating | 0000 |  | 2022-02-01 | 2022 | 1 | 20 | 1 | Research - Centrifugeruimte
041125 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler Carrier 4A85 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | B447 | ZH 4 A 85 | ZH 4 A 85 - Laboratoriumomgeving |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | INGENIEURSBUREAU WOLTER & DROS BV | 00203 | 42GW600C | Carrier Holland Heating | 0000 |  | 2022-02-01 | 2022 | 1 | 20 | 1 | Research - Centrifugeruimte
009708 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler Carrier 5A20 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | B508A | ZH 5 A 20 | Zit- werkkamer | 23111 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | INGENIEURSBUREAU WOLTER & DROS BV | 00203 | 42GWC012s | Carrier Holland Heating | 00000 |  | 2019-01-01 | 2019 | 1500 | 20 | 1500 | LEEGSTAND - Zit- werkkamer
026968 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler Carrier 5A31 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | B510 | ZH 5 A 31 | Serverruimte | 32181 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | CROONWOLTER&DROS B.V. | 00203 | 42GW NG | Carrier | 00000 |  | 2015-01-01 | 2015 | 0 | 15 | 4500 | Serverruimte
026969 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler Carrier 5A31 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | B510 | ZH 5 A 31 | Serverruimte | 32182 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | CROONWOLTER&DROS B.V. | 00203 | 42GW NG | Carrier | 00000 |  | 2015-01-01 | 2015 | 0 | 15 | 4500 | Serverruimte
003691 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler Carrier apotheek (1) |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 0.29L1 | ZH 0 D 107 | ZH 0 D 107 - Berging | 00915 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00203 | 00000 | Carrier | 00000 |  | 0 | 2009 | 1 | 20 | 1500 | Opslag
003692 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler Carrier apotheek (2) |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 0.29L1 | ZH 0 D 107 | ZH 0 D 107 - Berging | 00917 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00203 | 00000 | Carrier | 00000 |  | 0 | 2009 | 1 | 20 | 1500 | Opslag
040798 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler Carrier B-168 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | B-168 | ZH -1 A 85.10 | LEEGSTAND - Broodkeuken |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00203 | 42GW016 | Carrier | 00000 |  | 2012-01-01 | 2012 | 1 | 20 | 1500 | LEEGSTAND - Broodkeuken
009353 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler Carrier hal 050 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 0.14N1 | PK 0 HAL 50.1 | Kantoor apotheek | 82049 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | INGENIEURSBUREAU WOLTER & DROS BV | 00203 | 0000 | Carrier | 0000 |  | 2008-08-22 | 2008 | 1 | 15 | 1 | Kantoor apotheek
009354 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler Carrier hal 050 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 0.14N1 | PK 0 HAL 50.1 | Kantoor apotheek | 54806 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | INGENIEURSBUREAU WOLTER & DROS BV | 00203 | 0000 | Carrier | 0000 |  | 2008-08-22 | 2008 | 1 | 15 | 1 | Kantoor apotheek
009355 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler Carrier hal 050 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 0.14N1 | PK 0 HAL 50.1 | Kantoor apotheek | 54805 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | INGENIEURSBUREAU WOLTER & DROS BV | 00203 | 00000 | Carrier | 00000 |  | 2008-08-22 | 2008 | 1 | 15 | 1 | Kantoor apotheek
028996 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler Carrier ZH7B23 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | M718 | ZH 7 B 23 # ZH 7 B 55 | ZH 7 B 23 - Vergaderruimte | 35000 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00203 | 42GW | Carrier | 00000 |  | 2015-01-01 | 2014 | 1 | 20 | 1500 | Overlegruimte
022533 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler Carrier ZH7B27 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | M717 | ZH 7 B 27 # ZH 7 B 51 | ZH 7 B 27 - Medicijn-, verbandkamer | 25786 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00203 | 00000 | Carrier | 00000 |  | 2015-01-01 | 2014 | 1 | 20 | 1500 | Medicijnruimte
009545 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler Carrier ZH7B90 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | M743 | ZH 7 B 90 | ZH 7 B 90 - Laboratoriumomgeving | 25788 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00203 | 00000 | Carrier | 00000 |  | 2012-12-01 | 2012 | 1 | 20 | 1500 | Research
022534 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler Carrier ZH7C23 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | W718 | ZH 7 C 23 # ZH 7 C 55 | ZH 7 C 23 - Vergaderruimte | 25789 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00203 | 42GWC016 | Carrier | 00000 |  | 2013-01-01 | 2013 | 1 | 20 | 1500 | Overlegruimte
033851 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler Carrier ZH7C27 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | W717 | ZH 7 C 27 # ZH 7 C 51 | ZH 7 C 27 - Medicijn-, verbandkamer | 51895 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00203 | 42GWC020B | Carrier | 06AX10978 |  | 2013-01-01 | 2011 | 1 | 20 | 1500 | Medicijn-, verbandkamer
042409 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler Carrier ZH9B200 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | ZH9B200 | ZH 9 B 200 | ZH 9 B 200 - Medicijn-, verbandkamer |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | INGENIEURSBUREAU WOLTER & DROS BV | 00203 | Carrier 42GW709C | Carrier Holland Heating | 00000 |  | 2022-09-01 | 2021 | 1 | 20 | 1 | Medicatiekamer
042408 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler Carrier ZH9B54 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | ZH9B054 | ZH 9 B 054 | ZH 9 B 054 - Kantoor | 54576 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | INGENIEURSBUREAU WOLTER & DROS BV | 00203 | Carrier 42GW709C | Carrier Holland Heating | 00000 |  | 2022-09-01 | 2021 | 1 | 20 | 1 | Teampost
042410 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler Carrier ZH9C048 (toekomstig) |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | ZH9B048 | ZH 9 B 048 | ZH 9 B 048 - Kantoor |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | INGENIEURSBUREAU WOLTER & DROS BV | 00203 | Carrier 42GW709C | Carrier Holland Heating | 00000 |  | 2022-09-01 | 2021 | 1 | 20 | 1 | Teamleiders
041307 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler Mitsubishi 2B48 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | M208 | ZH 2 B 48 | Observatieruimte |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | INGENIEURSBUREAU WOLTER & DROS BV | 00203 | 00000 | Mitsubishi | 00000 |  | 2009-01-01 | 2009 | 1 | 20 | 1 | EMU
041308 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler Mitsubishi 2B48.1 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | M208B | ZH 2 B 48.1 | ZH 2 B 48.1 - Behandel-/onderzoeksruimte | 53380 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | INGENIEURSBUREAU WOLTER & DROS BV | 00203 | 00000 | Mitsubishi | 0000 |  | 2009-01-01 | 2009 | 1 | 20 | 1 | CRU
003767 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, 2 BR 144 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 2.15J1 | PK 2 HAL 34 # PK 2 BR 144 | PK 2 HAL 34 - Laboratoriumomgeving | 02232 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00203 | 00000 | Aermec | 00000 |  | 2007-03-07 | 2007 | 1 | 25 | 1 | Lab
003346 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 0033462008 | In gebruik | Plafondkoeler, Aermac Vermaat |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | B004 | ZH 0 A 31 | ZH 0 A 31 - | 00685 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00203 | 00000 | HOLLAND HEATING BV | 00000 |  | 2009-01-01 | 2009 | 1 | 20 | 1500 | Winkel / uitgifte -VERMAAT-
009118 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Aermac Vermaat |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | B004 | ZH 0 A 31 | ZH 0 A 31 - | 02320 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | INGENIEURSBUREAU WOLTER & DROS BV | 00203 | 0000 | Aermec | 0000 |  | 2000-03-29 | 2000 | 1 | 25 | 2500 | Winkel / uitgifte -VERMAAT-
008390 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Aermec 0Y178 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 0.4H2 | PK 0 Y 178 | Echokamer | 02213 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | INGENIEURSBUREAU WOLTER & DROS BV | 00203 | 0000 | Aermec | 0000 |  | 2000-11-02 | 2000 | 5000 | 25 | 5000 | Echokamer
003253 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Aermec 1BR121 (2) |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 1.21K1 | PK 1 BR 121 | PK 1 BR 121 - Kantoor | 00653 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00203 | 00000 | Aermec | 00000 |  | 2007-01-01 | 2007 | 1 | 20 | 1500 | Hoofdanalisten
006746 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Aermec 2 BR 102 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | PK2BR102 | PK 2 BR 102 | Vriezerruimte | 01765 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00203 | 00000 | Airmec | 00000 |  | 2007-01-01 | 2007 | 1 | 20 | 1500 | Vriezerruimte
006747 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Aermec 2 BR 139 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 2.17J1 | PK 2 BR 141 | PK 2 BR 141 - Laboratoriumomgeving |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00203 | 00000 | Aermec | 00000 |  | 2007-01-01 | 2007 | 1 | 20 | 1500 | -
006751 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Aermec 2 BR 143 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 2.16K2 | PK 2 BR 143 # PK 2 HAL 36 | PK 2 BR 143 - Laboratoriumomgeving |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00203 | 00000 | Airmec | 00000 |  | 2007-01-01 | 2007 | 1 | 20 | 1500 | -
003200 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Aermec 2.7H1 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 2.7H1 | PK 2 Y 188 | Behandelkamer 1 | 00629 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00203 | 00000 | Aermac | 00000 |  | 2000-01-01 | 2000 | 1 | 20 | 1500 | Behandelkamer 1
011533 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Aermec 6.33M1 Spoelruimte | LBK TV PACU | Plafondkoeler / airconditioning |  |  | 224FU98 | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 6.33M1 | ZH 6 D 67 | ZH 6 D 67 - Was/schrob ruimte | 02490 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00203 | FCL82VL - 224FU98 | Aermec | 00000 |  | 2013-10-01 | 2013 | 1 | 120 | 1 | Spoelruimte
018801 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Aermec 6.33N1 Minilab | LBK TV PACU | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 6.33N1 | ZH 6 D 41 | ZH 6 D 41 - Opslagruimten niet steriel | 18393 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | INGENIEURSBUREAU WOLTER & DROS BV | 00203 | FCL82VL - 224FU75 | Aermec | 00000 |  | 2014-01-01 | 2013 | 0 | 120 | 3500 | Minilab
018797 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Aermec 6.37N2 Personeel PACU | LBK TV PACU | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 6.37N2 | ZH 6 D 23 | ZH 6 D 23 - Opslagruimten niet steriel | 18397 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | INGENIEURSBUREAU WOLTER & DROS BV | 00203 | FCL82VL | Aermec | 00000 |  | 2014-01-01 | 2013 | 0 | 120 | 3500 | Opslag
034200 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Aermec 6.40P1 Berging | LBK TV PACU | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 6.40P1 | ZH 6 D 10 | ZH 6 D 10 - Berging | 44083 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | INGENIEURSBUREAU WOLTER & DROS BV | 00203 | 00000 | Aermec | 00000 |  | 2014-01-01 | 2013 | 0 | 120 | 3500 | Berging
013080 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Aermec 7A 65 |  | Lucht/airconditioninginstallatie |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | B7.27L1 | ZH 7 A 65 | Zit- werkkamer | 02719 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | INGENIEURSBUREAU WOLTER & DROS BV | 00003 | FCW 21-41 | Aermac | 00000 |  | 2015-06-01 | 2015 | 0 | 20 | 2500 | Stafkamer
040288 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Aermec 7D171 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 7.32J1 | ZH 7 D 171 | ZH 7 D 171 - Slaapkamer personeel | 51901 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00203 | 00000 | Aermec | 0000 |  | 2014-01-01 | 2013 | 1 | 20 | 3500 | Piket/slaapkamer
003352 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 0033522008 | In gebruik | Plafondkoeler, Aermec B248 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | B248 | ZH 2 A 087 | ZH 2 A 087 - Behandel-/onderzoeksruimte |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00203 | 00000 | Carrier | 00000 |  | 2008-01-01 | 2008 | 1 | 20 | 1500 | Oefenzaal
009119 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Aermec balie hoofdingang |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | B001 | ZH 0 A - | Entreehal ziekenhuis | 02429 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | INGENIEURSBUREAU WOLTER & DROS BV | 00203 | 0000 | Aermec | 0000 |  | 2005-03-29 | 2005 | 1 | 25 | 2500 | Entreehal ziekenhuis
011595 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier 0 Y 43 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 0.3P3 | PK 0 Y 043 | Sluis | 02497 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00203 | 00000 | Carrier | 00000 |  | 2000-01-01 | 2000 | 1 | 20 | 3500 | Sluis
018655 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier 0.10M1 |  | Lucht/airconditioninginstallatie |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 0.10M1 | PK 0 Y 008 | PK 0 Y 008 - Behandel-/onderzoeksruimte | 18353 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00003 | 00000 | Carrier | 00000 |  | 2002-01-01 | 2002 | 1 | 25 | 3500 | Duplex
018658 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier 0.12H1 |  | Lucht/airconditioninginstallatie |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 0.12H1 | PK 0 HAL 07 | Backoffice I | 18356 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00003 | 00000 | Carrier | 00000 |  | 2002-01-01 | 2002 | 1 | 25 | 3500 | Backoffice I
003265 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier 0.4J4 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 0.4J4 | PK 0 Y 063 | Echokamer 3 | 00554 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00203 | 00000 | Carrier | 00000 |  | 2000-01-01 | 2000 | 1 | 20 | 1500 | Echokamer 3
003266 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier 0.5J2 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 0.5J2 | PK 0 Y 181 | Echokamer 1 | 00555 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00203 | 00000 | CARRIER HOLLAND HEATING | 00000 |  | 2000-01-01 | 2000 | 1 | 20 | 1500 | Echokamer 1
003267 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier 0.5J3 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 0.5J3 | PK 0 Y 067 | Echokamer 2 | 00556 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00203 | 00000 | Nog uitzoeken | 00000 |  | 2000-01-01 | 2000 | 1 | 20 | 1500 | Echokamer 2
018656 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier 0.9M1 |  | Lucht/airconditioninginstallatie |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 0.9M1 | PK 0 Y 010 | PK 0 Y 010 - Laboratoriumomgeving | 18354 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00003 | 00000 | Carrier | 0000 |  | 2002-01-01 | 2002 | 1 | 25 | 3500 | Vasculair lab
018657 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier 0.9M3 |  | Lucht/airconditioninginstallatie |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 0.9M3 | PK 0 Y 012 | PK 0 Y 012 - Kantoor | 18355 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00003 | 00000 | Carrier | 00000 |  | 2002-01-01 | 2002 | 1 | 25 | 3500 | Medicijn
003083 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier 0.9R1 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | B347A | ZH 3 A 65 | ZH 3 A 65 - Kantoor | 00382 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00203 | 00000 | Carrier | 00000 |  | 2008-01-01 | 2008 | 1 | 20 | 15000 | Zit- werkkamer
003269 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier 0.9R1 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 0.9R1 | PK 0 Y 104 # PK 0 Y 110 | PK 0 Y 104 - Gipskamer | 00558 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00203 | 00000 | CARRIER HOLLAND HEATING | 00000 |  | 2000-01-01 | 2000 | 1 | 20 | 1500 | LEEGSTAND - Gipskamer
004169 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier 02.14T1 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 02.14T1 | PK -2 X 141 | PK -2 X 141 - Behandel-/onderzoeksruimte | 01610 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00203 | 00000 | CARRIER HOLLAND HEATING | 00000 |  | 1985-01-01 | 1985 | 1 | 20 | 1500 | Bediening Clinac A
003315 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier 02.15T1 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 02.15T1 | PK -2 X 135 | PK -2 X 135 - Behandel-/onderzoeksruimte | 00594 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00203 | 00000 | Carrier | 00000 |  | 1985-01-01 | 1985 | 1 | 20 | 2500 | Bediening Clinac B
003316 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier 02.16T1 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 02.16T1 | PK -2 X 133 | PK -2 X 133 - Behandel-/onderzoeksruimte | 01596 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00203 | 00000 | Carrier | 00000 |  | 1985-01-01 | 1985 | 1 | 20 | 2500 | Bediening Clinac C
003323 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier 02.3T3 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 02.3T3 | PK -2 X 184 | PK -2 X 184 - Kantoor | 00670 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00203 | 00000 | Carrier | 00000 |  | 2005-01-01 | 2005 | 1 | 20 | 1500 | Skillslab
019345 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier 02.6T1 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  | 065FC02 | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 02.6T1 | PK -2 X 171 | PK -2 X 171 - Behandel-/onderzoeksruimte | 18951 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00203 | 42GWC016 | Carrier | 00000 |  | 2016-02-02 | 2015 | 1 | 25 | 3500 | Bediening Clinac F
019342 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier 02.7T1 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  | 065FC03 | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 02.7T1 | PK -2 X 165 | Bediening Clinac E | 18944 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | VU MEDISCH CENTRUM | 00203 | 42GWC016 | carrier | 00000 |  | 2016-02-02 | 2015 | 1 | 25 | 3500 | Bediening Clinac E
019347 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier 02.9T1 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  | 065FC04 | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 02.9T1 | PK -2 X 163 | PK -2 X 163 - Behandel-/onderzoeksruimte | 18956 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00203 | 42GW709 | Carrier | 00000 |  | 2016-02-02 | 2015 | 1 | 25 | 3500 | Bediening Clinac D
038382 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier 0A53 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | B016 | ZH 0 A 53 | ZIROP ruimte | 48651 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00203 | 00000 | Carrier | 00000 |  | 1986-01-01 | 1985 | 1 | 25 | 3500 | ZIROP ruimte
003354 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 0033542008 | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier 0B100 (1) |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | M037 | ZH 0 B 100 | Studieruimte | 00686 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00203 | 00000 | Carrier | 00000 |  | 2004-01-01 | 2004 | 1 | 20 | 1500 | Studieruimte
003355 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 0033552008 | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier 0B100 (2) |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | M037 | ZH 0 B 100 | Studieruimte | 00687 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00203 | 00000 | Carrier | 00000 |  | 2004-01-01 | 2004 | 1 | 20 | 1500 | Studieruimte
003356 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 0033562008 | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier 0B100 (3) |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | M037 | ZH 0 B 100 | Studieruimte | 00688 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00203 | 00000 | Carrier | 00000 |  | 2004-01-01 | 2004 | 1 | 20 | 1500 | Studieruimte
039770 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier 0C |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | W017A | ZH 0 C - | ZH 0 C - - Berging | 50889 | V7781 | Technisch onderhoud | VA3033 | DV-Vastgoedbeheer-OND | CROONWOLTER&DROS B.V. | 00203 | 42N | Carrier | 00000 |  | 2012-01-01 | 2012 | 0 | 1 | 3500 | Berging
011503 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier 0D63 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 0.34M1 | ZH 0 D 63 | ZH 0 D 63 - Zit- werkkamer | 02483 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00203 | 00000 | Carrier | 00000 |  | 2000-01-01 | 2000 | 1 | 20 | 1 | Zit- werkkamer
020365 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier 0X041 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 0.11S4 | PK 0 X 041 # PK 0 X 165 | Bucky | 21617 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00203 | 00000 | Carrier | 00000 |  | 2000-01-01 | 2000 | 1 | 25 | 3500 | LEEGSTAND - Bucky
037167 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier 0X055 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 0.11P1 | PK 0 X 055 | Balie 2, receptie G, Heelkunde | 47555 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00203 | 00000 | Carrier | 00000 |  | 2001-01-01 | 2000 | 1 | 25 | 3500 | Balie 2, receptie G, Heelkunde
003286 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier 0X167 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 0.11S1 | PK 0 X 045 # PK 0 X 167 | Bucky | 00666 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00203 | 00000 | HOLLAND HEATING BV | 00000 |  | 2000-01-01 | 2000 | 1 | 20 | 1500 | LEEGSTAND - Bucky
040066 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier 0X19.2 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 0.17S1 | PK 0 X 022 # PK 0 X 019.2 | Vergaderen | 51164 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | CROONWOLTER&DROS B.V. | 00203 | 42N | Carrier | 00000 |  | 2015-01-01 | 2015 | 0 | 15 | 4000 | LEEGSTAND - Vergaderen
003287 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier 0Y109 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 0.8Q1 | PK 0 Y 109 | PK 0 Y 109 - Gipskamer | 00667 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00203 | 00000 | HOLLAND HEATING BV | 00000 |  | 2003-01-01 | 2003 | 1 | 20 | 1500 | LEEGSTAND - Gipskamer
004094 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier 0Y183 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 0.6J1 | PK 0 Y 183 | PK 0 Y 183 - Behandel-/onderzoeksruimte | 01506 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00203 | 00000 | CARRIER HOLLAND HEATING | 00000 |  | 2000-01-01 | 2000 | 1 | 20 | 1500 | S/O kamer -ECHO 4-
011507 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier -1 A66 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | B-130 | ZH -1 A 66 | Zit- werkkamer | 02487 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00203 | 00000 | Carrier | 00000 |  | 2013-01-01 | 2013 | 1 | 20 | 1 | Zit- werkkamer
011505 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier -1 A72 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | B-132 | ZH -1 A 72 | Werkkamer Schoonmaak | 02485 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00203 | 00000 | Carrier | 00000 |  | 2013-01-01 | 2013 | 1 | 20 | 1 | Werkkamer Schoonmaak
230045213 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier -1 A86.17 spoelkeuken |  | Plafondkoeler / airconditioning | HVT Beheer en Onderhoud | Coen Dekker |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | C-122 | ZH -1 A 86.17 | Spoelkeuken | 79698 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | CROONWOLTER&DROS B.V. | 00203 | 42GW600C | Carrier | nnb |  | 2023-05-01 | 2022 | 1 | 0 | 1 | Spoelkeuken
011506 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier -1 E 2 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | B-133 | ZH -1 E 2 | Zit- werkkamer | 02486 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00203 | 00000 | Carrier | 00000 |  | 2013-01-01 | 2013 | 1 | 20 | 1 | Zit- werkkamer
020452 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier 1.13M1 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 1.13M1 | PK 1 HAL 21 | Apotheek | 21695 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | VU MEDISCH CENTRUM | 00203 | 42GW | Carrier | 00000 |  | 2016-01-01 | 2015 | 0 | 25 | 3500 | Apotheek
024595 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier 1.13M1 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 1.13M1 | PK 1 HAL 21 | Apotheek | 29277 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | CROONWOLTER&DROS B.V. | 00203 | 42GW | Carrier | 00000 |  | 2016-01-01 | 2015 | 0 | 25 | 3500 | Apotheek
020453 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier 1.13N2 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 1.14N2 | PK 1 X 072 | Apotheek | 21696 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | CROONWOLTER&DROS B.V. | 00203 | 42GW | Carrier | 701C |  | 2016-01-01 | 2015 | 0 | 25 | 3500 | Apotheek
003246 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier 1.5Q3 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 1.5Q3 | PK 1 Y 033 | S/O kamer | 00547 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00203 | 00000 | CARRIER HOLLAND HEATING | 00000 |  | 2002-01-01 | 2002 | 1 | 20 | 1500 | S/O kamer
040795 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier -1A18 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | B-106B | ZH -1 A 18 | ZH -1 A 18 - Kantoor | 52640 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00203 | GW42 | Carrier Holland Heating | 00000 |  | 2013-01-01 | 2012 | 1 | 20 | 3500 | VB - G&T
023987 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier -1C22 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | W-121 | ZH -1 C 22 | ZH -1 C 22 - | 28408 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | VU MEDISCH CENTRUM | 00203 | 42GW600C | Carrier | 00000 |  | 2017-08-22 | 2017 | 0 | 20 | 3500 | Kledinguitgifte
025566 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier -1C22 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | W-121 | ZH -1 C 22 | ZH -1 C 22 - | 30596 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | VU MEDISCH CENTRUM | 00203 | 42GW600C | Carrier | 00000 |  | 2017-08-22 | 2017 | 0 | 20 | 3500 | Kledinguitgifte
025567 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier -1C22 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | W-121 | ZH -1 C 22 | ZH -1 C 22 - | 30597 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | VU MEDISCH CENTRUM | 00203 | 42GW600C | Carrier | 00000 |  | 2017-08-22 | 2017 | 0 | 20 | 3500 | Kledinguitgifte
025568 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier -1C22 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | W-121 | ZH -1 C 22 | ZH -1 C 22 - | 30598 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | VU MEDISCH CENTRUM | 00203 | 42GW600C | Carrier | 00000 |  | 2017-08-22 | 2017 | 0 | 20 | 3500 | Kledinguitgifte
033736 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier 1D31 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 1.34N2 | ZH 1 D 31 | Medicatie |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00203 | 42GW | Carrier | 00000 |  | 2016-01-01 | 2016 | 1 | 20 | 3500 | Medicatie
029319 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier 1F13 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | O106 | ZH 1 F 11 # ZH 1 F 13 # ZH 1 F 19 | Datainstructieruimte | 35392 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00203 | 42GW016 | Carrier | 00000 |  | 2014-01-01 | 2013 | 1 | 20 | 1500 | Datainstructieruimte
029318 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier 1F19 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | O106 | ZH 1 F 11 # ZH 1 F 13 # ZH 1 F 19 | Datainstructieruimte |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00203 | 42GW016 | Carrier | 00000 |  | 2014-01-01 | 2013 | 1 | 20 | 1500 | Datainstructieruimte
026608 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 037 | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier -1X005 | LBK TV hal oost poli | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 01.17M1 | PK -1 X 005 | Flexruimte | 31499 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | INGENIEURSBUREAU WOLTER & DROS BV | 00203 | 42GW701C | Carrier | 21183A |  | 2017-01-01 | 2017 | 2500 | 25 | 2500 | Flexruimte
026609 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 037 | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier -1X005 | LBK TV hal oost poli | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 01.17M1 | PK -1 X 005 | Flexruimte | 31500 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | INGENIEURSBUREAU WOLTER & DROS BV | 00203 | 42GW701C | Carrier | 21182A |  | 2017-01-01 | 2017 | 2500 | 25 | 2500 | Flexruimte
026615 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 027 | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier -1X012 | LBK TV west 2 poli | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 01.16N2 | PK -1 X 012 | PK -1 X 012 - Kantoor | 31506 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | INGENIEURSBUREAU WOLTER & DROS BV | 00203 | 42GW701C | Carrier | 21206A |  | 2017-01-01 | 2017 | 2500 | 25 | 2500 | Flexruimte
026614 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 027 | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier -1X014 | LBK TV west 2 poli | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 01.16P1 | PK -1 X 014 | PK -1 X 014 - Kantoor | 31505 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | INGENIEURSBUREAU WOLTER & DROS BV | 00203 | 42GW701C | Carrier | 21207A |  | 2017-01-01 | 2017 | 2500 | 25 | 2500 | Flexruimte
026613 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 027 | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier -1X018 | LBK TV west 2 poli | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 01.16Q1 | PK -1 X 018 | PK -1 X 018 - Kantoor | 31504 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | INGENIEURSBUREAU WOLTER & DROS BV | 00203 | 42GW701C | Carrier | 12108A |  | 2017-01-01 | 2017 | 2500 | 25 | 2500 | Flexruimte
026612 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 027 | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier -1X020 | LBK TV west 2 poli | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 01.16R1 | PK -1 X 020 | PK -1 X 020 - Kantoor | 31503 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | INGENIEURSBUREAU WOLTER & DROS BV | 00203 | 42GW701C | Carrier | 121210A |  | 2017-01-01 | 2017 | 2500 | 25 | 2500 | Zit- werkkamer
026610 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 037 | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier -1X100 | LBK TV hal oost poli | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 01.18N1 | PK -1 X 100 | PK -1 X 100 - Kantoor | 31501 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | INGENIEURSBUREAU WOLTER & DROS BV | 00203 | 42GW701C | Carrier | 21194A |  | 2017-01-01 | 2017 | 2500 | 25 | 2500 | Flexkamer
026611 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 037 | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier -1X108 | LBK TV hal oost poli | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 01.18Q1 | PK -1 X 108 | Flexkamer | 31502 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | INGENIEURSBUREAU WOLTER & DROS BV | 00203 | 42GW701C | Carrier | 21198A |  | 2017-01-01 | 2017 | 2500 | 25 | 2500 | Flexkamer
038713 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier -1X149 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 01.12T1 | PK -1 X 149 | Zit- werkkamer | 49154 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00203 | 00000 | Carrier | 00000 |  | 2005-01-01 | 2004 | 1 | 20 | 1500 | Zit- werkkamer
040794 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier -1Y036 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 01.5P1 | PK -1 Y 036 | PK -1 Y 036 - Kantoor | 52638 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00203 | GW42 | Carrier Holland Heating | 00000 |  | 2013-01-01 | 2012 | 1 | 20 | 3500 | LEEGSTAND - Kantoor
034645 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 021 | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier -1Y131 | LBK TV noord 2 poli | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 01.2Q2 | PK -1 Y 131 | PK -1 Y 131 - Multimedia Algemeen | 44690 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | INGENIEURSBUREAU WOLTER & DROS BV | 00203 | 42GW701C | Carrier | 00000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 2500 | 25 | 2500 | Zit- werkkamer
034672 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier -1Y151 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 01.2M2 | PK -1 Y 151 | PK -1 Y 151 - Multimedia Algemeen | 44710 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | INGENIEURSBUREAU WOLTER & DROS BV | 00203 | 42GW701C | Carrier | 00000 |  | 2014-01-01 | 2014 | 2500 | 25 | 2500 | Control room
040792 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier -1Y201 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 01.1H1 | PK -1 Y 201 | Zit- werkkamer | 52636 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00203 | GW42 | Carrier Holland Heating | 00000 |  | 2013-01-01 | 2012 | 1 | 20 | 3500 | Zit- werkkamer
040793 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier -1Y203 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 01.1G1 | PK -1 Y 203 | PK -1 Y 203 - Kantoor | 52637 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00203 | GW42 | Carrier Holland Heating | 00000 |  | 2013-01-01 | 2012 | 1 | 20 | 3500 | Zit- werkkamer
008397 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier -1Z033 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 01.14C6 | PK -1 Z 033 | Zit- werkkamer | 02219 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | INGENIEURSBUREAU WOLTER & DROS BV | 00203 | 0000 | Carrier | 0000 |  | 2010-11-02 | 2010 | 2500 | 25 | 2500 | Zit- werkkamer
040068 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier -1Z034 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 01.12D1 | PK -1 Z 034 | Kantoor | 51166 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | CROONWOLTER&DROS B.V. | 00203 | 42N | Carrier | 00000 |  | 2012-01-01 | 2012 | 0 | 15 | 4000 | Kantoor
008396 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier -1Z035 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 01.14D1 | PK -1 Z 035 | PK -1 Z 035 - Kantoor | 02218 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | INGENIEURSBUREAU WOLTER & DROS BV | 00203 | 0000 | Carrier | 0000 |  | 2010-11-02 | 2010 | 2500 | 25 | 2500 | Zit- werkkamer
008395 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier -1Z039 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 01.14D2 | PK -1 Z 039 | PK -1 Z 039 - Kantoor | 02217 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | INGENIEURSBUREAU WOLTER & DROS BV | 00203 | 0000 | Carrier | 0000 |  | 2010-11-02 | 2010 | 2500 | 25 | 2500 | Zit- werkkamer
008394 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier -1Z041 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 01.14E1 | PK -1 Z 041 | PK -1 Z 041 - Kantoor | 02216 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | INGENIEURSBUREAU WOLTER & DROS BV | 00203 | 0000 | Carrier | 0000 |  | 2010-11-02 | 2010 | 2500 | 25 | 2500 | Zit- werkkamer
008393 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier -1Z043 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 01.14E2 | PK -1 Z 043 | PK -1 Z 043 - Kantoor | 02215 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | INGENIEURSBUREAU WOLTER & DROS BV | 00203 | 0000 | Carrier | 0000 |  | 2010-11-02 | 2010 | 2500 | 25 | 2500 | Zit- werkkamer
008398 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier -1Z135 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 01.10C1 | PK -1 Z 135 # PK -1 Z 023 | Colloquium | 02220 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | INGENIEURSBUREAU WOLTER & DROS BV | 00203 | 0000 | Carrier | 0000 |  | 2010-11-02 | 2010 | 2500 | 25 | 2500 | Colloquium
034685 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier -1Z149 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 01.13C1 | PK -1 Z 149 # PK -1 Z 032 | Colloquium | 44754 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | INGENIEURSBUREAU WOLTER & DROS BV | 00203 | 42GW701C | Carrier | 0000 |  | 2015-01-01 | 2014 | 2500 | 25 | 2500 | Colloquium
018660 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier 2.14C1 |  | Lucht/airconditioninginstallatie |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 2.14C1 | PK 2 Z 037 | PK 2 Z 037 - Operatiekamer |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00003 | 00000 | Carrier | 00000 |  | 2002-01-01 | 2002 | 1 | 25 | 3500 | OK 4
018659 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier 2.14E1 |  | Lucht/airconditioninginstallatie |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 2.14E1 | PK 2 Z 041 | PK 2 Z 041 - Operatiekamer |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00003 | 00000 | Carrier | 00000 |  | 2002-01-01 | 2002 | 1 | 25 | 3500 | OK 5
003184 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier 2.3L3 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 2.3L3 | PK 2 Y 159 | PK 2 Y 159 - Behandel-/onderzoeksruimte | 01182 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00203 | 00000 | Carrier | 00000 |  | 2008-01-01 | 2008 | 1 | 20 | 1500 | BERA
013436 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier 2.5Q1 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 2.5Q1 | PK 2 Y 037 | PK 2 Y 037 - Berging |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | VU MEDISCH CENTRUM | 00203 | 00000 | Airmec | 00000 |  | 2016-02-02 | 2015 | 0 | 20 | 3500 | Opslag
018661 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier 2.8B1 |  | Lucht/airconditioninginstallatie |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 2.8B1 | PK 2 Z 128 | Zit- werkkamer | 18359 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00003 | 00000 | Carrier | 00000 |  | 2002-01-01 | 2002 | 1 | 25 | 3500 | Zit- werkkamer
034118 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier -2A255 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | B-255 | ZH -2 A 255 | ZH -2 A 255 - Laboratoriumomgeving | 52771 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00203 | 00000 | Carrier | 00000 |  | 1996-01-01 | 1996 | 1 | 20 | 1 | Voorruimte Cyclotron
003212 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier 2BR139 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 2.16J2 | PK 2 BR 140 | - |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00203 | 00000 | HOLLAND HEATING BV | 00000 |  | 2000-01-01 | 2000 | 1 | 20 | 1500 | -
040041 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier -2D53 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 02.37M1 | ZH -2 D 53 | ZH -2 D 53 - Technische ruimte | 51138 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | CROONWOLTER&DROS B.V. | 00203 | 42N | Carrier | 00000 |  | 2021-08-01 | 2021 | 0 | 15 | 4000 | Opslag
004071 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier 2X019 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 2.17Q1 | PK 2 X 017 | COLO scopieruimte -MDL 1- | 01491 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00203 | 00000 | Carrier | 00000 |  | 2000-01-01 | 2000 | 1 | 20 | 1500 | COLO scopieruimte -MDL 1-
040291 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier 2X019 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 2.17R1 | PK 2 X 113 # PK 2 X 019 | GASTRO scopiekamer -MDL 2- | 51951 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00203 | 00000 | Carrier Holland Heating | 00000 |  | 2013-01-01 | 2012 | 1 | 20 | 3500 | GASTRO scopiekamer -MDL 2-
036513 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier 2X025 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 2.16T1 | PK 2 X 025 # PK 2 X 133 | Rontgenkamer, MDL 3 |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00203 | 00000 | Carrier | 0000 |  | 2010-01-14 | 2010 | 1 | 20 | 1500 | Rontgenkamer, MDL 3
003207 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier 2X035 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 2.13T1 | PK 2 X 035 # PK 2 X 147 | PK 2 X 035 - Behandel-/onderzoeksruimte | 00635 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00203 | 00000 | HOLLAND HEATING BV | 00000 |  | 2000-01-01 | 2000 | 1 | 20 | 1500 | OESE kamer
029347 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier 2Z139 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 2.10C1 | PK 2 Z 139 | PK 2 Z 139 - Behandel-/onderzoeksruimte | 79323 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00203 | 42GW016 | Carrier | 00000 |  | 2019-08-01 | 2019 | 1 | 20 | 1500 | ZBU-1
029346 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier 2Z143 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 2.11C3 | PK 2 Z 143 | PK 2 Z 143 - Behandel-/onderzoeksruimte | 55119 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00203 | 42GW016 | Carrier | 00000 |  | 2019-08-01 | 2019 | 1 | 20 | 1500 | ZBU-2
015389 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier 3A92 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | B361C | ZH 3 A 92 | ZH 3 A 92 - Kantoor | 52818 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | VU MEDISCH CENTRUM | 00203 | 00000 | Carrier | 00000 |  | 2013-01-01 | 2013 | 0 | 20 | 3500 | Zit- werkkamer
003492 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier 4 X gang |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 4.G.16Q1 | KTC 4- | Gang |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00203 | 00000 | Carrier | 00000 |  | 2009-01-01 | 2009 | 1 | 20 | 1500 | Gang
027790 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 090 | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier 4.6J1 | LBK TV MRI 3 (Toshiba) | Lucht/airconditioninginstallatie |  |  | 090FCU02 | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 4.6J1 | PK 4 Y 069 | Zit- werkkamer | 42344 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00003 | 42GWC016 | Carrier | 00000 |  | 2013-01-01 | 2012 | 1 | 25 | 3500 | LEEGSTAND - Zit- werkkamer
027789 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 090 | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier 4.6J2 | LBK TV MRI 3 (Toshiba) | Lucht/airconditioninginstallatie |  |  | 090FCU03 | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 4.6J2 | PK 4 Y 071 | Zit- werkkamer | 42345 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00003 | 42GWC016 | Carrier | 00000 |  | 2013-01-01 | 2012 | 1 | 25 | 3500 | LEEGSTAND - Zit- werkkamer
027791 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 090 | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier 4.8K3 | LBK TV MRI 3 (Toshiba) | Lucht/airconditioninginstallatie |  |  | 090FCU01 | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 4.8K3 | PK 4 Y 080 | Bediening MRI | 54798 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00003 | 42GWC016 | Carrier | 00000 |  | 2013-01-01 | 2012 | 1 | 25 | 3500 | Bediening MRI
039991 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier 4A67 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | B437 | ZH 4 A 67 | ZH 4 A 67 - Behandel-/onderzoeksruimte | 51090 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | CROONWOLTER&DROS B.V. | 00203 | 42N | Carrier | 00000 |  | 2009-01-01 | 2009 | 0 | 15 | 4000 | Research - Testkamer 7
007548 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier 4A82 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | B443 | ZH 4 A 82 | ZH 4 A 82 - Behandel-/onderzoeksruimte | 01897 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00203 | 00000 | Carrier | 00000 |  | 1979-01-01 | 1979 | 1 | 20 | 1500 | Research - Testkamer 5
007547 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier 4A83 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | B446 | ZH 4 A 83 # ZH 4 A 81 | ZH 4 A 83 - Behandel-/onderzoeksruimte | 01896 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00203 | 00000 | Carrier | 00000 |  | 1979-01-01 | 1979 | 1 | 20 | 1500 | Research - Testkamer 6
007546 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier 4A84 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | B444 | ZH 4 A 84 | ZH 4 A 84 - Behandel-/onderzoeksruimte | 01895 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00203 | 00000 | Carrier | 00000 |  | 1979-01-01 | 1979 | 1 | 20 | 1500 | Research - Testkamer 4
007545 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier 4A86 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | B445 | ZH 4 A 86 | ZH 4 A 86 - Behandel-/onderzoeksruimte | 01894 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00203 | 00000 | Carrier | 00000 |  | 1979-01-01 | 1979 | 1 | 20 | 1500 | Research - Testkamer 3
007544 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier 4A89 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | B448 | ZH 4 A 89 | ZH 4 A 89 - Behandel-/onderzoeksruimte | 01893 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00203 | 00000 | Carrier | 00000 |  | 1979-01-01 | 1979 | 1 | 20 | 1500 | Research - Testkamer 1
007543 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier 4A90 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | B445A | ZH 4 A 90 | ZH 4 A 90 - Behandel-/onderzoeksruimte | 01892 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00203 | 00000 | Carrier | 00000 |  | 1979-01-01 | 1979 | 1 | 20 | 1500 | Research - Testkamer 2
009693 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier 4D51 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 4.37M1 | ZH 4 D 51 | ZH 4 D 51 - Behandel-/onderzoeksruimte | 02425 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00203 | 00000 | Carrier | 00000 |  | 1-1-1899 00:00:00 | 1899 | 1 | 20 | 1 | ECG / echokamer
009694 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier 4D53 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 4.36M2 | ZH 4 D 53 | ZH 4 D 53 - Behandel-/onderzoeksruimte | 02426 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00203 | 00000 | Carrier | 00000 |  | 1-1-1899 00:00:00 | 1899 | 1 | 20 | 1 | Verpleegkundig specialisten Hartfalen
009689 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier 4D54 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 4.36N2 | ZH 4 D 54 | ZH 4 D 54 - Behandel-/onderzoeksruimte | 02421 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00203 | 00000 | Carrier | 00000 |  | 2013-01-01 | 1899 | 1 | 20 | 1 | Echokamer
009690 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier 4D56 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 4.36N1 | ZH 4 D 56 | ZH 4 D 56 - Behandel-/onderzoeksruimte | 02422 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00203 | 00000 | Carrier | 00000 |  | 1-1-1899 00:00:00 | 1899 | 1 | 20 | 1 | Echokamer
009691 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier 4D58 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 4.35N2 | ZH 4 D 58 | ZH 4 D 58 - Behandel-/onderzoeksruimte | 02423 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00203 | 00000 | Carrier | 00000 |  | 1-1-1899 00:00:00 | 1899 | 1 | 20 | 1 | Echokamer
009692 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier 4D60 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 4.35N1 | ZH 4 D 60 | ZH 4 D 60 - Behandel-/onderzoeksruimte | 02424 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00203 | 00000 | Carrier | 00000 |  | 1-1-1899 00:00:00 | 1899 | 1 | 20 | 1 | Echokamer
003493 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier 4X 004 (1) |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 4.16P1 | KTC 4-004 # KTC 4-006 | Computerzaal |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00203 | 00000 | Carrier | 00000 |  | 2009-01-01 | 2009 | 1 | 20 | 1500 | Computerzaal
003494 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier 4X 004 (2) |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 4.16P1 | KTC 4-004 # KTC 4-006 | Computerzaal |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00203 | 00000 | Carrier | 00000 |  | 2009-01-01 | 2009 | 1 | 20 | 1500 | Computerzaal
003495 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier 4X 005 (1) |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 4.17P1 | KTC 4-005 # KTC 4-009 | Zelfstudieruimte |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00203 | 00000 | Carrier | 00000 |  | 2009-01-01 | 2009 | 1 | 20 | 1500 | Zelfstudieruimte
003496 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier 4X 005 (2) |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 4.17P1 | KTC 4-005 # KTC 4-009 | Zelfstudieruimte |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00203 | 00000 | Carrier | 00000 |  | 2009-01-01 | 2009 | 1 | 20 | 1500 | Zelfstudieruimte
003497 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier 4X 009 (1) |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 4.17P1 | KTC 4-005 # KTC 4-009 | Zelfstudieruimte |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00203 | 00000 | Carrier | 00000 |  | 2009-01-01 | 2009 | 1 | 20 | 1500 | Zelfstudieruimte
003498 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier 4X 009 (2) |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 4.17P1 | KTC 4-005 # KTC 4-009 | Zelfstudieruimte |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00203 | 00000 | Carrier | 00000 |  | 2009-01-01 | 2009 | 1 | 20 | 1500 | Zelfstudieruimte
003499 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier 4X 015 (1) |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 4.17R1 | KTC 4-015 | Zelfstudieruimte |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00203 | 00000 | Carrier | 00000 |  | 2009-01-01 | 2009 | 1 | 20 | 1500 | Zelfstudieruimte
003500 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier 4X 015 (2) |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 4.17R1 | KTC 4-015 | Zelfstudieruimte |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00203 | 00000 | Carrier | 00000 |  | 2009-01-01 | 2009 | 1 | 20 | 1500 | Zelfstudieruimte
003501 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier 4X 019 (1) |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 4.17T1 | KTC 4-019 | Computerzaal |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00203 | 00000 | Carrier | 00000 |  | 2009-01-01 | 2009 | 1 | 20 | 1500 | Computerzaal
003502 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier 4X 019 (2) |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 4.17T1 | KTC 4-019 | Computerzaal |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00203 | 00000 | Carrier | 00000 |  | 2009-01-01 | 2009 | 1 | 20 | 1500 | Computerzaal
033950 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier 4X 021 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 4.16T1 | KTC 4-021 | Zit- werkkamer |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00203 | 00000 | Carrier | 00000 |  | 2009-01-01 | 2009 | 1 | 20 | 1500 | Zit- werkkamer
033949 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier 4X 023 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 4.15T1 | KTC 4-023 | Zit- werkkamer |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00203 | 00000 | Carrier | 00000 |  | 2009-01-01 | 2009 | 1 | 20 | 1500 | Zit- werkkamer
003503 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier 4X 024 (1) |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 4.16R1 | KTC 4-024 # KTC 4-008 | Computerzaal |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00203 | 00000 | Carrier | 00000 |  | 2009-01-01 | 2009 | 1 | 20 | 1500 | Computerzaal
003504 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier 4X 024 (2) |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 4.16R1 | KTC 4-024 # KTC 4-008 | Computerzaal |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00203 | 00000 | Carrier | 00000 |  | 2009-01-01 | 2009 | 1 | 20 | 1500 | Computerzaal
033948 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier 4X 027 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 4.14T2 | KTC 4-027 | Zit- werkkamer |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00203 | 00000 | Carrier | 0000 |  | 2009-01-01 | 2009 | 1 | 20 | 1500 | Zit- werkkamer
033947 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier 4X 029 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 4.14T1 | KTC 4-029 | Zit- werkkamer |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00203 | 00000 | Carrier | 0000 |  | 2009-01-01 | 2009 | 1 | 20 | 1500 | Zit- werkkamer
033946 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier 4X 033 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 4.13T1 | KTC 4-033 | Zit- werkkamer |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00203 | 00000 | Carrier | 00000 |  | 2009-01-01 | 2009 | 1 | 20 | 1500 | Zit- werkkamer
040796 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier 4X172.1 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 4.10R4 | PK 4 X 172.1 | PK 4 X 172.1 - Berging | 52641 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00203 | 42GWE020 | Carrier Holland Heating | 00000 |  | 2013-01-01 | 2012 | 1 | 20 | 3500 | Berging
021655 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier 5A17 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | B507 | ZH 5 A 17 | Instructieruimte | 23110 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | EQUANS WEST-NEDERLAND BV | 00203 | 42GW500C | Carrier | 00000 |  | 2016-01-01 | 2016 | 0 | 20 | 1500 | LEEGSTAND - Tijdelijk tbv ICT
021654 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier 5A21 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | B509 | ZH 5 A 21 | Instructieruimte | 23109 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | EQUANS WEST-NEDERLAND BV | 00203 | 42GWC016s | Carrier | 00000 |  | 2016-01-01 | 2016 | 0 | 20 | 1500 | LEEGSTAND - Tijdelijk tbv ICT
023037 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier 5A22 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | B508 | ZH 5 A 22 | Spect CT-scanner | 27077 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | INGENIEURSBUREAU WOLTER & DROS BV | 00203 | 00000 | Carrier Holland Heating | 00000 |  | 2018-02-08 | 2018 | 1500 | 20 | 1500 | LEEGSTAND - Spect CT-scanner
023038 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier 5A22 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | B508 | ZH 5 A 22 | Spect CT-scanner | 27078 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | INGENIEURSBUREAU WOLTER & DROS BV | 00203 | 00000 | Carrier Holland Heating | 00000 |  | 2018-02-08 | 2018 | 1500 | 20 | 1500 | LEEGSTAND - Spect CT-scanner
039597 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier 5A53 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | B528 | ZH 5 A 53 | Onderzoekruimte | 50661 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | CROONWOLTER&DROS B.V. | 00203 | 42N | Carrier | 00000 |  | 2021-07-01 | 2021 | 0 | 15 | 4000 | Onderzoekruimte
039598 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier 5A61 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | B533 | ZH 5 A 61 | Onderzoekruimte | 50662 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | CROONWOLTER&DROS B.V. | 00203 | 42N | Carrier | 00000 |  | 2021-07-01 | 2021 | 0 | 15 | 4000 | Onderzoekruimte
039599 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier 5A63 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | B533A | ZH 5 A 63 | Onderzoekruimte | 50663 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | CROONWOLTER&DROS B.V. | 00203 | 42N | Carrier | 00000 |  | 2021-04-01 | 2021 | 0 | 15 | 4000 | Onderzoekruimte
039600 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier 5A65 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | B534 | ZH 5 A 65 | Onderzoekruimte | 50664 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | CROONWOLTER&DROS B.V. | 00203 | 42N | Carrier | 00000 |  | 2021-04-01 | 2021 | 0 | 15 | 4000 | Onderzoekruimte
039601 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier 5A68 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | B535 | ZH 5 A 68 | Zit- werkkamer | 50665 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | CROONWOLTER&DROS B.V. | 00203 | 42N | Carrier | 00000 |  | 2021-07-01 | 2021 | 0 | 15 | 4000 | Zit- werkkamer
028452 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier 5A81 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | B543 | ZH 5 A 81 | Bronchokamer 1 | 34383 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | CROONWOLTER&DROS B.V. | 00203 | 00000 | Carrier | 0000 |  | 2018-08-01 | 2018 | 0 | 15 | 4000 | Bronchokamer 1
024580 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier 5A86 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | B548 | ZH 5 A 86 | Bronchokamer 2 | 34382 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | CROONWOLTER&DROS B.V. | 00203 | 00000 | Carrier | 00000 |  | 2018-08-01 | 2018 | 0 | 15 | 4000 | Bronchokamer 2
028453 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier 5A87 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | B550 | ZH 5 A 87 | Bronchokamer PH | 34384 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | CROONWOLTER&DROS B.V. | 00203 | 00000 | Carrier | 00000 |  | 2018-08-01 | 2018 | 0 | 15 | 4000 | Bronchokamer PH
003484 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier 5X 005 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 5.17N1 | KTC 5-005 | Trainingszaal |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00203 | 00000 | Carrier | 00000 |  | 2009-01-01 | 2009 | 1 | 20 | 1500 | Trainingszaal
003485 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier 5X 009 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 5.17Q1 | KTC 5-009 | Trainingszaal |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00203 | 00000 | Carrier | 00000 |  | 2009-01-01 | 2009 | 1 | 20 | 1500 | Trainingszaal
003486 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier 5X 013 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 5.17R1 | KTC 5-013 | Trainingszaal |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00203 | 00000 | Carrier | 00000 |  | 2009-01-01 | 2009 | 1 | 20 | 1500 | Trainingszaal
003487 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier 5X 019 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 5.17T1 | KTC 5-019 | Trainingszaal |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00203 | 00000 | Carrier | 00000 |  | 2009-01-01 | 2009 | 1 | 20 | 1500 | Trainingszaal
003488 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier 5X 023 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 5.16T1 | KTC 5-023 | Werkgroepruimte |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00203 | 00000 | Carrier | 00000 |  | 2009-01-01 | 2009 | 1 | 20 | 1500 | Werkgroepruimte
003489 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier 5X 027 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 5.15T1 | KTC 5-027 | Werkgroepruimte |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00203 | 00000 | Carrier | 00000 |  | 2009-01-01 | 2009 | 1 | 20 | 1500 | Werkgroepruimte
003490 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier 5X 029 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 5.14T1 | KTC 5-029 | Werkgroepruimte |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00203 | 00000 | Carrier | 00000 |  | 2009-01-01 | 2009 | 1 | 20 | 1500 | Werkgroepruimte
003491 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier 5X 033 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 5.13T1 | KTC 5-033 | KTC 5-033 - Lesruimte |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00203 | 00000 | Carrier | 00000 |  | 2009-01-01 | 2009 | 1 | 20 | 1500 | Werkgroepruimte
003132 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 0031322008 | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier 6.13E1 Kantoor | LBK TV A2 OK complex westzijde | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | B6.13E1 | ZH 6 A 12 | Zit- werkkamer | 01015 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | SAUTER BUILDING CONTROL NEDERLAND BV | 00203 | 42GW | Carrier | 00000 |  | 2008-01-01 | 2008 | 1 | 120 | 2500 | Kantoor
003130 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 0031302008 | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier 6.13F1 Secretariaat / Receptie | LBK TV A2 OK complex westzijde | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | B6.13F1 | ZH 6 A 14 | Zit- werkkamer | 01013 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | SAUTER BUILDING CONTROL NEDERLAND BV | 00203 | 42GW | Carrier | 00000 |  | 2008-01-01 | 2008 | 1 | 120 | 2500 | Receptie
034201 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier 6.33K1 Apparatuurberging | LBK TV A2 OK complex westzijde | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 6.33L2 | ZH 6 D 164 | ZH 6 D 164 - Opslagruimten niet steriel | 44085 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | INGENIEURSBUREAU WOLTER & DROS BV | 00203 | 42GW | Carrier | 0000 |  | 2014-01-01 | 2013 | 0 | 120 | 3500 | Apparatuurberging
018800 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier 6.33K1 FMT | LBK TV A2 OK complex westzijde | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 6.33K1 | ZH 6 D 170 | ZH 6 D 170 - Technische ruimte | 18394 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | INGENIEURSBUREAU WOLTER & DROS BV | 00203 | 42GW | Carrier | 00000 |  | 2014-01-01 | 2013 | 0 | 120 | 3500 | FMT
039137 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier 6.33K1 FMT |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 6.33K1 | ZH 6 D 170 | ZH 6 D 170 - Technische ruimte | 49817 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | INGENIEURSBUREAU WOLTER & DROS BV | 00203 | 42GW | Carrier | 00000 |  | 2014-01-01 | 2013 | 0 | 120 | 3500 | FMT
018798 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier 6.36M1 Medicatieruimte | LBK TV PACU | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 6.36M1 | ZH 6 D 55 | Medicatieruimte | 18396 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | INGENIEURSBUREAU WOLTER & DROS BV | 00203 | FCL82VL | Aermec | 00000 |  | 2013-12-01 | 2013 | 0 | 120 | 3500 | Medicatieruimte
018799 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier 6.36M2 Opslag recovery | LBK TV PACU | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 6.33M2 | ZH 6 D 65 | ZH 6 D 65 - Opslagruimten niet steriel | 18395 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | INGENIEURSBUREAU WOLTER & DROS BV | 00203 | FCL82VL - 224FU98 | Aermec | 00000 |  | 2014-01-01 | 2013 | 0 | 120 | 3500 | Opslag recovery
018803 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier 6.38P1 Colloquium | LBK TV PACU | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 6.38P1 | ZH 6 D 14 # ZH 6 D 18 | Colloquium | 18399 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | INGENIEURSBUREAU WOLTER & DROS BV | 00203 | FCL82VL - 227FU50 | Aermec | 00000 |  | 2014-01-01 | 2013 | 0 | 120 | 3500 | Colloquium
018804 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier 6.38P1 Colloquium | LBK TV PACU | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 6.38P1 | ZH 6 D 14 # ZH 6 D 18 | Colloquium | 18400 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | INGENIEURSBUREAU WOLTER & DROS BV | 00203 | FCL82VL - 227FU50 | Aermec | 00000 |  | 2014-01-01 | 2013 | 0 | 120 | 3500 | Colloquium
003478 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier 6X 019 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 6.18T1 | KTC 6-019 | Trainingszaal |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00203 | 00000 | Carrier | 00000 |  | 2009-01-01 | 2009 | 1 | 20 | 1500 | Trainingszaal
003479 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier 6X 020 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 6.18S1 | KTC 6-020 | Trainingszaal |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00203 | 00000 | Carrier | 00000 |  | 2009-01-01 | 2009 | 1 | 20 | 1500 | Trainingszaal
003480 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier 6X 023 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 6.16T1 | KTC 6-023 | Trainingszaal |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00203 | 00000 | Carrier | 00000 |  | 2009-01-01 | 2009 | 1 | 20 | 1500 | Trainingszaal
003481 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier 6X 027 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 6.15T1 | KTC 6-027 | Werkgroepruimte |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00203 | 00000 | Carrier | 00000 |  | 2009-01-01 | 2009 | 1 | 20 | 1500 | Werkgroepruimte
003482 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier 6X 029 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 6.14T1 | KTC 6-029 | Werkgroepruimte |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00203 | 00000 | Carrier | 00000 |  | 2009-01-01 | 2009 | 1 | 20 | 1500 | Werkgroepruimte
003483 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier 6X 033 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 6.13T1 | KTC 6-033 | Trainingszaal |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00203 | 00000 | Carrier | 00000 |  | 2009-01-01 | 2009 | 1 | 20 | 1500 | Trainingszaal
040286 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier 7D116 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 7.30M1 | ZH 7 D 116 | Ondersteuning | 51900 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00203 | 00000 | Carrier Holland Heating | 0000 |  | 2014-01-01 | 2013 | 1 | 20 | 3500 | Ondersteuning
025059 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier 7D29 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 7.35N3 | ZH 7 D 29 | ZH 7 D 29 - Vergaderruimte | 29992 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00203 | 00000 | Carrier Holland Heating | 00000 |  | 2013-01-01 | 2013 | 1 | 20 | 1 | Overlegplek
040289 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier 7D42 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 7.33N1 | ZH 7 D 42 | ZH 7 D 42 - Behandel-/onderzoeksruimte | 51902 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00203 | 00000 | Carrier Holland Heating | 00000 |  | 2014-01-01 | 2013 | 1 | 20 | 1 | Schone werkruimte
003472 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier 7X 019 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 7.18T1 | KTC 7-019 | Trainingszaal |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00203 | 00000 | Carrier | 00000 |  | 2009-01-01 | 2009 | 1 | 20 | 1500 | Trainingszaal
003473 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier 7X 020 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 7.18S1 | KTC 7-020 | Trainingszaal |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00203 | 00000 | Carrier | 00000 |  | 2009-01-01 | 2009 | 1 | 20 | 1500 | Trainingszaal
003474 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier 7X 023 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 7.16T1 | KTC 7-023 | Trainingszaal |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00203 | 00000 | Carrier | 00000 |  | 2009-01-01 | 2009 | 1 | 20 | 1500 | Trainingszaal
003475 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier 7X 025 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 7.15T1 | KTC 7-025 | Trainingszaal |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00203 | 00000 | Carrier | 00000 |  | 2009-01-01 | 2009 | 1 | 20 | 1500 | Trainingszaal
003476 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier 7X 029 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 7.14T1 | KTC 7-029 | Collegezaal 'De Nieuwe Meer' |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00203 | 00000 | Carrier | 00000 |  | 2009-01-01 | 2009 | 1 | 20 | 1500 | Collegezaal 'De Nieuwe Meer'
003477 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier 7X 044 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 7.13T1 | KTC 7-044 | KTC 7-044 |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00203 | 00000 | Carrier | 00000 |  | 2009-01-01 | 2009 | 1 | 20 | 1500 | KTC 7-044
003114 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 0031142008 | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier 8A60 (8.25L1) SER-ruimte 1 | Plafondkoelers OK complex (zie voor installaties tab Structuur) | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | B8.25L1 | ZH 8 A 60 | SER | 00997 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | SAUTER BUILDING CONTROL NEDERLAND BV | 00203 | 00000 | SAUTER | 00000 |  | 2008-01-01 | 2008 | 1 | 120 | 2500 | SER
020977 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier 8C55/23 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | W818 | ZH 8 C 23 # ZH 8 C 55 | ZH 8 C 23 - Kantoor | 22540 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00203 | 00000 | HOLLAND HEATING BV | 00000 |  | 2004-01-01 | 2004 | 1 | 20 | 1500 | LEEGSTAND
003172 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier 8C75 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | W832 | ZH 8 C 75 | ZH 8 C 75 - Behandel-/onderzoeksruimte | 00624 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00203 | 00000 | HOLLAND HEATING BV | 00000 |  | 2004-01-01 | 2004 | 1 | 20 | 1500 | Kantoor
003176 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier 8C87 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | W820 | ZH 8 C 87 | ZH 8 C 87 - Kantoor | 00628 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00203 | 00000 | HOLLAND HEATING BV | 00000 |  | 2004-01-01 | 2004 | 1 | 20 | 1500 | Kantoor
007867 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier B008A |  | Biddleunit / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | B008A | ZH 0 A 40 | ZH 0 A 40 - Gang | 01941 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | INGENIEURSBUREAU WOLTER & DROS BV | 00215 | 00000 | Biddle | 00000 |  | 1979-01-01 | 1979 | 1 | 20 | 1 | Zijentree
003344 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier B042 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | B042 | ZH 0 E 11 | ZH 0 E 11 - Hal | 52673 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00203 | 00000 | HOLLAND HEATING BV | 00000 |  | 2007-01-01 | 2007 | 1 | 20 | 1500 | Entree
040276 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier B-119 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | B-119 | ZH -1 A 42.2 | ZH -1 A 42.2 - Kantoor | 51886 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | INGENIEURSBUREAU WOLTER & DROS BV | 00203 | 42GW | Carrier | 00000 |  | 2021-09-01 | 2021 | 1 | 25 | 1 | Serverruimte GBS
029921 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier B261 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | B261 | ZH 2 E 14 | Vergaderzaal De IJssel |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00203 | 42GW | Carrier | 00000 |  | 2015-01-01 | 2014 | 1 | 20 | 1500 | Vergaderzaal De IJssel
029920 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier B263 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | B263 | ZH 2 E 15 | Vergaderzaal De Waal |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00203 | 42GW | Carrier | 00000 |  | 2014-01-01 | 2014 | 1 | 20 | 1500 | Vergaderzaal De Waal
003085 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier B530 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | B528 | ZH 5 A 53 | Onderzoekruimte | 55343 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00203 | 00000 | Carrier | 00000 |  | 2008-01-01 | 2008 | 1 | 20 | 15000 | Onderzoekruimte
013214 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier B532 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | B532 | ZH 5 A 62 | Inspanningsruimte | 02795 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | EQUANS WEST-NEDERLAND BV | 00203 | 42GW500C | Carrier | 00000 |  | 2014-06-10 | 2014 | 0 | 20 | 1500 | Inspanningsruimte
003125 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 530 | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier B6.11L1 Stafkamer | LBK TV A2 OK complex westzijde | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | B6.11L1 | ZH 6 A 35 | Stafkamer | 01008 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | SAUTER BUILDING CONTROL NEDERLAND BV | 00203 | 42GW | Carrier | 00000 |  | 2008-01-01 | 2008 | 1 | 120 | 2500 | Stafkamer
022796 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier B6.13H1 Overslag schoon | LBK TV A2 OK complex westzijde | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | B6.13H1 | ZH 6 A 18 | Overslag -schoon- | 44084 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | INGENIEURSBUREAU WOLTER & DROS BV | 00203 | 42GW016 | Carrier | 00000 |  | 2010-01-01 | 2010 | 0 | 120 | 3500 | Overslag -schoon-
003129 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 0031292008 | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier B6.13K1 Opslag Steriel | LBK TV A2 OK complex westzijde | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | B6.13K1 | ZH 6 A 24 | Steriele opslag | 01012 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | SAUTER BUILDING CONTROL NEDERLAND BV | 00203 | 42GW | Carrier | 00000 |  | 2008-01-01 | 2008 | 1 | 120 | 2500 | Steriele 0pslag
003120 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 0031202008 | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier B6.20L1 Anesth. ruimt | LBK TV A2 OK complex westzijde | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | B6.20L1 | ZH 6 A 49 | Workshop Anesthesie | 01003 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | SAUTER BUILDING CONTROL NEDERLAND BV | 00203 | 42GW | Carrier | 00000 |  | 2008-01-01 | 2008 | 1 | 120 | 2500 | Anesth. workshop
003112 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 0031122008 | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier B6.32G1 Babyopvang | LBK TV A1 OK complex oostzijde | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | B6.32G1 | ZH 6 A 88 | Baby opvang | 00995 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | SAUTER BUILDING CONTROL NEDERLAND BV | 00203 | 42GW | Carrier | 00000 |  | 2008-01-01 | 2008 | 1 | 120 | 2500 | Baby opvang
004396 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier C-107 (goederenontvangst) |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | C-107 | ZH -1 A 92 | ZH -1 A 92 - Magazijn | 01739 | V7910 | Goederenontvangst | VA0254 | FB-L-LOG |  | 00203 | 00000 | Carrier | 00000 |  | 2010-07-01 | 2010 | 1 | 120 | 1500 | Goederenplein
003358 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier nierdialyse (1) |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 0.33P1 | ZH 0 D 32 | ZH 0 D 32 - Behandel-/onderzoeksruimte | 00690 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00203 | 00000 | Airmac | 00000 |  | 2007-01-01 | 2007 | 1 | 20 | 1500 | Dialysezaal
003359 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier nierdialyse (2) |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 0.33P1 | ZH 0 D 32 | ZH 0 D 32 - Behandel-/onderzoeksruimte | 00691 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00203 | 00000 | Airmac | 00000 |  | 2007-01-01 | 2007 | 1 | 20 | 1500 | Dialysezaal
003360 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 0033602008 | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier nierdialyse (3) |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 0.33P1 | ZH 0 D 32 | ZH 0 D 32 - Behandel-/onderzoeksruimte | 00692 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00203 | 00000 | Airmac | 00000 |  | 2007-01-01 | 2007 | 1 | 20 | 1500 | Dialysezaal
003361 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 0033612008 | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier nierdialyse (4) |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 0.33P1 | ZH 0 D 32 | ZH 0 D 32 - Behandel-/onderzoeksruimte | 00693 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00203 | 00000 | Airmac | 00000 |  | 2007-01-01 | 2007 | 1 | 20 | 1500 | Dialysezaal
003362 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 0033622008 | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier nierdialyse (5) |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 0.33P1 | ZH 0 D 32 | ZH 0 D 32 - Behandel-/onderzoeksruimte | 00694 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00203 | 00000 | Airmac | 00000 |  | 2007-01-01 | 2007 | 1 | 20 | 1500 | Dialysezaal
003363 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 0033632008 | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier nierdialyse (6) |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 0.33P1 | ZH 0 D 32 | ZH 0 D 32 - Behandel-/onderzoeksruimte | 55054 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00203 | 00000 | Airmac | 00000 |  | 2007-01-01 | 2007 | 1 | 20 | 1500 | Dialysezaal
040311 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier PK0HAL10 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 0.11J1 | PK 0 HAL 10 | Vergaderzaal - De Beemster - | 52200 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00203 | 00000 | Carrier Holland Heating | 00000 |  | 2011-01-01 | 2010 | 1 | 20 | 3500 | Vergaderzaal - De Beemster -
013038 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier PK2Y013 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 2.10N1 | PK 2 Y 013 # PK 2 Y 015 | PK 2 Y 013 - Ruimte voor functie onderzoek | 55166 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | VU MEDISCH CENTRUM | 00203 | n.n.b. | Carrier | n.n.b. |  | 1-1-1899 00:00:00 | 1899 | 0 | 20 | 2500 | Kamer -5- Functieonderzoek
230050390 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier ZH 9C 54 |  | Plafondkoeler / airconditioning | HVT Beheer en Onderhoud | Coen Dekker |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | ZH9C054 | ZH 9 C 054 | ZH 9 C 054 - Kantoor | 91780 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | VU MEDISCH CENTRUM | 00203 | n.n.b. | Carrier |  |  | 2015-06-18 | 2015 | 0 | 0 | 2500 | Teamkamer
040067 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier ZH-1A |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | M-101 | ZH -1 A - | Bibliotheek | 51165 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | CROONWOLTER&DROS B.V. | 00203 | GW42 | Carrier | 00000 |  | 2012-01-01 | 2012 | 0 | 15 | 4000 | Bibliotheek
040879 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier ZH-1A |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | M-101 | ZH -1 A - | Bibliotheek | 52792 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | CROONWOLTER&DROS B.V. | 00203 | GW42 | Carrier | 00000 |  | 2012-01-01 | 2012 | 0 | 15 | 4000 | Bibliotheek
037876 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier ZH-1A 86.26 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | C-117 | ZH -1 A 86.26 | ZH -1 A 86.26 - Afvalruimte |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | CROONWOLTER&DROS B.V. | 00203 | 00000 | Carrier | 00000 |  | 2001-01-01 | 2000 | 0 | 25 | 3500 | Afvalruimte
036018 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier, H0.1B1, vergaderruimte |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | H0.1B1 | ZH 0 H 505 | Stafkamer |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | ULC GROEP B.V. | 00203 | 42NH | Carrier | 0000 |  | 2019-01-01 | 2018 | 0 | 15 | 3500 | Stafkamer
036019 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier, H0.1C1, verslag |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | H0.1C1 | ZH 0 H 503 | Verslagruimte |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | ULC GROEP B.V. | 00203 | 42NH | Carrier | 0000 |  | 2019-01-01 | 2018 | 0 | 15 | 3500 | Verslagruimte
036032 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier, H0.1H1, uitwerkruimte laboranten |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | H0.1H1 | ZH 0 H 315 | CDC |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | ULC GROEP B.V. | 00203 | 42GW, klein | Carrier | 0000 |  | 2019-01-01 | 2018 | 0 | 15 | 1700 | CDC
036033 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier, H0.2E2, techniek PET CT |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | H0.2E2 | ZH 0 H 118.1 | ZH 0 H 118.1 - Technische ruimte |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | ULC GROEP B.V. | 00203 | 42NH | Carrier | 0000 |  | 2019-01-01 | 2018 | 0 | 15 | 3500 | Techniek PET CT 2 (K-1 deels)
036029 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier, H0.2G1, bedien |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | H0.2G1 | ZH 0 H 304.1 | ZH 0 H 304.1 - Rontgenruimte |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | ULC GROEP B.V. | 00203 | 42GW, klein | Carrier | 0000 |  | 2019-01-01 | 2018 | 0 | 15 | 1700 | Bediening SPECT CT 1
036031 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier, H0.2H1, bedien |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | H0.2H1 | ZH 0 H 316 | ZH 0 H 316 - Rontgenruimte |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | ULC GROEP B.V. | 00203 | 42GW, klein | Carrier | 0000 |  | 2019-01-01 | 2018 | 0 | 15 | 1700 | Bediening SPECT CT 2
036025 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier, H0.3E1, PET CT |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | H0.3E1 | ZH 0 H 118 | PET CT 2 (Vereos) |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | ULC GROEP B.V. | 00203 | 42NH | Carrier | 0000 |  | 2019-01-01 | 2018 | 0 | 15 | 3500 | PET CT 2 (Vereos)
036026 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier, H0.3F1, bedien |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | H0.3F1 | ZH 0 H 119 | Bediening PET CT 2 | 57909 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | ULC GROEP B.V. | 00203 | 42GW, klein | Carrier | 0000 |  | 2019-01-01 | 2018 | 0 | 15 | 1700 | Bediening PET CT 2
036027 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier, H0.3G1, spect CT |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | H0.3G1 | ZH 0 H 304 | SPECT CT 1 (Intevo Bold) | 58026 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | ULC GROEP B.V. | 00203 | 42NH | Carrier | 0000 |  | 2019-01-01 | 2018 | 0 | 15 | 3500 | SPECT CT 1 (Intevo Bold)
036028 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier, H0.3G1, spect CT |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | H0.3G1 | ZH 0 H 304 | SPECT CT 1 (Intevo Bold) |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | ULC GROEP B.V. | 00203 | 42NH | Carrier | 0000 |  | 2019-01-01 | 2018 | 0 | 15 | 3500 | SPECT CT 1 (Intevo Bold)
036030 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier, H0.3H1, spect CT |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | H0.3H1 | ZH 0 H 301 | Spect CT 2 (Symbia) |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | ULC GROEP B.V. | 00203 | 42NH | Carrier | 0000 |  | 2019-01-01 | 2018 | 0 | 15 | 3500 | Spect CT 2 (Symbia)
036022 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier, H0.4E1, PET CT |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | H0.4E1 | ZH 0 H 123 | PET CT 1 (Ingenuity) |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | ULC GROEP B.V. | 00203 | 42NH | Carrier | 0000 |  | 2019-01-01 | 2018 | 0 | 15 | 3500 | PET CT 1 (Ingenuity)
036023 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier, H0.4E1, PET CT |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | H0.4E1 | ZH 0 H 123 | PET CT 1 (Ingenuity) | 49625 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | ULC GROEP B.V. | 00203 | 42NH | Carrier | 0000 |  | 2001-01-01 | 2018 | 0 | 15 | 3500 | PET CT 1 (Ingenuity)
036021 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier, H0.4F3, bedien |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | H0.4F3 | ZH 0 H 122 | Bediening PET CT 1 |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | ULC GROEP B.V. | 00203 | 42GW, klein | Carrier | 0000 |  | 2019-01-01 | 2018 | 0 | 15 | 1700 | Bediening PET CT 1
036024 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier, H0.5D2, techniek PET CT |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | H0.5D2 | ZH 0 H 123.1 | Techniek PET CT 1 (K-1 deels) | 49626 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | ULC GROEP B.V. | 00203 | 42NH | Carrier | 0000 |  | 2019-01-01 | 2018 | 0 | 15 | 3500 | Techniek PET CT 1 (K-1 deels)
036020 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier, H0.6E2, PET MRI |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | H0.6E2 | ZH 0 H 127.1 | ZH 0 H 127.1 - Woonkamer |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | ULC GROEP B.V. | 00203 | 42GW, klein | Carrier | 0000 |  | 2019-01-01 | 2018 | 0 | 15 | 1700 | -
036034 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier, H1.1B1, koffieruimte |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | H1.1B1 | ZH 1 H 506 | ZH 1 H 506 - Verblijfsruimte personeel |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | ULC GROEP B.V. | 00203 | 42GW, groot | Carrier | 0000 |  | 2019-01-01 | 2018 | 0 | 15 | 2200 | Koffiekamer
036035 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier, H1.1B1, koffieruimte |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | H0.1B1 | ZH 0 H 505 | Stafkamer | 49639 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | ULC GROEP B.V. | 00203 | 42GW, groot | Carrier | 0000 |  | 2019-01-01 | 2018 | 0 | 15 | 2200 | Stafkamer
036036 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier, H1.1B1, koffieruimte |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | H1.1B1 | ZH 1 H 506 | ZH 1 H 506 - Verblijfsruimte personeel |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | ULC GROEP B.V. | 00203 | 42GW, groot | Carrier | 0000 |  | 2019-01-01 | 2018 | 0 | 15 | 2200 | Koffiekamer
036037 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier, H1.1C3, HWE |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | H1.1C3 | ZH 1 H 501 | ZH 1 H 501 - Berging |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | ULC GROEP B.V. | 00203 | 42GW, groot | Carrier | 0000 |  | 2019-01-01 | 2018 | 0 | 15 | 2200 | Managers zorg
036049 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier, H1.2F2, doorlichting |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | H1.2F2 | ZH 1 H 312 | ZH 1 H 312 - Rontgenruimte |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | ULC GROEP B.V. | 00203 | 42GW, klein | Carrier | 0000 |  | 2019-01-01 | 2018 | 0 | 15 | 1700 | Doorlichtingskamer
036048 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier, H1.2G2, bewerkingsruimte + gespec.lab.ruimte |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | H1.2G2 | ZH 1 H 321 | ZH 1 H 321 - Laboratoriumomgeving |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | ULC GROEP B.V. | 00203 | 42GW, klein | Carrier | 0000 |  | 2019-01-01 | 2018 | 0 | 15 | 1700 | Coordinatieruimte
036047 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier, H1.2H3, verslag |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | H1.2H3 | ZH 1 H 320 | ZH 1 H 320 - Kantoor |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | ULC GROEP B.V. | 00203 | 42NH | Carrier | 0000 |  | 2019-01-01 | 2018 | 0 | 15 | 3500 | Verslagruimte
036045 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier, H1.3D1, verslag |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | H1.3D1 | ZH 1 H 202.1 # ZH 1 H 202.2 | ZH 1 H 202.1 - Kantoor |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | ULC GROEP B.V. | 00203 | 42GW, klein | Carrier | 0000 |  | 2019-01-01 | 2018 | 0 | 15 | 1700 | Verslagruimte
036046 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier, H1.3D1, verslag |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | H1.3D1 | ZH 1 H 202.1 # ZH 1 H 202.2 | ZH 1 H 202.1 - Kantoor |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | ULC GROEP B.V. | 00203 | 42GW, klein | Carrier | 0000 |  | 2019-01-01 | 2018 | 0 | 15 | 1700 | Verslagruimte
036038 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier, H1.5D2, verslag mammo |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | H1.5D2 | ZH 1 H 105 | ZH 1 H 105 - Kantoor |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | ULC GROEP B.V. | 00203 | 42NH | Carrier | 0000 |  | 2019-01-01 | 2018 | 0 | 15 | 3500 | Verslagruimte
036017 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier, H-1.5H1, controlroom cyclotrons |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | H-1.5H1 | ZH -1 H 333 | ZH -1 H 333 - Kantoor |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | ULC GROEP B.V. | 00203 | 42GW, klein | Carrier | 0000 |  | 2019-01-01 | 2018 | 0 | 15 | 1700 | Control Room
036044 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier, H1.6D1, stereo punctie |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | H1.6D1 | ZH 1 H 104 | ZH 1 H 104 - Rontgenruimte |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | ULC GROEP B.V. | 00203 | 42NH | Carrier | 0000 |  | 2019-01-01 | 2018 | 0 | 15 | 3500 | Sterio punctie
036051 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier, H2.1B1, verslag |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | H2.1B1 | ZH 2 H 507 | ZH 2 H 507 - Kantoor | 58039 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | ULC GROEP B.V. | 00203 | 42NH | Carrier | 0000 |  | 2019-01-01 | 2018 | 0 | 15 | 3500 | Verslagruimte
036052 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier, H2.1C1, gespec. laboranten |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | H2.1C1 | ZH 2 H 506 | ZH 2 H 506 - Sanitaire voorruimte |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | ULC GROEP B.V. | 00203 | 42NH | Carrier | 0000 |  | 2019-01-01 | 2018 | 0 | 15 | 3500 | Voorruimte toilet
036050 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier, H2.2A1, verslag |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | H2.2A1 | ZH 2 H 507.1 | ZH 2 H 507.1 - Kantoor |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | ULC GROEP B.V. | 00203 | 42NH | Carrier | 0000 |  | 2019-01-01 | 2018 | 0 | 15 | 3500 | Verslagruimte
036058 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier, H2.2D1, bedien |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | H2.2D1 | ZH 2 H 111 | ZH 2 H 111 - Rontgenruimte |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | ULC GROEP B.V. | 00203 | 42GW, klein | Carrier | 0000 |  | 2019-01-01 | 2018 | 0 | 15 | 1700 | Bediening
036057 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier, H2.2D2, bedien |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | H2.2D2 | ZH 2 H 110 | ZH 2 H 110 - Rontgenruimte |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | ULC GROEP B.V. | 00203 | 42GW, klein | Carrier | 0000 |  | 2019-01-01 | 2018 | 0 | 15 | 1700 | Bediening MRI 4 -Sola-
036059 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier, H2.2G1, bedien |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | H2.2G1 | ZH 2 H 309.1 | ZH 2 H 309.1 - Rontgenruimte |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | ULC GROEP B.V. | 00203 | 42GW, klein | Carrier | 0000 |  | 2019-01-01 | 2018 | 0 | 15 | 1700 | Bediening
036060 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier, H2.2G3, bedien |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | H2.2G3 | ZH 2 H 309.2 | ZH 2 H 309.2 - Rontgenruimte |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | ULC GROEP B.V. | 00203 | 42GW, klein | Carrier | 0000 |  | 2019-01-01 | 2018 | 0 | 15 | 1700 | Bediening CT 2
036062 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier, H2.2H1, verslag |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | H2.2H1 | ZH 2 H 309.4 | ZH 2 H 309.4 - Kantoor |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | ULC GROEP B.V. | 00203 | 42GW, klein | Carrier | 0000 |  | 2019-01-01 | 2018 | 0 | 15 | 1700 | Verslag
036061 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier, H2.2H4, bedien |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | H2.2H4 | ZH 2 H 309.3 | ZH 2 H 309.3 - Rontgenruimte |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | ULC GROEP B.V. | 00203 | 42GW, klein | Carrier | 0000 |  | 2019-01-01 | 2018 | 0 | 15 | 1700 | Bediening
036056 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier, H2.3D2, bedien |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | H2.3D2 | ZH 2 H 108 | ZH 2 H 108 - Rontgenruimte |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | ULC GROEP B.V. | 00203 | 42GW, klein | Carrier | 0000 |  | 2019-01-01 | 2018 | 0 | 15 | 1700 | Bediening
036055 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier, H2.6D1, bedien |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | H2.6D1 | ZH 2 H 104 | ZH 2 H 104 - Rontgenruimte | 49654 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | ULC GROEP B.V. | 00203 | 42GW, klein | Carrier | 0000 |  | 2019-01-01 | 2018 | 0 | 15 | 1700 | Bediening MRI 2 -Vida 2-
036054 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier, H2.6D2, bedien |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | H2.6D2 | ZH 2 H 103 | ZH 2 H 103 - Rontgenruimte |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | ULC GROEP B.V. | 00203 | 42GW, klein | Carrier | 0000 |  | 2019-01-01 | 2018 | 0 | 15 | 1700 | Bediening MRI -Vida 1-
036053 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier, H2.7D2, techniek |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | H2.7D2 | ZH 2 H 102 | ZH 2 H 102 - Technische ruimte | 50875 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | ULC GROEP B.V. | 00203 | 42GW, klein | Carrier | 0000 |  | 2019-01-01 | 2018 | 0 | 15 | 1700 | Techniek
036065 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier, H3.2H4, PET MRI |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | H3.2H4 | ZH 3 H 312 # ZH 3 H 319 | Preklinische PET Imaging Lab | 49664 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | ULC GROEP B.V. | 00203 | 42GW, groot | Carrier | 0000 |  | 2019-01-01 | 2018 | 0 | 15 | 2200 | Preklinische PET Imaging Lab
036063 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier, H3.7E2, HPLC |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | H3.7E2 | ZH 3 H 415 | HPLC Lab |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | ULC GROEP B.V. | 00203 | 42GW, groot | Carrier | 0000 |  | 2019-01-01 | 2018 | 0 | 15 | 2200 | HPLC Lab
036064 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier, H3.7H1, cursus droog |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | H3.7H1 | ZH 3 H 411 | Cursus Lab 2 |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | ULC GROEP B.V. | 00203 | 42GW, klein | Carrier | 0000 |  | 2019-01-01 | 2018 | 0 | 15 | 1700 | Cursus Lab 2
036066 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier, H4.1A1, kantoor |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | H4.1A1 | ZH 4 H 509 | ZH 4 H 509 - Kantoor |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | ULC GROEP B.V. | 00203 | 42GW, groot | Carrier | 0000 |  | 2019-01-01 | 2018 | 0 | 15 | 2200 | Kantoor
036067 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier, H4.1A1, kantoor |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | H4.1B1 | ZH 4 H 508 | ZH 4 H 508 - Kantoor |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | ULC GROEP B.V. | 00203 | 42GW, groot | Carrier | 0000 |  | 2019-01-01 | 2018 | 0 | 15 | 2200 | Kantoor
036068 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier, H4.1B1, kantoor |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | H4.1B1 | ZH 4 H 508 | ZH 4 H 508 - Kantoor |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | ULC GROEP B.V. | 00203 | 42GW, groot | Carrier | 0000 |  | 2019-01-01 | 2018 | 0 | 15 | 2200 | Kantoor
036069 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier, H4.1C1, werkplaats |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | H4.1C1 | ZH 4 H 502 | ZH 4 H 502 - Werkplaats |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | ULC GROEP B.V. | 00203 | 42NH | Carrier | 0000 |  | 2019-01-01 | 2018 | 0 | 15 | 3500 | Werkplaats
036074 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier, H4.1D1, werkruimte laserlab 2x staflid |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | H4.1D1 | ZH 4 H 301 | ZH 4 H 301 - Kantoor |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | ULC GROEP B.V. | 00203 | 42GW, groot | Carrier | 0000 |  | 2019-01-01 | 2018 | 0 | 15 | 2200 | Werkruimte
036075 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier, H4.1E1, kantoren laserlab |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | H4.1E1 | ZH 4 H 303 | ZH 4 H 303 - Kantoor |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | ULC GROEP B.V. | 00203 | 42GW, klein | Carrier | 0000 |  | 2019-01-01 | 2018 | 0 | 15 | 1700 | Kantoor
036076 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier, H4.1E3, multifunctionele ruimte |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | H4.1E3 | ZH 4 H 305 | ZH 4 H 305 - Kantoor |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | ULC GROEP B.V. | 00203 | 42GW, groot | Carrier | 0000 |  | 2019-01-01 | 2018 | 0 | 35 | 2200 | Mufu ruimte
036071 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier, H4.7H1, gasflessen opslag |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | H4.7H1 | ZH 4 H 413 | ZH 4 H 413 - Berging |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | ULC GROEP B.V. | 00203 | 42GW, groot | Carrier | 0000 |  | 2019-01-01 | 2018 | 0 | 15 | 2200 | Gas
036070 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier, H4.7J1, kantoor |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | H4.7J1 | ZH 4 H 411 | ZH 4 H 411 - Kantoor | 49690 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | ULC GROEP B.V. | 00203 | 42NH | Carrier | 0000 |  | 2019-01-01 | 2018 | 0 | 15 | 3500 | Kantoor
036072 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier, H4.G6H, gang |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | H4.G6H | ZH 4 H - | ZH 4 H - - Hal |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | ULC GROEP B.V. | 00203 | 42GW, groot | Carrier | 0000 |  | 2019-01-01 | 2018 | 0 | 15 | 2200 | Lifthal
036073 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Carrier, H4.G6H, gang |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | H4.G6H | ZH 4 H - | ZH 4 H - - Hal |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | ULC GROEP B.V. | 00203 | 42GW, groot | Carrier | 0000 |  | 2019-01-01 | 2018 | 0 | 15 | 2200 | Lifthal
003707 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, luchtgordijn (1) hoofdingang poli |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 0.13G | PK 0 HAL - | Centrale hal | 52659 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | VU MEDISCH CENTRUM | 00203 | CA S-200-W-F | Biddle | 00000 |  | 2009-10-01 | 2009 | 2605 | 20 | 5000 | Centrale hal
003879 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 0038792009 | In gebruik | Plafondkoeler, luchtgordijn (1) hoofdingang ziekenhuis |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | B008 | ZH 0 A 42 | Hoofdentree | 01076 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | INGENIEURSBUREAU WOLTER & DROS BV | 00203 | CA S-200-W-F | Biddle | 00000 |  | 2009-01-01 | 2009 | 1 | 20 | 5000 | Hoofdentree
003880 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 0038802009 | In gebruik | Plafondkoeler, luchtgordijn (2) hoofdingang ziekenhuis |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | B008 | ZH 0 A 42 | Hoofdentree | 01077 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | INGENIEURSBUREAU WOLTER & DROS BV | 00203 | CA S-200-W-F | Biddle | 00000 |  | 2009-01-01 | 2009 | 1 | 20 | 5000 | Hoofdentree
003881 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 0038812009 | In gebruik | Plafondkoeler, luchtgordijn (3) hoofdingang ziekenhuis |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | B008 | ZH 0 A 42 | Hoofdentree | 01078 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | INGENIEURSBUREAU WOLTER & DROS BV | 00203 | CA S-200-W-F | Biddle | 00000 |  | 2009-01-01 | 2009 | 1 | 20 | 5000 | Hoofdentree
023061 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 23061 | In gebruik | Plafondkoeler, luchtgordijn HAP/UHP |  | Biddleunit / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 01.G30J | ZH -1 D - | ZH -1 D - - Wachtruimte | 29373 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | INGENIEURSBUREAU WOLTER & DROS BV | 00215 | CA2 | Biddle | 00000 |  | 2015-03-23 | 2015 | 0 | 15 | 6000 | Gang
008846 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 8846 | In gebruik | Plafondkoeler, luchtgordijn ingang goederenontvangst |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | C-107 | ZH -1 A 92 | ZH -1 A 92 - Magazijn | 02826 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | INGENIEURSBUREAU WOLTER & DROS BV | 00203 | 0000 | Biddle | 0000 |  | 2010-01-18 | 2010 | 1 | 25 | 1 | Goederenplein
008847 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 8847 | In gebruik | Plafondkoeler, luchtgordijn ingang goederenontvangst |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | C-101 | ZH -1 A 86 | Transportgang | 02825 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | INGENIEURSBUREAU WOLTER & DROS BV | 00203 | 0000 | Biddle | 0000 |  | 2000-01-18 | 2000 | 1 | 25 | 1 | Transportgang
034673 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, luchtgordijn ingang goederenontvangst |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | C-109 | ZH -1 A 90 | ZH -1 A 90 - Berging | 44718 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | INGENIEURSBUREAU WOLTER & DROS BV | 00203 | 0000 | Biddle | 00000 |  | 2001-01-01 | 2000 | 1 | 25 | 1 | Ontvangst goederen
007915 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 7915 | In gebruik | Plafondkoeler, luchtgordijn ingang onderhuis poli |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 01.14F3 | PK -1 Z 051 | Personeelsentree | 52666 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | INGENIEURSBUREAU WOLTER & DROS BV | 00203 | 00000 | Biddle | 00000 |  | 1985-01-01 | 1985 | 1 | 20 | 5000 | Personeelsentree
033818 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, luchtgordijn Personeelsingang ZH |  | Biddleunit / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | B-118G | ZH -1 A 40 | ZH -1 A 40 - Sluis | 42001 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | INGENIEURSBUREAU WOLTER & DROS BV | 00215 | SensAir SR M-250-H3-C | Biddle | 00000 |  | 2020-10-05 | 2020 | 0 | 15 | 6000 | Entreehal
013011 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 615 | In gebruik | Plafondkoeler, luchtgordijn SEH |  | Biddleunit / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | W0.G.7G2 | ZH 0 G - | ZH 0 G - - Hal | 02684 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | INGENIEURSBUREAU WOLTER & DROS BV | 00215 | LU150W | Supair | 0000 | 2016-03-03 | 2015-03-02 | 2015 | 0 | 15 | 6000 | Lifthal
003115 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 0031152008 | In gebruik | Plafondkoeler, Sauter SER ruimte 1 | Plafondkoelers OK complex (zie voor installaties tab Structuur) | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | B8.25L1 | ZH 8 A 60 | SER | 56062 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | SAUTER BUILDING CONTROL NEDERLAND BV | 00203 | 00000 | SAUTER | 00000 |  | 2008-01-01 | 2008 | 1 | 120 | 2500 | SER
003345 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 0033452008 | In gebruik | Plafondkoeler, Tadi-Air C007 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | C007 | ZH 0 A 86.1 | ZH 0 A 86.1 - Kantoor | 00684 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00203 | 00000 | Tadi-Air | 00000 |  | 1979-01-01 | 1979 | 1 | 20 | 1500 | Kantoorruimte
003568 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Toshiba 1 X 116 |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 1.18S2 | PK 1 X 116A | Techniek |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | IJSKOUD BV | 00203 | RAV-242A8-PE | TOSHIBA | 04380020 |  | 2002-01-01 | 2002 | 1 | 20 | 5000 | Techniek
006712 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler, Toshiba 3.18S |  | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 3.18S | PK 3 X - | PK 3 X - - Technische ruimte | 53892 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | IJSKOUD BV | 00203 | RAV 46 4A 8/PE | Toshiba | 00000 |  | 1985-01-01 | 1985 | 1 | 20 | 4500 | Techniek

## Biddle units
Code | Vestiging | Beheerderscode | Voortgangsstatus | Omschrijving | Onderdeel van | Installatiesoort | Vakgroep | Contactpersoon | BMS Codering | NL/SfB-Code | Omschrijving NL/SfB-Code | Code ruimte | Ruimtenr. | Ruimte | Code PO-model | Kostenplaats code | Kostenplaats omschrijving | Code afdeling | Afdeling | Leverancier | Code installatiesoort | Typenr. | Merk | Serienr. | Einde garantie | Installatiedatum | Bouwjaar | Aanschafprijs | Technische levensduur | Vervangingswaarde | VUmc omschrijving
003054 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 3054 | In gebruik | Biddleunit B015 |  | Biddleunit / airconditioning | [5 empty] | B015 | ZH 0 A 54 # ZH 0 A 60 | Unit veiligheid | 01212 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | VU MEDISCH CENTRUM | 00215 | 00000 | Nog uitzoeken | 00000 |  | 1985-01-01 | 1985 | 1 | 20 | 15000 | Unit veiligheid
003055 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 3055 | In gebruik | Biddleunit B022 |  | Biddleunit / airconditioning | [5 empty] | B022 | ZH 0 A 64 | ZH 0 A 64 - Kantoor | 01211 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | VU MEDISCH CENTRUM | 00215 | 00000 | Nog uitzoeken | 00000 |  | 1985-01-01 | 1985 | 1 | 20 | 15000 | Zit- werkkamer
003056 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 3056 | In gebruik | Biddleunit B029 |  | Biddleunit / airconditioning | [5 empty] | B029 | ZH 0 E 6 | ZH 0 E 6 - Laboratoriumomgeving | 01210 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | VU MEDISCH CENTRUM | 00215 | 00000 | Nog uitzoeken | 00000 |  | 1985-01-01 | 1985 | 1 | 20 | 15000 | Zit- werkkamer
003057 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 3057 | In gebruik | Biddleunit B027 |  | Biddleunit / airconditioning | [5 empty] | B027 | ZH 0 A 72 | ZH 0 A 72 - Laboratoriumomgeving | 01209 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | VU MEDISCH CENTRUM | 00215 | 00000 | Nog uitzoeken | 00000 |  | 1985-01-01 | 1985 | 1 | 20 | 15000 | Zit- werkkamer
003073 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Biddleunit 5A33 |  | Biddleunit / airconditioning | [5 empty] | B318 | ZH 3 A 40 | ZH 3 A 40 - Kantoor | 00374 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | VU MEDISCH CENTRUM | 00215 | 00000 | Nog uitzoeken | 00000 |  | 2008-01-01 | 2008 | 1 | 20 | 15000 | Zit- werkkamer
003074 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 3074 | In gebruik | Biddleunit B243 |  | Biddleunit / airconditioning | [5 empty] | B243 | ZH 2 A 072 | ZH 2 A 072 - Behandel-/onderzoeksruimte | 01195 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | VU MEDISCH CENTRUM | 00215 | 00000 | Nog uitzoeken | 00000 |  | 2008-01-01 | 2008 | 1 | 20 | 15000 | S/O kamer
003081 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 3081 | In gebruik | Biddleunit B532b |  | Biddleunit / airconditioning | [5 empty] | B532 | ZH 5 A 62 | ZH 5 A 62 - Behandel-/onderzoeksruimte | 01192 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | VU MEDISCH CENTRUM | 00215 | Deco 150 H1/C3 R FR 10 | Biddle | 00000 |  | 2008-01-01 | 2008 | 1 | 20 | 15000 | Inspanningsruimte
003084 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 3084 | In gebruik | Biddleunit B524 |  | Biddleunit / airconditioning | [5 empty] | B524 | ZH 5 A 54 | ZH 5 A 54 - Kantoor | 01317 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | VU MEDISCH CENTRUM | 00215 | 00000 | Nog uitzoeken | 00000 |  | 2008-01-01 | 2008 | 1 | 20 | 15000 | Kantoor Longfunctie
003086 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 3086 | In gebruik | Biddleunit B523 |  | Biddleunit / airconditioning | [5 empty] | B523 | ZH 5 A 52 | ZH 5 A 52 - Rontgenruimte | 01191 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | VU MEDISCH CENTRUM | 00215 | 00000 | Nog uitzoeken | 00000 |  | 2008-01-01 | 2008 | 1 | 20 | 15000 | LEEGSTAND - Bediening
003092 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 3092 | In gebruik | Biddleunit B511 |  | Biddleunit / airconditioning | [5 empty] | B511 | ZH 5 A 33 | Wachtkamer | 01188 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | VU MEDISCH CENTRUM | 00215 | 00000 | Nog uitzoeken | 00000 |  | 2008-01-01 | 2008 | 1 | 20 | 15000 | LEEGSTAND - Wachtkamer
003094 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Biddleunit PA315 |  | Biddleunit / airconditioning | [5 empty] | PA315 | ZH 3 E 50 | ZH 3 E 50 - Kantoor | 00393 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | VU MEDISCH CENTRUM | 00215 | 00000 | Nog uitzoeken | 00000 |  | 1980-01-01 | 1980 | 1 | 20 | 15000 | Zit- werkkamer
003177 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Biddleunit 8B3 |  | Biddleunit / airconditioning | [5 empty] | M820 | ZH 8 B 3 | ZH 8 B 3 - Kantoor | 00498 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | VU MEDISCH CENTRUM | 00215 | 00000 | Nog uitzoeken | 00000 |  | 2004-01-01 | 2004 | 1 | 20 | 15000 | LEEGSTAND - Zit- werkkamer
003180 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 3180 | In gebruik | Biddleunit 2.14E4 |  | Biddleunit / airconditioning | [5 empty] | 2.14E4 | PK 2 Z 173.1 | PK 2 Z 173.1 - Rontgenruimte | 01216 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | VU MEDISCH CENTRUM | 00215 | 00000 | Nog uitzoeken | 00000 |  | 1985-01-01 | 1985 | 1 | 20 | 2500 | Behandelkamer
003182 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Biddleunit 2.15T1 |  | Biddleunit / airconditioning | [5 empty] | 2.15T1 | PK 2 X 029 # PK 2 X 139 | PK 2 X 029 - Behandel-/onderzoeksruimte | 00503 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | VU MEDISCH CENTRUM | 00215 | 00000 | Nog uitzoeken | 00000 |  | 1985-01-01 | 1985 | 1 | 20 | 2500 | Afoma kamer
003183 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 3183 | In gebruik | Biddleunit 2.14F3 |  | Biddleunit / airconditioning | [5 empty] | 2.14F3 | PK 2 Z 173 | PK 2 Z 173 - Rontgenruimte | 01825 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | VU MEDISCH CENTRUM | 00215 | 00000 | Nog uitzoeken | 00000 |  | 1985-01-01 | 1985 | 1 | 20 | 2500 | Rontgenkamer
003193 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 3193 | In gebruik | Biddleunit 2.11T |  | Biddleunit / airconditioning | [5 empty] | 2.HS.12U | PK 2 X 154.1 | PK 2 X 154.1 - Technische schacht | 01233 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | VU MEDISCH CENTRUM | 00215 | 00000 | Nog uitzoeken | 00000 |  | 1985-01-01 | 1985 | 1 | 20 | 2500 | Schacht PK-W03
003197 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 3197 | In gebruik | Biddleunit 02.13S1 |  | Biddleunit / airconditioning | [5 empty] | 02.14T1 | PK -2 X 141 | PK -2 X 141 - Behandel-/onderzoeksruimte | 01243 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | VU MEDISCH CENTRUM | 00215 | 00000 | Nog uitzoeken | 00000 |  | 1985-01-01 | 1985 | 1 | 20 | 2500 | Bediening Clinac A
003225 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 3225 | In gebruik | Biddleunit 1.TR.27L2 |  | Biddleunit / airconditioning | [5 empty] | 1.TR.27L2 | ZH 1 D V13 | ZH 1 D V13 - Trappenhuis | 00527 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | VU MEDISCH CENTRUM | 00215 | 00000 | Nog uitzoeken | 00000 |  | 1985-01-01 | 1985 | 1 | 20 | 2500 | Trappenhuis
003231 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 3231 | In gebruik | Biddleunit 1.TR.30P |  | Biddleunit / airconditioning | [5 empty] | 1.TR.30P1 | ZH 1 D - | ZH 1 D - - Voorruimte | 01258 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | VU MEDISCH CENTRUM | 00215 | 00000 | Nog uitzoeken | 00000 |  | 1985-01-01 | 1985 | 1 | 20 | 2500 | Voorportaal Trappenhuis
003235 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 3235 | In gebruik | Biddleunit 1.TR.39M2 |  | Biddleunit / airconditioning | [5 empty] | 1.TR.39M1 | ZH 1 D - | ZH 1 D - - Voorruimte | 01262 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | VU MEDISCH CENTRUM | 00215 | 00000 | Nog uitzoeken | 00000 |  | 1985-01-01 | 1985 | 1 | 20 | 2500 | Voorportaal Trappenhuis
003241 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 3241 | In gebruik | Biddleunit 1.11T1 (receptie - balie) |  | Biddleunit / airconditioning |  |  |  | 55.11 | Koude-opwekking; lokaal; raamkoelers | 1.HS.12U | PK 1 X 154.1 | PK 1 X 154.1 - Technische schacht | 00543 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00215 | 00000 | Aermac | 00000 |  | 1985-01-01 | 1985 | 1 | 20 | 2500 | Schacht PK-W03
003263 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 3263 | In gebruik | Biddleunit 0.4J1 |  | Biddleunit / airconditioning | [5 empty] | 0.4J1 | PK 0 Y 175 | PK 0 Y 175 - Behandel-/onderzoeksruimte | 01277 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | VU MEDISCH CENTRUM | 00215 | 00000 | Nog uitzoeken | 00000 |  | 1985-01-01 | 1985 | 1 | 20 | 2500 | S/O kamer, GYN 5
003274 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 3274 | In gebruik | Biddleunit 0.13T1 |  | Biddleunit / airconditioning | [5 empty] | 0.13T1 | PK 0 X 035 # PK 0 X 145 | PK 0 X 035 - Rontgenruimte | 01391 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | VU MEDISCH CENTRUM | 00215 | 00000 | Nog uitzoeken | 00000 |  | 1985-01-01 | 1985 | 1 | 20 | 2500 | LEEGSTAND - Testruimte ICT-RNG
003303 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 3303 | In gebruik | Biddleunit 01.TR.30P |  | Biddleunit / airconditioning | [5 empty] | 01.TR.30P1 | ZH -1 D - | ZH -1 D - - Voorruimte | 01297 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | VU MEDISCH CENTRUM | 00215 | 00000 | Nog uitzoeken | 00000 |  | 1985-01-01 | 1985 | 1 | 20 | 2500 | Voorportaal Trappenhuis
003314 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Biddleunit 02.18S1 |  | Biddleunit / airconditioning | [5 empty] | 02.18S1 | PK -2 X 114 | PK -2 X 114 - Berging | 00593 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | VU MEDISCH CENTRUM | 00215 | 00000 | Nog uitzoeken | 00000 |  | 1985-01-01 | 1985 | 1 | 20 | 2500 | Opslag
003317 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 3317 | In gebruik | Biddleunit 02.15S1 |  | Biddleunit / airconditioning | [5 empty] | 02.15T1 | PK -2 X 135 | PK -2 X 135 - Behandel-/onderzoeksruimte | 01912 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | VU MEDISCH CENTRUM | 00215 | 00000 | Nog uitzoeken | 00000 |  | 1985-01-01 | 1985 | 1 | 20 | 2500 | Bediening Clinac B
003327 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Biddleunit PA014 |  | Biddleunit / airconditioning |  |  |  | 55.11 | Koude-opwekking; lokaal; raamkoelers | PA014 | ZH 0 E 54.3 | ZH 0 E 54.3 - Kantoor | 01308 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | VU MEDISCH CENTRUM | 00215 | 00000 | Biddle | 00000 |  | 1990-01-01 | 1990 | 1 | 20 | 2500 | Zit- werkkamer
004072 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 4072 | In gebruik | Biddleunit -1A37 |  | Biddleunit / airconditioning |  |  |  | 55.11 | Koude-opwekking; lokaal; raamkoelers | B-106A | ZH -1 A 37 # ZH -1 A 20 # ZH -1 A 14.7 | VB - G&T | 01493 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00215 | 00000 | Carrier | 00000 |  | 2008-01-01 | 2008 | 1 | 20 | 15000 | VB - G&T
004074 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 4074 | In gebruik | Biddleunit -1A20 |  | Biddleunit / airconditioning |  |  |  | 55.11 | Koude-opwekking; lokaal; raamkoelers | B-106A | ZH -1 A 37 # ZH -1 A 20 # ZH -1 A 14.7 | VB - G&T | 01499 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00215 | 00000 | Biddle | 00000 |  | 2008-01-01 | 2008 | 1 | 20 | 15000 | VB - G&T
004165 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 4165 | In gebruik | Biddleunit 02.13S1 |  | Biddleunit / airconditioning |  |  |  | 55.1 | Koude-opwekking; lokaal | 02.14T1 | PK -2 X 141 | PK -2 X 141 - Behandel-/onderzoeksruimte | 01600 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | VU MEDISCH CENTRUM | 00215 | 00000 | Nog uitzoeken | 00000 |  | 1985-01-01 | 1985 | 1 | 20 | 2500 | Bediening Clinac A
004167 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 4167 | In gebruik | Biddleunit 02.16S1 |  | Biddleunit / airconditioning |  |  |  | 55.1 | Koude-opwekking; lokaal | 02.16T1 | PK -2 X 133 | PK -2 X 133 - Behandel-/onderzoeksruimte | 01604 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | VU MEDISCH CENTRUM | 00215 | 00000 | Nog uitzoeken | 00000 |  | 1985-01-01 | 1985 | 1 | 20 | 2500 | Bediening Clinac C
004168 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 4168 | In gebruik | Biddleunit 02.15S1 |  | Biddleunit / airconditioning |  |  |  | 55.1 | Koude-opwekking; lokaal | 02.15S1 | PK -2 X 139 | PK -2 X 139 - Rontgenruimte |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | VU MEDISCH CENTRUM | 00215 | 00000 | Nog uitzoeken | 00000 |  | 1985-01-01 | 1985 | 1 | 20 | 2500 | Megavolt B
006857 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Biddleunit B237B |  | Biddleunit / airconditioning |  |  |  | 55.1 | Koude-opwekking; lokaal | B237B | ZH 2 A 063 | ZH 2 A 063 - Kantoor | 01847 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | VU MEDISCH CENTRUM | 00215 | 00000 | Biddle | 00000 |  | 1979-01-01 | 1979 | 1 | 20 | 15000 | Zit-werkkamer
007655 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 7655 | In gebruik | Biddleunit B511 |  | Biddleunit / airconditioning |  |  |  | 55.1 | Koude-opwekking; lokaal | B511 | ZH 5 A 33 | Wachtkamer | 01922 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | VU MEDISCH CENTRUM | 00215 | 00000 | Nog uitzoeken | 00000 |  | 2008-01-01 | 2008 | 1 | 20 | 15000 | LEEGSTAND - Wachtkamer
007869 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 7869 | In gebruik | Biddleunit B019 |  | Biddleunit / airconditioning |  |  |  | 55.1 | Koude-opwekking; lokaal | B019 | ZH 0 A 62 | Zit- werkkamer | 01946 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | INGENIEURSBUREAU WOLTER & DROS BV | 00215 | 00000 | Biddle | 00000 |  | 1979-01-01 | 1979 | 1 | 20 | 5000 | Zit- werkkamer
008387 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 8387 | In gebruik | Biddleunit -2X177 |  | Biddleunit / airconditioning |  |  |  | 55.1 | Koude-opwekking; lokaal | 02.5T1 | PK -2 X 177 | Gang | 02210 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | INGENIEURSBUREAU WOLTER & DROS BV | 00215 | 42NH64TFE-C | Carrier | B2017083705 |  | 2017-01-01 | 2017 | 7000 | 25 | 7000 | Gang
008389 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 8389 | In gebruik | Biddleunit -2X177 |  | Biddleunit / airconditioning |  |  |  | 55.1 | Koude-opwekking; lokaal | 02.5T1 | PK -2 X 177 | Gang | 02212 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | INGENIEURSBUREAU WOLTER & DROS BV | 00215 | 0000 | Biddle | 0000 |  | 2000-11-02 | 2000 | 7000 | 25 | 7000 | Gang
008458 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 8458 | In gebruik | Biddleunit -2X177 |  | Biddleunit / airconditioning |  |  |  | 55.1 | Koude-opwekking; lokaal | 02.5T1 | PK -2 X 177 | Gang | 02257 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | INGENIEURSBUREAU WOLTER & DROS BV | 00215 | 42NH64TFE-C | Carrier | 2017083708 |  | 2017-01-01 | 2017 | 6000 | 25 | 7000 | Gang
008459 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 8459 | In gebruik | Biddleunit -2X177 |  | Biddleunit / airconditioning |  |  |  | 55.1 | Koude-opwekking; lokaal | 02.5T1 | PK -2 X 177 | Gang | 02258 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | INGENIEURSBUREAU WOLTER & DROS BV | 00215 | 42NHG64TFE-C | Carrier | 2017083707 |  | 2017-01-01 | 2017 | 6000 | 25 | 6000 | Gang
008460 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 8460 | In gebruik | Biddleunit -2X177 |  | Biddleunit / airconditioning |  |  |  | 55.1 | Koude-opwekking; lokaal | 02.5T1 | PK -2 X 177 | Gang | 02259 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | INGENIEURSBUREAU WOLTER & DROS BV | 00215 | 42NH645BE-AAA-T-Q | Carrier | B2015035827 |  | 2015-01-01 | 2015 | 6000 | 25 | 6000 | Gang
008502 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 8502 | In gebruik | Biddleunit 2C99 |  | Biddleunit / airconditioning |  |  |  | 55.1 | Koude-opwekking; lokaal | 2.TR.39M2 | ZH 2 C 98 | ZH 2 C 98 - Trappenhuis | 02272 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | INGENIEURSBUREAU WOLTER & DROS BV | 00215 | 0000 | Biddle | 0000 |  | 1990-11-25 | 1990 | 5000 | 20 | 5000 | Trappenhuis
008504 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 8504 | In gebruik | Biddleunit 3D103 |  | Biddleunit / airconditioning |  |  |  | 55.1 | Koude-opwekking; lokaal | 3.32N1 | ZH 3 D 103 | ZH 3 D 103 - Sanitaire voorruimte | 02274 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | INGENIEURSBUREAU WOLTER & DROS BV | 00215 | 0000 | Biddle | 0000 |  | 1990-11-25 | 1990 | 5000 | 20 | 5000 | Voorruimte toilet
008505 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 8505 | In gebruik | Biddleunit 3D134 |  | Biddleunit / airconditioning |  |  |  | 55.1 | Koude-opwekking; lokaal | 3.TR.27L2 | ZH 3 D V13 | ZH 3 D V13 - Trappenhuis | 02275 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | INGENIEURSBUREAU WOLTER & DROS BV | 00215 | 0000 | Biddle | 0000 |  | 1990-11-25 | 1990 | 5000 | 20 | 5000 | Trappenhuis
008657 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Biddleunit PA352 |  | Biddleunit / airconditioning |  |  |  | 55.1 | Koude-opwekking; lokaal | PA321 | ZH 3 E 52 | ZH 3 E 52 - Kantoor | 02281 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | INGENIEURSBUREAU WOLTER & DROS BV | 00215 | 0000 | Biddle | 0000 |  | 1985-12-08 | 1985 | 1 | 20 | 1 | Zit- werkkamer
008844 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 8844 | In gebruik | Biddleunit -1A54 |  | Biddleunit / airconditioning |  |  |  | 55.1 | Koude-opwekking; lokaal | B-126 | ZH -1 A 54 | ZH -1 A 54 - Technische ruimte | 02514 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | INGENIEURSBUREAU WOLTER & DROS BV | 00215 | DECO 50-C4-L-FB2-BASIS | Biddle | 0000 |  | 1992-01-18 | 1990 | 1 | 25 | 1 | FB-Klimaatgroep
009100 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 9100 | In gebruik | Biddleunit 2D150 gang bij trappenhuis |  | Biddleunit / airconditioning |  |  |  | 55.1 | Koude-opwekking; lokaal | 2.29J1 | ZH 2 D 150 | ZH 2 D 150 - OK ruimte | 02318 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | INGENIEURSBUREAU WOLTER & DROS BV | 00215 | 0000 | Biddle | 0000 |  | 2000-03-29 | 2000 | 1 | 25 | 1 | OK 12
009117 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 9117 | In gebruik | Biddleunit 2D135 gang bij trappenhuis |  | Biddleunit / airconditioning |  |  |  | 55.1 | Koude-opwekking; lokaal | 2.28K1 | ZH 2 D 135 | ZH 2 D 135 - OK-gebied Gang | 02319 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | INGENIEURSBUREAU WOLTER & DROS BV | 00215 | 0000 | Biddle | 0000 |  | 2000-03-29 | 2000 | 1 | 25 | 1 | Gang
011946 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 11946 | In gebruik | Biddleunit 02.18N |  | Biddleunit / airconditioning |  |  |  | 55.1 | Koude-opwekking; lokaal | 02.18N | PK -2 HAL 041 | PK -2 HAL 041 - Magazijn | 02605 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | IJSKOUD BV | 00215 | n.n.b. | AERMEC | n.n.b. |  | 1-1-1899 00:00:00 | 1899 | 1 | 20 | 1 | Vriezers
011947 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 11947 | In gebruik | Biddleunit 02.18N |  | Biddleunit / airconditioning |  |  |  | 55.1 | Koude-opwekking; lokaal | 02.18N | PK -2 HAL 041 | PK -2 HAL 041 - Magazijn | 02606 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | IJSKOUD BV | 00215 | n.n.b. | AERMEC | n.n.b. |  | 1-1-1899 00:00:00 | 1899 | 1 | 20 | 1 | Vriezers
011948 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 11948 | In gebruik | Biddleunit 02.18N |  | Biddleunit / airconditioning |  |  |  | 55.1 | Koude-opwekking; lokaal | 02.18N | PK -2 HAL 041 | PK -2 HAL 041 - Magazijn | 02607 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | IJSKOUD BV | 00215 | n.n.b. | AERMEC | n.n.b. |  | 1-1-1899 00:00:00 | 1899 | 1 | 20 | 1 | Vriezers
011949 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 11949 | In gebruik | Biddleunit 02.18N |  | Biddleunit / airconditioning |  |  |  | 55.1 | Koude-opwekking; lokaal | 02.18N | PK -2 HAL 041 | PK -2 HAL 041 - Magazijn | 02609 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | IJSKOUD BV | 00215 | n.n.b. | AERMEC | n.n.b. |  | 1-1-1899 00:00:00 | 1899 | 1 | 20 | 1 | Vriezers
012890 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 12890 | In gebruik | Biddleunit 0A83 | LBK TV B034, DNA Lab | Biddleunit / airconditioning |  |  | LB522FC01 | 55.1 | Koude-opwekking; lokaal | B034 | ZH 0 A 87 | ZH 0 A 87 - Laboratoriumomgeving | 02640 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | VU MEDISCH CENTRUM | 00215 | n.n.b. | Biddle | n.n.b. |  | 1995-01-02 | 1995 | 1 | 20 | 1 | Lab
012891 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 12891 | In gebruik | Biddleunit 0A87 | LBK TV B034, DNA Lab | Biddleunit / airconditioning |  |  | LB522FC02 | 55.1 | Koude-opwekking; lokaal | B034 | ZH 0 A 87 | ZH 0 A 87 - Laboratoriumomgeving | 02641 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | VU MEDISCH CENTRUM | 00215 | n.n.b. | Biddle | n.n.b. |  | 1995-01-02 | 1995 | 1 | 20 | 1 | Lab
012898 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 12898 | In gebruik | Biddleunit B525 |  | Biddleunit / airconditioning |  |  |  | 55.1 | Koude-opwekking; lokaal | B525 | ZH 5 A 56 | ZH 5 A 56 - Kantoor | 02646 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | VU MEDISCH CENTRUM | 00215 | Deco 150 h2/C3 r FR10 | Biddle | 00000 |  | 2012-01-01 | 2011 | 1 | 20 | 1 | Kantoor Longfunctie
012899 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 12899 | In gebruik | Biddleunit B525 |  | Biddleunit / airconditioning |  |  |  | 55.1 | Koude-opwekking; lokaal | B525 | ZH 5 A 56 | ZH 5 A 56 - Kantoor | 02647 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | VU MEDISCH CENTRUM | 00215 | n.n.b. | Biddle | n.n.b. |  | 2012-01-01 | 2011 | 1 | 20 | 1 | Kantoor Longfunctie
013077 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Biddleunit 2.27N1 |  | Biddleunit / airconditioning |  |  |  | 55.1 | Koude-opwekking; lokaal | 2.27N1 | ZH 2 D 132 | ZH 2 D 132 - Berging | 02706 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | VU MEDISCH CENTRUM | 00215 | 00000 | Biddle | 00000 |  | 2022-03-01 | 2022 | 0 | 20 | 15000 | Prikkarren
013078 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Biddleunit 2.27N1 |  | Biddleunit / airconditioning |  |  |  | 55.1 | Koude-opwekking; lokaal | 2.27N1 | ZH 2 D 132 | ZH 2 D 132 - Berging | 02709 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | VU MEDISCH CENTRUM | 00215 | 00000 | Biddle | 00000 |  | 2022-03-01 | 2022 | 0 | 20 | 15000 | Prikkarren
013463 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 13463 | In gebruik | Biddleunit -1D109 |  | Biddleunit / airconditioning |  |  |  | 55.1 | Koude-opwekking; lokaal | 01.30N3 | ZH -1 D 109 | ZH -1 D 109 - Afvalruimte | 02821 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | VU MEDISCH CENTRUM | 00215 | 00000 | Biddle | 00000 |  | 2016-01-01 | 2015 | 0 | 20 | 15000 | Afvalruimte
013464 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 13464 | In gebruik | Biddleunit -2X177 |  | Biddleunit / airconditioning |  |  |  | 55.1 | Koude-opwekking; lokaal | 02.5T1 | PK -2 X 177 | Gang | 02822 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | VU MEDISCH CENTRUM | 00215 | 42NH645BE-AAA-T-Q | Carrier | 2015026891 |  | 2016-01-01 | 2015 | 0 | 20 | 6000 | Gang
013465 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 13465 | In gebruik | Biddleunit -2X177 |  | Biddleunit / airconditioning |  |  |  | 55.1 | Koude-opwekking; lokaal | 02.5T1 | PK -2 X 177 | Gang | 02823 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | VU MEDISCH CENTRUM | 00215 | 42NH645BE-AAA-T-Q | Carrier | 2015026890 |  | 2016-01-01 | 2015 | 0 | 20 | 6000 | Gang
013478 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Biddleunit PK-1 X 208 |  | Biddleunit / airconditioning |  |  |  | 55.1 | Koude-opwekking; lokaal | 01.16J1 | PK -1 X 208 | PK -1 X 208 - Technische ruimte | 02834 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | VU MEDISCH CENTRUM | 00215 | 42NME69F-H-A | Carrier | B2015049148 |  | 2016-03-01 | 2015 | 0 | 20 | 15000 | Techniek
013548 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 13548 | In gebruik | Biddleunit -1D121 |  | Biddleunit / airconditioning |  |  |  | 55.1 | Koude-opwekking; lokaal | 01.28N1 | ZH -1 D 121 | ZH -1 D 121 - Vaardigheidsruimte | 15732 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | HEIJMANS UTILITEIT | 00215 | GF64UW03.1 00a1 | GEA Happel | 00000 |  | 2016-01-01 | 2015 | 0 | 20 | 15000 | Simulatiekamer 1
013549 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 13549 | In gebruik | Biddleunit -1D123 |  | Biddleunit / airconditioning |  |  |  | 55.1 | Koude-opwekking; lokaal | 01.28M1 | ZH -1 D 123 | Opslag | 15733 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | VU MEDISCH CENTRUM | 00215 | GF64UW03.1 00A1 | Gea Happel | 00000 |  | 2016-01-01 | 2015 | 0 | 20 | 15000 | Opslag
019343 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 19343 | In gebruik | Biddleunit 02.6S1 |  | Biddleunit / airconditioning | [5 empty] | 02.6S1 | PK -2 X 171.3 | Megavolt F | 18946 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | VU MEDISCH CENTRUM | 00215 | DECD 150-C4-RFB2 | Biddle | 00000 |  | 2016-02-02 | 2015 | 1 | 25 | 2500 | Megavolt F
019344 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 19344 | In gebruik | Biddleunit 02.6S1 |  | Biddleunit / airconditioning | [5 empty] | 02.6S1 | PK -2 X 171.3 | Megavolt F | 18949 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | VU MEDISCH CENTRUM | 00215 | DECD 150-C4-RFB2 | Biddle | 00000 |  | 2016-02-02 | 2015 | 1 | 25 | 3500 | Megavolt F
019851 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 19851 | In gebruik | Biddleunit 5.31M1 |  | Biddleunit / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 5.31M1 | ZH 5 D 155 | ZH 5 D 155 - Opslagruimten niet steriel | 20565 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | INGENIEURSBUREAU WOLTER & DROS BV | 00215 | FCS 62U | Aermec | 00000 |  | 2015-03-27 | 2014 | 0 | 25 | 3500 | Opslag
022113 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 22113 | In gebruik | Biddleunit 0D111 |  | Biddleunit / airconditioning |  |  |  | 55.11 | Koude-opwekking; lokaal; raamkoelers | 0.29N2 | ZH 0 D 111 | ZH 0 D 111 - Laboratoriumomgeving | 29374 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | VU MEDISCH CENTRUM | 00215 | 00000 | Biddle | 00000 |  | 2016-01-01 | 2016 | 0 | 20 | 1 | Lab
023714 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 23714 | In gebruik | Biddleunit CCA 3-13.2 |  | Biddleunit / airconditioning | [5 empty] | CCA3.1D3 | CCA 3 - 13.2 | CCA 3 - 13.2 - Laboratoriumomgeving |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00215 | QZMT 54 | Western | 00000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 1 | 20 | 2500 | Apparatenkamer ML - I
023715 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 23715 | In gebruik | Biddleunit CCA 3-13.2 |  | Biddleunit / airconditioning | [5 empty] | CCA3.1D3 | CCA 3 - 13.2 | CCA 3 - 13.2 - Laboratoriumomgeving |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00215 | QZMT 54 | Western | 00000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 1 | 20 | 2500 | Apparatenkamer ML - I
023716 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 23716 | In gebruik | Biddleunit CCA 3-13.4 |  | Biddleunit / airconditioning | [5 empty] | CCA3.1D5 | CCA 3 - 13.4 | CCA 3 - 13.4 - Laboratoriumomgeving |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00215 | QZMT 64 | Western | 00000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 1 | 20 | 2500 | ML 2
023717 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 23717 | In gebruik | Biddleunit CCA 3-07 |  | Biddleunit / airconditioning | [5 empty] | CCA3.1A1 | CCA 3 - 07 # CCA 3 - 03 | CCA 3 - 07 - Laboratoriumomgeving |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00215 | QZMT 74 | Western | 00000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 1 | 20 | 2500 | BIOCHEMIE met zuurkast
023718 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 23718 | In gebruik | Biddleunit CCA 3-25 |  | Biddleunit / airconditioning | [5 empty] | CCA3.1F1 | CCA 3 - 25 # CCA 3 - 21 | CCA 3 - 25 - Laboratoriumomgeving |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00215 | QZMT 74 | Western | 00000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 1 | 20 | 2500 | DNA/RNA - lab
023719 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 23719 | In gebruik | Biddleunit CCA 3-25 |  | Biddleunit / airconditioning | [5 empty] | CCA3.1F1 | CCA 3 - 25 # CCA 3 - 21 | CCA 3 - 25 - Laboratoriumomgeving |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00215 | QZMT 74 | Western | 00000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 1 | 20 | 2500 | DNA/RNA - lab
023720 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 23720 | In gebruik | Biddleunit CCA 4-05 |  | Biddleunit / airconditioning | [5 empty] | CCA4.1B1 | CCA 4 - 05 | CCA 4 - 05 - Laboratoriumomgeving |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00215 | QZMt 74 | Western | 0000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 1 | 20 | 2500 | FACS laboratorium
023721 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 23721 | In gebruik | Biddleunit CCA 4-05 |  | Biddleunit / airconditioning | [5 empty] | CCA4.1B1 | CCA 4 - 05 | CCA 4 - 05 - Laboratoriumomgeving |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00215 | QZMT 74 | Western | 00000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 1 | 20 | 2500 | FACS laboratorium
023722 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 23722 | In gebruik | Biddleunit CCA 4-17.1 |  | Biddleunit / airconditioning | [5 empty] | CCA4.1E2 | CCA 4 - 17.1 | CCA 4 - 17.1 - Laboratoriumomgeving |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00215 | QZMT 74 | Western | 00000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 1 | 20 | 2500 | Ingeperkt lab (ML-I)
023723 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 23723 | In gebruik | Biddleunit CCA 4-17.2 |  | Biddleunit / airconditioning | [5 empty] | CCA4.1E3 | CCA 4 - 17.2 | CCA 4 - 17.2 - Laboratoriumomgeving |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00215 | QZMT 74 | Western | 00000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 1 | 20 | 2500 | Kweeklab. 1
023726 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 23726 | In gebruik | Biddleunit CCA 4-46 |  | Biddleunit / airconditioning | [5 empty] | CCA4.3O1 | CCA 4 - 46 | CCA 4 - 46 - Laboratoriumomgeving |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00215 | QZMT 74 | Western | 00000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 1 | 20 | 2500 | kweeklab. SCL
023727 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 23727 | In gebruik | Biddleunit CCA 4-27 |  | Biddleunit / airconditioning | [5 empty] | CCA4.1G2 | CCA 4 - 27 | CCA 4 - 27 - Laboratoriumomgeving | 29484 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00215 | QZMT 74 | Western | 00000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 1 | 20 | 2500 | Biochemisch lab
023728 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 23728 | In gebruik | Biddleunit CCA 4-37 |  | Biddleunit / airconditioning | [5 empty] | CCA4.1M1 | CCA 4 - 37 | CCA 4 - 37 - Laboratoriumomgeving |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00215 | QZMT 74 | Western | 00000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 1 | 20 | 2500 | Spoelkeuken
023729 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 23729 | In gebruik | Biddleunit CCA 4-42 |  | Biddleunit / airconditioning | [5 empty] | CCA4.3N1 | CCA 4 - 42 | CCA 4 - 42 - Laboratoriumomgeving |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00215 | QZMT 64 | Western | 00000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 1 | 20 | 2500 | vriezerruimte
023730 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 23730 | In gebruik | Biddleunit CCA 4-42 |  | Biddleunit / airconditioning | [5 empty] | CCA4.3N1 | CCA 4 - 42 | CCA 4 - 42 - Laboratoriumomgeving |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00215 | QZMT 64 | Western | 00000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 1 | 20 | 2500 | vriezerruimte
023732 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 23732 | In gebruik | Biddleunit CCA 4-44 |  | Biddleunit / airconditioning | [5 empty] | CCA4.3N2 | CCA 4 - 44 | CCA 4 - 44 - Laboratoriumomgeving | 29479 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00215 | QZMT 33 | Western | 00000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 1 | 20 | 2500 | Sorter ML-II
024115 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Biddleunit M-1W01 |  | Biddleunit / airconditioning | [5 empty] | M-1W01 | ZH -1 B 29 # ZH -1 B 49 | ZH -1 B 29 - Technische schacht | 28600 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | VU MEDISCH CENTRUM | 00215 | 00000 | Biddle | 00000 |  | 2016-01-01 | 2016 | 1 | 20 | 15000 | Pompput
024152 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Biddleunit CCA 3-25 |  | Biddleunit / airconditioning |  |  |  | 55.11 | Koude-opwekking; lokaal; raamkoelers | CCA3.1F1 | CCA 3 - 25 # CCA 3 - 21 | CCA 3 - 25 - Laboratoriumomgeving |  | V7502 | Cancer center A'dam | VA0261 | DV-Huisvesting |  | 00215 | QZMT 74 | Western | 00000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 1 | 20 | 2500 | DNA/RNA - lab
024153 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 24153 | In gebruik | Biddleunit CCA 3-51.2 |  | Biddleunit / airconditioning | [5 empty] | CCA3.1P3 | CCA 3 - 51.2 | CCA 3 - 51.2 - Laboratoriumomgeving |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00215 | QZMT 54 | Western | 0000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 1 | 20 | 2500 | laboratorium ML - I
024154 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 24154 | In gebruik | Biddleunit CCA 3-51 |  | Biddleunit / airconditioning | [5 empty] | CCA3.1P1 | CCA 3 - 51 | CCA 3 - 51 - Laboratoriumomgeving |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00215 | QZMT 64 | Western | 0000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 1 | 20 | 2500 | laboratorium ML - I
024155 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 24155 | In gebruik | Biddleunit CCA 3-51.5 |  | Biddleunit / airconditioning | [5 empty] | CCA3.1O3 | CCA 3 - 43.2 # CCA 3 - 51.5 | CCA 3 - 43.2 - Laboratoriumomgeving |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00215 | QZMT 64 | Western | 00000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 1 | 20 | 2500 | Spoelkeuken
024156 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 24156 | In gebruik | Biddleunit CCA 3-51.4 |  | Biddleunit / airconditioning | [5 empty] | CCA3.1P2 | CCA 3 - 51.1 | CCA 3 - 51.1 - Laboratoriumomgeving |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00215 | QZMT 64 | Western | 00000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 1 | 20 | 2500 | koude kamer
024157 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 24157 | In gebruik | Biddleunit CCA 3-39.1 |  | Biddleunit / airconditioning | [5 empty] | CCA3.1M2 | CCA 3 - 39.1 | CCA 3 - 39.1 - Laboratoriumomgeving |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00215 | QZMT 64 | Western | 00000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 1 | 20 | 2500 | kweeklab ML - II
024158 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 24158 | In gebruik | Biddleunit CCA 3-41 |  | Biddleunit / airconditioning | [5 empty] | CCA3.1N1 | CCA 3 - 41 # CCA 3 - 39.4 | CCA 3 - 41 - Laboratoriumomgeving |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00215 | QZMT 74 | Western | 00000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 1 | 20 | 2500 | kweeklab ML- II
024159 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 24159 | In gebruik | Biddleunit CCA 3-39.2 |  | Biddleunit / airconditioning | [5 empty] | CCA3.1M3 | CCA 3 - 39.2 | CCA 3 - 39.2 - Laboratoriumomgeving |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00215 | QZMT 33 | Western | 00000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 1 | 20 | 2500 | kweeklab ML - II
024160 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 24160 | In gebruik | Biddleunit CCA 3-33 |  | Biddleunit / airconditioning | [5 empty] | CCA3.1L2 | CCA 3 - 33 # CCA 3 - 39.3 | CCA 3 - 33 - Laboratoriumomgeving |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00215 | QZMT 64 | Western | 00000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 1 | 20 | 2500 | kweeklaboratorium ML-II
024161 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 24161 | In gebruik | Biddleunit CCA 4-47 |  | Biddleunit / airconditioning | [5 empty] | CCA4.1O2 | CCA 4 - 47 | CCA 4 - 47 - Laboratoriumomgeving |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00215 | QZMT 33 | Western | 00000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 1 | 20 | 2500 | Vriezerruimte HEM
024162 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 24162 | In gebruik | Biddleunit CCA 1-07 |  | Biddleunit / airconditioning | [5 empty] | CCA1.1A1 | CCA 1 - 07 | CCA 1 - 07 - Laboratoriumomgeving |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00215 | QZMT 54 | Western | 00000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 1 | 20 | 2500 | algemeen DNA/RNA lab
024163 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 24163 | In gebruik | Biddleunit CCA 1-07 |  | Biddleunit / airconditioning | [5 empty] | CCA1.1A1 | CCA 1 - 07 | CCA 1 - 07 - Laboratoriumomgeving |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00215 | QZMT 54 | Western | 00000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 1 | 20 | 2500 | algemeen DNA/RNA lab
024164 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 24164 | In gebruik | Biddleunit CCA 1-13 |  | Biddleunit / airconditioning | [5 empty] | CCA1.1C1 | CCA 1 - 13 # CCA 1 - 09 | CCA 1 - 13 - Laboratoriumomgeving |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00215 | QZMT 54 | Western | 00000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 1 | 20 | 2500 | laboratoruim DNA constructie ELFO
024165 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 24165 | In gebruik | Biddleunit CCA 1-13 |  | Biddleunit / airconditioning | [5 empty] | CCA1.1C1 | CCA 1 - 13 # CCA 1 - 09 | CCA 1 - 13 - Laboratoriumomgeving |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00215 | QZMT 54 | Western | 00000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 1 | 20 | 2500 | laboratoruim DNA constructie ELFO
024166 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 24166 | In gebruik | Biddleunit CCA 1-21 |  | Biddleunit / airconditioning | [5 empty] | CCA1.1F1 | CCA 1 - 21 | CCA 1 - 21 - Laboratoriumomgeving |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00215 | QZMT 54 | Western | 00000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 1 | 20 | 2500 | micro array laboratorium
024168 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 24168 | In gebruik | Biddleunit CCA 1-35 |  | Biddleunit / airconditioning | [5 empty] | CCA1.1L1 | CCA 1 - 35 | CCA 1 - 35 - Laboratoriumomgeving |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00215 | QZMT 64 | Western | 00000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 1 | 20 | 2500 | GLP
024169 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 24169 | In gebruik | Biddleunit CCA 1-41 |  | Biddleunit / airconditioning | [5 empty] | CCA1.1M1 | CCA 1 - 41 | CCA 1 - 41 - Laboratoriumomgeving |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00215 | QZMT 74 | Western | 00000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 1 | 20 | 2500 | Anal. chem.
024170 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 24170 | In gebruik | Biddleunit CCA 1-41 |  | Biddleunit / airconditioning | [5 empty] | CCA1.1M1 | CCA 1 - 41 | CCA 1 - 41 - Laboratoriumomgeving |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00215 | QZMT 74 | Western | 00000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 1 | 20 | 2500 | Anal. chem.
024171 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 24171 | In gebruik | Biddleunit CCA 1-47 |  | Biddleunit / airconditioning | [5 empty] | CCA1.1O2 | CCA 1 - 47 | CCA 1 - 47 - Laboratoriumomgeving |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00215 | QZMT 74 | Western | 00000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 1 | 20 | 2500 | FTMS ruimte
024172 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 24172 | In gebruik | Biddleunit CCA 1-47 |  | Biddleunit / airconditioning | [5 empty] | CCA1.1O2 | CCA 1 - 47 | CCA 1 - 47 - Laboratoriumomgeving |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00215 | QZMT 74 | Western | 00000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 1 | 20 | 2500 | FTMS ruimte
024173 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 24173 | In gebruik | Biddleunit CCA 1-59 |  | Biddleunit / airconditioning | [5 empty] | CCA1.1R1 | CCA 1 - 59 # CCA 1 - 55 | CCA 1 - 59 - Laboratoriumomgeving |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00215 | QZMT 54 | Western | 00000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 1 | 20 | 2500 | Eiwit lab
024174 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 24174 | In gebruik | Biddleunit CCA 1-59 |  | Biddleunit / airconditioning | [5 empty] | CCA1.1R1 | CCA 1 - 59 # CCA 1 - 55 | CCA 1 - 59 - Laboratoriumomgeving |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00215 | QZMT 54 | Western | 00000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 1 | 20 | 2500 | Eiwit lab
024181 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 24181 | In gebruik | Biddleunit CCA 2-04 |  | Biddleunit / airconditioning | [5 empty] | CCA2.3A1 | CCA 2 - 04 | CCA 2 - 04 - Laboratoriumomgeving |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00215 | QZMT 74 | Western | 00000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 1 | 20 | 2500 | ML-II bacteriekweek
024182 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 24182 | In gebruik | Biddleunit CCA 2-06 |  | Biddleunit / airconditioning | [5 empty] | CCA2.3B1 | CCA 2 - 06 | CCA 2 - 06 - Laboratoriumomgeving |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00215 | QZMT 54 | Western | 00000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 1 | 20 | 2500 | ML-II app kamer
024183 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 24183 | In gebruik | Biddleunit CCA 2-08 |  | Biddleunit / airconditioning | [5 empty] | CCA2.3B2 | CCA 2 - 08 | CCA 2 - 08 - Laboratoriumomgeving |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00215 | QZMT 54 | Western | 00000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 1 | 20 | 2500 | ML-II FACS
024184 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 24184 | In gebruik | Biddleunit CCA 2-14 |  | Biddleunit / airconditioning | [5 empty] | CCA2.3D1 | CCA 2 - 14 | CCA 2 - 14 - Laboratoriumomgeving |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00215 | QZMT 74 | Western | 00000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 1 | 20 | 2500 | ML-II pr. stamcel tumor/microplasma kweek lab
024185 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 24185 | In gebruik | Biddleunit CCA 2-18 |  | Biddleunit / airconditioning | [5 empty] | CCA2.3E1 | CCA 2 - 18 | CCA 2 - 18 - Berging |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00215 | QZMT 74 | Western | 00000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 1 | 20 | 2500 | ML-II opslagruimte
024186 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 24186 | In gebruik | Biddleunit CCA 2-18 |  | Biddleunit / airconditioning | [5 empty] | CCA2.3E1 | CCA 2 - 18 | CCA 2 - 18 - Berging |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00215 | QZMT 74 | Western | 00000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 1 | 20 | 2500 | ML-II opslagruimte
024188 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 24188 | In gebruik | Biddleunit CCA 2-13 |  | Biddleunit / airconditioning | [5 empty] | CCA2.1D1 | CCA 2 - 13 | CCA 2 - 13 - Laboratoriumomgeving | 29461 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00215 | QZMT 74 | Western | 00000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 1 | 20 | 2500 | ML-II kweeklab
024189 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 24189 | In gebruik | Biddleunit CCA 2-11 |  | Biddleunit / airconditioning | [5 empty] | CCA2.1C1 | CCA 2 - 11 | CCA 2 - 11 - Laboratoriumomgeving |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00215 | QZMT 33 | Western | 00000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 1 | 20 | 2500 | ML-II kweeklab
024190 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 24190 | In gebruik | Biddleunit CCA 2-07 |  | Biddleunit / airconditioning | [5 empty] | CCA2.1A1 | CCA 2 - 07 | CCA 2 - 07 - Laboratoriumomgeving | 29463 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00215 | QZMT 64 | Western | 0000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 1 | 20 | 2500 | Alg. ML-II cel pathologisch lab
024195 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 24195 | In gebruik | Biddleunit CCA 1-43 |  | Biddleunit / airconditioning | [5 empty] | CCA1.1O1 | CCA 1 - 43 | CCA 1 - 43 - Laboratoriumomgeving | 29464 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00215 | QZMT 74 | Western | 00000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 1 | 20 | 2500 | LABMO vriezers -80
024196 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 24196 | In gebruik | Biddleunit CCA 2-41.2 |  | Biddleunit / airconditioning | [5 empty] | CCA2.1N3 | CCA 2 - 41.2 | CCA 2 - 41.2 - Laboratoriumomgeving |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00215 | QZMT 74 | Western | 00000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 1 | 20 | 2500 | Celkweek
024197 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 24197 | In gebruik | Biddleunit CCA 2-41.1 |  | Biddleunit / airconditioning | [5 empty] | CCA2.1N2 | CCA 2 - 41.1 | CCA 2 - 41.1 - Laboratoriumomgeving |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00215 | QZMT 74 | Western | 00000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 1 | 20 | 2500 | Celkweek
024199 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 24199 | In gebruik | Biddleunit CCA 2-53.2 |  | Biddleunit / airconditioning | [5 empty] | CCA2.1O5 | CCA 2 - 53.2 | CCA 2 - 53.2 - Laboratoriumomgeving |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00215 | QZMT 74 | Western | 00000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 1 | 20 | 2500 | spoelkeuken
024200 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 24200 | In gebruik | Biddleunit CCA 2-53 |  | Biddleunit / airconditioning | [5 empty] | CCA2.1Q1 | CCA 2 - 53 | CCA 2 - 53 - Laboratoriumomgeving |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00215 | QZMT 74 | Western | 00000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 1 | 20 | 2500 | Molecular biol
024201 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 24201 | In gebruik | Biddleunit CCA 2-53 |  | Biddleunit / airconditioning | [5 empty] | CCA2.1Q1 | CCA 2 - 53 | CCA 2 - 53 - Laboratoriumomgeving |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00215 | QZMT 74 | Western | 00000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 1 | 20 | 2500 | Molecular biol
024204 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 24204 | In gebruik | Biddleunit CCA 2-49 |  | Biddleunit / airconditioning | [5 empty] | CCA2.1P1 | CCA 2 - 49 | CCA 2 - 49 - Laboratoriumomgeving |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00215 | QZMT 33 | Western | 00000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 1 | 20 | 2500 | L.cycl
024205 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 24205 | In gebruik | Biddleunit CCA 3-43 |  | Biddleunit / airconditioning | [5 empty] | CCA3.1O1 | CCA 3 - 43 | CCA 3 - 43 - Laboratoriumomgeving |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00215 | QZMT 64 | Western | 00000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 1 | 20 | 2500 | kweeklab ML - I
024206 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 24206 | In gebruik | Biddleunit CCA 4-61 |  | Biddleunit / airconditioning | [5 empty] | CCA4.1S1 | CCA 4 - 61 | CCA 4 - 61 - Laboratoriumomgeving |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00215 | QZMT 54 | Western | 00000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 1 | 20 | 2500 | vriezerruimte
024212 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 24212 | In gebruik | Biddleunit CCA 4-39 |  | Biddleunit / airconditioning | [5 empty] | CCA4.1N1 | CCA 4 - 41 | CAR-T cel - ML-II |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00215 | QZMT 43 | Western | 00000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 1 | 20 | 2500 | CAR-T cel - ML-II
024213 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 24213 | In gebruik | Biddleunit CCA 3-07.1 |  | Biddleunit / airconditioning | [5 empty] | CCA3.1A2 | CCA 3 - 07.1 | CCA 3 - 07.1 - Laboratoriumomgeving |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00215 | QZMT 33 | Western | 00000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 1 | 20 | 2500 | HPLC/FPLC
024586 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Biddleunit W-1E10 |  | Biddleunit / airconditioning | [5 empty] | W-1E10 | ZH -1 C 108 | ZH -1 C 108 - Technische ruimte | 29266 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | INGENIEURSBUREAU WOLTER & DROS BV | 00215 | 00000 | Biddle | 00000 |  | 2017-01-01 | 2017 | 1 | 20 | 15000 | Techniek E
024587 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Biddleunit W-1E10 |  | Biddleunit / airconditioning | [5 empty] | W-1E10 | ZH -1 C 108 | ZH -1 C 108 - Technische ruimte | 29267 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | INGENIEURSBUREAU WOLTER & DROS BV | 00215 | 00000 | Biddle | 00000 |  | 2017-01-01 | 2017 | 1 | 20 | 15000 | Techniek E
024712 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 24712 | In gebruik | Biddleunit 01.28K1 |  | Biddleunit / airconditioning | [5 empty] | 01.28L1 | ZH -1 D 197 # ZH -1 D 137 | Vergader | 29370 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | VU MEDISCH CENTRUM | 00215 | GF64UW03.100A1 | Gea Happel | 00000 |  | 2014-01-01 | 2013 | 1 | 20 | 15000 | Vergader
024713 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 24713 | In gebruik | Biddleunit 01.30M4 |  | Biddleunit / airconditioning | [5 empty] | 01.30M4 | ZH -1 D 131.2 | ZH -1 D 131.2 - Kleedruimte | 29371 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | VU MEDISCH CENTRUM | 00215 | GF64UW03.100A1 | Gea Happel | 00000 |  | 2015-01-01 | 2014 | 1 | 20 | 15000 | Kleedruimte -HEREN-
024714 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 24714 | In gebruik | Biddleunit 01.31M1 |  | Biddleunit / airconditioning | [5 empty] | 01.31M1 | ZH -1 D 163 | Zit- werkkamer | 29372 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | VU MEDISCH CENTRUM | 00215 | GF64UW03.100A1 | Gea Happel | 00000 |  | 2015-01-01 | 2014 | 1 | 20 | 15000 | Zit- werkkamer
024716 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 24716 | In gebruik | Biddleunit B514B |  | Biddleunit / airconditioning | [5 empty] | B514B | ZH 5 A 38 | ZH 5 A 38 - Behandel-/onderzoeksruimte | 29376 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | VU MEDISCH CENTRUM | 00215 | 125-C4-L-FB2 Basis | Biddle | 00000 |  | 2016-01-01 | 2015 | 1 | 20 | 1 | LEEGSTAND - Cameraruimte 1
024717 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 24717 | In gebruik | Biddleunit B514B |  | Biddleunit / airconditioning | [5 empty] | B514B | ZH 5 A 38 | ZH 5 A 38 - Behandel-/onderzoeksruimte | 29377 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | VU MEDISCH CENTRUM | 00215 | 125-C4-L-FB2 Basis | Biddle | 00000 |  | 2016-01-01 | 2015 | 1 | 20 | 1 | LEEGSTAND - Cameraruimte 1
024718 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 24718 | In gebruik | Biddleunit B519 |  | Biddleunit / airconditioning | [5 empty] | B519 | ZH 5 A 45 | ZH 5 A 45 - Kantoor | 29379 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | VU MEDISCH CENTRUM | 00215 | 150-H1C3-L FR10-Basis | Biddle | 00000 |  | 2016-01-01 | 2015 | 1 | 20 | 15000 | LEEGSTAND - Telruimte
024719 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 24719 | In gebruik | Biddleunit B519 |  | Biddleunit / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | B518A | ZH 5 A 46 | ZH 5 A 46 - Rontgenruimte | 29380 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | VU MEDISCH CENTRUM | 00215 | TUN-20-6 | Aermec | 00000 |  | 2013-01-01 | 2012 | 1 | 20 | 15000 | LEEGSTAND - Techniek PET-CT scanner
024720 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 24720 | In gebruik | Biddleunit B520 |  | Biddleunit / airconditioning | [5 empty] | B520 | ZH 5 A 47 | ZH 5 A 47 - Behandel-/onderzoeksruimte | 29381 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | VU MEDISCH CENTRUM | 00215 | 100-H1C3-L-FR10-Basis | Biddle | 00000 |  | 2016-01-01 | 2015 | 1 | 20 | 15000 | LEEGSTAND - Voorbereiding
024721 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 24721 | In gebruik | Biddleunit B521A |  | Biddleunit / airconditioning | [5 empty] | B521A | ZH 5 A 49 | ZH 5 A 49 - Behandel-/onderzoeksruimte | 29382 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | VU MEDISCH CENTRUM | 00215 | 150-H1C3-L-FR10-Basis | Biddle | 00000 |  | 2016-01-01 | 2015 | 1 | 20 | 15000 | LEEGSTAND - Toedienruimte 4
024722 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 24722 | In gebruik | Biddleunit B522 |  | Biddleunit / airconditioning | [5 empty] | B522 | ZH 5 A 50 | ZH 5 A 50 - Rontgenruimte | 29383 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | CROONWOLTER&DROS B.V. | 00215 | Deco 150H1/C3 R FR10 | Biddle | 00000 |  | 2013-01-01 | 2012 | 1 | 20 | 15000 | LEEGSTAND - PET-CT scan
024723 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 24723 | In gebruik | Biddleunit B531 |  | Biddleunit / airconditioning | [5 empty] | B531 | ZH 5 A 59 | Koffiekamer | 29385 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | VU MEDISCH CENTRUM | 00215 | Deco 100-H2-L-FR10-Basis | Biddle | 00000 |  | 2016-01-01 | 2015 | 1 | 20 | 15000 | Koffiekamer
024724 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 24724 | In gebruik | Biddleunit B533 |  | Biddleunit / airconditioning |  |  |  | 55.11 | Koude-opwekking; lokaal; raamkoelers | B533 | ZH 5 A 61 | ZH 5 A 61 - Behandel-/onderzoeksruimte | 29386 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00215 | Deco 100-H2-L-FR10-Basis | Biddle | 00000 |  | 2016-01-01 | 2015 | 1 | 20 | 15000 | Onderzoekruimte
024725 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 24725 | In gebruik | Biddleunit B533A |  | Biddleunit / airconditioning |  |  |  | 55.11 | Koude-opwekking; lokaal; raamkoelers | B533A | ZH 5 A 63 | ZH 5 A 63 - Behandel-/onderzoeksruimte | 29387 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00215 | Deco 100-H2-L-FR10-Basis | Biddle | 00000 |  | 2016-01-01 | 2015 | 1 | 20 | 15000 | Onderzoekruimte
024806 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 24806 | In gebruik | Biddleunit 10C92 |  | Biddleunit / airconditioning | [5 empty] | 10.38M2 | ZH 10 C 92 | ZH 10 C 92 - Technische ruimte | 29584 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | VU MEDISCH CENTRUM | 00215 | 00000 | Biddle | 00000 |  | 2014-01-01 | 2014 | 1 | 20 | 15000 | Techniek
026239 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 121 | In gebruik | Biddleunit FC25 Bedieningsruimte CT |  | Biddleunit / airconditioning | [5 empty] | 1.30K4 | ZH 1 D 162 | ZH 1 D 162 - Sluis |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | UNICA INSTALLATIETECHNIEK BV | 00215 | 42NH539C | Carrier | 00000 |  | 2018-11-01 | 2018 | 1 | 25 | 20000 | Sluis
026254 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 121 | In gebruik | Biddleunit FC55 Bedieningsruimte Angio |  | Biddleunit / airconditioning | [5 empty] | 1.29J1 | ZH 1 D 156 | ZH 1 D 156 - Rontgenruimte |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | UNICA INSTALLATIETECHNIEK BV | 00215 | 42NH539C | Carrier | 00000 |  | 2018-11-01 | 2018 | 1 | 25 | 20000 | Angiokamer
026822 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Biddleunit V025 |  | Biddleunit / airconditioning | [5 empty] | V025 | ZH 0 B 23 | Groepsruimte | 31955 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | CROONWOLTER&DROS B.V. | 00215 | DECO75 | Biddle | 00000 |  | 2011-01-01 | 2011 | 1 | 20 | 15000 | Groepsruimte
027413 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Biddleunit 01G38N |  | Biddleunit / airconditioning | [5 empty] | 01.G38N | ZH -1 C 95.1 | ZH -1 C 95.1 - Gang | 32660 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | VU MEDISCH CENTRUM | 00215 | 00000 | Nog uitzoeken | 00000 |  | 2013-01-01 | 2013 | 1 | 20 | 15000 | Gang
027512 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Biddleunit 4W23 |  | Biddleunit / airconditioning | [5 empty] | 4.4R5 | PK 4 W 023 | PK 4 W 023 - Technische ruimte | 32907 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | VU MEDISCH CENTRUM | 00215 | 00000 | Biddle | 0000 |  | 2013-01-01 | 2013 | 1 | 20 | 15000 | Techniek
027548 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 27548 | In gebruik | Biddleunit CCA 1-51 |  | Biddleunit / airconditioning | [5 empty] | CCA1.1P1 | CCA 1 - 51 | CCA 1 - 51 - Laboratoriumomgeving |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00215 | QZMT 54 | Western | 00000 |  | 2007-01-01 | 2006 | 1 | 20 | 2500 | Celkweek -ML1-
027549 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 27549 | In gebruik | Biddleunit CCA 1-51 |  | Biddleunit / airconditioning | [5 empty] | CCA1.1P1 | CCA 1 - 51 | CCA 1 - 51 - Laboratoriumomgeving |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00215 | QZMT 54 | Western | 00000 |  | 2007-01-01 | 2006 | 1 | 20 | 2500 | Celkweek -ML1-
027554 | Locatie VUmc Amsterdam UMC | 27554 | In gebruik | Biddleunit CCA 1-53 |  | Biddleunit / airconditioning | [5 empty] | CCA1.1Q1 | CCA 1 - 53 | CCA 1 - 53 - Laboratoriumomgeving |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00215 | QZMT 54 | Western | 00000 |  | 2007-01-01 | 2006 | 1 | 20 | 2500 | CLSM
032428 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Biddleunit CCA 4-23 |  | Biddleunit / airconditioning | [5 empty] | CCA4.1G1 | CCA 4 - 23 | CCA 4 - 23 - Laboratoriumomgeving |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG |  | 00215 | QZMT 54 | Western | 00000 |  | 2006-01-01 | 2006 | 1 | 20 | 2500 | Biochemisch lab
032724 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Biddleunit 01.4F1 | LBK TV noord 1 poli | Biddleunit / airconditioning |  |  |  | 55.11 | Koude-opwekking; lokaal; raamkoelers | 01.4F1 | PK -1 Y 225 # PK -1 Y 225 | PK -1 Y 225 - Behandel-/onderzoeksruimte | 40221 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | VU MEDISCH CENTRUM | 00215 | DECO 125-C4-R-CR4-T0/3 | Biddle | 191384/0212091238/2.2 |  | 2020-02-25 | 2020 | 1 | 15 | 15000 | Oefenzaal
032725 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Biddleunit 01.4F1 | LBK TV noord 1 poli | Biddleunit / airconditioning |  |  |  | 55.11 | Koude-opwekking; lokaal; raamkoelers | 01.4F1 | PK -1 Y 225 # PK -1 Y 225 | PK -1 Y 225 - Behandel-/onderzoeksruimte | 40222 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | VU MEDISCH CENTRUM | 00215 | DECO 125-C4-R-CR4-T0/3 | Biidle | 191384/0212091238/2.2 |  | 2020-02-25 | 2020 | 1 | 15 | 15000 | Oefenzaal
032726 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Biddleunit 01.4F1 | LBK TV noord 1 poli | Biddleunit / airconditioning |  |  |  | 55.11 | Koude-opwekking; lokaal; raamkoelers | 01.4F1 | PK -1 Y 225 # PK -1 Y 225 | PK -1 Y 225 - Behandel-/onderzoeksruimte | 40224 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | VU MEDISCH CENTRUM | 00215 | DECO 125-C4-R-CR4-T0/3 | Biddle | 191384/0212091238/2.2 |  | 2019-12-01 | 2020 | 1 | 15 | 15000 | Oefenzaal
036373 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Biddleunit 02.19T1 |  | Biddleunit / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 02.19T1 | PK -2 X 120.3a | PK -2 X 120.3a - Berging | 50099 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | VU MEDISCH CENTRUM | 00215 | TUN156 | Aermec | 1209036015090002 |  | 2003-01-01 | 2002 | 1 | 15 | 15000 | Opslag
039386 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Biddleunit 02.19T1 |  | Biddleunit / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 1.32L1 | ZH 1 D 175 | ZH 1 D 175 - Bloedprikruimte | 50098 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | VU MEDISCH CENTRUM | 00215 | CFL34D | CIAT | 00000 |  | 2021-06-16 | 2021 | 1 | 15 | 15000 | Prikruimte
040042 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Biddleunit PK-1 X 208 |  | Biddleunit / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 01.16J1 | PK -1 X 208 | PK -1 X 208 - Technische ruimte | 51139 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | VU MEDISCH CENTRUM | 00215 | 42NC | Carrier | 000000 |  | 2021-08-01 | 2020 | 0 | 20 | 15000 | Techniek
040812 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Biddleunit 6W23 |  | Biddleunit / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 6.4R5 | PK 6 W 23 | PK 6 W 23 - Technische ruimte | 52704 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | VU MEDISCH CENTRUM | 00215 | 00000 | Ciat | 0000 |  | 2013-01-01 | 2013 | 1 | 20 | 15000 | SER kast ...
040907 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Biddleunit BR128 |  | Lucht/airconditioninginstallatie |  | Coen Dekker |  |  |  | 2.20J1 | PK 2 BR 128 | PK 2 BR 128 - Laboratoriumomgeving | 52827 | V7781 | Technisch onderhoud | VA3033 | DV-Vastgoedbeheer-OND | CROON ELEKTROTECHNIEK BV | 00003 | PS61 | Biddle | 00 | 2023-02-25 | 2022-02-25 | 2021 | 0 | 120 | 15000 | Secretariaat
041337 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Biddleunit techniekruimte sterilisatoren |  | Biddleunit / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 5.30L2 | ZH 5 D 151.4 | ZH 5 D 151.4 - Technische ruimte | 53404 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | UNICA INSTALLATIETECHNIEK BV | 00215 | 000000 | Biddle | 000000 |  | 2001-01-01 | 2001 | 1 | 25 | 20000 | Techniek
041338 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Biddleunit techniekruimte sterilisatoren |  | Biddleunit / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 5.30L2 | ZH 5 D 151.4 | ZH 5 D 151.4 - Technische ruimte | 53405 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | UNICA INSTALLATIETECHNIEK BV | 00215 | 000000 | Biddle | 00000 |  | 2001-01-01 | 2001 | 1 | 25 | 20000 | Techniek
041940 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Biddleunit BR134 | LBK TV Lab, Brug Oost | Biddleunit / airconditioning |  | Coen Dekker |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | PK2BR134 | PK 2 BR 134 | PK 2 BR 134 - Laboratoriumomgeving |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA3033 | DV-Vastgoedbeheer-OND | BOUWCOMBINATIE MEDICOMZES & CROONWOLTER&DROS VOF | 00215 | PS-B-41-C4-T0/3 | Biddle |  | 2023-06-08 | 2023-06-09 | 2022 | 0 | 20 | 15000 | BeBo - Biobank
041941 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Biddleunit BR135 | LBK TV Lab, Brug Oost | Biddleunit / airconditioning |  | Coen Dekker |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | PK2BR135 | PK 2 BR 135 | PK 2 BR 135 - Laboratoriumomgeving | 54048 | V7781 | Technisch onderhoud | VA3033 | DV-Vastgoedbeheer-OND | BOUWCOMBINATIE MEDICOMZES & CROONWOLTER&DROS VOF | 00215 | PS-B-61-C4-T0/3 | Biddle | 210525/1607112643/1-1 | 2024-06-08 | 2023-06-09 | 2022 | 0 | 20 | 15000 | BeBo - Morfologie
041942 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Biddleunit BR030 | LBK TV Lab, Brug Oost | Biddleunit / airconditioning |  | Coen Dekker |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | PK2BR030 | PK 2 BR 030 | PK 2 BR 030 - Laboratoriumomgeving | 54049 | V7781 | Technisch onderhoud | VA3033 | DV-Vastgoedbeheer-OND | BOUWCOMBINATIE MEDICOMZES & CROONWOLTER&DROS VOF | 00215 | PS-B-61-C4-T0/3 | Biddle | 21025/2406092241/1-2 | 2023-02-25 | 2022-02-25 | 2021 | 0 | 20 | 15000 | Laboratorium
041943 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Biddleunit BR012 | LBK TV Lab, Brug Oost | Biddleunit / airconditioning |  | Coen Dekker |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | PK2BR012 | PK 2 BR 012 | PK 2 BR 012 - Laboratoriumomgeving |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA3033 | DV-Vastgoedbeheer-OND | BOUWCOMBINATIE MEDICOMZES & CROONWOLTER&DROS VOF | 00215 | PS-B-61-C4-T0/3 | Biddle | 210525/2406092305/3-3 | 2023-02-25 | 2022-02-25 | 2021 | 0 | 20 | 15000 | Bloedtransfusie
041945 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Biddleunit BR012 | LBK TV Lab, Brug Oost | Biddleunit / airconditioning |  | Coen Dekker |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | PK2BR012 | PK 2 BR 012 | PK 2 BR 012 - Laboratoriumomgeving | 54053 | V7781 | Technisch onderhoud | VA3033 | DV-Vastgoedbeheer-OND | BOUWCOMBINATIE MEDICOMZES & CROONWOLTER&DROS VOF | 00215 | PS-B-61-C4-T0/3 | Biddle | 210525/2406092305/1-3 | 2023-02-25 | 2022-02-25 | 2021 | 0 | 20 | 15000 | Bloedtransfusie
042377 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Biddleunit ZH9C92 |  | Biddleunit / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 9.38M2 | ZH 9 C 92 | ZH 9 C 92 - Technische ruimte | 54522 | V7781 | Technisch onderhoud | VA3033 | DV-Vastgoedbeheer-OND | CROONWOLTER&DROS B.V. | 00215 | 00000 | Biddle | 00000 | 2015-01-01 | 2014-01-01 | 2013 | 0 | 20 | 15000 | Techniek
042432 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Biddleunit BR123 |  | Biddleunit / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | PK2BR123 | PK 2 BR 123 | PK 2 BR 123 - Laboratoriumomgeving |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA3033 | DV-Vastgoedbeheer-OND | BOUWCOMBINATIE MEDICOMZES & CROONWOLTER&DROS VOF | 00215 | PS-B-41-C4-T0/3 | Biddle | 210525/1607112534/5-7 | 2023-08-01 | 2022-08-01 | 2022 | 0 | 20 | 15000 | CDL - Bijzondere chemie
042433 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Biddleunit BR123 |  | Biddleunit / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | PK2BR123 | PK 2 BR 123 | PK 2 BR 123 - Laboratoriumomgeving |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA3033 | DV-Vastgoedbeheer-OND | BOUWCOMBINATIE MEDICOMZES & CROONWOLTER&DROS VOF | 00215 | PS-B-41-C4-T0/3 | Biddle | 210525/1607112534/6-7 | 2023-08-01 | 2022-08-01 | 2022 | 0 | 20 | 15000 | CDL - Bijzondere chemie
042434 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Biddleunit BR119 |  | Biddleunit / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | PK2BR119 | PK 2 BR 119 | PK 2 BR 119 - Laboratoriumomgeving |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA3033 | DV-Vastgoedbeheer-OND | BOUWCOMBINATIE MEDICOMZES & CROONWOLTER&DROS VOF | 00215 | PS-B-41-C4-T0/3 -Spec. | Biddle | 210993/0407115314/1-2 | 2023-08-01 | 2022-08-01 | 2022 | 0 | 20 | 15000 | Neurochemisch lab
042435 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Biddleunit BR119 |  | Biddleunit / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | PK2BR119 | PK 2 BR 119 | PK 2 BR 119 - Laboratoriumomgeving |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA3033 | DV-Vastgoedbeheer-OND | BOUWCOMBINATIE MEDICOMZES & CROONWOLTER&DROS VOF | 00215 | PS-B-41-C4-T0/3 | Biddle | 210525/1607112534/7-7 | 2023-08-01 | 2022-08-01 | 2022 | 0 | 20 | 15000 | Neurochemisch lab
042436 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Biddleunit BR111 |  | Biddleunit / airconditioning |  | Coen Dekker |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | PK2BR111 | PK 2 BR 111 | PK 2 BR 111 - Laboratoriumomgeving |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA3033 | DV-Vastgoedbeheer-OND | BOUWCOMBINATIE MEDICOMZES & CROONWOLTER&DROS VOF | 00215 | PS-B-41-C4-T0/3 | Biddle | 210525/1607112534/4-7 | 2023-08-01 | 2022-08-01 | 2022 | 0 | 20 | 15000 | Neurochemisch lab
042437 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Biddleunit BR105 |  | Biddleunit / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | PK2BR105 | PK 2 BR 105 | PK 2 BR 105 - Laboratoriumomgeving |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA3033 | DV-Vastgoedbeheer-OND | BOUWCOMBINATIE MEDICOMZES & CROONWOLTER&DROS VOF | 00215 | PS-B-21-C4-T0/3 | Biddle | 210525/1607112534/3-7 | 2023-08-01 | 2022-08-01 | 2022 | 0 | 20 | 15000 | Neurochemisch lab
042438 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Biddleunit BR101 |  | Biddleunit / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | PK2BR101 | PK 2 BR 101 | PK 2 BR 101 - Laboratoriumomgeving |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA3033 | DV-Vastgoedbeheer-OND | BOUWCOMBINATIE MEDICOMZES & CROONWOLTER&DROS VOF | 00215 | PS-B-61-C4-T0/3 - Spec. | Biddle | 210525/1607112534/2-2 | 2023-08-01 | 2022-08-01 | 2022 | 0 | 20 | 15000 | Simoa ruitme
042657 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Biddleunit CCA 3-13 |  | Biddleunit / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | CCA3.1D1 | CCA 3 - 13 | CCA 3 - 13 - Laboratoriumomgeving |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | CROONWOLTER&DROS B.V. | 00215 | VMF FCZ500U | Aermec | 00000 |  | 2022-01-01 | 2021 | 1 | 20 | 2500 | VMT- lab ML1
042658 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Biddleunit CCA 3-13.5 |  | Biddleunit / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | CCA3.1C1 | CCA 3 - 09 # CCA 3 - 13.5 | CCA 3 - 09 - Laboratoriumomgeving |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | CROONWOLTER&DROS B.V. | 00215 | VMF FCZ500U | Aermec | 000000 |  | 2022-01-01 | 2021 | 1 | 20 | 2500 | BAC- lab ML1
042659 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Biddleunit CCA 2-61 |  | Biddleunit / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | CCA2.1S1 | CCA 2 - 61 | CCA 2 - 61 - Laboratoriumomgeving |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | CROONWOLTER&DROS B.V. | 00215 | VMF FCZ500U | Aermec | 000000 |  | 2022-01-01 | 2021 | 1 | 20 | 2500 | Vriezerruimte
042660 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Biddleunit CCA 2-53.1 |  | Biddleunit / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | CCA2.1O4 | CCA 2 - 53.1 | CCA 2 - 53.1 - Laboratoriumomgeving |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | CROONWOLTER&DROS B.V. | 00215 | VMF FCZ500U | Aermec | 00000 |  | 2022-01-01 | 2021 | 1 | 20 | 2500 | bact lab ML - I
042661 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Biddleunit CCA 2-17 |  | Biddleunit / airconditioning |  |  |  | 55.11 | Koude-opwekking; lokaal; raamkoelers | CCA2.1E1 | CCA 2 - 17 | CCA 2 - 17 - Laboratoriumomgeving | 54874 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | CROONWOLTER&DROS B.V. | 00215 | GF82.UW03.L00A1 | Denco Happel | 000000 |  | 2022-01-01 | 2021 | 1 | 20 | 2500 | ML-II kweeklab
042662 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Biddleunit CCA 1-47 |  | Biddleunit / airconditioning |  |  |  | 55.11 | Koude-opwekking; lokaal; raamkoelers | CCA1.1O2 | CCA 1 - 47 | CCA 1 - 47 - Laboratoriumomgeving |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | CROONWOLTER&DROS B.V. | 00215 | GF82.UW03.L00A1 | Denco Happel | 00000 |  | 2022-01-01 | 2021 | 1 | 20 | 2500 | FTMS ruimte
042663 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Biddleunit CCA 1-35 |  | Biddleunit / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | CCA1.1L1 | CCA 1 - 35 | CCA 1 - 35 - Laboratoriumomgeving |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | CROONWOLTER&DROS B.V. | 00215 | GF82.UW03.L00A1 | Denco Happel | 00000 |  | 2022-01-01 | 2021 | 1 | 20 | 2500 | GLP
042880 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler Biddle ZH1A095 | LBK TV Staf West | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | ZH1A095 | ZH 1 A 095 | ZH 1 A 095 - Vergaderruimte |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | J.P. VAN EESTEREN B.V. | 00203 | Biddle Comfort Circle CC 90-C3-M0 | Biddle | 00000 |  | 2022-04-01 | 2021 | 1 | 20 | 1500 | Wilhelm Rontgenzaal
042881 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler Biddle ZH1A095 | LBK TV Staf West | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | ZH1A095 | ZH 1 A 095 | ZH 1 A 095 - Vergaderruimte |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | J.P. VAN EESTEREN B.V. | 00203 | Biddle Comfort Circle CC 90-C3-M0 | Biddle | 00000 |  | 2022-04-01 | 2021 | 1 | 20 | 1500 | Wilhelm Rontgenzaal
042882 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler Biddle ZH1A096 | LBK TV Staf West | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | ZH1A096 | ZH 1 A 096 | ZH 1 A 096 - Vergaderruimte |  | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | J.P. VAN EESTEREN B.V. | 00203 | Biddle Comfort Circle CC 90-C3-M0 | Biddle | 00000 |  | 2022-04-01 | 2021 | 1 | 20 | 1500 | Marie Curiezaal
042883 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler Biddle ZH1A096 | LBK TV Staf West | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | ZH1A098 | ZH 1 A 098 | ZH 1 A 098 - Vergaderruimte | 55317 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | J.P. VAN EESTEREN B.V. | 00203 | Biddle Comfort Circle CC 90-C3-M0 | Biddle | 00000 |  | 2022-04-01 | 2021 | 1 | 20 | 1500 | Nicola Teslazaal
042884 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler Biddle ZH1A037 | LBK TV Staf West | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | ZH1A037 | ZH 1 A 037 | ZH 1 A 037 - Kantoor | 55318 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | J.P. VAN EESTEREN B.V. | 00203 | Biddle Comfort Circle CC 90-C3-M0 | Biddle | 00000 |  | 2022-04-01 | 2021 | 1 | 20 | 1500 | Lounge
042885 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Plafondkoeler Biddle ZH2A011 | LBK TV Staf West | Plafondkoeler / airconditioning |  |  |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | ZH2A011 | ZH 2 A 011 | ZH 2 A 011 - Kantoor | 55319 | V7781 | Technisch onderhoud | VA0262 | DV-Vastgoedbeheer-ALG | J.P. VAN EESTEREN B.V. | 00203 | Biddle Comfort Circle CC 90-C3-M0 | Biddle | 00000 |  | 2022-04-01 | 2021 | 1 | 20 | 1500 | Zit- werkkamer
230048010 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Biddleunit KTC5-30 SER Ruimte |  | Biddleunit / airconditioning |  | Coen Dekker |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 5.15S1 | KTC 5-030 | KTC 5-030 - Technische ruimte | 86316 | V7781 | Technisch onderhoud | VA3033 | DV-Vastgoedbeheer-OND | VU MEDISCH CENTRUM | 00215 | FCW30 VERS. 01 | Aermec | 0710022654810 |  | 2018-01-01 | 2018 | 0 | 0 | 15000 | Techniek
230048012 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Biddleunit KTC5-30 SER Ruimte |  | Biddleunit / airconditioning |  | Coen Dekker |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 5.15S1 | KTC 5-030 | KTC 5-030 - Technische ruimte | 86317 | V7781 | Technisch onderhoud | VA3033 | DV-Vastgoedbeheer-OND | VU MEDISCH CENTRUM | 00215 | FCW30 VERS. 01 | Aermec |  |  | 2018-01-01 | 2018 | 0 | 0 | 15000 | Techniek
230048013 | Locatie VUmc Amsterdam UMC |  | In gebruik | Biddleunit KTC5-30 SER Ruimte |  | Biddleunit / airconditioning |  | Coen Dekker |  | 55.81 | koeling; afgifte, fancoil /inductie units, nakoelers | 5.15S1 | KTC 5-030 | KTC 5-030 - Technische ruimte | 86318 | V7781 | Technisch onderhoud | VA3033 | DV-Vastgoedbeheer-OND | VU MEDISCH CENTRUM | 00215 | FCW30 VERS. 01 | Aermec |  |  | 2018-01-01 | 2018 | 0 | 0 | 15000 | Techniek