## Totaaloverzicht
Bijlage 4 Calculatieformulier en Inschrijfsom
Projectnaam : | Zeeuws Archief
Onderwerp : | Onderhoud E&W geintegreerd
Datum : | 2024-06-03
Versie : | Concept
Let op: Alle gele velden dienen per tabblad te worden ingevuld
Kostensoort | Geraamde kosten
Onderhoudsrecepten | 1500
Technisch Beheer | 8
Subtotaal onderhoud en beheer |  | 1508
Implementatiefase | 1
Bekendheid locatie en processen | 6500
Doorrekening tarieven | 60021.8021
Totale fictieve aanneemsom |  | 68030.8021
Naam inschrijver
Plaats
Datum
Naam rechtsgeldig ondertekenaar
Functie rechtsgeldig ondertekenaar
Handtekening

## Assets & Prijsblad OH-recepten
Discipline | Gebouw nummer | Gebouw naam | Ruimte/ verdieping | NL-SfB hoofd groep | Hoofdgroep omschrijving | NL-SfB sub codering | Onderdeel/ Element | Extra omschrijving 1 | Extra omschrijving 2 | Extra omschrijving 3 | Handeling | Aantal | Eenheid | Bouwjaar | CVO 2024 | CVO gewenst | frequentie per jaar | Prijs per onderhoudsbeurt excl. BTW | Totaal
Elektrotechnisch | 1000825ALG | Algemeen | Divers | 22 | Brandwerende doorvoeringen | 22.10.00 | Brandwerende doorvoeringen | Circa 25 stuks brandwerende doorvoeringen gem 100 x 100 |  | op orde circa 35 st | jaarlijks inspecteren bijwerken waar nodig | 25 | stuks | 2000 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0
Werktuigbouwkundig | 1000825ALG | Algemeen | Dak | 27 | Daken | 27.00.11 | Dakgootbekleding | Zinken afvoerpijpen 109 m1. | jaarlijks reinigen en gecontroleeren tot aansluiting op Riool aanvullende eis ivm verzekering |  | Jaarlijks reiningen bladverwijderen e.t.c. | 109 | m1 | 1980 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0
Werktuigbouwkundig | 1000825ALG | Algemeen | Gevel | 27 | Daken | 27.00.11 | Hemelwaterafvoer buiten | "Verdeeld naar orientatie en materiaal: noord 20 m1; (Ø80 zink) |  |  | jaarlijkse controle | 1 | post | 1980 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0
Werktuigbouwkundig | 1000825ALG | Algemeen | Gevel | 27 | Daken | 27.00.11 | Hemelwaterafvoer buiten | "Verdeeld naar orientatie en materiaal: west 13 m1 (2 m1 Ø125 pvc; 11 m1 Ø70 zink); |  |  | jaarlijkse controle | 1 | post | 1980 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0
Werktuigbouwkundig | 1000825ALG | Algemeen | Gevel | 27 | Daken | 27.00.11 | Hemelwaterafvoer buiten | "Verdeeld naar orientatie en materiaal: zuid 35 m1 (8 m1 Ø100 zink; 16 m1 Ø80 zink; 11 m1 Ø70 zink); |  |  | jaarlijkse controle | 1 | post | 1980 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0
Werktuigbouwkundig | 1000825ALG | Algemeen | Gevel | 27 | Daken | 27.00.11 | Hemelwaterafvoer buiten | "Verdeeld naar orientatie en materiaal: oost 24 m1 ( 8 m1 Ø100 zink; 16 m1 Ø100 RVS); |  |  | jaarlijkse controle | 1 | post | 1980 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0
Werktuigbouwkundig | 1000825ALG | Algemeen | Gevel | 27 | Daken | 27.00.11 | Hemelwaterafvoer buiten | "Verdeeld naar orientatie en materiaal: binnenplaatsen 52 m1 (32 m1 Ø80 zink; 10 m1 Ø100 zink; 10 m1 Ø 90 gietijzer vzv dekkende KHB verfsysteem) |  |  | jaarlijkse controle | 1 | post | 1980 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0
Werktuigbouwkundig | 1000825ALG | Algemeen | Gevel | 27 | Daken | 27.00.11 | Hemelwaterafvoer buiten | "Verdeeld naar orientatie en materiaal: noord 20 m1; (Ø80 zink); west 13 m1 (2 m1 Ø125 pvc; 11 m1 Ø70 zink); zuid 35 m1 (8 m1 Ø100 zink; 16 m1 Ø80 zink; 11 m1 Ø70 zink); oost 24 m1 ( 8 m1 Ø100 zink; 16 m1 Ø100 RVS); binnenplaatsen 52 m1 (32 m1 Ø80 zink; 10 m1 Ø100 zink; 10 m1 Ø 90 gietijzer vzv dekkende KHB verfsysteem). Inclusief jaarlijkse inspectie en/of reinigen van het systeem i.v.m. mogelijke wateroverlast in de depots bij verstopping. Eis: depots moeten te allen tijde gevrijwaard worden van wateroverlast." |  |  | jaarlijkse controle | 1 | post | 1980 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0
Werktuigbouwkundig | 1000825G02 | Lussanetvleugel | Laad en los ruimten | 27 | Daken | 27.00.12 | Hemelwaterafvoer binnen | Mat: PVC gem Ø 100, lengte ca. 500m |  |  | jaarlijkse controle | 500 | m1 | 1998 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0
Elektrotechnisch | 1000825G04 | Nieuwbouw | Studiezaal | 31 | Buitenwand openingen | 31.40.06 | deuren elektrisch | 1x Toegang studiezaal (enkel, 2000x2200) | Besam Unislide-2 | 2023 vernieuwd | Jaarlijks onderhoud | 1 | stuks | 2023 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0
Elektrotechnisch | 1000825G04 | Nieuwbouw | Depot | 31 | Buitenwand openingen | 31.40.06 | deuren elektrisch | 6x Depots (3 depots elk 2 stuks, dubbelvl 1100x2200) | Besam Unislide-2 | 2023 vernieuwd m.u.v. depot 2 2022 | Jaarlijks onderhoud | 6 | stuks | 2023 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0
Elektrotechnisch | 1000825G04 | Nieuwbouw | Restaurant | 31 | Buitenwand openingen | 31.40.06 | deuren elektrisch, brandwerend | 2 stuks aluminium elektrische schuifdeur tbv restaurant (glas, enkel 1100x2200) | Besam | Deuren zijn brandwerend. 2022 motoren aansturing verniewd, deur zelf niet | Jaarlijks onderhoud | 2 | stuks | 1997 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0
Elektrotechnisch | 1000825G04 | Nieuwbouw | Depot | 32 | Binnenwandopeningen | 32.40.06 | rolluik elektrisch | 3x Depot rolluik (brand) voor lift (bj 2014, afm 1100x2200) | Besam Unislide-2 | UPS brandgordijn boekenlift depots accu's vervangen | Jaarlijks onderhoud | 3 | stuks | 2004 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0
Elektrotechnisch | 1000825G04 | Nieuwbouw | Goederenontvangst | 32 | Binnenwandopeningen | 32.40.06 | deuren elektrisch | 1 stuks aluminium overhead deur (Aldoorco), goederenontvangst voorzijde (2000x2200) | Besam |  | Jaarlijks onderhoud | 1 | stuks | 1997 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0
Werktuigbouwkundig | 1000825G02 | Lussanetvleugel | Zolder | 51 | Warmteopwekking | 51.20.20 | Ventilatievoorziening | Ventilatie stookruimte 2x rooster afm ca 1000x500, tbv ruimtetemperatuur, ketels zijn gesloten uitvoering | roosters zijn vergroot vanuit scios eis toevoer nuttige doorlaat momenteel 2614cm2, afvoer962cm2 |  | Jaarlijks inspecteren/ reinigen | 2 | stuks | 1998 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0
Werktuigbouwkundig | 1000825G04 | Nieuwbouw | Studiezaal | 51 | Warmteopwekking | 51.20.20 | Aanzuigrooster retourlucht studiezaal en cafe | 1x aanzuigrooster studiezaal retourlucht (alleen bereikbaar met hoogwerker), 2x rooster in cafe (bereikbaar met ladder) |  | Schoonmaken | alleen met hoogwerker bereikbaar en recent (2022) voorzien van brandklep | 1 | stuks | 1999 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0
Werktuigbouwkundig | 1000825G02 | Lussanetvleugel | 1 SR | 51 | Warmteopwekking | 51.21.10 | warmteopwekeenheid centraal | cascade opstelling 7 CV ketels | Remeha quinta ace 115 |  | Regulier jaarlijks onderhoud | 7 | stuks | 2020 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0
Werktuigbouwkundig | 1000825G02 | Lussanetvleugel | 1 SR | 51 | Warmteopwekking | 51.21.10 | warmteopwekeenheid centraal | cascade opstelling 7 CV ketels | Remeha quinta ace 115 |  | Wettelijke keuring | 1 | stuks | 1998 | 2 | 3 | 0.5 | 0 | 0
Werktuigbouwkundig | 1000825G02 | Lussanetvleugel | Technische ruimte | 52 | Afvoeren | 52.36.11 | Pompinstall + put + app. | 2 st vuilwaterpompen Homa APG 50. | diversen |  | jaarlijkse controle | 2 | stuks | 1999 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0
Werktuigbouwkundig | 1000825G04 | Nieuwbouw | Depot | 52 | Afvoeren | 52.36.11 | Pompinstall + put + app. | 4 st vuilwaterpompen Grundfos KP250. | diversen |  | jaarlijkse controle | 4 | stuks | 1999 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0
Elektrotechnisch | 1000825ALG | Algemeen | Divers | 61 | Centrale elektrische voorzieningen | 52.36.20 | verdeel/regelkast klimaat | RK1 t/m RK3. Met koppeling naar et-verdeelkasten. Priva Compri HX-8E met 3x moduul U18 en 2x moduul D12S | Priva Compri | 2020 alle RK's vervangen incl GBS Priva volledig vervangen regel splitsen in hardware 15j en software 8j extra regel toevoegen nieuwe RK depot -2 technische ruimte dyseco valt niet onder aan te besteden contract. | jaarlijkse inspectie | 3 | stuks | 1999 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0
Elektrotechnisch | 1000825G04 | Nieuwbouw | Archief | 61 | Centrale elektrische voorzieningen | 52.36.20 | verdeel/regelkast klimaat | Besturingskast tbv koelinstallatie tbv archieven | Verhaar MC785-klima | tbv fotoarchief | jaarlijkse inspectie | 1 | stuks | 1999 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0
Werktuigbouwkundig | 1000825G0T | Terrein | Kelder | 52 | Afvoeren | 52.41.21 | Afvoer gecomb. riool. HWA/VWA | Dikwandig PVC gem Ø110 L= 500m. Jaarlijkse inspectie e.o. reinigen i.v.m.wateroverlast aan depots. | verzekeringseis camera inspectie |  | jaarlijkse camera inspectie | 1 | post | 1999 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0
Werktuigbouwkundig | Divers | Diverse gebouwen | Divers | 53 | Water | 53.11.11 | Leidingn, app. + toebeh drinkwater | Mat: Cu gem Ø 32 L= ca 750m |  |  |  | 1 | post | 1998 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0
Werktuigbouwkundig | 1000825G04 | Nieuwbouw | Divers | 53 | Water | 53.11.11 | Keerkleppen | In het leidiningnet zijn circa 200 keerkleppen EA opgenomen. | exact aantal aanpassen vanuit tappunt inventarisatielijst. | Voldoen aan eisen! | jaarlijkse inspectie | 200 | stuks | 1998 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0
Werktuigbouwkundig | 1000825G02 | Lussanetvleugel | Keuken, restauratieafdeling | 53 | Water | 53.21.20 | Boiler elektrisch | 1 st 80 liter | DAALDEROP |  | jaarlijks onderhoud | 1 | stuks | 1998 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0
Werktuigbouwkundig | 1000825G04 | Nieuwbouw | Keuken | 53 | Water | 53.21.20 | Boiler elektrisch | 1 st 30 liter | DAALDEROP |  | jaarlijks onderhoud | 1 | stuks | 1998 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0
Werktuigbouwkundig | 1000825G01 | Van de Perrehuis | Werkkast, niveau 0 | 53 | Water | 53.21.20 | Boiler elektrisch | 1 st 10 liter | DAALDEROP |  | jaarlijks onderhoud | 1 | stuks | 1998 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0
Werktuigbouwkundig |  | Divers | Divers | 53 | Water | 53.31.01 | Waterbehandeling | Waterontharders | t.b.v. bevochtiging, vaatwasser en stoombevochting |  | jaarlijks onderhoud | 3 | stuks | 2019 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0
Werktuigbouwkundig |  |  |  | 53 | Water | 53.50.11 | Waterbehandeling | Osmose installatie |  |  | jaarlijks onderhoud | 1 | stuks | 2019 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0
Werktuigbouwkundig | 1000825G02 | Lussanetvleugel | Divers | 54 | Gassen | 54.11.12 | Leidingnet, app. + toebeh. gas | Mat: Fe gem. DN50, L= ca 40 m tussen gasmeter en SR |  | scios 7a is op orde | jaarlijkse inspectie | 1 | post | 1998 | 1 | 3 | 1 | 1500 | 1500
Werktuigbouwkundig | 1000825G02 | Lussanetvleugel | Kelder | 55 | Koude opwekking en distributie | 55.20.00 | Koudeopwekeenheid centraal | Loc: Kelder Lusenetvleugel, 2x 71,55 kg R407C | Hydra 224 ET4 G3, 209 kW | Carrier 30RWA 210-A0100-PE 2016 | jaarlijks onderhoud | 1 | stuks | 1998 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0
Werktuigbouwkundig | 1000825G04 | Nieuwbouw | KM00 V-4 | 55 | Koude opwekking en distributie | 55.20.00 | Koudeopwekeenheid centraal | Levering Verhaar: serienr: V091-96454-01, R134A 2,5kg. Compressor: CAJ-4492 YHB | Verhaar CAJ4492Y, 1,72 k | t.b.v. fotoarchief 1 van 2 nieuwe ventilator motor andere op voorraad | jaarlijks onderhoud | 1 | stuks | 1999 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0
Werktuigbouwkundig | 1000825G0T | Terrein | Terrein | 55 | Koude opwekking en distributie | 55.20.00 | Koudeopwekeenheid centraal | Drycooler, syst.A:67.3 Syst.B:63.9 Syst.C: R407C | Carrier 30RWA210, 212 kW | ventilatoren 2021 t/m 2023 vervangen | jaarlijks onderhoud | 1 | stuks | 2015 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0
Werktuigbouwkundig | 1000825G01 | Van de Perrehuis | Serverruimte | 55 | Koude opwekking en distributie | 55.20.00 | Koudeopwekeenheid centraal | Serverruimte, 1x 4,9 kg R407C incl condensor op dak nabij serverruimte. | Daiking wandmodel set FTXM35R + RZAG35A |  | jaarlijks onderhoud | 1 | stuks | 2023 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0
Werktuigbouwkundig | Divers | Diverse gebouwen | -1 | 55 | Koude opwekking en distributie | 55.31.11 | Leidingnet + app. koelen | Leidingnet dikwandig staal, geïsoleerd met Armaflex. Gem Ø 80, L= ca. 300m. |  | op orde | jaarlijks onderhoud | 1 | post | 1998 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0
Werktuigbouwkundig | 1000825G02 | Lussanetvleugel | -1 | 55 | Koude opwekking en distributie | 55.31.50 | Leidingnet + app. koelen | 2x transportpompen Grundfos PL 65-125/117 |  | op orde | jaarlijks onderhoud | 2 | stuks | 1998 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0
Werktuigbouwkundig | 1000825G02 | Lussanetvleugel | -1 | 56 | Warmtedistributie | 56.10.30 | Expansievoorzieningen koelen | Flamco Flexcon80/1 |  | levensduur proberen te verlengen ivm keuze gas af had in 2021 vervangen moeten worden vervangen alleen op basis van calamiteit | jaarlijkse inspectie | 1 | stuks | 1999 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0
Werktuigbouwkundig | 1000825G02 | Lussanetvleugel | 1 | 56 | Warmtedistributie | 56.10.30 | Expansievoorzieningen koelen | Buffervat 800 liter |  |  | jaarlijkse inspectie | 1 | stuks | 1999 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0
Werktuigbouwkundig | 1000825G02 | Lussanetvleugel | Zolder | 56 | Warmtedistributie | 56.10.30 | Expansievoorz. verwarmen | 1 st. 200l algemeen CV | Flexcon 200liter | 2022 3x 425 l voordruk 0,5Bar (3 Flamco expansievat FLEXCON 425 / 1.5) | jaarlijkse inspectie | 1 | stuks | 2022 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0
Werktuigbouwkundig | 1000825G02 | Lussanetvleugel | 1 | 56 | Warmtedistributie | 56.12.31 | Leidingnet + toebehoren verwarmen | Dikwandig staal, geisoleerd met PIR/Steenwolschalen. Gem Ø DN80, L= 1200m |  | isolatie recent uitgebreid (89st matrassen bij app.) | jaarlijkse inspectie | 1 | post | 1998 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0
Werktuigbouwkundig | Divers | Diverse gebouwen | Divers | 56 | Warmtedistributie | 56.21.00 | Afgifte element warmte | Circa 124 st paneel radiatoren met thermostatische ventielen. honeywell systeem | Thermostatische kanen middels WiFi aanstuurbaar jaarlijks te controleren | Honeywel systeem controle op batterijen, werking en uitlezing | jaarlijks onderhoud | 124 | stuks | 1998 | 1 | 3 | 0.5 | 0 | 0
Werktuigbouwkundig | 1000825G02 | Lussanetvleugel | 1 | 56 | Warmtedistributie | 56.40.00 | Leidingnet + toebehoren verwarmen | 2x transportpomp UPS 65-30F. | Verzamelniveau warmte distributie |  | jaarlijkse inspectie | 2 | stuks | 1998 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0
Werktuigbouwkundig | 1000825G02 | Lussanetvleugel | 1 | 56 | Warmtedistributie | 56.40.00 | Leidingnet + toebehoren verwarmen | Distributiepompen 1x P80, 1x P65, 3x P32 en 8x P25. | Verzamelniveau warmte distributie |  | jaarlijkse inspectie | 13 | stuks | 1998 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0
Werktuigbouwkundig | 1000825G02 | Lussanetvleugel | niet bekend | 57 | Luchtbehandeling | 57.21.00 | Afzuiginstallaties | CK 200A vuile ruimte Lus.vl. 600 m3/h. | Stork, 600 m3/h | 2025 te vervangen | jaarlijks onderhoud | 1 | stuks | 1999 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0
Werktuigbouwkundig | 1000825G02 | Lussanetvleugel | niet bekend | 57 | Luchtbehandeling | 57.21.00 | Afzuiginstallaties | RKC 315-A schone ruimte Lus vl. 1000 m3/h | Stork, 1000 m3/h | 2025 te vervangen | jaarlijks onderhoud | 1 | stuks | 1999 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0
Werktuigbouwkundig | 1000825G02 | Lussanetvleugel | niet bekend | 57 | Luchtbehandeling | 57.21.00 | Afzuiginstallaties | CK 100-C afv toiletten Lus vl 150 m3/h | Stork, 150 m3/h | 2025 te vervangen | jaarlijks onderhoud | 1 | stuks | 1999 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0
Werktuigbouwkundig | 1000825G02 | Lussanetvleugel | niet bekend | 57 | Luchtbehandeling | 57.21.00 | Afzuiginstallaties | CK 160-C afv KM-ruimte Lus vl 450 m3/h | Stork, 450 m3/h | 2025 te vervangen | jaarlijks onderhoud | 1 | stuks | 1999 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0
Werktuigbouwkundig | 1000825G04 | Nieuwbouw | niet bekend | 57 | Luchtbehandeling | 57.21.00 | Afzuiginstallaties | DRV-250/28 6B toilet NWB, 525 m3/h | Stork, 525 m3/h | is vervangen 3-24 DRV-ECS 250 | jaarlijks onderhoud | 1 | stuks | 2024 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0
Werktuigbouwkundig | 1000825G04 | Nieuwbouw | niet bekend | 57 | Luchtbehandeling | 57.21.00 | Afzuiginstallaties | DRV 315/30-6 afv NWB 1200 m3/h | Stork, 1200 m3/h | 2020 vervangen firma trox DRV-AC315 H-6 | jaarlijks onderhoud | 1 | stuks | 1999 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0
Werktuigbouwkundig | 1000825G04 | Nieuwbouw | niet bekend | 57 | Luchtbehandeling | 57.21.00 | Afzuiginstallaties | DRV 315/30-6 afv Keuken NWB 1200 m3/h | Stork, 1200 m3/h | 2020 vervangen firma trox DRV-AC315 H-6 | jaarlijks onderhoud | 1 | stuks | 1999 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0
Werktuigbouwkundig | 1000825G04 | Nieuwbouw | niet bekend | 57 | Luchtbehandeling | 57.21.00 | Afzuiginstallaties | VVR 315-4 Hal NWB 2000 m3/h | Stork, 2000 m3/h | 2025 te vervangen | jaarlijks onderhoud | 1 | stuks | 1999 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0
Werktuigbouwkundig | 1000825G04 | Nieuwbouw | niet bekend | 57 | Luchtbehandeling | 57.21.00 | Afzuiginstallaties | RKC 315-A Kantoren NWB 1000 m3/h | Stork, 1000 m3/h | 2025 te vervangen | jaarlijks onderhoud | 1 | stuks | 1999 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0
Werktuigbouwkundig | 1000825G01 | Van de Perrehuis | niet bekend | 57 | Luchtbehandeling | 57.21.00 | Afzuiginstallaties | VVR 160-4 lift MK Perrehuis 180 m3/h | Stork, 180 m3/h | 2025 te vervangen | jaarlijks onderhoud | 1 | stuks | 1999 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0
Werktuigbouwkundig | 1000825G01 | Van de Perrehuis | niet bekend | 57 | Luchtbehandeling | 57.21.00 | Afzuiginstallaties | CK 160-C afv Exp-ruimte Perre huis 600 m3/h | Stork, 600 m3/h | 2025 te vervangen | jaarlijks onderhoud | 1 | stuks | 1999 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0
Werktuigbouwkundig | 1000825G02 | Lussanetvleugel | 1 | 57 | Luchtbehandeling | 57.61.11 | Luchtverwarmer ind. Gestookt | luchtdrogers, 120 m3/h, tbv archieven | Munters M120 |  | jaarlijkse inspectie | 2 | stuks | 1998 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0
Werktuigbouwkundig | Divers | Divers | Divers | 57 | Luchtbehandeling | 57.64.00 | Brandkleppen | Logboek in 2020 bijgewerkt en op orde gehouden | Trox | logboek op orde 2020 en 5st bijgeplaatst totaal 34 st | jaarlijkse inspectie | 34 | stuks | 1998 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0
Werktuigbouwkundig | 1000825G04 | Nieuwbouw | -4 | 57 | Luchtbehandeling | 57.71.30 | Verbruikend toestel elektrische stoombevochtiger | Luchtbevochtigers, 2x type VP15 | condair RS 30VE | Vapac div 2019 vervangen voor een condair RS 30VE | jaarlijks onderhoud | 2 | stuks | 2019 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0
Werktuigbouwkundig | 1000825G04 | Nieuwbouw | -3 | 57 | Luchtbehandeling | 57.71.30 | Verbruikend toestel elektrische stoombevochtiger | Luchtbevochtigers, 1x type PVP15-5-H | condair RS 30VE | vervangen voor een condair RS 30VE | jaarlijks onderhoud | 1 | stuks | 2019 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0
Werktuigbouwkundig | 1000825G04 | Nieuwbouw | -2 | 57 | Luchtbehandeling | 57.71.30 | Verbruikend toestel elektrische stoombevochtiger | Luchtbevochtigers, 1x type PVP15-5-H | condair RS 30VE | vervangen voor een condair RS 30VE | jaarlijks onderhoud | 1 | stuks | 2019 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0
Werktuigbouwkundig | 1000825G04 | Nieuwbouw | 1 | 57 | Luchtbehandeling | 57.71.31 | Verbruikend toestel | Luchtbevochtigers, 1x type VP80 | Adiabatisch directe ruimte luchtbevochtiging | Vapac div 2019 vervangen voor adiabatisch systeem | jaarlijks onderhoud | 1 | stuks | 2019 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0
Werktuigbouwkundig | 1000825G02 | Lussanetvleugel | 3 | 57 | Luchtbehandeling | 57.71.40 | Verbruikend toestel | Luchtbevochtigers, condair RS 80VE | condair RS 80VE(30 30 1,00 Stoombevochtiger merk Vapac type LE 30 P 480,00 480,00 1 35 55 56 Levering en montage van: 58 ---------------------------------------- 60 61 Bevochtiging 65 ---------------------------------------- 70 30 1,00 Stoombevochtiging merk Condair RS 30 VE 5.863,50 5.863,50 960,00 960,00 1 75 30 1,00 Waterafsluiter RVS 41,40 41,40 1 80 30 3,00 Waterfilter 35,10 105,30 1 85 30 1,00 Mini osmose waterbehandelingssysteem) | 2019 vapac vervangen voor condair RS 80VE(30 30 1,00 Stoombevochtiger merk Vapac type LE 30 P 480,00 480,00 1 35 55 56 Levering en montage van: 58 ---------------------------------------- 60 61 Bevochtiging 65 ---------------------------------------- 70 30 1,00 Stoombevochtiging merk Condair RS 30 VE 5.863,50 5.863,50 960,00 960,00 1 75 30 1,00 Waterafsluiter RVS 41,40 41,40 1 80 30 3,00 Waterfilter 35,10 105,30 1 85 30 1,00 Mini osmose waterbehandelingssysteem) | jaarlijks onderhoud | 1 | stuks | 2019 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0
Werktuigbouwkundig | 1000825G02 | Lussanetvleugel | Zolder | 57 | Luchtbehandeling | 57.71.40 | Luchtbehandelingskasten (LBK's) | Toevoer Lusenetvleugel, LBK-TA-FVK | Verhulst VKT0303, 0,98 m3/s | revisie/ opnieuw gecoat in 2022 | jaarlijks onderhoud | 1 | stuks | 1998 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0
Werktuigbouwkundig | 1000825G04 | Nieuwbouw | 2 | 57 | Luchtbehandeling | 57.71.40 | Luchtbehandelingskasten (LBK's) | LAK 01: Nieuwbouw met filter en WTW twincoil. | Verhulst VKT0604, 2,86 m3/s | revisie/ opnieuw gecoat in 2022 naverwarmer in 2022 toegevoegd | jaarlijks onderhoud | 1 | stuks | 1999 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0
Werktuigbouwkundig | 1000825G04 | Nieuwbouw | Begane Grond | 57 | Luchtbehandeling | 57.71.40 | Luchtbehandelingskasten (LBK's) | LBK 01: Toevoer Collegezaal LBK-T-FVK | Verhulst VKT0302, 0,48 m3/s | revisie/ opnieuw gecoat in 2022 | jaarlijks onderhoud | 1 | stuks | 1999 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0
Werktuigbouwkundig | 1000825G04 | Nieuwbouw | Archief | 57 | Luchtbehandeling | 57.71.40 | Luchtbehandelingskasten (LBK's) | LBK 02: Centale toevoer Depots LBK-TFVK | Verhulst VKT0302, 0,55 m3/s | revisie/ opnieuw gecoat in 2022 | jaarlijks onderhoud | 1 | stuks | 1999 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0
Werktuigbouwkundig | 1000825G04 | Nieuwbouw | niet bekend | 57 | Luchtbehandeling | 57.71.40 | Luchtbehandelingskasten (LBK's) | LBK 03:" Nabehandeling depot -4. Opgebouwd LBK-T-FVK | Verhulst VKT0603, 1,82 m3/s | revisie/ opnieuw gecoat in 2022 | jaarlijks onderhoud | 1 | stuks | 1999 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0
Werktuigbouwkundig | 1000825G04 | Nieuwbouw | niet bekend | 57 | Luchtbehandeling | 57.71.40 | Luchtbehandelingskasten (LBK's) | LBK 04: " Nabehandeling depot -3. Opgebouwd LBK-T-FVK | Verhulst VKT0603, 1,82 m3/s | revisie/ opnieuw gecoat in 2022 | jaarlijks onderhoud | 1 | stuks | 1999 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0
Werktuigbouwkundig | 1000825G04 | Nieuwbouw | niet bekend | 57 | Luchtbehandeling | 57.71.40 | Luchtbehandelingskasten (LBK's) | LBK 05:" Nabehandeling depot -2. Opgebouwd LBK-T-FVK | Verhulst VKT0603, 1,82 m3/s | revisie/ opnieuw gecoat in 2022 | jaarlijks onderhoud | 1 | stuks | 1999 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0
Werktuigbouwkundig | 1000825G04 | Nieuwbouw | niet bekend | 57 | Luchtbehandeling | 57.71.40 | Luchtbehandelingskasten (LBK's) | Toevoer Nieuwbouwvleugel LBK-TA-FVK (T - 3,9, A = 2,86 m3/s incl WTW Twin-coil) | Verhulst VKT0606 3,9 m3/s | revisie/ opnieuw gecoat in 2022 | jaarlijks onderhoud | 1 | stuks | 1999 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0
Werktuigbouwkundig | 1000825G04 | Nieuwbouw | LB08 ARCH | 57 | Luchtbehandeling | 57.71.40 | Luchtbehandelingskasten (LBK's) | Type 404 met Purafil/Twin Holland filter bestaande uit 1 el.potentiaal, 2 purafilchem.abs 3 Carbon PP1505, 4 eindf FTR 95. Speciaal onderhoud nu (2014) door ACS | Holland Heating LCU 144 | betreft de filters firma IFB koolstof filters overig door opdrachtnemer (per 1,8 jaar vervangen wellicht naar 1x p3 jaar) | betreft de filters firma IFB koolstof filters overig door opdrachtnemer (per 1,8 jaar vervangen wellicht naar 1x p3 jaar) | 3 | stuks | 1998 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0
Werktuigbouwkundig | Divers | Divers | Divers | 57 | Luchtbehandeling | 57.71.60 | Luchtkanalen, app & isolatie | jaarlijks algemene inspectie |  |  | jaarlijks algemene inspectie | 1 | post | 1998 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0
Elektrotechnisch |  |  |  | 61 | Centrale elektrische voorzieningen | 61.11.50 | PV-Installatie | PV-Installatie Jaarlijkse inspectie | ca 600m2 op schuin dak |  | jaarlijkse inspectie | 1 | post | 2020 |  | 3 | 1 | 0 | 0
Elektrotechnisch | Divers | Divers | Divers | 61 | Centrale elektrische voorzieningen | 61.30.10 | Bekabeling/distributie elektra |  |  | scope 8 2023 op orde | jaarlijkse inspectie | 1 | post | 1997 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0
Elektrotechnisch | 1000825G01 | Van de Perrehuis | Begane Grond | 61 | Centrale elektrische voorzieningen | 61.51.20 | (Hoofd)verdeelinrichting licht/kracht | 1 stuks hoofdverdeelinrichting (1x250A; 10x160A; 4x32A; 10x16A) met overspanningsbeveiliging en 12 stuks verdeelinrichtigen; inclusief aardlekautomaten. Koppeling met GBS (LN-3 Hs 63, 34-1f, LN-1 Hs 40, 27 1-f, KN-2 Hs 125 8 1-f, LN-0B Hs 40, 8 1-f, LN-0A Hs 63, 27 1-f, LL-1 Hs 40, 13 1-f, LL-0 Hs 40, 12 1-f, LL-1 Hs 40, 13 1-f, LP1A Hs 40, 10 1-f, LP0 Hs 40, 15 1-f, LP3 Hs 40, 18 1-f en LN0C Hs 40, 8 1-f. | LP-3 | scope 8 2023 op orde | jaarlijkse inspectie | 13 | stuks | 1997 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0
Elektrotechnisch | 1000825G04 | Nieuwbouw | Dak | 61 | Centrale elektrische voorzieningen | 61.71.10 | Bliksembeveiligingsinstallatie | Een daknet op het depot met circa 20 stuks aardpennen. Mat: Al, L= ca 800m (cummulatief depot en van het Perrehuis) |  |  | jaarlijkse inspectie | 1 | stuks | 1997 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0
Elektrotechnisch | 1000825G01 | Van de Perrehuis | Dak | 61 | Centrale elektrische voorzieningen | 61.71.10 | Bliksembeveiligingsinstallatie | Een daknet op het Van de Perrehuis met circa 20 stuks aardpennen. Mat: Al, L= ca 800m (cummulatief depot en van het Perrehuis) |  |  | jaarlijkse inspectie | 1 | stuks | 1997 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0
Elektrotechnisch | 1000825ALG | Algemeen | 1 OB | 63 | Verlichting | 63.10.10 | Verlichtingsarmaturen | Ca. 1000 armaturen van zeer divers in fabrikaat en type. | Opdelen in gebouw, inschatting maken, wellicht remplacelijst | 99% LED 2020-2023 vervangen | correctie | 1 | post | 2020 | 1 | 3 | 0 |  | 0
Elektrotechnisch | 1000825ALG | Algemeen | Divers | 63 | Verlichting | 63.20.10 | Noodverlichtingsarmatuur | 42 st decentrale armaturen voorzien van 3,6V 4Ah | Van Lien, 8 W | alles LED en conform W&R | jaarlijkse inspectie | 42 | stuks | 2012 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0
Elektrotechnisch | 1000825G04 | Nieuwbouw | Begane Grond | 64 | Communicatie | 64.22.10 | Intercominstallatie | 1 st bedienpost in receptiebalie met 1 st buitenpost en 1 st binnenpost. | Siedle |  | jaarlijkse inspectie | 1 | stuks | 1997 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0
Elektrotechnisch | 1000825G02 | Lussanetvleugel | Kelder | 65 | Beveiliging | 65.10.10 | Signalering | Gasdetectiesysteem bestaande uit opnemers en en centrale. | Sieger Bias 4 | vervangen in 2020 voor touch point plus gasdetectie systeem | jaarlijkse inspectie | 1 | stuks | 2020 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0
Elektrotechnisch | 1000825G04 | Nieuwbouw | 1e verdieping | 65 | Beveiliging | 65.11.12 | Brandmeldinstallatie | Centrale opgesteld in nieuwbouw met subcentrale in Perrehuis; 25 st handbrandmelders en 225 automatische melders; sleutelklus bij hoofdingang en doormelding naar Brandweer. Inclusief CERTIFICEREN en koppeling met GBS (opm 2015: BMC wordt 2015/16 vervangen ivm ontbreken reserve-onderdelen) | Siemens CS 1140 | sleutelkluis komt te vervallen per 2025 doormelding Brandweer via PACT met dagvertraging. In 2018 vervangen. Geen certificering wel zorgplicht | Jaarlijks onderhoud | 1 | stuks | 1997 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0
Elektrotechnisch | 1000825G04 | Nieuwbouw | 1e verdieping | 65 | Beveiliging | 65.11.12 | Brandmeldinstallatie | Centrale opgesteld in nieuwbouw met subcentrale in Perrehuis; 25 st handbrandmelders en 225 automatische melders; sleutelklus bij hoofdingang en doormelding naar Brandweer. Inclusief CERTIFICEREN en koppeling met GBS (opm 2015: BMC wordt 2015/16 vervangen ivm ontbreken reserve-onderdelen) | Siemens CS 1140 | sleutelkluis komt te vervallen per 2025 doormelding Brandweer via PACT met dagvertraging. In 2018 vervangen. Geen certificering wel zorgplicht | 3 jaarlijkse keuring | 1 | stuks | 1997 | 2 | 3 | 0.33 | 0 | 0
Elektrotechnisch | 1000825G04 | Nieuwbouw | Begane Grond | 65 | Beveiliging | 65.11.20 | Omroep- en ontruimingsinstall. | Centrale apparatuur in receptiebalie; 3 st versterkers en 74 st signaalgevers. | G+M |  | jaarlijkse inspectie | 1 | post | 1997 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0
Elektrotechnisch | 1000825G04 | Nieuwbouw | Begane Grond | 65 | Beveiliging | 65.11.20 | Omroep- en ontruimingsinstall. | Centrale apparatuur in receptiebalie; 3 st versterkers en 74 st signaalgevers. | G+M |  | 3 jaarlijks onderhoud conform W&R | 1 | post | 1997 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0
Elektrotechnisch | 1000825ALG | Algemeen | Divers | 65 | Beveiliging | 65.12.10 | Elektr deurbedien (grendel/magn) | Aanname: dit element bestaat uit 20 st. elektrische sloten/deurgrendels De gebreken beperken zich tot vervuiling, beschadiging in de vorm van krassen, onderdelen niet deugdelijk bevestigd en verval. | Effeff |  | jaarlijkse inspectie | 20 | stuks | 1997 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0
Elektrotechnisch | 1000825ALG | Algemeen | Divers | 65 | Beveiliging | 65.12.10 | Elektr deurbedien (grendel/magn) | Aanname: dit element bestaat uit 10 st. kleefmagneten. De gebreken beperken zich tot vervuiling, beschadiging in de vorm van krassen, onderdelen niet deugdelijk bevestigd en verval. | Effeff |  | jaarlijkse inspectie | 10 | stuks | 1997 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0
Elektrotechnisch | 1000825G04 | Nieuwbouw | Divers | 65 | Beveiliging | 65.13.11 | Droge brandblusleiding | 1x voedingspunt, 6x aansluitpunt | Ansul, 50 m1 | op orde | jaarlijks onderhoud conform W&R | 1 | post | 1998 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0
Elektrotechnisch | 1000825ALG | Algemeen | BM01 OB | 65 | Beveiliging | 65.13.51 | Lokale brandblustoestellen | 18 st brandslanghaspels NoHa 20m 3/4 | jaarlijkse inspectie | op orde | jaarlijks onderhoud conform W&R | 18 | stuks | 1999 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0
Elektrotechnisch | 1000825ALG | Algemeen | BM01 OB | 65 | Beveiliging | 65.13.51 | Lokale brandblustoestellen | 18 st brandslanghaspels NoHa 20m 3/4 | jaarlijks + druktest | op orde | 3 jaarlijks onderhoud conform W&R | 18 | stuks | 1999 | 2 | 3 | 0.33 | 0 | 0
Elektrotechnisch | 1000825ALG | Algemeen | BM01 OB | 65 | Beveiliging | 65.13.52 | Lokale brandblustoestellen | 39 st CO2/poederblussers. TSA/Bavaria/Gloria | jaarlijkse inspectie | op orde | jaarlijks onderhoud conform W&R | 39 | stuks | 1999 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0
Elektrotechnisch | 1000825G04 | Nieuwbouw | Archief | 65 | Beveiliging | 65.21.10 | Inbraaksignaleringsinstall. | In Archief 1 st centrale met 19 st bewegingsmelders en 9 st standcontacten. | Aritech/ Varel |  | jaarlijkse inspectie | 1 | post | 2000 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0
Elektrotechnisch | 1000825G01 | Van de Perrehuis | Divers | 65 | Beveiliging | 65.21.10 | Inbraaksignaleringsinstall. | In Perrehuis 1 st centrale met 28 st standcontacten en 7 st bewegingsmelders; | Aritech/ Varel |  | jaarlijkse inspectie | 1 | post | 2000 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0
Elektrotechnisch | 1000825G04 | Nieuwbouw | Begane Grond | 65 | Beveiliging | 65.41.00 | Sociale alarmering | Tbv MIVA-toiletten met melding op paneel receptiebalie. Bestaande uit trekkoord, trafo en lamp. | Zettler |  | jaarlijkse inspectie | 2 | stuks | 1997 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0
Transport | 1000825ALG | Algemeen | Algemeen | 66 | Transport | 66.10.10 | Liftkeuring | wettelijk verplichte keuring |  |  | 18 maandelijkse keuring | 3 | stuks | 1999 | 2 | 3 | 0.66 | 0 | 0
Transport | 1000825G02 | Lussanetvleugel | Trappenhuis | 66 | Transport | 66.10.10 | Liftinstallatie | 8 st. stopplaatsen, 825 kg hefvermogen, 0,58 m/s "inst.nr 11141450, hydr. personen/-goederenlift inst.nr. LHK980601; NIVL-nr433-076-01 locatie oudbouw-trappenhuis/liftkooit; fabr. Lohdijk/Selcom type 3201, omvang 825 kg, 11 pers. 2 kooitoegangen/ constructie in schacht hydr. Type metselwerk, toelichting. bestaande schacht aangepast aan liftinst. ondiepe put met klapstuiting afm. 1650x2246mm/aandrijving/regeling hydraul. fabr. Leistriz, type lupa, omvang= 825 kg. toelichting hefsnelheid = 0,58m/s; stuurblok: Beringer; elektronisch geregeld ventiel/besturing elektronisch fabr. Bohnke&Part., type= elektr. omvang 1 groeps, schacht; type 3201-3-vl, afd. VD= 900x2000mm; deur onderste stopplaats extra contact ivm ondiepe put" | Lohdijk, personenlift, 825 kg hefvermogen, 8 stopplaatsen | volledig gereviseerd incl. nieuwe besturing in 2022 | jaarlijkse inspectie | 1 | stuks | 1999 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0
Transport | 1000825G04 | Nieuwbouw | Centrale hal | 66 | Transport | 66.10.10 | Liftinstallatie | 7 st. stopplaatsen, 1350 kg hefvermogen, 0,48 m/s "inst.nr 11141454, hydr. personen/-goederenlift install.nr. LHC980602; NIVL-nr. 433-076-02; locatie centrale hal/entree nieuwbouw/18 pers. glasruit in kooi/ 15 m1 constr. in schacht, schacht opgebouwd uit staalconstructie en glas afm. 2400x2735mm/aandrijving/regeling hydraul. fabr. Beringer, type Saturn Beta, omvang 1350 kg. hefsnelheid = 0;48m/s met sofstarter (RST) elektronisch geregeld ventiel/besturing/besturing electrosch Bohnke&Part, type elektr. omvang = 1 groeps/ schachttoegang en signalering; centraal openend VD= 1100x2100mm" | Lohdijk personenlift, 1350 kg hefvermogen, 7 stopplaatsen | cosmetisch hersteld besturing zal in 2024 vervangen worden | jaarlijkse inspectie | 1 | stuks | 1999 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0
Transport | 1000825G04 | Nieuwbouw | Mdb 09-03 - | 66 | Transport | 66.10.10 | Liftinstallatie | 4 st. stopplaatsen, 100 kg hefvermogen, 0,1 m/s "inst.nr. 11141389 Electrische ketting aangedreven klein goederenlift, leverancier; BKG;LMK op -4 onder bordes laagste stopplaats; 4 stopplaatsen ; toegangen op bordeshoogte; hefsnelheid =0,45 m/s hefhoogte = 8,15; afm kooi 800x800mm met overhoekse toegangen, kooiafsluiting met rolluik Y6502, BKG 100/45" | Lohdijk goederenlift, 100 kg hefvermogen, 4 stopplaatsen | recent conditie bepaling gedaan | jaarlijkse inspectie | 1 | stuks | 1999 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0
Werktuigbouwkundig | 1000825G02 | Lussanetvleugel | Zolder | 72 | Vaste gebruiksvoorzieningen | 72.21.10 | Zuurkast | Zuurkastventilator | Colasit-Holland CMV315RO, 0,486 m3/h |  | jaarlijkse inspectie | 1 | stuks | 1998 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0
Elektrotechnisch | 1000825G0T | Terrein | Terrein | 90 | Terrein | 90.63.30 | Buitenverlichting | 5 st vloerarmaturen in buitenterras | LED BEGA BODEMINB,ARM |  | correctie | 5 | stuks | 2021 | 2 | 3 | 0 |  | 0
Elektrotechnisch | 1000825G0T | Terrein | Terrein | 90 | Terrein | 90.63.30 | Buitenverlichting | 7 st lichtmasten (PL24W). | - | 4 omgebouwd naar LED overige 3 op eigen terrein maar gevoed vanuit de Gemeente. De 4 stuks vallen binnen de aanbesteding | correctie | 4 | stuks | 1997 | 2 | 3 | 0 |  | 0
Technisch beheer | 1000825G01 | Divers | Divers | Divers | Zintuigelijke inspectieronde | n.v.t. | Zintuigelijke inspectieronde | zintuigleijke inspectieronden waarbij 1x per kwartaal een ronde langs alle technische gebouwgebonden installaties gelopen wordt en de bevindingen worden gerapporteerd. | Prijs opgeven voor 1 ronde maximaal 2 uur. |  | 4 keer par jaar zintuigelijke inspectie | 1 | post | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 4 | 0 | 0
Technisch beheer | 1000825G02 | Lussanetvleugel | Zolder | Divers | Opstellings-/stookruimte (SR) | n.v.t. | Opstellings-/stookruimte (SR) | Opstellingsruimte cv-ketels in technische ruimte zolder. | Led verlichting, luiken vluchtroute recent op orde gebracht afzuig is aangepast. Schachten zijn niet afgedicht. |  | Jaarlijks opruimen ontdoen van opslag en bezemschoon reiningen | 150 | m2 | 1998 | n.v.t. | n.v.t. | 1 | 0 | 0
[18 empty] | TOTAAL | 1500

## Staat van Verrekenprijzen
Uurtarieven en opslagen
Functie | Opgave Inschrijver excl. btw!
Monteur/ Technicus | 0.01
Calculator/ werkvoorbereider | 0.01
Maintenance engineer/ Specialist (GBS/ Safety & Security) | 0.01
Projectleider/ Contractbeheerder | 0.01
Opslagen | Opslagpercentage "algemeen"
Toeslag materiaal | 0.01%
Toeslag Algemene kosten | 0.01%
Uitvoering werkzaamheden tussen 17.00 uur en 19.00 uur | 0.01%
Uitvoering werkzaamheden tussen 19.00 uur en 07.00 uur | 0.01%
Uitvoering werkzaamheden in weekend en op feestdagen | 0.01%
Opslagpercentage winst / risico | 0.01%
Inhoudelijke uitleg over toeslagenen verrekeningen zijn beschreven in hoofdstuk 11 van BESTEK B&O

## Fictief project
Overzicht blad fictiefproject
De totale kosten van het fictieve project worden mede berekend aan de hand van de invoergegevens tabblad "staat van verrekenprijzen
De totaalsom fictiefproject wordt gebruikt om de meest economische inschrijving te bepalen.
A | Materiaal, exclusief toeslag |  | 35000
B | Onderaanneming door Derden, exclusief toeslag |  | 25000
C | Subtotaal (A+B) |  |  | 60000
D | Toeslag materiaal van A | 0.01% | 3.5 | [5 empty] | 0
E | Toeslag onderaannemers is niet van toepassing | 0% | 0 | [5 empty] | 0
F | Subtotaal toeslagen (D+E) |  |  | 3.5
G | Subtotaal (C + F) |  |  |  | 60003.5
H | Uurloon Monteur/ Technicus | 0.01 | [6 empty] | 0
J | Uren | 500 | 5
H | Uurloon Calculator/ werkvoorbereider | 0.01
J | Uren | 100 | 1
H | Uurloon Maintenance engineer/ Specialist (GBS/ Safety & Security) | 0.01
J | Uren | 200 | 2
H | Uurloon Projectleider/ Contractbeheerder | 0.01
J | Uren | 80 | 0.8
8.8
I | Correctiefactor op montage minuten | 1
K | Loonkosten |  |  |  | 8.8
L | Subtotaal (G + K) |  |  |  |  | 60012.3
M | Winst en Risico …% van (C+K) | 0.01% |  |  |  | 6.0012 |  |  | 0
N | Toeslag Algemene kosten …% van (A+K) handelingskosten onderaannemers is onderdeel van K | 0.01% |  |  |  | 3.5009
O | Subtotaal (L + M) | [5 empty] | 60021.8021
P | Fictief project | [6 empty] | 60021.8021
I= Correctiefactor op de normen Gustaf Ende en Uneto bij vervanging van installatiedelen.
Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW en fictief ten behoeve van het bepalen van de meest economische inschrijving
Er kunnen geen rechten worden ontleent aan de genoemde bedragen

## Technisch Beheer
Kosten (Technisch) Beheer
Omschrijving |  | Prijs
8.2 Activiteiten noodzakelijk om het functionering van de bedrijfsprocessen te waarborgen |  | 1
8.3.2 & 8.3.3 communicatie maandelijks/ kwartaal/ jaarlijks incl. het inplannen van de overleggen |  | 1
8.3.4 Planning overall, jaarlijks en vervangend onderhoud |  | 1
8.3.5 Aantoonbaar voldoen aan wet & regelgeving en het beheer hiervan |  | 1
8.3.6 Uitvoering Milieubeheer |  | 1
8.3.7 & 8.3.8 Assetlijst en inhoudelijk zaken als onderhoudsvoorschiften |  | 1
8.3.9 Tekening beheer |  | 1
8.3.10 signalering ernstige gebreken en slijtage |  | 1
| Totale kosten (Technisch) Beheer | 8
Inhoudelijke vereiste per item is beschreven in hoofdstuk 8.2 & 8.3 van BESTEK B&O

## Implementatiefase
Kosten Implementatiefase
Omschrijving | Kosten totaal
Implementatieplan
Organisatie
KPI kennisopbouw
KPI FMIS
Rapportages
Planningen onderhoud en wet- en regelgeving
Digitale archivering
Onderhoudsvoorschriften
Totale kosten Implementatiefase --> totaal bedrag in te vullen door Inschrijver (geen differentiatie nodig per onderdeel) | 1
Inhoudelijke vereiste is beschreven in hoofdstuk 6 van BESTEK B&O opsomming is slechts indicatief
Bekendheid locatie en processen (vaste stelpost conform 2e Nota van inlichtingen ref nr 60) | 6500