## Toelichting
Bijlage 2 Recepten
Onderhoudsrecepten behorende bij het Bestek BO Zeeuws Archief
De onderhoudsrecepten zijn in bijgaande sheet middels vaste structuur opgenomen. Dit zodat deze tevens kan worden toegepast in het Power BI dashboard en daarmee desgewenst door de opdrachtgever en opdrachtnemer per recept ingezien kan worden.
De bij deze recepten gebruikte NL-SfB codering is gebaseerd op de versie die beschikbaar was op het moment van het opstellen van de onderhoudsrecepten. Wij wijzen erop dat deze versie mogelijk verouderd kan zijn. Wij adviseren de opdrachtnemer om de relevantie en actualiteit van de gebruikte codering te verifiëren met de meest recente versie van de NL-SfB codering. Opdrachtgever is niet verantwoordelijk voor eventuele onnauwkeurigheden of tekortkomingen die voortvloeien uit het gebruik van een verouderde versie van de NL-SfB codering.

## OH recepten BI
NLSFB 6 cijferig | Onderwerp | Soort Actie | Te ondernemen actie
22.10.00 | Brandwerende doorvoeringen | Herstel | Bij alle passages c.q. bij verwijdering van leidingen, kanalen of kabels in een bouwkundige scheidingsconstructie met een eis voor brandwerendheid moeten de betreffende doorgangen van leidingen, kanalen of kabels worden voorzien van een brand- of rookwerend afdichtingssysteem dat minimaal voldoet aan de eis van de betreffende bouwkundige wand. De uitvoering voor het brandwerend afdichten tussen de installatieonderdelen en de bouwkundige constructie wordt door Opdrachtnemer uitgevoerd door een ter zake kundig persoon/ bedrijf.
22.10.00 | Brandwerende doorvoeringen | Signalering | Opdrachtnemer is verplicht geconstateerde beschadigingen te melden bij Opdrachtgever.
27.00.11 | Goten en hemelwaterafvoerleidingen (HWA) buiten | Inspectie | Onderzoek van de lasnaden van de goten op dichtheid zover dit mogelijk is Eventuele losse/beschadigde lasnaden Op lekkage hemelwaterafvoerleidingen PVC, zink e.d. Gebrekenrapportage 2 weken na inspectie, waarbij, onderbouwt met foto’s, alle gebreken worden weergegeven inclusief opgave herstelkosten per gebrek, conform model open begroting.
27.00.11 | Goten en hemelwaterafvoerleidingen (HWA) buiten | Reinigen | Reinigen van de goten van organisch vuil. (Aandacht voor dakveiligheid is een vereiste). Reinigen van de hemelwaterafvoerleidingen (slang erin hangen en met kraanwater 5 minuten doorspoelen) en indien nodig ontstoppen. Het afkomend vuil dient door de opdrachtnemer afgevoerd te worden.
27.00.12 | Hemelwaterafvoerleidingen (HWA) binnen | Inspectie | Op lekkage hemelwaterafvoerleidingen PVC, zink e.d., zover dat mogelijk is. Op condensvorming buitenmantel Gebrekenrapportage 2 weken na inspectie, waarbij, onderbouwt met foto’s, alle gebreken worden weergegeven inclusief opgave herstelkosten per gebrek, conform model open begroting.
27.00.12 | Hemelwaterafvoerleidingen (HWA) binnen | Reinigen | Doorspoelen/testen van de hemelwaterafvoerleidingen (slang erin hangen en met kraanwater 5 minuten doorspoelen) en indien nodig ontstoppen. Het afkomend vuil dient door de opdrachtnemer afgevoerd te worden.
27.10.10 | Valbeveiliging schuine dak nieuwbouw en harnas | Reparatie werkzaamheden | Naar aanleiding van de jaarlijkse keuringen het binnen 1 maand aanbieden van een reparatieofferte van de geconstateerde gebreken. Het op leeftijd vervangen van harnassen, vallijnen, loopwielen e.d. conform checklist. Na uitvoering van de keuring ontvangt opdrachtgever een inspectiecertificaat. Dit certificaat verlengt de garantie van de gekeurde onderdelen met één jaar. Daarnaast ontvangt de opdrachtgever de rapportage met checklist, aangevuld met een fotorapportage omtrent de bevindingen. Hierin worden eventueel te verwachten kosten voor herstelwerkzaamheden in de toekomst weergegeven. Afgekeurde onderdelen, worden in overleg met opdrachtgever, indien mogelijk gelijktijdig worden hersteld en anders buiten werking gesteld. De systemen die niet meer operationeel zijn, worden onklaar gemaakt, mede middels labeling. Opdrachtgever ontvangt direct na de keuring een bericht van afgekeurde onderdelen(email).
31.40.06 | Deurautomaat (schuifdeur) | Conserveren | van eventueel aan de buitenlucht blootgestelde installatieonderdelen door corrosievrij houden en behandelen met corrosiewerende verf van beschadigingen van de verflagen met name ter plaatse van bevestigingen, opleggingen en overige onderdelen welke bij corrosie gevaarlijke situaties kunnen opleveren.
31.40.06 | Deurautomaat (schuifdeur) | Inspecteren, beproeven en afstellen | van alle technische onderdelen, die daarvoor in aanmerking komen en die van invloed zijn op de bedrijfszekere en veilige werking van de installatie, op een zodanige wijze dat bij voorbaat het aantal storingen en de slijtage tot een minimum worden beperkt en de bedrijfsvaardigheid alsmede het veilig gebruik van de installatie zijn gewaarborgd. Mechanische gedeelte: - anker- en boutbevestigingen; - lasverbindingen; - rails en looprollen; - afdichtingsprofielen; - wielinstelling; - scharnieren; - vanginrichting; - ringen en splitpennen; - lageringen; - kabels en kettingen; - kabelbreukbeveiligingen; - kabeltrommels; - veerspanning; - oliepeil; - oliefilters; - afdichtingen; - balancering. Elektrische gedeelte: - besturingsfuncties; - veiligheidslijsten en -contacten; - nood- en eindschakelaars; - eindschakelingen en klembeveiligingen; - motoren en remmen; - bediening; - microschakelaars; - relais.
31.40.06 | Deurautomaat (schuifdeur) | Meten | nabij het voedingsapparaat, van de belaste en onbelaste spanning en van de totale belastingstroom; de resultaten van deze metingen vastleggen, inclusief alle relevante gegevens.
31.40.06 | Deurautomaat (schuifdeur) | Reiningen | o van drijfwerken, loopwerken en elektrische apparatuur voor zover hiertoe geen demontage anders dan van afdekkappen o.d. noodzakelijk is. o van de motoren, vertragingskasten en, voor zover het uitsluitend het verwijderen van niet tot de installatie behorende voorwerpen betreft, van looprails en baanprofielen. o van de schakel- en apparatuurkasten. o van alle sloten.
31.40.06 | Deurautomaat (schuifdeur) | Smeren | van alle daarvoor in aanmerking komende onderdelen.
32.40.06 | Roldeur (elektrisch bediend) | Conserveren | van eventueel aan de buitenlucht blootgestelde installatieonderdelen door corrosievrij houden en behandelen met corrosiewerende verf van beschadigingen van de verflagen met name ter plaatse van bevestigingen, opleggingen en overige onderdelen welke bij corrosie gevaarlijke situaties kunnen opleveren.
32.40.06 | Roldeur (elektrisch bediend) | Inspecteren, beproeven en afstellen | van alle technische onderdelen, die daarvoor in aanmerking komen en die van invloed zijn op de bedrijfszekere en veilige werking van de installatie, op een zodanige wijze dat bij voorbaat het aantal storingen en de slijtage tot een minimum worden beperkt en de bedrijfsvaardigheid alsmede het veilig gebruik van de installatie zijn gewaarborgd. Mechanische gedeelte: - anker- en boutbevestigingen; - lasverbindingen; - rails en looprollen; - afdichtingsprofielen; - wielinstelling; - scharnieren; - vanginrichting; - ringen en splitpennen; - lageringen; - kabels en kettingen; - kabelbreukbeveiligingen - kabeltrommels; - veerspanning; - oliepeil; - oliefilters; - afdichtingen; - balancering. Elektrische gedeelte: - besturingsfuncties; - veiligheidslijsten en -contacten; - nood- en eindschakelaars; - eindschakelingen en klembeveiligingen; - motoren en remmen; - bediening; - microschakelaars; - relais. - Th beveiliging motor
32.40.06 | Roldeur (elektrisch bediend) | Reinigen | van drijfwerken, loopwerken en elektrische apparatuur voor zover hiertoe geen demontage anders dan van afdekkappen o.d. noodzakelijk is. van de motoren, vertragingskasten en, voor zover het uitsluitend het verwijderen van niet tot de installatie behorende voorwerpen betreft, van looprails en baanprofielen
32.40.06 | Roldeur (elektrisch bediend) | Smeren | van alle daarvoor in aanmerking komende onderdelen
51.20.20 | Ventilatierooster | Reinigen | van de zichtbare vervuiling aan buiten en binnenzijden. indien nodig corrosie verwijderen en bijwerken met corrosiewerende verf Algemeen: Aandacht voor vervuiling van het filter (indien van toepassing), eerst rooster (aanzuig) reinigen dan filters vervangen. Voor de delen waar specifieke hoogwerkers/ stijgers noodzakelijk zijn. Kan aparte verrekening plaats vinden prijsopgave hoeft voor dit onderdeel niet in het prijzenblad opgenomen te worden
51.21.10 | CV ketel (wandketel) | Inspecteren | van de aansluitstukken van de ketel(s). van de ontsteking. van de gasappendages. van de ketel op een rustige start, voldoende luchttoevoer, goede rookgasafvoer. van de ketel-, maximaal-/regelthermostaat en de brandschakelaar op instelling en goede werking. van de gasdruk / branderdruk en indien noodzakelijk deze afstellen. van de beveiligingsafsluiters. van de ventilatietijd van de ventilatoren. van de ketel hoog-/laagthermostaat/pressostaat controleren op instelling en goede werking. van de veiligheidsventielen, afsluiters, kleppen, overstort- en condensafvoerleidingen
51.21.10 | CV ketel (wandketel) | Keuren | De ketels van 380KW dienen 1x in de vier jaar door een SCIOS gecertificeerd bedrijf gekeurd te worden. De certificaten dienen bijgehouden te worden van deze keuringen.
51.21.10 | CV ketel (wandketel) | Reinigen | van het branderbed c.q. branders en de onderliggende beplating. van de gasappendages filters. van de ventilatoren.
51.21.10 | CV ketel (wandketel) | Smeren | van alle daarvoor in aanmerking komende onderdelen.
52.36.11 | Afvoerpompen pompputten | Inspecteren onderhouden | Controle op zichtbare schade, scheuren of corrosie. Verwijder vuil, afzettingen en vreemde voorwerpen die de inlaat of uitlaat van de put kunnen blokkeren. Reinig de pomp en de bijbehorende leidingen om opbouw van sediment en afval te voorkomen. Test de pomp op correcte werking en zorg ervoor dat deze automatisch inschakelt wanneer het waterniveau stijgt. Controleer alle elektrische aansluitingen en bedrading op tekenen van slijtage of corrosie. Inspecteer en test de vlotter- of niveauschakelaar om zeker te zijn dat deze goed functioneert controle van de schakel-, signalerings-, en beveiligingsapparatuur, incl. alarm doormeldingen
52.36.20 | Regelkast | Inspecteren | van de gangbaarheid van het hang en sluitwerk. van de veiligheden. van de signaallampen op goede werking. van de tekst/coderingsplaatjes op aanwezigheid en leesbaarheid. van de kabeldoorvoeringen op dichtheid. van de schermplaten op beschadigingen en compleetheid. van de paneelkoeling op goede werking. van de klemmenstrookverbindingen. van de schakelaars en (hulp)relais op juiste werking en overmatige geluidsproductie. van de juiste instellingen van thermische beveiligingen, regel- en optimaliseringsapparatuur. van de juiste instellingen en goede werking van tijdrelais, impulsgevers, schakelklokken of urentellers. van de kastafdichtingen en aardverbindingen in de kast. op het compleet aanwezig zijn van de actuele regeltechnische revisiebescheiden in de kast. van de elektrische bedrading en verbindingen. van alle regelingen op setpoint instellingen, conform revisiebescheiden, zonodig corrigeren. van de noodstroom voorzieningen, zoals accu's e.d. van de juiste stand van alle bedienings-, keuze- en testschakelaars. van de alarm doormeldingen van en naar de kast inclusief communicatie met externe apparatuur, zoals handterminal.
52.36.20 | Regelkast | Reinigen | van het in- en uitwendige van de omkasting. van de hierin aanwezige apparatuur. van de kastventilatie en (indien aanwezig) het luchtfilter
52.36.20 | Regelkast | Smeren | van hang en sluitwerk. van alle daarvoor in aanmerking komende onderdelen.
52.36.20 | Regelkast | Vervangen | van defecte signaallampen
52.41.21 | vuilwater afvoer gecombineerd | Verplichte camera inspectie | voer jaarlijks een visuele inspectie uit middels camera inspectie let op tekenen van schade zoals scheuren, breuken, wortelgroei, ophoping van vet en andere blokkades rapporteer de bevindingen ook wanneer er geen bijzonderheden zijn. stel indien noodzakelijk een gedetailleerd rapport op met aanbevelingen voor reparaties of verdere acties
53.11.11 | Drinkwater systeem Algemeen | Visuele inspectie | controleer alle zichtbare componenten van het systeem, waaronder leidingen, koppelingen, kleppen, en meters op tekenen van corrosie, lekkage of beschadiging. inspecteer de isolatie van leidingen op integriteit om warmteverlies en condensatie te voorkomen
53.11.11 | Drinkwater systeem terugstroombeveiligingen | Functioneel testen | controleer en test alle terugstroombeveiligingen en veiligheidsvoorzieningen om zeker te zijn dat ze naar behoren functioneren en vervuilingsrisico's minimaliseren. Rapporteer de bevindingen in een onderhoudsrapportage waarbij is aangegeven welke terugstroombeveiligingen zijn gecontroleerd en of deze al dan niet voldoen. stel een gedetailleerd rapport op met aanbevelingen voor reparaties of verdere acties
53.21.20 | Drinkwater systeem Boilers elektrisch | Reinigen controleren | Controleer en reinig de verwarmingselementen, indien toegankelijk, om kalkaanslag en sediment te verwijderen die de efficiëntie kunnen verminderen. Controleer indien aanwezig het anode staafje, dat corrosie binnen de tank helpt voorkomen. Vervang het staafje indien het aanzienlijk gecorrodeerd is Laat het water uit de tank afvoeren om sediment dat zich op de bodem heeft verzameld te verwijderen. Dit helpt bij het verminderen van corrosie en verhoogt de efficiëntie. Spoel de tank door met schoon water om resterend sediment te verwijderen.
53.21.20 | Drinkwater systeem Boilers elektrisch | Testen | Testen volgens methode waterwerkbladen WB1.4G Test de thermostaat om zeker te zijn dat deze correct werkt en de ingestelde temperatuur nauwkeurig handhaaft. Stel indien nodig de temperatuur opnieuw in om energieverbruik te optimaliseren en mogelijke legionella besmettingen te reduceren. Test de druk- en temperatuurveiligheidsklep om zeker te zijn dat deze goed werkt. Deze klep is essentieel om te voorkomen dat de boiler te hoge druk of temperatuur bereikt. Rapportage en werkzaamheden volgens de waterwerkbladen WB1.4G
53.21.20 | Drinkwater systeem Boilers elektrisch | Visuele inspectie | controleer de boiler en aansluitingen op tekenen van lekkage, corrosie of beschadigingen. inspecteer de omgeving rond de boiler op veiligheidsrisico's of mogelijke bronnen van beschadiging controleer alle elektrische verbindingen op stevigheid en tekenen van slijtage of corrosie
53.31.01 | Waterbehandeling Waterontharder | Onderhoud | Bestellen en bijvullen van het zout wordt door OG verzorgd. Reinig het zoutreservoir om zoutophoping en vuil te verwijderen dat de efficiëntie van de ionenuitwisseling kan beïnvloeden. Controleer het harsbed op vermoeidheid of kanaalvorming, wat kan leiden tot verminderde prestaties. Vervang het hars indien nodig. Voer een harsreiniger door het systeem om organische verbindingen, ijzer, kalk en andere verontreinigingen te verwijderen. Vervang eventuele voorfilters of sedimentfilters die voor de ontharder zijn geïnstalleerd om te zorgen dat ruw water vrij van grote deeltjes is. Test de regeneratiecyclus om te zorgen dat deze correct functioneert. Controleer de instellingen van de waterontharder en pas deze indien nodig aan, afhankelijk van uw watergebruik en de hardheid van het water. Documenteer alle uitgevoerde werkzaamheden en vervangen onderdelen. Houd de waterkwaliteit en prestatie van de ontharder bij om eventuele problemen in toekomstige controles snel te identificeren.
53.50.11 | Waterbehandeling Osmose installatie | Controle en inspectie | Vervang de sediment- en koolstoffilters volgens de aanbevelingen van de fabrikant of eerder als de waterkwaliteit dat vereist. Meet de inlaat- en uitlaatdruk van het membraan om te controleren op blokkades of ongewone drukveranderingen. Controleer alle verbindingen, slangen en fittingen op lekken of slijtage en repareer indien nodig. Vervang het omgekeerde osmose membraan elke 2-3 jaar of eerder afhankelijk van de waterkwaliteit en het gebruik. Voer een volledige systeemtest uit om de efficiëntie en prestaties te verifiëren. Controleer de hogedrukpomp op slijtage en prestatie. Vervang of repareer onderdelen zoals vereist. Test en inspecteer elektronische besturingssystemen en sensoren voor correcte werking incl de doormeldingen.
54.11.12 | gassen distributie | inspectie scope 7a | Inspecteer en controleer de gasleiding en appendages conform de scios scope 7a Stel een gedetailleerd inspectierapport op met bevindingen, aanbevelingen en eventuele noodzakelijke correctieve acties.
55.20.00 | Koelmachine centraal | Beproeven | van de schakel,- signalering- en beveiligingsapparatuur, incl. alarm doormeldingen.
55.20.00 | Koelmachine centraal | Inspecteren | van het koelmedium op de juiste hoeveelheid vulling in het systeem. van de manometers op de juiste temperaturen en systeemdruk. van de drukschakelaars en beveiligingsapparatuur, op instelling en goede werking. van de temperatuurregeling, op instelling en goede werking. van carterverwarming en condensordrukregeling, op instelling en goede werking. van het expansieventiel op goede werking van de (werk)schakelaars, op goede werking. van de appendages op lekkages en goede werking. van de isolatie en afwerking op beschadigingen, zonodig herstellen. van de unit-omkasting en ondersteuningsconstructie, op beschadigingen en corrosie, zo nodig herstellen. van de trillingdempers, op goede werking. van de unit, op overmatige geluidproductie en trillingen. van de condensordrukregeling, op instelling en goede werking. van de lagers van ventilator en elektromotor, op speling en smering. van de waaiers, op aanlopen, onbalans en draairichting. van V-snaar aangedreven ventilatoren, op snaarspanning en slijtage, zo nodig spannen/uitlijnen. van de centrale distributieleidingen op isolatie en lekkages.
55.20.00 | Koelmachine centraal | Reiningen | van de unit-omkasting van de condensor inclusief condensorput (binnentuin). van het lamellenpakket, de unit-omkasting en ventilatoren (niet chemisch).
55.20.00 | Koelmachine centraal | Testen/ keuren/ rapporteren | uitvoeren van de noodzakelijke werkzaamheden conform de F-gassen verordening. EPDB keuring 1 x per 5 jaar (niet op te nemen in jaarlijkse onderhoudsprijs zal separaat verrekend worden). alle keuringen en werkzaamheden beveiligingen e.d. conform de PED en met de voorgeschreven frequentie In logboek alle relevante zaken conform F-gassen verordening In logboek alle relevante zaken van EPDB keuring conform de PED
55.31.11 | leidingnet koeling staal incl armaflex isolatie | Inspecteren | Controleer de leidingen en koppelingen op tekenen van corrosie, roest, en beschadigingen. Inspecteer de Armaflex isolatie op scheuren, vochtophoping en loslaten, wat kan duiden op condensatieproblemen of thermische bruggen. Verzeker dat alle bevestigingspunten en steunen stevig vastzitten en geen tekenen van slijtage vertonen. Rapporteer geconstateerde gebreken.
55.31.50 | Transportpompen koeling | Inspecteren | Controleer de pompen en de omliggende gebieden op lekkages, olieverspreiding of waterophoping. Inspecteer de pompen op tekenen van trillingen, ongebruikelijke geluiden of warmteontwikkeling, wat kan duiden op mechanische problemen Rapporteer geconstateerde gebreken.
56.10.30 | Expansievat, Warmtedistributie | Inspecteren | van de druk in het systeem. van het aansluitpunt op de algehele installatie op lekkages en corrosie.
56.12.31 | Warmte distributienet en toebehoren | Inspecteren | Controleer de leidingen en koppelingen op tekenen van corrosie, roest, en beschadigingen. Inspecteerwaar mogelijk de leiding isolatie op beschadiging, vochtophoping en loslaten, Contorleer de plaatsing van de steenwol schalen en herstel indien noodzakelijk Controleer de leidingdruk en herstel deze indien noodzakelijk Verzeker dat alle bevestigingspunten en steunen stevig vastzitten en geen tekenen van slijtage vertonen. Rapporteer geconstateerde gebreken.
56.21.00 | Afgifte element warmte thermostatische ventielen | Inspecteren onderhouden | WiFi uitleesbare thermstatische kranen (Honeywel systeem) controle op batterijen en vervang deze indien nodig, controleer de werking en uitlezing. Indien nodig bijstellen en bevindingen rapporteren. Inspectie planningstechnisch uit te voeren net voor het stook seizoen.
56.32.10 | Luchtverwarmer indirect gestookt | Inspecteren | van de ventilator-omkasting op corrosie en lekkages. van de waaiers, op aanlopen, onbalans en draairichting. van de lagers van ventilator en elektromotor, op speling en smering. van de flexibele verbindingen op lekkages en trillingdempers op goede werking. van de (werk)schakelaar, op goede werking. van vlinderkleppen of motorgestuurde kleppenregisters, besturingen en eindcontacten, op goede werking. van de ventilator op overmatige geluidsproductie en trillingen. van eventueel aanwezige overdrukroosters.
56.40.00 | Transportpomp warmte distributie | Inspecteren | Controleer de pompen en de omliggende gebieden op lekkages, olieverspreiding of waterophoping. Inspecteer de pompen op tekenen van trillingen, ongebruikelijke geluiden of warmteontwikkeling, wat kan duiden op mechanische problemen Rapporteer geconstateerde gebreken.
57.21.00 | Afzuigventilator | Herstellen | Eventuele corrosie behandelen met staalborstel en conserveren met menie (vrij van Chroom 6) om verdere corrosie te voorkomen.
57.21.00 | Afzuigventilator | Inspecteren | van de ventilator-omkasting op corrosie en lekkages. van de waaiers, op aanlopen, onbalans en draairichting. van de lagers van ventilator en elektromotor, op speling en smering. van de V-snaar aangedreven ventilatoren, op snaarspanning en slijtage. van de flexibele verbindingen op lekkages en trillingdempers op goede werking. van de (werk)schakelaar, op goede werking. van vlinderkleppen of motorgestuurde kleppenregisters, besturingen en eindcontacten, op goede werking. van de ventilator op overmatige geluidsproductie en trillingen. van de dakbedekking bij de dakplaat / dakopstand van eventueel aanwezige overdrukroosters.
57.21.00 | Afzuigventilator | Reinigen | van de ventilator, elektromotor en omkasting
57.21.00 | Afzuigventilator | Werkvoorbereiding | Rekening houden met het feit dat diverse ventilatoren schadelijke dampen kunnen afgeven (restauratieruimten).
57.61.11 | Luchtdrogers/ absorptieluchtontvochtiger | Reiningen vervangen | Vervang de Proces- en regeneratie filters, reinig het rooster, het huis en de afdekking Controleer op fysieke beschadigingen Controleer de Hygrostaat sensoor op functioneren
57.64.00 | Brandkleppen | Inspecteren controleren | Inspecteer de toegankelijkheid en zichtbaarheid van de brandklep; rapporteer bijzonderheden Controleer de behuizing en het mechanisme van de klep op tekenen van corrosie, beschadigingen of vervorming. Test de werking van de klep om te verzekeren dat deze vrij kan bewegen en correct sluit. Bij automatische systemen zorg ervoor dat de klep reageert op de juiste triggers. Controleer of het sluitmechanisme goed functioneert en of de klep volledig sluit zonder enige obstructie. Inspecteer alle bevestigingsmiddelen op stevigheid en vervang beschadigde of verroeste exemplaren. Controleer de afdichtingen rond de klep op integriteit en vervang deze indien ze tekenen van slijtage of beschadiging vertonen. Rapporteer de bevindingen in een onderhoudsrapportage waarbij is aangegeven welke Brandkleppen zijn gecontroleerd en of deze al dan niet voldoen. Stel een gedetailleerd rapport op met aanbevelingen voor reparaties of verdere acties
57.71.30 | Luchtbehandeling Condair elektrische luchtbevochtiging | Onderhoud | Controleer het apparaat op tekenen van lekkage of condensatie. Inspecteer de externe componenten op schade of corrosie. Vervang de stoomcilinder jaarlijks of volgens de specificaties van de fabrikant, afhankelijk van de gebruiksfrequentie en waterkwaliteit. Kalibreer de hygrostaten en sensoren om nauwkeurige vochtigheidsniveaus te garanderen. Voer een volledige desinfectie van het systeem uit om de groei van bacteriën en schimmels in de waterreservoirs en leidingen te voorkomen. Reinig de waterleidingen en controleer op kalkaanslag of andere afzettingen die de werking van het systeem kunnen beïnvloeden. Controleer en onderhoud alle gekoppelde ventilatoren en luchtbehandelingsunits die deel uitmaken van het luchtbevochtigingssysteem. Documenteer alle uitgevoerde werkzaamheden, de status van het systeem en eventuele wijzigingen of vervangingen.
57.71.31 | Luchtbevochtiging Adiabatisch direct in ruimte | Controle en onderhoud | Controleer de nozzles en vernevelaars op verstoppingen of afzettingen van mineralen. Reinig of vervang deze indien nodig om een optimale verneveling te waarborgen. Inspecteer alle zichtbare componenten zoals pompen, filters, en slangen op lekkages, slijtage of beschadigingen. Voer een grondige reiniging van het gehele systeem uit, inclusief de wateropslagtanks, leidingen, en vernevelingsunits. Vervang versleten of beschadigde onderdelen zoals slangen, nozzles, en pompen. Dit helpt om een efficiënte werking en lange levensduur van het systeem te waarborgen. Test de besturingssystemen en sensoren om te verzekeren dat deze correct werken en de gewenste luchtvochtigheid accuraat reguleren. Calibreer de hygrostaten om te verzekeren dat de vochtigheidsniveaus correct worden gemeten en geregeld. Documenteer alle uitgevoerde werkzaamheden en vervangen onderdelen. Update het onderhoudslogboek voor toekomstige referentie.
57.71.40 | Luchtbehandelingskast | Filter sectie | Inspecteren en vervangen: o van lucht-, vloeistof- en thermometers, op goede aanwijzing. o van het filterframe op corrosie en afdichting. o 1x per jaar vervangen van de filters (opdrachtnemer verantwoordelijk voor afvoer van oude filters, kosten afvoer inbegrepen in receptprijs) o Kool- en chemsorba filters archief vallen deels buiten scope deze worden door OG besteld plaatsing en verzadigingsanalyse zijn wel onderdeel van contract ON.
57.71.40 | Luchtbehandelingskast | Geluiddemper sectie | Inspecteren: o op vervuiling van de dempersecties(coulissen). o op goede bevestiging van de coulissen en het dempingmateriaal. Reinigen: o van de geluiddempercoulissen.
57.71.40 | Luchtbehandelingskast | Inspecteren algehele controle | van de LTK en LRK in- en uitwendig op corrosie en zo nodig bijwerken met corrosiewerende verf. van de in- en uitwendige isolatie, losgeraakte isolatie vastzetten en beschadigde isolatie aanhelen/vernieuwen. van de LTK en LRK in- en uitwendige op luchtlekkages en beschadigingen. van de kast- en kanaalisolatie op beschadigingen. van de inspectiedeuren en/of luiken, op afdichting, scharnier- en sluitfunctie. van de verlichtingspunten in de kast. van de werking van de schakelaars buiten de omkasting. van de trillingdempers op een goede werking. van de flexibele verbindingen op luchtlekkages. van de LTK en LRK op vervuiling en corrosie.
57.71.40 | Luchtbehandelingskast | kleppenregister | Inspecteren: o van de kleppensecties op goede werking en afdichting. o van het overbrengingsmechanisme, zo nodig bijstellen. o van de start-, eind- en/of omschakelpunten. o van de werking en bevestiging van de servomotor. Reinigen: o van de kleppensecties en het overbrengingsmechanisme. Smeren: o van alle daarvoor in aanmerking komende onderdelen.
57.71.40 | Luchtbehandelingskast | Koelsectie | Inspecteren: o van de koelbatterij(en), druppelvanger en condens-opvangbak op lekkages. o van de gekoeldwaterleidingen op de batterij, op lekkages. o van de condensafvoerleiding en (druk)sifon, op een goede werking. o van de juiste instelling en werking van de regeling. o van de staat van de isolatie van de gekoeldwaterleidingen. Reinigen: o van de koelbatterij (luchtzijdig).
57.71.40 | Luchtbehandelingskast | Luchtbevochtigingssectie (waar van toepassing) | Inspecteren: o van de conditie van de bevochtiger op vervuiling en corrosie. o van de stoomzijdige aansluiting op lekkages. o van de spreidingsbuis in de LBK op doorlaat en kalkafzetting. o van de werking van de regelklep aan de hand van de regeling. o van de condenspot op spuiwerking en vervuiling. Vervangen: o van de O-ringen (indien aanwezig).
57.71.40 | Luchtbehandelingskast | Reinigen | van de LTK en LRK in- en uitwendig
57.71.40 | Luchtbehandelingskast | Smeren | van alle daarvoor in aanmerking komende onderdelen
57.71.40 | Luchtbehandelingskast | Ventilator sectie | Inspecteren: o van de ventilatoren op onbalans en zonodig uitlijnen. o van de ventilatoren- en elektromotorenlagers op speling en zonodig smeren. o van de V-snaaroverbrengingen en zonodig V-snaren op spanning brengen of vervangen en/of snaarschijven uitlijnen. o van de trillingsdempers. o van de flexibele aansluitingen. o van de werkschakelaars, thermische beveiligingen en kabelverbindingen. o van de elektrische aansluitingen en draairichtingen en stroomafnames. o van de beschermkappen en roosters. Reinigen: o van de ventilatorhuizen en schoepenwielen. Smeren: o van alle daarvoor in aanmerking komende onderdelen.
57.71.40 | Luchtbehandelingskast | Verwarmingssectie | Inspecteren: o van de vorstthermostaat op juiste instelling en bevestiging van de voeler. o van de cv aansluitingleidingen op de batterij, op lekkages. o van de verwarmingsbatterij op lekkages. o van de juiste instelling en werking van de regeling. o van de staat van de isolatie van de cv aansluitleidingen. Reinigen: o van de verwarmingsbatterij (luchtzijdig).
57.71.40 | Luchtbehandelingskast | Warmte terugwinning (twin coil waar van toepassing) | Inspecteren: o van het leidingwerk tussen de batterijen in de LTK en Twin-Coil, inclusief de daarin aanwezige appendages op vervuiling en corrosie. o van de aansluitingleidingen van de batterijen op lekkages. o van de batterijen in de LTK en de Twin-Coil op lekkages. o van de druk in het leidingsysteem. o van de juiste instelling en werking van de regeling. o van de staat van de isolatie van de aansluitleidingen. Reinigen: o van de batterij in de LTK (luchtzijdig). Meten: o van de luchtcondities aan de in- en uittredezijde van de batterijen, ter bepaling van het rendement van de Twin-Coilsectie. o van het vriespunt van water-glycolmengsel.
57.71.60 | Luchtdistributie | Luchtkanalen, app & isolatie | Controleer de luchtkanalen waar mogelijk op zichtbare tekenen van beschadigingen, zoals deuken, gaten, of losse verbindingen. Inspecteer de isolatie op vocht, schimmelvorming, scheuren of loslaten. Rapporteer afwijkingen en aandachtspunten in een onderhoudsrapportage waarbij de betreffende locatie en aard is aangegeven. Stel indien door OG gewenst een gedetailleerd rapport op met aanbevelingen voor reparaties of verdere acties
61.11.50 | Fotovoltaïsche (PV) Installatie | Reiniging Inspectie en Onderhoud | Inspecteer de panelen op zichtbare schade zoals barsten of delaminatie. Controleer de montagestructuur op stabiliteit en corrosie. Zorg ervoor dat alle elektrische verbindingen stevig zijn en geen tekenen van corrosie vertonen. Reinig de PV-panelen om stof, vuil, vogelpoep en andere ophopingen te verwijderen die de lichtinval kunnen belemmeren en daarmee de energieproductie verminderen. Gebruik zacht water en geschikte reinigingsmiddelen om krassen of schade aan de panelen te voorkomen. Controleer de bedrading op slijtage, knikken en beschadigingen. Zorg dat alle verbindingen goed geïsoleerd en beveiligd zijn. Voer een volledige systeemtest uit om de prestaties te evalueren, inclusief de efficiëntie van de omvormers en de uitgangsspanning en -stroom van de panelen. Overweeg een thermografische inspectie om 'hot spots' of defecte cellen in de panelen te identificeren die kunnen wijzen op onderliggende problemen. Controleer veiligheidsapparatuur zoals overspanningsbeveiligers en aardlekschakelaars om te zorgen dat deze correct functioneren. Update het onderhoudslogboek met alle bevindingen, vervangen onderdelen en aanbevelingen voor verdere actie.
61.30.10 | Elektrotechnische distributie | Algemene inspectie | Controleer de installatie op zichtbare tekenen van schade of slijtage aan schakel- en verdeelkasten, bedrading en elektrische componenten. Inspecteer alle zichtbare bedrading, kabels en kabelgoten op beschadigingen, kabelbreuken of tekenen van corrosie. Controleer de juistheid van montage van componenten als lasdozen, bekabeling of gebruikmaking van kabelgoten en ladderbanen. De Scope 8 inspectie hoeft niet afgeprijst te worden hier zal separaat conform de contractstukken een interval en opdracht voor verstrekt worden.
61.51.20 | Hoofdverdeelkast | Besproeven, meten, instellen | Van de aanwijzing van stroom- en spanningsmeters. Van de signaal lampen (vervangen indien nodig) Van de instelling van beveiligingen. Van de kast- en deuraardingen.
61.51.20 | Hoofdverdeelkast | Controleren | Verplichtte lokale informatie en documentatie. (tekeningen) Reserve onderdelen PBM’s
61.51.20 | Hoofdverdeelkast | Inpecteren en registreren | Instelbare motorschakelaars controleren op aanspreken maximaal beveiliging, thermische beveiliging, aanspreektijd en contactvervuiling. NEN3140 visuele inspectie. Thermografisch onderzoek inclusief rapportage en advies.
61.51.20 | Hoofdverdeelkast | Reinigen | Van alle onderdelen. Van alle horizontale delen mbt montagerestanten.
61.51.20 | Hoofdverdeelkast | Vastzetten | Van alle schroefverbindingen Van alle afschermingen
61.51.20 | Hoofdverdeelkast | Werkvoorbereiding | Communicatie en rapportage. o De werkzaamheden indien mogelijk op maandag plannen. o De werkzaamheden afstemmen met facilitair coördinator i.v.m. kritische onderzoek toepassingen. o De beproevingen en bevindingen moeten in een inspectierapport worden vastgelegd. o In het inspectierapport worden eveneens noodzakelijke vervolgactiviteiten aangegeven. Deze aanvullende activiteiten worden apart en in overleg met ON en onderhoudspartij opgedragen.
61.71.10 | Bliksembeveiliging-installatie (Daknet) | Inspectie en Onderhoud | Controleren van de aansluitingen van opvangers, T- en koppelstukken, van alle op het dak of aan de gevels bevestigde objecten Meten van het daknet Meten van de aardverspreidingsweerstand van de elektroden Vastzetten: Meten van losse en/ of ondeugdelijke verbindingen Rapporteren van de bevindingen en de gemeten waarden
63.20.10 | Noodverlichtingsarmaturen decentraal | Inspectie en Onderhoud | Inspecteer de armaturen op fysieke schade of tekenen van slijtage. Controleer of alle verlichtingssymbolen duidelijk zichtbaar en niet vervaagd zijn. Voer een volledige autonomietest uit om te verzekeren dat de batterij de verlichting voor de vereiste duur kan ondersteunen, zoals gespecificeerd door lokale regelgeving (vaak minimaal 1 uur). Inspecteer de batterij op tekenen van corrosie, lekkage of zwelling. Vervang de batterijen indien ze hun levensduur (meestal 3-4 jaar) hebben bereikt of niet aan de prestatie-eisen voldoen. Reinig de behuizing en de lenzen van de armaturen om optimale lichtdoorlatendheid te waarborgen. Controleer de elektrische bedrading en verbindingen op tekenen van slijtage of corrosie. Zorg voor stevige en veilige verbindingen. Update onderhoudslogboeken met gedetailleerde informatie over uitgevoerde tests, vervangen onderdelen en aanbevelingen voor verdere acties.
64.22.10 | Intercominstallatie | Inspecteren | van de behuizing van alle neven- en hoofdposten op beschadiging of defecten. van alle componenten op aanwezigheid. van ontbrekende tekst/coderingsplaatjes, zonodig de ontbrekende tekst/coderingsplaatjes aanbrengen. op aanwezigheid- en juistheid van tekeningen, schema’s en gebruiksvoorschriften, zonodig aanbrengen/bijwerken. van de eigen energievoorziening voor de installatie, indien aanwezig. van alle signaleringslampjes op goede werking en zonodig defecte lampjes vervangen. Dit dient door de fabrikant plaats te vinden. van geconstateerde ontoelaatbare afwijkingen tijdens het testen/controleren, zonodig afstellen of bijregelen. van de centrale unit indien aanwezig.
64.22.10 | Intercominstallatie | Testen | van de goede werking van de intercominstallatie door het in werking stellen van alle neven- en hoofdposten met bijbehorende schakel- en regelfuncties. van de optische- en akoestische signaleringen. van de voedingscircuits. van de back-up accu, indien aanwezig
65.10.10 | Gasdetectie | Testen | Uitvoeren van jaarlijkse test totale installatie, inclusief opnemers Testrapport in logboek BMI toevoegen Geconstaeerde gebreken direct melden
65.11.12 | Brandbeveiligingsinstallatie (BBI), certificaat 3 jaarlijks | 3 jaarlijkse certificering | Inregelen uitvoeren en begeleiden van de 3 jaarlijkse verplichte certificering Gevaarlijke situaties direct melden aan het Zeeuws Archief. Werkzaamheden uit te voeren door een erkende inspectie-instelling Certificaat opslaan in verplicht logboek
65.11.12 | Brandbeveiligingsinstallatie (BBI), jaarlijks onderhoud | Communicatie en rapportage | Gevaarlijke situaties direct melden aan Zeeuws Archief. De beproevingen en bevindingen worden vastgelegd in een rapport. Noodzakelijke vervolgactiviteiten worden in het rapport aangegeven en besproken met de contactpersoon Zeeuws Archief.
65.11.12 | Brandbeveiligingsinstallatie (BBI), jaarlijks onderhoud | Registratie | Onvolledigheden of afwijkingen corrigeren en markeren. Afwijkingen van tekeningen en schema’s corrigeren en markeren in de lokale documentatie (indien van toepassing). Verplichte logboeken invullen, aanvullen etc.
65.11.12 | Brandbeveiligingsinstallatie (BBI), jaarlijks onderhoud | Scope | Uitvoeren van wettelijk jaarlijkse inspectie enn onderhoud aan brandmeldinstallaties Treffen van alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen om hinder te beperken zoals specifiek besproken met het Zeeuws Archief.
65.11.20 | Oproep- en ontruimingsinstallaties jaarlijks | 3 jaarlijkse certificering | Laat het systeem in combinatie met de certificering van de brandbeveiligingsinstallatie verifiëren door een gecertificeerde instantie om te waarborgen dat het voldoet aan de actuele veiligheidsnormen en regelgeving. Gevaarlijke situaties direct melden aan het Zeeuws Archief. Werkzaamheden uit te voeren door een erkende inspectie-instelling Certificaat opslaan in verplicht logboek
65.11.20 | Oproep- en ontruimingsinstallaties jaarlijks | Inspect en onderhoud | Voer een volledige systeemtest uit inclusief de werking van alle interfaces en verbindingen met andere veiligheidssystemen zoals brandalarmen. Controleer de integriteit van alle kabelverbindingen en zorg voor correcte isolatie en beveiliging. Inspecteer en test de batterijen die zorgen voor noodstroomvoorziening. Vervang de batterijen indien nodig om te verzekeren dat het systeem functioneel blijft tijdens een stroomuitval. Test de geluidskwaliteit en het volume om te zorgen dat omroepberichten duidelijk en verstaanbaar zijn in alle delen van het gebouw. Werk de systeemsoftware bij en configureer de instellingen opnieuw indien wijzigingen in de gebouwstructuur dit vereisen. Documenteer de werkzaamheden in het logboek
65.12.10 | Kleefmagneten elektrische deurvergrendeling | Inspecteren en testen | Inspecteer alle elektrische verbindingen en bedrading op loszittende, versleten of beschadigde delen. Controleer of alle bevestigingsmiddelen, zoals schroeven en bouten, stevig zijn aangedraaid en niet zijn gecorrodeerd. Vervang alle defecte of versleten bevestigingsmiddelen. Voer een volledige functietest uit van het beveiligingssysteem, inclusief de interactie met toegangscontrolesystemen en alarmen, om te verzekeren dat alles correct functioneert. Update het onderhoudslogboek met alle bevindingen, uitgevoerde werkzaamheden en eventuele vervangingen van onderdelen.
65.13.11 | Droge brandblusleiding algemeen | Inspecteren | De gehele blusleiding visueel op lekkage, bevestiging, corrosie en beschadigingen. De aftapinrichting zich op het laagste punt van de blusleiding bevindt. De correcte werking van aftapinrichtingen.
65.13.11 | Droge brandblusleiding algemeen | Testen beproeven uitvoeren | Het vullen van de droge blusleiding met water. Het visueel controleren op lekkage’s. Het beproeven van de blusleiding conform de voorschriften in NEN 1594 (momenteel: drukproef van 16bar op maaiveld hoogte) Het volledig leeg laten lopen van de blusleiding. Het sluiten van de aftapinrichting en verzegelen in gesloten stand. Het plaatsen van een blindstop ter afsluiting van de aftapinrichting. Het plaatsen van een onderhoudsetiket, na het uitvoeren van werkzaamheden/reparaties, op het voedingspunt of de eerste brandslangaansluiting op de begane grond.
65.13.11 | Droge brandblusleiding Voedingsaansluiting | Brandslag aansluiting testen beproeven en smeren | test en beproef de correcte werking van de afsluiter(s). Smeer de schroefdraad van de schroefdeksel(s).
65.13.11 | Droge brandblusleiding Voedingsaansluiting | Brandslagaansluiting inspecteren | Op aanwezigheid van een correcte aanduiding (pictogram) indien de aansluiting is ingebouwd in een kast. Op aanwezigheid van een standaardslot indien de aansluiting is ingebouwd in een kast. De brandslangaansluiting op beschadigingen en corrosie. Het handwiel (indien aanwezig) gemonteerd is op de afsluiter en is geborgd. De klep- en klepzitting van de afsluiter. De brandslangaansluiting op aanwezigheid van een schroefdeksel met ketting. De schroefdeksel van de aansluiting op gangbaarheid, aanwezigheid van een vlakke afdichtingsring. Het afdichtingsvlak en de nokken van de schroefdeksel op beschadiging. De afsluiter op dichtstand.
65.13.11 | Droge brandblusleiding Voedingsaansluiting | Inspecteren testen beproeven | De hoogte van de voedingsleiding ten opzichte van het omliggende terrein. De voedingsleiding op aanwezigheid van een goedgekeurde afsluiter en of deze is gesloten. De schroefdeksel op aanwezigheid en of deze gangbaar is en is voorzien van een vlakke afdichtingsring. Het afdichtingsvlak en de nokken van de schroefdeksel op beschadiging. De correcte werking van de afsluiter(s).
65.13.51 | Brandslanghaspel | 3 jaarlijse Inspecteren (jaarlijks + druktest) | van de bevestiging van de slanghaspel (montagebouten/schroeven van de muurplaat, slang-geleider en straalpijphouder/ophanghaak van de straalpijp). van het sierdeksel en het binnenwerk en van de haspeltrommel. Indien nodig eerst vastzetten. van de slang, slangklem en de stand van de straalpijp. of de slang naar alle richtingen onbelemmerd uitgerold kan worden. van de lengte van de slang en dit te noteren op het inspectierapport. van de afsluiter van watertoevoer, langzaam opendraaien. of er schoon helder water uitkomt, gelijktijdig de waterdruk inspecteren. op in en uitwendige lekkages. van de straalpijp op de goede werking. van de aansluitingen op haspel en straalpijp, let op insnijdingen door slangklemmen. van de reminrichting van de slanghaspel, zonodig bijstellen. of na het oprollen er geen lekkages zijn ontstaan. of de slanghaspel drukloos is na het sluiten van de afsluiter, de afsluiter verzegelen. of de straalpijp in de houder of de straalpijpvergrendeling is geplaatst. of het sierdeksel is gemonteerd in de juiste stand. of de controlesticker op het sierdeksel is aangebracht als blijkt dat de haspel is gecontroleerd en in goede staat is bevonden. op verschijnselen van lakschade. onderhoud volgens NEN-EN 671 controleren of bijbehorende keerklep is getest voer een druktest uit rapporteer het verichte onderhoud in de logboeken (datum, beproevingsresultaten, vervangen onderdelen) eventuele noodzakelijke vervolgstappen communiceren met OG controle of de keerklep is getest in het logboek, zo nee deze alsnog uitvoeren. Verzegel de afsluiter na het onderhoud.
65.13.51 | Brandslanghaspel | jaarlijse Inspecteren | van de bevestiging van de slanghaspel (montagebouten/schroeven van de muurplaat, slang-geleider en straalpijphouder/ophanghaak van de straalpijp). van het sierdeksel en het binnenwerk en van de haspeltrommel. Indien nodig eerst vastzetten. van de slang, slangklem en de stand van de straalpijp. of de slang naar alle richtingen onbelemmerd uitgerold kan worden. van de lengte van de slang en dit te noteren op het inspectierapport. van de afsluiter van watertoevoer, langzaam opendraaien. of er schoon helder water uitkomt, gelijktijdig de waterdruk inspecteren. op in en uitwendige lekkages. van de straalpijp op de goede werking. van de aansluitingen op haspel en straalpijp, let op insnijdingen door slangklemmen. van de reminrichting van de slanghaspel, zonodig bijstellen. of na het oprollen er geen lekkages zijn ontstaan. of de slanghaspel drukloos is na het sluiten van de afsluiter, de afsluiter verzegelen. of de straalpijp in de houder of de straalpijpvergrendeling is geplaatst. of het sierdeksel is gemonteerd in de juiste stand. of de controlesticker op het sierdeksel is aangebracht als blijkt dat de haspel is gecontroleerd en in goede staat is bevonden. op verschijnselen van lakschade. onderhoud volgens NEN-EN 671 controleren of bijbehorende keerklep is getest rapporteer het verichte onderhoud in de logboeken (datum, beproevingsresultaten, vervangen onderdelen) eventuele noodzakelijke vervolgstappen communiceren met OG controle of de keerklep is getest in het logboek, zo nee deze alsnog uitvoeren. Verzegel de afsluiter na het onderhoud.
65.13.52 | Brandblusser (Co2) | inspectie | Inspecteer: uitwendig van de drukhouder op mechanische beschadigingen. Indien de drukhouder mechanisch is beschadigd of zodanig gecorrodeerd dat de wanddikte onvoldoende is, moet de drukhouder worden vervangen of het blustoestel uit bedrijf worden genomen. het door weging inspecteren van de vulling van het blustoestel. Een massaverlies kleiner dan 5% per jaar is toelaatbaar, echter met een totaal van ten hoogste 10% van het op de drukhouder aangegeven vulmassa. Bij een groter massaverlies moet het blusmiddel worden vervangen. van de slang, spuitstuk en expansiekoker op verstopping of gebreken en van het bedieningsmechanisme op gangbaarheid. op de verzegeling van het bedieningsmechanisme. op het aanwezig zijn van het etiket van het blustoestel. na 5 jaar onderhoud vullingen vervangen. Revisie na 10 jaar. Algehele vervanging na 20 jaar i.v.m. levensduur.
65.21.10 | Inbraak signaleringsinstallatie | Inspectie en onderhoud | Controleer alle bedrading en elektrische aansluitingen op tekenen van slijtage, beschadiging of corrosie. Inspecteer alle sensoren en detectoren grondig om ervoor te zorgen dat ze niet worden belemmerd door fysieke blokkades of vervuiling. Controleer en vervang indien nodig de batterijen in draadloze sensoren, detectoren en het bedieningspaneel. Dit is cruciaal voor systemen die afhankelijk zijn van batterijvoeding tijdens stroomuitval. Werk de software en firmware van het systeem bij naar de nieuwste versies om verbeterde functionaliteiten en beveiligingspatches toe te passen. Test de communicatieverbindingen, zoals telefoonlijnen, mobiele netwerken of internetverbindingen, die gebruikt worden voor alarmdoormeldingen naar de meldkamer of eigenaar. Documenteer alle uitgevoerde werkzaamheden, vervangen onderdelen, en de resultaten van tests. Update het onderhoudslogboek en zorg dat alle relevante certificeringen en keurmerken up-to-date zijn.
65.22.10 | Toegangcontrole kaartlezer | Inspectie en onderhoud | Inspecteer de bedrading en verbindingen voor eventuele tekenen van slijtage, corrosie of losraken. Test de communicatie tussen de kaartlezers en het centrale beheersysteem om netwerkstoringen uit te sluiten. Update de firmware van de kaartlezers en het centrale beheersysteem naar de laatste versies om nieuwe functies te implementeren en beveiligingslekken te dichten. Controleer en update indien nodig de softwareconfiguraties en toegangsrechten. Controleer en vervang indien nodig de batterijen in kaartlezers die op batterijen werken, vooral bij systemen met een back-upfunctie. Voer een volledige systeemvalidatie uit om de integriteit van de toegangscontrolelijsten en gebruikersdatabase te bevestigen. Herzie en versterk de beveiligingsprotocollen, inclusief het regelmatig wijzigen van wachtwoorden en toegangscodes. Documenteer alle uitgevoerde werkzaamheden, bevindingen en vervangen onderdelen. Houd een gedetailleerd onderhoudslogboek bij voor toekomstige referentie.
65.41.00 | Sociale ararmering MIVA toilet | Inspectie en onderhoud | Test het alarm door de alarmknop te gebruiken om ervoor te zorgen dat het systeem correct signaleert en de melding naar de juiste ontvanger stuurt (bijv. receptie of beveiliging). Controleer of het alarm zowel visueel (lichtsignaal) als auditief (geluidssignaal) goed functioneert. Inspecteer de alarmknop, trekkoorden, en andere gebruikersinterfaces op zichtbare schade of slijtage en vervang componenten indien noodzakelijk. Zorg ervoor dat het trekkoord op een geschikte hoogte hangt en gemakkelijk bereikbaar is vanaf het toilet en eventueel vanaf de vloer. Documenteer alle uitgevoerde tests, bevindingen en vervangen onderdelen. Update het onderhoudslogboek met details van de uitgevoerde werkzaamheden en de status van het systeem.
66.10.10 | Personenlift 18 maandelijkse keuring | keuring | het inregelen en begeleiden van een verplichte liftkeuring zorgdragen voor vastlegging en beschikbaar stellen van de lift certificaten
66.10.10 | Personenlift jaarlijkse inspectie | Controleren afstellen smeren | Besturingsfuncties, bekabeling, signaleringen; Liftmachine, Hydraulische aandrijving; Draagkabels, tractieschijf, leidwielen; Afstelling deuren, -loopwerk, -beveiliging; Eind- en noodeindschakelinrichtingen; Reminrichting; Vanginrichting; Afdichtingen; Snelheidsbegrenzer, leidingbreukbeveiliger; Oliepeil, oliefilters; Verlichting. Indien aanwezig dient te worden aangemeld met het liftmonitoring systeem en de noodzakelijke informatie dient hierin geregistreerd te worden. Liftboek op juistheid en volledigheid. Indien noodzakelijk dient deze aangevuld te worden. Het preventief onderhoud mag niet uitgevoerd worden in combinatie met: Een inspectiebezoek; Assistentie bij liftkeuring; Correctief onderhoud; Opnamewerkzaamheden.
66.10.10 | Personenlift jaarlijkse inspectie | Reinigen | Deurgeleidingen (specifiek het verwijderen van vuil uit de sleuven); De aandrijving, inclusief tractie-, omleid - en kabelschijven; De liftmachinekamer; De schachtput; Liftkooi buitenzijde.
72.21.10 | Zuurkast | Aandachtpunten | De metingen worden verricht volgens het publicatieblad P130-1 en eventueel het concept publicatieblad CP16-1,en volgens de richtlijnen, "zuurkast nader beschouwd" van de IAVM. 1. Indien er uiterlijke problemen zijn met de zuurkast b.v. verlichting defect, mechanische problemen, probleem met appendages etc. dienen deze binnen 1 werkdag te worden doorgegeven aan de “opdrachtgever”. 2. Bij geconstateerd probleem m.b.t. tot luchtsnelheid/debiet (tijdens meting) maakt controleerde partij direct, doch uiterlijk binnen 1 werkdag melding aan de “opdrachtgever”. 3. Bij verstoring van metingen (gevolg van grote opstellingen in de zuurkast) dient er in het bijzijn van de “opdrachtgever” gedelegeerd persoon een rookproef te worden gehouden. 4. Mocht het noodzakelijk zijn dat er werkzaamheden in de zuurkast worden verricht dan dient deze eerst door de afdeling gereinigd te worden, hiervoor dient procedure: “Reinigen en vrijgave zuurkast” gevolgd te worden. 5. Van elke chemicaliën kast dient middels een debiet meting in het afzuigkanaal te aangetoond dat dit minimaal 10x het inwendige kast volume bedraagt. 6. Controlerende partij controleert of er uiterlijke problemen zijn met de chemicaliën kast b.v. mechanische problemen en/of probleem met afzuigventilator etc. maakt controleerde partij direct, doch uiterlijk binnen 1 werkdag melding aan de “opdrachtgever”. 7. Mocht het noodzakelijk zijn dat er werkzaamheden in de chemicaliën kast worden verricht dan dient deze eerst leeg gemaakt te worden door de afdeling, hiervoor dient procedure: “Reinigen en vrijgave chemicaliën kast” gevolgd te worden.
72.21.10 | Zuurkast | Elektrische werkzaamheden | Controle van elektrisch schakelmateriaal; wandcontactdozen; thermische blokken; magneetschakelaars; draairichting ventilator en verlichting (minimum 500 lux op werkblad gemeten) in goede conditie zijn en geen defect vertonen.
72.21.10 | Zuurkast | Meet- en regeltechnische werkzaamheden | Bij de capaciteitscontrole wordt de minimumeis voor de luchthoeveelheid gemeten in de raamopening van 0,5 meter hoogte aangehouden conform tabel "Minimum eisen voor luchthoeveelheden".
72.21.10 | Zuurkast | Meten | 1. Elke zuurkast wordt 2x per jaar gemeten (9 punts meting in raam op werkhoogte opening) tevens dient te worden aangetoond dat onderkasten van zuurkasten, voldoende afzuiging hebben. 2. Per gebouw dient na afronding metingen van alle zuurkasten het meetrapport binnen 2 werkweken te worden aangeleverd.
72.21.10 | Zuurkast | Werktuigbouwkundige werkzaamheden | De zuurkast wordt in zijn geheel gecontroleerd of het leidingwerk compleet met appendages zoals afsluiters; kranen; keerkleppen; doorstroombeluchters; afvoeren; sifons; aardgas; perslucht en bijzondere gassen in goede staat zijn en geen gebreken vertonen zoals afsluitbaarheid en lekkages van verbindingen (let daarbij vooral op roest en oxidatie vorming). De staat van de aansluiting van het afzuigkanaal op de zuurkast en de afvoergas regelklep wordt bekeken. “Optioneel” controle afzuigventilator op werking, aansluiting en bijgeluiden (maximum 50dB oude en 40 dB nieuwe situatie (vanaf 2015)). “Optioneel” geluid meten, op werkbladhoogte vlak voor schuifraamopening alert zijn op omgevingsgeluiden.
n.v.t. | Zintuigelijke ronde | inspectie ronde | Het lopen van een zintuigelijke ronde langs de technische installaties van het Zeeuws Archief betreft een terugkerende inspectie waarbij een zaken deskundige technicus of beheerder door het gebouw loopt om de staat en het functioneren van de technische systemen visueel en auditief te controleren. Het doel van deze ronde is om te verifiëren dat alle installaties correct functioneren en om vroegtijdig potentiële problemen te identificeren, zoals ongewone geluiden of lekkages, die duiden op slijtage of defecten. De bevindingen dienen in een rapportage per ronde vastgelegd te worden. Indicatief zou een dergelijke ronde maximaal 2 uur in beslag mogen nemen.