## Tank-pomp inst. BOS-pomp
Update Componentenlijst 8.0 - Componentenblad 90.50.10.02 versie 6.2 dd 20161201
Tank-pomp installatie BOS-pomp
Datadefinitie | Tank-pomp installatie BOS-pomp is een voorziening, bestaande uit tankautomaten, pompen en slanghaspels incl. tankpistolen, om voertuigen te voorzien van brandstof.
Inwin instructie | Opslagtanks en vloeistofdichte voorzieningen worden bij die desbetreffende componenten geregistreerd.
Onderstaande tabel door aannemer in te vullen als er nieuwe of bestaande componenten gekeurd / onderhouden zijn, die niet in Keuringsplan en Componentenlijst voorkomen ( Extra Keuring ).
Extra Keuring | ComponentSoortID | ComponentSoort | Object | Objectnaam | Gebouw | Gebouwnaam | GebouwSoort | BVO | Bouwlaag | Ruimte | Hoofdgebruiker | Objecthoofdgebruiker | Regio | DVD-code | Aantal | Installatienummer | Nadere locatiebepaling | Bouwjaar | Nadere specificatie bwd/instl | Aantal tankpistolen | Te leveren brandstof | Onderhoudsplicht | Buiten gebruik gesteld | Aantal tankpistolen benzine | Aantal tankpistolen diesel | Naam pdf | Vervangt oude ComponentenID
Extra Keuring 1 | 70 | Tank-pomp installatie BOS-pomp | [23 empty] | Naam Pdf wordt automatisch gegenereerd
Extra Keuring 2 | 70 | Tank-pomp installatie BOS-pomp | [23 empty] | Naam Pdf wordt automatisch gegenereerd
Extra Keuring 3 | 70 | Tank-pomp installatie BOS-pomp | [23 empty] | Naam Pdf wordt automatisch gegenereerd
Extra Keuring 4 | 70 | Tank-pomp installatie BOS-pomp | [23 empty] | Naam Pdf wordt automatisch gegenereerd
Extra Keuring 5 | 70 | Tank-pomp installatie BOS-pomp | [23 empty] | Naam Pdf wordt automatisch gegenereerd
Extra Keuring 6 | 70 | Tank-pomp installatie BOS-pomp | [23 empty] | Naam Pdf wordt automatisch gegenereerd
Extra Keuring 7 | 70 | Tank-pomp installatie BOS-pomp | [23 empty] | Naam Pdf wordt automatisch gegenereerd
Extra Keuring 8 | 70 | Tank-pomp installatie BOS-pomp | [23 empty] | Naam Pdf wordt automatisch gegenereerd
Extra Keuring 9 | 70 | Tank-pomp installatie BOS-pomp | [23 empty] | Naam Pdf wordt automatisch gegenereerd
Extra Keuring 10 | 70 | Tank-pomp installatie BOS-pomp | [23 empty] | Naam Pdf wordt automatisch gegenereerd
Extra Keuring 11 | 70 | Tank-pomp installatie BOS-pomp | [23 empty] | Naam Pdf wordt automatisch gegenereerd
Extra Keuring 12 | 70 | Tank-pomp installatie BOS-pomp | [23 empty] | Naam Pdf wordt automatisch gegenereerd
Extra Keuring 13 | 70 | Tank-pomp installatie BOS-pomp | [23 empty] | Naam Pdf wordt automatisch gegenereerd
Extra Keuring 14 | 70 | Tank-pomp installatie BOS-pomp | [23 empty] | Naam Pdf wordt automatisch gegenereerd
Extra Keuring 15 | 70 | Tank-pomp installatie BOS-pomp | [23 empty] | Naam Pdf wordt automatisch gegenereerd
etc…… | 70 | Tank-pomp installatie BOS-pomp | [23 empty] | Naam Pdf wordt automatisch gegenereerd
Extra Keuring
Door aannemer in te vullen conform de componentenlijst bijlage 5. ( Let op gebruik tekst - en getalwaarde ).
Door aannemer in te vullen conform de componentenlijst bijlage 5. ( Let op dit is een verplicht in te vullen veld tbv registratie RBI).
Hoeft niet door aannemer ingevuld te worden.
Extra door aannemer in te vullen informatie, zie invulinstructie door op de betreffende cel te gaan staan met cursor.
Onderstaande tabel door aannemer in te vullen als mutatie(s) van toepassing is/zijn op betreffende componentID.
ComponentID | ComponentSoortID | ComponentSoort | Object | Objectnaam | Gebouw | Gebouwnaam | GebouwSoort | BVO | Bouwlaag | Ruimte | Hoofdgebruiker | Objecthoofdgebruiker | Regio | DVD-code | Aantal | Installatienummer | Nadere locatiebepaling | Bouwjaar | Nadere specificatie bwd/instl | Aantal tankpistolen | Te leveren brandstof | Onderhoudsplicht | Buiten gebruik gesteld | Aantal tankpistolen benzine | Aantal tankpistolen diesel | Component vervallen
xxxxxxxxxxx | 70 | Tank-pomp installatie BOS-pomp
xxxxxxxxxxx | 70 | Tank-pomp installatie BOS-pomp
xxxxxxxxxxx | 70 | Tank-pomp installatie BOS-pomp
xxxxxxxxxxx | 70 | Tank-pomp installatie BOS-pomp
xxxxxxxxxxx | 70 | Tank-pomp installatie BOS-pomp
xxxxxxxxxxx | 70 | Tank-pomp installatie BOS-pomp
xxxxxxxxxxx | 70 | Tank-pomp installatie BOS-pomp
xxxxxxxxxxx | 70 | Tank-pomp installatie BOS-pomp
xxxxxxxxxxx | 70 | Tank-pomp installatie BOS-pomp
xxxxxxxxxxx | 70 | Tank-pomp installatie BOS-pomp
xxxxxxxxxxx | 70 | Tank-pomp installatie BOS-pomp
xxxxxxxxxxx | 70 | Tank-pomp installatie BOS-pomp
xxxxxxxxxxx | 70 | Tank-pomp installatie BOS-pomp
xxxxxxxxxxx | 70 | Tank-pomp installatie BOS-pomp
xxxxxxxxxxx | 70 | Tank-pomp installatie BOS-pomp
etc….. | 70 | Tank-pomp installatie BOS-pomp
xxxxxxxx
Maak een kopie van regel van de betreffende component uit de componentenlijst bijlage 5.
Ook gaat het om waarden, die in meegeleverde componentenlijst bijlage 5 niet ingevuld zijn.
Alle waarden die wel juist zijn in zwarte tekst.
| Waarden die aangepast c.q. aangevuld moeten worden in rode tekst bijvoegen gescheiden door een / teken. | [10 empty] | Bv bestaande waarde / nieuwe waarde
Extra door aannemer in te vullen informatie, zie invulinstructie door op de betreffende cel te gaan staan met cursor.
Regio
RVB Regio Buitenland
RVB Regio CARIB
RVB Regio Noord
RVB Regio Noord-West
RVB Regio Oost
RVB Regio Zuid
RVB Regio Zuid-West
Pick list Ja - Nee
Ja
Nee
Onderhoudsplicht
Ja, onderhoudsplicht RVB
Ja, onderhoudsplicht derden
Nee
Brandstof
Benzine
Benzine en Diesel
Diesel
Note on M58: Extra uitleg: De gekopieerde data uit de componenlijst moet in zwart weergegeven worden. Data die niet correct is moet in rood toegevoegd worden aan de originele data in dezelfde cel gescheiden door een scheidingsteken (/). Extra informatie die nog niet op de componentenlijst stond moet ook in rood worden toegevoegd.

## Opslagtank in terrein
Update Componentenlijst 8.1 - Componentenblad 90.59.10.01 versie 6.13 dd 27-05-2021
Opslagtank in terrein
Datadefinitie | Opslagtank in terrein is een opslagtank voor vloeibare en gasvormige brandstoffen, afgewerkte olie of chemicalien in het terrein.
Inwininstructie | Aan de opslagtank zijn diverse componenten zoals leidingwerk , vul- en zuigpompen en appendages gekoppeld. Deze worden geacht onderdeel uit te maken van de tankinstallatie.
Onderstaande tabel door aannemer in te vullen als er nieuwe of bestaande componenten gekeurd / onderhouden zijn, die niet in Keuringsplan en Componentenlijst voorkomen ( Extra Keuring ).
Extra Keuring | ComponentSoortID | ComponentSoort | Object | Objectnaam | Gebouw | Gebouwnaam | GebouwSoort | BVO | Bouwlaag | Ruimte | Hoofdgebruiker | Objecthoofdgebruiker | Regio | DVD-code | Aantal | Serienummer | Installatienummer | Nadere locatiebepaling | Bouwjaar | Nadere specificatie bwd/instl | Inhoud | Situatie opslagtank in terrein | Hoofdgebied | Leidingwerk | Soort vulpomp | Soort zuigpomp | Gebruiksrecht | Lig_ in milieubeschermingsgeb_ | Materiaal opslagtank terrein | Vulling opslagtank terrein | PGS-klasse vulling | Potentiaalvereffening/aarding | Kathodische bescherming | Grondwaterpeilbuis | Dubbelwandig | Lekdetectie | Overvulbeveiliging | Inwendige coating | Lekbak | Manschacht | Onderhoudsplicht | Buiten gebruik gesteld | Naam pdf | Vervangt oude ComponentenID
Extra Keuring 1 | 24 | Opslagtank in terrein | [40 empty] | Naam Pdf wordt automatisch gegenereerd
Extra Keuring 2 | 24 | Opslagtank in terrein | [40 empty] | Naam Pdf wordt automatisch gegenereerd
Extra Keuring 3 | 24 | Opslagtank in terrein | [40 empty] | Naam Pdf wordt automatisch gegenereerd
Extra Keuring 4 | 24 | Opslagtank in terrein | [40 empty] | Naam Pdf wordt automatisch gegenereerd
Extra Keuring 5 | 24 | Opslagtank in terrein | [40 empty] | Naam Pdf wordt automatisch gegenereerd
Extra Keuring 6 | 24 | Opslagtank in terrein | [40 empty] | Naam Pdf wordt automatisch gegenereerd
Extra Keuring 7 | 24 | Opslagtank in terrein | [40 empty] | Naam Pdf wordt automatisch gegenereerd
Extra Keuring 8 | 24 | Opslagtank in terrein | [40 empty] | Naam Pdf wordt automatisch gegenereerd
Extra Keuring 9 | 24 | Opslagtank in terrein | [40 empty] | Naam Pdf wordt automatisch gegenereerd
Extra Keuring 10 | 24 | Opslagtank in terrein | [40 empty] | Naam Pdf wordt automatisch gegenereerd
Extra Keuring 11 | 24 | Opslagtank in terrein | [40 empty] | Naam Pdf wordt automatisch gegenereerd
Extra Keuring 12 | 24 | Opslagtank in terrein | [40 empty] | Naam Pdf wordt automatisch gegenereerd
Extra Keuring 13 | 24 | Opslagtank in terrein | [40 empty] | Naam Pdf wordt automatisch gegenereerd
Extra Keuring 14 | 24 | Opslagtank in terrein | [40 empty] | Naam Pdf wordt automatisch gegenereerd
Extra Keuring 15 | 24 | Opslagtank in terrein | [40 empty] | Naam Pdf wordt automatisch gegenereerd
etc…… | 24 | Opslagtank in terrein | [40 empty] | Naam Pdf wordt automatisch gegenereerd
Extra Keuring
Door aannemer in te vullen conform de componentenlijst bijlage 5. ( Let op gebruik tekst - en getalwaarde ).
Door aannemer in te vullen conform de componentenlijst bijlage 5. ( Let op dit is een verplicht in te vullen veld tbv registratie RBI).
Hoeft niet door aannemer ingevuld te worden.
Extra door aannemer in te vullen informatie, zie invulinstructie door op de betreffende cel te gaan staan met cursor.
Onderstaande tabel door aannemer in te vullen als mutatie(s) van toepassing is/zijn op betreffende componentID.
ComponentID | ComponentSoortID | ComponentSoort | Object | Objectnaam | Gebouw | Gebouwnaam | GebouwSoort | BVO | Bouwlaag | Ruimte | Hoofdgebruiker | Objecthoofdgebruiker | Regio | DVD-code | Aantal | Serienummer | Installatienummer | Nadere locatiebepaling | Bouwjaar | Nadere specificatie bwd/instl | Inhoud | Situatie opslagtank in terrein | Hoofdgebied | Leidingwerk | Soort vulpomp | Soort zuigpomp | Gebruiksrecht | Lig_ in milieubeschermingsgeb_ | Materiaal opslagtank terrein | Vulling opslagtank terrein | PGS-klasse vulling | Potentiaalvereffening/aarding | Kathodische bescherming | Grondwaterpeilbuis | Dubbelwandig | Lekdetectie | Overvulbeveiliging | Inwendige coating | Lekbak | Manschacht | Onderhoudsplicht | Buiten gebruik gesteld | Component vervallen
xxxxxxxxxxx | 24 | Opslagtank in terrein
xxxxxxxxxxx | 24 | Opslagtank in terrein
xxxxxxxxxxx | 24 | Opslagtank in terrein
xxxxxxxxxxx | 24 | Opslagtank in terrein
xxxxxxxxxxx | 24 | Opslagtank in terrein
xxxxxxxxxxx | 24 | Opslagtank in terrein
xxxxxxxxxxx | 24 | Opslagtank in terrein
xxxxxxxxxxx | 24 | Opslagtank in terrein
xxxxxxxxxxx | 24 | Opslagtank in terrein
xxxxxxxxxxx | 24 | Opslagtank in terrein
xxxxxxxxxxx | 24 | Opslagtank in terrein
xxxxxxxxxxx | 24 | Opslagtank in terrein
xxxxxxxxxxx | 24 | Opslagtank in terrein
xxxxxxxxxxx | 24 | Opslagtank in terrein
xxxxxxxxxxx | 24 | Opslagtank in terrein
etc….. | 24 | Opslagtank in terrein
xxxxxxxx
Maak een kopie van regel van de betreffende component uit de componentenlijst bijlage 5.
Ook gaat het om waarden, die in meegeleverde componentenlijst bijlage 5 niet ingevuld zijn.
Alle waarden die wel juist zijn in zwarte tekst.
| Waarden die aangepast c.q. aangevuld moeten worden in rode tekst bijvoegen gescheiden door een / teken. | [11 empty] | Bv bestaande waarde / nieuwe waarde
Extra door aannemer in te vullen informatie, zie invulinstructie door op de betreffende cel te gaan staan met cursor.
Regio
RVB Regio Buitenland
RVB Regio CARIB
RVB Regio Noord
RVB Regio Noord-West
RVB Regio Oost
RVB Regio Zuid
RVB Regio Zuid-West
Pick list Ja - Nee
Ja
Nee
Onderhoudsplicht
Ja, onderhoudsplicht RVB
Ja, onderhoudsplicht derden
Nee
Pick list Ja - Nee
Ja
Nee
Nvt
Vulling opslagtank terrein
Afgewerkte olie
Afvalbrandstof (minimaal 50% kerosine of benzine)
Bedrijfsafvalwater
Benzine
Chemicaliën
Diesel
HBO
Inert (onklaar)
Kerosine
Nader te bepalen
Overige
Propaan
Vloeibare zuurstof
Materiaal opslagtank terrein
Beton
Kunststof
Nader te bepalen
Staal
Ligging in milieubeschermingsgebied
Grondwaterbeschermingsgebied
Waterwingebied
Nee
Situatie opslagtank in terrein
Nader te bepalen
Bovengronds in opvangbak niet overdekt
Bovengronds in opvangbak overdekt
Bovengronds vrijstaand
Ingeterpt
Ondergronds
Ondergronds in betonnen bak
Inwendige coating
Nader te bepalen
Nee
Ja, BRL 779
Ja, kwaliteit N.B.
Overvulbeveiliging
Geen OVB
Nader te bepalen
OVB elektromechanisch met alarmering
OVB elektromechanisch zonder alarmering
OVB elektronisch met alarmering
OVB elektronisch zonder alarmering
OVB mechanisch
Lekdetectie
Ja, elektronisch
Ja, elektromechanisch
Ja, (uitsluitend) mechanisch
Nader te bepalen
Nee
Dubbelwandig
Ja, alleen leidingen (deels)
Ja, alleen leidingen (geheel)
Ja, alleen tank
Ja, tank en leidingen
Nader te bepalen
Nee
Grondwaterpeilbuis
Nader te bepalen
Ja
Nee
Gedeeld (tbv meerdere tanks)
Kathodische bescherming
Gedeeld tbv meerdere tanks, galvanisch
Gedeeld tbv meerdere tanks, stroomopdruk
Ja, galvanisch
Ja, stroomopdruk
Nader te bepalen
Nee
Nvt
Potentiaalvereffening/aarding
Aarding met aardpunt zonder aardpaal
Aarding met separate aardpaal
Beiden niet aanwezig
Nader te bepalen
PGS klasse
0
1
2
3
4
N.v.t.
Nader te bepalen
Gebruiksrecht
Eigendom
Huur
Soort zuigpomp
Elektrisch aangedreven pomp
Geen vast opgestelde pomp
Nader te bepalen
Pneumatisch aangedreven pomp
Uitsluitend handaangedreven pomp
Soort vulpomp
Elektrisch aangedreven pomp
Geen vast opgestelde pomp
Nader te bepalen
Pneumatisch aangedreven pomp
Uitsluitend handaangedreven pomp
Leidingwerk
Gedeeltelijk ondergronds
Geheel bovengronds
Geheel ondergronds
Nader te bepalen
Hoofdgebied
A
B
C
D
E
F
G
Nader te bepalen
Manschacht
Ja
Nader te bepalen
Nee
Lekbak
Beton
Kunststof
Nader te bepalen
Nee
Staal
Note on W9: Situatie opslagtank in terrein Bovengronds in opvangbak niet overdekt - Datadefinitie Tank heeft geen direct contact met grond. Bovengronds in opvangbak overdekt - Datadefinitie Tank heeft geen direct contact met grond. Bovengronds vrijstaand - Datadefinitie Tank heeft geen direct contact met grond. Ingeterpt - Datadefinitie Ingeterpt is een tank zonder direct contact met grond in gesloten betonnen bak met omaarding. De bovenkant van de tank is niet afgedekt . Ondergronds - Datadefinitie Tank is onder maaiveld in direct contact met de grond. Ondergronds in betonnen bak - Datadefinitie Tank is onder maaiveld niet in direct contact met de grond.
Note on X9: Hoofdgebied - Toelichting A - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties PGS-klasse 1 en 2 producten B - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties PGS-klasse 3 en 4 producten C - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties bijtende, schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten) D - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties PGS-klasse 3 en 4 producten E - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties PGS-klasse 2 producten F - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties bijtende, schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten) G - Installatie en onderhoud bovengrondse installaties voor CNG producten
Note on Z9: Soort vulpomp - Inwin instructie Wanneer de pomp is bedoeld om vloeistof te verpompen van een opslagtank naar bijvoorbeeld een achterliggende dagtank of installatie behoort de pomp bij de dagtank of installatie waar de vloeistof naar toegaat. - Toelichting De vulpomp zorgt voor de vulling van het tanklichaam van het component. Wanneer een vastopgestelde pomp aanwezig is tbv vullen van de tank behoort deze bij de opslagtankinstallatie.
Note on AA9: Soort zuigpomp - Inwin instructie Wanneer de pomp is bedoeld om vloeistof te verpompen van een opslagtank naar bijvoorbeeld een achterliggende dagtank of installatie behoort de pomp bij de dagtank of installatie waar de vloeistof naar toegaat. - Toelichting De zuigpomp zorgt voor het ontrekken van de inhoud uit het tanklichaam. Wanneer bij een tank een vastopgestelde pomp aanwezig is tbv legen van de tank behoort deze bij de opslagtankinstallatie. Uitzondering zijn pompen die bestemd zijn voor het vullen van de achterliggende (hoofd)installatie zoals bijvoorbeeld een vulpomp van een dagtank voor een noodstroominstallatie.
Note on AC9: Ligging in milieubeschermingsgebied - Inwin instructie Gegevens verkrijgen van ROM. Indien zowel 'grondwaterbeschermingsgebied' als 'waterwingebied' van toepassing is, dan registreren als ' grondwaterbeschermingsgebied. - Afhankelijkheden Als "Situatie opslagtank in terrein" is "Ondergronds" dan mag waarde in het veld "Ligging in milieubeschermingsgebied" geen "Waterwingebied" zijn
Note on AE9: Vulling opslagtank terrein Afgewerkte olie - Toelichting Afgewerkte olie of chemicalien separaat registreren ivm afwijkend keuringsregime. Afvalbrandstof (minimaal 50% kerosine of benzine) - Toelichting Afvalbrandstof met minimaal 50% kerosine of benzine valt onder een ander keuringsregime. Bedrijfsafvalwater - Toelichting Verontreinigd proceswater, spoelwater, waswater, etc. Chemicaliën - Toelichting Een chemicalien tank is veelal een tank waarin voor het mileu, danwel (brand)veiligheid of gezondheid gevaarlijke stoffen zoals accuzuur, of loog zijn opgeslagen. Inert (onklaar) - Toelichting Tank is onklaar gemaakt. Overige Een tank voor overige stoffen is veelal een tank waarin voor het mileu, danwel (brand)veiligheid of gezondheid ongevaarlijke stoffen zoals strooizout zijn opgeslagen.
Note on AF9: PGS-klasse vulling - Toelichting De PGS klasse is van belang voor het al dan niet uiitvoeren van enkele specifieke onderdelen van de jaarlijkse technische inspectie 0 - vloeistoffen met vlampunt < 23 °C en beginkookpunt ≤ 35 °C 1 - vloeistoffen met vlampunt < 23 °C en beginkookpunt > 35 °C 2 - vloeistoffen met vlampunt ≥ 23 °C en beginkookpunt ≤ 55 °C 3 - vloeistoffen met vlampunt > 55 °C en beginkookpunt ≤ 100 °C 4 - vloeistoffen met vlampunt > 100 °C
Note on AH9: Kathodische bescherming - Inwin instructie Meetwaarde is in bodemweestandsrapport terug te vinden. - Toelichting Indien tank en leidingen zich bovengronds bevinden is de kathodische bescherming "nvt" Als de bodemweerstand minder is dan 100 ohmmeter moet kathodische bescherming zijn aangebracht. Als kathodische bescherming is aangebracht tbv meerdere tanks, waarde "Gedeeld" in vullen.
Note on AI9: Grondwaterpeilbuis - Inwin instructie Bij naderelocatiebepaling de coordinaten van de locatie van de peilbuis aangeven. - Afhankelijkheden Als "Situatie opslagtank in terrein" is "Bovengronds vrijstaand" dan moet waarde "grondwaterpeilbuis", "Nee" zijn. - Toelichting Als grondwaterpeilbuis is aangebracht tbv meerdere tanks, dan waarde "Gedeeld" in vullen.
Note on AK9: Lekdetectie - Afhankelijkheden Als "Situatie opslagtank in terrein" is "Ondergronds" en de waarde in het veld "Ligging in milieubeschermingsgebied" is geen "Nee", dan moet de waarde in het veld "Lekdetectie", "Ja, elektronisch", "Ja, elektromechanisch" of "Ja, (uitsluitend) mechanisch" zijn.
Note on AM9: Inwendige coating - Inwin instructie Aanwezigheid en kwaliteit coating is terug te vinden op tank- en/of installatiecertificaat in het tankdossier en wordt alleen op moment van aanleg geregisteerd. - Toelichting Ja, als coating overeenkomstig BRL 779 is, of als coating overeenkomstig BRL 779 is en aangebracht is volgens BRL790. Nee, als geen coating aanwezig is of is aangebracht conform genoemde BRL's.
Note on AN9: lekbak - Datadefinitie Een lekbak is een voorsiening ten behoeve van opvang van bodembedreigende stoffen bij calamiteiten. - Afhankelijkheden Als "Situatie opslagtank in terrein" is "Ingeterpt" of "Ondergronds" dan moet waarde "Lekbak", "Nee" zijn. - Toelichting Alleen indien lekbak vloeistofkerend moet zijn, anders lekbak opnemen onder component "Vloeistofdichte voorziening in terrein".
Note on AO9: Manschacht - Inwin instructie Alleen registreren wanneer de doorsnede van de toegang >= 500 mm is . - Toelichting Om te bepalen of er zonder graaf/sloopwerkzaamheden toegang tot de opslagtank verkregen kan worden tbv onderhoudsdoeleinden kan een manschacht aanwezig zijn. Bovengrondse tanks: Mangatdeksel Ondergrondse tanks: Mangschacht met met mangatdeksel
Note on W10: Situatie opslagtank in terrein Bovengronds in opvangbak niet overdekt - Datadefinitie Tank heeft geen direct contact met grond. Bovengronds in opvangbak overdekt - Datadefinitie Tank heeft geen direct contact met grond. Bovengronds vrijstaand - Datadefinitie Tank heeft geen direct contact met grond. Ingeterpt - Datadefinitie Ingeterpt is een tank zonder direct contact met grond in gesloten betonnen bak met omaarding. De bovenkant van de tank is niet afgedekt . Ondergronds - Datadefinitie Tank is onder maaiveld in direct contact met de grond. Ondergronds in betonnen bak - Datadefinitie Tank is onder maaiveld niet in direct contact met de grond.
Note on X10: Hoofdgebied - Toelichting A - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties PGS-klasse 1 en 2 producten B - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties PGS-klasse 3 en 4 producten C - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties bijtende, schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten) D - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties PGS-klasse 3 en 4 producten E - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties PGS-klasse 2 producten F - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties bijtende, schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten) G - Installatie en onderhoud bovengrondse installaties voor CNG producten
Note on Z10: Soort vulpomp - Inwin instructie Wanneer de pomp is bedoeld om vloeistof te verpompen van een opslagtank naar bijvoorbeeld een achterliggende dagtank of installatie behoort de pomp bij de dagtank of installatie waar de vloeistof naar toegaat. - Toelichting De vulpomp zorgt voor de vulling van het tanklichaam van het component. Wanneer een vastopgestelde pomp aanwezig is tbv vullen van de tank behoort deze bij de opslagtankinstallatie.
Note on AA10: Soort zuigpomp - Inwin instructie Wanneer de pomp is bedoeld om vloeistof te verpompen van een opslagtank naar bijvoorbeeld een achterliggende dagtank of installatie behoort de pomp bij de dagtank of installatie waar de vloeistof naar toegaat. - Toelichting De zuigpomp zorgt voor het ontrekken van de inhoud uit het tanklichaam. Wanneer bij een tank een vastopgestelde pomp aanwezig is tbv legen van de tank behoort deze bij de opslagtankinstallatie. Uitzondering zijn pompen die bestemd zijn voor het vullen van de achterliggende (hoofd)installatie zoals bijvoorbeeld een vulpomp van een dagtank voor een noodstroominstallatie.
Note on AC10: Ligging in milieubeschermingsgebied - Inwin instructie Gegevens verkrijgen van ROM. Indien zowel 'grondwaterbeschermingsgebied' als 'waterwingebied' van toepassing is, dan registreren als ' grondwaterbeschermingsgebied. - Afhankelijkheden Als "Situatie opslagtank in terrein" is "Ondergronds" dan mag waarde in het veld "Ligging in milieubeschermingsgebied" geen "Waterwingebied" zijn
Note on AE10: Vulling opslagtank terrein Afgewerkte olie - Toelichting Afgewerkte olie of chemicalien separaat registreren ivm afwijkend keuringsregime. Afvalbrandstof (minimaal 50% kerosine of benzine) - Toelichting Afvalbrandstof met minimaal 50% kerosine of benzine valt onder een ander keuringsregime. Bedrijfsafvalwater - Toelichting Verontreinigd proceswater, spoelwater, waswater, etc. Chemicaliën - Toelichting Een chemicalien tank is veelal een tank waarin voor het mileu, danwel (brand)veiligheid of gezondheid gevaarlijke stoffen zoals accuzuur, of loog zijn opgeslagen. Inert (onklaar) - Toelichting Tank is onklaar gemaakt. Overige Een tank voor overige stoffen is veelal een tank waarin voor het mileu, danwel (brand)veiligheid of gezondheid ongevaarlijke stoffen zoals strooizout zijn opgeslagen.
Note on AF10: PGS-klasse vulling - Toelichting De PGS klasse is van belang voor het al dan niet uiitvoeren van enkele specifieke onderdelen van de jaarlijkse technische inspectie 0 - vloeistoffen met vlampunt < 23 °C en beginkookpunt ≤ 35 °C 1 - vloeistoffen met vlampunt < 23 °C en beginkookpunt > 35 °C 2 - vloeistoffen met vlampunt ≥ 23 °C en beginkookpunt ≤ 55 °C 3 - vloeistoffen met vlampunt > 55 °C en beginkookpunt ≤ 100 °C 4 - vloeistoffen met vlampunt > 100 °C
Note on AH10: Kathodische bescherming - Inwin instructie Meetwaarde is in bodemweestandsrapport terug te vinden. - Toelichting Indien tank en leidingen zich bovengronds bevinden is de kathodische bescherming "nvt" Als de bodemweerstand minder is dan 100 ohmmeter moet kathodische bescherming zijn aangebracht. Als kathodische bescherming is aangebracht tbv meerdere tanks, waarde "Gedeeld" in vullen.
Note on AI10: Grondwaterpeilbuis - Inwin instructie Bij naderelocatiebepaling de coordinaten van de locatie van de peilbuis aangeven. - Afhankelijkheden Als "Situatie opslagtank in terrein" is "Bovengronds vrijstaand" dan moet waarde "grondwaterpeilbuis", "Nee" zijn. - Toelichting Als grondwaterpeilbuis is aangebracht tbv meerdere tanks, dan waarde "Gedeeld" in vullen.
Note on AK10: Lekdetectie - Afhankelijkheden Als "Situatie opslagtank in terrein" is "Ondergronds" en de waarde in het veld "Ligging in milieubeschermingsgebied" is geen "Nee", dan moet de waarde in het veld "Lekdetectie", "Ja, elektronisch", "Ja, elektromechanisch" of "Ja, (uitsluitend) mechanisch" zijn.
Note on AM10: Inwendige coating - Inwin instructie Aanwezigheid en kwaliteit coating is terug te vinden op tank- en/of installatiecertificaat in het tankdossier en wordt alleen op moment van aanleg geregisteerd. - Toelichting Ja, als coating overeenkomstig BRL 779 is, of als coating overeenkomstig BRL 779 is en aangebracht is volgens BRL790. Nee, als geen coating aanwezig is of is aangebracht conform genoemde BRL's.
Note on AN10: lekbak - Datadefinitie Een lekbak is een voorsiening ten behoeve van opvang van bodembedreigende stoffen bij calamiteiten. - Afhankelijkheden Als "Situatie opslagtank in terrein" is "Ingeterpt" of "Ondergronds" dan moet waarde "Lekbak", "Nee" zijn. - Toelichting Alleen indien lekbak vloeistofkerend moet zijn, anders lekbak opnemen onder component "Vloeistofdichte voorziening in terrein".
Note on AO10: Manschacht - Inwin instructie Alleen registreren wanneer de doorsnede van de toegang >= 500 mm is . - Toelichting Om te bepalen of er zonder graaf/sloopwerkzaamheden toegang tot de opslagtank verkregen kan worden tbv onderhoudsdoeleinden kan een manschacht aanwezig zijn. Bovengrondse tanks: Mangatdeksel Ondergrondse tanks: Mangschacht met met mangatdeksel
Note on W11: Situatie opslagtank in terrein Bovengronds in opvangbak niet overdekt - Datadefinitie Tank heeft geen direct contact met grond. Bovengronds in opvangbak overdekt - Datadefinitie Tank heeft geen direct contact met grond. Bovengronds vrijstaand - Datadefinitie Tank heeft geen direct contact met grond. Ingeterpt - Datadefinitie Ingeterpt is een tank zonder direct contact met grond in gesloten betonnen bak met omaarding. De bovenkant van de tank is niet afgedekt . Ondergronds - Datadefinitie Tank is onder maaiveld in direct contact met de grond. Ondergronds in betonnen bak - Datadefinitie Tank is onder maaiveld niet in direct contact met de grond.
Note on X11: Hoofdgebied - Toelichting A - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties PGS-klasse 1 en 2 producten B - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties PGS-klasse 3 en 4 producten C - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties bijtende, schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten) D - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties PGS-klasse 3 en 4 producten E - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties PGS-klasse 2 producten F - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties bijtende, schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten) G - Installatie en onderhoud bovengrondse installaties voor CNG producten
Note on Z11: Soort vulpomp - Inwin instructie Wanneer de pomp is bedoeld om vloeistof te verpompen van een opslagtank naar bijvoorbeeld een achterliggende dagtank of installatie behoort de pomp bij de dagtank of installatie waar de vloeistof naar toegaat. - Toelichting De vulpomp zorgt voor de vulling van het tanklichaam van het component. Wanneer een vastopgestelde pomp aanwezig is tbv vullen van de tank behoort deze bij de opslagtankinstallatie.
Note on AA11: Soort zuigpomp - Inwin instructie Wanneer de pomp is bedoeld om vloeistof te verpompen van een opslagtank naar bijvoorbeeld een achterliggende dagtank of installatie behoort de pomp bij de dagtank of installatie waar de vloeistof naar toegaat. - Toelichting De zuigpomp zorgt voor het ontrekken van de inhoud uit het tanklichaam. Wanneer bij een tank een vastopgestelde pomp aanwezig is tbv legen van de tank behoort deze bij de opslagtankinstallatie. Uitzondering zijn pompen die bestemd zijn voor het vullen van de achterliggende (hoofd)installatie zoals bijvoorbeeld een vulpomp van een dagtank voor een noodstroominstallatie.
Note on AC11: Ligging in milieubeschermingsgebied - Inwin instructie Gegevens verkrijgen van ROM. Indien zowel 'grondwaterbeschermingsgebied' als 'waterwingebied' van toepassing is, dan registreren als ' grondwaterbeschermingsgebied. - Afhankelijkheden Als "Situatie opslagtank in terrein" is "Ondergronds" dan mag waarde in het veld "Ligging in milieubeschermingsgebied" geen "Waterwingebied" zijn
Note on AE11: Vulling opslagtank terrein Afgewerkte olie - Toelichting Afgewerkte olie of chemicalien separaat registreren ivm afwijkend keuringsregime. Afvalbrandstof (minimaal 50% kerosine of benzine) - Toelichting Afvalbrandstof met minimaal 50% kerosine of benzine valt onder een ander keuringsregime. Bedrijfsafvalwater - Toelichting Verontreinigd proceswater, spoelwater, waswater, etc. Chemicaliën - Toelichting Een chemicalien tank is veelal een tank waarin voor het mileu, danwel (brand)veiligheid of gezondheid gevaarlijke stoffen zoals accuzuur, of loog zijn opgeslagen. Inert (onklaar) - Toelichting Tank is onklaar gemaakt. Overige Een tank voor overige stoffen is veelal een tank waarin voor het mileu, danwel (brand)veiligheid of gezondheid ongevaarlijke stoffen zoals strooizout zijn opgeslagen.
Note on AF11: PGS-klasse vulling - Toelichting De PGS klasse is van belang voor het al dan niet uiitvoeren van enkele specifieke onderdelen van de jaarlijkse technische inspectie 0 - vloeistoffen met vlampunt < 23 °C en beginkookpunt ≤ 35 °C 1 - vloeistoffen met vlampunt < 23 °C en beginkookpunt > 35 °C 2 - vloeistoffen met vlampunt ≥ 23 °C en beginkookpunt ≤ 55 °C 3 - vloeistoffen met vlampunt > 55 °C en beginkookpunt ≤ 100 °C 4 - vloeistoffen met vlampunt > 100 °C
Note on AH11: Kathodische bescherming - Inwin instructie Meetwaarde is in bodemweestandsrapport terug te vinden. - Toelichting Indien tank en leidingen zich bovengronds bevinden is de kathodische bescherming "nvt" Als de bodemweerstand minder is dan 100 ohmmeter moet kathodische bescherming zijn aangebracht. Als kathodische bescherming is aangebracht tbv meerdere tanks, waarde "Gedeeld" in vullen.
Note on AI11: Grondwaterpeilbuis - Inwin instructie Bij naderelocatiebepaling de coordinaten van de locatie van de peilbuis aangeven. - Afhankelijkheden Als "Situatie opslagtank in terrein" is "Bovengronds vrijstaand" dan moet waarde "grondwaterpeilbuis", "Nee" zijn. - Toelichting Als grondwaterpeilbuis is aangebracht tbv meerdere tanks, dan waarde "Gedeeld" in vullen.
Note on AK11: Lekdetectie - Afhankelijkheden Als "Situatie opslagtank in terrein" is "Ondergronds" en de waarde in het veld "Ligging in milieubeschermingsgebied" is geen "Nee", dan moet de waarde in het veld "Lekdetectie", "Ja, elektronisch", "Ja, elektromechanisch" of "Ja, (uitsluitend) mechanisch" zijn.
Note on AM11: Inwendige coating - Inwin instructie Aanwezigheid en kwaliteit coating is terug te vinden op tank- en/of installatiecertificaat in het tankdossier en wordt alleen op moment van aanleg geregisteerd. - Toelichting Ja, als coating overeenkomstig BRL 779 is, of als coating overeenkomstig BRL 779 is en aangebracht is volgens BRL790. Nee, als geen coating aanwezig is of is aangebracht conform genoemde BRL's.
Note on AN11: lekbak - Datadefinitie Een lekbak is een voorsiening ten behoeve van opvang van bodembedreigende stoffen bij calamiteiten. - Afhankelijkheden Als "Situatie opslagtank in terrein" is "Ingeterpt" of "Ondergronds" dan moet waarde "Lekbak", "Nee" zijn. - Toelichting Alleen indien lekbak vloeistofkerend moet zijn, anders lekbak opnemen onder component "Vloeistofdichte voorziening in terrein".
Note on AO11: Manschacht - Inwin instructie Alleen registreren wanneer de doorsnede van de toegang >= 500 mm is . - Toelichting Om te bepalen of er zonder graaf/sloopwerkzaamheden toegang tot de opslagtank verkregen kan worden tbv onderhoudsdoeleinden kan een manschacht aanwezig zijn. Bovengrondse tanks: Mangatdeksel Ondergrondse tanks: Mangschacht met met mangatdeksel
Note on W12: Situatie opslagtank in terrein Bovengronds in opvangbak niet overdekt - Datadefinitie Tank heeft geen direct contact met grond. Bovengronds in opvangbak overdekt - Datadefinitie Tank heeft geen direct contact met grond. Bovengronds vrijstaand - Datadefinitie Tank heeft geen direct contact met grond. Ingeterpt - Datadefinitie Ingeterpt is een tank zonder direct contact met grond in gesloten betonnen bak met omaarding. De bovenkant van de tank is niet afgedekt . Ondergronds - Datadefinitie Tank is onder maaiveld in direct contact met de grond. Ondergronds in betonnen bak - Datadefinitie Tank is onder maaiveld niet in direct contact met de grond.
Note on X12: Hoofdgebied - Toelichting A - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties PGS-klasse 1 en 2 producten B - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties PGS-klasse 3 en 4 producten C - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties bijtende, schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten) D - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties PGS-klasse 3 en 4 producten E - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties PGS-klasse 2 producten F - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties bijtende, schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten) G - Installatie en onderhoud bovengrondse installaties voor CNG producten
Note on Z12: Soort vulpomp - Inwin instructie Wanneer de pomp is bedoeld om vloeistof te verpompen van een opslagtank naar bijvoorbeeld een achterliggende dagtank of installatie behoort de pomp bij de dagtank of installatie waar de vloeistof naar toegaat. - Toelichting De vulpomp zorgt voor de vulling van het tanklichaam van het component. Wanneer een vastopgestelde pomp aanwezig is tbv vullen van de tank behoort deze bij de opslagtankinstallatie.
Note on AA12: Soort zuigpomp - Inwin instructie Wanneer de pomp is bedoeld om vloeistof te verpompen van een opslagtank naar bijvoorbeeld een achterliggende dagtank of installatie behoort de pomp bij de dagtank of installatie waar de vloeistof naar toegaat. - Toelichting De zuigpomp zorgt voor het ontrekken van de inhoud uit het tanklichaam. Wanneer bij een tank een vastopgestelde pomp aanwezig is tbv legen van de tank behoort deze bij de opslagtankinstallatie. Uitzondering zijn pompen die bestemd zijn voor het vullen van de achterliggende (hoofd)installatie zoals bijvoorbeeld een vulpomp van een dagtank voor een noodstroominstallatie.
Note on AC12: Ligging in milieubeschermingsgebied - Inwin instructie Gegevens verkrijgen van ROM. Indien zowel 'grondwaterbeschermingsgebied' als 'waterwingebied' van toepassing is, dan registreren als ' grondwaterbeschermingsgebied. - Afhankelijkheden Als "Situatie opslagtank in terrein" is "Ondergronds" dan mag waarde in het veld "Ligging in milieubeschermingsgebied" geen "Waterwingebied" zijn
Note on AE12: Vulling opslagtank terrein Afgewerkte olie - Toelichting Afgewerkte olie of chemicalien separaat registreren ivm afwijkend keuringsregime. Afvalbrandstof (minimaal 50% kerosine of benzine) - Toelichting Afvalbrandstof met minimaal 50% kerosine of benzine valt onder een ander keuringsregime. Bedrijfsafvalwater - Toelichting Verontreinigd proceswater, spoelwater, waswater, etc. Chemicaliën - Toelichting Een chemicalien tank is veelal een tank waarin voor het mileu, danwel (brand)veiligheid of gezondheid gevaarlijke stoffen zoals accuzuur, of loog zijn opgeslagen. Inert (onklaar) - Toelichting Tank is onklaar gemaakt. Overige Een tank voor overige stoffen is veelal een tank waarin voor het mileu, danwel (brand)veiligheid of gezondheid ongevaarlijke stoffen zoals strooizout zijn opgeslagen.
Note on AF12: PGS-klasse vulling - Toelichting De PGS klasse is van belang voor het al dan niet uiitvoeren van enkele specifieke onderdelen van de jaarlijkse technische inspectie 0 - vloeistoffen met vlampunt < 23 °C en beginkookpunt ≤ 35 °C 1 - vloeistoffen met vlampunt < 23 °C en beginkookpunt > 35 °C 2 - vloeistoffen met vlampunt ≥ 23 °C en beginkookpunt ≤ 55 °C 3 - vloeistoffen met vlampunt > 55 °C en beginkookpunt ≤ 100 °C 4 - vloeistoffen met vlampunt > 100 °C
Note on AH12: Kathodische bescherming - Inwin instructie Meetwaarde is in bodemweestandsrapport terug te vinden. - Toelichting Indien tank en leidingen zich bovengronds bevinden is de kathodische bescherming "nvt" Als de bodemweerstand minder is dan 100 ohmmeter moet kathodische bescherming zijn aangebracht. Als kathodische bescherming is aangebracht tbv meerdere tanks, waarde "Gedeeld" in vullen.
Note on AI12: Grondwaterpeilbuis - Inwin instructie Bij naderelocatiebepaling de coordinaten van de locatie van de peilbuis aangeven. - Afhankelijkheden Als "Situatie opslagtank in terrein" is "Bovengronds vrijstaand" dan moet waarde "grondwaterpeilbuis", "Nee" zijn. - Toelichting Als grondwaterpeilbuis is aangebracht tbv meerdere tanks, dan waarde "Gedeeld" in vullen.
Note on AK12: Lekdetectie - Afhankelijkheden Als "Situatie opslagtank in terrein" is "Ondergronds" en de waarde in het veld "Ligging in milieubeschermingsgebied" is geen "Nee", dan moet de waarde in het veld "Lekdetectie", "Ja, elektronisch", "Ja, elektromechanisch" of "Ja, (uitsluitend) mechanisch" zijn.
Note on AM12: Inwendige coating - Inwin instructie Aanwezigheid en kwaliteit coating is terug te vinden op tank- en/of installatiecertificaat in het tankdossier en wordt alleen op moment van aanleg geregisteerd. - Toelichting Ja, als coating overeenkomstig BRL 779 is, of als coating overeenkomstig BRL 779 is en aangebracht is volgens BRL790. Nee, als geen coating aanwezig is of is aangebracht conform genoemde BRL's.
Note on AN12: lekbak - Datadefinitie Een lekbak is een voorsiening ten behoeve van opvang van bodembedreigende stoffen bij calamiteiten. - Afhankelijkheden Als "Situatie opslagtank in terrein" is "Ingeterpt" of "Ondergronds" dan moet waarde "Lekbak", "Nee" zijn. - Toelichting Alleen indien lekbak vloeistofkerend moet zijn, anders lekbak opnemen onder component "Vloeistofdichte voorziening in terrein".
Note on AO12: Manschacht - Inwin instructie Alleen registreren wanneer de doorsnede van de toegang >= 500 mm is . - Toelichting Om te bepalen of er zonder graaf/sloopwerkzaamheden toegang tot de opslagtank verkregen kan worden tbv onderhoudsdoeleinden kan een manschacht aanwezig zijn. Bovengrondse tanks: Mangatdeksel Ondergrondse tanks: Mangschacht met met mangatdeksel
Note on W13: Situatie opslagtank in terrein Bovengronds in opvangbak niet overdekt - Datadefinitie Tank heeft geen direct contact met grond. Bovengronds in opvangbak overdekt - Datadefinitie Tank heeft geen direct contact met grond. Bovengronds vrijstaand - Datadefinitie Tank heeft geen direct contact met grond. Ingeterpt - Datadefinitie Ingeterpt is een tank zonder direct contact met grond in gesloten betonnen bak met omaarding. De bovenkant van de tank is niet afgedekt . Ondergronds - Datadefinitie Tank is onder maaiveld in direct contact met de grond. Ondergronds in betonnen bak - Datadefinitie Tank is onder maaiveld niet in direct contact met de grond.
Note on X13: Hoofdgebied - Toelichting A - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties PGS-klasse 1 en 2 producten B - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties PGS-klasse 3 en 4 producten C - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties bijtende, schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten) D - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties PGS-klasse 3 en 4 producten E - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties PGS-klasse 2 producten F - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties bijtende, schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten) G - Installatie en onderhoud bovengrondse installaties voor CNG producten
Note on Z13: Soort vulpomp - Inwin instructie Wanneer de pomp is bedoeld om vloeistof te verpompen van een opslagtank naar bijvoorbeeld een achterliggende dagtank of installatie behoort de pomp bij de dagtank of installatie waar de vloeistof naar toegaat. - Toelichting De vulpomp zorgt voor de vulling van het tanklichaam van het component. Wanneer een vastopgestelde pomp aanwezig is tbv vullen van de tank behoort deze bij de opslagtankinstallatie.
Note on AA13: Soort zuigpomp - Inwin instructie Wanneer de pomp is bedoeld om vloeistof te verpompen van een opslagtank naar bijvoorbeeld een achterliggende dagtank of installatie behoort de pomp bij de dagtank of installatie waar de vloeistof naar toegaat. - Toelichting De zuigpomp zorgt voor het ontrekken van de inhoud uit het tanklichaam. Wanneer bij een tank een vastopgestelde pomp aanwezig is tbv legen van de tank behoort deze bij de opslagtankinstallatie. Uitzondering zijn pompen die bestemd zijn voor het vullen van de achterliggende (hoofd)installatie zoals bijvoorbeeld een vulpomp van een dagtank voor een noodstroominstallatie.
Note on AC13: Ligging in milieubeschermingsgebied - Inwin instructie Gegevens verkrijgen van ROM. Indien zowel 'grondwaterbeschermingsgebied' als 'waterwingebied' van toepassing is, dan registreren als ' grondwaterbeschermingsgebied. - Afhankelijkheden Als "Situatie opslagtank in terrein" is "Ondergronds" dan mag waarde in het veld "Ligging in milieubeschermingsgebied" geen "Waterwingebied" zijn
Note on AE13: Vulling opslagtank terrein Afgewerkte olie - Toelichting Afgewerkte olie of chemicalien separaat registreren ivm afwijkend keuringsregime. Afvalbrandstof (minimaal 50% kerosine of benzine) - Toelichting Afvalbrandstof met minimaal 50% kerosine of benzine valt onder een ander keuringsregime. Bedrijfsafvalwater - Toelichting Verontreinigd proceswater, spoelwater, waswater, etc. Chemicaliën - Toelichting Een chemicalien tank is veelal een tank waarin voor het mileu, danwel (brand)veiligheid of gezondheid gevaarlijke stoffen zoals accuzuur, of loog zijn opgeslagen. Inert (onklaar) - Toelichting Tank is onklaar gemaakt. Overige Een tank voor overige stoffen is veelal een tank waarin voor het mileu, danwel (brand)veiligheid of gezondheid ongevaarlijke stoffen zoals strooizout zijn opgeslagen.
Note on AF13: PGS-klasse vulling - Toelichting De PGS klasse is van belang voor het al dan niet uiitvoeren van enkele specifieke onderdelen van de jaarlijkse technische inspectie 0 - vloeistoffen met vlampunt < 23 °C en beginkookpunt ≤ 35 °C 1 - vloeistoffen met vlampunt < 23 °C en beginkookpunt > 35 °C 2 - vloeistoffen met vlampunt ≥ 23 °C en beginkookpunt ≤ 55 °C 3 - vloeistoffen met vlampunt > 55 °C en beginkookpunt ≤ 100 °C 4 - vloeistoffen met vlampunt > 100 °C
Note on AH13: Kathodische bescherming - Inwin instructie Meetwaarde is in bodemweestandsrapport terug te vinden. - Toelichting Indien tank en leidingen zich bovengronds bevinden is de kathodische bescherming "nvt" Als de bodemweerstand minder is dan 100 ohmmeter moet kathodische bescherming zijn aangebracht. Als kathodische bescherming is aangebracht tbv meerdere tanks, waarde "Gedeeld" in vullen.
Note on AI13: Grondwaterpeilbuis - Inwin instructie Bij naderelocatiebepaling de coordinaten van de locatie van de peilbuis aangeven. - Afhankelijkheden Als "Situatie opslagtank in terrein" is "Bovengronds vrijstaand" dan moet waarde "grondwaterpeilbuis", "Nee" zijn. - Toelichting Als grondwaterpeilbuis is aangebracht tbv meerdere tanks, dan waarde "Gedeeld" in vullen.
Note on AK13: Lekdetectie - Afhankelijkheden Als "Situatie opslagtank in terrein" is "Ondergronds" en de waarde in het veld "Ligging in milieubeschermingsgebied" is geen "Nee", dan moet de waarde in het veld "Lekdetectie", "Ja, elektronisch", "Ja, elektromechanisch" of "Ja, (uitsluitend) mechanisch" zijn.
Note on AM13: Inwendige coating - Inwin instructie Aanwezigheid en kwaliteit coating is terug te vinden op tank- en/of installatiecertificaat in het tankdossier en wordt alleen op moment van aanleg geregisteerd. - Toelichting Ja, als coating overeenkomstig BRL 779 is, of als coating overeenkomstig BRL 779 is en aangebracht is volgens BRL790. Nee, als geen coating aanwezig is of is aangebracht conform genoemde BRL's.
Note on AN13: lekbak - Datadefinitie Een lekbak is een voorsiening ten behoeve van opvang van bodembedreigende stoffen bij calamiteiten. - Afhankelijkheden Als "Situatie opslagtank in terrein" is "Ingeterpt" of "Ondergronds" dan moet waarde "Lekbak", "Nee" zijn. - Toelichting Alleen indien lekbak vloeistofkerend moet zijn, anders lekbak opnemen onder component "Vloeistofdichte voorziening in terrein".
Note on AO13: Manschacht - Inwin instructie Alleen registreren wanneer de doorsnede van de toegang >= 500 mm is . - Toelichting Om te bepalen of er zonder graaf/sloopwerkzaamheden toegang tot de opslagtank verkregen kan worden tbv onderhoudsdoeleinden kan een manschacht aanwezig zijn. Bovengrondse tanks: Mangatdeksel Ondergrondse tanks: Mangschacht met met mangatdeksel
Note on W14: Situatie opslagtank in terrein Bovengronds in opvangbak niet overdekt - Datadefinitie Tank heeft geen direct contact met grond. Bovengronds in opvangbak overdekt - Datadefinitie Tank heeft geen direct contact met grond. Bovengronds vrijstaand - Datadefinitie Tank heeft geen direct contact met grond. Ingeterpt - Datadefinitie Ingeterpt is een tank zonder direct contact met grond in gesloten betonnen bak met omaarding. De bovenkant van de tank is niet afgedekt . Ondergronds - Datadefinitie Tank is onder maaiveld in direct contact met de grond. Ondergronds in betonnen bak - Datadefinitie Tank is onder maaiveld niet in direct contact met de grond.
Note on X14: Hoofdgebied - Toelichting A - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties PGS-klasse 1 en 2 producten B - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties PGS-klasse 3 en 4 producten C - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties bijtende, schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten) D - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties PGS-klasse 3 en 4 producten E - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties PGS-klasse 2 producten F - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties bijtende, schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten) G - Installatie en onderhoud bovengrondse installaties voor CNG producten
Note on Z14: Soort vulpomp - Inwin instructie Wanneer de pomp is bedoeld om vloeistof te verpompen van een opslagtank naar bijvoorbeeld een achterliggende dagtank of installatie behoort de pomp bij de dagtank of installatie waar de vloeistof naar toegaat. - Toelichting De vulpomp zorgt voor de vulling van het tanklichaam van het component. Wanneer een vastopgestelde pomp aanwezig is tbv vullen van de tank behoort deze bij de opslagtankinstallatie.
Note on AA14: Soort zuigpomp - Inwin instructie Wanneer de pomp is bedoeld om vloeistof te verpompen van een opslagtank naar bijvoorbeeld een achterliggende dagtank of installatie behoort de pomp bij de dagtank of installatie waar de vloeistof naar toegaat. - Toelichting De zuigpomp zorgt voor het ontrekken van de inhoud uit het tanklichaam. Wanneer bij een tank een vastopgestelde pomp aanwezig is tbv legen van de tank behoort deze bij de opslagtankinstallatie. Uitzondering zijn pompen die bestemd zijn voor het vullen van de achterliggende (hoofd)installatie zoals bijvoorbeeld een vulpomp van een dagtank voor een noodstroominstallatie.
Note on AC14: Ligging in milieubeschermingsgebied - Inwin instructie Gegevens verkrijgen van ROM. Indien zowel 'grondwaterbeschermingsgebied' als 'waterwingebied' van toepassing is, dan registreren als ' grondwaterbeschermingsgebied. - Afhankelijkheden Als "Situatie opslagtank in terrein" is "Ondergronds" dan mag waarde in het veld "Ligging in milieubeschermingsgebied" geen "Waterwingebied" zijn
Note on AE14: Vulling opslagtank terrein Afgewerkte olie - Toelichting Afgewerkte olie of chemicalien separaat registreren ivm afwijkend keuringsregime. Afvalbrandstof (minimaal 50% kerosine of benzine) - Toelichting Afvalbrandstof met minimaal 50% kerosine of benzine valt onder een ander keuringsregime. Bedrijfsafvalwater - Toelichting Verontreinigd proceswater, spoelwater, waswater, etc. Chemicaliën - Toelichting Een chemicalien tank is veelal een tank waarin voor het mileu, danwel (brand)veiligheid of gezondheid gevaarlijke stoffen zoals accuzuur, of loog zijn opgeslagen. Inert (onklaar) - Toelichting Tank is onklaar gemaakt. Overige Een tank voor overige stoffen is veelal een tank waarin voor het mileu, danwel (brand)veiligheid of gezondheid ongevaarlijke stoffen zoals strooizout zijn opgeslagen.
Note on AF14: PGS-klasse vulling - Toelichting De PGS klasse is van belang voor het al dan niet uiitvoeren van enkele specifieke onderdelen van de jaarlijkse technische inspectie 0 - vloeistoffen met vlampunt < 23 °C en beginkookpunt ≤ 35 °C 1 - vloeistoffen met vlampunt < 23 °C en beginkookpunt > 35 °C 2 - vloeistoffen met vlampunt ≥ 23 °C en beginkookpunt ≤ 55 °C 3 - vloeistoffen met vlampunt > 55 °C en beginkookpunt ≤ 100 °C 4 - vloeistoffen met vlampunt > 100 °C
Note on AH14: Kathodische bescherming - Inwin instructie Meetwaarde is in bodemweestandsrapport terug te vinden. - Toelichting Indien tank en leidingen zich bovengronds bevinden is de kathodische bescherming "nvt" Als de bodemweerstand minder is dan 100 ohmmeter moet kathodische bescherming zijn aangebracht. Als kathodische bescherming is aangebracht tbv meerdere tanks, waarde "Gedeeld" in vullen.
Note on AI14: Grondwaterpeilbuis - Inwin instructie Bij naderelocatiebepaling de coordinaten van de locatie van de peilbuis aangeven. - Afhankelijkheden Als "Situatie opslagtank in terrein" is "Bovengronds vrijstaand" dan moet waarde "grondwaterpeilbuis", "Nee" zijn. - Toelichting Als grondwaterpeilbuis is aangebracht tbv meerdere tanks, dan waarde "Gedeeld" in vullen.
Note on AK14: Lekdetectie - Afhankelijkheden Als "Situatie opslagtank in terrein" is "Ondergronds" en de waarde in het veld "Ligging in milieubeschermingsgebied" is geen "Nee", dan moet de waarde in het veld "Lekdetectie", "Ja, elektronisch", "Ja, elektromechanisch" of "Ja, (uitsluitend) mechanisch" zijn.
Note on AM14: Inwendige coating - Inwin instructie Aanwezigheid en kwaliteit coating is terug te vinden op tank- en/of installatiecertificaat in het tankdossier en wordt alleen op moment van aanleg geregisteerd. - Toelichting Ja, als coating overeenkomstig BRL 779 is, of als coating overeenkomstig BRL 779 is en aangebracht is volgens BRL790. Nee, als geen coating aanwezig is of is aangebracht conform genoemde BRL's.
Note on AN14: lekbak - Datadefinitie Een lekbak is een voorsiening ten behoeve van opvang van bodembedreigende stoffen bij calamiteiten. - Afhankelijkheden Als "Situatie opslagtank in terrein" is "Ingeterpt" of "Ondergronds" dan moet waarde "Lekbak", "Nee" zijn. - Toelichting Alleen indien lekbak vloeistofkerend moet zijn, anders lekbak opnemen onder component "Vloeistofdichte voorziening in terrein".
Note on AO14: Manschacht - Inwin instructie Alleen registreren wanneer de doorsnede van de toegang >= 500 mm is . - Toelichting Om te bepalen of er zonder graaf/sloopwerkzaamheden toegang tot de opslagtank verkregen kan worden tbv onderhoudsdoeleinden kan een manschacht aanwezig zijn. Bovengrondse tanks: Mangatdeksel Ondergrondse tanks: Mangschacht met met mangatdeksel
Note on W15: Situatie opslagtank in terrein Bovengronds in opvangbak niet overdekt - Datadefinitie Tank heeft geen direct contact met grond. Bovengronds in opvangbak overdekt - Datadefinitie Tank heeft geen direct contact met grond. Bovengronds vrijstaand - Datadefinitie Tank heeft geen direct contact met grond. Ingeterpt - Datadefinitie Ingeterpt is een tank zonder direct contact met grond in gesloten betonnen bak met omaarding. De bovenkant van de tank is niet afgedekt . Ondergronds - Datadefinitie Tank is onder maaiveld in direct contact met de grond. Ondergronds in betonnen bak - Datadefinitie Tank is onder maaiveld niet in direct contact met de grond.
Note on X15: Hoofdgebied - Toelichting A - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties PGS-klasse 1 en 2 producten B - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties PGS-klasse 3 en 4 producten C - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties bijtende, schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten) D - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties PGS-klasse 3 en 4 producten E - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties PGS-klasse 2 producten F - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties bijtende, schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten) G - Installatie en onderhoud bovengrondse installaties voor CNG producten
Note on Z15: Soort vulpomp - Inwin instructie Wanneer de pomp is bedoeld om vloeistof te verpompen van een opslagtank naar bijvoorbeeld een achterliggende dagtank of installatie behoort de pomp bij de dagtank of installatie waar de vloeistof naar toegaat. - Toelichting De vulpomp zorgt voor de vulling van het tanklichaam van het component. Wanneer een vastopgestelde pomp aanwezig is tbv vullen van de tank behoort deze bij de opslagtankinstallatie.
Note on AA15: Soort zuigpomp - Inwin instructie Wanneer de pomp is bedoeld om vloeistof te verpompen van een opslagtank naar bijvoorbeeld een achterliggende dagtank of installatie behoort de pomp bij de dagtank of installatie waar de vloeistof naar toegaat. - Toelichting De zuigpomp zorgt voor het ontrekken van de inhoud uit het tanklichaam. Wanneer bij een tank een vastopgestelde pomp aanwezig is tbv legen van de tank behoort deze bij de opslagtankinstallatie. Uitzondering zijn pompen die bestemd zijn voor het vullen van de achterliggende (hoofd)installatie zoals bijvoorbeeld een vulpomp van een dagtank voor een noodstroominstallatie.
Note on AC15: Ligging in milieubeschermingsgebied - Inwin instructie Gegevens verkrijgen van ROM. Indien zowel 'grondwaterbeschermingsgebied' als 'waterwingebied' van toepassing is, dan registreren als ' grondwaterbeschermingsgebied. - Afhankelijkheden Als "Situatie opslagtank in terrein" is "Ondergronds" dan mag waarde in het veld "Ligging in milieubeschermingsgebied" geen "Waterwingebied" zijn
Note on AE15: Vulling opslagtank terrein Afgewerkte olie - Toelichting Afgewerkte olie of chemicalien separaat registreren ivm afwijkend keuringsregime. Afvalbrandstof (minimaal 50% kerosine of benzine) - Toelichting Afvalbrandstof met minimaal 50% kerosine of benzine valt onder een ander keuringsregime. Bedrijfsafvalwater - Toelichting Verontreinigd proceswater, spoelwater, waswater, etc. Chemicaliën - Toelichting Een chemicalien tank is veelal een tank waarin voor het mileu, danwel (brand)veiligheid of gezondheid gevaarlijke stoffen zoals accuzuur, of loog zijn opgeslagen. Inert (onklaar) - Toelichting Tank is onklaar gemaakt. Overige Een tank voor overige stoffen is veelal een tank waarin voor het mileu, danwel (brand)veiligheid of gezondheid ongevaarlijke stoffen zoals strooizout zijn opgeslagen.
Note on AF15: PGS-klasse vulling - Toelichting De PGS klasse is van belang voor het al dan niet uiitvoeren van enkele specifieke onderdelen van de jaarlijkse technische inspectie 0 - vloeistoffen met vlampunt < 23 °C en beginkookpunt ≤ 35 °C 1 - vloeistoffen met vlampunt < 23 °C en beginkookpunt > 35 °C 2 - vloeistoffen met vlampunt ≥ 23 °C en beginkookpunt ≤ 55 °C 3 - vloeistoffen met vlampunt > 55 °C en beginkookpunt ≤ 100 °C 4 - vloeistoffen met vlampunt > 100 °C
Note on AH15: Kathodische bescherming - Inwin instructie Meetwaarde is in bodemweestandsrapport terug te vinden. - Toelichting Indien tank en leidingen zich bovengronds bevinden is de kathodische bescherming "nvt" Als de bodemweerstand minder is dan 100 ohmmeter moet kathodische bescherming zijn aangebracht. Als kathodische bescherming is aangebracht tbv meerdere tanks, waarde "Gedeeld" in vullen.
Note on AI15: Grondwaterpeilbuis - Inwin instructie Bij naderelocatiebepaling de coordinaten van de locatie van de peilbuis aangeven. - Afhankelijkheden Als "Situatie opslagtank in terrein" is "Bovengronds vrijstaand" dan moet waarde "grondwaterpeilbuis", "Nee" zijn. - Toelichting Als grondwaterpeilbuis is aangebracht tbv meerdere tanks, dan waarde "Gedeeld" in vullen.
Note on AK15: Lekdetectie - Afhankelijkheden Als "Situatie opslagtank in terrein" is "Ondergronds" en de waarde in het veld "Ligging in milieubeschermingsgebied" is geen "Nee", dan moet de waarde in het veld "Lekdetectie", "Ja, elektronisch", "Ja, elektromechanisch" of "Ja, (uitsluitend) mechanisch" zijn.
Note on AM15: Inwendige coating - Inwin instructie Aanwezigheid en kwaliteit coating is terug te vinden op tank- en/of installatiecertificaat in het tankdossier en wordt alleen op moment van aanleg geregisteerd. - Toelichting Ja, als coating overeenkomstig BRL 779 is, of als coating overeenkomstig BRL 779 is en aangebracht is volgens BRL790. Nee, als geen coating aanwezig is of is aangebracht conform genoemde BRL's.
Note on AN15: lekbak - Datadefinitie Een lekbak is een voorsiening ten behoeve van opvang van bodembedreigende stoffen bij calamiteiten. - Afhankelijkheden Als "Situatie opslagtank in terrein" is "Ingeterpt" of "Ondergronds" dan moet waarde "Lekbak", "Nee" zijn. - Toelichting Alleen indien lekbak vloeistofkerend moet zijn, anders lekbak opnemen onder component "Vloeistofdichte voorziening in terrein".
Note on AO15: Manschacht - Inwin instructie Alleen registreren wanneer de doorsnede van de toegang >= 500 mm is . - Toelichting Om te bepalen of er zonder graaf/sloopwerkzaamheden toegang tot de opslagtank verkregen kan worden tbv onderhoudsdoeleinden kan een manschacht aanwezig zijn. Bovengrondse tanks: Mangatdeksel Ondergrondse tanks: Mangschacht met met mangatdeksel
Note on W16: Situatie opslagtank in terrein Bovengronds in opvangbak niet overdekt - Datadefinitie Tank heeft geen direct contact met grond. Bovengronds in opvangbak overdekt - Datadefinitie Tank heeft geen direct contact met grond. Bovengronds vrijstaand - Datadefinitie Tank heeft geen direct contact met grond. Ingeterpt - Datadefinitie Ingeterpt is een tank zonder direct contact met grond in gesloten betonnen bak met omaarding. De bovenkant van de tank is niet afgedekt . Ondergronds - Datadefinitie Tank is onder maaiveld in direct contact met de grond. Ondergronds in betonnen bak - Datadefinitie Tank is onder maaiveld niet in direct contact met de grond.
Note on X16: Hoofdgebied - Toelichting A - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties PGS-klasse 1 en 2 producten B - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties PGS-klasse 3 en 4 producten C - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties bijtende, schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten) D - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties PGS-klasse 3 en 4 producten E - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties PGS-klasse 2 producten F - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties bijtende, schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten) G - Installatie en onderhoud bovengrondse installaties voor CNG producten
Note on Z16: Soort vulpomp - Inwin instructie Wanneer de pomp is bedoeld om vloeistof te verpompen van een opslagtank naar bijvoorbeeld een achterliggende dagtank of installatie behoort de pomp bij de dagtank of installatie waar de vloeistof naar toegaat. - Toelichting De vulpomp zorgt voor de vulling van het tanklichaam van het component. Wanneer een vastopgestelde pomp aanwezig is tbv vullen van de tank behoort deze bij de opslagtankinstallatie.
Note on AA16: Soort zuigpomp - Inwin instructie Wanneer de pomp is bedoeld om vloeistof te verpompen van een opslagtank naar bijvoorbeeld een achterliggende dagtank of installatie behoort de pomp bij de dagtank of installatie waar de vloeistof naar toegaat. - Toelichting De zuigpomp zorgt voor het ontrekken van de inhoud uit het tanklichaam. Wanneer bij een tank een vastopgestelde pomp aanwezig is tbv legen van de tank behoort deze bij de opslagtankinstallatie. Uitzondering zijn pompen die bestemd zijn voor het vullen van de achterliggende (hoofd)installatie zoals bijvoorbeeld een vulpomp van een dagtank voor een noodstroominstallatie.
Note on AC16: Ligging in milieubeschermingsgebied - Inwin instructie Gegevens verkrijgen van ROM. Indien zowel 'grondwaterbeschermingsgebied' als 'waterwingebied' van toepassing is, dan registreren als ' grondwaterbeschermingsgebied. - Afhankelijkheden Als "Situatie opslagtank in terrein" is "Ondergronds" dan mag waarde in het veld "Ligging in milieubeschermingsgebied" geen "Waterwingebied" zijn
Note on AE16: Vulling opslagtank terrein Afgewerkte olie - Toelichting Afgewerkte olie of chemicalien separaat registreren ivm afwijkend keuringsregime. Afvalbrandstof (minimaal 50% kerosine of benzine) - Toelichting Afvalbrandstof met minimaal 50% kerosine of benzine valt onder een ander keuringsregime. Bedrijfsafvalwater - Toelichting Verontreinigd proceswater, spoelwater, waswater, etc. Chemicaliën - Toelichting Een chemicalien tank is veelal een tank waarin voor het mileu, danwel (brand)veiligheid of gezondheid gevaarlijke stoffen zoals accuzuur, of loog zijn opgeslagen. Inert (onklaar) - Toelichting Tank is onklaar gemaakt. Overige Een tank voor overige stoffen is veelal een tank waarin voor het mileu, danwel (brand)veiligheid of gezondheid ongevaarlijke stoffen zoals strooizout zijn opgeslagen.
Note on AF16: PGS-klasse vulling - Toelichting De PGS klasse is van belang voor het al dan niet uiitvoeren van enkele specifieke onderdelen van de jaarlijkse technische inspectie 0 - vloeistoffen met vlampunt < 23 °C en beginkookpunt ≤ 35 °C 1 - vloeistoffen met vlampunt < 23 °C en beginkookpunt > 35 °C 2 - vloeistoffen met vlampunt ≥ 23 °C en beginkookpunt ≤ 55 °C 3 - vloeistoffen met vlampunt > 55 °C en beginkookpunt ≤ 100 °C 4 - vloeistoffen met vlampunt > 100 °C
Note on AH16: Kathodische bescherming - Inwin instructie Meetwaarde is in bodemweestandsrapport terug te vinden. - Toelichting Indien tank en leidingen zich bovengronds bevinden is de kathodische bescherming "nvt" Als de bodemweerstand minder is dan 100 ohmmeter moet kathodische bescherming zijn aangebracht. Als kathodische bescherming is aangebracht tbv meerdere tanks, waarde "Gedeeld" in vullen.
Note on AI16: Grondwaterpeilbuis - Inwin instructie Bij naderelocatiebepaling de coordinaten van de locatie van de peilbuis aangeven. - Afhankelijkheden Als "Situatie opslagtank in terrein" is "Bovengronds vrijstaand" dan moet waarde "grondwaterpeilbuis", "Nee" zijn. - Toelichting Als grondwaterpeilbuis is aangebracht tbv meerdere tanks, dan waarde "Gedeeld" in vullen.
Note on AK16: Lekdetectie - Afhankelijkheden Als "Situatie opslagtank in terrein" is "Ondergronds" en de waarde in het veld "Ligging in milieubeschermingsgebied" is geen "Nee", dan moet de waarde in het veld "Lekdetectie", "Ja, elektronisch", "Ja, elektromechanisch" of "Ja, (uitsluitend) mechanisch" zijn.
Note on AM16: Inwendige coating - Inwin instructie Aanwezigheid en kwaliteit coating is terug te vinden op tank- en/of installatiecertificaat in het tankdossier en wordt alleen op moment van aanleg geregisteerd. - Toelichting Ja, als coating overeenkomstig BRL 779 is, of als coating overeenkomstig BRL 779 is en aangebracht is volgens BRL790. Nee, als geen coating aanwezig is of is aangebracht conform genoemde BRL's.
Note on AN16: lekbak - Datadefinitie Een lekbak is een voorsiening ten behoeve van opvang van bodembedreigende stoffen bij calamiteiten. - Afhankelijkheden Als "Situatie opslagtank in terrein" is "Ingeterpt" of "Ondergronds" dan moet waarde "Lekbak", "Nee" zijn. - Toelichting Alleen indien lekbak vloeistofkerend moet zijn, anders lekbak opnemen onder component "Vloeistofdichte voorziening in terrein".
Note on AO16: Manschacht - Inwin instructie Alleen registreren wanneer de doorsnede van de toegang >= 500 mm is . - Toelichting Om te bepalen of er zonder graaf/sloopwerkzaamheden toegang tot de opslagtank verkregen kan worden tbv onderhoudsdoeleinden kan een manschacht aanwezig zijn. Bovengrondse tanks: Mangatdeksel Ondergrondse tanks: Mangschacht met met mangatdeksel
Note on W17: Situatie opslagtank in terrein Bovengronds in opvangbak niet overdekt - Datadefinitie Tank heeft geen direct contact met grond. Bovengronds in opvangbak overdekt - Datadefinitie Tank heeft geen direct contact met grond. Bovengronds vrijstaand - Datadefinitie Tank heeft geen direct contact met grond. Ingeterpt - Datadefinitie Ingeterpt is een tank zonder direct contact met grond in gesloten betonnen bak met omaarding. De bovenkant van de tank is niet afgedekt . Ondergronds - Datadefinitie Tank is onder maaiveld in direct contact met de grond. Ondergronds in betonnen bak - Datadefinitie Tank is onder maaiveld niet in direct contact met de grond.
Note on X17: Hoofdgebied - Toelichting A - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties PGS-klasse 1 en 2 producten B - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties PGS-klasse 3 en 4 producten C - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties bijtende, schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten) D - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties PGS-klasse 3 en 4 producten E - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties PGS-klasse 2 producten F - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties bijtende, schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten) G - Installatie en onderhoud bovengrondse installaties voor CNG producten
Note on Z17: Soort vulpomp - Inwin instructie Wanneer de pomp is bedoeld om vloeistof te verpompen van een opslagtank naar bijvoorbeeld een achterliggende dagtank of installatie behoort de pomp bij de dagtank of installatie waar de vloeistof naar toegaat. - Toelichting De vulpomp zorgt voor de vulling van het tanklichaam van het component. Wanneer een vastopgestelde pomp aanwezig is tbv vullen van de tank behoort deze bij de opslagtankinstallatie.
Note on AA17: Soort zuigpomp - Inwin instructie Wanneer de pomp is bedoeld om vloeistof te verpompen van een opslagtank naar bijvoorbeeld een achterliggende dagtank of installatie behoort de pomp bij de dagtank of installatie waar de vloeistof naar toegaat. - Toelichting De zuigpomp zorgt voor het ontrekken van de inhoud uit het tanklichaam. Wanneer bij een tank een vastopgestelde pomp aanwezig is tbv legen van de tank behoort deze bij de opslagtankinstallatie. Uitzondering zijn pompen die bestemd zijn voor het vullen van de achterliggende (hoofd)installatie zoals bijvoorbeeld een vulpomp van een dagtank voor een noodstroominstallatie.
Note on AC17: Ligging in milieubeschermingsgebied - Inwin instructie Gegevens verkrijgen van ROM. Indien zowel 'grondwaterbeschermingsgebied' als 'waterwingebied' van toepassing is, dan registreren als ' grondwaterbeschermingsgebied. - Afhankelijkheden Als "Situatie opslagtank in terrein" is "Ondergronds" dan mag waarde in het veld "Ligging in milieubeschermingsgebied" geen "Waterwingebied" zijn
Note on AE17: Vulling opslagtank terrein Afgewerkte olie - Toelichting Afgewerkte olie of chemicalien separaat registreren ivm afwijkend keuringsregime. Afvalbrandstof (minimaal 50% kerosine of benzine) - Toelichting Afvalbrandstof met minimaal 50% kerosine of benzine valt onder een ander keuringsregime. Bedrijfsafvalwater - Toelichting Verontreinigd proceswater, spoelwater, waswater, etc. Chemicaliën - Toelichting Een chemicalien tank is veelal een tank waarin voor het mileu, danwel (brand)veiligheid of gezondheid gevaarlijke stoffen zoals accuzuur, of loog zijn opgeslagen. Inert (onklaar) - Toelichting Tank is onklaar gemaakt. Overige Een tank voor overige stoffen is veelal een tank waarin voor het mileu, danwel (brand)veiligheid of gezondheid ongevaarlijke stoffen zoals strooizout zijn opgeslagen.
Note on AF17: PGS-klasse vulling - Toelichting De PGS klasse is van belang voor het al dan niet uiitvoeren van enkele specifieke onderdelen van de jaarlijkse technische inspectie 0 - vloeistoffen met vlampunt < 23 °C en beginkookpunt ≤ 35 °C 1 - vloeistoffen met vlampunt < 23 °C en beginkookpunt > 35 °C 2 - vloeistoffen met vlampunt ≥ 23 °C en beginkookpunt ≤ 55 °C 3 - vloeistoffen met vlampunt > 55 °C en beginkookpunt ≤ 100 °C 4 - vloeistoffen met vlampunt > 100 °C
Note on AH17: Kathodische bescherming - Inwin instructie Meetwaarde is in bodemweestandsrapport terug te vinden. - Toelichting Indien tank en leidingen zich bovengronds bevinden is de kathodische bescherming "nvt" Als de bodemweerstand minder is dan 100 ohmmeter moet kathodische bescherming zijn aangebracht. Als kathodische bescherming is aangebracht tbv meerdere tanks, waarde "Gedeeld" in vullen.
Note on AI17: Grondwaterpeilbuis - Inwin instructie Bij naderelocatiebepaling de coordinaten van de locatie van de peilbuis aangeven. - Afhankelijkheden Als "Situatie opslagtank in terrein" is "Bovengronds vrijstaand" dan moet waarde "grondwaterpeilbuis", "Nee" zijn. - Toelichting Als grondwaterpeilbuis is aangebracht tbv meerdere tanks, dan waarde "Gedeeld" in vullen.
Note on AK17: Lekdetectie - Afhankelijkheden Als "Situatie opslagtank in terrein" is "Ondergronds" en de waarde in het veld "Ligging in milieubeschermingsgebied" is geen "Nee", dan moet de waarde in het veld "Lekdetectie", "Ja, elektronisch", "Ja, elektromechanisch" of "Ja, (uitsluitend) mechanisch" zijn.
Note on AM17: Inwendige coating - Inwin instructie Aanwezigheid en kwaliteit coating is terug te vinden op tank- en/of installatiecertificaat in het tankdossier en wordt alleen op moment van aanleg geregisteerd. - Toelichting Ja, als coating overeenkomstig BRL 779 is, of als coating overeenkomstig BRL 779 is en aangebracht is volgens BRL790. Nee, als geen coating aanwezig is of is aangebracht conform genoemde BRL's.
Note on AN17: lekbak - Datadefinitie Een lekbak is een voorsiening ten behoeve van opvang van bodembedreigende stoffen bij calamiteiten. - Afhankelijkheden Als "Situatie opslagtank in terrein" is "Ingeterpt" of "Ondergronds" dan moet waarde "Lekbak", "Nee" zijn. - Toelichting Alleen indien lekbak vloeistofkerend moet zijn, anders lekbak opnemen onder component "Vloeistofdichte voorziening in terrein".
Note on AO17: Manschacht - Inwin instructie Alleen registreren wanneer de doorsnede van de toegang >= 500 mm is . - Toelichting Om te bepalen of er zonder graaf/sloopwerkzaamheden toegang tot de opslagtank verkregen kan worden tbv onderhoudsdoeleinden kan een manschacht aanwezig zijn. Bovengrondse tanks: Mangatdeksel Ondergrondse tanks: Mangschacht met met mangatdeksel
Note on W18: Situatie opslagtank in terrein Bovengronds in opvangbak niet overdekt - Datadefinitie Tank heeft geen direct contact met grond. Bovengronds in opvangbak overdekt - Datadefinitie Tank heeft geen direct contact met grond. Bovengronds vrijstaand - Datadefinitie Tank heeft geen direct contact met grond. Ingeterpt - Datadefinitie Ingeterpt is een tank zonder direct contact met grond in gesloten betonnen bak met omaarding. De bovenkant van de tank is niet afgedekt . Ondergronds - Datadefinitie Tank is onder maaiveld in direct contact met de grond. Ondergronds in betonnen bak - Datadefinitie Tank is onder maaiveld niet in direct contact met de grond.
Note on X18: Hoofdgebied - Toelichting A - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties PGS-klasse 1 en 2 producten B - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties PGS-klasse 3 en 4 producten C - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties bijtende, schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten) D - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties PGS-klasse 3 en 4 producten E - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties PGS-klasse 2 producten F - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties bijtende, schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten) G - Installatie en onderhoud bovengrondse installaties voor CNG producten
Note on Z18: Soort vulpomp - Inwin instructie Wanneer de pomp is bedoeld om vloeistof te verpompen van een opslagtank naar bijvoorbeeld een achterliggende dagtank of installatie behoort de pomp bij de dagtank of installatie waar de vloeistof naar toegaat. - Toelichting De vulpomp zorgt voor de vulling van het tanklichaam van het component. Wanneer een vastopgestelde pomp aanwezig is tbv vullen van de tank behoort deze bij de opslagtankinstallatie.
Note on AA18: Soort zuigpomp - Inwin instructie Wanneer de pomp is bedoeld om vloeistof te verpompen van een opslagtank naar bijvoorbeeld een achterliggende dagtank of installatie behoort de pomp bij de dagtank of installatie waar de vloeistof naar toegaat. - Toelichting De zuigpomp zorgt voor het ontrekken van de inhoud uit het tanklichaam. Wanneer bij een tank een vastopgestelde pomp aanwezig is tbv legen van de tank behoort deze bij de opslagtankinstallatie. Uitzondering zijn pompen die bestemd zijn voor het vullen van de achterliggende (hoofd)installatie zoals bijvoorbeeld een vulpomp van een dagtank voor een noodstroominstallatie.
Note on AC18: Ligging in milieubeschermingsgebied - Inwin instructie Gegevens verkrijgen van ROM. Indien zowel 'grondwaterbeschermingsgebied' als 'waterwingebied' van toepassing is, dan registreren als ' grondwaterbeschermingsgebied. - Afhankelijkheden Als "Situatie opslagtank in terrein" is "Ondergronds" dan mag waarde in het veld "Ligging in milieubeschermingsgebied" geen "Waterwingebied" zijn
Note on AE18: Vulling opslagtank terrein Afgewerkte olie - Toelichting Afgewerkte olie of chemicalien separaat registreren ivm afwijkend keuringsregime. Afvalbrandstof (minimaal 50% kerosine of benzine) - Toelichting Afvalbrandstof met minimaal 50% kerosine of benzine valt onder een ander keuringsregime. Bedrijfsafvalwater - Toelichting Verontreinigd proceswater, spoelwater, waswater, etc. Chemicaliën - Toelichting Een chemicalien tank is veelal een tank waarin voor het mileu, danwel (brand)veiligheid of gezondheid gevaarlijke stoffen zoals accuzuur, of loog zijn opgeslagen. Inert (onklaar) - Toelichting Tank is onklaar gemaakt. Overige Een tank voor overige stoffen is veelal een tank waarin voor het mileu, danwel (brand)veiligheid of gezondheid ongevaarlijke stoffen zoals strooizout zijn opgeslagen.
Note on AF18: PGS-klasse vulling - Toelichting De PGS klasse is van belang voor het al dan niet uiitvoeren van enkele specifieke onderdelen van de jaarlijkse technische inspectie 0 - vloeistoffen met vlampunt < 23 °C en beginkookpunt ≤ 35 °C 1 - vloeistoffen met vlampunt < 23 °C en beginkookpunt > 35 °C 2 - vloeistoffen met vlampunt ≥ 23 °C en beginkookpunt ≤ 55 °C 3 - vloeistoffen met vlampunt > 55 °C en beginkookpunt ≤ 100 °C 4 - vloeistoffen met vlampunt > 100 °C
Note on AH18: Kathodische bescherming - Inwin instructie Meetwaarde is in bodemweestandsrapport terug te vinden. - Toelichting Indien tank en leidingen zich bovengronds bevinden is de kathodische bescherming "nvt" Als de bodemweerstand minder is dan 100 ohmmeter moet kathodische bescherming zijn aangebracht. Als kathodische bescherming is aangebracht tbv meerdere tanks, waarde "Gedeeld" in vullen.
Note on AI18: Grondwaterpeilbuis - Inwin instructie Bij naderelocatiebepaling de coordinaten van de locatie van de peilbuis aangeven. - Afhankelijkheden Als "Situatie opslagtank in terrein" is "Bovengronds vrijstaand" dan moet waarde "grondwaterpeilbuis", "Nee" zijn. - Toelichting Als grondwaterpeilbuis is aangebracht tbv meerdere tanks, dan waarde "Gedeeld" in vullen.
Note on AK18: Lekdetectie - Afhankelijkheden Als "Situatie opslagtank in terrein" is "Ondergronds" en de waarde in het veld "Ligging in milieubeschermingsgebied" is geen "Nee", dan moet de waarde in het veld "Lekdetectie", "Ja, elektronisch", "Ja, elektromechanisch" of "Ja, (uitsluitend) mechanisch" zijn.
Note on AM18: Inwendige coating - Inwin instructie Aanwezigheid en kwaliteit coating is terug te vinden op tank- en/of installatiecertificaat in het tankdossier en wordt alleen op moment van aanleg geregisteerd. - Toelichting Ja, als coating overeenkomstig BRL 779 is, of als coating overeenkomstig BRL 779 is en aangebracht is volgens BRL790. Nee, als geen coating aanwezig is of is aangebracht conform genoemde BRL's.
Note on AN18: lekbak - Datadefinitie Een lekbak is een voorsiening ten behoeve van opvang van bodembedreigende stoffen bij calamiteiten. - Afhankelijkheden Als "Situatie opslagtank in terrein" is "Ingeterpt" of "Ondergronds" dan moet waarde "Lekbak", "Nee" zijn. - Toelichting Alleen indien lekbak vloeistofkerend moet zijn, anders lekbak opnemen onder component "Vloeistofdichte voorziening in terrein".
Note on AO18: Manschacht - Inwin instructie Alleen registreren wanneer de doorsnede van de toegang >= 500 mm is . - Toelichting Om te bepalen of er zonder graaf/sloopwerkzaamheden toegang tot de opslagtank verkregen kan worden tbv onderhoudsdoeleinden kan een manschacht aanwezig zijn. Bovengrondse tanks: Mangatdeksel Ondergrondse tanks: Mangschacht met met mangatdeksel
Note on W19: Situatie opslagtank in terrein Bovengronds in opvangbak niet overdekt - Datadefinitie Tank heeft geen direct contact met grond. Bovengronds in opvangbak overdekt - Datadefinitie Tank heeft geen direct contact met grond. Bovengronds vrijstaand - Datadefinitie Tank heeft geen direct contact met grond. Ingeterpt - Datadefinitie Ingeterpt is een tank zonder direct contact met grond in gesloten betonnen bak met omaarding. De bovenkant van de tank is niet afgedekt . Ondergronds - Datadefinitie Tank is onder maaiveld in direct contact met de grond. Ondergronds in betonnen bak - Datadefinitie Tank is onder maaiveld niet in direct contact met de grond.
Note on X19: Hoofdgebied - Toelichting A - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties PGS-klasse 1 en 2 producten B - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties PGS-klasse 3 en 4 producten C - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties bijtende, schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten) D - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties PGS-klasse 3 en 4 producten E - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties PGS-klasse 2 producten F - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties bijtende, schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten) G - Installatie en onderhoud bovengrondse installaties voor CNG producten
Note on Z19: Soort vulpomp - Inwin instructie Wanneer de pomp is bedoeld om vloeistof te verpompen van een opslagtank naar bijvoorbeeld een achterliggende dagtank of installatie behoort de pomp bij de dagtank of installatie waar de vloeistof naar toegaat. - Toelichting De vulpomp zorgt voor de vulling van het tanklichaam van het component. Wanneer een vastopgestelde pomp aanwezig is tbv vullen van de tank behoort deze bij de opslagtankinstallatie.
Note on AA19: Soort zuigpomp - Inwin instructie Wanneer de pomp is bedoeld om vloeistof te verpompen van een opslagtank naar bijvoorbeeld een achterliggende dagtank of installatie behoort de pomp bij de dagtank of installatie waar de vloeistof naar toegaat. - Toelichting De zuigpomp zorgt voor het ontrekken van de inhoud uit het tanklichaam. Wanneer bij een tank een vastopgestelde pomp aanwezig is tbv legen van de tank behoort deze bij de opslagtankinstallatie. Uitzondering zijn pompen die bestemd zijn voor het vullen van de achterliggende (hoofd)installatie zoals bijvoorbeeld een vulpomp van een dagtank voor een noodstroominstallatie.
Note on AC19: Ligging in milieubeschermingsgebied - Inwin instructie Gegevens verkrijgen van ROM. Indien zowel 'grondwaterbeschermingsgebied' als 'waterwingebied' van toepassing is, dan registreren als ' grondwaterbeschermingsgebied. - Afhankelijkheden Als "Situatie opslagtank in terrein" is "Ondergronds" dan mag waarde in het veld "Ligging in milieubeschermingsgebied" geen "Waterwingebied" zijn
Note on AE19: Vulling opslagtank terrein Afgewerkte olie - Toelichting Afgewerkte olie of chemicalien separaat registreren ivm afwijkend keuringsregime. Afvalbrandstof (minimaal 50% kerosine of benzine) - Toelichting Afvalbrandstof met minimaal 50% kerosine of benzine valt onder een ander keuringsregime. Bedrijfsafvalwater - Toelichting Verontreinigd proceswater, spoelwater, waswater, etc. Chemicaliën - Toelichting Een chemicalien tank is veelal een tank waarin voor het mileu, danwel (brand)veiligheid of gezondheid gevaarlijke stoffen zoals accuzuur, of loog zijn opgeslagen. Inert (onklaar) - Toelichting Tank is onklaar gemaakt. Overige Een tank voor overige stoffen is veelal een tank waarin voor het mileu, danwel (brand)veiligheid of gezondheid ongevaarlijke stoffen zoals strooizout zijn opgeslagen.
Note on AF19: PGS-klasse vulling - Toelichting De PGS klasse is van belang voor het al dan niet uiitvoeren van enkele specifieke onderdelen van de jaarlijkse technische inspectie 0 - vloeistoffen met vlampunt < 23 °C en beginkookpunt ≤ 35 °C 1 - vloeistoffen met vlampunt < 23 °C en beginkookpunt > 35 °C 2 - vloeistoffen met vlampunt ≥ 23 °C en beginkookpunt ≤ 55 °C 3 - vloeistoffen met vlampunt > 55 °C en beginkookpunt ≤ 100 °C 4 - vloeistoffen met vlampunt > 100 °C
Note on AH19: Kathodische bescherming - Inwin instructie Meetwaarde is in bodemweestandsrapport terug te vinden. - Toelichting Indien tank en leidingen zich bovengronds bevinden is de kathodische bescherming "nvt" Als de bodemweerstand minder is dan 100 ohmmeter moet kathodische bescherming zijn aangebracht. Als kathodische bescherming is aangebracht tbv meerdere tanks, waarde "Gedeeld" in vullen.
Note on AI19: Grondwaterpeilbuis - Inwin instructie Bij naderelocatiebepaling de coordinaten van de locatie van de peilbuis aangeven. - Afhankelijkheden Als "Situatie opslagtank in terrein" is "Bovengronds vrijstaand" dan moet waarde "grondwaterpeilbuis", "Nee" zijn. - Toelichting Als grondwaterpeilbuis is aangebracht tbv meerdere tanks, dan waarde "Gedeeld" in vullen.
Note on AK19: Lekdetectie - Afhankelijkheden Als "Situatie opslagtank in terrein" is "Ondergronds" en de waarde in het veld "Ligging in milieubeschermingsgebied" is geen "Nee", dan moet de waarde in het veld "Lekdetectie", "Ja, elektronisch", "Ja, elektromechanisch" of "Ja, (uitsluitend) mechanisch" zijn.
Note on AM19: Inwendige coating - Inwin instructie Aanwezigheid en kwaliteit coating is terug te vinden op tank- en/of installatiecertificaat in het tankdossier en wordt alleen op moment van aanleg geregisteerd. - Toelichting Ja, als coating overeenkomstig BRL 779 is, of als coating overeenkomstig BRL 779 is en aangebracht is volgens BRL790. Nee, als geen coating aanwezig is of is aangebracht conform genoemde BRL's.
Note on AN19: lekbak - Datadefinitie Een lekbak is een voorsiening ten behoeve van opvang van bodembedreigende stoffen bij calamiteiten. - Afhankelijkheden Als "Situatie opslagtank in terrein" is "Ingeterpt" of "Ondergronds" dan moet waarde "Lekbak", "Nee" zijn. - Toelichting Alleen indien lekbak vloeistofkerend moet zijn, anders lekbak opnemen onder component "Vloeistofdichte voorziening in terrein".
Note on AO19: Manschacht - Inwin instructie Alleen registreren wanneer de doorsnede van de toegang >= 500 mm is . - Toelichting Om te bepalen of er zonder graaf/sloopwerkzaamheden toegang tot de opslagtank verkregen kan worden tbv onderhoudsdoeleinden kan een manschacht aanwezig zijn. Bovengrondse tanks: Mangatdeksel Ondergrondse tanks: Mangschacht met met mangatdeksel
Note on W20: Situatie opslagtank in terrein Bovengronds in opvangbak niet overdekt - Datadefinitie Tank heeft geen direct contact met grond. Bovengronds in opvangbak overdekt - Datadefinitie Tank heeft geen direct contact met grond. Bovengronds vrijstaand - Datadefinitie Tank heeft geen direct contact met grond. Ingeterpt - Datadefinitie Ingeterpt is een tank zonder direct contact met grond in gesloten betonnen bak met omaarding. De bovenkant van de tank is niet afgedekt . Ondergronds - Datadefinitie Tank is onder maaiveld in direct contact met de grond. Ondergronds in betonnen bak - Datadefinitie Tank is onder maaiveld niet in direct contact met de grond.
Note on X20: Hoofdgebied - Toelichting A - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties PGS-klasse 1 en 2 producten B - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties PGS-klasse 3 en 4 producten C - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties bijtende, schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten) D - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties PGS-klasse 3 en 4 producten E - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties PGS-klasse 2 producten F - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties bijtende, schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten) G - Installatie en onderhoud bovengrondse installaties voor CNG producten
Note on Z20: Soort vulpomp - Inwin instructie Wanneer de pomp is bedoeld om vloeistof te verpompen van een opslagtank naar bijvoorbeeld een achterliggende dagtank of installatie behoort de pomp bij de dagtank of installatie waar de vloeistof naar toegaat. - Toelichting De vulpomp zorgt voor de vulling van het tanklichaam van het component. Wanneer een vastopgestelde pomp aanwezig is tbv vullen van de tank behoort deze bij de opslagtankinstallatie.
Note on AA20: Soort zuigpomp - Inwin instructie Wanneer de pomp is bedoeld om vloeistof te verpompen van een opslagtank naar bijvoorbeeld een achterliggende dagtank of installatie behoort de pomp bij de dagtank of installatie waar de vloeistof naar toegaat. - Toelichting De zuigpomp zorgt voor het ontrekken van de inhoud uit het tanklichaam. Wanneer bij een tank een vastopgestelde pomp aanwezig is tbv legen van de tank behoort deze bij de opslagtankinstallatie. Uitzondering zijn pompen die bestemd zijn voor het vullen van de achterliggende (hoofd)installatie zoals bijvoorbeeld een vulpomp van een dagtank voor een noodstroominstallatie.
Note on AC20: Ligging in milieubeschermingsgebied - Inwin instructie Gegevens verkrijgen van ROM. Indien zowel 'grondwaterbeschermingsgebied' als 'waterwingebied' van toepassing is, dan registreren als ' grondwaterbeschermingsgebied. - Afhankelijkheden Als "Situatie opslagtank in terrein" is "Ondergronds" dan mag waarde in het veld "Ligging in milieubeschermingsgebied" geen "Waterwingebied" zijn
Note on AE20: Vulling opslagtank terrein Afgewerkte olie - Toelichting Afgewerkte olie of chemicalien separaat registreren ivm afwijkend keuringsregime. Afvalbrandstof (minimaal 50% kerosine of benzine) - Toelichting Afvalbrandstof met minimaal 50% kerosine of benzine valt onder een ander keuringsregime. Bedrijfsafvalwater - Toelichting Verontreinigd proceswater, spoelwater, waswater, etc. Chemicaliën - Toelichting Een chemicalien tank is veelal een tank waarin voor het mileu, danwel (brand)veiligheid of gezondheid gevaarlijke stoffen zoals accuzuur, of loog zijn opgeslagen. Inert (onklaar) - Toelichting Tank is onklaar gemaakt. Overige Een tank voor overige stoffen is veelal een tank waarin voor het mileu, danwel (brand)veiligheid of gezondheid ongevaarlijke stoffen zoals strooizout zijn opgeslagen.
Note on AF20: PGS-klasse vulling - Toelichting De PGS klasse is van belang voor het al dan niet uiitvoeren van enkele specifieke onderdelen van de jaarlijkse technische inspectie 0 - vloeistoffen met vlampunt < 23 °C en beginkookpunt ≤ 35 °C 1 - vloeistoffen met vlampunt < 23 °C en beginkookpunt > 35 °C 2 - vloeistoffen met vlampunt ≥ 23 °C en beginkookpunt ≤ 55 °C 3 - vloeistoffen met vlampunt > 55 °C en beginkookpunt ≤ 100 °C 4 - vloeistoffen met vlampunt > 100 °C
Note on AH20: Kathodische bescherming - Inwin instructie Meetwaarde is in bodemweestandsrapport terug te vinden. - Toelichting Indien tank en leidingen zich bovengronds bevinden is de kathodische bescherming "nvt" Als de bodemweerstand minder is dan 100 ohmmeter moet kathodische bescherming zijn aangebracht. Als kathodische bescherming is aangebracht tbv meerdere tanks, waarde "Gedeeld" in vullen.
Note on AI20: Grondwaterpeilbuis - Inwin instructie Bij naderelocatiebepaling de coordinaten van de locatie van de peilbuis aangeven. - Afhankelijkheden Als "Situatie opslagtank in terrein" is "Bovengronds vrijstaand" dan moet waarde "grondwaterpeilbuis", "Nee" zijn. - Toelichting Als grondwaterpeilbuis is aangebracht tbv meerdere tanks, dan waarde "Gedeeld" in vullen.
Note on AK20: Lekdetectie - Afhankelijkheden Als "Situatie opslagtank in terrein" is "Ondergronds" en de waarde in het veld "Ligging in milieubeschermingsgebied" is geen "Nee", dan moet de waarde in het veld "Lekdetectie", "Ja, elektronisch", "Ja, elektromechanisch" of "Ja, (uitsluitend) mechanisch" zijn.
Note on AM20: Inwendige coating - Inwin instructie Aanwezigheid en kwaliteit coating is terug te vinden op tank- en/of installatiecertificaat in het tankdossier en wordt alleen op moment van aanleg geregisteerd. - Toelichting Ja, als coating overeenkomstig BRL 779 is, of als coating overeenkomstig BRL 779 is en aangebracht is volgens BRL790. Nee, als geen coating aanwezig is of is aangebracht conform genoemde BRL's.
Note on AN20: lekbak - Datadefinitie Een lekbak is een voorsiening ten behoeve van opvang van bodembedreigende stoffen bij calamiteiten. - Afhankelijkheden Als "Situatie opslagtank in terrein" is "Ingeterpt" of "Ondergronds" dan moet waarde "Lekbak", "Nee" zijn. - Toelichting Alleen indien lekbak vloeistofkerend moet zijn, anders lekbak opnemen onder component "Vloeistofdichte voorziening in terrein".
Note on AO20: Manschacht - Inwin instructie Alleen registreren wanneer de doorsnede van de toegang >= 500 mm is . - Toelichting Om te bepalen of er zonder graaf/sloopwerkzaamheden toegang tot de opslagtank verkregen kan worden tbv onderhoudsdoeleinden kan een manschacht aanwezig zijn. Bovengrondse tanks: Mangatdeksel Ondergrondse tanks: Mangschacht met met mangatdeksel
Note on W21: Situatie opslagtank in terrein Bovengronds in opvangbak niet overdekt - Datadefinitie Tank heeft geen direct contact met grond. Bovengronds in opvangbak overdekt - Datadefinitie Tank heeft geen direct contact met grond. Bovengronds vrijstaand - Datadefinitie Tank heeft geen direct contact met grond. Ingeterpt - Datadefinitie Ingeterpt is een tank zonder direct contact met grond in gesloten betonnen bak met omaarding. De bovenkant van de tank is niet afgedekt . Ondergronds - Datadefinitie Tank is onder maaiveld in direct contact met de grond. Ondergronds in betonnen bak - Datadefinitie Tank is onder maaiveld niet in direct contact met de grond.
Note on X21: Hoofdgebied - Toelichting A - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties PGS-klasse 1 en 2 producten B - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties PGS-klasse 3 en 4 producten C - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties bijtende, schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten) D - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties PGS-klasse 3 en 4 producten E - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties PGS-klasse 2 producten F - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties bijtende, schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten) G - Installatie en onderhoud bovengrondse installaties voor CNG producten
Note on Z21: Soort vulpomp - Inwin instructie Wanneer de pomp is bedoeld om vloeistof te verpompen van een opslagtank naar bijvoorbeeld een achterliggende dagtank of installatie behoort de pomp bij de dagtank of installatie waar de vloeistof naar toegaat. - Toelichting De vulpomp zorgt voor de vulling van het tanklichaam van het component. Wanneer een vastopgestelde pomp aanwezig is tbv vullen van de tank behoort deze bij de opslagtankinstallatie.
Note on AA21: Soort zuigpomp - Inwin instructie Wanneer de pomp is bedoeld om vloeistof te verpompen van een opslagtank naar bijvoorbeeld een achterliggende dagtank of installatie behoort de pomp bij de dagtank of installatie waar de vloeistof naar toegaat. - Toelichting De zuigpomp zorgt voor het ontrekken van de inhoud uit het tanklichaam. Wanneer bij een tank een vastopgestelde pomp aanwezig is tbv legen van de tank behoort deze bij de opslagtankinstallatie. Uitzondering zijn pompen die bestemd zijn voor het vullen van de achterliggende (hoofd)installatie zoals bijvoorbeeld een vulpomp van een dagtank voor een noodstroominstallatie.
Note on AC21: Ligging in milieubeschermingsgebied - Inwin instructie Gegevens verkrijgen van ROM. Indien zowel 'grondwaterbeschermingsgebied' als 'waterwingebied' van toepassing is, dan registreren als ' grondwaterbeschermingsgebied. - Afhankelijkheden Als "Situatie opslagtank in terrein" is "Ondergronds" dan mag waarde in het veld "Ligging in milieubeschermingsgebied" geen "Waterwingebied" zijn
Note on AE21: Vulling opslagtank terrein Afgewerkte olie - Toelichting Afgewerkte olie of chemicalien separaat registreren ivm afwijkend keuringsregime. Afvalbrandstof (minimaal 50% kerosine of benzine) - Toelichting Afvalbrandstof met minimaal 50% kerosine of benzine valt onder een ander keuringsregime. Bedrijfsafvalwater - Toelichting Verontreinigd proceswater, spoelwater, waswater, etc. Chemicaliën - Toelichting Een chemicalien tank is veelal een tank waarin voor het mileu, danwel (brand)veiligheid of gezondheid gevaarlijke stoffen zoals accuzuur, of loog zijn opgeslagen. Inert (onklaar) - Toelichting Tank is onklaar gemaakt. Overige Een tank voor overige stoffen is veelal een tank waarin voor het mileu, danwel (brand)veiligheid of gezondheid ongevaarlijke stoffen zoals strooizout zijn opgeslagen.
Note on AF21: PGS-klasse vulling - Toelichting De PGS klasse is van belang voor het al dan niet uiitvoeren van enkele specifieke onderdelen van de jaarlijkse technische inspectie 0 - vloeistoffen met vlampunt < 23 °C en beginkookpunt ≤ 35 °C 1 - vloeistoffen met vlampunt < 23 °C en beginkookpunt > 35 °C 2 - vloeistoffen met vlampunt ≥ 23 °C en beginkookpunt ≤ 55 °C 3 - vloeistoffen met vlampunt > 55 °C en beginkookpunt ≤ 100 °C 4 - vloeistoffen met vlampunt > 100 °C
Note on AH21: Kathodische bescherming - Inwin instructie Meetwaarde is in bodemweestandsrapport terug te vinden. - Toelichting Indien tank en leidingen zich bovengronds bevinden is de kathodische bescherming "nvt" Als de bodemweerstand minder is dan 100 ohmmeter moet kathodische bescherming zijn aangebracht. Als kathodische bescherming is aangebracht tbv meerdere tanks, waarde "Gedeeld" in vullen.
Note on AI21: Grondwaterpeilbuis - Inwin instructie Bij naderelocatiebepaling de coordinaten van de locatie van de peilbuis aangeven. - Afhankelijkheden Als "Situatie opslagtank in terrein" is "Bovengronds vrijstaand" dan moet waarde "grondwaterpeilbuis", "Nee" zijn. - Toelichting Als grondwaterpeilbuis is aangebracht tbv meerdere tanks, dan waarde "Gedeeld" in vullen.
Note on AK21: Lekdetectie - Afhankelijkheden Als "Situatie opslagtank in terrein" is "Ondergronds" en de waarde in het veld "Ligging in milieubeschermingsgebied" is geen "Nee", dan moet de waarde in het veld "Lekdetectie", "Ja, elektronisch", "Ja, elektromechanisch" of "Ja, (uitsluitend) mechanisch" zijn.
Note on AM21: Inwendige coating - Inwin instructie Aanwezigheid en kwaliteit coating is terug te vinden op tank- en/of installatiecertificaat in het tankdossier en wordt alleen op moment van aanleg geregisteerd. - Toelichting Ja, als coating overeenkomstig BRL 779 is, of als coating overeenkomstig BRL 779 is en aangebracht is volgens BRL790. Nee, als geen coating aanwezig is of is aangebracht conform genoemde BRL's.
Note on AN21: lekbak - Datadefinitie Een lekbak is een voorsiening ten behoeve van opvang van bodembedreigende stoffen bij calamiteiten. - Afhankelijkheden Als "Situatie opslagtank in terrein" is "Ingeterpt" of "Ondergronds" dan moet waarde "Lekbak", "Nee" zijn. - Toelichting Alleen indien lekbak vloeistofkerend moet zijn, anders lekbak opnemen onder component "Vloeistofdichte voorziening in terrein".
Note on AO21: Manschacht - Inwin instructie Alleen registreren wanneer de doorsnede van de toegang >= 500 mm is . - Toelichting Om te bepalen of er zonder graaf/sloopwerkzaamheden toegang tot de opslagtank verkregen kan worden tbv onderhoudsdoeleinden kan een manschacht aanwezig zijn. Bovengrondse tanks: Mangatdeksel Ondergrondse tanks: Mangschacht met met mangatdeksel
Note on W22: Situatie opslagtank in terrein Bovengronds in opvangbak niet overdekt - Datadefinitie Tank heeft geen direct contact met grond. Bovengronds in opvangbak overdekt - Datadefinitie Tank heeft geen direct contact met grond. Bovengronds vrijstaand - Datadefinitie Tank heeft geen direct contact met grond. Ingeterpt - Datadefinitie Ingeterpt is een tank zonder direct contact met grond in gesloten betonnen bak met omaarding. De bovenkant van de tank is niet afgedekt . Ondergronds - Datadefinitie Tank is onder maaiveld in direct contact met de grond. Ondergronds in betonnen bak - Datadefinitie Tank is onder maaiveld niet in direct contact met de grond.
Note on X22: Hoofdgebied - Toelichting A - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties PGS-klasse 1 en 2 producten B - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties PGS-klasse 3 en 4 producten C - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties bijtende, schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten) D - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties PGS-klasse 3 en 4 producten E - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties PGS-klasse 2 producten F - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties bijtende, schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten) G - Installatie en onderhoud bovengrondse installaties voor CNG producten
Note on Z22: Soort vulpomp - Inwin instructie Wanneer de pomp is bedoeld om vloeistof te verpompen van een opslagtank naar bijvoorbeeld een achterliggende dagtank of installatie behoort de pomp bij de dagtank of installatie waar de vloeistof naar toegaat. - Toelichting De vulpomp zorgt voor de vulling van het tanklichaam van het component. Wanneer een vastopgestelde pomp aanwezig is tbv vullen van de tank behoort deze bij de opslagtankinstallatie.
Note on AA22: Soort zuigpomp - Inwin instructie Wanneer de pomp is bedoeld om vloeistof te verpompen van een opslagtank naar bijvoorbeeld een achterliggende dagtank of installatie behoort de pomp bij de dagtank of installatie waar de vloeistof naar toegaat. - Toelichting De zuigpomp zorgt voor het ontrekken van de inhoud uit het tanklichaam. Wanneer bij een tank een vastopgestelde pomp aanwezig is tbv legen van de tank behoort deze bij de opslagtankinstallatie. Uitzondering zijn pompen die bestemd zijn voor het vullen van de achterliggende (hoofd)installatie zoals bijvoorbeeld een vulpomp van een dagtank voor een noodstroominstallatie.
Note on AC22: Ligging in milieubeschermingsgebied - Inwin instructie Gegevens verkrijgen van ROM. Indien zowel 'grondwaterbeschermingsgebied' als 'waterwingebied' van toepassing is, dan registreren als ' grondwaterbeschermingsgebied. - Afhankelijkheden Als "Situatie opslagtank in terrein" is "Ondergronds" dan mag waarde in het veld "Ligging in milieubeschermingsgebied" geen "Waterwingebied" zijn
Note on AE22: Vulling opslagtank terrein Afgewerkte olie - Toelichting Afgewerkte olie of chemicalien separaat registreren ivm afwijkend keuringsregime. Afvalbrandstof (minimaal 50% kerosine of benzine) - Toelichting Afvalbrandstof met minimaal 50% kerosine of benzine valt onder een ander keuringsregime. Bedrijfsafvalwater - Toelichting Verontreinigd proceswater, spoelwater, waswater, etc. Chemicaliën - Toelichting Een chemicalien tank is veelal een tank waarin voor het mileu, danwel (brand)veiligheid of gezondheid gevaarlijke stoffen zoals accuzuur, of loog zijn opgeslagen. Inert (onklaar) - Toelichting Tank is onklaar gemaakt. Overige Een tank voor overige stoffen is veelal een tank waarin voor het mileu, danwel (brand)veiligheid of gezondheid ongevaarlijke stoffen zoals strooizout zijn opgeslagen.
Note on AF22: PGS-klasse vulling - Toelichting De PGS klasse is van belang voor het al dan niet uiitvoeren van enkele specifieke onderdelen van de jaarlijkse technische inspectie 0 - vloeistoffen met vlampunt < 23 °C en beginkookpunt ≤ 35 °C 1 - vloeistoffen met vlampunt < 23 °C en beginkookpunt > 35 °C 2 - vloeistoffen met vlampunt ≥ 23 °C en beginkookpunt ≤ 55 °C 3 - vloeistoffen met vlampunt > 55 °C en beginkookpunt ≤ 100 °C 4 - vloeistoffen met vlampunt > 100 °C
Note on AH22: Kathodische bescherming - Inwin instructie Meetwaarde is in bodemweestandsrapport terug te vinden. - Toelichting Indien tank en leidingen zich bovengronds bevinden is de kathodische bescherming "nvt" Als de bodemweerstand minder is dan 100 ohmmeter moet kathodische bescherming zijn aangebracht. Als kathodische bescherming is aangebracht tbv meerdere tanks, waarde "Gedeeld" in vullen.
Note on AI22: Grondwaterpeilbuis - Inwin instructie Bij naderelocatiebepaling de coordinaten van de locatie van de peilbuis aangeven. - Afhankelijkheden Als "Situatie opslagtank in terrein" is "Bovengronds vrijstaand" dan moet waarde "grondwaterpeilbuis", "Nee" zijn. - Toelichting Als grondwaterpeilbuis is aangebracht tbv meerdere tanks, dan waarde "Gedeeld" in vullen.
Note on AK22: Lekdetectie - Afhankelijkheden Als "Situatie opslagtank in terrein" is "Ondergronds" en de waarde in het veld "Ligging in milieubeschermingsgebied" is geen "Nee", dan moet de waarde in het veld "Lekdetectie", "Ja, elektronisch", "Ja, elektromechanisch" of "Ja, (uitsluitend) mechanisch" zijn.
Note on AM22: Inwendige coating - Inwin instructie Aanwezigheid en kwaliteit coating is terug te vinden op tank- en/of installatiecertificaat in het tankdossier en wordt alleen op moment van aanleg geregisteerd. - Toelichting Ja, als coating overeenkomstig BRL 779 is, of als coating overeenkomstig BRL 779 is en aangebracht is volgens BRL790. Nee, als geen coating aanwezig is of is aangebracht conform genoemde BRL's.
Note on AN22: lekbak - Datadefinitie Een lekbak is een voorsiening ten behoeve van opvang van bodembedreigende stoffen bij calamiteiten. - Afhankelijkheden Als "Situatie opslagtank in terrein" is "Ingeterpt" of "Ondergronds" dan moet waarde "Lekbak", "Nee" zijn. - Toelichting Alleen indien lekbak vloeistofkerend moet zijn, anders lekbak opnemen onder component "Vloeistofdichte voorziening in terrein".
Note on AO22: Manschacht - Inwin instructie Alleen registreren wanneer de doorsnede van de toegang >= 500 mm is . - Toelichting Om te bepalen of er zonder graaf/sloopwerkzaamheden toegang tot de opslagtank verkregen kan worden tbv onderhoudsdoeleinden kan een manschacht aanwezig zijn. Bovengrondse tanks: Mangatdeksel Ondergrondse tanks: Mangschacht met met mangatdeksel
Note on W23: Situatie opslagtank in terrein Bovengronds in opvangbak niet overdekt - Datadefinitie Tank heeft geen direct contact met grond. Bovengronds in opvangbak overdekt - Datadefinitie Tank heeft geen direct contact met grond. Bovengronds vrijstaand - Datadefinitie Tank heeft geen direct contact met grond. Ingeterpt - Datadefinitie Ingeterpt is een tank zonder direct contact met grond in gesloten betonnen bak met omaarding. De bovenkant van de tank is niet afgedekt . Ondergronds - Datadefinitie Tank is onder maaiveld in direct contact met de grond. Ondergronds in betonnen bak - Datadefinitie Tank is onder maaiveld niet in direct contact met de grond.
Note on X23: Hoofdgebied - Toelichting A - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties PGS-klasse 1 en 2 producten B - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties PGS-klasse 3 en 4 producten C - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties bijtende, schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten) D - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties PGS-klasse 3 en 4 producten E - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties PGS-klasse 2 producten F - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties bijtende, schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten) G - Installatie en onderhoud bovengrondse installaties voor CNG producten
Note on Z23: Soort vulpomp - Inwin instructie Wanneer de pomp is bedoeld om vloeistof te verpompen van een opslagtank naar bijvoorbeeld een achterliggende dagtank of installatie behoort de pomp bij de dagtank of installatie waar de vloeistof naar toegaat. - Toelichting De vulpomp zorgt voor de vulling van het tanklichaam van het component. Wanneer een vastopgestelde pomp aanwezig is tbv vullen van de tank behoort deze bij de opslagtankinstallatie.
Note on AA23: Soort zuigpomp - Inwin instructie Wanneer de pomp is bedoeld om vloeistof te verpompen van een opslagtank naar bijvoorbeeld een achterliggende dagtank of installatie behoort de pomp bij de dagtank of installatie waar de vloeistof naar toegaat. - Toelichting De zuigpomp zorgt voor het ontrekken van de inhoud uit het tanklichaam. Wanneer bij een tank een vastopgestelde pomp aanwezig is tbv legen van de tank behoort deze bij de opslagtankinstallatie. Uitzondering zijn pompen die bestemd zijn voor het vullen van de achterliggende (hoofd)installatie zoals bijvoorbeeld een vulpomp van een dagtank voor een noodstroominstallatie.
Note on AC23: Ligging in milieubeschermingsgebied - Inwin instructie Gegevens verkrijgen van ROM. Indien zowel 'grondwaterbeschermingsgebied' als 'waterwingebied' van toepassing is, dan registreren als ' grondwaterbeschermingsgebied. - Afhankelijkheden Als "Situatie opslagtank in terrein" is "Ondergronds" dan mag waarde in het veld "Ligging in milieubeschermingsgebied" geen "Waterwingebied" zijn
Note on AE23: Vulling opslagtank terrein Afgewerkte olie - Toelichting Afgewerkte olie of chemicalien separaat registreren ivm afwijkend keuringsregime. Afvalbrandstof (minimaal 50% kerosine of benzine) - Toelichting Afvalbrandstof met minimaal 50% kerosine of benzine valt onder een ander keuringsregime. Bedrijfsafvalwater - Toelichting Verontreinigd proceswater, spoelwater, waswater, etc. Chemicaliën - Toelichting Een chemicalien tank is veelal een tank waarin voor het mileu, danwel (brand)veiligheid of gezondheid gevaarlijke stoffen zoals accuzuur, of loog zijn opgeslagen. Inert (onklaar) - Toelichting Tank is onklaar gemaakt. Overige Een tank voor overige stoffen is veelal een tank waarin voor het mileu, danwel (brand)veiligheid of gezondheid ongevaarlijke stoffen zoals strooizout zijn opgeslagen.
Note on AF23: PGS-klasse vulling - Toelichting De PGS klasse is van belang voor het al dan niet uiitvoeren van enkele specifieke onderdelen van de jaarlijkse technische inspectie 0 - vloeistoffen met vlampunt < 23 °C en beginkookpunt ≤ 35 °C 1 - vloeistoffen met vlampunt < 23 °C en beginkookpunt > 35 °C 2 - vloeistoffen met vlampunt ≥ 23 °C en beginkookpunt ≤ 55 °C 3 - vloeistoffen met vlampunt > 55 °C en beginkookpunt ≤ 100 °C 4 - vloeistoffen met vlampunt > 100 °C
Note on AH23: Kathodische bescherming - Inwin instructie Meetwaarde is in bodemweestandsrapport terug te vinden. - Toelichting Indien tank en leidingen zich bovengronds bevinden is de kathodische bescherming "nvt" Als de bodemweerstand minder is dan 100 ohmmeter moet kathodische bescherming zijn aangebracht. Als kathodische bescherming is aangebracht tbv meerdere tanks, waarde "Gedeeld" in vullen.
Note on AI23: Grondwaterpeilbuis - Inwin instructie Bij naderelocatiebepaling de coordinaten van de locatie van de peilbuis aangeven. - Afhankelijkheden Als "Situatie opslagtank in terrein" is "Bovengronds vrijstaand" dan moet waarde "grondwaterpeilbuis", "Nee" zijn. - Toelichting Als grondwaterpeilbuis is aangebracht tbv meerdere tanks, dan waarde "Gedeeld" in vullen.
Note on AK23: Lekdetectie - Afhankelijkheden Als "Situatie opslagtank in terrein" is "Ondergronds" en de waarde in het veld "Ligging in milieubeschermingsgebied" is geen "Nee", dan moet de waarde in het veld "Lekdetectie", "Ja, elektronisch", "Ja, elektromechanisch" of "Ja, (uitsluitend) mechanisch" zijn.
Note on AM23: Inwendige coating - Inwin instructie Aanwezigheid en kwaliteit coating is terug te vinden op tank- en/of installatiecertificaat in het tankdossier en wordt alleen op moment van aanleg geregisteerd. - Toelichting Ja, als coating overeenkomstig BRL 779 is, of als coating overeenkomstig BRL 779 is en aangebracht is volgens BRL790. Nee, als geen coating aanwezig is of is aangebracht conform genoemde BRL's.
Note on AN23: lekbak - Datadefinitie Een lekbak is een voorsiening ten behoeve van opvang van bodembedreigende stoffen bij calamiteiten. - Afhankelijkheden Als "Situatie opslagtank in terrein" is "Ingeterpt" of "Ondergronds" dan moet waarde "Lekbak", "Nee" zijn. - Toelichting Alleen indien lekbak vloeistofkerend moet zijn, anders lekbak opnemen onder component "Vloeistofdichte voorziening in terrein".
Note on AO23: Manschacht - Inwin instructie Alleen registreren wanneer de doorsnede van de toegang >= 500 mm is . - Toelichting Om te bepalen of er zonder graaf/sloopwerkzaamheden toegang tot de opslagtank verkregen kan worden tbv onderhoudsdoeleinden kan een manschacht aanwezig zijn. Bovengrondse tanks: Mangatdeksel Ondergrondse tanks: Mangschacht met met mangatdeksel
Note on W24: Situatie opslagtank in terrein Bovengronds in opvangbak niet overdekt - Datadefinitie Tank heeft geen direct contact met grond. Bovengronds in opvangbak overdekt - Datadefinitie Tank heeft geen direct contact met grond. Bovengronds vrijstaand - Datadefinitie Tank heeft geen direct contact met grond. Ingeterpt - Datadefinitie Ingeterpt is een tank zonder direct contact met grond in gesloten betonnen bak met omaarding. De bovenkant van de tank is niet afgedekt . Ondergronds - Datadefinitie Tank is onder maaiveld in direct contact met de grond. Ondergronds in betonnen bak - Datadefinitie Tank is onder maaiveld niet in direct contact met de grond.
Note on X24: Hoofdgebied - Toelichting A - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties PGS-klasse 1 en 2 producten B - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties PGS-klasse 3 en 4 producten C - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties bijtende, schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten) D - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties PGS-klasse 3 en 4 producten E - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties PGS-klasse 2 producten F - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties bijtende, schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten) G - Installatie en onderhoud bovengrondse installaties voor CNG producten
Note on Z24: Soort vulpomp - Inwin instructie Wanneer de pomp is bedoeld om vloeistof te verpompen van een opslagtank naar bijvoorbeeld een achterliggende dagtank of installatie behoort de pomp bij de dagtank of installatie waar de vloeistof naar toegaat. - Toelichting De vulpomp zorgt voor de vulling van het tanklichaam van het component. Wanneer een vastopgestelde pomp aanwezig is tbv vullen van de tank behoort deze bij de opslagtankinstallatie.
Note on AA24: Soort zuigpomp - Inwin instructie Wanneer de pomp is bedoeld om vloeistof te verpompen van een opslagtank naar bijvoorbeeld een achterliggende dagtank of installatie behoort de pomp bij de dagtank of installatie waar de vloeistof naar toegaat. - Toelichting De zuigpomp zorgt voor het ontrekken van de inhoud uit het tanklichaam. Wanneer bij een tank een vastopgestelde pomp aanwezig is tbv legen van de tank behoort deze bij de opslagtankinstallatie. Uitzondering zijn pompen die bestemd zijn voor het vullen van de achterliggende (hoofd)installatie zoals bijvoorbeeld een vulpomp van een dagtank voor een noodstroominstallatie.
Note on AC24: Ligging in milieubeschermingsgebied - Inwin instructie Gegevens verkrijgen van ROM. Indien zowel 'grondwaterbeschermingsgebied' als 'waterwingebied' van toepassing is, dan registreren als ' grondwaterbeschermingsgebied. - Afhankelijkheden Als "Situatie opslagtank in terrein" is "Ondergronds" dan mag waarde in het veld "Ligging in milieubeschermingsgebied" geen "Waterwingebied" zijn
Note on AE24: Vulling opslagtank terrein Afgewerkte olie - Toelichting Afgewerkte olie of chemicalien separaat registreren ivm afwijkend keuringsregime. Afvalbrandstof (minimaal 50% kerosine of benzine) - Toelichting Afvalbrandstof met minimaal 50% kerosine of benzine valt onder een ander keuringsregime. Bedrijfsafvalwater - Toelichting Verontreinigd proceswater, spoelwater, waswater, etc. Chemicaliën - Toelichting Een chemicalien tank is veelal een tank waarin voor het mileu, danwel (brand)veiligheid of gezondheid gevaarlijke stoffen zoals accuzuur, of loog zijn opgeslagen. Inert (onklaar) - Toelichting Tank is onklaar gemaakt. Overige Een tank voor overige stoffen is veelal een tank waarin voor het mileu, danwel (brand)veiligheid of gezondheid ongevaarlijke stoffen zoals strooizout zijn opgeslagen.
Note on AF24: PGS-klasse vulling - Toelichting De PGS klasse is van belang voor het al dan niet uiitvoeren van enkele specifieke onderdelen van de jaarlijkse technische inspectie 0 - vloeistoffen met vlampunt < 23 °C en beginkookpunt ≤ 35 °C 1 - vloeistoffen met vlampunt < 23 °C en beginkookpunt > 35 °C 2 - vloeistoffen met vlampunt ≥ 23 °C en beginkookpunt ≤ 55 °C 3 - vloeistoffen met vlampunt > 55 °C en beginkookpunt ≤ 100 °C 4 - vloeistoffen met vlampunt > 100 °C
Note on AH24: Kathodische bescherming - Inwin instructie Meetwaarde is in bodemweestandsrapport terug te vinden. - Toelichting Indien tank en leidingen zich bovengronds bevinden is de kathodische bescherming "nvt" Als de bodemweerstand minder is dan 100 ohmmeter moet kathodische bescherming zijn aangebracht. Als kathodische bescherming is aangebracht tbv meerdere tanks, waarde "Gedeeld" in vullen.
Note on AI24: Grondwaterpeilbuis - Inwin instructie Bij naderelocatiebepaling de coordinaten van de locatie van de peilbuis aangeven. - Afhankelijkheden Als "Situatie opslagtank in terrein" is "Bovengronds vrijstaand" dan moet waarde "grondwaterpeilbuis", "Nee" zijn. - Toelichting Als grondwaterpeilbuis is aangebracht tbv meerdere tanks, dan waarde "Gedeeld" in vullen.
Note on AK24: Lekdetectie - Afhankelijkheden Als "Situatie opslagtank in terrein" is "Ondergronds" en de waarde in het veld "Ligging in milieubeschermingsgebied" is geen "Nee", dan moet de waarde in het veld "Lekdetectie", "Ja, elektronisch", "Ja, elektromechanisch" of "Ja, (uitsluitend) mechanisch" zijn.
Note on AM24: Inwendige coating - Inwin instructie Aanwezigheid en kwaliteit coating is terug te vinden op tank- en/of installatiecertificaat in het tankdossier en wordt alleen op moment van aanleg geregisteerd. - Toelichting Ja, als coating overeenkomstig BRL 779 is, of als coating overeenkomstig BRL 779 is en aangebracht is volgens BRL790. Nee, als geen coating aanwezig is of is aangebracht conform genoemde BRL's.
Note on AN24: lekbak - Datadefinitie Een lekbak is een voorsiening ten behoeve van opvang van bodembedreigende stoffen bij calamiteiten. - Afhankelijkheden Als "Situatie opslagtank in terrein" is "Ingeterpt" of "Ondergronds" dan moet waarde "Lekbak", "Nee" zijn. - Toelichting Alleen indien lekbak vloeistofkerend moet zijn, anders lekbak opnemen onder component "Vloeistofdichte voorziening in terrein".
Note on AO24: Manschacht - Inwin instructie Alleen registreren wanneer de doorsnede van de toegang >= 500 mm is . - Toelichting Om te bepalen of er zonder graaf/sloopwerkzaamheden toegang tot de opslagtank verkregen kan worden tbv onderhoudsdoeleinden kan een manschacht aanwezig zijn. Bovengrondse tanks: Mangatdeksel Ondergrondse tanks: Mangschacht met met mangatdeksel
Note on W38: Situatie opslagtank in terrein Bovengronds in opvangbak niet overdekt - Datadefinitie Tank heeft geen direct contact met grond. Bovengronds in opvangbak overdekt - Datadefinitie Tank heeft geen direct contact met grond. Bovengronds vrijstaand - Datadefinitie Tank heeft geen direct contact met grond. Ingeterpt - Datadefinitie Ingeterpt is een tank zonder direct contact met grond in gesloten betonnen bak met omaarding. De bovenkant van de tank is niet afgedekt . Ondergronds - Datadefinitie Tank is onder maaiveld in direct contact met de grond. Ondergronds in betonnen bak - Datadefinitie Tank is onder maaiveld niet in direct contact met de grond.
Note on X38: Hoofdgebied - Toelichting A - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties PGS-klasse 1 en 2 producten B - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties PGS-klasse 3 en 4 producten C - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties bijtende, schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten) D - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties PGS-klasse 3 en 4 producten E - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties PGS-klasse 2 producten F - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties bijtende, schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten) G - Installatie en onderhoud bovengrondse installaties voor CNG producten
Note on Z38: Soort vulpomp - Inwin instructie Wanneer de pomp is bedoeld om vloeistof te verpompen van een opslagtank naar bijvoorbeeld een achterliggende dagtank of installatie behoort de pomp bij de dagtank of installatie waar de vloeistof naar toegaat. - Toelichting De vulpomp zorgt voor de vulling van het tanklichaam van het component. Wanneer een vastopgestelde pomp aanwezig is tbv vullen van de tank behoort deze bij de opslagtankinstallatie.
Note on AA38: Soort zuigpomp - Inwin instructie Wanneer de pomp is bedoeld om vloeistof te verpompen van een opslagtank naar bijvoorbeeld een achterliggende dagtank of installatie behoort de pomp bij de dagtank of installatie waar de vloeistof naar toegaat. - Toelichting De zuigpomp zorgt voor het ontrekken van de inhoud uit het tanklichaam. Wanneer bij een tank een vastopgestelde pomp aanwezig is tbv legen van de tank behoort deze bij de opslagtankinstallatie. Uitzondering zijn pompen die bestemd zijn voor het vullen van de achterliggende (hoofd)installatie zoals bijvoorbeeld een vulpomp van een dagtank voor een noodstroominstallatie.
Note on AC38: Ligging in milieubeschermingsgebied - Inwin instructie Gegevens verkrijgen van ROM. Indien zowel 'grondwaterbeschermingsgebied' als 'waterwingebied' van toepassing is, dan registreren als ' grondwaterbeschermingsgebied. - Afhankelijkheden Als "Situatie opslagtank in terrein" is "Ondergronds" dan mag waarde in het veld "Ligging in milieubeschermingsgebied" geen "Waterwingebied" zijn
Note on AE38: Vulling opslagtank terrein Afgewerkte olie - Toelichting Afgewerkte olie of chemicalien separaat registreren ivm afwijkend keuringsregime. Afvalbrandstof (minimaal 50% kerosine of benzine) - Toelichting Afvalbrandstof met minimaal 50% kerosine of benzine valt onder een ander keuringsregime. Bedrijfsafvalwater - Toelichting Verontreinigd proceswater, spoelwater, waswater, etc. Chemicaliën - Toelichting Een chemicalien tank is veelal een tank waarin voor het mileu, danwel (brand)veiligheid of gezondheid gevaarlijke stoffen zoals accuzuur, of loog zijn opgeslagen. Inert (onklaar) - Toelichting Tank is onklaar gemaakt. Overige Een tank voor overige stoffen is veelal een tank waarin voor het mileu, danwel (brand)veiligheid of gezondheid ongevaarlijke stoffen zoals strooizout zijn opgeslagen.
Note on AF38: PGS-klasse vulling - Toelichting De PGS klasse is van belang voor het al dan niet uiitvoeren van enkele specifieke onderdelen van de jaarlijkse technische inspectie 0 - vloeistoffen met vlampunt < 23 °C en beginkookpunt ≤ 35 °C 1 - vloeistoffen met vlampunt < 23 °C en beginkookpunt > 35 °C 2 - vloeistoffen met vlampunt ≥ 23 °C en beginkookpunt ≤ 55 °C 3 - vloeistoffen met vlampunt > 55 °C en beginkookpunt ≤ 100 °C 4 - vloeistoffen met vlampunt > 100 °C
Note on AH38: Kathodische bescherming - Inwin instructie Meetwaarde is in bodemweestandsrapport terug te vinden. - Toelichting Indien tank en leidingen zich bovengronds bevinden is de kathodische bescherming "nvt" Als de bodemweerstand minder is dan 100 ohmmeter moet kathodische bescherming zijn aangebracht. Als kathodische bescherming is aangebracht tbv meerdere tanks, waarde "Gedeeld" in vullen.
Note on AI38: Grondwaterpeilbuis - Inwin instructie Bij naderelocatiebepaling de coordinaten van de locatie van de peilbuis aangeven. - Afhankelijkheden Als "Situatie opslagtank in terrein" is "Bovengronds vrijstaand" dan moet waarde "grondwaterpeilbuis", "Nee" zijn. - Toelichting Als grondwaterpeilbuis is aangebracht tbv meerdere tanks, dan waarde "Gedeeld" in vullen.
Note on AK38: Lekdetectie - Afhankelijkheden Als "Situatie opslagtank in terrein" is "Ondergronds" en de waarde in het veld "Ligging in milieubeschermingsgebied" is geen "Nee", dan moet de waarde in het veld "Lekdetectie", "Ja, elektronisch", "Ja, elektromechanisch" of "Ja, (uitsluitend) mechanisch" zijn.
Note on AM38: Inwendige coating - Inwin instructie Aanwezigheid en kwaliteit coating is terug te vinden op tank- en/of installatiecertificaat in het tankdossier en wordt alleen op moment van aanleg geregisteerd. - Toelichting Ja, als coating overeenkomstig BRL 779 is, of als coating overeenkomstig BRL 779 is en aangebracht is volgens BRL790. Nee, als geen coating aanwezig is of is aangebracht conform genoemde BRL's.
Note on AN38: lekbak - Datadefinitie Een lekbak is een voorsiening ten behoeve van opvang van bodembedreigende stoffen bij calamiteiten. - Afhankelijkheden Als "Situatie opslagtank in terrein" is "Ingeterpt" of "Ondergronds" dan moet waarde "Lekbak", "Nee" zijn. - Toelichting Alleen indien lekbak vloeistofkerend moet zijn, anders lekbak opnemen onder component "Vloeistofdichte voorziening in terrein".
Note on AO38: Manschacht - Inwin instructie Alleen registreren wanneer de doorsnede van de toegang >= 500 mm is . - Toelichting Om te bepalen of er zonder graaf/sloopwerkzaamheden toegang tot de opslagtank verkregen kan worden tbv onderhoudsdoeleinden kan een manschacht aanwezig zijn. Bovengrondse tanks: Mangatdeksel Ondergrondse tanks: Mangschacht met met mangatdeksel
Note on W39: Situatie opslagtank in terrein Bovengronds in opvangbak niet overdekt - Datadefinitie Tank heeft geen direct contact met grond. Bovengronds in opvangbak overdekt - Datadefinitie Tank heeft geen direct contact met grond. Bovengronds vrijstaand - Datadefinitie Tank heeft geen direct contact met grond. Ingeterpt - Datadefinitie Ingeterpt is een tank zonder direct contact met grond in gesloten betonnen bak met omaarding. De bovenkant van de tank is niet afgedekt . Ondergronds - Datadefinitie Tank is onder maaiveld in direct contact met de grond. Ondergronds in betonnen bak - Datadefinitie Tank is onder maaiveld niet in direct contact met de grond.
Note on X39: Hoofdgebied - Toelichting A - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties PGS-klasse 1 en 2 producten B - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties PGS-klasse 3 en 4 producten C - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties bijtende, schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten) D - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties PGS-klasse 3 en 4 producten E - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties PGS-klasse 2 producten F - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties bijtende, schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten) G - Installatie en onderhoud bovengrondse installaties voor CNG producten
Note on Z39: Soort vulpomp - Inwin instructie Wanneer de pomp is bedoeld om vloeistof te verpompen van een opslagtank naar bijvoorbeeld een achterliggende dagtank of installatie behoort de pomp bij de dagtank of installatie waar de vloeistof naar toegaat. - Toelichting De vulpomp zorgt voor de vulling van het tanklichaam van het component. Wanneer een vastopgestelde pomp aanwezig is tbv vullen van de tank behoort deze bij de opslagtankinstallatie.
Note on AA39: Soort zuigpomp - Inwin instructie Wanneer de pomp is bedoeld om vloeistof te verpompen van een opslagtank naar bijvoorbeeld een achterliggende dagtank of installatie behoort de pomp bij de dagtank of installatie waar de vloeistof naar toegaat. - Toelichting De zuigpomp zorgt voor het ontrekken van de inhoud uit het tanklichaam. Wanneer bij een tank een vastopgestelde pomp aanwezig is tbv legen van de tank behoort deze bij de opslagtankinstallatie. Uitzondering zijn pompen die bestemd zijn voor het vullen van de achterliggende (hoofd)installatie zoals bijvoorbeeld een vulpomp van een dagtank voor een noodstroominstallatie.
Note on AC39: Ligging in milieubeschermingsgebied - Inwin instructie Gegevens verkrijgen van ROM. Indien zowel 'grondwaterbeschermingsgebied' als 'waterwingebied' van toepassing is, dan registreren als ' grondwaterbeschermingsgebied. - Afhankelijkheden Als "Situatie opslagtank in terrein" is "Ondergronds" dan mag waarde in het veld "Ligging in milieubeschermingsgebied" geen "Waterwingebied" zijn
Note on AE39: Vulling opslagtank terrein Afgewerkte olie - Toelichting Afgewerkte olie of chemicalien separaat registreren ivm afwijkend keuringsregime. Afvalbrandstof (minimaal 50% kerosine of benzine) - Toelichting Afvalbrandstof met minimaal 50% kerosine of benzine valt onder een ander keuringsregime. Bedrijfsafvalwater - Toelichting Verontreinigd proceswater, spoelwater, waswater, etc. Chemicaliën - Toelichting Een chemicalien tank is veelal een tank waarin voor het mileu, danwel (brand)veiligheid of gezondheid gevaarlijke stoffen zoals accuzuur, of loog zijn opgeslagen. Inert (onklaar) - Toelichting Tank is onklaar gemaakt. Overige Een tank voor overige stoffen is veelal een tank waarin voor het mileu, danwel (brand)veiligheid of gezondheid ongevaarlijke stoffen zoals strooizout zijn opgeslagen.
Note on AF39: PGS-klasse vulling - Toelichting De PGS klasse is van belang voor het al dan niet uiitvoeren van enkele specifieke onderdelen van de jaarlijkse technische inspectie 0 - vloeistoffen met vlampunt < 23 °C en beginkookpunt ≤ 35 °C 1 - vloeistoffen met vlampunt < 23 °C en beginkookpunt > 35 °C 2 - vloeistoffen met vlampunt ≥ 23 °C en beginkookpunt ≤ 55 °C 3 - vloeistoffen met vlampunt > 55 °C en beginkookpunt ≤ 100 °C 4 - vloeistoffen met vlampunt > 100 °C
Note on AH39: Kathodische bescherming - Inwin instructie Meetwaarde is in bodemweestandsrapport terug te vinden. - Toelichting Indien tank en leidingen zich bovengronds bevinden is de kathodische bescherming "nvt" Als de bodemweerstand minder is dan 100 ohmmeter moet kathodische bescherming zijn aangebracht. Als kathodische bescherming is aangebracht tbv meerdere tanks, waarde "Gedeeld" in vullen.
Note on AI39: Grondwaterpeilbuis - Inwin instructie Bij naderelocatiebepaling de coordinaten van de locatie van de peilbuis aangeven. - Afhankelijkheden Als "Situatie opslagtank in terrein" is "Bovengronds vrijstaand" dan moet waarde "grondwaterpeilbuis", "Nee" zijn. - Toelichting Als grondwaterpeilbuis is aangebracht tbv meerdere tanks, dan waarde "Gedeeld" in vullen.
Note on AK39: Lekdetectie - Afhankelijkheden Als "Situatie opslagtank in terrein" is "Ondergronds" en de waarde in het veld "Ligging in milieubeschermingsgebied" is geen "Nee", dan moet de waarde in het veld "Lekdetectie", "Ja, elektronisch", "Ja, elektromechanisch" of "Ja, (uitsluitend) mechanisch" zijn.
Note on AM39: Inwendige coating - Inwin instructie Aanwezigheid en kwaliteit coating is terug te vinden op tank- en/of installatiecertificaat in het tankdossier en wordt alleen op moment van aanleg geregisteerd. - Toelichting Ja, als coating overeenkomstig BRL 779 is, of als coating overeenkomstig BRL 779 is en aangebracht is volgens BRL790. Nee, als geen coating aanwezig is of is aangebracht conform genoemde BRL's.
Note on AN39: lekbak - Datadefinitie Een lekbak is een voorsiening ten behoeve van opvang van bodembedreigende stoffen bij calamiteiten. - Afhankelijkheden Als "Situatie opslagtank in terrein" is "Ingeterpt" of "Ondergronds" dan moet waarde "Lekbak", "Nee" zijn. - Toelichting Alleen indien lekbak vloeistofkerend moet zijn, anders lekbak opnemen onder component "Vloeistofdichte voorziening in terrein".
Note on AO39: Manschacht - Inwin instructie Alleen registreren wanneer de doorsnede van de toegang >= 500 mm is . - Toelichting Om te bepalen of er zonder graaf/sloopwerkzaamheden toegang tot de opslagtank verkregen kan worden tbv onderhoudsdoeleinden kan een manschacht aanwezig zijn. Bovengrondse tanks: Mangatdeksel Ondergrondse tanks: Mangschacht met met mangatdeksel
Note on W40: Situatie opslagtank in terrein Bovengronds in opvangbak niet overdekt - Datadefinitie Tank heeft geen direct contact met grond. Bovengronds in opvangbak overdekt - Datadefinitie Tank heeft geen direct contact met grond. Bovengronds vrijstaand - Datadefinitie Tank heeft geen direct contact met grond. Ingeterpt - Datadefinitie Ingeterpt is een tank zonder direct contact met grond in gesloten betonnen bak met omaarding. De bovenkant van de tank is niet afgedekt . Ondergronds - Datadefinitie Tank is onder maaiveld in direct contact met de grond. Ondergronds in betonnen bak - Datadefinitie Tank is onder maaiveld niet in direct contact met de grond.
Note on X40: Hoofdgebied - Toelichting A - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties PGS-klasse 1 en 2 producten B - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties PGS-klasse 3 en 4 producten C - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties bijtende, schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten) D - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties PGS-klasse 3 en 4 producten E - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties PGS-klasse 2 producten F - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties bijtende, schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten) G - Installatie en onderhoud bovengrondse installaties voor CNG producten
Note on Z40: Soort vulpomp - Inwin instructie Wanneer de pomp is bedoeld om vloeistof te verpompen van een opslagtank naar bijvoorbeeld een achterliggende dagtank of installatie behoort de pomp bij de dagtank of installatie waar de vloeistof naar toegaat. - Toelichting De vulpomp zorgt voor de vulling van het tanklichaam van het component. Wanneer een vastopgestelde pomp aanwezig is tbv vullen van de tank behoort deze bij de opslagtankinstallatie.
Note on AA40: Soort zuigpomp - Inwin instructie Wanneer de pomp is bedoeld om vloeistof te verpompen van een opslagtank naar bijvoorbeeld een achterliggende dagtank of installatie behoort de pomp bij de dagtank of installatie waar de vloeistof naar toegaat. - Toelichting De zuigpomp zorgt voor het ontrekken van de inhoud uit het tanklichaam. Wanneer bij een tank een vastopgestelde pomp aanwezig is tbv legen van de tank behoort deze bij de opslagtankinstallatie. Uitzondering zijn pompen die bestemd zijn voor het vullen van de achterliggende (hoofd)installatie zoals bijvoorbeeld een vulpomp van een dagtank voor een noodstroominstallatie.
Note on AC40: Ligging in milieubeschermingsgebied - Inwin instructie Gegevens verkrijgen van ROM. Indien zowel 'grondwaterbeschermingsgebied' als 'waterwingebied' van toepassing is, dan registreren als ' grondwaterbeschermingsgebied. - Afhankelijkheden Als "Situatie opslagtank in terrein" is "Ondergronds" dan mag waarde in het veld "Ligging in milieubeschermingsgebied" geen "Waterwingebied" zijn
Note on AE40: Vulling opslagtank terrein Afgewerkte olie - Toelichting Afgewerkte olie of chemicalien separaat registreren ivm afwijkend keuringsregime. Afvalbrandstof (minimaal 50% kerosine of benzine) - Toelichting Afvalbrandstof met minimaal 50% kerosine of benzine valt onder een ander keuringsregime. Bedrijfsafvalwater - Toelichting Verontreinigd proceswater, spoelwater, waswater, etc. Chemicaliën - Toelichting Een chemicalien tank is veelal een tank waarin voor het mileu, danwel (brand)veiligheid of gezondheid gevaarlijke stoffen zoals accuzuur, of loog zijn opgeslagen. Inert (onklaar) - Toelichting Tank is onklaar gemaakt. Overige Een tank voor overige stoffen is veelal een tank waarin voor het mileu, danwel (brand)veiligheid of gezondheid ongevaarlijke stoffen zoals strooizout zijn opgeslagen.
Note on AF40: PGS-klasse vulling - Toelichting De PGS klasse is van belang voor het al dan niet uiitvoeren van enkele specifieke onderdelen van de jaarlijkse technische inspectie 0 - vloeistoffen met vlampunt < 23 °C en beginkookpunt ≤ 35 °C 1 - vloeistoffen met vlampunt < 23 °C en beginkookpunt > 35 °C 2 - vloeistoffen met vlampunt ≥ 23 °C en beginkookpunt ≤ 55 °C 3 - vloeistoffen met vlampunt > 55 °C en beginkookpunt ≤ 100 °C 4 - vloeistoffen met vlampunt > 100 °C
Note on AH40: Kathodische bescherming - Inwin instructie Meetwaarde is in bodemweestandsrapport terug te vinden. - Toelichting Indien tank en leidingen zich bovengronds bevinden is de kathodische bescherming "nvt" Als de bodemweerstand minder is dan 100 ohmmeter moet kathodische bescherming zijn aangebracht. Als kathodische bescherming is aangebracht tbv meerdere tanks, waarde "Gedeeld" in vullen.
Note on AI40: Grondwaterpeilbuis - Inwin instructie Bij naderelocatiebepaling de coordinaten van de locatie van de peilbuis aangeven. - Afhankelijkheden Als "Situatie opslagtank in terrein" is "Bovengronds vrijstaand" dan moet waarde "grondwaterpeilbuis", "Nee" zijn. - Toelichting Als grondwaterpeilbuis is aangebracht tbv meerdere tanks, dan waarde "Gedeeld" in vullen.
Note on AK40: Lekdetectie - Afhankelijkheden Als "Situatie opslagtank in terrein" is "Ondergronds" en de waarde in het veld "Ligging in milieubeschermingsgebied" is geen "Nee", dan moet de waarde in het veld "Lekdetectie", "Ja, elektronisch", "Ja, elektromechanisch" of "Ja, (uitsluitend) mechanisch" zijn.
Note on AM40: Inwendige coating - Inwin instructie Aanwezigheid en kwaliteit coating is terug te vinden op tank- en/of installatiecertificaat in het tankdossier en wordt alleen op moment van aanleg geregisteerd. - Toelichting Ja, als coating overeenkomstig BRL 779 is, of als coating overeenkomstig BRL 779 is en aangebracht is volgens BRL790. Nee, als geen coating aanwezig is of is aangebracht conform genoemde BRL's.
Note on AN40: lekbak - Datadefinitie Een lekbak is een voorsiening ten behoeve van opvang van bodembedreigende stoffen bij calamiteiten. - Afhankelijkheden Als "Situatie opslagtank in terrein" is "Ingeterpt" of "Ondergronds" dan moet waarde "Lekbak", "Nee" zijn. - Toelichting Alleen indien lekbak vloeistofkerend moet zijn, anders lekbak opnemen onder component "Vloeistofdichte voorziening in terrein".
Note on AO40: Manschacht - Inwin instructie Alleen registreren wanneer de doorsnede van de toegang >= 500 mm is . - Toelichting Om te bepalen of er zonder graaf/sloopwerkzaamheden toegang tot de opslagtank verkregen kan worden tbv onderhoudsdoeleinden kan een manschacht aanwezig zijn. Bovengrondse tanks: Mangatdeksel Ondergrondse tanks: Mangschacht met met mangatdeksel
Note on W41: Situatie opslagtank in terrein Bovengronds in opvangbak niet overdekt - Datadefinitie Tank heeft geen direct contact met grond. Bovengronds in opvangbak overdekt - Datadefinitie Tank heeft geen direct contact met grond. Bovengronds vrijstaand - Datadefinitie Tank heeft geen direct contact met grond. Ingeterpt - Datadefinitie Ingeterpt is een tank zonder direct contact met grond in gesloten betonnen bak met omaarding. De bovenkant van de tank is niet afgedekt . Ondergronds - Datadefinitie Tank is onder maaiveld in direct contact met de grond. Ondergronds in betonnen bak - Datadefinitie Tank is onder maaiveld niet in direct contact met de grond.
Note on X41: Hoofdgebied - Toelichting A - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties PGS-klasse 1 en 2 producten B - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties PGS-klasse 3 en 4 producten C - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties bijtende, schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten) D - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties PGS-klasse 3 en 4 producten E - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties PGS-klasse 2 producten F - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties bijtende, schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten) G - Installatie en onderhoud bovengrondse installaties voor CNG producten
Note on Z41: Soort vulpomp - Inwin instructie Wanneer de pomp is bedoeld om vloeistof te verpompen van een opslagtank naar bijvoorbeeld een achterliggende dagtank of installatie behoort de pomp bij de dagtank of installatie waar de vloeistof naar toegaat. - Toelichting De vulpomp zorgt voor de vulling van het tanklichaam van het component. Wanneer een vastopgestelde pomp aanwezig is tbv vullen van de tank behoort deze bij de opslagtankinstallatie.
Note on AA41: Soort zuigpomp - Inwin instructie Wanneer de pomp is bedoeld om vloeistof te verpompen van een opslagtank naar bijvoorbeeld een achterliggende dagtank of installatie behoort de pomp bij de dagtank of installatie waar de vloeistof naar toegaat. - Toelichting De zuigpomp zorgt voor het ontrekken van de inhoud uit het tanklichaam. Wanneer bij een tank een vastopgestelde pomp aanwezig is tbv legen van de tank behoort deze bij de opslagtankinstallatie. Uitzondering zijn pompen die bestemd zijn voor het vullen van de achterliggende (hoofd)installatie zoals bijvoorbeeld een vulpomp van een dagtank voor een noodstroominstallatie.
Note on AC41: Ligging in milieubeschermingsgebied - Inwin instructie Gegevens verkrijgen van ROM. Indien zowel 'grondwaterbeschermingsgebied' als 'waterwingebied' van toepassing is, dan registreren als ' grondwaterbeschermingsgebied. - Afhankelijkheden Als "Situatie opslagtank in terrein" is "Ondergronds" dan mag waarde in het veld "Ligging in milieubeschermingsgebied" geen "Waterwingebied" zijn
Note on AE41: Vulling opslagtank terrein Afgewerkte olie - Toelichting Afgewerkte olie of chemicalien separaat registreren ivm afwijkend keuringsregime. Afvalbrandstof (minimaal 50% kerosine of benzine) - Toelichting Afvalbrandstof met minimaal 50% kerosine of benzine valt onder een ander keuringsregime. Bedrijfsafvalwater - Toelichting Verontreinigd proceswater, spoelwater, waswater, etc. Chemicaliën - Toelichting Een chemicalien tank is veelal een tank waarin voor het mileu, danwel (brand)veiligheid of gezondheid gevaarlijke stoffen zoals accuzuur, of loog zijn opgeslagen. Inert (onklaar) - Toelichting Tank is onklaar gemaakt. Overige Een tank voor overige stoffen is veelal een tank waarin voor het mileu, danwel (brand)veiligheid of gezondheid ongevaarlijke stoffen zoals strooizout zijn opgeslagen.
Note on AF41: PGS-klasse vulling - Toelichting De PGS klasse is van belang voor het al dan niet uiitvoeren van enkele specifieke onderdelen van de jaarlijkse technische inspectie 0 - vloeistoffen met vlampunt < 23 °C en beginkookpunt ≤ 35 °C 1 - vloeistoffen met vlampunt < 23 °C en beginkookpunt > 35 °C 2 - vloeistoffen met vlampunt ≥ 23 °C en beginkookpunt ≤ 55 °C 3 - vloeistoffen met vlampunt > 55 °C en beginkookpunt ≤ 100 °C 4 - vloeistoffen met vlampunt > 100 °C
Note on AH41: Kathodische bescherming - Inwin instructie Meetwaarde is in bodemweestandsrapport terug te vinden. - Toelichting Indien tank en leidingen zich bovengronds bevinden is de kathodische bescherming "nvt" Als de bodemweerstand minder is dan 100 ohmmeter moet kathodische bescherming zijn aangebracht. Als kathodische bescherming is aangebracht tbv meerdere tanks, waarde "Gedeeld" in vullen.
Note on AI41: Grondwaterpeilbuis - Inwin instructie Bij naderelocatiebepaling de coordinaten van de locatie van de peilbuis aangeven. - Afhankelijkheden Als "Situatie opslagtank in terrein" is "Bovengronds vrijstaand" dan moet waarde "grondwaterpeilbuis", "Nee" zijn. - Toelichting Als grondwaterpeilbuis is aangebracht tbv meerdere tanks, dan waarde "Gedeeld" in vullen.
Note on AK41: Lekdetectie - Afhankelijkheden Als "Situatie opslagtank in terrein" is "Ondergronds" en de waarde in het veld "Ligging in milieubeschermingsgebied" is geen "Nee", dan moet de waarde in het veld "Lekdetectie", "Ja, elektronisch", "Ja, elektromechanisch" of "Ja, (uitsluitend) mechanisch" zijn.
Note on AM41: Inwendige coating - Inwin instructie Aanwezigheid en kwaliteit coating is terug te vinden op tank- en/of installatiecertificaat in het tankdossier en wordt alleen op moment van aanleg geregisteerd. - Toelichting Ja, als coating overeenkomstig BRL 779 is, of als coating overeenkomstig BRL 779 is en aangebracht is volgens BRL790. Nee, als geen coating aanwezig is of is aangebracht conform genoemde BRL's.
Note on AN41: lekbak - Datadefinitie Een lekbak is een voorsiening ten behoeve van opvang van bodembedreigende stoffen bij calamiteiten. - Afhankelijkheden Als "Situatie opslagtank in terrein" is "Ingeterpt" of "Ondergronds" dan moet waarde "Lekbak", "Nee" zijn. - Toelichting Alleen indien lekbak vloeistofkerend moet zijn, anders lekbak opnemen onder component "Vloeistofdichte voorziening in terrein".
Note on AO41: Manschacht - Inwin instructie Alleen registreren wanneer de doorsnede van de toegang >= 500 mm is . - Toelichting Om te bepalen of er zonder graaf/sloopwerkzaamheden toegang tot de opslagtank verkregen kan worden tbv onderhoudsdoeleinden kan een manschacht aanwezig zijn. Bovengrondse tanks: Mangatdeksel Ondergrondse tanks: Mangschacht met met mangatdeksel
Note on W42: Situatie opslagtank in terrein Bovengronds in opvangbak niet overdekt - Datadefinitie Tank heeft geen direct contact met grond. Bovengronds in opvangbak overdekt - Datadefinitie Tank heeft geen direct contact met grond. Bovengronds vrijstaand - Datadefinitie Tank heeft geen direct contact met grond. Ingeterpt - Datadefinitie Ingeterpt is een tank zonder direct contact met grond in gesloten betonnen bak met omaarding. De bovenkant van de tank is niet afgedekt . Ondergronds - Datadefinitie Tank is onder maaiveld in direct contact met de grond. Ondergronds in betonnen bak - Datadefinitie Tank is onder maaiveld niet in direct contact met de grond.
Note on X42: Hoofdgebied - Toelichting A - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties PGS-klasse 1 en 2 producten B - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties PGS-klasse 3 en 4 producten C - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties bijtende, schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten) D - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties PGS-klasse 3 en 4 producten E - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties PGS-klasse 2 producten F - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties bijtende, schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten) G - Installatie en onderhoud bovengrondse installaties voor CNG producten
Note on Z42: Soort vulpomp - Inwin instructie Wanneer de pomp is bedoeld om vloeistof te verpompen van een opslagtank naar bijvoorbeeld een achterliggende dagtank of installatie behoort de pomp bij de dagtank of installatie waar de vloeistof naar toegaat. - Toelichting De vulpomp zorgt voor de vulling van het tanklichaam van het component. Wanneer een vastopgestelde pomp aanwezig is tbv vullen van de tank behoort deze bij de opslagtankinstallatie.
Note on AA42: Soort zuigpomp - Inwin instructie Wanneer de pomp is bedoeld om vloeistof te verpompen van een opslagtank naar bijvoorbeeld een achterliggende dagtank of installatie behoort de pomp bij de dagtank of installatie waar de vloeistof naar toegaat. - Toelichting De zuigpomp zorgt voor het ontrekken van de inhoud uit het tanklichaam. Wanneer bij een tank een vastopgestelde pomp aanwezig is tbv legen van de tank behoort deze bij de opslagtankinstallatie. Uitzondering zijn pompen die bestemd zijn voor het vullen van de achterliggende (hoofd)installatie zoals bijvoorbeeld een vulpomp van een dagtank voor een noodstroominstallatie.
Note on AC42: Ligging in milieubeschermingsgebied - Inwin instructie Gegevens verkrijgen van ROM. Indien zowel 'grondwaterbeschermingsgebied' als 'waterwingebied' van toepassing is, dan registreren als ' grondwaterbeschermingsgebied. - Afhankelijkheden Als "Situatie opslagtank in terrein" is "Ondergronds" dan mag waarde in het veld "Ligging in milieubeschermingsgebied" geen "Waterwingebied" zijn
Note on AE42: Vulling opslagtank terrein Afgewerkte olie - Toelichting Afgewerkte olie of chemicalien separaat registreren ivm afwijkend keuringsregime. Afvalbrandstof (minimaal 50% kerosine of benzine) - Toelichting Afvalbrandstof met minimaal 50% kerosine of benzine valt onder een ander keuringsregime. Bedrijfsafvalwater - Toelichting Verontreinigd proceswater, spoelwater, waswater, etc. Chemicaliën - Toelichting Een chemicalien tank is veelal een tank waarin voor het mileu, danwel (brand)veiligheid of gezondheid gevaarlijke stoffen zoals accuzuur, of loog zijn opgeslagen. Inert (onklaar) - Toelichting Tank is onklaar gemaakt. Overige Een tank voor overige stoffen is veelal een tank waarin voor het mileu, danwel (brand)veiligheid of gezondheid ongevaarlijke stoffen zoals strooizout zijn opgeslagen.
Note on AF42: PGS-klasse vulling - Toelichting De PGS klasse is van belang voor het al dan niet uiitvoeren van enkele specifieke onderdelen van de jaarlijkse technische inspectie 0 - vloeistoffen met vlampunt < 23 °C en beginkookpunt ≤ 35 °C 1 - vloeistoffen met vlampunt < 23 °C en beginkookpunt > 35 °C 2 - vloeistoffen met vlampunt ≥ 23 °C en beginkookpunt ≤ 55 °C 3 - vloeistoffen met vlampunt > 55 °C en beginkookpunt ≤ 100 °C 4 - vloeistoffen met vlampunt > 100 °C
Note on AH42: Kathodische bescherming - Inwin instructie Meetwaarde is in bodemweestandsrapport terug te vinden. - Toelichting Indien tank en leidingen zich bovengronds bevinden is de kathodische bescherming "nvt" Als de bodemweerstand minder is dan 100 ohmmeter moet kathodische bescherming zijn aangebracht. Als kathodische bescherming is aangebracht tbv meerdere tanks, waarde "Gedeeld" in vullen.
Note on AI42: Grondwaterpeilbuis - Inwin instructie Bij naderelocatiebepaling de coordinaten van de locatie van de peilbuis aangeven. - Afhankelijkheden Als "Situatie opslagtank in terrein" is "Bovengronds vrijstaand" dan moet waarde "grondwaterpeilbuis", "Nee" zijn. - Toelichting Als grondwaterpeilbuis is aangebracht tbv meerdere tanks, dan waarde "Gedeeld" in vullen.
Note on AK42: Lekdetectie - Afhankelijkheden Als "Situatie opslagtank in terrein" is "Ondergronds" en de waarde in het veld "Ligging in milieubeschermingsgebied" is geen "Nee", dan moet de waarde in het veld "Lekdetectie", "Ja, elektronisch", "Ja, elektromechanisch" of "Ja, (uitsluitend) mechanisch" zijn.
Note on AM42: Inwendige coating - Inwin instructie Aanwezigheid en kwaliteit coating is terug te vinden op tank- en/of installatiecertificaat in het tankdossier en wordt alleen op moment van aanleg geregisteerd. - Toelichting Ja, als coating overeenkomstig BRL 779 is, of als coating overeenkomstig BRL 779 is en aangebracht is volgens BRL790. Nee, als geen coating aanwezig is of is aangebracht conform genoemde BRL's.
Note on AN42: lekbak - Datadefinitie Een lekbak is een voorsiening ten behoeve van opvang van bodembedreigende stoffen bij calamiteiten. - Afhankelijkheden Als "Situatie opslagtank in terrein" is "Ingeterpt" of "Ondergronds" dan moet waarde "Lekbak", "Nee" zijn. - Toelichting Alleen indien lekbak vloeistofkerend moet zijn, anders lekbak opnemen onder component "Vloeistofdichte voorziening in terrein".
Note on AO42: Manschacht - Inwin instructie Alleen registreren wanneer de doorsnede van de toegang >= 500 mm is . - Toelichting Om te bepalen of er zonder graaf/sloopwerkzaamheden toegang tot de opslagtank verkregen kan worden tbv onderhoudsdoeleinden kan een manschacht aanwezig zijn. Bovengrondse tanks: Mangatdeksel Ondergrondse tanks: Mangschacht met met mangatdeksel
Note on W43: Situatie opslagtank in terrein Bovengronds in opvangbak niet overdekt - Datadefinitie Tank heeft geen direct contact met grond. Bovengronds in opvangbak overdekt - Datadefinitie Tank heeft geen direct contact met grond. Bovengronds vrijstaand - Datadefinitie Tank heeft geen direct contact met grond. Ingeterpt - Datadefinitie Ingeterpt is een tank zonder direct contact met grond in gesloten betonnen bak met omaarding. De bovenkant van de tank is niet afgedekt . Ondergronds - Datadefinitie Tank is onder maaiveld in direct contact met de grond. Ondergronds in betonnen bak - Datadefinitie Tank is onder maaiveld niet in direct contact met de grond.
Note on X43: Hoofdgebied - Toelichting A - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties PGS-klasse 1 en 2 producten B - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties PGS-klasse 3 en 4 producten C - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties bijtende, schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten) D - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties PGS-klasse 3 en 4 producten E - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties PGS-klasse 2 producten F - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties bijtende, schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten) G - Installatie en onderhoud bovengrondse installaties voor CNG producten
Note on Z43: Soort vulpomp - Inwin instructie Wanneer de pomp is bedoeld om vloeistof te verpompen van een opslagtank naar bijvoorbeeld een achterliggende dagtank of installatie behoort de pomp bij de dagtank of installatie waar de vloeistof naar toegaat. - Toelichting De vulpomp zorgt voor de vulling van het tanklichaam van het component. Wanneer een vastopgestelde pomp aanwezig is tbv vullen van de tank behoort deze bij de opslagtankinstallatie.
Note on AA43: Soort zuigpomp - Inwin instructie Wanneer de pomp is bedoeld om vloeistof te verpompen van een opslagtank naar bijvoorbeeld een achterliggende dagtank of installatie behoort de pomp bij de dagtank of installatie waar de vloeistof naar toegaat. - Toelichting De zuigpomp zorgt voor het ontrekken van de inhoud uit het tanklichaam. Wanneer bij een tank een vastopgestelde pomp aanwezig is tbv legen van de tank behoort deze bij de opslagtankinstallatie. Uitzondering zijn pompen die bestemd zijn voor het vullen van de achterliggende (hoofd)installatie zoals bijvoorbeeld een vulpomp van een dagtank voor een noodstroominstallatie.
Note on AC43: Ligging in milieubeschermingsgebied - Inwin instructie Gegevens verkrijgen van ROM. Indien zowel 'grondwaterbeschermingsgebied' als 'waterwingebied' van toepassing is, dan registreren als ' grondwaterbeschermingsgebied. - Afhankelijkheden Als "Situatie opslagtank in terrein" is "Ondergronds" dan mag waarde in het veld "Ligging in milieubeschermingsgebied" geen "Waterwingebied" zijn
Note on AE43: Vulling opslagtank terrein Afgewerkte olie - Toelichting Afgewerkte olie of chemicalien separaat registreren ivm afwijkend keuringsregime. Afvalbrandstof (minimaal 50% kerosine of benzine) - Toelichting Afvalbrandstof met minimaal 50% kerosine of benzine valt onder een ander keuringsregime. Bedrijfsafvalwater - Toelichting Verontreinigd proceswater, spoelwater, waswater, etc. Chemicaliën - Toelichting Een chemicalien tank is veelal een tank waarin voor het mileu, danwel (brand)veiligheid of gezondheid gevaarlijke stoffen zoals accuzuur, of loog zijn opgeslagen. Inert (onklaar) - Toelichting Tank is onklaar gemaakt. Overige Een tank voor overige stoffen is veelal een tank waarin voor het mileu, danwel (brand)veiligheid of gezondheid ongevaarlijke stoffen zoals strooizout zijn opgeslagen.
Note on AF43: PGS-klasse vulling - Toelichting De PGS klasse is van belang voor het al dan niet uiitvoeren van enkele specifieke onderdelen van de jaarlijkse technische inspectie 0 - vloeistoffen met vlampunt < 23 °C en beginkookpunt ≤ 35 °C 1 - vloeistoffen met vlampunt < 23 °C en beginkookpunt > 35 °C 2 - vloeistoffen met vlampunt ≥ 23 °C en beginkookpunt ≤ 55 °C 3 - vloeistoffen met vlampunt > 55 °C en beginkookpunt ≤ 100 °C 4 - vloeistoffen met vlampunt > 100 °C
Note on AH43: Kathodische bescherming - Inwin instructie Meetwaarde is in bodemweestandsrapport terug te vinden. - Toelichting Indien tank en leidingen zich bovengronds bevinden is de kathodische bescherming "nvt" Als de bodemweerstand minder is dan 100 ohmmeter moet kathodische bescherming zijn aangebracht. Als kathodische bescherming is aangebracht tbv meerdere tanks, waarde "Gedeeld" in vullen.
Note on AI43: Grondwaterpeilbuis - Inwin instructie Bij naderelocatiebepaling de coordinaten van de locatie van de peilbuis aangeven. - Afhankelijkheden Als "Situatie opslagtank in terrein" is "Bovengronds vrijstaand" dan moet waarde "grondwaterpeilbuis", "Nee" zijn. - Toelichting Als grondwaterpeilbuis is aangebracht tbv meerdere tanks, dan waarde "Gedeeld" in vullen.
Note on AK43: Lekdetectie - Afhankelijkheden Als "Situatie opslagtank in terrein" is "Ondergronds" en de waarde in het veld "Ligging in milieubeschermingsgebied" is geen "Nee", dan moet de waarde in het veld "Lekdetectie", "Ja, elektronisch", "Ja, elektromechanisch" of "Ja, (uitsluitend) mechanisch" zijn.
Note on AM43: Inwendige coating - Inwin instructie Aanwezigheid en kwaliteit coating is terug te vinden op tank- en/of installatiecertificaat in het tankdossier en wordt alleen op moment van aanleg geregisteerd. - Toelichting Ja, als coating overeenkomstig BRL 779 is, of als coating overeenkomstig BRL 779 is en aangebracht is volgens BRL790. Nee, als geen coating aanwezig is of is aangebracht conform genoemde BRL's.
Note on AN43: lekbak - Datadefinitie Een lekbak is een voorsiening ten behoeve van opvang van bodembedreigende stoffen bij calamiteiten. - Afhankelijkheden Als "Situatie opslagtank in terrein" is "Ingeterpt" of "Ondergronds" dan moet waarde "Lekbak", "Nee" zijn. - Toelichting Alleen indien lekbak vloeistofkerend moet zijn, anders lekbak opnemen onder component "Vloeistofdichte voorziening in terrein".
Note on AO43: Manschacht - Inwin instructie Alleen registreren wanneer de doorsnede van de toegang >= 500 mm is . - Toelichting Om te bepalen of er zonder graaf/sloopwerkzaamheden toegang tot de opslagtank verkregen kan worden tbv onderhoudsdoeleinden kan een manschacht aanwezig zijn. Bovengrondse tanks: Mangatdeksel Ondergrondse tanks: Mangschacht met met mangatdeksel
Note on W44: Situatie opslagtank in terrein Bovengronds in opvangbak niet overdekt - Datadefinitie Tank heeft geen direct contact met grond. Bovengronds in opvangbak overdekt - Datadefinitie Tank heeft geen direct contact met grond. Bovengronds vrijstaand - Datadefinitie Tank heeft geen direct contact met grond. Ingeterpt - Datadefinitie Ingeterpt is een tank zonder direct contact met grond in gesloten betonnen bak met omaarding. De bovenkant van de tank is niet afgedekt . Ondergronds - Datadefinitie Tank is onder maaiveld in direct contact met de grond. Ondergronds in betonnen bak - Datadefinitie Tank is onder maaiveld niet in direct contact met de grond.
Note on X44: Hoofdgebied - Toelichting A - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties PGS-klasse 1 en 2 producten B - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties PGS-klasse 3 en 4 producten C - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties bijtende, schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten) D - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties PGS-klasse 3 en 4 producten E - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties PGS-klasse 2 producten F - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties bijtende, schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten) G - Installatie en onderhoud bovengrondse installaties voor CNG producten
Note on Z44: Soort vulpomp - Inwin instructie Wanneer de pomp is bedoeld om vloeistof te verpompen van een opslagtank naar bijvoorbeeld een achterliggende dagtank of installatie behoort de pomp bij de dagtank of installatie waar de vloeistof naar toegaat. - Toelichting De vulpomp zorgt voor de vulling van het tanklichaam van het component. Wanneer een vastopgestelde pomp aanwezig is tbv vullen van de tank behoort deze bij de opslagtankinstallatie.
Note on AA44: Soort zuigpomp - Inwin instructie Wanneer de pomp is bedoeld om vloeistof te verpompen van een opslagtank naar bijvoorbeeld een achterliggende dagtank of installatie behoort de pomp bij de dagtank of installatie waar de vloeistof naar toegaat. - Toelichting De zuigpomp zorgt voor het ontrekken van de inhoud uit het tanklichaam. Wanneer bij een tank een vastopgestelde pomp aanwezig is tbv legen van de tank behoort deze bij de opslagtankinstallatie. Uitzondering zijn pompen die bestemd zijn voor het vullen van de achterliggende (hoofd)installatie zoals bijvoorbeeld een vulpomp van een dagtank voor een noodstroominstallatie.
Note on AC44: Ligging in milieubeschermingsgebied - Inwin instructie Gegevens verkrijgen van ROM. Indien zowel 'grondwaterbeschermingsgebied' als 'waterwingebied' van toepassing is, dan registreren als ' grondwaterbeschermingsgebied. - Afhankelijkheden Als "Situatie opslagtank in terrein" is "Ondergronds" dan mag waarde in het veld "Ligging in milieubeschermingsgebied" geen "Waterwingebied" zijn
Note on AE44: Vulling opslagtank terrein Afgewerkte olie - Toelichting Afgewerkte olie of chemicalien separaat registreren ivm afwijkend keuringsregime. Afvalbrandstof (minimaal 50% kerosine of benzine) - Toelichting Afvalbrandstof met minimaal 50% kerosine of benzine valt onder een ander keuringsregime. Bedrijfsafvalwater - Toelichting Verontreinigd proceswater, spoelwater, waswater, etc. Chemicaliën - Toelichting Een chemicalien tank is veelal een tank waarin voor het mileu, danwel (brand)veiligheid of gezondheid gevaarlijke stoffen zoals accuzuur, of loog zijn opgeslagen. Inert (onklaar) - Toelichting Tank is onklaar gemaakt. Overige Een tank voor overige stoffen is veelal een tank waarin voor het mileu, danwel (brand)veiligheid of gezondheid ongevaarlijke stoffen zoals strooizout zijn opgeslagen.
Note on AF44: PGS-klasse vulling - Toelichting De PGS klasse is van belang voor het al dan niet uiitvoeren van enkele specifieke onderdelen van de jaarlijkse technische inspectie 0 - vloeistoffen met vlampunt < 23 °C en beginkookpunt ≤ 35 °C 1 - vloeistoffen met vlampunt < 23 °C en beginkookpunt > 35 °C 2 - vloeistoffen met vlampunt ≥ 23 °C en beginkookpunt ≤ 55 °C 3 - vloeistoffen met vlampunt > 55 °C en beginkookpunt ≤ 100 °C 4 - vloeistoffen met vlampunt > 100 °C
Note on AH44: Kathodische bescherming - Inwin instructie Meetwaarde is in bodemweestandsrapport terug te vinden. - Toelichting Indien tank en leidingen zich bovengronds bevinden is de kathodische bescherming "nvt" Als de bodemweerstand minder is dan 100 ohmmeter moet kathodische bescherming zijn aangebracht. Als kathodische bescherming is aangebracht tbv meerdere tanks, waarde "Gedeeld" in vullen.
Note on AI44: Grondwaterpeilbuis - Inwin instructie Bij naderelocatiebepaling de coordinaten van de locatie van de peilbuis aangeven. - Afhankelijkheden Als "Situatie opslagtank in terrein" is "Bovengronds vrijstaand" dan moet waarde "grondwaterpeilbuis", "Nee" zijn. - Toelichting Als grondwaterpeilbuis is aangebracht tbv meerdere tanks, dan waarde "Gedeeld" in vullen.
Note on AK44: Lekdetectie - Afhankelijkheden Als "Situatie opslagtank in terrein" is "Ondergronds" en de waarde in het veld "Ligging in milieubeschermingsgebied" is geen "Nee", dan moet de waarde in het veld "Lekdetectie", "Ja, elektronisch", "Ja, elektromechanisch" of "Ja, (uitsluitend) mechanisch" zijn.
Note on AM44: Inwendige coating - Inwin instructie Aanwezigheid en kwaliteit coating is terug te vinden op tank- en/of installatiecertificaat in het tankdossier en wordt alleen op moment van aanleg geregisteerd. - Toelichting Ja, als coating overeenkomstig BRL 779 is, of als coating overeenkomstig BRL 779 is en aangebracht is volgens BRL790. Nee, als geen coating aanwezig is of is aangebracht conform genoemde BRL's.
Note on AN44: lekbak - Datadefinitie Een lekbak is een voorsiening ten behoeve van opvang van bodembedreigende stoffen bij calamiteiten. - Afhankelijkheden Als "Situatie opslagtank in terrein" is "Ingeterpt" of "Ondergronds" dan moet waarde "Lekbak", "Nee" zijn. - Toelichting Alleen indien lekbak vloeistofkerend moet zijn, anders lekbak opnemen onder component "Vloeistofdichte voorziening in terrein".
Note on AO44: Manschacht - Inwin instructie Alleen registreren wanneer de doorsnede van de toegang >= 500 mm is . - Toelichting Om te bepalen of er zonder graaf/sloopwerkzaamheden toegang tot de opslagtank verkregen kan worden tbv onderhoudsdoeleinden kan een manschacht aanwezig zijn. Bovengrondse tanks: Mangatdeksel Ondergrondse tanks: Mangschacht met met mangatdeksel
Note on W45: Situatie opslagtank in terrein Bovengronds in opvangbak niet overdekt - Datadefinitie Tank heeft geen direct contact met grond. Bovengronds in opvangbak overdekt - Datadefinitie Tank heeft geen direct contact met grond. Bovengronds vrijstaand - Datadefinitie Tank heeft geen direct contact met grond. Ingeterpt - Datadefinitie Ingeterpt is een tank zonder direct contact met grond in gesloten betonnen bak met omaarding. De bovenkant van de tank is niet afgedekt . Ondergronds - Datadefinitie Tank is onder maaiveld in direct contact met de grond. Ondergronds in betonnen bak - Datadefinitie Tank is onder maaiveld niet in direct contact met de grond.
Note on X45: Hoofdgebied - Toelichting A - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties PGS-klasse 1 en 2 producten B - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties PGS-klasse 3 en 4 producten C - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties bijtende, schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten) D - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties PGS-klasse 3 en 4 producten E - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties PGS-klasse 2 producten F - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties bijtende, schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten) G - Installatie en onderhoud bovengrondse installaties voor CNG producten
Note on Z45: Soort vulpomp - Inwin instructie Wanneer de pomp is bedoeld om vloeistof te verpompen van een opslagtank naar bijvoorbeeld een achterliggende dagtank of installatie behoort de pomp bij de dagtank of installatie waar de vloeistof naar toegaat. - Toelichting De vulpomp zorgt voor de vulling van het tanklichaam van het component. Wanneer een vastopgestelde pomp aanwezig is tbv vullen van de tank behoort deze bij de opslagtankinstallatie.
Note on AA45: Soort zuigpomp - Inwin instructie Wanneer de pomp is bedoeld om vloeistof te verpompen van een opslagtank naar bijvoorbeeld een achterliggende dagtank of installatie behoort de pomp bij de dagtank of installatie waar de vloeistof naar toegaat. - Toelichting De zuigpomp zorgt voor het ontrekken van de inhoud uit het tanklichaam. Wanneer bij een tank een vastopgestelde pomp aanwezig is tbv legen van de tank behoort deze bij de opslagtankinstallatie. Uitzondering zijn pompen die bestemd zijn voor het vullen van de achterliggende (hoofd)installatie zoals bijvoorbeeld een vulpomp van een dagtank voor een noodstroominstallatie.
Note on AC45: Ligging in milieubeschermingsgebied - Inwin instructie Gegevens verkrijgen van ROM. Indien zowel 'grondwaterbeschermingsgebied' als 'waterwingebied' van toepassing is, dan registreren als ' grondwaterbeschermingsgebied. - Afhankelijkheden Als "Situatie opslagtank in terrein" is "Ondergronds" dan mag waarde in het veld "Ligging in milieubeschermingsgebied" geen "Waterwingebied" zijn
Note on AE45: Vulling opslagtank terrein Afgewerkte olie - Toelichting Afgewerkte olie of chemicalien separaat registreren ivm afwijkend keuringsregime. Afvalbrandstof (minimaal 50% kerosine of benzine) - Toelichting Afvalbrandstof met minimaal 50% kerosine of benzine valt onder een ander keuringsregime. Bedrijfsafvalwater - Toelichting Verontreinigd proceswater, spoelwater, waswater, etc. Chemicaliën - Toelichting Een chemicalien tank is veelal een tank waarin voor het mileu, danwel (brand)veiligheid of gezondheid gevaarlijke stoffen zoals accuzuur, of loog zijn opgeslagen. Inert (onklaar) - Toelichting Tank is onklaar gemaakt. Overige Een tank voor overige stoffen is veelal een tank waarin voor het mileu, danwel (brand)veiligheid of gezondheid ongevaarlijke stoffen zoals strooizout zijn opgeslagen.
Note on AF45: PGS-klasse vulling - Toelichting De PGS klasse is van belang voor het al dan niet uiitvoeren van enkele specifieke onderdelen van de jaarlijkse technische inspectie 0 - vloeistoffen met vlampunt < 23 °C en beginkookpunt ≤ 35 °C 1 - vloeistoffen met vlampunt < 23 °C en beginkookpunt > 35 °C 2 - vloeistoffen met vlampunt ≥ 23 °C en beginkookpunt ≤ 55 °C 3 - vloeistoffen met vlampunt > 55 °C en beginkookpunt ≤ 100 °C 4 - vloeistoffen met vlampunt > 100 °C
Note on AH45: Kathodische bescherming - Inwin instructie Meetwaarde is in bodemweestandsrapport terug te vinden. - Toelichting Indien tank en leidingen zich bovengronds bevinden is de kathodische bescherming "nvt" Als de bodemweerstand minder is dan 100 ohmmeter moet kathodische bescherming zijn aangebracht. Als kathodische bescherming is aangebracht tbv meerdere tanks, waarde "Gedeeld" in vullen.
Note on AI45: Grondwaterpeilbuis - Inwin instructie Bij naderelocatiebepaling de coordinaten van de locatie van de peilbuis aangeven. - Afhankelijkheden Als "Situatie opslagtank in terrein" is "Bovengronds vrijstaand" dan moet waarde "grondwaterpeilbuis", "Nee" zijn. - Toelichting Als grondwaterpeilbuis is aangebracht tbv meerdere tanks, dan waarde "Gedeeld" in vullen.
Note on AK45: Lekdetectie - Afhankelijkheden Als "Situatie opslagtank in terrein" is "Ondergronds" en de waarde in het veld "Ligging in milieubeschermingsgebied" is geen "Nee", dan moet de waarde in het veld "Lekdetectie", "Ja, elektronisch", "Ja, elektromechanisch" of "Ja, (uitsluitend) mechanisch" zijn.
Note on AM45: Inwendige coating - Inwin instructie Aanwezigheid en kwaliteit coating is terug te vinden op tank- en/of installatiecertificaat in het tankdossier en wordt alleen op moment van aanleg geregisteerd. - Toelichting Ja, als coating overeenkomstig BRL 779 is, of als coating overeenkomstig BRL 779 is en aangebracht is volgens BRL790. Nee, als geen coating aanwezig is of is aangebracht conform genoemde BRL's.
Note on AN45: lekbak - Datadefinitie Een lekbak is een voorsiening ten behoeve van opvang van bodembedreigende stoffen bij calamiteiten. - Afhankelijkheden Als "Situatie opslagtank in terrein" is "Ingeterpt" of "Ondergronds" dan moet waarde "Lekbak", "Nee" zijn. - Toelichting Alleen indien lekbak vloeistofkerend moet zijn, anders lekbak opnemen onder component "Vloeistofdichte voorziening in terrein".
Note on AO45: Manschacht - Inwin instructie Alleen registreren wanneer de doorsnede van de toegang >= 500 mm is . - Toelichting Om te bepalen of er zonder graaf/sloopwerkzaamheden toegang tot de opslagtank verkregen kan worden tbv onderhoudsdoeleinden kan een manschacht aanwezig zijn. Bovengrondse tanks: Mangatdeksel Ondergrondse tanks: Mangschacht met met mangatdeksel
Note on W46: Situatie opslagtank in terrein Bovengronds in opvangbak niet overdekt - Datadefinitie Tank heeft geen direct contact met grond. Bovengronds in opvangbak overdekt - Datadefinitie Tank heeft geen direct contact met grond. Bovengronds vrijstaand - Datadefinitie Tank heeft geen direct contact met grond. Ingeterpt - Datadefinitie Ingeterpt is een tank zonder direct contact met grond in gesloten betonnen bak met omaarding. De bovenkant van de tank is niet afgedekt . Ondergronds - Datadefinitie Tank is onder maaiveld in direct contact met de grond. Ondergronds in betonnen bak - Datadefinitie Tank is onder maaiveld niet in direct contact met de grond.
Note on X46: Hoofdgebied - Toelichting A - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties PGS-klasse 1 en 2 producten B - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties PGS-klasse 3 en 4 producten C - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties bijtende, schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten) D - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties PGS-klasse 3 en 4 producten E - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties PGS-klasse 2 producten F - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties bijtende, schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten) G - Installatie en onderhoud bovengrondse installaties voor CNG producten
Note on Z46: Soort vulpomp - Inwin instructie Wanneer de pomp is bedoeld om vloeistof te verpompen van een opslagtank naar bijvoorbeeld een achterliggende dagtank of installatie behoort de pomp bij de dagtank of installatie waar de vloeistof naar toegaat. - Toelichting De vulpomp zorgt voor de vulling van het tanklichaam van het component. Wanneer een vastopgestelde pomp aanwezig is tbv vullen van de tank behoort deze bij de opslagtankinstallatie.
Note on AA46: Soort zuigpomp - Inwin instructie Wanneer de pomp is bedoeld om vloeistof te verpompen van een opslagtank naar bijvoorbeeld een achterliggende dagtank of installatie behoort de pomp bij de dagtank of installatie waar de vloeistof naar toegaat. - Toelichting De zuigpomp zorgt voor het ontrekken van de inhoud uit het tanklichaam. Wanneer bij een tank een vastopgestelde pomp aanwezig is tbv legen van de tank behoort deze bij de opslagtankinstallatie. Uitzondering zijn pompen die bestemd zijn voor het vullen van de achterliggende (hoofd)installatie zoals bijvoorbeeld een vulpomp van een dagtank voor een noodstroominstallatie.
Note on AC46: Ligging in milieubeschermingsgebied - Inwin instructie Gegevens verkrijgen van ROM. Indien zowel 'grondwaterbeschermingsgebied' als 'waterwingebied' van toepassing is, dan registreren als ' grondwaterbeschermingsgebied. - Afhankelijkheden Als "Situatie opslagtank in terrein" is "Ondergronds" dan mag waarde in het veld "Ligging in milieubeschermingsgebied" geen "Waterwingebied" zijn
Note on AE46: Vulling opslagtank terrein Afgewerkte olie - Toelichting Afgewerkte olie of chemicalien separaat registreren ivm afwijkend keuringsregime. Afvalbrandstof (minimaal 50% kerosine of benzine) - Toelichting Afvalbrandstof met minimaal 50% kerosine of benzine valt onder een ander keuringsregime. Bedrijfsafvalwater - Toelichting Verontreinigd proceswater, spoelwater, waswater, etc. Chemicaliën - Toelichting Een chemicalien tank is veelal een tank waarin voor het mileu, danwel (brand)veiligheid of gezondheid gevaarlijke stoffen zoals accuzuur, of loog zijn opgeslagen. Inert (onklaar) - Toelichting Tank is onklaar gemaakt. Overige Een tank voor overige stoffen is veelal een tank waarin voor het mileu, danwel (brand)veiligheid of gezondheid ongevaarlijke stoffen zoals strooizout zijn opgeslagen.
Note on AF46: PGS-klasse vulling - Toelichting De PGS klasse is van belang voor het al dan niet uiitvoeren van enkele specifieke onderdelen van de jaarlijkse technische inspectie 0 - vloeistoffen met vlampunt < 23 °C en beginkookpunt ≤ 35 °C 1 - vloeistoffen met vlampunt < 23 °C en beginkookpunt > 35 °C 2 - vloeistoffen met vlampunt ≥ 23 °C en beginkookpunt ≤ 55 °C 3 - vloeistoffen met vlampunt > 55 °C en beginkookpunt ≤ 100 °C 4 - vloeistoffen met vlampunt > 100 °C
Note on AH46: Kathodische bescherming - Inwin instructie Meetwaarde is in bodemweestandsrapport terug te vinden. - Toelichting Indien tank en leidingen zich bovengronds bevinden is de kathodische bescherming "nvt" Als de bodemweerstand minder is dan 100 ohmmeter moet kathodische bescherming zijn aangebracht. Als kathodische bescherming is aangebracht tbv meerdere tanks, waarde "Gedeeld" in vullen.
Note on AI46: Grondwaterpeilbuis - Inwin instructie Bij naderelocatiebepaling de coordinaten van de locatie van de peilbuis aangeven. - Afhankelijkheden Als "Situatie opslagtank in terrein" is "Bovengronds vrijstaand" dan moet waarde "grondwaterpeilbuis", "Nee" zijn. - Toelichting Als grondwaterpeilbuis is aangebracht tbv meerdere tanks, dan waarde "Gedeeld" in vullen.
Note on AK46: Lekdetectie - Afhankelijkheden Als "Situatie opslagtank in terrein" is "Ondergronds" en de waarde in het veld "Ligging in milieubeschermingsgebied" is geen "Nee", dan moet de waarde in het veld "Lekdetectie", "Ja, elektronisch", "Ja, elektromechanisch" of "Ja, (uitsluitend) mechanisch" zijn.
Note on AM46: Inwendige coating - Inwin instructie Aanwezigheid en kwaliteit coating is terug te vinden op tank- en/of installatiecertificaat in het tankdossier en wordt alleen op moment van aanleg geregisteerd. - Toelichting Ja, als coating overeenkomstig BRL 779 is, of als coating overeenkomstig BRL 779 is en aangebracht is volgens BRL790. Nee, als geen coating aanwezig is of is aangebracht conform genoemde BRL's.
Note on AN46: lekbak - Datadefinitie Een lekbak is een voorsiening ten behoeve van opvang van bodembedreigende stoffen bij calamiteiten. - Afhankelijkheden Als "Situatie opslagtank in terrein" is "Ingeterpt" of "Ondergronds" dan moet waarde "Lekbak", "Nee" zijn. - Toelichting Alleen indien lekbak vloeistofkerend moet zijn, anders lekbak opnemen onder component "Vloeistofdichte voorziening in terrein".
Note on AO46: Manschacht - Inwin instructie Alleen registreren wanneer de doorsnede van de toegang >= 500 mm is . - Toelichting Om te bepalen of er zonder graaf/sloopwerkzaamheden toegang tot de opslagtank verkregen kan worden tbv onderhoudsdoeleinden kan een manschacht aanwezig zijn. Bovengrondse tanks: Mangatdeksel Ondergrondse tanks: Mangschacht met met mangatdeksel
Note on W47: Situatie opslagtank in terrein Bovengronds in opvangbak niet overdekt - Datadefinitie Tank heeft geen direct contact met grond. Bovengronds in opvangbak overdekt - Datadefinitie Tank heeft geen direct contact met grond. Bovengronds vrijstaand - Datadefinitie Tank heeft geen direct contact met grond. Ingeterpt - Datadefinitie Ingeterpt is een tank zonder direct contact met grond in gesloten betonnen bak met omaarding. De bovenkant van de tank is niet afgedekt . Ondergronds - Datadefinitie Tank is onder maaiveld in direct contact met de grond. Ondergronds in betonnen bak - Datadefinitie Tank is onder maaiveld niet in direct contact met de grond.
Note on X47: Hoofdgebied - Toelichting A - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties PGS-klasse 1 en 2 producten B - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties PGS-klasse 3 en 4 producten C - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties bijtende, schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten) D - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties PGS-klasse 3 en 4 producten E - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties PGS-klasse 2 producten F - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties bijtende, schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten) G - Installatie en onderhoud bovengrondse installaties voor CNG producten
Note on Z47: Soort vulpomp - Inwin instructie Wanneer de pomp is bedoeld om vloeistof te verpompen van een opslagtank naar bijvoorbeeld een achterliggende dagtank of installatie behoort de pomp bij de dagtank of installatie waar de vloeistof naar toegaat. - Toelichting De vulpomp zorgt voor de vulling van het tanklichaam van het component. Wanneer een vastopgestelde pomp aanwezig is tbv vullen van de tank behoort deze bij de opslagtankinstallatie.
Note on AA47: Soort zuigpomp - Inwin instructie Wanneer de pomp is bedoeld om vloeistof te verpompen van een opslagtank naar bijvoorbeeld een achterliggende dagtank of installatie behoort de pomp bij de dagtank of installatie waar de vloeistof naar toegaat. - Toelichting De zuigpomp zorgt voor het ontrekken van de inhoud uit het tanklichaam. Wanneer bij een tank een vastopgestelde pomp aanwezig is tbv legen van de tank behoort deze bij de opslagtankinstallatie. Uitzondering zijn pompen die bestemd zijn voor het vullen van de achterliggende (hoofd)installatie zoals bijvoorbeeld een vulpomp van een dagtank voor een noodstroominstallatie.
Note on AC47: Ligging in milieubeschermingsgebied - Inwin instructie Gegevens verkrijgen van ROM. Indien zowel 'grondwaterbeschermingsgebied' als 'waterwingebied' van toepassing is, dan registreren als ' grondwaterbeschermingsgebied. - Afhankelijkheden Als "Situatie opslagtank in terrein" is "Ondergronds" dan mag waarde in het veld "Ligging in milieubeschermingsgebied" geen "Waterwingebied" zijn
Note on AE47: Vulling opslagtank terrein Afgewerkte olie - Toelichting Afgewerkte olie of chemicalien separaat registreren ivm afwijkend keuringsregime. Afvalbrandstof (minimaal 50% kerosine of benzine) - Toelichting Afvalbrandstof met minimaal 50% kerosine of benzine valt onder een ander keuringsregime. Bedrijfsafvalwater - Toelichting Verontreinigd proceswater, spoelwater, waswater, etc. Chemicaliën - Toelichting Een chemicalien tank is veelal een tank waarin voor het mileu, danwel (brand)veiligheid of gezondheid gevaarlijke stoffen zoals accuzuur, of loog zijn opgeslagen. Inert (onklaar) - Toelichting Tank is onklaar gemaakt. Overige Een tank voor overige stoffen is veelal een tank waarin voor het mileu, danwel (brand)veiligheid of gezondheid ongevaarlijke stoffen zoals strooizout zijn opgeslagen.
Note on AF47: PGS-klasse vulling - Toelichting De PGS klasse is van belang voor het al dan niet uiitvoeren van enkele specifieke onderdelen van de jaarlijkse technische inspectie 0 - vloeistoffen met vlampunt < 23 °C en beginkookpunt ≤ 35 °C 1 - vloeistoffen met vlampunt < 23 °C en beginkookpunt > 35 °C 2 - vloeistoffen met vlampunt ≥ 23 °C en beginkookpunt ≤ 55 °C 3 - vloeistoffen met vlampunt > 55 °C en beginkookpunt ≤ 100 °C 4 - vloeistoffen met vlampunt > 100 °C
Note on AH47: Kathodische bescherming - Inwin instructie Meetwaarde is in bodemweestandsrapport terug te vinden. - Toelichting Indien tank en leidingen zich bovengronds bevinden is de kathodische bescherming "nvt" Als de bodemweerstand minder is dan 100 ohmmeter moet kathodische bescherming zijn aangebracht. Als kathodische bescherming is aangebracht tbv meerdere tanks, waarde "Gedeeld" in vullen.
Note on AI47: Grondwaterpeilbuis - Inwin instructie Bij naderelocatiebepaling de coordinaten van de locatie van de peilbuis aangeven. - Afhankelijkheden Als "Situatie opslagtank in terrein" is "Bovengronds vrijstaand" dan moet waarde "grondwaterpeilbuis", "Nee" zijn. - Toelichting Als grondwaterpeilbuis is aangebracht tbv meerdere tanks, dan waarde "Gedeeld" in vullen.
Note on AK47: Lekdetectie - Afhankelijkheden Als "Situatie opslagtank in terrein" is "Ondergronds" en de waarde in het veld "Ligging in milieubeschermingsgebied" is geen "Nee", dan moet de waarde in het veld "Lekdetectie", "Ja, elektronisch", "Ja, elektromechanisch" of "Ja, (uitsluitend) mechanisch" zijn.
Note on AM47: Inwendige coating - Inwin instructie Aanwezigheid en kwaliteit coating is terug te vinden op tank- en/of installatiecertificaat in het tankdossier en wordt alleen op moment van aanleg geregisteerd. - Toelichting Ja, als coating overeenkomstig BRL 779 is, of als coating overeenkomstig BRL 779 is en aangebracht is volgens BRL790. Nee, als geen coating aanwezig is of is aangebracht conform genoemde BRL's.
Note on AN47: lekbak - Datadefinitie Een lekbak is een voorsiening ten behoeve van opvang van bodembedreigende stoffen bij calamiteiten. - Afhankelijkheden Als "Situatie opslagtank in terrein" is "Ingeterpt" of "Ondergronds" dan moet waarde "Lekbak", "Nee" zijn. - Toelichting Alleen indien lekbak vloeistofkerend moet zijn, anders lekbak opnemen onder component "Vloeistofdichte voorziening in terrein".
Note on AO47: Manschacht - Inwin instructie Alleen registreren wanneer de doorsnede van de toegang >= 500 mm is . - Toelichting Om te bepalen of er zonder graaf/sloopwerkzaamheden toegang tot de opslagtank verkregen kan worden tbv onderhoudsdoeleinden kan een manschacht aanwezig zijn. Bovengrondse tanks: Mangatdeksel Ondergrondse tanks: Mangschacht met met mangatdeksel
Note on W48: Situatie opslagtank in terrein Bovengronds in opvangbak niet overdekt - Datadefinitie Tank heeft geen direct contact met grond. Bovengronds in opvangbak overdekt - Datadefinitie Tank heeft geen direct contact met grond. Bovengronds vrijstaand - Datadefinitie Tank heeft geen direct contact met grond. Ingeterpt - Datadefinitie Ingeterpt is een tank zonder direct contact met grond in gesloten betonnen bak met omaarding. De bovenkant van de tank is niet afgedekt . Ondergronds - Datadefinitie Tank is onder maaiveld in direct contact met de grond. Ondergronds in betonnen bak - Datadefinitie Tank is onder maaiveld niet in direct contact met de grond.
Note on X48: Hoofdgebied - Toelichting A - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties PGS-klasse 1 en 2 producten B - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties PGS-klasse 3 en 4 producten C - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties bijtende, schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten) D - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties PGS-klasse 3 en 4 producten E - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties PGS-klasse 2 producten F - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties bijtende, schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten) G - Installatie en onderhoud bovengrondse installaties voor CNG producten
Note on Z48: Soort vulpomp - Inwin instructie Wanneer de pomp is bedoeld om vloeistof te verpompen van een opslagtank naar bijvoorbeeld een achterliggende dagtank of installatie behoort de pomp bij de dagtank of installatie waar de vloeistof naar toegaat. - Toelichting De vulpomp zorgt voor de vulling van het tanklichaam van het component. Wanneer een vastopgestelde pomp aanwezig is tbv vullen van de tank behoort deze bij de opslagtankinstallatie.
Note on AA48: Soort zuigpomp - Inwin instructie Wanneer de pomp is bedoeld om vloeistof te verpompen van een opslagtank naar bijvoorbeeld een achterliggende dagtank of installatie behoort de pomp bij de dagtank of installatie waar de vloeistof naar toegaat. - Toelichting De zuigpomp zorgt voor het ontrekken van de inhoud uit het tanklichaam. Wanneer bij een tank een vastopgestelde pomp aanwezig is tbv legen van de tank behoort deze bij de opslagtankinstallatie. Uitzondering zijn pompen die bestemd zijn voor het vullen van de achterliggende (hoofd)installatie zoals bijvoorbeeld een vulpomp van een dagtank voor een noodstroominstallatie.
Note on AC48: Ligging in milieubeschermingsgebied - Inwin instructie Gegevens verkrijgen van ROM. Indien zowel 'grondwaterbeschermingsgebied' als 'waterwingebied' van toepassing is, dan registreren als ' grondwaterbeschermingsgebied. - Afhankelijkheden Als "Situatie opslagtank in terrein" is "Ondergronds" dan mag waarde in het veld "Ligging in milieubeschermingsgebied" geen "Waterwingebied" zijn
Note on AE48: Vulling opslagtank terrein Afgewerkte olie - Toelichting Afgewerkte olie of chemicalien separaat registreren ivm afwijkend keuringsregime. Afvalbrandstof (minimaal 50% kerosine of benzine) - Toelichting Afvalbrandstof met minimaal 50% kerosine of benzine valt onder een ander keuringsregime. Bedrijfsafvalwater - Toelichting Verontreinigd proceswater, spoelwater, waswater, etc. Chemicaliën - Toelichting Een chemicalien tank is veelal een tank waarin voor het mileu, danwel (brand)veiligheid of gezondheid gevaarlijke stoffen zoals accuzuur, of loog zijn opgeslagen. Inert (onklaar) - Toelichting Tank is onklaar gemaakt. Overige Een tank voor overige stoffen is veelal een tank waarin voor het mileu, danwel (brand)veiligheid of gezondheid ongevaarlijke stoffen zoals strooizout zijn opgeslagen.
Note on AF48: PGS-klasse vulling - Toelichting De PGS klasse is van belang voor het al dan niet uiitvoeren van enkele specifieke onderdelen van de jaarlijkse technische inspectie 0 - vloeistoffen met vlampunt < 23 °C en beginkookpunt ≤ 35 °C 1 - vloeistoffen met vlampunt < 23 °C en beginkookpunt > 35 °C 2 - vloeistoffen met vlampunt ≥ 23 °C en beginkookpunt ≤ 55 °C 3 - vloeistoffen met vlampunt > 55 °C en beginkookpunt ≤ 100 °C 4 - vloeistoffen met vlampunt > 100 °C
Note on AH48: Kathodische bescherming - Inwin instructie Meetwaarde is in bodemweestandsrapport terug te vinden. - Toelichting Indien tank en leidingen zich bovengronds bevinden is de kathodische bescherming "nvt" Als de bodemweerstand minder is dan 100 ohmmeter moet kathodische bescherming zijn aangebracht. Als kathodische bescherming is aangebracht tbv meerdere tanks, waarde "Gedeeld" in vullen.
Note on AI48: Grondwaterpeilbuis - Inwin instructie Bij naderelocatiebepaling de coordinaten van de locatie van de peilbuis aangeven. - Afhankelijkheden Als "Situatie opslagtank in terrein" is "Bovengronds vrijstaand" dan moet waarde "grondwaterpeilbuis", "Nee" zijn. - Toelichting Als grondwaterpeilbuis is aangebracht tbv meerdere tanks, dan waarde "Gedeeld" in vullen.
Note on AK48: Lekdetectie - Afhankelijkheden Als "Situatie opslagtank in terrein" is "Ondergronds" en de waarde in het veld "Ligging in milieubeschermingsgebied" is geen "Nee", dan moet de waarde in het veld "Lekdetectie", "Ja, elektronisch", "Ja, elektromechanisch" of "Ja, (uitsluitend) mechanisch" zijn.
Note on AM48: Inwendige coating - Inwin instructie Aanwezigheid en kwaliteit coating is terug te vinden op tank- en/of installatiecertificaat in het tankdossier en wordt alleen op moment van aanleg geregisteerd. - Toelichting Ja, als coating overeenkomstig BRL 779 is, of als coating overeenkomstig BRL 779 is en aangebracht is volgens BRL790. Nee, als geen coating aanwezig is of is aangebracht conform genoemde BRL's.
Note on AN48: lekbak - Datadefinitie Een lekbak is een voorsiening ten behoeve van opvang van bodembedreigende stoffen bij calamiteiten. - Afhankelijkheden Als "Situatie opslagtank in terrein" is "Ingeterpt" of "Ondergronds" dan moet waarde "Lekbak", "Nee" zijn. - Toelichting Alleen indien lekbak vloeistofkerend moet zijn, anders lekbak opnemen onder component "Vloeistofdichte voorziening in terrein".
Note on AO48: Manschacht - Inwin instructie Alleen registreren wanneer de doorsnede van de toegang >= 500 mm is . - Toelichting Om te bepalen of er zonder graaf/sloopwerkzaamheden toegang tot de opslagtank verkregen kan worden tbv onderhoudsdoeleinden kan een manschacht aanwezig zijn. Bovengrondse tanks: Mangatdeksel Ondergrondse tanks: Mangschacht met met mangatdeksel
Note on W49: Situatie opslagtank in terrein Bovengronds in opvangbak niet overdekt - Datadefinitie Tank heeft geen direct contact met grond. Bovengronds in opvangbak overdekt - Datadefinitie Tank heeft geen direct contact met grond. Bovengronds vrijstaand - Datadefinitie Tank heeft geen direct contact met grond. Ingeterpt - Datadefinitie Ingeterpt is een tank zonder direct contact met grond in gesloten betonnen bak met omaarding. De bovenkant van de tank is niet afgedekt . Ondergronds - Datadefinitie Tank is onder maaiveld in direct contact met de grond. Ondergronds in betonnen bak - Datadefinitie Tank is onder maaiveld niet in direct contact met de grond.
Note on X49: Hoofdgebied - Toelichting A - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties PGS-klasse 1 en 2 producten B - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties PGS-klasse 3 en 4 producten C - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties bijtende, schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten) D - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties PGS-klasse 3 en 4 producten E - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties PGS-klasse 2 producten F - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties bijtende, schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten) G - Installatie en onderhoud bovengrondse installaties voor CNG producten
Note on Z49: Soort vulpomp - Inwin instructie Wanneer de pomp is bedoeld om vloeistof te verpompen van een opslagtank naar bijvoorbeeld een achterliggende dagtank of installatie behoort de pomp bij de dagtank of installatie waar de vloeistof naar toegaat. - Toelichting De vulpomp zorgt voor de vulling van het tanklichaam van het component. Wanneer een vastopgestelde pomp aanwezig is tbv vullen van de tank behoort deze bij de opslagtankinstallatie.
Note on AA49: Soort zuigpomp - Inwin instructie Wanneer de pomp is bedoeld om vloeistof te verpompen van een opslagtank naar bijvoorbeeld een achterliggende dagtank of installatie behoort de pomp bij de dagtank of installatie waar de vloeistof naar toegaat. - Toelichting De zuigpomp zorgt voor het ontrekken van de inhoud uit het tanklichaam. Wanneer bij een tank een vastopgestelde pomp aanwezig is tbv legen van de tank behoort deze bij de opslagtankinstallatie. Uitzondering zijn pompen die bestemd zijn voor het vullen van de achterliggende (hoofd)installatie zoals bijvoorbeeld een vulpomp van een dagtank voor een noodstroominstallatie.
Note on AC49: Ligging in milieubeschermingsgebied - Inwin instructie Gegevens verkrijgen van ROM. Indien zowel 'grondwaterbeschermingsgebied' als 'waterwingebied' van toepassing is, dan registreren als ' grondwaterbeschermingsgebied. - Afhankelijkheden Als "Situatie opslagtank in terrein" is "Ondergronds" dan mag waarde in het veld "Ligging in milieubeschermingsgebied" geen "Waterwingebied" zijn
Note on AE49: Vulling opslagtank terrein Afgewerkte olie - Toelichting Afgewerkte olie of chemicalien separaat registreren ivm afwijkend keuringsregime. Afvalbrandstof (minimaal 50% kerosine of benzine) - Toelichting Afvalbrandstof met minimaal 50% kerosine of benzine valt onder een ander keuringsregime. Bedrijfsafvalwater - Toelichting Verontreinigd proceswater, spoelwater, waswater, etc. Chemicaliën - Toelichting Een chemicalien tank is veelal een tank waarin voor het mileu, danwel (brand)veiligheid of gezondheid gevaarlijke stoffen zoals accuzuur, of loog zijn opgeslagen. Inert (onklaar) - Toelichting Tank is onklaar gemaakt. Overige Een tank voor overige stoffen is veelal een tank waarin voor het mileu, danwel (brand)veiligheid of gezondheid ongevaarlijke stoffen zoals strooizout zijn opgeslagen.
Note on AF49: PGS-klasse vulling - Toelichting De PGS klasse is van belang voor het al dan niet uiitvoeren van enkele specifieke onderdelen van de jaarlijkse technische inspectie 0 - vloeistoffen met vlampunt < 23 °C en beginkookpunt ≤ 35 °C 1 - vloeistoffen met vlampunt < 23 °C en beginkookpunt > 35 °C 2 - vloeistoffen met vlampunt ≥ 23 °C en beginkookpunt ≤ 55 °C 3 - vloeistoffen met vlampunt > 55 °C en beginkookpunt ≤ 100 °C 4 - vloeistoffen met vlampunt > 100 °C
Note on AH49: Kathodische bescherming - Inwin instructie Meetwaarde is in bodemweestandsrapport terug te vinden. - Toelichting Indien tank en leidingen zich bovengronds bevinden is de kathodische bescherming "nvt" Als de bodemweerstand minder is dan 100 ohmmeter moet kathodische bescherming zijn aangebracht. Als kathodische bescherming is aangebracht tbv meerdere tanks, waarde "Gedeeld" in vullen.
Note on AI49: Grondwaterpeilbuis - Inwin instructie Bij naderelocatiebepaling de coordinaten van de locatie van de peilbuis aangeven. - Afhankelijkheden Als "Situatie opslagtank in terrein" is "Bovengronds vrijstaand" dan moet waarde "grondwaterpeilbuis", "Nee" zijn. - Toelichting Als grondwaterpeilbuis is aangebracht tbv meerdere tanks, dan waarde "Gedeeld" in vullen.
Note on AK49: Lekdetectie - Afhankelijkheden Als "Situatie opslagtank in terrein" is "Ondergronds" en de waarde in het veld "Ligging in milieubeschermingsgebied" is geen "Nee", dan moet de waarde in het veld "Lekdetectie", "Ja, elektronisch", "Ja, elektromechanisch" of "Ja, (uitsluitend) mechanisch" zijn.
Note on AM49: Inwendige coating - Inwin instructie Aanwezigheid en kwaliteit coating is terug te vinden op tank- en/of installatiecertificaat in het tankdossier en wordt alleen op moment van aanleg geregisteerd. - Toelichting Ja, als coating overeenkomstig BRL 779 is, of als coating overeenkomstig BRL 779 is en aangebracht is volgens BRL790. Nee, als geen coating aanwezig is of is aangebracht conform genoemde BRL's.
Note on AN49: lekbak - Datadefinitie Een lekbak is een voorsiening ten behoeve van opvang van bodembedreigende stoffen bij calamiteiten. - Afhankelijkheden Als "Situatie opslagtank in terrein" is "Ingeterpt" of "Ondergronds" dan moet waarde "Lekbak", "Nee" zijn. - Toelichting Alleen indien lekbak vloeistofkerend moet zijn, anders lekbak opnemen onder component "Vloeistofdichte voorziening in terrein".
Note on AO49: Manschacht - Inwin instructie Alleen registreren wanneer de doorsnede van de toegang >= 500 mm is . - Toelichting Om te bepalen of er zonder graaf/sloopwerkzaamheden toegang tot de opslagtank verkregen kan worden tbv onderhoudsdoeleinden kan een manschacht aanwezig zijn. Bovengrondse tanks: Mangatdeksel Ondergrondse tanks: Mangschacht met met mangatdeksel
Note on W50: Situatie opslagtank in terrein Bovengronds in opvangbak niet overdekt - Datadefinitie Tank heeft geen direct contact met grond. Bovengronds in opvangbak overdekt - Datadefinitie Tank heeft geen direct contact met grond. Bovengronds vrijstaand - Datadefinitie Tank heeft geen direct contact met grond. Ingeterpt - Datadefinitie Ingeterpt is een tank zonder direct contact met grond in gesloten betonnen bak met omaarding. De bovenkant van de tank is niet afgedekt . Ondergronds - Datadefinitie Tank is onder maaiveld in direct contact met de grond. Ondergronds in betonnen bak - Datadefinitie Tank is onder maaiveld niet in direct contact met de grond.
Note on X50: Hoofdgebied - Toelichting A - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties PGS-klasse 1 en 2 producten B - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties PGS-klasse 3 en 4 producten C - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties bijtende, schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten) D - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties PGS-klasse 3 en 4 producten E - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties PGS-klasse 2 producten F - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties bijtende, schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten) G - Installatie en onderhoud bovengrondse installaties voor CNG producten
Note on Z50: Soort vulpomp - Inwin instructie Wanneer de pomp is bedoeld om vloeistof te verpompen van een opslagtank naar bijvoorbeeld een achterliggende dagtank of installatie behoort de pomp bij de dagtank of installatie waar de vloeistof naar toegaat. - Toelichting De vulpomp zorgt voor de vulling van het tanklichaam van het component. Wanneer een vastopgestelde pomp aanwezig is tbv vullen van de tank behoort deze bij de opslagtankinstallatie.
Note on AA50: Soort zuigpomp - Inwin instructie Wanneer de pomp is bedoeld om vloeistof te verpompen van een opslagtank naar bijvoorbeeld een achterliggende dagtank of installatie behoort de pomp bij de dagtank of installatie waar de vloeistof naar toegaat. - Toelichting De zuigpomp zorgt voor het ontrekken van de inhoud uit het tanklichaam. Wanneer bij een tank een vastopgestelde pomp aanwezig is tbv legen van de tank behoort deze bij de opslagtankinstallatie. Uitzondering zijn pompen die bestemd zijn voor het vullen van de achterliggende (hoofd)installatie zoals bijvoorbeeld een vulpomp van een dagtank voor een noodstroominstallatie.
Note on AC50: Ligging in milieubeschermingsgebied - Inwin instructie Gegevens verkrijgen van ROM. Indien zowel 'grondwaterbeschermingsgebied' als 'waterwingebied' van toepassing is, dan registreren als ' grondwaterbeschermingsgebied. - Afhankelijkheden Als "Situatie opslagtank in terrein" is "Ondergronds" dan mag waarde in het veld "Ligging in milieubeschermingsgebied" geen "Waterwingebied" zijn
Note on AE50: Vulling opslagtank terrein Afgewerkte olie - Toelichting Afgewerkte olie of chemicalien separaat registreren ivm afwijkend keuringsregime. Afvalbrandstof (minimaal 50% kerosine of benzine) - Toelichting Afvalbrandstof met minimaal 50% kerosine of benzine valt onder een ander keuringsregime. Bedrijfsafvalwater - Toelichting Verontreinigd proceswater, spoelwater, waswater, etc. Chemicaliën - Toelichting Een chemicalien tank is veelal een tank waarin voor het mileu, danwel (brand)veiligheid of gezondheid gevaarlijke stoffen zoals accuzuur, of loog zijn opgeslagen. Inert (onklaar) - Toelichting Tank is onklaar gemaakt. Overige Een tank voor overige stoffen is veelal een tank waarin voor het mileu, danwel (brand)veiligheid of gezondheid ongevaarlijke stoffen zoals strooizout zijn opgeslagen.
Note on AF50: PGS-klasse vulling - Toelichting De PGS klasse is van belang voor het al dan niet uiitvoeren van enkele specifieke onderdelen van de jaarlijkse technische inspectie 0 - vloeistoffen met vlampunt < 23 °C en beginkookpunt ≤ 35 °C 1 - vloeistoffen met vlampunt < 23 °C en beginkookpunt > 35 °C 2 - vloeistoffen met vlampunt ≥ 23 °C en beginkookpunt ≤ 55 °C 3 - vloeistoffen met vlampunt > 55 °C en beginkookpunt ≤ 100 °C 4 - vloeistoffen met vlampunt > 100 °C
Note on AH50: Kathodische bescherming - Inwin instructie Meetwaarde is in bodemweestandsrapport terug te vinden. - Toelichting Indien tank en leidingen zich bovengronds bevinden is de kathodische bescherming "nvt" Als de bodemweerstand minder is dan 100 ohmmeter moet kathodische bescherming zijn aangebracht. Als kathodische bescherming is aangebracht tbv meerdere tanks, waarde "Gedeeld" in vullen.
Note on AI50: Grondwaterpeilbuis - Inwin instructie Bij naderelocatiebepaling de coordinaten van de locatie van de peilbuis aangeven. - Afhankelijkheden Als "Situatie opslagtank in terrein" is "Bovengronds vrijstaand" dan moet waarde "grondwaterpeilbuis", "Nee" zijn. - Toelichting Als grondwaterpeilbuis is aangebracht tbv meerdere tanks, dan waarde "Gedeeld" in vullen.
Note on AK50: Lekdetectie - Afhankelijkheden Als "Situatie opslagtank in terrein" is "Ondergronds" en de waarde in het veld "Ligging in milieubeschermingsgebied" is geen "Nee", dan moet de waarde in het veld "Lekdetectie", "Ja, elektronisch", "Ja, elektromechanisch" of "Ja, (uitsluitend) mechanisch" zijn.
Note on AM50: Inwendige coating - Inwin instructie Aanwezigheid en kwaliteit coating is terug te vinden op tank- en/of installatiecertificaat in het tankdossier en wordt alleen op moment van aanleg geregisteerd. - Toelichting Ja, als coating overeenkomstig BRL 779 is, of als coating overeenkomstig BRL 779 is en aangebracht is volgens BRL790. Nee, als geen coating aanwezig is of is aangebracht conform genoemde BRL's.
Note on AN50: lekbak - Datadefinitie Een lekbak is een voorsiening ten behoeve van opvang van bodembedreigende stoffen bij calamiteiten. - Afhankelijkheden Als "Situatie opslagtank in terrein" is "Ingeterpt" of "Ondergronds" dan moet waarde "Lekbak", "Nee" zijn. - Toelichting Alleen indien lekbak vloeistofkerend moet zijn, anders lekbak opnemen onder component "Vloeistofdichte voorziening in terrein".
Note on AO50: Manschacht - Inwin instructie Alleen registreren wanneer de doorsnede van de toegang >= 500 mm is . - Toelichting Om te bepalen of er zonder graaf/sloopwerkzaamheden toegang tot de opslagtank verkregen kan worden tbv onderhoudsdoeleinden kan een manschacht aanwezig zijn. Bovengrondse tanks: Mangatdeksel Ondergrondse tanks: Mangschacht met met mangatdeksel
Note on W51: Situatie opslagtank in terrein Bovengronds in opvangbak niet overdekt - Datadefinitie Tank heeft geen direct contact met grond. Bovengronds in opvangbak overdekt - Datadefinitie Tank heeft geen direct contact met grond. Bovengronds vrijstaand - Datadefinitie Tank heeft geen direct contact met grond. Ingeterpt - Datadefinitie Ingeterpt is een tank zonder direct contact met grond in gesloten betonnen bak met omaarding. De bovenkant van de tank is niet afgedekt . Ondergronds - Datadefinitie Tank is onder maaiveld in direct contact met de grond. Ondergronds in betonnen bak - Datadefinitie Tank is onder maaiveld niet in direct contact met de grond.
Note on X51: Hoofdgebied - Toelichting A - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties PGS-klasse 1 en 2 producten B - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties PGS-klasse 3 en 4 producten C - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties bijtende, schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten) D - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties PGS-klasse 3 en 4 producten E - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties PGS-klasse 2 producten F - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties bijtende, schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten) G - Installatie en onderhoud bovengrondse installaties voor CNG producten
Note on Z51: Soort vulpomp - Inwin instructie Wanneer de pomp is bedoeld om vloeistof te verpompen van een opslagtank naar bijvoorbeeld een achterliggende dagtank of installatie behoort de pomp bij de dagtank of installatie waar de vloeistof naar toegaat. - Toelichting De vulpomp zorgt voor de vulling van het tanklichaam van het component. Wanneer een vastopgestelde pomp aanwezig is tbv vullen van de tank behoort deze bij de opslagtankinstallatie.
Note on AA51: Soort zuigpomp - Inwin instructie Wanneer de pomp is bedoeld om vloeistof te verpompen van een opslagtank naar bijvoorbeeld een achterliggende dagtank of installatie behoort de pomp bij de dagtank of installatie waar de vloeistof naar toegaat. - Toelichting De zuigpomp zorgt voor het ontrekken van de inhoud uit het tanklichaam. Wanneer bij een tank een vastopgestelde pomp aanwezig is tbv legen van de tank behoort deze bij de opslagtankinstallatie. Uitzondering zijn pompen die bestemd zijn voor het vullen van de achterliggende (hoofd)installatie zoals bijvoorbeeld een vulpomp van een dagtank voor een noodstroominstallatie.
Note on AC51: Ligging in milieubeschermingsgebied - Inwin instructie Gegevens verkrijgen van ROM. Indien zowel 'grondwaterbeschermingsgebied' als 'waterwingebied' van toepassing is, dan registreren als ' grondwaterbeschermingsgebied. - Afhankelijkheden Als "Situatie opslagtank in terrein" is "Ondergronds" dan mag waarde in het veld "Ligging in milieubeschermingsgebied" geen "Waterwingebied" zijn
Note on AE51: Vulling opslagtank terrein Afgewerkte olie - Toelichting Afgewerkte olie of chemicalien separaat registreren ivm afwijkend keuringsregime. Afvalbrandstof (minimaal 50% kerosine of benzine) - Toelichting Afvalbrandstof met minimaal 50% kerosine of benzine valt onder een ander keuringsregime. Bedrijfsafvalwater - Toelichting Verontreinigd proceswater, spoelwater, waswater, etc. Chemicaliën - Toelichting Een chemicalien tank is veelal een tank waarin voor het mileu, danwel (brand)veiligheid of gezondheid gevaarlijke stoffen zoals accuzuur, of loog zijn opgeslagen. Inert (onklaar) - Toelichting Tank is onklaar gemaakt. Overige Een tank voor overige stoffen is veelal een tank waarin voor het mileu, danwel (brand)veiligheid of gezondheid ongevaarlijke stoffen zoals strooizout zijn opgeslagen.
Note on AF51: PGS-klasse vulling - Toelichting De PGS klasse is van belang voor het al dan niet uiitvoeren van enkele specifieke onderdelen van de jaarlijkse technische inspectie 0 - vloeistoffen met vlampunt < 23 °C en beginkookpunt ≤ 35 °C 1 - vloeistoffen met vlampunt < 23 °C en beginkookpunt > 35 °C 2 - vloeistoffen met vlampunt ≥ 23 °C en beginkookpunt ≤ 55 °C 3 - vloeistoffen met vlampunt > 55 °C en beginkookpunt ≤ 100 °C 4 - vloeistoffen met vlampunt > 100 °C
Note on AH51: Kathodische bescherming - Inwin instructie Meetwaarde is in bodemweestandsrapport terug te vinden. - Toelichting Indien tank en leidingen zich bovengronds bevinden is de kathodische bescherming "nvt" Als de bodemweerstand minder is dan 100 ohmmeter moet kathodische bescherming zijn aangebracht. Als kathodische bescherming is aangebracht tbv meerdere tanks, waarde "Gedeeld" in vullen.
Note on AI51: Grondwaterpeilbuis - Inwin instructie Bij naderelocatiebepaling de coordinaten van de locatie van de peilbuis aangeven. - Afhankelijkheden Als "Situatie opslagtank in terrein" is "Bovengronds vrijstaand" dan moet waarde "grondwaterpeilbuis", "Nee" zijn. - Toelichting Als grondwaterpeilbuis is aangebracht tbv meerdere tanks, dan waarde "Gedeeld" in vullen.
Note on AK51: Lekdetectie - Afhankelijkheden Als "Situatie opslagtank in terrein" is "Ondergronds" en de waarde in het veld "Ligging in milieubeschermingsgebied" is geen "Nee", dan moet de waarde in het veld "Lekdetectie", "Ja, elektronisch", "Ja, elektromechanisch" of "Ja, (uitsluitend) mechanisch" zijn.
Note on AM51: Inwendige coating - Inwin instructie Aanwezigheid en kwaliteit coating is terug te vinden op tank- en/of installatiecertificaat in het tankdossier en wordt alleen op moment van aanleg geregisteerd. - Toelichting Ja, als coating overeenkomstig BRL 779 is, of als coating overeenkomstig BRL 779 is en aangebracht is volgens BRL790. Nee, als geen coating aanwezig is of is aangebracht conform genoemde BRL's.
Note on AN51: lekbak - Datadefinitie Een lekbak is een voorsiening ten behoeve van opvang van bodembedreigende stoffen bij calamiteiten. - Afhankelijkheden Als "Situatie opslagtank in terrein" is "Ingeterpt" of "Ondergronds" dan moet waarde "Lekbak", "Nee" zijn. - Toelichting Alleen indien lekbak vloeistofkerend moet zijn, anders lekbak opnemen onder component "Vloeistofdichte voorziening in terrein".
Note on AO51: Manschacht - Inwin instructie Alleen registreren wanneer de doorsnede van de toegang >= 500 mm is . - Toelichting Om te bepalen of er zonder graaf/sloopwerkzaamheden toegang tot de opslagtank verkregen kan worden tbv onderhoudsdoeleinden kan een manschacht aanwezig zijn. Bovengrondse tanks: Mangatdeksel Ondergrondse tanks: Mangschacht met met mangatdeksel
Note on W52: Situatie opslagtank in terrein Bovengronds in opvangbak niet overdekt - Datadefinitie Tank heeft geen direct contact met grond. Bovengronds in opvangbak overdekt - Datadefinitie Tank heeft geen direct contact met grond. Bovengronds vrijstaand - Datadefinitie Tank heeft geen direct contact met grond. Ingeterpt - Datadefinitie Ingeterpt is een tank zonder direct contact met grond in gesloten betonnen bak met omaarding. De bovenkant van de tank is niet afgedekt . Ondergronds - Datadefinitie Tank is onder maaiveld in direct contact met de grond. Ondergronds in betonnen bak - Datadefinitie Tank is onder maaiveld niet in direct contact met de grond.
Note on X52: Hoofdgebied - Toelichting A - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties PGS-klasse 1 en 2 producten B - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties PGS-klasse 3 en 4 producten C - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties bijtende, schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten) D - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties PGS-klasse 3 en 4 producten E - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties PGS-klasse 2 producten F - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties bijtende, schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten) G - Installatie en onderhoud bovengrondse installaties voor CNG producten
Note on Z52: Soort vulpomp - Inwin instructie Wanneer de pomp is bedoeld om vloeistof te verpompen van een opslagtank naar bijvoorbeeld een achterliggende dagtank of installatie behoort de pomp bij de dagtank of installatie waar de vloeistof naar toegaat. - Toelichting De vulpomp zorgt voor de vulling van het tanklichaam van het component. Wanneer een vastopgestelde pomp aanwezig is tbv vullen van de tank behoort deze bij de opslagtankinstallatie.
Note on AA52: Soort zuigpomp - Inwin instructie Wanneer de pomp is bedoeld om vloeistof te verpompen van een opslagtank naar bijvoorbeeld een achterliggende dagtank of installatie behoort de pomp bij de dagtank of installatie waar de vloeistof naar toegaat. - Toelichting De zuigpomp zorgt voor het ontrekken van de inhoud uit het tanklichaam. Wanneer bij een tank een vastopgestelde pomp aanwezig is tbv legen van de tank behoort deze bij de opslagtankinstallatie. Uitzondering zijn pompen die bestemd zijn voor het vullen van de achterliggende (hoofd)installatie zoals bijvoorbeeld een vulpomp van een dagtank voor een noodstroominstallatie.
Note on AC52: Ligging in milieubeschermingsgebied - Inwin instructie Gegevens verkrijgen van ROM. Indien zowel 'grondwaterbeschermingsgebied' als 'waterwingebied' van toepassing is, dan registreren als ' grondwaterbeschermingsgebied. - Afhankelijkheden Als "Situatie opslagtank in terrein" is "Ondergronds" dan mag waarde in het veld "Ligging in milieubeschermingsgebied" geen "Waterwingebied" zijn
Note on AE52: Vulling opslagtank terrein Afgewerkte olie - Toelichting Afgewerkte olie of chemicalien separaat registreren ivm afwijkend keuringsregime. Afvalbrandstof (minimaal 50% kerosine of benzine) - Toelichting Afvalbrandstof met minimaal 50% kerosine of benzine valt onder een ander keuringsregime. Bedrijfsafvalwater - Toelichting Verontreinigd proceswater, spoelwater, waswater, etc. Chemicaliën - Toelichting Een chemicalien tank is veelal een tank waarin voor het mileu, danwel (brand)veiligheid of gezondheid gevaarlijke stoffen zoals accuzuur, of loog zijn opgeslagen. Inert (onklaar) - Toelichting Tank is onklaar gemaakt. Overige Een tank voor overige stoffen is veelal een tank waarin voor het mileu, danwel (brand)veiligheid of gezondheid ongevaarlijke stoffen zoals strooizout zijn opgeslagen.
Note on AF52: PGS-klasse vulling - Toelichting De PGS klasse is van belang voor het al dan niet uiitvoeren van enkele specifieke onderdelen van de jaarlijkse technische inspectie 0 - vloeistoffen met vlampunt < 23 °C en beginkookpunt ≤ 35 °C 1 - vloeistoffen met vlampunt < 23 °C en beginkookpunt > 35 °C 2 - vloeistoffen met vlampunt ≥ 23 °C en beginkookpunt ≤ 55 °C 3 - vloeistoffen met vlampunt > 55 °C en beginkookpunt ≤ 100 °C 4 - vloeistoffen met vlampunt > 100 °C
Note on AH52: Kathodische bescherming - Inwin instructie Meetwaarde is in bodemweestandsrapport terug te vinden. - Toelichting Indien tank en leidingen zich bovengronds bevinden is de kathodische bescherming "nvt" Als de bodemweerstand minder is dan 100 ohmmeter moet kathodische bescherming zijn aangebracht. Als kathodische bescherming is aangebracht tbv meerdere tanks, waarde "Gedeeld" in vullen.
Note on AI52: Grondwaterpeilbuis - Inwin instructie Bij naderelocatiebepaling de coordinaten van de locatie van de peilbuis aangeven. - Afhankelijkheden Als "Situatie opslagtank in terrein" is "Bovengronds vrijstaand" dan moet waarde "grondwaterpeilbuis", "Nee" zijn. - Toelichting Als grondwaterpeilbuis is aangebracht tbv meerdere tanks, dan waarde "Gedeeld" in vullen.
Note on AK52: Lekdetectie - Afhankelijkheden Als "Situatie opslagtank in terrein" is "Ondergronds" en de waarde in het veld "Ligging in milieubeschermingsgebied" is geen "Nee", dan moet de waarde in het veld "Lekdetectie", "Ja, elektronisch", "Ja, elektromechanisch" of "Ja, (uitsluitend) mechanisch" zijn.
Note on AM52: Inwendige coating - Inwin instructie Aanwezigheid en kwaliteit coating is terug te vinden op tank- en/of installatiecertificaat in het tankdossier en wordt alleen op moment van aanleg geregisteerd. - Toelichting Ja, als coating overeenkomstig BRL 779 is, of als coating overeenkomstig BRL 779 is en aangebracht is volgens BRL790. Nee, als geen coating aanwezig is of is aangebracht conform genoemde BRL's.
Note on AN52: lekbak - Datadefinitie Een lekbak is een voorsiening ten behoeve van opvang van bodembedreigende stoffen bij calamiteiten. - Afhankelijkheden Als "Situatie opslagtank in terrein" is "Ingeterpt" of "Ondergronds" dan moet waarde "Lekbak", "Nee" zijn. - Toelichting Alleen indien lekbak vloeistofkerend moet zijn, anders lekbak opnemen onder component "Vloeistofdichte voorziening in terrein".
Note on AO52: Manschacht - Inwin instructie Alleen registreren wanneer de doorsnede van de toegang >= 500 mm is . - Toelichting Om te bepalen of er zonder graaf/sloopwerkzaamheden toegang tot de opslagtank verkregen kan worden tbv onderhoudsdoeleinden kan een manschacht aanwezig zijn. Bovengrondse tanks: Mangatdeksel Ondergrondse tanks: Mangschacht met met mangatdeksel
Note on W53: Situatie opslagtank in terrein Bovengronds in opvangbak niet overdekt - Datadefinitie Tank heeft geen direct contact met grond. Bovengronds in opvangbak overdekt - Datadefinitie Tank heeft geen direct contact met grond. Bovengronds vrijstaand - Datadefinitie Tank heeft geen direct contact met grond. Ingeterpt - Datadefinitie Ingeterpt is een tank zonder direct contact met grond in gesloten betonnen bak met omaarding. De bovenkant van de tank is niet afgedekt . Ondergronds - Datadefinitie Tank is onder maaiveld in direct contact met de grond. Ondergronds in betonnen bak - Datadefinitie Tank is onder maaiveld niet in direct contact met de grond.
Note on X53: Hoofdgebied - Toelichting A - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties PGS-klasse 1 en 2 producten B - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties PGS-klasse 3 en 4 producten C - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties bijtende, schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten) D - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties PGS-klasse 3 en 4 producten E - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties PGS-klasse 2 producten F - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties bijtende, schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten) G - Installatie en onderhoud bovengrondse installaties voor CNG producten
Note on Z53: Soort vulpomp - Inwin instructie Wanneer de pomp is bedoeld om vloeistof te verpompen van een opslagtank naar bijvoorbeeld een achterliggende dagtank of installatie behoort de pomp bij de dagtank of installatie waar de vloeistof naar toegaat. - Toelichting De vulpomp zorgt voor de vulling van het tanklichaam van het component. Wanneer een vastopgestelde pomp aanwezig is tbv vullen van de tank behoort deze bij de opslagtankinstallatie.
Note on AA53: Soort zuigpomp - Inwin instructie Wanneer de pomp is bedoeld om vloeistof te verpompen van een opslagtank naar bijvoorbeeld een achterliggende dagtank of installatie behoort de pomp bij de dagtank of installatie waar de vloeistof naar toegaat. - Toelichting De zuigpomp zorgt voor het ontrekken van de inhoud uit het tanklichaam. Wanneer bij een tank een vastopgestelde pomp aanwezig is tbv legen van de tank behoort deze bij de opslagtankinstallatie. Uitzondering zijn pompen die bestemd zijn voor het vullen van de achterliggende (hoofd)installatie zoals bijvoorbeeld een vulpomp van een dagtank voor een noodstroominstallatie.
Note on AC53: Ligging in milieubeschermingsgebied - Inwin instructie Gegevens verkrijgen van ROM. Indien zowel 'grondwaterbeschermingsgebied' als 'waterwingebied' van toepassing is, dan registreren als ' grondwaterbeschermingsgebied. - Afhankelijkheden Als "Situatie opslagtank in terrein" is "Ondergronds" dan mag waarde in het veld "Ligging in milieubeschermingsgebied" geen "Waterwingebied" zijn
Note on AE53: Vulling opslagtank terrein Afgewerkte olie - Toelichting Afgewerkte olie of chemicalien separaat registreren ivm afwijkend keuringsregime. Afvalbrandstof (minimaal 50% kerosine of benzine) - Toelichting Afvalbrandstof met minimaal 50% kerosine of benzine valt onder een ander keuringsregime. Bedrijfsafvalwater - Toelichting Verontreinigd proceswater, spoelwater, waswater, etc. Chemicaliën - Toelichting Een chemicalien tank is veelal een tank waarin voor het mileu, danwel (brand)veiligheid of gezondheid gevaarlijke stoffen zoals accuzuur, of loog zijn opgeslagen. Inert (onklaar) - Toelichting Tank is onklaar gemaakt. Overige Een tank voor overige stoffen is veelal een tank waarin voor het mileu, danwel (brand)veiligheid of gezondheid ongevaarlijke stoffen zoals strooizout zijn opgeslagen.
Note on AF53: PGS-klasse vulling - Toelichting De PGS klasse is van belang voor het al dan niet uiitvoeren van enkele specifieke onderdelen van de jaarlijkse technische inspectie 0 - vloeistoffen met vlampunt < 23 °C en beginkookpunt ≤ 35 °C 1 - vloeistoffen met vlampunt < 23 °C en beginkookpunt > 35 °C 2 - vloeistoffen met vlampunt ≥ 23 °C en beginkookpunt ≤ 55 °C 3 - vloeistoffen met vlampunt > 55 °C en beginkookpunt ≤ 100 °C 4 - vloeistoffen met vlampunt > 100 °C
Note on AH53: Kathodische bescherming - Inwin instructie Meetwaarde is in bodemweestandsrapport terug te vinden. - Toelichting Indien tank en leidingen zich bovengronds bevinden is de kathodische bescherming "nvt" Als de bodemweerstand minder is dan 100 ohmmeter moet kathodische bescherming zijn aangebracht. Als kathodische bescherming is aangebracht tbv meerdere tanks, waarde "Gedeeld" in vullen.
Note on AI53: Grondwaterpeilbuis - Inwin instructie Bij naderelocatiebepaling de coordinaten van de locatie van de peilbuis aangeven. - Afhankelijkheden Als "Situatie opslagtank in terrein" is "Bovengronds vrijstaand" dan moet waarde "grondwaterpeilbuis", "Nee" zijn. - Toelichting Als grondwaterpeilbuis is aangebracht tbv meerdere tanks, dan waarde "Gedeeld" in vullen.
Note on AK53: Lekdetectie - Afhankelijkheden Als "Situatie opslagtank in terrein" is "Ondergronds" en de waarde in het veld "Ligging in milieubeschermingsgebied" is geen "Nee", dan moet de waarde in het veld "Lekdetectie", "Ja, elektronisch", "Ja, elektromechanisch" of "Ja, (uitsluitend) mechanisch" zijn.
Note on AM53: Inwendige coating - Inwin instructie Aanwezigheid en kwaliteit coating is terug te vinden op tank- en/of installatiecertificaat in het tankdossier en wordt alleen op moment van aanleg geregisteerd. - Toelichting Ja, als coating overeenkomstig BRL 779 is, of als coating overeenkomstig BRL 779 is en aangebracht is volgens BRL790. Nee, als geen coating aanwezig is of is aangebracht conform genoemde BRL's.
Note on AN53: lekbak - Datadefinitie Een lekbak is een voorsiening ten behoeve van opvang van bodembedreigende stoffen bij calamiteiten. - Afhankelijkheden Als "Situatie opslagtank in terrein" is "Ingeterpt" of "Ondergronds" dan moet waarde "Lekbak", "Nee" zijn. - Toelichting Alleen indien lekbak vloeistofkerend moet zijn, anders lekbak opnemen onder component "Vloeistofdichte voorziening in terrein".
Note on AO53: Manschacht - Inwin instructie Alleen registreren wanneer de doorsnede van de toegang >= 500 mm is . - Toelichting Om te bepalen of er zonder graaf/sloopwerkzaamheden toegang tot de opslagtank verkregen kan worden tbv onderhoudsdoeleinden kan een manschacht aanwezig zijn. Bovengrondse tanks: Mangatdeksel Ondergrondse tanks: Mangschacht met met mangatdeksel
Note on N58: Extra uitleg: De gekopieerde data uit de componenlijst moet in zwart weergegeven worden. Data die niet correct is moet in rood toegevoegd worden aan de originele data in dezelfde cel gescheiden door een scheidingsteken (/). Extra informatie die nog niet op de componentenlijst stond moet ook in rood worden toegevoegd.

## Opslagtank in gebouw
Update Componentenlijst 8.1 - Componentenblad 90.59.10.01 versie 6.13 dd 27-05-2021
Opslagtank in gebouw
Datadefinitie | Opslagtank in gebouw is een opslagtank voor vloeibare brandstoffen, afgewerkte olie of chemicalien in een gebouw.
Inwininstructie | Aan de opslagtank zijn diverse componenten zoals leidingwerk en appendages gekoppeld. Deze worden geacht onderdeel uit te maken van de tankinstallatie.
Onderstaande tabel door aannemer in te vullen als er nieuwe of bestaande componenten gekeurd / onderhouden zijn, die niet in Keuringsplan en Componentenlijst voorkomen ( Extra Keuring ).
Extra Keuring | ComponentSoortID | ComponentSoort | Object | Objectnaam | Gebouw | Gebouwnaam | GebouwSoort | BVO | Bouwlaag | Ruimte | Hoofdgebruiker | Objecthoofdgebruiker | Regio | BI code | Aantal | Serienummer | Installatienummer | Nadere locatiebepaling | Bouwjaar | Nadere specificatie bwd/instl | Inhoud | DVD-code | Situatie opslagtank gebouw | Hoofdgebied | Leidingwerk | Soort vulpomp | Soort zuigpomp | Gebruiksrecht | Materiaal opslagtank gebouw | Brandstof opslagtank gebouw | PGS-klasse vulling | Potentiaalvereffening/aarding | Kathodische bescherming | Dubbelwandig | Lekdetectie | Overvulbeveiliging | Inwendige coating | Lekbak | Manschacht | Onderhoudsplicht | Buiten gebruik gesteld | Naam pdf | Vervangt oude ComponentenID
Extra Keuring 1 | 25 | Opslagtank in gebouw | [39 empty] | Naam Pdf wordt automatisch gegenereerd
Extra Keuring 2 | 25 | Opslagtank in gebouw | [39 empty] | Naam Pdf wordt automatisch gegenereerd
Extra Keuring 3 | 25 | Opslagtank in gebouw | [39 empty] | Naam Pdf wordt automatisch gegenereerd
Extra Keuring 4 | 25 | Opslagtank in gebouw | [39 empty] | Naam Pdf wordt automatisch gegenereerd
Extra Keuring 5 | 25 | Opslagtank in gebouw | [39 empty] | Naam Pdf wordt automatisch gegenereerd
Extra Keuring 6 | 25 | Opslagtank in gebouw | [39 empty] | Naam Pdf wordt automatisch gegenereerd
Extra Keuring 7 | 25 | Opslagtank in gebouw | [39 empty] | Naam Pdf wordt automatisch gegenereerd
Extra Keuring 8 | 25 | Opslagtank in gebouw | [39 empty] | Naam Pdf wordt automatisch gegenereerd
Extra Keuring 9 | 25 | Opslagtank in gebouw | [39 empty] | Naam Pdf wordt automatisch gegenereerd
Extra Keuring 10 | 25 | Opslagtank in gebouw | [39 empty] | Naam Pdf wordt automatisch gegenereerd
Extra Keuring 11 | 25 | Opslagtank in gebouw | [39 empty] | Naam Pdf wordt automatisch gegenereerd
Extra Keuring 12 | 25 | Opslagtank in gebouw | [39 empty] | Naam Pdf wordt automatisch gegenereerd
Extra Keuring 13 | 25 | Opslagtank in gebouw | [39 empty] | Naam Pdf wordt automatisch gegenereerd
Extra Keuring 14 | 25 | Opslagtank in gebouw | [39 empty] | Naam Pdf wordt automatisch gegenereerd
Extra Keuring 15 | 25 | Opslagtank in gebouw | [39 empty] | Naam Pdf wordt automatisch gegenereerd
etc…… | 25 | Opslagtank in gebouw | [39 empty] | Naam Pdf wordt automatisch gegenereerd
Extra Keuring
Door aannemer in te vullen conform de componentenlijst bijlage 5. ( Let op gebruik tekst - en getalwaarde ).
Door aannemer in te vullen conform de componentenlijst bijlage 5. ( Let op dit is een verplicht in te vullen veld tbv registratie RBI).
Hoeft niet door aannemer ingevuld te worden.
Extra door aannemer in te vullen informatie, zie invulinstructie door op de betreffende cel te gaan staan met cursor.
Onderstaande tabel door aannemer in te vullen als mutatie(s) van toepassing is/zijn op betreffende componentID.
ComponentID | ComponentSoortID | ComponentSoort | Object | Objectnaam | Gebouw | Gebouwnaam | GebouwSoort | BVO | Bouwlaag | Ruimte | Hoofdgebruiker | Objecthoofdgebruiker | Regio | BI code | Aantal | Serienummer | Installatienummer | Nadere locatiebepaling | Bouwjaar | Nadere specificatie bwd/instl | Inhoud | DVD-code | Situatie opslagtank gebouw | Hoofdgebied | Leidingwerk | Soort vulpomp | Soort zuigpomp | Gebruiksrecht | Materiaal opslagtank gebouw | Brandstof opslagtank gebouw | PGS-klasse vulling | Potentiaalvereffening/aarding | Kathodische bescherming | Dubbelwandig | Lekdetectie | Overvulbeveiliging | Inwendige coating | Lekbak | Manschacht | Onderhoudsplicht | Buiten gebruik gesteld | Component vervallen
xxxxxxxxxxx | 25 | Opslagtank in gebouw
xxxxxxxxxxx | 25 | Opslagtank in gebouw
xxxxxxxxxxx | 25 | Opslagtank in gebouw
xxxxxxxxxxx | 25 | Opslagtank in gebouw
xxxxxxxxxxx | 25 | Opslagtank in gebouw
xxxxxxxxxxx | 25 | Opslagtank in gebouw
xxxxxxxxxxx | 25 | Opslagtank in gebouw
xxxxxxxxxxx | 25 | Opslagtank in gebouw
xxxxxxxxxxx | 25 | Opslagtank in gebouw
xxxxxxxxxxx | 25 | Opslagtank in gebouw
xxxxxxxxxxx | 25 | Opslagtank in gebouw
xxxxxxxxxxx | 25 | Opslagtank in gebouw
xxxxxxxxxxx | 25 | Opslagtank in gebouw
xxxxxxxxxxx | 25 | Opslagtank in gebouw
xxxxxxxxxxx | 25 | Opslagtank in gebouw
etc….. | 25 | Opslagtank in gebouw
xxxxxxxx
Maak een kopie van regel van de betreffende component uit de componentenlijst bijlage 5.
Ook gaat het om waarden, die in meegeleverde componentenlijst bijlage 5 niet ingevuld zijn.
Alle waarden die wel juist zijn in zwarte tekst.
| Waarden die aangepast c.q. aangevuld moeten worden in rode tekst bijvoegen gescheiden door een / teken. | [11 empty] | Bv bestaande waarde / nieuwe waarde
Extra door aannemer in te vullen informatie, zie invulinstructie door op de betreffende cel te gaan staan met cursor.
Regio
RVB Regio Buitenland
RVB Regio CARIB
RVB Regio Noord
RVB Regio Noord-West
RVB Regio Oost
RVB Regio Zuid
RVB Regio Zuid-West
Pick list Ja - Nee
Ja
Nee
Onderhoudsplicht
Ja, onderhoudsplicht RVB
Ja, onderhoudsplicht derden
Nee
Inwendige coating
Nader te bepalen
Nee
Ja, BRL 779
Ja, kwaliteit N.B.
Pick list Ja - Nee
Ja
Nee
Nvt
Brandstof opslagtank gebouw
Afgewerkte olie
Afvalbrandstof (minimaal 50% kerosine of benzine)
Benzine
Chemicaliën
Diesel
HBO
Inert (onklaar)
Nader te bepalen
Overige
Smeerolie
Materiaal opslagtank gebouw
Beton
Kunststof
Nader te bepalen
Staal
Situatie opslagtank gebouw
Bovengronds in beton
Bovengronds met muurbevestiging
Bovengronds vrijstaand
Nader te bepalen
Overvulbeveiliging
Geen OVB
Nader te bepalen
OVB elektromechanisch met alarmering
OVB elektromechanisch zonder alarmering
OVB elektronisch met alarmering
OVB elektronisch zonder alarmering
OVB mechanisch
Lekdetectie
Nader te bepalen
Ja, elektronisch
Ja, elektromechanisch
Ja, uitsluitend mechanisch
Nee
Dubbelwandig
Ja, alleen leidingen (deels)
Ja, alleen leidingen (geheel)
Ja, alleen tank
Ja, tank en leidingen
Nader te bepalen
Nee
Kathodische bescherming
Gedeeld tbv meerdere tanks, galvanisch
Gedeeld tbv meerdere tanks, stroomopdruk
Ja, galvanisch
Ja, stroomopdruk
Nader te bepalen
Nee
Nvt
Potentiaalvereffening/aarding
Aarding met aardpunt zonder aardpaal
Beiden niet aanwezig
Nader te bepalen
PGS klasse
0
1
2
3
4
N.v.t.
Nader te bepalen
Gebruiksrecht
Eigendom
Huur
Soort zuigpomp
Elektrisch aangedreven pomp
Geen vast opgestelde pomp
Nader te bepalen
Pneumatisch aangedreven pomp
Uitsluitend handaangedreven pomp
Soort vulpomp
Elektrisch aangedreven pomp
Geen vast opgestelde pomp
Nader te bepalen
Pneumatisch aangedreven pomp
Uitsluitend handaangedreven pomp
Leidingwerk
Gedeeltelijk ondergronds
Geheel bovengronds
Geheel ondergronds
Nader te bepalen
Hoofdgebied
A
B
C
D
E
F
G
Nader te bepalen
Lekbak
Beton
Kunststof
Nader te bepalen
Nee
Staal
Manschacht
Ja
Nader te bepalen
Nee
Note on Y9: Hoofdgebied - Toelichting A - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties PGS-klasse 1 en 2 producten B - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties PGS-klasse 3 en 4 producten C - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties bijtende, schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten) D - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties PGS-klasse 3 en 4 producten E - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties PGS-klasse 2 producten F - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties bijtende, schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten) G - Installatie en onderhoud bovengrondse installaties voor CNG producten
Note on AA9: Soort vulpomp - Inwin instructie Wanneer de pomp om vloeistof te verpompen van een opslag tank naar bijvoorbeeld een achterliggende dagtank of behoort de pomp bij de installatie of tank waarde vloeistof naar toegaat. - Toelichting De vulpomp zorgt voor de vulling van het tanklichaam van het component. Wanneer bij een tank een vastopgestelde pomp aanwezig is tbv vullen van de tank behoort deze bij de opslagtankinstallatie.
Note on AB9: Soort zuigpomp - Inwin instructie Wanneer de pomp om vloeistof te verpompen van een opslag tank naar bijvoorbeeld een achterliggende dagtank of behoort de pomp bij de installatie of tank waarde vloeistof naar toegaat. - Toelichting De zuigpomp zorgt voor het ontrekken van de inhoud uit het tanklichaam. Wanneer bij een tank een vastopgestelde pomp aanwezig is tbv legen van de tank behoort deze bij de opslagtankinstallatie. Uitzondering zijn pompen die bestemd zijn voor het vullen van de achterliggende (hoofd)installatie zoals bijvoorbeeld een vulpomp van een dagtank voor een noodstroominstallatie.
Note on AE9: Brandstof opslagtank gebouw Afgewerkte olie - Toelichting Afgewerkte olie of chemicalien separaat registreren ivm afwijkend keuringsregime. Afvalbrandstof (minimaal 50% kerosine of benzine) - Toelichting Afvalbrandstof met minimaal 50% kerosine of benzine valt onder een ander keuringsregime. Chemicaliën - Toelichting Een chemicalien tank is veelal een tank waarin voor het mileu, danwel (brand)veiligheid of gezondheid gevaarlijke stoffen zoals accuzuur, of loog zijn opgeslagen. Inert (onklaar) - Toelichting Een inerte tank is een onklaar gemaakte tank die niet meer te gebruiken is. Bijvoorbeeld gevuld met zand. Overige - Toelichting Een tank voor overige stoffen is veelal een tank waarin voor het mileu, danwel (brand)veiligheid of gezondheid ongevaarlijke stoffen zoals strooizout zijn opgeslagen.
Note on AF9: PGS-klasse vulling - Toelichting De PGS klasse is van belang voor het al dan niet uiitvoeren van enkele specifieke onderdelen van de jaarlijkse technische inspectie 0 - vloeistoffen met vlampunt < 23 °C en beginkookpunt ≤ 35 °C 1 - vloeistoffen met vlampunt < 23 °C en beginkookpunt > 35 °C 2 - vloeistoffen met vlampunt ≥ 23 °C en beginkookpunt ≤ 55 °C 3 - vloeistoffen met vlampunt > 55 °C en beginkookpunt ≤ 100 °C 4 - vloeistoffen met vlampunt > 100 °C
Note on AH9: Kathodische bescherming - Inwin instructie Meetwaarde is in bodemweestandsrapport terug te vinden. - Toelichting Indien tank en leidingen zich uitsluitend bovengronds bevinden is de kathodische bescherming "nvt" Als de bodemweerstand minder is dan 100 ohmmeter is moet kathodische bescherming zijn aangebracht. Als kathodische bescherming is aangebracht tbv meerdere installatiedelen, waarde "Gedeeld" in vullen
Note on AL9: Inwendige coating - Inwin instructie Aanwezigheid en kwaliteit coating is terug te vinden op tank- en/of installatiecertificaat in het tankdossier en wordt alleen op moment van aanleg geregisteerd. - Toelichting Ja, als coating overeenkomstig BRL 779 is, of als coating overeenkomstig BRL 779 is en aangebracht is volgens BRL790. Nee, als geen coating aanwezig is of is aangebracht conform genoemde BRL's.
Note on AM9: Betonnen lekbak - Inwin instructie Metalen lekbakken hoeven niet geinventariseerd te worden - Datadefinitie Betonnen lekbak ten behoeve van calamiteiten opvang van bodembedreigende stoffen - Toelichting Alleen indien lekbak vloeistofkerend moet zijn, anders lekbak opnemen onder component "Vloeistofdichte voorziening in gebouw"
Note on AN9: Manschacht - Inwin instructie Alleen registreren wanneer de doorsnede van de toegang >= 500 mm is . - Toelichting Om te bepalen of er zonder graaf/sloopwerkzaamheden toegang tot de opslagtank verkregen kan worden tbv onderhoudsdoeleinden kan een manschacht aanwezig zijn. Bovengrondse tanks: Mangatdeksel Ondergrondse tanks: Mangschacht met met mangatdeksel
Note on Y10: Hoofdgebied - Toelichting A - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties PGS-klasse 1 en 2 producten B - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties PGS-klasse 3 en 4 producten C - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties bijtende, schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten) D - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties PGS-klasse 3 en 4 producten E - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties PGS-klasse 2 producten F - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties bijtende, schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten) G - Installatie en onderhoud bovengrondse installaties voor CNG producten
Note on AA10: Soort vulpomp - Inwin instructie Wanneer de pomp om vloeistof te verpompen van een opslag tank naar bijvoorbeeld een achterliggende dagtank of behoort de pomp bij de installatie of tank waarde vloeistof naar toegaat. - Toelichting De vulpomp zorgt voor de vulling van het tanklichaam van het component. Wanneer bij een tank een vastopgestelde pomp aanwezig is tbv vullen van de tank behoort deze bij de opslagtankinstallatie.
Note on AB10: Soort zuigpomp - Inwin instructie Wanneer de pomp om vloeistof te verpompen van een opslag tank naar bijvoorbeeld een achterliggende dagtank of behoort de pomp bij de installatie of tank waarde vloeistof naar toegaat. - Toelichting De zuigpomp zorgt voor het ontrekken van de inhoud uit het tanklichaam. Wanneer bij een tank een vastopgestelde pomp aanwezig is tbv legen van de tank behoort deze bij de opslagtankinstallatie. Uitzondering zijn pompen die bestemd zijn voor het vullen van de achterliggende (hoofd)installatie zoals bijvoorbeeld een vulpomp van een dagtank voor een noodstroominstallatie.
Note on AE10: Brandstof opslagtank gebouw Afgewerkte olie - Toelichting Afgewerkte olie of chemicalien separaat registreren ivm afwijkend keuringsregime. Afvalbrandstof (minimaal 50% kerosine of benzine) - Toelichting Afvalbrandstof met minimaal 50% kerosine of benzine valt onder een ander keuringsregime. Chemicaliën - Toelichting Een chemicalien tank is veelal een tank waarin voor het mileu, danwel (brand)veiligheid of gezondheid gevaarlijke stoffen zoals accuzuur, of loog zijn opgeslagen. Inert (onklaar) - Toelichting Een inerte tank is een onklaar gemaakte tank die niet meer te gebruiken is. Bijvoorbeeld gevuld met zand. Overige - Toelichting Een tank voor overige stoffen is veelal een tank waarin voor het mileu, danwel (brand)veiligheid of gezondheid ongevaarlijke stoffen zoals strooizout zijn opgeslagen.
Note on AF10: PGS-klasse vulling - Toelichting De PGS klasse is van belang voor het al dan niet uiitvoeren van enkele specifieke onderdelen van de jaarlijkse technische inspectie 0 - vloeistoffen met vlampunt < 23 °C en beginkookpunt ≤ 35 °C 1 - vloeistoffen met vlampunt < 23 °C en beginkookpunt > 35 °C 2 - vloeistoffen met vlampunt ≥ 23 °C en beginkookpunt ≤ 55 °C 3 - vloeistoffen met vlampunt > 55 °C en beginkookpunt ≤ 100 °C 4 - vloeistoffen met vlampunt > 100 °C
Note on AH10: Kathodische bescherming - Inwin instructie Meetwaarde is in bodemweestandsrapport terug te vinden. - Toelichting Indien tank en leidingen zich uitsluitend bovengronds bevinden is de kathodische bescherming "nvt" Als de bodemweerstand minder is dan 100 ohmmeter is moet kathodische bescherming zijn aangebracht. Als kathodische bescherming is aangebracht tbv meerdere installatiedelen, waarde "Gedeeld" in vullen
Note on AL10: Inwendige coating - Inwin instructie Aanwezigheid en kwaliteit coating is terug te vinden op tank- en/of installatiecertificaat in het tankdossier en wordt alleen op moment van aanleg geregisteerd. - Toelichting Ja, als coating overeenkomstig BRL 779 is, of als coating overeenkomstig BRL 779 is en aangebracht is volgens BRL790. Nee, als geen coating aanwezig is of is aangebracht conform genoemde BRL's.
Note on AM10: Betonnen lekbak - Inwin instructie Metalen lekbakken hoeven niet geinventariseerd te worden - Datadefinitie Betonnen lekbak ten behoeve van calamiteiten opvang van bodembedreigende stoffen - Toelichting Alleen indien lekbak vloeistofkerend moet zijn, anders lekbak opnemen onder component "Vloeistofdichte voorziening in gebouw"
Note on AN10: Manschacht - Inwin instructie Alleen registreren wanneer de doorsnede van de toegang >= 500 mm is . - Toelichting Om te bepalen of er zonder graaf/sloopwerkzaamheden toegang tot de opslagtank verkregen kan worden tbv onderhoudsdoeleinden kan een manschacht aanwezig zijn. Bovengrondse tanks: Mangatdeksel Ondergrondse tanks: Mangschacht met met mangatdeksel
Note on Y11: Hoofdgebied - Toelichting A - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties PGS-klasse 1 en 2 producten B - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties PGS-klasse 3 en 4 producten C - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties bijtende, schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten) D - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties PGS-klasse 3 en 4 producten E - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties PGS-klasse 2 producten F - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties bijtende, schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten) G - Installatie en onderhoud bovengrondse installaties voor CNG producten
Note on AA11: Soort vulpomp - Inwin instructie Wanneer de pomp om vloeistof te verpompen van een opslag tank naar bijvoorbeeld een achterliggende dagtank of behoort de pomp bij de installatie of tank waarde vloeistof naar toegaat. - Toelichting De vulpomp zorgt voor de vulling van het tanklichaam van het component. Wanneer bij een tank een vastopgestelde pomp aanwezig is tbv vullen van de tank behoort deze bij de opslagtankinstallatie.
Note on AB11: Soort zuigpomp - Inwin instructie Wanneer de pomp om vloeistof te verpompen van een opslag tank naar bijvoorbeeld een achterliggende dagtank of behoort de pomp bij de installatie of tank waarde vloeistof naar toegaat. - Toelichting De zuigpomp zorgt voor het ontrekken van de inhoud uit het tanklichaam. Wanneer bij een tank een vastopgestelde pomp aanwezig is tbv legen van de tank behoort deze bij de opslagtankinstallatie. Uitzondering zijn pompen die bestemd zijn voor het vullen van de achterliggende (hoofd)installatie zoals bijvoorbeeld een vulpomp van een dagtank voor een noodstroominstallatie.
Note on AE11: Brandstof opslagtank gebouw Afgewerkte olie - Toelichting Afgewerkte olie of chemicalien separaat registreren ivm afwijkend keuringsregime. Afvalbrandstof (minimaal 50% kerosine of benzine) - Toelichting Afvalbrandstof met minimaal 50% kerosine of benzine valt onder een ander keuringsregime. Chemicaliën - Toelichting Een chemicalien tank is veelal een tank waarin voor het mileu, danwel (brand)veiligheid of gezondheid gevaarlijke stoffen zoals accuzuur, of loog zijn opgeslagen. Inert (onklaar) - Toelichting Een inerte tank is een onklaar gemaakte tank die niet meer te gebruiken is. Bijvoorbeeld gevuld met zand. Overige - Toelichting Een tank voor overige stoffen is veelal een tank waarin voor het mileu, danwel (brand)veiligheid of gezondheid ongevaarlijke stoffen zoals strooizout zijn opgeslagen.
Note on AF11: PGS-klasse vulling - Toelichting De PGS klasse is van belang voor het al dan niet uiitvoeren van enkele specifieke onderdelen van de jaarlijkse technische inspectie 0 - vloeistoffen met vlampunt < 23 °C en beginkookpunt ≤ 35 °C 1 - vloeistoffen met vlampunt < 23 °C en beginkookpunt > 35 °C 2 - vloeistoffen met vlampunt ≥ 23 °C en beginkookpunt ≤ 55 °C 3 - vloeistoffen met vlampunt > 55 °C en beginkookpunt ≤ 100 °C 4 - vloeistoffen met vlampunt > 100 °C
Note on AH11: Kathodische bescherming - Inwin instructie Meetwaarde is in bodemweestandsrapport terug te vinden. - Toelichting Indien tank en leidingen zich uitsluitend bovengronds bevinden is de kathodische bescherming "nvt" Als de bodemweerstand minder is dan 100 ohmmeter is moet kathodische bescherming zijn aangebracht. Als kathodische bescherming is aangebracht tbv meerdere installatiedelen, waarde "Gedeeld" in vullen
Note on AL11: Inwendige coating - Inwin instructie Aanwezigheid en kwaliteit coating is terug te vinden op tank- en/of installatiecertificaat in het tankdossier en wordt alleen op moment van aanleg geregisteerd. - Toelichting Ja, als coating overeenkomstig BRL 779 is, of als coating overeenkomstig BRL 779 is en aangebracht is volgens BRL790. Nee, als geen coating aanwezig is of is aangebracht conform genoemde BRL's.
Note on AM11: Betonnen lekbak - Inwin instructie Metalen lekbakken hoeven niet geinventariseerd te worden - Datadefinitie Betonnen lekbak ten behoeve van calamiteiten opvang van bodembedreigende stoffen - Toelichting Alleen indien lekbak vloeistofkerend moet zijn, anders lekbak opnemen onder component "Vloeistofdichte voorziening in gebouw"
Note on AN11: Manschacht - Inwin instructie Alleen registreren wanneer de doorsnede van de toegang >= 500 mm is . - Toelichting Om te bepalen of er zonder graaf/sloopwerkzaamheden toegang tot de opslagtank verkregen kan worden tbv onderhoudsdoeleinden kan een manschacht aanwezig zijn. Bovengrondse tanks: Mangatdeksel Ondergrondse tanks: Mangschacht met met mangatdeksel
Note on Y12: Hoofdgebied - Toelichting A - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties PGS-klasse 1 en 2 producten B - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties PGS-klasse 3 en 4 producten C - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties bijtende, schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten) D - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties PGS-klasse 3 en 4 producten E - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties PGS-klasse 2 producten F - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties bijtende, schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten) G - Installatie en onderhoud bovengrondse installaties voor CNG producten
Note on AA12: Soort vulpomp - Inwin instructie Wanneer de pomp om vloeistof te verpompen van een opslag tank naar bijvoorbeeld een achterliggende dagtank of behoort de pomp bij de installatie of tank waarde vloeistof naar toegaat. - Toelichting De vulpomp zorgt voor de vulling van het tanklichaam van het component. Wanneer bij een tank een vastopgestelde pomp aanwezig is tbv vullen van de tank behoort deze bij de opslagtankinstallatie.
Note on AB12: Soort zuigpomp - Inwin instructie Wanneer de pomp om vloeistof te verpompen van een opslag tank naar bijvoorbeeld een achterliggende dagtank of behoort de pomp bij de installatie of tank waarde vloeistof naar toegaat. - Toelichting De zuigpomp zorgt voor het ontrekken van de inhoud uit het tanklichaam. Wanneer bij een tank een vastopgestelde pomp aanwezig is tbv legen van de tank behoort deze bij de opslagtankinstallatie. Uitzondering zijn pompen die bestemd zijn voor het vullen van de achterliggende (hoofd)installatie zoals bijvoorbeeld een vulpomp van een dagtank voor een noodstroominstallatie.
Note on AE12: Brandstof opslagtank gebouw Afgewerkte olie - Toelichting Afgewerkte olie of chemicalien separaat registreren ivm afwijkend keuringsregime. Afvalbrandstof (minimaal 50% kerosine of benzine) - Toelichting Afvalbrandstof met minimaal 50% kerosine of benzine valt onder een ander keuringsregime. Chemicaliën - Toelichting Een chemicalien tank is veelal een tank waarin voor het mileu, danwel (brand)veiligheid of gezondheid gevaarlijke stoffen zoals accuzuur, of loog zijn opgeslagen. Inert (onklaar) - Toelichting Een inerte tank is een onklaar gemaakte tank die niet meer te gebruiken is. Bijvoorbeeld gevuld met zand. Overige - Toelichting Een tank voor overige stoffen is veelal een tank waarin voor het mileu, danwel (brand)veiligheid of gezondheid ongevaarlijke stoffen zoals strooizout zijn opgeslagen.
Note on AF12: PGS-klasse vulling - Toelichting De PGS klasse is van belang voor het al dan niet uiitvoeren van enkele specifieke onderdelen van de jaarlijkse technische inspectie 0 - vloeistoffen met vlampunt < 23 °C en beginkookpunt ≤ 35 °C 1 - vloeistoffen met vlampunt < 23 °C en beginkookpunt > 35 °C 2 - vloeistoffen met vlampunt ≥ 23 °C en beginkookpunt ≤ 55 °C 3 - vloeistoffen met vlampunt > 55 °C en beginkookpunt ≤ 100 °C 4 - vloeistoffen met vlampunt > 100 °C
Note on AH12: Kathodische bescherming - Inwin instructie Meetwaarde is in bodemweestandsrapport terug te vinden. - Toelichting Indien tank en leidingen zich uitsluitend bovengronds bevinden is de kathodische bescherming "nvt" Als de bodemweerstand minder is dan 100 ohmmeter is moet kathodische bescherming zijn aangebracht. Als kathodische bescherming is aangebracht tbv meerdere installatiedelen, waarde "Gedeeld" in vullen
Note on AL12: Inwendige coating - Inwin instructie Aanwezigheid en kwaliteit coating is terug te vinden op tank- en/of installatiecertificaat in het tankdossier en wordt alleen op moment van aanleg geregisteerd. - Toelichting Ja, als coating overeenkomstig BRL 779 is, of als coating overeenkomstig BRL 779 is en aangebracht is volgens BRL790. Nee, als geen coating aanwezig is of is aangebracht conform genoemde BRL's.
Note on AM12: Betonnen lekbak - Inwin instructie Metalen lekbakken hoeven niet geinventariseerd te worden - Datadefinitie Betonnen lekbak ten behoeve van calamiteiten opvang van bodembedreigende stoffen - Toelichting Alleen indien lekbak vloeistofkerend moet zijn, anders lekbak opnemen onder component "Vloeistofdichte voorziening in gebouw"
Note on AN12: Manschacht - Inwin instructie Alleen registreren wanneer de doorsnede van de toegang >= 500 mm is . - Toelichting Om te bepalen of er zonder graaf/sloopwerkzaamheden toegang tot de opslagtank verkregen kan worden tbv onderhoudsdoeleinden kan een manschacht aanwezig zijn. Bovengrondse tanks: Mangatdeksel Ondergrondse tanks: Mangschacht met met mangatdeksel
Note on Y13: Hoofdgebied - Toelichting A - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties PGS-klasse 1 en 2 producten B - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties PGS-klasse 3 en 4 producten C - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties bijtende, schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten) D - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties PGS-klasse 3 en 4 producten E - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties PGS-klasse 2 producten F - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties bijtende, schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten) G - Installatie en onderhoud bovengrondse installaties voor CNG producten
Note on AA13: Soort vulpomp - Inwin instructie Wanneer de pomp om vloeistof te verpompen van een opslag tank naar bijvoorbeeld een achterliggende dagtank of behoort de pomp bij de installatie of tank waarde vloeistof naar toegaat. - Toelichting De vulpomp zorgt voor de vulling van het tanklichaam van het component. Wanneer bij een tank een vastopgestelde pomp aanwezig is tbv vullen van de tank behoort deze bij de opslagtankinstallatie.
Note on AB13: Soort zuigpomp - Inwin instructie Wanneer de pomp om vloeistof te verpompen van een opslag tank naar bijvoorbeeld een achterliggende dagtank of behoort de pomp bij de installatie of tank waarde vloeistof naar toegaat. - Toelichting De zuigpomp zorgt voor het ontrekken van de inhoud uit het tanklichaam. Wanneer bij een tank een vastopgestelde pomp aanwezig is tbv legen van de tank behoort deze bij de opslagtankinstallatie. Uitzondering zijn pompen die bestemd zijn voor het vullen van de achterliggende (hoofd)installatie zoals bijvoorbeeld een vulpomp van een dagtank voor een noodstroominstallatie.
Note on AE13: Brandstof opslagtank gebouw Afgewerkte olie - Toelichting Afgewerkte olie of chemicalien separaat registreren ivm afwijkend keuringsregime. Afvalbrandstof (minimaal 50% kerosine of benzine) - Toelichting Afvalbrandstof met minimaal 50% kerosine of benzine valt onder een ander keuringsregime. Chemicaliën - Toelichting Een chemicalien tank is veelal een tank waarin voor het mileu, danwel (brand)veiligheid of gezondheid gevaarlijke stoffen zoals accuzuur, of loog zijn opgeslagen. Inert (onklaar) - Toelichting Een inerte tank is een onklaar gemaakte tank die niet meer te gebruiken is. Bijvoorbeeld gevuld met zand. Overige - Toelichting Een tank voor overige stoffen is veelal een tank waarin voor het mileu, danwel (brand)veiligheid of gezondheid ongevaarlijke stoffen zoals strooizout zijn opgeslagen.
Note on AF13: PGS-klasse vulling - Toelichting De PGS klasse is van belang voor het al dan niet uiitvoeren van enkele specifieke onderdelen van de jaarlijkse technische inspectie 0 - vloeistoffen met vlampunt < 23 °C en beginkookpunt ≤ 35 °C 1 - vloeistoffen met vlampunt < 23 °C en beginkookpunt > 35 °C 2 - vloeistoffen met vlampunt ≥ 23 °C en beginkookpunt ≤ 55 °C 3 - vloeistoffen met vlampunt > 55 °C en beginkookpunt ≤ 100 °C 4 - vloeistoffen met vlampunt > 100 °C
Note on AH13: Kathodische bescherming - Inwin instructie Meetwaarde is in bodemweestandsrapport terug te vinden. - Toelichting Indien tank en leidingen zich uitsluitend bovengronds bevinden is de kathodische bescherming "nvt" Als de bodemweerstand minder is dan 100 ohmmeter is moet kathodische bescherming zijn aangebracht. Als kathodische bescherming is aangebracht tbv meerdere installatiedelen, waarde "Gedeeld" in vullen
Note on AL13: Inwendige coating - Inwin instructie Aanwezigheid en kwaliteit coating is terug te vinden op tank- en/of installatiecertificaat in het tankdossier en wordt alleen op moment van aanleg geregisteerd. - Toelichting Ja, als coating overeenkomstig BRL 779 is, of als coating overeenkomstig BRL 779 is en aangebracht is volgens BRL790. Nee, als geen coating aanwezig is of is aangebracht conform genoemde BRL's.
Note on AM13: Betonnen lekbak - Inwin instructie Metalen lekbakken hoeven niet geinventariseerd te worden - Datadefinitie Betonnen lekbak ten behoeve van calamiteiten opvang van bodembedreigende stoffen - Toelichting Alleen indien lekbak vloeistofkerend moet zijn, anders lekbak opnemen onder component "Vloeistofdichte voorziening in gebouw"
Note on AN13: Manschacht - Inwin instructie Alleen registreren wanneer de doorsnede van de toegang >= 500 mm is . - Toelichting Om te bepalen of er zonder graaf/sloopwerkzaamheden toegang tot de opslagtank verkregen kan worden tbv onderhoudsdoeleinden kan een manschacht aanwezig zijn. Bovengrondse tanks: Mangatdeksel Ondergrondse tanks: Mangschacht met met mangatdeksel
Note on Y14: Hoofdgebied - Toelichting A - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties PGS-klasse 1 en 2 producten B - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties PGS-klasse 3 en 4 producten C - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties bijtende, schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten) D - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties PGS-klasse 3 en 4 producten E - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties PGS-klasse 2 producten F - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties bijtende, schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten) G - Installatie en onderhoud bovengrondse installaties voor CNG producten
Note on AA14: Soort vulpomp - Inwin instructie Wanneer de pomp om vloeistof te verpompen van een opslag tank naar bijvoorbeeld een achterliggende dagtank of behoort de pomp bij de installatie of tank waarde vloeistof naar toegaat. - Toelichting De vulpomp zorgt voor de vulling van het tanklichaam van het component. Wanneer bij een tank een vastopgestelde pomp aanwezig is tbv vullen van de tank behoort deze bij de opslagtankinstallatie.
Note on AB14: Soort zuigpomp - Inwin instructie Wanneer de pomp om vloeistof te verpompen van een opslag tank naar bijvoorbeeld een achterliggende dagtank of behoort de pomp bij de installatie of tank waarde vloeistof naar toegaat. - Toelichting De zuigpomp zorgt voor het ontrekken van de inhoud uit het tanklichaam. Wanneer bij een tank een vastopgestelde pomp aanwezig is tbv legen van de tank behoort deze bij de opslagtankinstallatie. Uitzondering zijn pompen die bestemd zijn voor het vullen van de achterliggende (hoofd)installatie zoals bijvoorbeeld een vulpomp van een dagtank voor een noodstroominstallatie.
Note on AE14: Brandstof opslagtank gebouw Afgewerkte olie - Toelichting Afgewerkte olie of chemicalien separaat registreren ivm afwijkend keuringsregime. Afvalbrandstof (minimaal 50% kerosine of benzine) - Toelichting Afvalbrandstof met minimaal 50% kerosine of benzine valt onder een ander keuringsregime. Chemicaliën - Toelichting Een chemicalien tank is veelal een tank waarin voor het mileu, danwel (brand)veiligheid of gezondheid gevaarlijke stoffen zoals accuzuur, of loog zijn opgeslagen. Inert (onklaar) - Toelichting Een inerte tank is een onklaar gemaakte tank die niet meer te gebruiken is. Bijvoorbeeld gevuld met zand. Overige - Toelichting Een tank voor overige stoffen is veelal een tank waarin voor het mileu, danwel (brand)veiligheid of gezondheid ongevaarlijke stoffen zoals strooizout zijn opgeslagen.
Note on AF14: PGS-klasse vulling - Toelichting De PGS klasse is van belang voor het al dan niet uiitvoeren van enkele specifieke onderdelen van de jaarlijkse technische inspectie 0 - vloeistoffen met vlampunt < 23 °C en beginkookpunt ≤ 35 °C 1 - vloeistoffen met vlampunt < 23 °C en beginkookpunt > 35 °C 2 - vloeistoffen met vlampunt ≥ 23 °C en beginkookpunt ≤ 55 °C 3 - vloeistoffen met vlampunt > 55 °C en beginkookpunt ≤ 100 °C 4 - vloeistoffen met vlampunt > 100 °C
Note on AH14: Kathodische bescherming - Inwin instructie Meetwaarde is in bodemweestandsrapport terug te vinden. - Toelichting Indien tank en leidingen zich uitsluitend bovengronds bevinden is de kathodische bescherming "nvt" Als de bodemweerstand minder is dan 100 ohmmeter is moet kathodische bescherming zijn aangebracht. Als kathodische bescherming is aangebracht tbv meerdere installatiedelen, waarde "Gedeeld" in vullen
Note on AL14: Inwendige coating - Inwin instructie Aanwezigheid en kwaliteit coating is terug te vinden op tank- en/of installatiecertificaat in het tankdossier en wordt alleen op moment van aanleg geregisteerd. - Toelichting Ja, als coating overeenkomstig BRL 779 is, of als coating overeenkomstig BRL 779 is en aangebracht is volgens BRL790. Nee, als geen coating aanwezig is of is aangebracht conform genoemde BRL's.
Note on AM14: Betonnen lekbak - Inwin instructie Metalen lekbakken hoeven niet geinventariseerd te worden - Datadefinitie Betonnen lekbak ten behoeve van calamiteiten opvang van bodembedreigende stoffen - Toelichting Alleen indien lekbak vloeistofkerend moet zijn, anders lekbak opnemen onder component "Vloeistofdichte voorziening in gebouw"
Note on AN14: Manschacht - Inwin instructie Alleen registreren wanneer de doorsnede van de toegang >= 500 mm is . - Toelichting Om te bepalen of er zonder graaf/sloopwerkzaamheden toegang tot de opslagtank verkregen kan worden tbv onderhoudsdoeleinden kan een manschacht aanwezig zijn. Bovengrondse tanks: Mangatdeksel Ondergrondse tanks: Mangschacht met met mangatdeksel
Note on Y15: Hoofdgebied - Toelichting A - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties PGS-klasse 1 en 2 producten B - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties PGS-klasse 3 en 4 producten C - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties bijtende, schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten) D - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties PGS-klasse 3 en 4 producten E - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties PGS-klasse 2 producten F - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties bijtende, schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten) G - Installatie en onderhoud bovengrondse installaties voor CNG producten
Note on AA15: Soort vulpomp - Inwin instructie Wanneer de pomp om vloeistof te verpompen van een opslag tank naar bijvoorbeeld een achterliggende dagtank of behoort de pomp bij de installatie of tank waarde vloeistof naar toegaat. - Toelichting De vulpomp zorgt voor de vulling van het tanklichaam van het component. Wanneer bij een tank een vastopgestelde pomp aanwezig is tbv vullen van de tank behoort deze bij de opslagtankinstallatie.
Note on AB15: Soort zuigpomp - Inwin instructie Wanneer de pomp om vloeistof te verpompen van een opslag tank naar bijvoorbeeld een achterliggende dagtank of behoort de pomp bij de installatie of tank waarde vloeistof naar toegaat. - Toelichting De zuigpomp zorgt voor het ontrekken van de inhoud uit het tanklichaam. Wanneer bij een tank een vastopgestelde pomp aanwezig is tbv legen van de tank behoort deze bij de opslagtankinstallatie. Uitzondering zijn pompen die bestemd zijn voor het vullen van de achterliggende (hoofd)installatie zoals bijvoorbeeld een vulpomp van een dagtank voor een noodstroominstallatie.
Note on AE15: Brandstof opslagtank gebouw Afgewerkte olie - Toelichting Afgewerkte olie of chemicalien separaat registreren ivm afwijkend keuringsregime. Afvalbrandstof (minimaal 50% kerosine of benzine) - Toelichting Afvalbrandstof met minimaal 50% kerosine of benzine valt onder een ander keuringsregime. Chemicaliën - Toelichting Een chemicalien tank is veelal een tank waarin voor het mileu, danwel (brand)veiligheid of gezondheid gevaarlijke stoffen zoals accuzuur, of loog zijn opgeslagen. Inert (onklaar) - Toelichting Een inerte tank is een onklaar gemaakte tank die niet meer te gebruiken is. Bijvoorbeeld gevuld met zand. Overige - Toelichting Een tank voor overige stoffen is veelal een tank waarin voor het mileu, danwel (brand)veiligheid of gezondheid ongevaarlijke stoffen zoals strooizout zijn opgeslagen.
Note on AF15: PGS-klasse vulling - Toelichting De PGS klasse is van belang voor het al dan niet uiitvoeren van enkele specifieke onderdelen van de jaarlijkse technische inspectie 0 - vloeistoffen met vlampunt < 23 °C en beginkookpunt ≤ 35 °C 1 - vloeistoffen met vlampunt < 23 °C en beginkookpunt > 35 °C 2 - vloeistoffen met vlampunt ≥ 23 °C en beginkookpunt ≤ 55 °C 3 - vloeistoffen met vlampunt > 55 °C en beginkookpunt ≤ 100 °C 4 - vloeistoffen met vlampunt > 100 °C
Note on AH15: Kathodische bescherming - Inwin instructie Meetwaarde is in bodemweestandsrapport terug te vinden. - Toelichting Indien tank en leidingen zich uitsluitend bovengronds bevinden is de kathodische bescherming "nvt" Als de bodemweerstand minder is dan 100 ohmmeter is moet kathodische bescherming zijn aangebracht. Als kathodische bescherming is aangebracht tbv meerdere installatiedelen, waarde "Gedeeld" in vullen
Note on AL15: Inwendige coating - Inwin instructie Aanwezigheid en kwaliteit coating is terug te vinden op tank- en/of installatiecertificaat in het tankdossier en wordt alleen op moment van aanleg geregisteerd. - Toelichting Ja, als coating overeenkomstig BRL 779 is, of als coating overeenkomstig BRL 779 is en aangebracht is volgens BRL790. Nee, als geen coating aanwezig is of is aangebracht conform genoemde BRL's.
Note on AM15: Betonnen lekbak - Inwin instructie Metalen lekbakken hoeven niet geinventariseerd te worden - Datadefinitie Betonnen lekbak ten behoeve van calamiteiten opvang van bodembedreigende stoffen - Toelichting Alleen indien lekbak vloeistofkerend moet zijn, anders lekbak opnemen onder component "Vloeistofdichte voorziening in gebouw"
Note on AN15: Manschacht - Inwin instructie Alleen registreren wanneer de doorsnede van de toegang >= 500 mm is . - Toelichting Om te bepalen of er zonder graaf/sloopwerkzaamheden toegang tot de opslagtank verkregen kan worden tbv onderhoudsdoeleinden kan een manschacht aanwezig zijn. Bovengrondse tanks: Mangatdeksel Ondergrondse tanks: Mangschacht met met mangatdeksel
Note on Y16: Hoofdgebied - Toelichting A - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties PGS-klasse 1 en 2 producten B - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties PGS-klasse 3 en 4 producten C - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties bijtende, schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten) D - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties PGS-klasse 3 en 4 producten E - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties PGS-klasse 2 producten F - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties bijtende, schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten) G - Installatie en onderhoud bovengrondse installaties voor CNG producten
Note on AA16: Soort vulpomp - Inwin instructie Wanneer de pomp om vloeistof te verpompen van een opslag tank naar bijvoorbeeld een achterliggende dagtank of behoort de pomp bij de installatie of tank waarde vloeistof naar toegaat. - Toelichting De vulpomp zorgt voor de vulling van het tanklichaam van het component. Wanneer bij een tank een vastopgestelde pomp aanwezig is tbv vullen van de tank behoort deze bij de opslagtankinstallatie.
Note on AB16: Soort zuigpomp - Inwin instructie Wanneer de pomp om vloeistof te verpompen van een opslag tank naar bijvoorbeeld een achterliggende dagtank of behoort de pomp bij de installatie of tank waarde vloeistof naar toegaat. - Toelichting De zuigpomp zorgt voor het ontrekken van de inhoud uit het tanklichaam. Wanneer bij een tank een vastopgestelde pomp aanwezig is tbv legen van de tank behoort deze bij de opslagtankinstallatie. Uitzondering zijn pompen die bestemd zijn voor het vullen van de achterliggende (hoofd)installatie zoals bijvoorbeeld een vulpomp van een dagtank voor een noodstroominstallatie.
Note on AE16: Brandstof opslagtank gebouw Afgewerkte olie - Toelichting Afgewerkte olie of chemicalien separaat registreren ivm afwijkend keuringsregime. Afvalbrandstof (minimaal 50% kerosine of benzine) - Toelichting Afvalbrandstof met minimaal 50% kerosine of benzine valt onder een ander keuringsregime. Chemicaliën - Toelichting Een chemicalien tank is veelal een tank waarin voor het mileu, danwel (brand)veiligheid of gezondheid gevaarlijke stoffen zoals accuzuur, of loog zijn opgeslagen. Inert (onklaar) - Toelichting Een inerte tank is een onklaar gemaakte tank die niet meer te gebruiken is. Bijvoorbeeld gevuld met zand. Overige - Toelichting Een tank voor overige stoffen is veelal een tank waarin voor het mileu, danwel (brand)veiligheid of gezondheid ongevaarlijke stoffen zoals strooizout zijn opgeslagen.
Note on AF16: PGS-klasse vulling - Toelichting De PGS klasse is van belang voor het al dan niet uiitvoeren van enkele specifieke onderdelen van de jaarlijkse technische inspectie 0 - vloeistoffen met vlampunt < 23 °C en beginkookpunt ≤ 35 °C 1 - vloeistoffen met vlampunt < 23 °C en beginkookpunt > 35 °C 2 - vloeistoffen met vlampunt ≥ 23 °C en beginkookpunt ≤ 55 °C 3 - vloeistoffen met vlampunt > 55 °C en beginkookpunt ≤ 100 °C 4 - vloeistoffen met vlampunt > 100 °C
Note on AH16: Kathodische bescherming - Inwin instructie Meetwaarde is in bodemweestandsrapport terug te vinden. - Toelichting Indien tank en leidingen zich uitsluitend bovengronds bevinden is de kathodische bescherming "nvt" Als de bodemweerstand minder is dan 100 ohmmeter is moet kathodische bescherming zijn aangebracht. Als kathodische bescherming is aangebracht tbv meerdere installatiedelen, waarde "Gedeeld" in vullen
Note on AL16: Inwendige coating - Inwin instructie Aanwezigheid en kwaliteit coating is terug te vinden op tank- en/of installatiecertificaat in het tankdossier en wordt alleen op moment van aanleg geregisteerd. - Toelichting Ja, als coating overeenkomstig BRL 779 is, of als coating overeenkomstig BRL 779 is en aangebracht is volgens BRL790. Nee, als geen coating aanwezig is of is aangebracht conform genoemde BRL's.
Note on AM16: Betonnen lekbak - Inwin instructie Metalen lekbakken hoeven niet geinventariseerd te worden - Datadefinitie Betonnen lekbak ten behoeve van calamiteiten opvang van bodembedreigende stoffen - Toelichting Alleen indien lekbak vloeistofkerend moet zijn, anders lekbak opnemen onder component "Vloeistofdichte voorziening in gebouw"
Note on AN16: Manschacht - Inwin instructie Alleen registreren wanneer de doorsnede van de toegang >= 500 mm is . - Toelichting Om te bepalen of er zonder graaf/sloopwerkzaamheden toegang tot de opslagtank verkregen kan worden tbv onderhoudsdoeleinden kan een manschacht aanwezig zijn. Bovengrondse tanks: Mangatdeksel Ondergrondse tanks: Mangschacht met met mangatdeksel
Note on Y17: Hoofdgebied - Toelichting A - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties PGS-klasse 1 en 2 producten B - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties PGS-klasse 3 en 4 producten C - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties bijtende, schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten) D - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties PGS-klasse 3 en 4 producten E - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties PGS-klasse 2 producten F - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties bijtende, schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten) G - Installatie en onderhoud bovengrondse installaties voor CNG producten
Note on AA17: Soort vulpomp - Inwin instructie Wanneer de pomp om vloeistof te verpompen van een opslag tank naar bijvoorbeeld een achterliggende dagtank of behoort de pomp bij de installatie of tank waarde vloeistof naar toegaat. - Toelichting De vulpomp zorgt voor de vulling van het tanklichaam van het component. Wanneer bij een tank een vastopgestelde pomp aanwezig is tbv vullen van de tank behoort deze bij de opslagtankinstallatie.
Note on AB17: Soort zuigpomp - Inwin instructie Wanneer de pomp om vloeistof te verpompen van een opslag tank naar bijvoorbeeld een achterliggende dagtank of behoort de pomp bij de installatie of tank waarde vloeistof naar toegaat. - Toelichting De zuigpomp zorgt voor het ontrekken van de inhoud uit het tanklichaam. Wanneer bij een tank een vastopgestelde pomp aanwezig is tbv legen van de tank behoort deze bij de opslagtankinstallatie. Uitzondering zijn pompen die bestemd zijn voor het vullen van de achterliggende (hoofd)installatie zoals bijvoorbeeld een vulpomp van een dagtank voor een noodstroominstallatie.
Note on AE17: Brandstof opslagtank gebouw Afgewerkte olie - Toelichting Afgewerkte olie of chemicalien separaat registreren ivm afwijkend keuringsregime. Afvalbrandstof (minimaal 50% kerosine of benzine) - Toelichting Afvalbrandstof met minimaal 50% kerosine of benzine valt onder een ander keuringsregime. Chemicaliën - Toelichting Een chemicalien tank is veelal een tank waarin voor het mileu, danwel (brand)veiligheid of gezondheid gevaarlijke stoffen zoals accuzuur, of loog zijn opgeslagen. Inert (onklaar) - Toelichting Een inerte tank is een onklaar gemaakte tank die niet meer te gebruiken is. Bijvoorbeeld gevuld met zand. Overige - Toelichting Een tank voor overige stoffen is veelal een tank waarin voor het mileu, danwel (brand)veiligheid of gezondheid ongevaarlijke stoffen zoals strooizout zijn opgeslagen.
Note on AF17: PGS-klasse vulling - Toelichting De PGS klasse is van belang voor het al dan niet uiitvoeren van enkele specifieke onderdelen van de jaarlijkse technische inspectie 0 - vloeistoffen met vlampunt < 23 °C en beginkookpunt ≤ 35 °C 1 - vloeistoffen met vlampunt < 23 °C en beginkookpunt > 35 °C 2 - vloeistoffen met vlampunt ≥ 23 °C en beginkookpunt ≤ 55 °C 3 - vloeistoffen met vlampunt > 55 °C en beginkookpunt ≤ 100 °C 4 - vloeistoffen met vlampunt > 100 °C
Note on AH17: Kathodische bescherming - Inwin instructie Meetwaarde is in bodemweestandsrapport terug te vinden. - Toelichting Indien tank en leidingen zich uitsluitend bovengronds bevinden is de kathodische bescherming "nvt" Als de bodemweerstand minder is dan 100 ohmmeter is moet kathodische bescherming zijn aangebracht. Als kathodische bescherming is aangebracht tbv meerdere installatiedelen, waarde "Gedeeld" in vullen
Note on AL17: Inwendige coating - Inwin instructie Aanwezigheid en kwaliteit coating is terug te vinden op tank- en/of installatiecertificaat in het tankdossier en wordt alleen op moment van aanleg geregisteerd. - Toelichting Ja, als coating overeenkomstig BRL 779 is, of als coating overeenkomstig BRL 779 is en aangebracht is volgens BRL790. Nee, als geen coating aanwezig is of is aangebracht conform genoemde BRL's.
Note on AM17: Betonnen lekbak - Inwin instructie Metalen lekbakken hoeven niet geinventariseerd te worden - Datadefinitie Betonnen lekbak ten behoeve van calamiteiten opvang van bodembedreigende stoffen - Toelichting Alleen indien lekbak vloeistofkerend moet zijn, anders lekbak opnemen onder component "Vloeistofdichte voorziening in gebouw"
Note on AN17: Manschacht - Inwin instructie Alleen registreren wanneer de doorsnede van de toegang >= 500 mm is . - Toelichting Om te bepalen of er zonder graaf/sloopwerkzaamheden toegang tot de opslagtank verkregen kan worden tbv onderhoudsdoeleinden kan een manschacht aanwezig zijn. Bovengrondse tanks: Mangatdeksel Ondergrondse tanks: Mangschacht met met mangatdeksel
Note on Y18: Hoofdgebied - Toelichting A - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties PGS-klasse 1 en 2 producten B - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties PGS-klasse 3 en 4 producten C - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties bijtende, schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten) D - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties PGS-klasse 3 en 4 producten E - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties PGS-klasse 2 producten F - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties bijtende, schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten) G - Installatie en onderhoud bovengrondse installaties voor CNG producten
Note on AA18: Soort vulpomp - Inwin instructie Wanneer de pomp om vloeistof te verpompen van een opslag tank naar bijvoorbeeld een achterliggende dagtank of behoort de pomp bij de installatie of tank waarde vloeistof naar toegaat. - Toelichting De vulpomp zorgt voor de vulling van het tanklichaam van het component. Wanneer bij een tank een vastopgestelde pomp aanwezig is tbv vullen van de tank behoort deze bij de opslagtankinstallatie.
Note on AB18: Soort zuigpomp - Inwin instructie Wanneer de pomp om vloeistof te verpompen van een opslag tank naar bijvoorbeeld een achterliggende dagtank of behoort de pomp bij de installatie of tank waarde vloeistof naar toegaat. - Toelichting De zuigpomp zorgt voor het ontrekken van de inhoud uit het tanklichaam. Wanneer bij een tank een vastopgestelde pomp aanwezig is tbv legen van de tank behoort deze bij de opslagtankinstallatie. Uitzondering zijn pompen die bestemd zijn voor het vullen van de achterliggende (hoofd)installatie zoals bijvoorbeeld een vulpomp van een dagtank voor een noodstroominstallatie.
Note on AE18: Brandstof opslagtank gebouw Afgewerkte olie - Toelichting Afgewerkte olie of chemicalien separaat registreren ivm afwijkend keuringsregime. Afvalbrandstof (minimaal 50% kerosine of benzine) - Toelichting Afvalbrandstof met minimaal 50% kerosine of benzine valt onder een ander keuringsregime. Chemicaliën - Toelichting Een chemicalien tank is veelal een tank waarin voor het mileu, danwel (brand)veiligheid of gezondheid gevaarlijke stoffen zoals accuzuur, of loog zijn opgeslagen. Inert (onklaar) - Toelichting Een inerte tank is een onklaar gemaakte tank die niet meer te gebruiken is. Bijvoorbeeld gevuld met zand. Overige - Toelichting Een tank voor overige stoffen is veelal een tank waarin voor het mileu, danwel (brand)veiligheid of gezondheid ongevaarlijke stoffen zoals strooizout zijn opgeslagen.
Note on AF18: PGS-klasse vulling - Toelichting De PGS klasse is van belang voor het al dan niet uiitvoeren van enkele specifieke onderdelen van de jaarlijkse technische inspectie 0 - vloeistoffen met vlampunt < 23 °C en beginkookpunt ≤ 35 °C 1 - vloeistoffen met vlampunt < 23 °C en beginkookpunt > 35 °C 2 - vloeistoffen met vlampunt ≥ 23 °C en beginkookpunt ≤ 55 °C 3 - vloeistoffen met vlampunt > 55 °C en beginkookpunt ≤ 100 °C 4 - vloeistoffen met vlampunt > 100 °C
Note on AH18: Kathodische bescherming - Inwin instructie Meetwaarde is in bodemweestandsrapport terug te vinden. - Toelichting Indien tank en leidingen zich uitsluitend bovengronds bevinden is de kathodische bescherming "nvt" Als de bodemweerstand minder is dan 100 ohmmeter is moet kathodische bescherming zijn aangebracht. Als kathodische bescherming is aangebracht tbv meerdere installatiedelen, waarde "Gedeeld" in vullen
Note on AL18: Inwendige coating - Inwin instructie Aanwezigheid en kwaliteit coating is terug te vinden op tank- en/of installatiecertificaat in het tankdossier en wordt alleen op moment van aanleg geregisteerd. - Toelichting Ja, als coating overeenkomstig BRL 779 is, of als coating overeenkomstig BRL 779 is en aangebracht is volgens BRL790. Nee, als geen coating aanwezig is of is aangebracht conform genoemde BRL's.
Note on AM18: Betonnen lekbak - Inwin instructie Metalen lekbakken hoeven niet geinventariseerd te worden - Datadefinitie Betonnen lekbak ten behoeve van calamiteiten opvang van bodembedreigende stoffen - Toelichting Alleen indien lekbak vloeistofkerend moet zijn, anders lekbak opnemen onder component "Vloeistofdichte voorziening in gebouw"
Note on AN18: Manschacht - Inwin instructie Alleen registreren wanneer de doorsnede van de toegang >= 500 mm is . - Toelichting Om te bepalen of er zonder graaf/sloopwerkzaamheden toegang tot de opslagtank verkregen kan worden tbv onderhoudsdoeleinden kan een manschacht aanwezig zijn. Bovengrondse tanks: Mangatdeksel Ondergrondse tanks: Mangschacht met met mangatdeksel
Note on Y19: Hoofdgebied - Toelichting A - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties PGS-klasse 1 en 2 producten B - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties PGS-klasse 3 en 4 producten C - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties bijtende, schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten) D - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties PGS-klasse 3 en 4 producten E - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties PGS-klasse 2 producten F - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties bijtende, schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten) G - Installatie en onderhoud bovengrondse installaties voor CNG producten
Note on AA19: Soort vulpomp - Inwin instructie Wanneer de pomp om vloeistof te verpompen van een opslag tank naar bijvoorbeeld een achterliggende dagtank of behoort de pomp bij de installatie of tank waarde vloeistof naar toegaat. - Toelichting De vulpomp zorgt voor de vulling van het tanklichaam van het component. Wanneer bij een tank een vastopgestelde pomp aanwezig is tbv vullen van de tank behoort deze bij de opslagtankinstallatie.
Note on AB19: Soort zuigpomp - Inwin instructie Wanneer de pomp om vloeistof te verpompen van een opslag tank naar bijvoorbeeld een achterliggende dagtank of behoort de pomp bij de installatie of tank waarde vloeistof naar toegaat. - Toelichting De zuigpomp zorgt voor het ontrekken van de inhoud uit het tanklichaam. Wanneer bij een tank een vastopgestelde pomp aanwezig is tbv legen van de tank behoort deze bij de opslagtankinstallatie. Uitzondering zijn pompen die bestemd zijn voor het vullen van de achterliggende (hoofd)installatie zoals bijvoorbeeld een vulpomp van een dagtank voor een noodstroominstallatie.
Note on AE19: Brandstof opslagtank gebouw Afgewerkte olie - Toelichting Afgewerkte olie of chemicalien separaat registreren ivm afwijkend keuringsregime. Afvalbrandstof (minimaal 50% kerosine of benzine) - Toelichting Afvalbrandstof met minimaal 50% kerosine of benzine valt onder een ander keuringsregime. Chemicaliën - Toelichting Een chemicalien tank is veelal een tank waarin voor het mileu, danwel (brand)veiligheid of gezondheid gevaarlijke stoffen zoals accuzuur, of loog zijn opgeslagen. Inert (onklaar) - Toelichting Een inerte tank is een onklaar gemaakte tank die niet meer te gebruiken is. Bijvoorbeeld gevuld met zand. Overige - Toelichting Een tank voor overige stoffen is veelal een tank waarin voor het mileu, danwel (brand)veiligheid of gezondheid ongevaarlijke stoffen zoals strooizout zijn opgeslagen.
Note on AF19: PGS-klasse vulling - Toelichting De PGS klasse is van belang voor het al dan niet uiitvoeren van enkele specifieke onderdelen van de jaarlijkse technische inspectie 0 - vloeistoffen met vlampunt < 23 °C en beginkookpunt ≤ 35 °C 1 - vloeistoffen met vlampunt < 23 °C en beginkookpunt > 35 °C 2 - vloeistoffen met vlampunt ≥ 23 °C en beginkookpunt ≤ 55 °C 3 - vloeistoffen met vlampunt > 55 °C en beginkookpunt ≤ 100 °C 4 - vloeistoffen met vlampunt > 100 °C
Note on AH19: Kathodische bescherming - Inwin instructie Meetwaarde is in bodemweestandsrapport terug te vinden. - Toelichting Indien tank en leidingen zich uitsluitend bovengronds bevinden is de kathodische bescherming "nvt" Als de bodemweerstand minder is dan 100 ohmmeter is moet kathodische bescherming zijn aangebracht. Als kathodische bescherming is aangebracht tbv meerdere installatiedelen, waarde "Gedeeld" in vullen
Note on AL19: Inwendige coating - Inwin instructie Aanwezigheid en kwaliteit coating is terug te vinden op tank- en/of installatiecertificaat in het tankdossier en wordt alleen op moment van aanleg geregisteerd. - Toelichting Ja, als coating overeenkomstig BRL 779 is, of als coating overeenkomstig BRL 779 is en aangebracht is volgens BRL790. Nee, als geen coating aanwezig is of is aangebracht conform genoemde BRL's.
Note on AM19: Betonnen lekbak - Inwin instructie Metalen lekbakken hoeven niet geinventariseerd te worden - Datadefinitie Betonnen lekbak ten behoeve van calamiteiten opvang van bodembedreigende stoffen - Toelichting Alleen indien lekbak vloeistofkerend moet zijn, anders lekbak opnemen onder component "Vloeistofdichte voorziening in gebouw"
Note on AN19: Manschacht - Inwin instructie Alleen registreren wanneer de doorsnede van de toegang >= 500 mm is . - Toelichting Om te bepalen of er zonder graaf/sloopwerkzaamheden toegang tot de opslagtank verkregen kan worden tbv onderhoudsdoeleinden kan een manschacht aanwezig zijn. Bovengrondse tanks: Mangatdeksel Ondergrondse tanks: Mangschacht met met mangatdeksel
Note on Y20: Hoofdgebied - Toelichting A - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties PGS-klasse 1 en 2 producten B - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties PGS-klasse 3 en 4 producten C - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties bijtende, schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten) D - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties PGS-klasse 3 en 4 producten E - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties PGS-klasse 2 producten F - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties bijtende, schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten) G - Installatie en onderhoud bovengrondse installaties voor CNG producten
Note on AA20: Soort vulpomp - Inwin instructie Wanneer de pomp om vloeistof te verpompen van een opslag tank naar bijvoorbeeld een achterliggende dagtank of behoort de pomp bij de installatie of tank waarde vloeistof naar toegaat. - Toelichting De vulpomp zorgt voor de vulling van het tanklichaam van het component. Wanneer bij een tank een vastopgestelde pomp aanwezig is tbv vullen van de tank behoort deze bij de opslagtankinstallatie.
Note on AB20: Soort zuigpomp - Inwin instructie Wanneer de pomp om vloeistof te verpompen van een opslag tank naar bijvoorbeeld een achterliggende dagtank of behoort de pomp bij de installatie of tank waarde vloeistof naar toegaat. - Toelichting De zuigpomp zorgt voor het ontrekken van de inhoud uit het tanklichaam. Wanneer bij een tank een vastopgestelde pomp aanwezig is tbv legen van de tank behoort deze bij de opslagtankinstallatie. Uitzondering zijn pompen die bestemd zijn voor het vullen van de achterliggende (hoofd)installatie zoals bijvoorbeeld een vulpomp van een dagtank voor een noodstroominstallatie.
Note on AE20: Brandstof opslagtank gebouw Afgewerkte olie - Toelichting Afgewerkte olie of chemicalien separaat registreren ivm afwijkend keuringsregime. Afvalbrandstof (minimaal 50% kerosine of benzine) - Toelichting Afvalbrandstof met minimaal 50% kerosine of benzine valt onder een ander keuringsregime. Chemicaliën - Toelichting Een chemicalien tank is veelal een tank waarin voor het mileu, danwel (brand)veiligheid of gezondheid gevaarlijke stoffen zoals accuzuur, of loog zijn opgeslagen. Inert (onklaar) - Toelichting Een inerte tank is een onklaar gemaakte tank die niet meer te gebruiken is. Bijvoorbeeld gevuld met zand. Overige - Toelichting Een tank voor overige stoffen is veelal een tank waarin voor het mileu, danwel (brand)veiligheid of gezondheid ongevaarlijke stoffen zoals strooizout zijn opgeslagen.
Note on AF20: PGS-klasse vulling - Toelichting De PGS klasse is van belang voor het al dan niet uiitvoeren van enkele specifieke onderdelen van de jaarlijkse technische inspectie 0 - vloeistoffen met vlampunt < 23 °C en beginkookpunt ≤ 35 °C 1 - vloeistoffen met vlampunt < 23 °C en beginkookpunt > 35 °C 2 - vloeistoffen met vlampunt ≥ 23 °C en beginkookpunt ≤ 55 °C 3 - vloeistoffen met vlampunt > 55 °C en beginkookpunt ≤ 100 °C 4 - vloeistoffen met vlampunt > 100 °C
Note on AH20: Kathodische bescherming - Inwin instructie Meetwaarde is in bodemweestandsrapport terug te vinden. - Toelichting Indien tank en leidingen zich uitsluitend bovengronds bevinden is de kathodische bescherming "nvt" Als de bodemweerstand minder is dan 100 ohmmeter is moet kathodische bescherming zijn aangebracht. Als kathodische bescherming is aangebracht tbv meerdere installatiedelen, waarde "Gedeeld" in vullen
Note on AL20: Inwendige coating - Inwin instructie Aanwezigheid en kwaliteit coating is terug te vinden op tank- en/of installatiecertificaat in het tankdossier en wordt alleen op moment van aanleg geregisteerd. - Toelichting Ja, als coating overeenkomstig BRL 779 is, of als coating overeenkomstig BRL 779 is en aangebracht is volgens BRL790. Nee, als geen coating aanwezig is of is aangebracht conform genoemde BRL's.
Note on AM20: Betonnen lekbak - Inwin instructie Metalen lekbakken hoeven niet geinventariseerd te worden - Datadefinitie Betonnen lekbak ten behoeve van calamiteiten opvang van bodembedreigende stoffen - Toelichting Alleen indien lekbak vloeistofkerend moet zijn, anders lekbak opnemen onder component "Vloeistofdichte voorziening in gebouw"
Note on AN20: Manschacht - Inwin instructie Alleen registreren wanneer de doorsnede van de toegang >= 500 mm is . - Toelichting Om te bepalen of er zonder graaf/sloopwerkzaamheden toegang tot de opslagtank verkregen kan worden tbv onderhoudsdoeleinden kan een manschacht aanwezig zijn. Bovengrondse tanks: Mangatdeksel Ondergrondse tanks: Mangschacht met met mangatdeksel
Note on Y21: Hoofdgebied - Toelichting A - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties PGS-klasse 1 en 2 producten B - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties PGS-klasse 3 en 4 producten C - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties bijtende, schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten) D - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties PGS-klasse 3 en 4 producten E - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties PGS-klasse 2 producten F - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties bijtende, schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten) G - Installatie en onderhoud bovengrondse installaties voor CNG producten
Note on AA21: Soort vulpomp - Inwin instructie Wanneer de pomp om vloeistof te verpompen van een opslag tank naar bijvoorbeeld een achterliggende dagtank of behoort de pomp bij de installatie of tank waarde vloeistof naar toegaat. - Toelichting De vulpomp zorgt voor de vulling van het tanklichaam van het component. Wanneer bij een tank een vastopgestelde pomp aanwezig is tbv vullen van de tank behoort deze bij de opslagtankinstallatie.
Note on AB21: Soort zuigpomp - Inwin instructie Wanneer de pomp om vloeistof te verpompen van een opslag tank naar bijvoorbeeld een achterliggende dagtank of behoort de pomp bij de installatie of tank waarde vloeistof naar toegaat. - Toelichting De zuigpomp zorgt voor het ontrekken van de inhoud uit het tanklichaam. Wanneer bij een tank een vastopgestelde pomp aanwezig is tbv legen van de tank behoort deze bij de opslagtankinstallatie. Uitzondering zijn pompen die bestemd zijn voor het vullen van de achterliggende (hoofd)installatie zoals bijvoorbeeld een vulpomp van een dagtank voor een noodstroominstallatie.
Note on AE21: Brandstof opslagtank gebouw Afgewerkte olie - Toelichting Afgewerkte olie of chemicalien separaat registreren ivm afwijkend keuringsregime. Afvalbrandstof (minimaal 50% kerosine of benzine) - Toelichting Afvalbrandstof met minimaal 50% kerosine of benzine valt onder een ander keuringsregime. Chemicaliën - Toelichting Een chemicalien tank is veelal een tank waarin voor het mileu, danwel (brand)veiligheid of gezondheid gevaarlijke stoffen zoals accuzuur, of loog zijn opgeslagen. Inert (onklaar) - Toelichting Een inerte tank is een onklaar gemaakte tank die niet meer te gebruiken is. Bijvoorbeeld gevuld met zand. Overige - Toelichting Een tank voor overige stoffen is veelal een tank waarin voor het mileu, danwel (brand)veiligheid of gezondheid ongevaarlijke stoffen zoals strooizout zijn opgeslagen.
Note on AF21: PGS-klasse vulling - Toelichting De PGS klasse is van belang voor het al dan niet uiitvoeren van enkele specifieke onderdelen van de jaarlijkse technische inspectie 0 - vloeistoffen met vlampunt < 23 °C en beginkookpunt ≤ 35 °C 1 - vloeistoffen met vlampunt < 23 °C en beginkookpunt > 35 °C 2 - vloeistoffen met vlampunt ≥ 23 °C en beginkookpunt ≤ 55 °C 3 - vloeistoffen met vlampunt > 55 °C en beginkookpunt ≤ 100 °C 4 - vloeistoffen met vlampunt > 100 °C
Note on AH21: Kathodische bescherming - Inwin instructie Meetwaarde is in bodemweestandsrapport terug te vinden. - Toelichting Indien tank en leidingen zich uitsluitend bovengronds bevinden is de kathodische bescherming "nvt" Als de bodemweerstand minder is dan 100 ohmmeter is moet kathodische bescherming zijn aangebracht. Als kathodische bescherming is aangebracht tbv meerdere installatiedelen, waarde "Gedeeld" in vullen
Note on AL21: Inwendige coating - Inwin instructie Aanwezigheid en kwaliteit coating is terug te vinden op tank- en/of installatiecertificaat in het tankdossier en wordt alleen op moment van aanleg geregisteerd. - Toelichting Ja, als coating overeenkomstig BRL 779 is, of als coating overeenkomstig BRL 779 is en aangebracht is volgens BRL790. Nee, als geen coating aanwezig is of is aangebracht conform genoemde BRL's.
Note on AM21: Betonnen lekbak - Inwin instructie Metalen lekbakken hoeven niet geinventariseerd te worden - Datadefinitie Betonnen lekbak ten behoeve van calamiteiten opvang van bodembedreigende stoffen - Toelichting Alleen indien lekbak vloeistofkerend moet zijn, anders lekbak opnemen onder component "Vloeistofdichte voorziening in gebouw"
Note on AN21: Manschacht - Inwin instructie Alleen registreren wanneer de doorsnede van de toegang >= 500 mm is . - Toelichting Om te bepalen of er zonder graaf/sloopwerkzaamheden toegang tot de opslagtank verkregen kan worden tbv onderhoudsdoeleinden kan een manschacht aanwezig zijn. Bovengrondse tanks: Mangatdeksel Ondergrondse tanks: Mangschacht met met mangatdeksel
Note on Y22: Hoofdgebied - Toelichting A - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties PGS-klasse 1 en 2 producten B - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties PGS-klasse 3 en 4 producten C - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties bijtende, schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten) D - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties PGS-klasse 3 en 4 producten E - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties PGS-klasse 2 producten F - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties bijtende, schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten) G - Installatie en onderhoud bovengrondse installaties voor CNG producten
Note on AA22: Soort vulpomp - Inwin instructie Wanneer de pomp om vloeistof te verpompen van een opslag tank naar bijvoorbeeld een achterliggende dagtank of behoort de pomp bij de installatie of tank waarde vloeistof naar toegaat. - Toelichting De vulpomp zorgt voor de vulling van het tanklichaam van het component. Wanneer bij een tank een vastopgestelde pomp aanwezig is tbv vullen van de tank behoort deze bij de opslagtankinstallatie.
Note on AB22: Soort zuigpomp - Inwin instructie Wanneer de pomp om vloeistof te verpompen van een opslag tank naar bijvoorbeeld een achterliggende dagtank of behoort de pomp bij de installatie of tank waarde vloeistof naar toegaat. - Toelichting De zuigpomp zorgt voor het ontrekken van de inhoud uit het tanklichaam. Wanneer bij een tank een vastopgestelde pomp aanwezig is tbv legen van de tank behoort deze bij de opslagtankinstallatie. Uitzondering zijn pompen die bestemd zijn voor het vullen van de achterliggende (hoofd)installatie zoals bijvoorbeeld een vulpomp van een dagtank voor een noodstroominstallatie.
Note on AE22: Brandstof opslagtank gebouw Afgewerkte olie - Toelichting Afgewerkte olie of chemicalien separaat registreren ivm afwijkend keuringsregime. Afvalbrandstof (minimaal 50% kerosine of benzine) - Toelichting Afvalbrandstof met minimaal 50% kerosine of benzine valt onder een ander keuringsregime. Chemicaliën - Toelichting Een chemicalien tank is veelal een tank waarin voor het mileu, danwel (brand)veiligheid of gezondheid gevaarlijke stoffen zoals accuzuur, of loog zijn opgeslagen. Inert (onklaar) - Toelichting Een inerte tank is een onklaar gemaakte tank die niet meer te gebruiken is. Bijvoorbeeld gevuld met zand. Overige - Toelichting Een tank voor overige stoffen is veelal een tank waarin voor het mileu, danwel (brand)veiligheid of gezondheid ongevaarlijke stoffen zoals strooizout zijn opgeslagen.
Note on AF22: PGS-klasse vulling - Toelichting De PGS klasse is van belang voor het al dan niet uiitvoeren van enkele specifieke onderdelen van de jaarlijkse technische inspectie 0 - vloeistoffen met vlampunt < 23 °C en beginkookpunt ≤ 35 °C 1 - vloeistoffen met vlampunt < 23 °C en beginkookpunt > 35 °C 2 - vloeistoffen met vlampunt ≥ 23 °C en beginkookpunt ≤ 55 °C 3 - vloeistoffen met vlampunt > 55 °C en beginkookpunt ≤ 100 °C 4 - vloeistoffen met vlampunt > 100 °C
Note on AH22: Kathodische bescherming - Inwin instructie Meetwaarde is in bodemweestandsrapport terug te vinden. - Toelichting Indien tank en leidingen zich uitsluitend bovengronds bevinden is de kathodische bescherming "nvt" Als de bodemweerstand minder is dan 100 ohmmeter is moet kathodische bescherming zijn aangebracht. Als kathodische bescherming is aangebracht tbv meerdere installatiedelen, waarde "Gedeeld" in vullen
Note on AL22: Inwendige coating - Inwin instructie Aanwezigheid en kwaliteit coating is terug te vinden op tank- en/of installatiecertificaat in het tankdossier en wordt alleen op moment van aanleg geregisteerd. - Toelichting Ja, als coating overeenkomstig BRL 779 is, of als coating overeenkomstig BRL 779 is en aangebracht is volgens BRL790. Nee, als geen coating aanwezig is of is aangebracht conform genoemde BRL's.
Note on AM22: Betonnen lekbak - Inwin instructie Metalen lekbakken hoeven niet geinventariseerd te worden - Datadefinitie Betonnen lekbak ten behoeve van calamiteiten opvang van bodembedreigende stoffen - Toelichting Alleen indien lekbak vloeistofkerend moet zijn, anders lekbak opnemen onder component "Vloeistofdichte voorziening in gebouw"
Note on AN22: Manschacht - Inwin instructie Alleen registreren wanneer de doorsnede van de toegang >= 500 mm is . - Toelichting Om te bepalen of er zonder graaf/sloopwerkzaamheden toegang tot de opslagtank verkregen kan worden tbv onderhoudsdoeleinden kan een manschacht aanwezig zijn. Bovengrondse tanks: Mangatdeksel Ondergrondse tanks: Mangschacht met met mangatdeksel
Note on Y23: Hoofdgebied - Toelichting A - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties PGS-klasse 1 en 2 producten B - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties PGS-klasse 3 en 4 producten C - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties bijtende, schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten) D - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties PGS-klasse 3 en 4 producten E - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties PGS-klasse 2 producten F - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties bijtende, schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten) G - Installatie en onderhoud bovengrondse installaties voor CNG producten
Note on AA23: Soort vulpomp - Inwin instructie Wanneer de pomp om vloeistof te verpompen van een opslag tank naar bijvoorbeeld een achterliggende dagtank of behoort de pomp bij de installatie of tank waarde vloeistof naar toegaat. - Toelichting De vulpomp zorgt voor de vulling van het tanklichaam van het component. Wanneer bij een tank een vastopgestelde pomp aanwezig is tbv vullen van de tank behoort deze bij de opslagtankinstallatie.
Note on AB23: Soort zuigpomp - Inwin instructie Wanneer de pomp om vloeistof te verpompen van een opslag tank naar bijvoorbeeld een achterliggende dagtank of behoort de pomp bij de installatie of tank waarde vloeistof naar toegaat. - Toelichting De zuigpomp zorgt voor het ontrekken van de inhoud uit het tanklichaam. Wanneer bij een tank een vastopgestelde pomp aanwezig is tbv legen van de tank behoort deze bij de opslagtankinstallatie. Uitzondering zijn pompen die bestemd zijn voor het vullen van de achterliggende (hoofd)installatie zoals bijvoorbeeld een vulpomp van een dagtank voor een noodstroominstallatie.
Note on AE23: Brandstof opslagtank gebouw Afgewerkte olie - Toelichting Afgewerkte olie of chemicalien separaat registreren ivm afwijkend keuringsregime. Afvalbrandstof (minimaal 50% kerosine of benzine) - Toelichting Afvalbrandstof met minimaal 50% kerosine of benzine valt onder een ander keuringsregime. Chemicaliën - Toelichting Een chemicalien tank is veelal een tank waarin voor het mileu, danwel (brand)veiligheid of gezondheid gevaarlijke stoffen zoals accuzuur, of loog zijn opgeslagen. Inert (onklaar) - Toelichting Een inerte tank is een onklaar gemaakte tank die niet meer te gebruiken is. Bijvoorbeeld gevuld met zand. Overige - Toelichting Een tank voor overige stoffen is veelal een tank waarin voor het mileu, danwel (brand)veiligheid of gezondheid ongevaarlijke stoffen zoals strooizout zijn opgeslagen.
Note on AF23: PGS-klasse vulling - Toelichting De PGS klasse is van belang voor het al dan niet uiitvoeren van enkele specifieke onderdelen van de jaarlijkse technische inspectie 0 - vloeistoffen met vlampunt < 23 °C en beginkookpunt ≤ 35 °C 1 - vloeistoffen met vlampunt < 23 °C en beginkookpunt > 35 °C 2 - vloeistoffen met vlampunt ≥ 23 °C en beginkookpunt ≤ 55 °C 3 - vloeistoffen met vlampunt > 55 °C en beginkookpunt ≤ 100 °C 4 - vloeistoffen met vlampunt > 100 °C
Note on AH23: Kathodische bescherming - Inwin instructie Meetwaarde is in bodemweestandsrapport terug te vinden. - Toelichting Indien tank en leidingen zich uitsluitend bovengronds bevinden is de kathodische bescherming "nvt" Als de bodemweerstand minder is dan 100 ohmmeter is moet kathodische bescherming zijn aangebracht. Als kathodische bescherming is aangebracht tbv meerdere installatiedelen, waarde "Gedeeld" in vullen
Note on AL23: Inwendige coating - Inwin instructie Aanwezigheid en kwaliteit coating is terug te vinden op tank- en/of installatiecertificaat in het tankdossier en wordt alleen op moment van aanleg geregisteerd. - Toelichting Ja, als coating overeenkomstig BRL 779 is, of als coating overeenkomstig BRL 779 is en aangebracht is volgens BRL790. Nee, als geen coating aanwezig is of is aangebracht conform genoemde BRL's.
Note on AM23: Betonnen lekbak - Inwin instructie Metalen lekbakken hoeven niet geinventariseerd te worden - Datadefinitie Betonnen lekbak ten behoeve van calamiteiten opvang van bodembedreigende stoffen - Toelichting Alleen indien lekbak vloeistofkerend moet zijn, anders lekbak opnemen onder component "Vloeistofdichte voorziening in gebouw"
Note on AN23: Manschacht - Inwin instructie Alleen registreren wanneer de doorsnede van de toegang >= 500 mm is . - Toelichting Om te bepalen of er zonder graaf/sloopwerkzaamheden toegang tot de opslagtank verkregen kan worden tbv onderhoudsdoeleinden kan een manschacht aanwezig zijn. Bovengrondse tanks: Mangatdeksel Ondergrondse tanks: Mangschacht met met mangatdeksel
Note on Y24: Hoofdgebied - Toelichting A - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties PGS-klasse 1 en 2 producten B - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties PGS-klasse 3 en 4 producten C - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties bijtende, schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten) D - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties PGS-klasse 3 en 4 producten E - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties PGS-klasse 2 producten F - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties bijtende, schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten) G - Installatie en onderhoud bovengrondse installaties voor CNG producten
Note on AA24: Soort vulpomp - Inwin instructie Wanneer de pomp om vloeistof te verpompen van een opslag tank naar bijvoorbeeld een achterliggende dagtank of behoort de pomp bij de installatie of tank waarde vloeistof naar toegaat. - Toelichting De vulpomp zorgt voor de vulling van het tanklichaam van het component. Wanneer bij een tank een vastopgestelde pomp aanwezig is tbv vullen van de tank behoort deze bij de opslagtankinstallatie.
Note on AB24: Soort zuigpomp - Inwin instructie Wanneer de pomp om vloeistof te verpompen van een opslag tank naar bijvoorbeeld een achterliggende dagtank of behoort de pomp bij de installatie of tank waarde vloeistof naar toegaat. - Toelichting De zuigpomp zorgt voor het ontrekken van de inhoud uit het tanklichaam. Wanneer bij een tank een vastopgestelde pomp aanwezig is tbv legen van de tank behoort deze bij de opslagtankinstallatie. Uitzondering zijn pompen die bestemd zijn voor het vullen van de achterliggende (hoofd)installatie zoals bijvoorbeeld een vulpomp van een dagtank voor een noodstroominstallatie.
Note on AE24: Brandstof opslagtank gebouw Afgewerkte olie - Toelichting Afgewerkte olie of chemicalien separaat registreren ivm afwijkend keuringsregime. Afvalbrandstof (minimaal 50% kerosine of benzine) - Toelichting Afvalbrandstof met minimaal 50% kerosine of benzine valt onder een ander keuringsregime. Chemicaliën - Toelichting Een chemicalien tank is veelal een tank waarin voor het mileu, danwel (brand)veiligheid of gezondheid gevaarlijke stoffen zoals accuzuur, of loog zijn opgeslagen. Inert (onklaar) - Toelichting Een inerte tank is een onklaar gemaakte tank die niet meer te gebruiken is. Bijvoorbeeld gevuld met zand. Overige - Toelichting Een tank voor overige stoffen is veelal een tank waarin voor het mileu, danwel (brand)veiligheid of gezondheid ongevaarlijke stoffen zoals strooizout zijn opgeslagen.
Note on AF24: PGS-klasse vulling - Toelichting De PGS klasse is van belang voor het al dan niet uiitvoeren van enkele specifieke onderdelen van de jaarlijkse technische inspectie 0 - vloeistoffen met vlampunt < 23 °C en beginkookpunt ≤ 35 °C 1 - vloeistoffen met vlampunt < 23 °C en beginkookpunt > 35 °C 2 - vloeistoffen met vlampunt ≥ 23 °C en beginkookpunt ≤ 55 °C 3 - vloeistoffen met vlampunt > 55 °C en beginkookpunt ≤ 100 °C 4 - vloeistoffen met vlampunt > 100 °C
Note on AH24: Kathodische bescherming - Inwin instructie Meetwaarde is in bodemweestandsrapport terug te vinden. - Toelichting Indien tank en leidingen zich uitsluitend bovengronds bevinden is de kathodische bescherming "nvt" Als de bodemweerstand minder is dan 100 ohmmeter is moet kathodische bescherming zijn aangebracht. Als kathodische bescherming is aangebracht tbv meerdere installatiedelen, waarde "Gedeeld" in vullen
Note on AL24: Inwendige coating - Inwin instructie Aanwezigheid en kwaliteit coating is terug te vinden op tank- en/of installatiecertificaat in het tankdossier en wordt alleen op moment van aanleg geregisteerd. - Toelichting Ja, als coating overeenkomstig BRL 779 is, of als coating overeenkomstig BRL 779 is en aangebracht is volgens BRL790. Nee, als geen coating aanwezig is of is aangebracht conform genoemde BRL's.
Note on AM24: Betonnen lekbak - Inwin instructie Metalen lekbakken hoeven niet geinventariseerd te worden - Datadefinitie Betonnen lekbak ten behoeve van calamiteiten opvang van bodembedreigende stoffen - Toelichting Alleen indien lekbak vloeistofkerend moet zijn, anders lekbak opnemen onder component "Vloeistofdichte voorziening in gebouw"
Note on AN24: Manschacht - Inwin instructie Alleen registreren wanneer de doorsnede van de toegang >= 500 mm is . - Toelichting Om te bepalen of er zonder graaf/sloopwerkzaamheden toegang tot de opslagtank verkregen kan worden tbv onderhoudsdoeleinden kan een manschacht aanwezig zijn. Bovengrondse tanks: Mangatdeksel Ondergrondse tanks: Mangschacht met met mangatdeksel
Note on Y38: Hoofdgebied - Toelichting A - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties PGS-klasse 1 en 2 producten B - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties PGS-klasse 3 en 4 producten C - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties bijtende, schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten) D - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties PGS-klasse 3 en 4 producten E - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties PGS-klasse 2 producten F - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties bijtende, schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten) G - Installatie en onderhoud bovengrondse installaties voor CNG producten
Note on AA38: Soort vulpomp - Inwin instructie Wanneer de pomp om vloeistof te verpompen van een opslag tank naar bijvoorbeeld een achterliggende dagtank of behoort de pomp bij de installatie of tank waarde vloeistof naar toegaat. - Toelichting De vulpomp zorgt voor de vulling van het tanklichaam van het component. Wanneer bij een tank een vastopgestelde pomp aanwezig is tbv vullen van de tank behoort deze bij de opslagtankinstallatie.
Note on AB38: Soort zuigpomp - Inwin instructie Wanneer de pomp om vloeistof te verpompen van een opslag tank naar bijvoorbeeld een achterliggende dagtank of behoort de pomp bij de installatie of tank waarde vloeistof naar toegaat. - Toelichting De zuigpomp zorgt voor het ontrekken van de inhoud uit het tanklichaam. Wanneer bij een tank een vastopgestelde pomp aanwezig is tbv legen van de tank behoort deze bij de opslagtankinstallatie. Uitzondering zijn pompen die bestemd zijn voor het vullen van de achterliggende (hoofd)installatie zoals bijvoorbeeld een vulpomp van een dagtank voor een noodstroominstallatie.
Note on AE38: Brandstof opslagtank gebouw Afgewerkte olie - Toelichting Afgewerkte olie of chemicalien separaat registreren ivm afwijkend keuringsregime. Afvalbrandstof (minimaal 50% kerosine of benzine) - Toelichting Afvalbrandstof met minimaal 50% kerosine of benzine valt onder een ander keuringsregime. Chemicaliën - Toelichting Een chemicalien tank is veelal een tank waarin voor het mileu, danwel (brand)veiligheid of gezondheid gevaarlijke stoffen zoals accuzuur, of loog zijn opgeslagen. Inert (onklaar) - Toelichting Een inerte tank is een onklaar gemaakte tank die niet meer te gebruiken is. Bijvoorbeeld gevuld met zand. Overige - Toelichting Een tank voor overige stoffen is veelal een tank waarin voor het mileu, danwel (brand)veiligheid of gezondheid ongevaarlijke stoffen zoals strooizout zijn opgeslagen.
Note on AF38: PGS-klasse vulling - Toelichting De PGS klasse is van belang voor het al dan niet uiitvoeren van enkele specifieke onderdelen van de jaarlijkse technische inspectie 0 - vloeistoffen met vlampunt < 23 °C en beginkookpunt ≤ 35 °C 1 - vloeistoffen met vlampunt < 23 °C en beginkookpunt > 35 °C 2 - vloeistoffen met vlampunt ≥ 23 °C en beginkookpunt ≤ 55 °C 3 - vloeistoffen met vlampunt > 55 °C en beginkookpunt ≤ 100 °C 4 - vloeistoffen met vlampunt > 100 °C
Note on AH38: Kathodische bescherming - Inwin instructie Meetwaarde is in bodemweestandsrapport terug te vinden. - Toelichting Indien tank en leidingen zich uitsluitend bovengronds bevinden is de kathodische bescherming "nvt" Als de bodemweerstand minder is dan 100 ohmmeter is moet kathodische bescherming zijn aangebracht. Als kathodische bescherming is aangebracht tbv meerdere installatiedelen, waarde "Gedeeld" in vullen
Note on AL38: Inwendige coating - Inwin instructie Aanwezigheid en kwaliteit coating is terug te vinden op tank- en/of installatiecertificaat in het tankdossier en wordt alleen op moment van aanleg geregisteerd. - Toelichting Ja, als coating overeenkomstig BRL 779 is, of als coating overeenkomstig BRL 779 is en aangebracht is volgens BRL790. Nee, als geen coating aanwezig is of is aangebracht conform genoemde BRL's.
Note on AM38: Betonnen lekbak - Inwin instructie Metalen lekbakken hoeven niet geinventariseerd te worden - Datadefinitie Betonnen lekbak ten behoeve van calamiteiten opvang van bodembedreigende stoffen - Toelichting Alleen indien lekbak vloeistofkerend moet zijn, anders lekbak opnemen onder component "Vloeistofdichte voorziening in gebouw"
Note on AN38: Manschacht - Inwin instructie Alleen registreren wanneer de doorsnede van de toegang >= 500 mm is . - Toelichting Om te bepalen of er zonder graaf/sloopwerkzaamheden toegang tot de opslagtank verkregen kan worden tbv onderhoudsdoeleinden kan een manschacht aanwezig zijn. Bovengrondse tanks: Mangatdeksel Ondergrondse tanks: Mangschacht met met mangatdeksel
Note on Y39: Hoofdgebied - Toelichting A - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties PGS-klasse 1 en 2 producten B - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties PGS-klasse 3 en 4 producten C - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties bijtende, schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten) D - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties PGS-klasse 3 en 4 producten E - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties PGS-klasse 2 producten F - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties bijtende, schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten) G - Installatie en onderhoud bovengrondse installaties voor CNG producten
Note on AA39: Soort vulpomp - Inwin instructie Wanneer de pomp om vloeistof te verpompen van een opslag tank naar bijvoorbeeld een achterliggende dagtank of behoort de pomp bij de installatie of tank waarde vloeistof naar toegaat. - Toelichting De vulpomp zorgt voor de vulling van het tanklichaam van het component. Wanneer bij een tank een vastopgestelde pomp aanwezig is tbv vullen van de tank behoort deze bij de opslagtankinstallatie.
Note on AB39: Soort zuigpomp - Inwin instructie Wanneer de pomp om vloeistof te verpompen van een opslag tank naar bijvoorbeeld een achterliggende dagtank of behoort de pomp bij de installatie of tank waarde vloeistof naar toegaat. - Toelichting De zuigpomp zorgt voor het ontrekken van de inhoud uit het tanklichaam. Wanneer bij een tank een vastopgestelde pomp aanwezig is tbv legen van de tank behoort deze bij de opslagtankinstallatie. Uitzondering zijn pompen die bestemd zijn voor het vullen van de achterliggende (hoofd)installatie zoals bijvoorbeeld een vulpomp van een dagtank voor een noodstroominstallatie.
Note on AE39: Brandstof opslagtank gebouw Afgewerkte olie - Toelichting Afgewerkte olie of chemicalien separaat registreren ivm afwijkend keuringsregime. Afvalbrandstof (minimaal 50% kerosine of benzine) - Toelichting Afvalbrandstof met minimaal 50% kerosine of benzine valt onder een ander keuringsregime. Chemicaliën - Toelichting Een chemicalien tank is veelal een tank waarin voor het mileu, danwel (brand)veiligheid of gezondheid gevaarlijke stoffen zoals accuzuur, of loog zijn opgeslagen. Inert (onklaar) - Toelichting Een inerte tank is een onklaar gemaakte tank die niet meer te gebruiken is. Bijvoorbeeld gevuld met zand. Overige - Toelichting Een tank voor overige stoffen is veelal een tank waarin voor het mileu, danwel (brand)veiligheid of gezondheid ongevaarlijke stoffen zoals strooizout zijn opgeslagen.
Note on AF39: PGS-klasse vulling - Toelichting De PGS klasse is van belang voor het al dan niet uiitvoeren van enkele specifieke onderdelen van de jaarlijkse technische inspectie 0 - vloeistoffen met vlampunt < 23 °C en beginkookpunt ≤ 35 °C 1 - vloeistoffen met vlampunt < 23 °C en beginkookpunt > 35 °C 2 - vloeistoffen met vlampunt ≥ 23 °C en beginkookpunt ≤ 55 °C 3 - vloeistoffen met vlampunt > 55 °C en beginkookpunt ≤ 100 °C 4 - vloeistoffen met vlampunt > 100 °C
Note on AH39: Kathodische bescherming - Inwin instructie Meetwaarde is in bodemweestandsrapport terug te vinden. - Toelichting Indien tank en leidingen zich uitsluitend bovengronds bevinden is de kathodische bescherming "nvt" Als de bodemweerstand minder is dan 100 ohmmeter is moet kathodische bescherming zijn aangebracht. Als kathodische bescherming is aangebracht tbv meerdere installatiedelen, waarde "Gedeeld" in vullen
Note on AL39: Inwendige coating - Inwin instructie Aanwezigheid en kwaliteit coating is terug te vinden op tank- en/of installatiecertificaat in het tankdossier en wordt alleen op moment van aanleg geregisteerd. - Toelichting Ja, als coating overeenkomstig BRL 779 is, of als coating overeenkomstig BRL 779 is en aangebracht is volgens BRL790. Nee, als geen coating aanwezig is of is aangebracht conform genoemde BRL's.
Note on AM39: Betonnen lekbak - Inwin instructie Metalen lekbakken hoeven niet geinventariseerd te worden - Datadefinitie Betonnen lekbak ten behoeve van calamiteiten opvang van bodembedreigende stoffen - Toelichting Alleen indien lekbak vloeistofkerend moet zijn, anders lekbak opnemen onder component "Vloeistofdichte voorziening in gebouw"
Note on AN39: Manschacht - Inwin instructie Alleen registreren wanneer de doorsnede van de toegang >= 500 mm is . - Toelichting Om te bepalen of er zonder graaf/sloopwerkzaamheden toegang tot de opslagtank verkregen kan worden tbv onderhoudsdoeleinden kan een manschacht aanwezig zijn. Bovengrondse tanks: Mangatdeksel Ondergrondse tanks: Mangschacht met met mangatdeksel
Note on Y40: Hoofdgebied - Toelichting A - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties PGS-klasse 1 en 2 producten B - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties PGS-klasse 3 en 4 producten C - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties bijtende, schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten) D - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties PGS-klasse 3 en 4 producten E - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties PGS-klasse 2 producten F - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties bijtende, schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten) G - Installatie en onderhoud bovengrondse installaties voor CNG producten
Note on AA40: Soort vulpomp - Inwin instructie Wanneer de pomp om vloeistof te verpompen van een opslag tank naar bijvoorbeeld een achterliggende dagtank of behoort de pomp bij de installatie of tank waarde vloeistof naar toegaat. - Toelichting De vulpomp zorgt voor de vulling van het tanklichaam van het component. Wanneer bij een tank een vastopgestelde pomp aanwezig is tbv vullen van de tank behoort deze bij de opslagtankinstallatie.
Note on AB40: Soort zuigpomp - Inwin instructie Wanneer de pomp om vloeistof te verpompen van een opslag tank naar bijvoorbeeld een achterliggende dagtank of behoort de pomp bij de installatie of tank waarde vloeistof naar toegaat. - Toelichting De zuigpomp zorgt voor het ontrekken van de inhoud uit het tanklichaam. Wanneer bij een tank een vastopgestelde pomp aanwezig is tbv legen van de tank behoort deze bij de opslagtankinstallatie. Uitzondering zijn pompen die bestemd zijn voor het vullen van de achterliggende (hoofd)installatie zoals bijvoorbeeld een vulpomp van een dagtank voor een noodstroominstallatie.
Note on AE40: Brandstof opslagtank gebouw Afgewerkte olie - Toelichting Afgewerkte olie of chemicalien separaat registreren ivm afwijkend keuringsregime. Afvalbrandstof (minimaal 50% kerosine of benzine) - Toelichting Afvalbrandstof met minimaal 50% kerosine of benzine valt onder een ander keuringsregime. Chemicaliën - Toelichting Een chemicalien tank is veelal een tank waarin voor het mileu, danwel (brand)veiligheid of gezondheid gevaarlijke stoffen zoals accuzuur, of loog zijn opgeslagen. Inert (onklaar) - Toelichting Een inerte tank is een onklaar gemaakte tank die niet meer te gebruiken is. Bijvoorbeeld gevuld met zand. Overige - Toelichting Een tank voor overige stoffen is veelal een tank waarin voor het mileu, danwel (brand)veiligheid of gezondheid ongevaarlijke stoffen zoals strooizout zijn opgeslagen.
Note on AF40: PGS-klasse vulling - Toelichting De PGS klasse is van belang voor het al dan niet uiitvoeren van enkele specifieke onderdelen van de jaarlijkse technische inspectie 0 - vloeistoffen met vlampunt < 23 °C en beginkookpunt ≤ 35 °C 1 - vloeistoffen met vlampunt < 23 °C en beginkookpunt > 35 °C 2 - vloeistoffen met vlampunt ≥ 23 °C en beginkookpunt ≤ 55 °C 3 - vloeistoffen met vlampunt > 55 °C en beginkookpunt ≤ 100 °C 4 - vloeistoffen met vlampunt > 100 °C
Note on AH40: Kathodische bescherming - Inwin instructie Meetwaarde is in bodemweestandsrapport terug te vinden. - Toelichting Indien tank en leidingen zich uitsluitend bovengronds bevinden is de kathodische bescherming "nvt" Als de bodemweerstand minder is dan 100 ohmmeter is moet kathodische bescherming zijn aangebracht. Als kathodische bescherming is aangebracht tbv meerdere installatiedelen, waarde "Gedeeld" in vullen
Note on AL40: Inwendige coating - Inwin instructie Aanwezigheid en kwaliteit coating is terug te vinden op tank- en/of installatiecertificaat in het tankdossier en wordt alleen op moment van aanleg geregisteerd. - Toelichting Ja, als coating overeenkomstig BRL 779 is, of als coating overeenkomstig BRL 779 is en aangebracht is volgens BRL790. Nee, als geen coating aanwezig is of is aangebracht conform genoemde BRL's.
Note on AM40: Betonnen lekbak - Inwin instructie Metalen lekbakken hoeven niet geinventariseerd te worden - Datadefinitie Betonnen lekbak ten behoeve van calamiteiten opvang van bodembedreigende stoffen - Toelichting Alleen indien lekbak vloeistofkerend moet zijn, anders lekbak opnemen onder component "Vloeistofdichte voorziening in gebouw"
Note on AN40: Manschacht - Inwin instructie Alleen registreren wanneer de doorsnede van de toegang >= 500 mm is . - Toelichting Om te bepalen of er zonder graaf/sloopwerkzaamheden toegang tot de opslagtank verkregen kan worden tbv onderhoudsdoeleinden kan een manschacht aanwezig zijn. Bovengrondse tanks: Mangatdeksel Ondergrondse tanks: Mangschacht met met mangatdeksel
Note on Y41: Hoofdgebied - Toelichting A - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties PGS-klasse 1 en 2 producten B - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties PGS-klasse 3 en 4 producten C - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties bijtende, schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten) D - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties PGS-klasse 3 en 4 producten E - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties PGS-klasse 2 producten F - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties bijtende, schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten) G - Installatie en onderhoud bovengrondse installaties voor CNG producten
Note on AA41: Soort vulpomp - Inwin instructie Wanneer de pomp om vloeistof te verpompen van een opslag tank naar bijvoorbeeld een achterliggende dagtank of behoort de pomp bij de installatie of tank waarde vloeistof naar toegaat. - Toelichting De vulpomp zorgt voor de vulling van het tanklichaam van het component. Wanneer bij een tank een vastopgestelde pomp aanwezig is tbv vullen van de tank behoort deze bij de opslagtankinstallatie.
Note on AB41: Soort zuigpomp - Inwin instructie Wanneer de pomp om vloeistof te verpompen van een opslag tank naar bijvoorbeeld een achterliggende dagtank of behoort de pomp bij de installatie of tank waarde vloeistof naar toegaat. - Toelichting De zuigpomp zorgt voor het ontrekken van de inhoud uit het tanklichaam. Wanneer bij een tank een vastopgestelde pomp aanwezig is tbv legen van de tank behoort deze bij de opslagtankinstallatie. Uitzondering zijn pompen die bestemd zijn voor het vullen van de achterliggende (hoofd)installatie zoals bijvoorbeeld een vulpomp van een dagtank voor een noodstroominstallatie.
Note on AE41: Brandstof opslagtank gebouw Afgewerkte olie - Toelichting Afgewerkte olie of chemicalien separaat registreren ivm afwijkend keuringsregime. Afvalbrandstof (minimaal 50% kerosine of benzine) - Toelichting Afvalbrandstof met minimaal 50% kerosine of benzine valt onder een ander keuringsregime. Chemicaliën - Toelichting Een chemicalien tank is veelal een tank waarin voor het mileu, danwel (brand)veiligheid of gezondheid gevaarlijke stoffen zoals accuzuur, of loog zijn opgeslagen. Inert (onklaar) - Toelichting Een inerte tank is een onklaar gemaakte tank die niet meer te gebruiken is. Bijvoorbeeld gevuld met zand. Overige - Toelichting Een tank voor overige stoffen is veelal een tank waarin voor het mileu, danwel (brand)veiligheid of gezondheid ongevaarlijke stoffen zoals strooizout zijn opgeslagen.
Note on AF41: PGS-klasse vulling - Toelichting De PGS klasse is van belang voor het al dan niet uiitvoeren van enkele specifieke onderdelen van de jaarlijkse technische inspectie 0 - vloeistoffen met vlampunt < 23 °C en beginkookpunt ≤ 35 °C 1 - vloeistoffen met vlampunt < 23 °C en beginkookpunt > 35 °C 2 - vloeistoffen met vlampunt ≥ 23 °C en beginkookpunt ≤ 55 °C 3 - vloeistoffen met vlampunt > 55 °C en beginkookpunt ≤ 100 °C 4 - vloeistoffen met vlampunt > 100 °C
Note on AH41: Kathodische bescherming - Inwin instructie Meetwaarde is in bodemweestandsrapport terug te vinden. - Toelichting Indien tank en leidingen zich uitsluitend bovengronds bevinden is de kathodische bescherming "nvt" Als de bodemweerstand minder is dan 100 ohmmeter is moet kathodische bescherming zijn aangebracht. Als kathodische bescherming is aangebracht tbv meerdere installatiedelen, waarde "Gedeeld" in vullen
Note on AL41: Inwendige coating - Inwin instructie Aanwezigheid en kwaliteit coating is terug te vinden op tank- en/of installatiecertificaat in het tankdossier en wordt alleen op moment van aanleg geregisteerd. - Toelichting Ja, als coating overeenkomstig BRL 779 is, of als coating overeenkomstig BRL 779 is en aangebracht is volgens BRL790. Nee, als geen coating aanwezig is of is aangebracht conform genoemde BRL's.
Note on AM41: Betonnen lekbak - Inwin instructie Metalen lekbakken hoeven niet geinventariseerd te worden - Datadefinitie Betonnen lekbak ten behoeve van calamiteiten opvang van bodembedreigende stoffen - Toelichting Alleen indien lekbak vloeistofkerend moet zijn, anders lekbak opnemen onder component "Vloeistofdichte voorziening in gebouw"
Note on AN41: Manschacht - Inwin instructie Alleen registreren wanneer de doorsnede van de toegang >= 500 mm is . - Toelichting Om te bepalen of er zonder graaf/sloopwerkzaamheden toegang tot de opslagtank verkregen kan worden tbv onderhoudsdoeleinden kan een manschacht aanwezig zijn. Bovengrondse tanks: Mangatdeksel Ondergrondse tanks: Mangschacht met met mangatdeksel
Note on Y42: Hoofdgebied - Toelichting A - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties PGS-klasse 1 en 2 producten B - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties PGS-klasse 3 en 4 producten C - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties bijtende, schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten) D - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties PGS-klasse 3 en 4 producten E - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties PGS-klasse 2 producten F - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties bijtende, schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten) G - Installatie en onderhoud bovengrondse installaties voor CNG producten
Note on AA42: Soort vulpomp - Inwin instructie Wanneer de pomp om vloeistof te verpompen van een opslag tank naar bijvoorbeeld een achterliggende dagtank of behoort de pomp bij de installatie of tank waarde vloeistof naar toegaat. - Toelichting De vulpomp zorgt voor de vulling van het tanklichaam van het component. Wanneer bij een tank een vastopgestelde pomp aanwezig is tbv vullen van de tank behoort deze bij de opslagtankinstallatie.
Note on AB42: Soort zuigpomp - Inwin instructie Wanneer de pomp om vloeistof te verpompen van een opslag tank naar bijvoorbeeld een achterliggende dagtank of behoort de pomp bij de installatie of tank waarde vloeistof naar toegaat. - Toelichting De zuigpomp zorgt voor het ontrekken van de inhoud uit het tanklichaam. Wanneer bij een tank een vastopgestelde pomp aanwezig is tbv legen van de tank behoort deze bij de opslagtankinstallatie. Uitzondering zijn pompen die bestemd zijn voor het vullen van de achterliggende (hoofd)installatie zoals bijvoorbeeld een vulpomp van een dagtank voor een noodstroominstallatie.
Note on AE42: Brandstof opslagtank gebouw Afgewerkte olie - Toelichting Afgewerkte olie of chemicalien separaat registreren ivm afwijkend keuringsregime. Afvalbrandstof (minimaal 50% kerosine of benzine) - Toelichting Afvalbrandstof met minimaal 50% kerosine of benzine valt onder een ander keuringsregime. Chemicaliën - Toelichting Een chemicalien tank is veelal een tank waarin voor het mileu, danwel (brand)veiligheid of gezondheid gevaarlijke stoffen zoals accuzuur, of loog zijn opgeslagen. Inert (onklaar) - Toelichting Een inerte tank is een onklaar gemaakte tank die niet meer te gebruiken is. Bijvoorbeeld gevuld met zand. Overige - Toelichting Een tank voor overige stoffen is veelal een tank waarin voor het mileu, danwel (brand)veiligheid of gezondheid ongevaarlijke stoffen zoals strooizout zijn opgeslagen.
Note on AF42: PGS-klasse vulling - Toelichting De PGS klasse is van belang voor het al dan niet uiitvoeren van enkele specifieke onderdelen van de jaarlijkse technische inspectie 0 - vloeistoffen met vlampunt < 23 °C en beginkookpunt ≤ 35 °C 1 - vloeistoffen met vlampunt < 23 °C en beginkookpunt > 35 °C 2 - vloeistoffen met vlampunt ≥ 23 °C en beginkookpunt ≤ 55 °C 3 - vloeistoffen met vlampunt > 55 °C en beginkookpunt ≤ 100 °C 4 - vloeistoffen met vlampunt > 100 °C
Note on AH42: Kathodische bescherming - Inwin instructie Meetwaarde is in bodemweestandsrapport terug te vinden. - Toelichting Indien tank en leidingen zich uitsluitend bovengronds bevinden is de kathodische bescherming "nvt" Als de bodemweerstand minder is dan 100 ohmmeter is moet kathodische bescherming zijn aangebracht. Als kathodische bescherming is aangebracht tbv meerdere installatiedelen, waarde "Gedeeld" in vullen
Note on AL42: Inwendige coating - Inwin instructie Aanwezigheid en kwaliteit coating is terug te vinden op tank- en/of installatiecertificaat in het tankdossier en wordt alleen op moment van aanleg geregisteerd. - Toelichting Ja, als coating overeenkomstig BRL 779 is, of als coating overeenkomstig BRL 779 is en aangebracht is volgens BRL790. Nee, als geen coating aanwezig is of is aangebracht conform genoemde BRL's.
Note on AM42: Betonnen lekbak - Inwin instructie Metalen lekbakken hoeven niet geinventariseerd te worden - Datadefinitie Betonnen lekbak ten behoeve van calamiteiten opvang van bodembedreigende stoffen - Toelichting Alleen indien lekbak vloeistofkerend moet zijn, anders lekbak opnemen onder component "Vloeistofdichte voorziening in gebouw"
Note on AN42: Manschacht - Inwin instructie Alleen registreren wanneer de doorsnede van de toegang >= 500 mm is . - Toelichting Om te bepalen of er zonder graaf/sloopwerkzaamheden toegang tot de opslagtank verkregen kan worden tbv onderhoudsdoeleinden kan een manschacht aanwezig zijn. Bovengrondse tanks: Mangatdeksel Ondergrondse tanks: Mangschacht met met mangatdeksel
Note on Y43: Hoofdgebied - Toelichting A - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties PGS-klasse 1 en 2 producten B - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties PGS-klasse 3 en 4 producten C - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties bijtende, schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten) D - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties PGS-klasse 3 en 4 producten E - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties PGS-klasse 2 producten F - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties bijtende, schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten) G - Installatie en onderhoud bovengrondse installaties voor CNG producten
Note on AA43: Soort vulpomp - Inwin instructie Wanneer de pomp om vloeistof te verpompen van een opslag tank naar bijvoorbeeld een achterliggende dagtank of behoort de pomp bij de installatie of tank waarde vloeistof naar toegaat. - Toelichting De vulpomp zorgt voor de vulling van het tanklichaam van het component. Wanneer bij een tank een vastopgestelde pomp aanwezig is tbv vullen van de tank behoort deze bij de opslagtankinstallatie.
Note on AB43: Soort zuigpomp - Inwin instructie Wanneer de pomp om vloeistof te verpompen van een opslag tank naar bijvoorbeeld een achterliggende dagtank of behoort de pomp bij de installatie of tank waarde vloeistof naar toegaat. - Toelichting De zuigpomp zorgt voor het ontrekken van de inhoud uit het tanklichaam. Wanneer bij een tank een vastopgestelde pomp aanwezig is tbv legen van de tank behoort deze bij de opslagtankinstallatie. Uitzondering zijn pompen die bestemd zijn voor het vullen van de achterliggende (hoofd)installatie zoals bijvoorbeeld een vulpomp van een dagtank voor een noodstroominstallatie.
Note on AE43: Brandstof opslagtank gebouw Afgewerkte olie - Toelichting Afgewerkte olie of chemicalien separaat registreren ivm afwijkend keuringsregime. Afvalbrandstof (minimaal 50% kerosine of benzine) - Toelichting Afvalbrandstof met minimaal 50% kerosine of benzine valt onder een ander keuringsregime. Chemicaliën - Toelichting Een chemicalien tank is veelal een tank waarin voor het mileu, danwel (brand)veiligheid of gezondheid gevaarlijke stoffen zoals accuzuur, of loog zijn opgeslagen. Inert (onklaar) - Toelichting Een inerte tank is een onklaar gemaakte tank die niet meer te gebruiken is. Bijvoorbeeld gevuld met zand. Overige - Toelichting Een tank voor overige stoffen is veelal een tank waarin voor het mileu, danwel (brand)veiligheid of gezondheid ongevaarlijke stoffen zoals strooizout zijn opgeslagen.
Note on AF43: PGS-klasse vulling - Toelichting De PGS klasse is van belang voor het al dan niet uiitvoeren van enkele specifieke onderdelen van de jaarlijkse technische inspectie 0 - vloeistoffen met vlampunt < 23 °C en beginkookpunt ≤ 35 °C 1 - vloeistoffen met vlampunt < 23 °C en beginkookpunt > 35 °C 2 - vloeistoffen met vlampunt ≥ 23 °C en beginkookpunt ≤ 55 °C 3 - vloeistoffen met vlampunt > 55 °C en beginkookpunt ≤ 100 °C 4 - vloeistoffen met vlampunt > 100 °C
Note on AH43: Kathodische bescherming - Inwin instructie Meetwaarde is in bodemweestandsrapport terug te vinden. - Toelichting Indien tank en leidingen zich uitsluitend bovengronds bevinden is de kathodische bescherming "nvt" Als de bodemweerstand minder is dan 100 ohmmeter is moet kathodische bescherming zijn aangebracht. Als kathodische bescherming is aangebracht tbv meerdere installatiedelen, waarde "Gedeeld" in vullen
Note on AL43: Inwendige coating - Inwin instructie Aanwezigheid en kwaliteit coating is terug te vinden op tank- en/of installatiecertificaat in het tankdossier en wordt alleen op moment van aanleg geregisteerd. - Toelichting Ja, als coating overeenkomstig BRL 779 is, of als coating overeenkomstig BRL 779 is en aangebracht is volgens BRL790. Nee, als geen coating aanwezig is of is aangebracht conform genoemde BRL's.
Note on AM43: Betonnen lekbak - Inwin instructie Metalen lekbakken hoeven niet geinventariseerd te worden - Datadefinitie Betonnen lekbak ten behoeve van calamiteiten opvang van bodembedreigende stoffen - Toelichting Alleen indien lekbak vloeistofkerend moet zijn, anders lekbak opnemen onder component "Vloeistofdichte voorziening in gebouw"
Note on AN43: Manschacht - Inwin instructie Alleen registreren wanneer de doorsnede van de toegang >= 500 mm is . - Toelichting Om te bepalen of er zonder graaf/sloopwerkzaamheden toegang tot de opslagtank verkregen kan worden tbv onderhoudsdoeleinden kan een manschacht aanwezig zijn. Bovengrondse tanks: Mangatdeksel Ondergrondse tanks: Mangschacht met met mangatdeksel
Note on Y44: Hoofdgebied - Toelichting A - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties PGS-klasse 1 en 2 producten B - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties PGS-klasse 3 en 4 producten C - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties bijtende, schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten) D - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties PGS-klasse 3 en 4 producten E - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties PGS-klasse 2 producten F - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties bijtende, schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten) G - Installatie en onderhoud bovengrondse installaties voor CNG producten
Note on AA44: Soort vulpomp - Inwin instructie Wanneer de pomp om vloeistof te verpompen van een opslag tank naar bijvoorbeeld een achterliggende dagtank of behoort de pomp bij de installatie of tank waarde vloeistof naar toegaat. - Toelichting De vulpomp zorgt voor de vulling van het tanklichaam van het component. Wanneer bij een tank een vastopgestelde pomp aanwezig is tbv vullen van de tank behoort deze bij de opslagtankinstallatie.
Note on AB44: Soort zuigpomp - Inwin instructie Wanneer de pomp om vloeistof te verpompen van een opslag tank naar bijvoorbeeld een achterliggende dagtank of behoort de pomp bij de installatie of tank waarde vloeistof naar toegaat. - Toelichting De zuigpomp zorgt voor het ontrekken van de inhoud uit het tanklichaam. Wanneer bij een tank een vastopgestelde pomp aanwezig is tbv legen van de tank behoort deze bij de opslagtankinstallatie. Uitzondering zijn pompen die bestemd zijn voor het vullen van de achterliggende (hoofd)installatie zoals bijvoorbeeld een vulpomp van een dagtank voor een noodstroominstallatie.
Note on AE44: Brandstof opslagtank gebouw Afgewerkte olie - Toelichting Afgewerkte olie of chemicalien separaat registreren ivm afwijkend keuringsregime. Afvalbrandstof (minimaal 50% kerosine of benzine) - Toelichting Afvalbrandstof met minimaal 50% kerosine of benzine valt onder een ander keuringsregime. Chemicaliën - Toelichting Een chemicalien tank is veelal een tank waarin voor het mileu, danwel (brand)veiligheid of gezondheid gevaarlijke stoffen zoals accuzuur, of loog zijn opgeslagen. Inert (onklaar) - Toelichting Een inerte tank is een onklaar gemaakte tank die niet meer te gebruiken is. Bijvoorbeeld gevuld met zand. Overige - Toelichting Een tank voor overige stoffen is veelal een tank waarin voor het mileu, danwel (brand)veiligheid of gezondheid ongevaarlijke stoffen zoals strooizout zijn opgeslagen.
Note on AF44: PGS-klasse vulling - Toelichting De PGS klasse is van belang voor het al dan niet uiitvoeren van enkele specifieke onderdelen van de jaarlijkse technische inspectie 0 - vloeistoffen met vlampunt < 23 °C en beginkookpunt ≤ 35 °C 1 - vloeistoffen met vlampunt < 23 °C en beginkookpunt > 35 °C 2 - vloeistoffen met vlampunt ≥ 23 °C en beginkookpunt ≤ 55 °C 3 - vloeistoffen met vlampunt > 55 °C en beginkookpunt ≤ 100 °C 4 - vloeistoffen met vlampunt > 100 °C
Note on AH44: Kathodische bescherming - Inwin instructie Meetwaarde is in bodemweestandsrapport terug te vinden. - Toelichting Indien tank en leidingen zich uitsluitend bovengronds bevinden is de kathodische bescherming "nvt" Als de bodemweerstand minder is dan 100 ohmmeter is moet kathodische bescherming zijn aangebracht. Als kathodische bescherming is aangebracht tbv meerdere installatiedelen, waarde "Gedeeld" in vullen
Note on AL44: Inwendige coating - Inwin instructie Aanwezigheid en kwaliteit coating is terug te vinden op tank- en/of installatiecertificaat in het tankdossier en wordt alleen op moment van aanleg geregisteerd. - Toelichting Ja, als coating overeenkomstig BRL 779 is, of als coating overeenkomstig BRL 779 is en aangebracht is volgens BRL790. Nee, als geen coating aanwezig is of is aangebracht conform genoemde BRL's.
Note on AM44: Betonnen lekbak - Inwin instructie Metalen lekbakken hoeven niet geinventariseerd te worden - Datadefinitie Betonnen lekbak ten behoeve van calamiteiten opvang van bodembedreigende stoffen - Toelichting Alleen indien lekbak vloeistofkerend moet zijn, anders lekbak opnemen onder component "Vloeistofdichte voorziening in gebouw"
Note on AN44: Manschacht - Inwin instructie Alleen registreren wanneer de doorsnede van de toegang >= 500 mm is . - Toelichting Om te bepalen of er zonder graaf/sloopwerkzaamheden toegang tot de opslagtank verkregen kan worden tbv onderhoudsdoeleinden kan een manschacht aanwezig zijn. Bovengrondse tanks: Mangatdeksel Ondergrondse tanks: Mangschacht met met mangatdeksel
Note on Y45: Hoofdgebied - Toelichting A - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties PGS-klasse 1 en 2 producten B - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties PGS-klasse 3 en 4 producten C - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties bijtende, schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten) D - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties PGS-klasse 3 en 4 producten E - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties PGS-klasse 2 producten F - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties bijtende, schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten) G - Installatie en onderhoud bovengrondse installaties voor CNG producten
Note on AA45: Soort vulpomp - Inwin instructie Wanneer de pomp om vloeistof te verpompen van een opslag tank naar bijvoorbeeld een achterliggende dagtank of behoort de pomp bij de installatie of tank waarde vloeistof naar toegaat. - Toelichting De vulpomp zorgt voor de vulling van het tanklichaam van het component. Wanneer bij een tank een vastopgestelde pomp aanwezig is tbv vullen van de tank behoort deze bij de opslagtankinstallatie.
Note on AB45: Soort zuigpomp - Inwin instructie Wanneer de pomp om vloeistof te verpompen van een opslag tank naar bijvoorbeeld een achterliggende dagtank of behoort de pomp bij de installatie of tank waarde vloeistof naar toegaat. - Toelichting De zuigpomp zorgt voor het ontrekken van de inhoud uit het tanklichaam. Wanneer bij een tank een vastopgestelde pomp aanwezig is tbv legen van de tank behoort deze bij de opslagtankinstallatie. Uitzondering zijn pompen die bestemd zijn voor het vullen van de achterliggende (hoofd)installatie zoals bijvoorbeeld een vulpomp van een dagtank voor een noodstroominstallatie.
Note on AE45: Brandstof opslagtank gebouw Afgewerkte olie - Toelichting Afgewerkte olie of chemicalien separaat registreren ivm afwijkend keuringsregime. Afvalbrandstof (minimaal 50% kerosine of benzine) - Toelichting Afvalbrandstof met minimaal 50% kerosine of benzine valt onder een ander keuringsregime. Chemicaliën - Toelichting Een chemicalien tank is veelal een tank waarin voor het mileu, danwel (brand)veiligheid of gezondheid gevaarlijke stoffen zoals accuzuur, of loog zijn opgeslagen. Inert (onklaar) - Toelichting Een inerte tank is een onklaar gemaakte tank die niet meer te gebruiken is. Bijvoorbeeld gevuld met zand. Overige - Toelichting Een tank voor overige stoffen is veelal een tank waarin voor het mileu, danwel (brand)veiligheid of gezondheid ongevaarlijke stoffen zoals strooizout zijn opgeslagen.
Note on AF45: PGS-klasse vulling - Toelichting De PGS klasse is van belang voor het al dan niet uiitvoeren van enkele specifieke onderdelen van de jaarlijkse technische inspectie 0 - vloeistoffen met vlampunt < 23 °C en beginkookpunt ≤ 35 °C 1 - vloeistoffen met vlampunt < 23 °C en beginkookpunt > 35 °C 2 - vloeistoffen met vlampunt ≥ 23 °C en beginkookpunt ≤ 55 °C 3 - vloeistoffen met vlampunt > 55 °C en beginkookpunt ≤ 100 °C 4 - vloeistoffen met vlampunt > 100 °C
Note on AH45: Kathodische bescherming - Inwin instructie Meetwaarde is in bodemweestandsrapport terug te vinden. - Toelichting Indien tank en leidingen zich uitsluitend bovengronds bevinden is de kathodische bescherming "nvt" Als de bodemweerstand minder is dan 100 ohmmeter is moet kathodische bescherming zijn aangebracht. Als kathodische bescherming is aangebracht tbv meerdere installatiedelen, waarde "Gedeeld" in vullen
Note on AL45: Inwendige coating - Inwin instructie Aanwezigheid en kwaliteit coating is terug te vinden op tank- en/of installatiecertificaat in het tankdossier en wordt alleen op moment van aanleg geregisteerd. - Toelichting Ja, als coating overeenkomstig BRL 779 is, of als coating overeenkomstig BRL 779 is en aangebracht is volgens BRL790. Nee, als geen coating aanwezig is of is aangebracht conform genoemde BRL's.
Note on AM45: Betonnen lekbak - Inwin instructie Metalen lekbakken hoeven niet geinventariseerd te worden - Datadefinitie Betonnen lekbak ten behoeve van calamiteiten opvang van bodembedreigende stoffen - Toelichting Alleen indien lekbak vloeistofkerend moet zijn, anders lekbak opnemen onder component "Vloeistofdichte voorziening in gebouw"
Note on AN45: Manschacht - Inwin instructie Alleen registreren wanneer de doorsnede van de toegang >= 500 mm is . - Toelichting Om te bepalen of er zonder graaf/sloopwerkzaamheden toegang tot de opslagtank verkregen kan worden tbv onderhoudsdoeleinden kan een manschacht aanwezig zijn. Bovengrondse tanks: Mangatdeksel Ondergrondse tanks: Mangschacht met met mangatdeksel
Note on Y46: Hoofdgebied - Toelichting A - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties PGS-klasse 1 en 2 producten B - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties PGS-klasse 3 en 4 producten C - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties bijtende, schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten) D - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties PGS-klasse 3 en 4 producten E - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties PGS-klasse 2 producten F - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties bijtende, schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten) G - Installatie en onderhoud bovengrondse installaties voor CNG producten
Note on AA46: Soort vulpomp - Inwin instructie Wanneer de pomp om vloeistof te verpompen van een opslag tank naar bijvoorbeeld een achterliggende dagtank of behoort de pomp bij de installatie of tank waarde vloeistof naar toegaat. - Toelichting De vulpomp zorgt voor de vulling van het tanklichaam van het component. Wanneer bij een tank een vastopgestelde pomp aanwezig is tbv vullen van de tank behoort deze bij de opslagtankinstallatie.
Note on AB46: Soort zuigpomp - Inwin instructie Wanneer de pomp om vloeistof te verpompen van een opslag tank naar bijvoorbeeld een achterliggende dagtank of behoort de pomp bij de installatie of tank waarde vloeistof naar toegaat. - Toelichting De zuigpomp zorgt voor het ontrekken van de inhoud uit het tanklichaam. Wanneer bij een tank een vastopgestelde pomp aanwezig is tbv legen van de tank behoort deze bij de opslagtankinstallatie. Uitzondering zijn pompen die bestemd zijn voor het vullen van de achterliggende (hoofd)installatie zoals bijvoorbeeld een vulpomp van een dagtank voor een noodstroominstallatie.
Note on AE46: Brandstof opslagtank gebouw Afgewerkte olie - Toelichting Afgewerkte olie of chemicalien separaat registreren ivm afwijkend keuringsregime. Afvalbrandstof (minimaal 50% kerosine of benzine) - Toelichting Afvalbrandstof met minimaal 50% kerosine of benzine valt onder een ander keuringsregime. Chemicaliën - Toelichting Een chemicalien tank is veelal een tank waarin voor het mileu, danwel (brand)veiligheid of gezondheid gevaarlijke stoffen zoals accuzuur, of loog zijn opgeslagen. Inert (onklaar) - Toelichting Een inerte tank is een onklaar gemaakte tank die niet meer te gebruiken is. Bijvoorbeeld gevuld met zand. Overige - Toelichting Een tank voor overige stoffen is veelal een tank waarin voor het mileu, danwel (brand)veiligheid of gezondheid ongevaarlijke stoffen zoals strooizout zijn opgeslagen.
Note on AF46: PGS-klasse vulling - Toelichting De PGS klasse is van belang voor het al dan niet uiitvoeren van enkele specifieke onderdelen van de jaarlijkse technische inspectie 0 - vloeistoffen met vlampunt < 23 °C en beginkookpunt ≤ 35 °C 1 - vloeistoffen met vlampunt < 23 °C en beginkookpunt > 35 °C 2 - vloeistoffen met vlampunt ≥ 23 °C en beginkookpunt ≤ 55 °C 3 - vloeistoffen met vlampunt > 55 °C en beginkookpunt ≤ 100 °C 4 - vloeistoffen met vlampunt > 100 °C
Note on AH46: Kathodische bescherming - Inwin instructie Meetwaarde is in bodemweestandsrapport terug te vinden. - Toelichting Indien tank en leidingen zich uitsluitend bovengronds bevinden is de kathodische bescherming "nvt" Als de bodemweerstand minder is dan 100 ohmmeter is moet kathodische bescherming zijn aangebracht. Als kathodische bescherming is aangebracht tbv meerdere installatiedelen, waarde "Gedeeld" in vullen
Note on AL46: Inwendige coating - Inwin instructie Aanwezigheid en kwaliteit coating is terug te vinden op tank- en/of installatiecertificaat in het tankdossier en wordt alleen op moment van aanleg geregisteerd. - Toelichting Ja, als coating overeenkomstig BRL 779 is, of als coating overeenkomstig BRL 779 is en aangebracht is volgens BRL790. Nee, als geen coating aanwezig is of is aangebracht conform genoemde BRL's.
Note on AM46: Betonnen lekbak - Inwin instructie Metalen lekbakken hoeven niet geinventariseerd te worden - Datadefinitie Betonnen lekbak ten behoeve van calamiteiten opvang van bodembedreigende stoffen - Toelichting Alleen indien lekbak vloeistofkerend moet zijn, anders lekbak opnemen onder component "Vloeistofdichte voorziening in gebouw"
Note on AN46: Manschacht - Inwin instructie Alleen registreren wanneer de doorsnede van de toegang >= 500 mm is . - Toelichting Om te bepalen of er zonder graaf/sloopwerkzaamheden toegang tot de opslagtank verkregen kan worden tbv onderhoudsdoeleinden kan een manschacht aanwezig zijn. Bovengrondse tanks: Mangatdeksel Ondergrondse tanks: Mangschacht met met mangatdeksel
Note on Y47: Hoofdgebied - Toelichting A - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties PGS-klasse 1 en 2 producten B - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties PGS-klasse 3 en 4 producten C - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties bijtende, schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten) D - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties PGS-klasse 3 en 4 producten E - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties PGS-klasse 2 producten F - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties bijtende, schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten) G - Installatie en onderhoud bovengrondse installaties voor CNG producten
Note on AA47: Soort vulpomp - Inwin instructie Wanneer de pomp om vloeistof te verpompen van een opslag tank naar bijvoorbeeld een achterliggende dagtank of behoort de pomp bij de installatie of tank waarde vloeistof naar toegaat. - Toelichting De vulpomp zorgt voor de vulling van het tanklichaam van het component. Wanneer bij een tank een vastopgestelde pomp aanwezig is tbv vullen van de tank behoort deze bij de opslagtankinstallatie.
Note on AB47: Soort zuigpomp - Inwin instructie Wanneer de pomp om vloeistof te verpompen van een opslag tank naar bijvoorbeeld een achterliggende dagtank of behoort de pomp bij de installatie of tank waarde vloeistof naar toegaat. - Toelichting De zuigpomp zorgt voor het ontrekken van de inhoud uit het tanklichaam. Wanneer bij een tank een vastopgestelde pomp aanwezig is tbv legen van de tank behoort deze bij de opslagtankinstallatie. Uitzondering zijn pompen die bestemd zijn voor het vullen van de achterliggende (hoofd)installatie zoals bijvoorbeeld een vulpomp van een dagtank voor een noodstroominstallatie.
Note on AE47: Brandstof opslagtank gebouw Afgewerkte olie - Toelichting Afgewerkte olie of chemicalien separaat registreren ivm afwijkend keuringsregime. Afvalbrandstof (minimaal 50% kerosine of benzine) - Toelichting Afvalbrandstof met minimaal 50% kerosine of benzine valt onder een ander keuringsregime. Chemicaliën - Toelichting Een chemicalien tank is veelal een tank waarin voor het mileu, danwel (brand)veiligheid of gezondheid gevaarlijke stoffen zoals accuzuur, of loog zijn opgeslagen. Inert (onklaar) - Toelichting Een inerte tank is een onklaar gemaakte tank die niet meer te gebruiken is. Bijvoorbeeld gevuld met zand. Overige - Toelichting Een tank voor overige stoffen is veelal een tank waarin voor het mileu, danwel (brand)veiligheid of gezondheid ongevaarlijke stoffen zoals strooizout zijn opgeslagen.
Note on AF47: PGS-klasse vulling - Toelichting De PGS klasse is van belang voor het al dan niet uiitvoeren van enkele specifieke onderdelen van de jaarlijkse technische inspectie 0 - vloeistoffen met vlampunt < 23 °C en beginkookpunt ≤ 35 °C 1 - vloeistoffen met vlampunt < 23 °C en beginkookpunt > 35 °C 2 - vloeistoffen met vlampunt ≥ 23 °C en beginkookpunt ≤ 55 °C 3 - vloeistoffen met vlampunt > 55 °C en beginkookpunt ≤ 100 °C 4 - vloeistoffen met vlampunt > 100 °C
Note on AH47: Kathodische bescherming - Inwin instructie Meetwaarde is in bodemweestandsrapport terug te vinden. - Toelichting Indien tank en leidingen zich uitsluitend bovengronds bevinden is de kathodische bescherming "nvt" Als de bodemweerstand minder is dan 100 ohmmeter is moet kathodische bescherming zijn aangebracht. Als kathodische bescherming is aangebracht tbv meerdere installatiedelen, waarde "Gedeeld" in vullen
Note on AL47: Inwendige coating - Inwin instructie Aanwezigheid en kwaliteit coating is terug te vinden op tank- en/of installatiecertificaat in het tankdossier en wordt alleen op moment van aanleg geregisteerd. - Toelichting Ja, als coating overeenkomstig BRL 779 is, of als coating overeenkomstig BRL 779 is en aangebracht is volgens BRL790. Nee, als geen coating aanwezig is of is aangebracht conform genoemde BRL's.
Note on AM47: Betonnen lekbak - Inwin instructie Metalen lekbakken hoeven niet geinventariseerd te worden - Datadefinitie Betonnen lekbak ten behoeve van calamiteiten opvang van bodembedreigende stoffen - Toelichting Alleen indien lekbak vloeistofkerend moet zijn, anders lekbak opnemen onder component "Vloeistofdichte voorziening in gebouw"
Note on AN47: Manschacht - Inwin instructie Alleen registreren wanneer de doorsnede van de toegang >= 500 mm is . - Toelichting Om te bepalen of er zonder graaf/sloopwerkzaamheden toegang tot de opslagtank verkregen kan worden tbv onderhoudsdoeleinden kan een manschacht aanwezig zijn. Bovengrondse tanks: Mangatdeksel Ondergrondse tanks: Mangschacht met met mangatdeksel
Note on Y48: Hoofdgebied - Toelichting A - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties PGS-klasse 1 en 2 producten B - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties PGS-klasse 3 en 4 producten C - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties bijtende, schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten) D - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties PGS-klasse 3 en 4 producten E - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties PGS-klasse 2 producten F - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties bijtende, schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten) G - Installatie en onderhoud bovengrondse installaties voor CNG producten
Note on AA48: Soort vulpomp - Inwin instructie Wanneer de pomp om vloeistof te verpompen van een opslag tank naar bijvoorbeeld een achterliggende dagtank of behoort de pomp bij de installatie of tank waarde vloeistof naar toegaat. - Toelichting De vulpomp zorgt voor de vulling van het tanklichaam van het component. Wanneer bij een tank een vastopgestelde pomp aanwezig is tbv vullen van de tank behoort deze bij de opslagtankinstallatie.
Note on AB48: Soort zuigpomp - Inwin instructie Wanneer de pomp om vloeistof te verpompen van een opslag tank naar bijvoorbeeld een achterliggende dagtank of behoort de pomp bij de installatie of tank waarde vloeistof naar toegaat. - Toelichting De zuigpomp zorgt voor het ontrekken van de inhoud uit het tanklichaam. Wanneer bij een tank een vastopgestelde pomp aanwezig is tbv legen van de tank behoort deze bij de opslagtankinstallatie. Uitzondering zijn pompen die bestemd zijn voor het vullen van de achterliggende (hoofd)installatie zoals bijvoorbeeld een vulpomp van een dagtank voor een noodstroominstallatie.
Note on AE48: Brandstof opslagtank gebouw Afgewerkte olie - Toelichting Afgewerkte olie of chemicalien separaat registreren ivm afwijkend keuringsregime. Afvalbrandstof (minimaal 50% kerosine of benzine) - Toelichting Afvalbrandstof met minimaal 50% kerosine of benzine valt onder een ander keuringsregime. Chemicaliën - Toelichting Een chemicalien tank is veelal een tank waarin voor het mileu, danwel (brand)veiligheid of gezondheid gevaarlijke stoffen zoals accuzuur, of loog zijn opgeslagen. Inert (onklaar) - Toelichting Een inerte tank is een onklaar gemaakte tank die niet meer te gebruiken is. Bijvoorbeeld gevuld met zand. Overige - Toelichting Een tank voor overige stoffen is veelal een tank waarin voor het mileu, danwel (brand)veiligheid of gezondheid ongevaarlijke stoffen zoals strooizout zijn opgeslagen.
Note on AF48: PGS-klasse vulling - Toelichting De PGS klasse is van belang voor het al dan niet uiitvoeren van enkele specifieke onderdelen van de jaarlijkse technische inspectie 0 - vloeistoffen met vlampunt < 23 °C en beginkookpunt ≤ 35 °C 1 - vloeistoffen met vlampunt < 23 °C en beginkookpunt > 35 °C 2 - vloeistoffen met vlampunt ≥ 23 °C en beginkookpunt ≤ 55 °C 3 - vloeistoffen met vlampunt > 55 °C en beginkookpunt ≤ 100 °C 4 - vloeistoffen met vlampunt > 100 °C
Note on AH48: Kathodische bescherming - Inwin instructie Meetwaarde is in bodemweestandsrapport terug te vinden. - Toelichting Indien tank en leidingen zich uitsluitend bovengronds bevinden is de kathodische bescherming "nvt" Als de bodemweerstand minder is dan 100 ohmmeter is moet kathodische bescherming zijn aangebracht. Als kathodische bescherming is aangebracht tbv meerdere installatiedelen, waarde "Gedeeld" in vullen
Note on AL48: Inwendige coating - Inwin instructie Aanwezigheid en kwaliteit coating is terug te vinden op tank- en/of installatiecertificaat in het tankdossier en wordt alleen op moment van aanleg geregisteerd. - Toelichting Ja, als coating overeenkomstig BRL 779 is, of als coating overeenkomstig BRL 779 is en aangebracht is volgens BRL790. Nee, als geen coating aanwezig is of is aangebracht conform genoemde BRL's.
Note on AM48: Betonnen lekbak - Inwin instructie Metalen lekbakken hoeven niet geinventariseerd te worden - Datadefinitie Betonnen lekbak ten behoeve van calamiteiten opvang van bodembedreigende stoffen - Toelichting Alleen indien lekbak vloeistofkerend moet zijn, anders lekbak opnemen onder component "Vloeistofdichte voorziening in gebouw"
Note on AN48: Manschacht - Inwin instructie Alleen registreren wanneer de doorsnede van de toegang >= 500 mm is . - Toelichting Om te bepalen of er zonder graaf/sloopwerkzaamheden toegang tot de opslagtank verkregen kan worden tbv onderhoudsdoeleinden kan een manschacht aanwezig zijn. Bovengrondse tanks: Mangatdeksel Ondergrondse tanks: Mangschacht met met mangatdeksel
Note on Y49: Hoofdgebied - Toelichting A - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties PGS-klasse 1 en 2 producten B - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties PGS-klasse 3 en 4 producten C - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties bijtende, schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten) D - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties PGS-klasse 3 en 4 producten E - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties PGS-klasse 2 producten F - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties bijtende, schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten) G - Installatie en onderhoud bovengrondse installaties voor CNG producten
Note on AA49: Soort vulpomp - Inwin instructie Wanneer de pomp om vloeistof te verpompen van een opslag tank naar bijvoorbeeld een achterliggende dagtank of behoort de pomp bij de installatie of tank waarde vloeistof naar toegaat. - Toelichting De vulpomp zorgt voor de vulling van het tanklichaam van het component. Wanneer bij een tank een vastopgestelde pomp aanwezig is tbv vullen van de tank behoort deze bij de opslagtankinstallatie.
Note on AB49: Soort zuigpomp - Inwin instructie Wanneer de pomp om vloeistof te verpompen van een opslag tank naar bijvoorbeeld een achterliggende dagtank of behoort de pomp bij de installatie of tank waarde vloeistof naar toegaat. - Toelichting De zuigpomp zorgt voor het ontrekken van de inhoud uit het tanklichaam. Wanneer bij een tank een vastopgestelde pomp aanwezig is tbv legen van de tank behoort deze bij de opslagtankinstallatie. Uitzondering zijn pompen die bestemd zijn voor het vullen van de achterliggende (hoofd)installatie zoals bijvoorbeeld een vulpomp van een dagtank voor een noodstroominstallatie.
Note on AE49: Brandstof opslagtank gebouw Afgewerkte olie - Toelichting Afgewerkte olie of chemicalien separaat registreren ivm afwijkend keuringsregime. Afvalbrandstof (minimaal 50% kerosine of benzine) - Toelichting Afvalbrandstof met minimaal 50% kerosine of benzine valt onder een ander keuringsregime. Chemicaliën - Toelichting Een chemicalien tank is veelal een tank waarin voor het mileu, danwel (brand)veiligheid of gezondheid gevaarlijke stoffen zoals accuzuur, of loog zijn opgeslagen. Inert (onklaar) - Toelichting Een inerte tank is een onklaar gemaakte tank die niet meer te gebruiken is. Bijvoorbeeld gevuld met zand. Overige - Toelichting Een tank voor overige stoffen is veelal een tank waarin voor het mileu, danwel (brand)veiligheid of gezondheid ongevaarlijke stoffen zoals strooizout zijn opgeslagen.
Note on AF49: PGS-klasse vulling - Toelichting De PGS klasse is van belang voor het al dan niet uiitvoeren van enkele specifieke onderdelen van de jaarlijkse technische inspectie 0 - vloeistoffen met vlampunt < 23 °C en beginkookpunt ≤ 35 °C 1 - vloeistoffen met vlampunt < 23 °C en beginkookpunt > 35 °C 2 - vloeistoffen met vlampunt ≥ 23 °C en beginkookpunt ≤ 55 °C 3 - vloeistoffen met vlampunt > 55 °C en beginkookpunt ≤ 100 °C 4 - vloeistoffen met vlampunt > 100 °C
Note on AH49: Kathodische bescherming - Inwin instructie Meetwaarde is in bodemweestandsrapport terug te vinden. - Toelichting Indien tank en leidingen zich uitsluitend bovengronds bevinden is de kathodische bescherming "nvt" Als de bodemweerstand minder is dan 100 ohmmeter is moet kathodische bescherming zijn aangebracht. Als kathodische bescherming is aangebracht tbv meerdere installatiedelen, waarde "Gedeeld" in vullen
Note on AL49: Inwendige coating - Inwin instructie Aanwezigheid en kwaliteit coating is terug te vinden op tank- en/of installatiecertificaat in het tankdossier en wordt alleen op moment van aanleg geregisteerd. - Toelichting Ja, als coating overeenkomstig BRL 779 is, of als coating overeenkomstig BRL 779 is en aangebracht is volgens BRL790. Nee, als geen coating aanwezig is of is aangebracht conform genoemde BRL's.
Note on AM49: Betonnen lekbak - Inwin instructie Metalen lekbakken hoeven niet geinventariseerd te worden - Datadefinitie Betonnen lekbak ten behoeve van calamiteiten opvang van bodembedreigende stoffen - Toelichting Alleen indien lekbak vloeistofkerend moet zijn, anders lekbak opnemen onder component "Vloeistofdichte voorziening in gebouw"
Note on AN49: Manschacht - Inwin instructie Alleen registreren wanneer de doorsnede van de toegang >= 500 mm is . - Toelichting Om te bepalen of er zonder graaf/sloopwerkzaamheden toegang tot de opslagtank verkregen kan worden tbv onderhoudsdoeleinden kan een manschacht aanwezig zijn. Bovengrondse tanks: Mangatdeksel Ondergrondse tanks: Mangschacht met met mangatdeksel
Note on Y50: Hoofdgebied - Toelichting A - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties PGS-klasse 1 en 2 producten B - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties PGS-klasse 3 en 4 producten C - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties bijtende, schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten) D - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties PGS-klasse 3 en 4 producten E - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties PGS-klasse 2 producten F - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties bijtende, schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten) G - Installatie en onderhoud bovengrondse installaties voor CNG producten
Note on AA50: Soort vulpomp - Inwin instructie Wanneer de pomp om vloeistof te verpompen van een opslag tank naar bijvoorbeeld een achterliggende dagtank of behoort de pomp bij de installatie of tank waarde vloeistof naar toegaat. - Toelichting De vulpomp zorgt voor de vulling van het tanklichaam van het component. Wanneer bij een tank een vastopgestelde pomp aanwezig is tbv vullen van de tank behoort deze bij de opslagtankinstallatie.
Note on AB50: Soort zuigpomp - Inwin instructie Wanneer de pomp om vloeistof te verpompen van een opslag tank naar bijvoorbeeld een achterliggende dagtank of behoort de pomp bij de installatie of tank waarde vloeistof naar toegaat. - Toelichting De zuigpomp zorgt voor het ontrekken van de inhoud uit het tanklichaam. Wanneer bij een tank een vastopgestelde pomp aanwezig is tbv legen van de tank behoort deze bij de opslagtankinstallatie. Uitzondering zijn pompen die bestemd zijn voor het vullen van de achterliggende (hoofd)installatie zoals bijvoorbeeld een vulpomp van een dagtank voor een noodstroominstallatie.
Note on AE50: Brandstof opslagtank gebouw Afgewerkte olie - Toelichting Afgewerkte olie of chemicalien separaat registreren ivm afwijkend keuringsregime. Afvalbrandstof (minimaal 50% kerosine of benzine) - Toelichting Afvalbrandstof met minimaal 50% kerosine of benzine valt onder een ander keuringsregime. Chemicaliën - Toelichting Een chemicalien tank is veelal een tank waarin voor het mileu, danwel (brand)veiligheid of gezondheid gevaarlijke stoffen zoals accuzuur, of loog zijn opgeslagen. Inert (onklaar) - Toelichting Een inerte tank is een onklaar gemaakte tank die niet meer te gebruiken is. Bijvoorbeeld gevuld met zand. Overige - Toelichting Een tank voor overige stoffen is veelal een tank waarin voor het mileu, danwel (brand)veiligheid of gezondheid ongevaarlijke stoffen zoals strooizout zijn opgeslagen.
Note on AF50: PGS-klasse vulling - Toelichting De PGS klasse is van belang voor het al dan niet uiitvoeren van enkele specifieke onderdelen van de jaarlijkse technische inspectie 0 - vloeistoffen met vlampunt < 23 °C en beginkookpunt ≤ 35 °C 1 - vloeistoffen met vlampunt < 23 °C en beginkookpunt > 35 °C 2 - vloeistoffen met vlampunt ≥ 23 °C en beginkookpunt ≤ 55 °C 3 - vloeistoffen met vlampunt > 55 °C en beginkookpunt ≤ 100 °C 4 - vloeistoffen met vlampunt > 100 °C
Note on AH50: Kathodische bescherming - Inwin instructie Meetwaarde is in bodemweestandsrapport terug te vinden. - Toelichting Indien tank en leidingen zich uitsluitend bovengronds bevinden is de kathodische bescherming "nvt" Als de bodemweerstand minder is dan 100 ohmmeter is moet kathodische bescherming zijn aangebracht. Als kathodische bescherming is aangebracht tbv meerdere installatiedelen, waarde "Gedeeld" in vullen
Note on AL50: Inwendige coating - Inwin instructie Aanwezigheid en kwaliteit coating is terug te vinden op tank- en/of installatiecertificaat in het tankdossier en wordt alleen op moment van aanleg geregisteerd. - Toelichting Ja, als coating overeenkomstig BRL 779 is, of als coating overeenkomstig BRL 779 is en aangebracht is volgens BRL790. Nee, als geen coating aanwezig is of is aangebracht conform genoemde BRL's.
Note on AM50: Betonnen lekbak - Inwin instructie Metalen lekbakken hoeven niet geinventariseerd te worden - Datadefinitie Betonnen lekbak ten behoeve van calamiteiten opvang van bodembedreigende stoffen - Toelichting Alleen indien lekbak vloeistofkerend moet zijn, anders lekbak opnemen onder component "Vloeistofdichte voorziening in gebouw"
Note on AN50: Manschacht - Inwin instructie Alleen registreren wanneer de doorsnede van de toegang >= 500 mm is . - Toelichting Om te bepalen of er zonder graaf/sloopwerkzaamheden toegang tot de opslagtank verkregen kan worden tbv onderhoudsdoeleinden kan een manschacht aanwezig zijn. Bovengrondse tanks: Mangatdeksel Ondergrondse tanks: Mangschacht met met mangatdeksel
Note on Y51: Hoofdgebied - Toelichting A - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties PGS-klasse 1 en 2 producten B - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties PGS-klasse 3 en 4 producten C - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties bijtende, schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten) D - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties PGS-klasse 3 en 4 producten E - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties PGS-klasse 2 producten F - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties bijtende, schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten) G - Installatie en onderhoud bovengrondse installaties voor CNG producten
Note on AA51: Soort vulpomp - Inwin instructie Wanneer de pomp om vloeistof te verpompen van een opslag tank naar bijvoorbeeld een achterliggende dagtank of behoort de pomp bij de installatie of tank waarde vloeistof naar toegaat. - Toelichting De vulpomp zorgt voor de vulling van het tanklichaam van het component. Wanneer bij een tank een vastopgestelde pomp aanwezig is tbv vullen van de tank behoort deze bij de opslagtankinstallatie.
Note on AB51: Soort zuigpomp - Inwin instructie Wanneer de pomp om vloeistof te verpompen van een opslag tank naar bijvoorbeeld een achterliggende dagtank of behoort de pomp bij de installatie of tank waarde vloeistof naar toegaat. - Toelichting De zuigpomp zorgt voor het ontrekken van de inhoud uit het tanklichaam. Wanneer bij een tank een vastopgestelde pomp aanwezig is tbv legen van de tank behoort deze bij de opslagtankinstallatie. Uitzondering zijn pompen die bestemd zijn voor het vullen van de achterliggende (hoofd)installatie zoals bijvoorbeeld een vulpomp van een dagtank voor een noodstroominstallatie.
Note on AE51: Brandstof opslagtank gebouw Afgewerkte olie - Toelichting Afgewerkte olie of chemicalien separaat registreren ivm afwijkend keuringsregime. Afvalbrandstof (minimaal 50% kerosine of benzine) - Toelichting Afvalbrandstof met minimaal 50% kerosine of benzine valt onder een ander keuringsregime. Chemicaliën - Toelichting Een chemicalien tank is veelal een tank waarin voor het mileu, danwel (brand)veiligheid of gezondheid gevaarlijke stoffen zoals accuzuur, of loog zijn opgeslagen. Inert (onklaar) - Toelichting Een inerte tank is een onklaar gemaakte tank die niet meer te gebruiken is. Bijvoorbeeld gevuld met zand. Overige - Toelichting Een tank voor overige stoffen is veelal een tank waarin voor het mileu, danwel (brand)veiligheid of gezondheid ongevaarlijke stoffen zoals strooizout zijn opgeslagen.
Note on AF51: PGS-klasse vulling - Toelichting De PGS klasse is van belang voor het al dan niet uiitvoeren van enkele specifieke onderdelen van de jaarlijkse technische inspectie 0 - vloeistoffen met vlampunt < 23 °C en beginkookpunt ≤ 35 °C 1 - vloeistoffen met vlampunt < 23 °C en beginkookpunt > 35 °C 2 - vloeistoffen met vlampunt ≥ 23 °C en beginkookpunt ≤ 55 °C 3 - vloeistoffen met vlampunt > 55 °C en beginkookpunt ≤ 100 °C 4 - vloeistoffen met vlampunt > 100 °C
Note on AH51: Kathodische bescherming - Inwin instructie Meetwaarde is in bodemweestandsrapport terug te vinden. - Toelichting Indien tank en leidingen zich uitsluitend bovengronds bevinden is de kathodische bescherming "nvt" Als de bodemweerstand minder is dan 100 ohmmeter is moet kathodische bescherming zijn aangebracht. Als kathodische bescherming is aangebracht tbv meerdere installatiedelen, waarde "Gedeeld" in vullen
Note on AL51: Inwendige coating - Inwin instructie Aanwezigheid en kwaliteit coating is terug te vinden op tank- en/of installatiecertificaat in het tankdossier en wordt alleen op moment van aanleg geregisteerd. - Toelichting Ja, als coating overeenkomstig BRL 779 is, of als coating overeenkomstig BRL 779 is en aangebracht is volgens BRL790. Nee, als geen coating aanwezig is of is aangebracht conform genoemde BRL's.
Note on AM51: Betonnen lekbak - Inwin instructie Metalen lekbakken hoeven niet geinventariseerd te worden - Datadefinitie Betonnen lekbak ten behoeve van calamiteiten opvang van bodembedreigende stoffen - Toelichting Alleen indien lekbak vloeistofkerend moet zijn, anders lekbak opnemen onder component "Vloeistofdichte voorziening in gebouw"
Note on AN51: Manschacht - Inwin instructie Alleen registreren wanneer de doorsnede van de toegang >= 500 mm is . - Toelichting Om te bepalen of er zonder graaf/sloopwerkzaamheden toegang tot de opslagtank verkregen kan worden tbv onderhoudsdoeleinden kan een manschacht aanwezig zijn. Bovengrondse tanks: Mangatdeksel Ondergrondse tanks: Mangschacht met met mangatdeksel
Note on Y52: Hoofdgebied - Toelichting A - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties PGS-klasse 1 en 2 producten B - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties PGS-klasse 3 en 4 producten C - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties bijtende, schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten) D - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties PGS-klasse 3 en 4 producten E - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties PGS-klasse 2 producten F - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties bijtende, schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten) G - Installatie en onderhoud bovengrondse installaties voor CNG producten
Note on AA52: Soort vulpomp - Inwin instructie Wanneer de pomp om vloeistof te verpompen van een opslag tank naar bijvoorbeeld een achterliggende dagtank of behoort de pomp bij de installatie of tank waarde vloeistof naar toegaat. - Toelichting De vulpomp zorgt voor de vulling van het tanklichaam van het component. Wanneer bij een tank een vastopgestelde pomp aanwezig is tbv vullen van de tank behoort deze bij de opslagtankinstallatie.
Note on AB52: Soort zuigpomp - Inwin instructie Wanneer de pomp om vloeistof te verpompen van een opslag tank naar bijvoorbeeld een achterliggende dagtank of behoort de pomp bij de installatie of tank waarde vloeistof naar toegaat. - Toelichting De zuigpomp zorgt voor het ontrekken van de inhoud uit het tanklichaam. Wanneer bij een tank een vastopgestelde pomp aanwezig is tbv legen van de tank behoort deze bij de opslagtankinstallatie. Uitzondering zijn pompen die bestemd zijn voor het vullen van de achterliggende (hoofd)installatie zoals bijvoorbeeld een vulpomp van een dagtank voor een noodstroominstallatie.
Note on AE52: Brandstof opslagtank gebouw Afgewerkte olie - Toelichting Afgewerkte olie of chemicalien separaat registreren ivm afwijkend keuringsregime. Afvalbrandstof (minimaal 50% kerosine of benzine) - Toelichting Afvalbrandstof met minimaal 50% kerosine of benzine valt onder een ander keuringsregime. Chemicaliën - Toelichting Een chemicalien tank is veelal een tank waarin voor het mileu, danwel (brand)veiligheid of gezondheid gevaarlijke stoffen zoals accuzuur, of loog zijn opgeslagen. Inert (onklaar) - Toelichting Een inerte tank is een onklaar gemaakte tank die niet meer te gebruiken is. Bijvoorbeeld gevuld met zand. Overige - Toelichting Een tank voor overige stoffen is veelal een tank waarin voor het mileu, danwel (brand)veiligheid of gezondheid ongevaarlijke stoffen zoals strooizout zijn opgeslagen.
Note on AF52: PGS-klasse vulling - Toelichting De PGS klasse is van belang voor het al dan niet uiitvoeren van enkele specifieke onderdelen van de jaarlijkse technische inspectie 0 - vloeistoffen met vlampunt < 23 °C en beginkookpunt ≤ 35 °C 1 - vloeistoffen met vlampunt < 23 °C en beginkookpunt > 35 °C 2 - vloeistoffen met vlampunt ≥ 23 °C en beginkookpunt ≤ 55 °C 3 - vloeistoffen met vlampunt > 55 °C en beginkookpunt ≤ 100 °C 4 - vloeistoffen met vlampunt > 100 °C
Note on AH52: Kathodische bescherming - Inwin instructie Meetwaarde is in bodemweestandsrapport terug te vinden. - Toelichting Indien tank en leidingen zich uitsluitend bovengronds bevinden is de kathodische bescherming "nvt" Als de bodemweerstand minder is dan 100 ohmmeter is moet kathodische bescherming zijn aangebracht. Als kathodische bescherming is aangebracht tbv meerdere installatiedelen, waarde "Gedeeld" in vullen
Note on AL52: Inwendige coating - Inwin instructie Aanwezigheid en kwaliteit coating is terug te vinden op tank- en/of installatiecertificaat in het tankdossier en wordt alleen op moment van aanleg geregisteerd. - Toelichting Ja, als coating overeenkomstig BRL 779 is, of als coating overeenkomstig BRL 779 is en aangebracht is volgens BRL790. Nee, als geen coating aanwezig is of is aangebracht conform genoemde BRL's.
Note on AM52: Betonnen lekbak - Inwin instructie Metalen lekbakken hoeven niet geinventariseerd te worden - Datadefinitie Betonnen lekbak ten behoeve van calamiteiten opvang van bodembedreigende stoffen - Toelichting Alleen indien lekbak vloeistofkerend moet zijn, anders lekbak opnemen onder component "Vloeistofdichte voorziening in gebouw"
Note on AN52: Manschacht - Inwin instructie Alleen registreren wanneer de doorsnede van de toegang >= 500 mm is . - Toelichting Om te bepalen of er zonder graaf/sloopwerkzaamheden toegang tot de opslagtank verkregen kan worden tbv onderhoudsdoeleinden kan een manschacht aanwezig zijn. Bovengrondse tanks: Mangatdeksel Ondergrondse tanks: Mangschacht met met mangatdeksel
Note on Y53: Hoofdgebied - Toelichting A - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties PGS-klasse 1 en 2 producten B - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties PGS-klasse 3 en 4 producten C - Installatie en onderhoud ondergrondse tankinstallaties bijtende, schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten) D - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties PGS-klasse 3 en 4 producten E - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties PGS-klasse 2 producten F - Installatie en onderhoud bovengrondse tankinstallaties bijtende, schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten) G - Installatie en onderhoud bovengrondse installaties voor CNG producten
Note on AA53: Soort vulpomp - Inwin instructie Wanneer de pomp om vloeistof te verpompen van een opslag tank naar bijvoorbeeld een achterliggende dagtank of behoort de pomp bij de installatie of tank waarde vloeistof naar toegaat. - Toelichting De vulpomp zorgt voor de vulling van het tanklichaam van het component. Wanneer bij een tank een vastopgestelde pomp aanwezig is tbv vullen van de tank behoort deze bij de opslagtankinstallatie.
Note on AB53: Soort zuigpomp - Inwin instructie Wanneer de pomp om vloeistof te verpompen van een opslag tank naar bijvoorbeeld een achterliggende dagtank of behoort de pomp bij de installatie of tank waarde vloeistof naar toegaat. - Toelichting De zuigpomp zorgt voor het ontrekken van de inhoud uit het tanklichaam. Wanneer bij een tank een vastopgestelde pomp aanwezig is tbv legen van de tank behoort deze bij de opslagtankinstallatie. Uitzondering zijn pompen die bestemd zijn voor het vullen van de achterliggende (hoofd)installatie zoals bijvoorbeeld een vulpomp van een dagtank voor een noodstroominstallatie.
Note on AE53: Brandstof opslagtank gebouw Afgewerkte olie - Toelichting Afgewerkte olie of chemicalien separaat registreren ivm afwijkend keuringsregime. Afvalbrandstof (minimaal 50% kerosine of benzine) - Toelichting Afvalbrandstof met minimaal 50% kerosine of benzine valt onder een ander keuringsregime. Chemicaliën - Toelichting Een chemicalien tank is veelal een tank waarin voor het mileu, danwel (brand)veiligheid of gezondheid gevaarlijke stoffen zoals accuzuur, of loog zijn opgeslagen. Inert (onklaar) - Toelichting Een inerte tank is een onklaar gemaakte tank die niet meer te gebruiken is. Bijvoorbeeld gevuld met zand. Overige - Toelichting Een tank voor overige stoffen is veelal een tank waarin voor het mileu, danwel (brand)veiligheid of gezondheid ongevaarlijke stoffen zoals strooizout zijn opgeslagen.
Note on AF53: PGS-klasse vulling - Toelichting De PGS klasse is van belang voor het al dan niet uiitvoeren van enkele specifieke onderdelen van de jaarlijkse technische inspectie 0 - vloeistoffen met vlampunt < 23 °C en beginkookpunt ≤ 35 °C 1 - vloeistoffen met vlampunt < 23 °C en beginkookpunt > 35 °C 2 - vloeistoffen met vlampunt ≥ 23 °C en beginkookpunt ≤ 55 °C 3 - vloeistoffen met vlampunt > 55 °C en beginkookpunt ≤ 100 °C 4 - vloeistoffen met vlampunt > 100 °C
Note on AH53: Kathodische bescherming - Inwin instructie Meetwaarde is in bodemweestandsrapport terug te vinden. - Toelichting Indien tank en leidingen zich uitsluitend bovengronds bevinden is de kathodische bescherming "nvt" Als de bodemweerstand minder is dan 100 ohmmeter is moet kathodische bescherming zijn aangebracht. Als kathodische bescherming is aangebracht tbv meerdere installatiedelen, waarde "Gedeeld" in vullen
Note on AL53: Inwendige coating - Inwin instructie Aanwezigheid en kwaliteit coating is terug te vinden op tank- en/of installatiecertificaat in het tankdossier en wordt alleen op moment van aanleg geregisteerd. - Toelichting Ja, als coating overeenkomstig BRL 779 is, of als coating overeenkomstig BRL 779 is en aangebracht is volgens BRL790. Nee, als geen coating aanwezig is of is aangebracht conform genoemde BRL's.
Note on AM53: Betonnen lekbak - Inwin instructie Metalen lekbakken hoeven niet geinventariseerd te worden - Datadefinitie Betonnen lekbak ten behoeve van calamiteiten opvang van bodembedreigende stoffen - Toelichting Alleen indien lekbak vloeistofkerend moet zijn, anders lekbak opnemen onder component "Vloeistofdichte voorziening in gebouw"
Note on AN53: Manschacht - Inwin instructie Alleen registreren wanneer de doorsnede van de toegang >= 500 mm is . - Toelichting Om te bepalen of er zonder graaf/sloopwerkzaamheden toegang tot de opslagtank verkregen kan worden tbv onderhoudsdoeleinden kan een manschacht aanwezig zijn. Bovengrondse tanks: Mangatdeksel Ondergrondse tanks: Mangschacht met met mangatdeksel
Note on N58: Extra uitleg: De gekopieerde data uit de componenlijst moet in zwart weergegeven worden. Data die niet correct is moet in rood toegevoegd worden aan de originele data in dezelfde cel gescheiden door een scheidingsteken (/). Extra informatie die nog niet op de componentenlijst stond moet ook in rood worden toegevoegd.