## Uurtarieven, opslagen en totaal
Bijlage 2.1 Prijzenblad EA E&W onderhoud Perceel 1 - Stichting Yuverta
| All-in uurtarieven 1 - geldig voor alle disciplines én onderaannemers. De tarieven en opslagen zijn geldig voor alle soorten onderhoud (correctief, preventief en planmatig), modificaties, kleine klussen en projecten. | Fictief aantal 2 | eenheid | tarief per eenheid | totaal bedrag 3
| All-in uurtarief (maandag t/m vrijdag tussen 7.00 en 18.00 u) | A |  | B | C = A x B
| Projectmonteur | 50 | uur | 0 | 0
| Hulpmonteur | 50 | uur | 0 | 0
| Ploegtarief (projectmonteur + hulpmonteur) | 50 | uur | 0 | 0
| Servicemonteur | 250 | uur | 0 | 0
| Servicetechnicus (F-gassen, SCIOS) | 75 | uur | 0 | 0
| Servicetechnicus Meet- en Regeltechniek | 75 | uur | 0 | 0
| Specialist | 16 | uur | 0 | 0
| Inspecteur NEN2767/Energieadviseur | 20 | uur | 0 | 0
| Werkvoorbereider/Coordinator service | 100 | uur | 0 | 0
| Contractmanager/Projectleider | 40 | uur | 0 | 0
| Tekenaar | 25 | uur | 0 | 0
| Engineer | 20 | uur | 0 | 0
| All-in uurtarief (zaterdag en maandag t/m vrijdag tussen 18.00 en 07.00 u) |  | toeslag in % | 5%
| Projectmonteur | 16 | uur | 0 | 0
| Hulpmonteur | 16 | uur | 0 | 0
| Ploegtarief (projectmonteur + hulpmonteur) | 16 | uur | 0 | 0
| Servicemonteur | 32 | uur | 0 | 0
| Servicetechnicus (F-gassen, SCIOS) | 4 | uur | 0 | 0
| Servicetechnicus Meet- en Regeltechniek | 4 | uur | 0 | 0
| Specialist | 2 | uur | 0 | 0
| Inspecteur NEN2767/Energieadviseur | 2 | uur | 0 | 0
| Werkvoorbereider/Coordinator service | 8 | uur | 0 | 0
| Contractmanager/Projectleider | 4 | uur | 0 | 0
| Tekenaar | 2 | uur | 0 | 0
| Engineer | 2 | uur | 0 | 0
| All-in uurtarief (zon- en feestdagen) |  | toeslag in % | 5%
| Projectmonteur | 40 | uur | 0 | 0
| Hulpmonteur | 40 | uur | 0 | 0
| Ploegtarief (projectmonteur + hulpmonteur) | 40 | uur | 0 | 0
| Servicemonteur | 60 | uur | 0 | 0
| Servicetechnicus (F-gassen, SCIOS) | 10 | uur | 0 | 0
| Servicetechnicus Meet- en Regeltechniek | 10 | uur | 0 | 0
| Specialist | 4 | uur | 0 | 0
| Inspecteur NEN2767/Energieadviseur | 2 | uur | 0 | 0
| Werkvoorbereider/Coordinator service | 8 | uur | 0 | 0
| Contractmanager/Projectleider | 8 | uur | 0 | 0
| Tekenaar | 2 | uur | 0 | 0
| Engineer | 2 | uur | 0 | 0
| Toeslagen materiaal 4 | Fictief bedrag | eenheid | opslagpercentage | totaal bedrag 3
| Netto materiaal, stukprijs < € 500,00 | 10000 | % | 2% | 10200
| Netto materiaal, stukprijs ≥ € 500,00 - < €5.000,00 | 15000 | % | 2% | 15300
| Netto materiaal, stukprijs ≥ € 5.000,00- < € 10.000,00 | 20000 | % | 2% | 20400
| Netto materiaal, stukprijs ≥ € 10.000,00 | 25000 | % | 2% | 25500
| Toeslag onderaannemer (derden)5 | Fictief aantal | eenheid | opslagpercentage | totaal bedrag 3
| Toeslag onderaannemer (derden) | 25000 | % | 0% | 0
| Toeslag winst en risico6 |  | eenheid | opslagpercentage | totaal bedrag 3
| Toeslag winst en risico |  | % | 0% | 0
| Subtotaal fictieve kosten |  |  |  | 71400
| Subtotaal inschrijfprijs blad "Assetlijst E+W Perceel 1" |  |  |  | 48263
| Subtotaal inschrijfprijs blad "Assetlijst Food Perceel 1" |  |  |  | 122
| Subtotaal inschrijfprijs blad "Assetlijst BiNaSk Perceel 1" |  |  |  | 67
| Totaal prijs Perceel 1 t.b.v. beoordeling prijs |  |  |  | 119852
= Door inschrijver in te vullen cel
= Cel wordt automatisch berekend
Ondertekening
| Naam |  |  | Datum en plaats
| Functie |  |  | Onderneming en adres
Handtekening
All-in uurtarieven 1 Zijn genoteerd in euro’s, exclusief BTW en inclusief alle kosten, zoals en voor zover van toepassing, maar niet uitputtend: engineering, voorbereiding, beheer- en begeleidingswerkzaamheden, uitvoering, nazorg, overhead, vergaderingen, vakantietoeslag, gratificaties, wettelijk verzuim, vakantie- en feestdagen, kosten voor het werken buiten reguliere werktijden, wettelijke sociale lasten, pensioenfonds en overige branche fondsen, regeling ATV, reis- en verblijfkosten, parkeergelden, reisuren vergoeding en voorrijkosten, gereedschap- en kleed- en koffiegeld, werkvoorbereiding en administratie, engineering, veiligheidsmiddelen, montage leiding, kosten voor opruimen, kosten voor het verzorgen en inkopen van materiaal, materieelkosten voor uitvoering van de werkzaamheden, bereikbaarheidsvoorzieningen tot een hoogte van 6m1, winst en risico, kosten voor verzorgen van inkoop, algemene bouwplaats kosten, kosten voor precario en andere kosten (niet-limitatief).
2 fictieve aantallen, puur ter rekenmethodiek voor de beoordeling van deze aanbesteding
3 aan gegeven aantallen en bedrag materialen kunnen geen rechten ontleend worden.
Toeslag materiaal 4. Toeslag die wordt berekend bovenop de netto-catalogus prijs die voor Opdrachtnemer van toepassing is. Toeslag materiaal kan niet worden geindexeerd.
Toeslag onderaannemer 5 Toeslag die wordt berekend bovenop de netto prijs voor de eventuele inzet voor onderaannemers. Deze toeslagen zijn all-in, denk hierbij o.a. aan kosten ter dekking van de inkoop, uitvoering van de coördinatie, begeleiding op locatie, oplevering en garantie van de uitgevoerde werkzaamheden door derden. Deze toeslag kan echter alleen gehanteerd worden bij werkzaamheden die niet zijn opgenomen en door onderaannemers uitgevoerd worden. Levering van materialen kunnen niet opgenomen worden onder toeslag onderaannemer. Toeslag onderaannemer kan niet worden geindexeerd.
Toeslag winst en risico 6 Winst en risico zijn kosten die opgenomen worden ter vergroting van de bedrijfswinst op een project met daarin tevens de dekking voor alle onvoorziene omstandigheden, uitvoeringsrisico's en niet verrekenbare loon- en prijsstijgingen. Ook renteverlies, het niet kunnen verrichten van werkzaamheden door regen, wachturen door te late leverantie of reparaties aan materieel vallen hieronder. Toeslag winst en risico kan niet worden geindexeerd.

## Assetlijst E+W Perceel 1
Perceel | Regio | Locatiecode/ Kostenplaats | Objectcode / Gebouwcode | Naam | Adres | Plaats | locatie / Ruimte | Discipline | Ruimte gebied / cluster | Element | Hoeveelheid | Eenheid | Conditie | NL/SfB2 | NL/SfB | Hoofdgroep | Fabricaat | Type | Capaciteit | Bouwjaar | Opmerking | Omschrijving | Bedrag Preventief onderhoud per jaar/ per stuk Excl. BTW | Bedraag totaal per jaar Excl. BTW
1 | Groot-Amsterdam | HV17460AA | 1010 | Aalsmeer MBO - Hoofdgebouw | Linnaeuslaan 2 | Aalsmeer | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Koelcel bloemen | 1 | STK | 3 | 72 | 7222.200.00 | Vaste gebruikersvoorzieningen |  |  | 28 m3 | 2013 |  | Ter plaatse van ruimte 0-41 gebouwdeel A. | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17460AA | 1010 | Aalsmeer MBO - Hoofdgebouw | Linnaeuslaan 2 | Aalsmeer | i001 - technische ruimte dakopbouw | W | Installatie | GBS geïntegreerd systeem | 1 | STK | 5 | 67 | 6714.100.00 | Gebouwbeheersvoorzieningen | Niew aan te brengen | Niew aan te brengen | 20 | 0 |  |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17460AA | 1010 | Aalsmeer MBO - Hoofdgebouw | Linnaeuslaan 2 | Aalsmeer | b00A - begane grond (bouwdeel A) | E | Binnen | Toilet mindervalide noodsignaal | 1 | STK | 1 | 65 | 6541.100.00 | Beveiliging |  |  | 12 | 0 |  |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17460AA | 1010 | Aalsmeer MBO - Hoofdgebouw | Linnaeuslaan 2 | Aalsmeer | i007 - berging | W | Installatie | Warmteterugwininstallatie balansventilator <0,6m3/s | 1 | STK | 2 | 57 | 5771.511.00 | Luchtbehandeling | Wolf | CFL 15-WRG-E li | 21 | 0 |  |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17460AA | 1010 | Aalsmeer MBO - Hoofdgebouw | Linnaeuslaan 2 | Aalsmeer | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Afzuigventilator | 1 | STK | 1 | 57 | 5721.220.00 | Luchtbehandeling |  |  | 8 | 0 |  | Ter plaatse van ruimte 0-70. | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17460AA | 1010 | Aalsmeer MBO - Hoofdgebouw | Linnaeuslaan 2 | Aalsmeer | d004 - plat dak 004 | W | Dak | Pijpventilator | 1 | STK | 1 | 57 | 5721.160.00 | Luchtbehandeling |  |  | 19 | 0 |  | Fabr. Zehnder, type RPM 19/24, 260 m3/h=0,072 m3/s | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17460AA | 1010 | Aalsmeer MBO - Hoofdgebouw | Linnaeuslaan 2 | Aalsmeer | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Wandventilator | 2 | STK | 2 | 57 | 5721.140.00 | Luchtbehandeling |  |  | 24.5 | 0 |  | Xpelair. Ter plaatse van ruimte 0-42 en ruimte 0-20B. | 1 | 2
1 | Groot-Amsterdam | HV17460AA | 1010 | Aalsmeer MBO - Hoofdgebouw | Linnaeuslaan 2 | Aalsmeer | d002 - plat dak 002 | W | Dak | Dakventilator 0,3-0,7m3/s | 1 | STK | 3 | 57 | 5721.112.00 | Luchtbehandeling |  |  | 25 | 1990 |  | Fabr. Colasit, type QAV 213, bouwjaar 1990 (biologie) | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17460AA | 1010 | Aalsmeer MBO - Hoofdgebouw | Linnaeuslaan 2 | Aalsmeer | d003 - plat dak 003 | W | Dak | Dakventilator 0,3-0,7m3/s | 2 | STK | 4 | 57 | 5721.112.00 | Luchtbehandeling |  |  | 12 | 1990 |  | De ophanging/verbinding van de kap van 1 dakventilator QAV 213, op dak 003, is ernstig verroest. Hierdoor bestaat er kans dat de kap eraf waait met alle gevolgen van dien. Wij adviseren om deze ophanging of de gehele ventilator (gezien zijn leeftijd) te vervangen. 2x Fabr. Colasit, type QAV 213, 1400 m3/h=0,390 m3/s, bouwjaar 1990 (biologie) | 1 | 2
1 | Groot-Amsterdam | HV17460AA | 1010 | Aalsmeer MBO - Hoofdgebouw | Linnaeuslaan 2 | Aalsmeer | d003 - plat dak 003 | W | Dak | Dakventilator <0,3m3/s | 1 | STK | 3 | 57 | 5721.111.00 | Luchtbehandeling |  |  | 11 | 2008 |  | Fabr. Carrier, type REF-H-315-6/T, 1.044 m3/h=0,29 m3/s, bouwjaar 2008 (vervanging D-CDV 100) | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17460AA | 1010 | Aalsmeer MBO - Hoofdgebouw | Linnaeuslaan 2 | Aalsmeer | d002 - plat dak 002 | W | Dak | Dakventilator <0,3m3/s | 9 | STK | 3 | 57 | 5721.111.00 | Luchtbehandeling |  |  | 5.8 | 1990 |  | 2x Fabr. Colasit, type CDV 250, 800 m³/h=0,222 m³/s, bouwjaar 1990. 1x Fabr. Colasit, type QAV 163, 850 m³/h=0,236 m³/s, bouwjaar 1990 (kabinet ruimte 162) 1x Fabr. Colasit, type D-CDV 100, 500 m³/h=0,139 m³/s, bouwjaar 1990 (garderobe) 1x Fabr. Colasit, type D-CDV 100, 250 m³/h=0,069 m³/s, bouwjaar 1990 (keuken) 1x Fabr. Colasit, type D-CDV 100, 420 m³/h=0,117 m³/s, bouwjaar 1990 (amanuensis - schoonmaak) 1x Fabr. Colasit, type QAV 123, 400 m³/h=0,111 m³/s, bouwjaar 1990 (kabinet ruimte 166) 2x Fabr. Colasit, type D-CDV 165, 1.050 m³/h=0,292 m³/s, bouwjaar 1990 (toiletgroep) | 1 | 9
1 | Groot-Amsterdam | HV17460AA | 1010 | Aalsmeer MBO - Hoofdgebouw | Linnaeuslaan 2 | Aalsmeer | i001 - technische ruimte dakopbouw | W | Installatie | Expansievat CV-installatie 200 liter | 1 | STK | 2 | 56 | 5610.416.00 | Warmtedistributie |  |  | 4.5 | 2016 |  | Fabr. Flamco, type Refelx N, voordruk 0,7 bar, bouwjaar 2016. | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17460AA | 1010 | Aalsmeer MBO - Hoofdgebouw | Linnaeuslaan 2 | Aalsmeer | i001 - technische ruimte dakopbouw | W | Installatie | Expansievat CV-installatie 18-25 liter | 2 | STK | 3 | 56 | 5610.411.00 | Warmtedistributie |  |  | 12 | 2012 |  | Fabrf. Flamco, type Reflex N, 12 liter, 3,0 bar, bouwjaar 2012. | 1 | 2
1 | Groot-Amsterdam | HV17460AA | 1010 | Aalsmeer MBO - Hoofdgebouw | Linnaeuslaan 2 | Aalsmeer | i001 - technische ruimte dakopbouw | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN65 | 1 | STK | 3 | 56 | 5610.326.00 | Warmtedistributie |  |  | 8 | 2011 | Alleen correctief onderhoud | Fabrf. Grundfos, type Magna65-120F, bouwjaar 2011 | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17460AA | 1010 | Aalsmeer MBO - Hoofdgebouw | Linnaeuslaan 2 | Aalsmeer | i001 - technische ruimte dakopbouw | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN50 | 1 | STK | 2 | 56 | 5610.325.00 | Warmtedistributie |  |  | 10.6 | 2016 | Alleen correctief onderhoud | Fabrf. Grundfos, type Magna3 50-80 F, bouwjaar 2016. | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17460AA | 1010 | Aalsmeer MBO - Hoofdgebouw | Linnaeuslaan 2 | Aalsmeer | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding CV/radiatoren/verwarmingslichamen | 1 | PM | 1 | 56 | 5610.100.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17460AA | 1010 | Aalsmeer MBO - Hoofdgebouw | Linnaeuslaan 2 | Aalsmeer | d002 - plat dak 002 | W | Dak | Split systeem enkelvoudig 3-6kW | 1 | STK | 2 | 55 | 5512.112.00 | Koudeopwekking | Daikin | buitenunit RX35K5V1B | Koelen: 1,3-3,8 kW / Verwarmen: 1,3-4,8 kW | 2016 |  | De split-units staan op het dak 002. De isolatie van de koelleidingen is ernstig aangetast, hierdoor ontstaat er energieverlies. Wij adviseren in verband met energiebesparing en comfortverbetering om de leidingen te voorzien van nieuwe isolatie, en de geconstateerde gebreken te herstellen. Hiervoor zijn geen herstelkosten opgenomen, deze vallen onder het dagelijks onderhoud. | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17460AA | 1010 | Aalsmeer MBO - Hoofdgebouw | Linnaeuslaan 2 | Aalsmeer | d002 - plat dak 002 | W | Dak | Split systeem enkelvoudig 3-6kW | 1 | STK | 2 | 55 | 5512.112.00 | Koudeopwekking | Daikin | buitenunit RX35K5V1B | Koelen: 1,3-3,8 kW / Verwarmen: 1,3-4,8 kW | 2016 |  |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17460AA | 1010 | Aalsmeer MBO - Hoofdgebouw | Linnaeuslaan 2 | Aalsmeer | d004 - plat dak 004 | W | Dak | Split systeem enkelvoudig <3kW | 1 | STK | 1 | 55 | 5512.111.00 | Koudeopwekking | Tecumseh | Silensys, SILAJ 2446ZFZ | Koelen 2,1 kW | 0 |  |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17460AA | 1010 | Aalsmeer MBO - Hoofdgebouw | Linnaeuslaan 2 | Aalsmeer | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding brandstofinstallatie gas | 1 | PM | 1 | 54 | 5410.100.00 | Gassen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17460AA | 1010 | Aalsmeer MBO - Hoofdgebouw | Linnaeuslaan 2 | Aalsmeer | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding drinkwaterinstallatie | 1 | PM | 1 | 53 | 5310.200.00 | Water |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17460AA | 1010 | Aalsmeer MBO - Hoofdgebouw | Linnaeuslaan 2 | Aalsmeer | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding gecombineerde riolering | 1 | PM | 1 | 52 | 5240.100.00 | Afvoeren |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17460AA | 1010 | Aalsmeer MBO - Hoofdgebouw | Linnaeuslaan 2 | Aalsmeer | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding waterafvoer binnen | 1 | PM | 1 | 52 | 5211.100.00 | Afvoeren |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17460AA | 1010 | Aalsmeer MBO - Hoofdgebouw | Linnaeuslaan 2 | Aalsmeer | i001 - technische ruimte dakopbouw | W | Installatie | Gasketel 200-450kW (staand)/(Ketel 1) | 1 | STK | 2 | 51 | 5121.124.00 | Warmteopwekking | Remeha | Gas 310 Eco Pro 5 leden 285 | 295 | 2012 |  |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17460AA | 1010 | Aalsmeer MBO - Hoofdgebouw | Linnaeuslaan 2 | Aalsmeer | i001 - technische ruimte dakopbouw | W | Installatie | Gasketel 200-450kW (staand)/(Ketel 2) | 1 | STK | 2 | 51 | 5121.124.00 | Warmteopwekking | Remeha | Gas 310 Eco Pro 5 leden 285 | 295 | 2012 |  |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17460AA | 1010 | Aalsmeer MBO - Hoofdgebouw | Linnaeuslaan 2 | Aalsmeer | i001 - technische ruimte dakopbouw | W | Installatie | Opstellings-/stookruimte | 1 | PM | 1 | 51 | 5120.100.00 | Warmteopwekking |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17460AA | 1010 | Aalsmeer MBO - Hoofdgebouw | Linnaeuslaan 2 | Aalsmeer | g301 - gevel 301 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur klein | 1 | STK | 3 | 90 | 9063.310.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17460AA | 1010 | Aalsmeer MBO - Hoofdgebouw | Linnaeuslaan 2 | Aalsmeer | g202 - gevel 202 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur klein | 3 | STK | 3 | 90 | 9063.310.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 3
1 | Groot-Amsterdam | HV17460AA | 1010 | Aalsmeer MBO - Hoofdgebouw | Linnaeuslaan 2 | Aalsmeer | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur klein | 3 | STK | 3 | 90 | 9063.310.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 3
1 | Groot-Amsterdam | HV17460AA | 1010 | Aalsmeer MBO - Hoofdgebouw | Linnaeuslaan 2 | Aalsmeer | g201 - gevel 201 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur klein | 4 | STK | 3 | 90 | 9063.310.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 4
1 | Groot-Amsterdam | HV17460AA | 1010 | Aalsmeer MBO - Hoofdgebouw | Linnaeuslaan 2 | Aalsmeer | g401 - gevel 401 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur klein | 3 | STK | 3 | 90 | 9063.310.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 3
1 | Groot-Amsterdam | HV17460AA | 1010 | Aalsmeer MBO - Hoofdgebouw | Linnaeuslaan 2 | Aalsmeer | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Vluchtverlichtingarmatuur decentraal | 22 | STK | 2 | 63 | 6324.300.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 22
1 | Groot-Amsterdam | HV17460AA | 1010 | Aalsmeer MBO - Hoofdgebouw | Linnaeuslaan 2 | Aalsmeer | g202 - gevel 202 | E | Gevel | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 1 | STK | 1 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17460AA | 1010 | Aalsmeer MBO - Hoofdgebouw | Linnaeuslaan 2 | Aalsmeer | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 2 | STK | 3 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 2
1 | Groot-Amsterdam | HV17460AA | 1010 | Aalsmeer MBO - Hoofdgebouw | Linnaeuslaan 2 | Aalsmeer | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Noodverlichtingarmatuur decentraal/(LED) | 15 | STK | 2 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 15
1 | Groot-Amsterdam | HV17460AA | 1010 | Aalsmeer MBO - Hoofdgebouw | Linnaeuslaan 2 | Aalsmeer | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 2 | STK | 3 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  | Storing ter plaatse van liftmachine kamer. | 1 | 2
1 | Groot-Amsterdam | HV17460AA | 1010 | Aalsmeer MBO - Hoofdgebouw | Linnaeuslaan 2 | Aalsmeer | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Lamp | 4779 | BVO | 1 | 63 | 6311.400.00 | Verlichting |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 4779
1 | Groot-Amsterdam | HV17460AA | 1010 | Aalsmeer MBO - Hoofdgebouw | Linnaeuslaan 2 | Aalsmeer | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Armatuur | 4779 | BVO | 2 | 63 | 6311.301.00 | Verlichting |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud | De armaturen in het object zijn uitgevoerd in TL. Wij adviseren op korte termijn de armaturen te vervangen door LED. | 1 | 4779
1 | Groot-Amsterdam | HV17460AA | 1010 | Aalsmeer MBO - Hoofdgebouw | Linnaeuslaan 2 | Aalsmeer | i011 - technische ruimte | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 30-40 groepen/(KL-1a) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.215.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Hager |  |  | 2021 |  | 7KG, 28LG, HS125A Tussen dames- en herentoilet | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17460AA | 1010 | Aalsmeer MBO - Hoofdgebouw | Linnaeuslaan 2 | Aalsmeer | i012 - technische ruimte | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 30-40 groepen/(KL-2a) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.215.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Hager |  |  | 2021 |  | 4KG, 30LG, HS63A Tussen heren-en damestoiletten | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17460AA | 1010 | Aalsmeer MBO - Hoofdgebouw | Linnaeuslaan 2 | Aalsmeer | i8 - werkplaats | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 20-30 groepen/(K1) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.214.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 0 |  | Geen sleutel/toegang! Daardoor geen inspectie/nulmeting kunnen uitvoeren. | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17460AA | 1010 | Aalsmeer MBO - Hoofdgebouw | Linnaeuslaan 2 | Aalsmeer | i003 - technische ruimte | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 15-20 groepen/(KL-2b) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.213.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Hager |  |  | 2021 |  | 2KG, 18LG, HS63A (Tussen dames-en herentoiletten) | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17460AA | 1010 | Aalsmeer MBO - Hoofdgebouw | Linnaeuslaan 2 | Aalsmeer | i002 - technische ruimte | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 15-20 groepen/(KL-1b) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.213.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Hager |  |  | 2021 |  | 2KG, 15LG, HS125A (Tussen dames-en herentoiletten) | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17460AA | 1010 | Aalsmeer MBO - Hoofdgebouw | Linnaeuslaan 2 | Aalsmeer | i025 - Lokaal 25 | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 15-20 groepen/(K5) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.213.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Hager |  |  | 0 |  | 19LG, 2HS40A | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17460AA | 1010 | Aalsmeer MBO - Hoofdgebouw | Linnaeuslaan 2 | Aalsmeer | i026 - Lokaal 26 | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 10-15 groepen/(K8) | 1 | STK | 3 | 61 | 6151.212.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Hager |  |  | 1991 |  | 12LG, 2HS40A | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17460AA | 1010 | Aalsmeer MBO - Hoofdgebouw | Linnaeuslaan 2 | Aalsmeer | i010 - trimsalon college | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 10-15 groepen | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.212.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Eaton |  |  | 0 |  | 2KG, 8LG, HS40A | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17460AA | 1010 | Aalsmeer MBO - Hoofdgebouw | Linnaeuslaan 2 | Aalsmeer | i009 - werkkamer | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 10-15 groepen/(K3) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.212.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Onbekend |  |  | 0 |  | Geen sleutel/toegang! | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17460AA | 1010 | Aalsmeer MBO - Hoofdgebouw | Linnaeuslaan 2 | Aalsmeer | i008 - serverruimte begane grond | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 10-15 groepen/(LK-3) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.212.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Hager / AEG |  |  | 0 |  | 12LG, HS40A | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17460AA | 1010 | Aalsmeer MBO - Hoofdgebouw | Linnaeuslaan 2 | Aalsmeer | i11c - Lokaal 11-c | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting <10 groepen/(K 6-B) | 1 | STK | 3 | 61 | 6151.211.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Onbekend |  |  | 0 |  | 9LG, HS40A | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17460AA | 1010 | Aalsmeer MBO - Hoofdgebouw | Linnaeuslaan 2 | Aalsmeer | i11a - Lokaal 11-a | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting <10 groepen/(K 6-A) | 1 | STK | 3 | 61 | 6151.211.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Onbekend |  |  | 0 |  | 9LG, HS40A | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17460AA | 1010 | Aalsmeer MBO - Hoofdgebouw | Linnaeuslaan 2 | Aalsmeer | i004 - technische ruimte | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting <10 groepen/(L1) | 1 | STK | 3 | 61 | 6151.211.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Onbekend |  |  | 0 |  | 7LG, HS63A | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17460AA | 1010 | Aalsmeer MBO - Hoofdgebouw | Linnaeuslaan 2 | Aalsmeer | i004 - technische ruimte | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting <10 groepen/(K7) | 1 | STK | 3 | 61 | 6151.211.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 0 |  | Naast lift. | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17460AA | 1010 | Aalsmeer MBO - Hoofdgebouw | Linnaeuslaan 2 | Aalsmeer | i012 - technische ruimte | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting <10 groepen/(KL-2a-32) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.211.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Onbekend |  |  | 0 |  | 7LG, HS63A Tussen heren-en damestoiletten | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17460AA | 1010 | Aalsmeer MBO - Hoofdgebouw | Linnaeuslaan 2 | Aalsmeer | i008 - serverruimte begane grond | E | Installatie | Laagspanning hoofdverdeelinrichting 15-20 groepen/(HKL) | 1 | STK | 3 | 61 | 6151.113.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Onbekend |  |  | 0 |  | 18KG, HS250A | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17460AA | 1010 | Aalsmeer MBO - Hoofdgebouw | Linnaeuslaan 2 | Aalsmeer | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Centrale elektrische voorziening | 1 | PM | 1 | 61 | 6100.100.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17460AA | 1010 | Aalsmeer MBO - Hoofdgebouw | Linnaeuslaan 2 | Aalsmeer | i001 - technische ruimte dakopbouw | W | Installatie | Centrale regelkast klimaat/(RK1) | 1 | STK | 4 | 58 | 5820.100.00 | Regeling klimaat en sanitair | Priva | Compri HX 4 |  | 2012 |  | In de regelkast is een Priva Compri HX regelaar aanwezig. Dit type regelaar wordt niet meer geproduceerd en onderdelen hiervan zijn niet of nauwelijks meer verkrijgbaar. De Compri HX regelaar heeft, voor het starten en stoppen van de regelingen op een bepaalde tijd, een ingebouwde klok die de huidige tijd en datum bijhoudt. Deze klok loopt dankzij de back-up batterij gewoon door. Indien de stroom uitvalt (bij een lege back-up batterij) zullen alle instellingen verloren gaan en dient de hardware handmatig gereset te worden en weer opnieuw in bedrijf gesteld te worden. Om de bedrijfszekerheid van deze regeling te waarborgen is het aan te raden om de back-up batterij eens in de 4 a 5 jaar te vervangen. Daarnaast dienen verwarmings en of koel systemen met een (samengesteld) vermogen >290kW vanaf januari 2026 te worden voorzien van een Gebouw Automatisering Controle Systeem (GACS) die het energieverbruik van de installatie controleert, analyseert en hierop kan bijsturen Dit is bij deze locatie aan de orde. Wij adviseren op korte termijn de centrale regelkasten integraal te vervangen en een GACS aan te brengen. | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17460AA | 1010 | Aalsmeer MBO - Hoofdgebouw | Linnaeuslaan 2 | Aalsmeer | b00B - begane grond (bouwdeel B) | E | Binnen | Elektrische doorstroomtoestel | 2 | STK | 1 | 53 | 5323.200.00 | Water | Stiebel Eltron | Onbekend | Onbekend | 0 |  |  | 1 | 2
1 | Groot-Amsterdam | HV17460AA | 1010 | Aalsmeer MBO - Hoofdgebouw | Linnaeuslaan 2 | Aalsmeer | b00A - begane grond (bouwdeel A) | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch 80 liter | 1 | STK | 3 | 53 | 5321.204.00 | Water |  |  |  | 2002 | Alleen correctief onderhoud | Daalderop DUO koper 80 liter, bouwjaar 2002. Ter plaatse van keuken. | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17460AA | 1010 | Aalsmeer MBO - Hoofdgebouw | Linnaeuslaan 2 | Aalsmeer | b00A - begane grond (bouwdeel A) | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch 80 liter | 1 | STK | 1 | 53 | 5321.204.00 | Water |  |  |  | 2018 | Alleen correctief onderhoud | IthoDaalderop 80 liter, bouwjaar 2018. Ter plaatse van schoonmaakruimte. | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17460AA | 1010 | Aalsmeer MBO - Hoofdgebouw | Linnaeuslaan 2 | Aalsmeer | b00A - begane grond (bouwdeel A) | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch <30 liter | 1 | STK | 3 | 53 | 5321.201.00 | Water |  |  |  | 1990 | Alleen correctief onderhoud | Daalderop Close-Up 10, bouwjaar 1990. Ter plaatse van uitstortgootsteen receptie. | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17460AA | 1010 | Aalsmeer MBO - Hoofdgebouw | Linnaeuslaan 2 | Aalsmeer | b00A - begane grond (bouwdeel A) | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch <30 liter | 1 | STK | 1 | 53 | 5321.201.00 | Water |  |  |  | 2015 | Alleen correctief onderhoud | Inventum AquaSpot 8L Ti, bouwjaar 2015. Ter plaatse van keukenblok docenten kamer. | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17460AA | 1010 | Aalsmeer MBO - Hoofdgebouw | Linnaeuslaan 2 | Aalsmeer | b00B - begane grond (bouwdeel B) | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch <30 liter | 1 | STK | 3 | 53 | 5321.201.00 | Water |  |  |  | 2005 | Alleen correctief onderhoud | Daalderop Close-Up 10, bouwjaar 2005. | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17460AA | 1010 | Aalsmeer MBO - Hoofdgebouw | Linnaeuslaan 2 | Aalsmeer | g401 - gevel 401 | E | Gevel | Terreinverlichting gevelstraler/(LED) | 1 | STK | 1 | 90 | 9063.230.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17460AA | 1050 | Aalsmeer MBO - Stal/schuur | Linnaeuslaan 2 | Aalsmeer | b000 - binnen | E | Binnen | Gevel-/plafondarmatuur middelgroot | 6 | STK | 3 | 90 | 9063.320.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud | De armaturen in en buiten de Stal-Schuur zijn verouderd en nog niet voorzien van LED. Wij adviseren op korte termijn de armaturen te vervangen en te voorzien van LED. | 1 | 6
1 | Groot-Amsterdam | HV17460AA | 1050 | Aalsmeer MBO - Stal/schuur | Linnaeuslaan 2 | Aalsmeer | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur klein | 1 | STK | 2 | 90 | 9063.310.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17460AA | 1099 | Aalsmeer MBO - Terrein | Linnaeuslaan 2 | Aalsmeer | t001 - terrein (West-zijde Spoorlijnpad) | E | Terrein | Gevel-/plafondarmatuur middelgroot/(LED) | 2 | STK | 1 | 90 | 9063.320.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud | In dierenverblijf. | 1 | 2
1 | Groot-Amsterdam | HV17460AA | 1099 | Aalsmeer MBO - Terrein | Linnaeuslaan 2 | Aalsmeer | t001 - terrein (West-zijde Spoorlijnpad) | E | Terrein | Laagspanning verdeelinrichting <10 groepen | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.211.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | EATON |  |  | 0 |  | 3 lichtgroepen. In dierenverblijf. | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17460AA | 1099 | Aalsmeer MBO - Terrein | Linnaeuslaan 2 | Aalsmeer | t002 - terrein (Oost-zijde Spoorlijnpad) | E | Terrein | Terreinverlichting lantaarnpaal compleet/(LED) | 4 | STK | 1 | 90 | 9063.240.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud | Op zonne-energie. | 1 | 4
1 | Groot-Amsterdam | HV17460AA | 1099 | Aalsmeer MBO - Terrein | Linnaeuslaan 2 | Aalsmeer | t001 - terrein (West-zijde Spoorlijnpad) | E | Terrein | Terreinverlichting lantaarnpaal compleet | 2 | STK | 1 | 90 | 9063.240.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 2
1 | Groot-Amsterdam | HV17460AA | 1099 | Aalsmeer MBO - Terrein | Linnaeuslaan 2 | Aalsmeer | t001 - terrein (West-zijde Spoorlijnpad) | E | Terrein | Terreinverlichting lantaarnpaal compleet | 6 | STK | 2 | 90 | 9063.240.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 6
1 | Groot-Amsterdam | HV17460AA | 1099 | Aalsmeer MBO - Terrein | Linnaeuslaan 2 | Aalsmeer | t001 - terrein (West-zijde Spoorlijnpad) | E | Terrein | Terreinverlichting gevelstraler | 1 | STK | 1 | 90 | 9063.230.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud | Ter plaatse van gevel dierenverblijf. | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1110 | Aalsmeer VMBO - Hoofdgebouw | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Gebouwautomatisering- en controlesysteem (GACS) | 1 | STK | 1 | 67 | 6724.100.00 | Gebouwbeheersvoorzieningen | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 2024 | Alleen correctief onderhoud | In het kader van de diverse klimaatdoelstellingen waarnaar onder andere ook in de nieuwe EPBD III verwezen wordt, zijn ook wettelijk verplichte wijzigingen doorgevoerd in de keuringsplicht van verwarmings- of gecombineerde verwarmings- en ventilatiesystemen. Dit geldt vanaf 2020 (wetswijziging reeds actueel sinds 2018 op Europees niveau) dus vanaf 70 kW. Naast de aangepaste bovengrens worden in de keuringsverplichtingen de volgende wijzigingen doorgevoerd: - Gebouwen die verwarmd of gekoeld worden met systemen met een nominaal vermogen van 290 kW of meer, moeten vanaf 2026 uitgerust zijn met een Gebouwbeheersings- en controlesysteem (GACS), dat de apparatuur controleert en aanstuurt. Zodra het gebouw over zo’n systeem beschikt, vervalt de keuringsplicht. - De EPBD III verwarmingskeuring is van toepassing op verwarmingssystemen. De verplichte keuring van stookinstallaties vanuit het Activiteitenbesluit blijft van kracht. - De keuringen moeten naast een keuringsrapport leiden tot een advies voor de kosteneffectieve verbetering van de energieprestatie van het systeem. Dit rapport wordt aan de eigenaar of verhuurder afgegeven. - EPBD keuringen dienen eenmaal per 4 jaar te worden uitgevoerd. Er is geen keuringsrapport EPBD-III aangetroffen. Wij adviseren om de verplichte EPBD III keuring binnenkort uit te voeren en om een (digitaal) logboek op te stellen waarin alle keuringsdocumenten zijn opgenomen. En wij adviseren om een GACS-systeem aan te brengen, welke vanaf 2026 verplicht is. | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1110 | Aalsmeer VMBO - Hoofdgebouw | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | b01D - 1e verdieping (Bouwdeel D) | E | Binnen | Toilet mindervalide noodsignaal | 1 | STK | 1 | 65 | 6541.100.00 | Beveiliging |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1110 | Aalsmeer VMBO - Hoofdgebouw | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | i040 - ruimte 040 bij podium | E | Installatie | Geluidsinstallatie | 1 | BVO | 2 | 64 | 6424.100.00 | Communicatie | DYNACORD | DSA 8212 | ONBEKEND | 2010 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1110 | Aalsmeer VMBO - Hoofdgebouw | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | i011 - conciërge ruimte 011 | E | Installatie | Geluidsinstallatie | 1 | BVO | 2 | 64 | 6424.100.00 | Communicatie | Bosch | Plena | diverse | 2010 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1110 | Aalsmeer VMBO - Hoofdgebouw | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Luchtbehandelingskast toevoer/afvoer V + WTW 2,8-5,6m3/s | 1 | STK | 4 | 57 | 5771.854.00 | Luchtbehandeling | Stork Air | SKD 53/53 | 12.000 m3/h | 1999 |  | Op het dak (d001) is een luchtbehandelingskast aanwezig. De luchtbehandelingskast is van het bouwjaar 1999. Er is corrosie en vervuiling aanwezig op diverse plaatsen. Tevens is er luchtlekkage aangetroffen, doordat bepaalde delen niet goed zijn afgesloten. De luchtbehandelingskast is voorzien van een kruisstroom wisselaar en snaar gedreven ventilatoren. Het is niet bekend of de luchtbehandelingskast een grote revisiebeurt heeft gehad. Wij adviseren om rekening te houden met grote revisie van deze luchtbehandelingskast. Om te voldoen aan de duurzaamheidslijn adviseren wij om direct gedreven ventilatoren met traploze toerenregeling toe te passen. | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1110 | Aalsmeer VMBO - Hoofdgebouw | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | d006 - plat dak 006 | W | Dak | Luchtbehandelingskast toevoer/afvoer V + WTW 1,4-2,8m3/s | 1 | STK | 3 | 57 | 5771.853.00 | Luchtbehandeling | Mark | AHU 15-15 | 7675 M3/h | 2010 |  | Op het dak (d005) en (d006) zijn twee luchtbehandelingskasten aanwezig. De luchtbehandelingskasten zijn van het bouwjaar 2010. Er is vervuiling aanwezig. De luchtbehandelingskasten zijn voorzien van een kruisstroomwisselaar en snaar gedreven ventilatoren. Het is niet bekend of de luchtbehandelingskast een grote revisiebeurt heeft gehad. Wij adviseren om rekening te houden met grote revisie van deze luchtbehandelingskasten. Om te voldoen aan de duurzaamheidslijn adviseren wij om direct gedreven ventilatoren met traploze toerenregeling toe te passen. | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1110 | Aalsmeer VMBO - Hoofdgebouw | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | d005 - plat dak 005 | W | Dak | Luchtbehandelingskast toevoer/afvoer V + WTW 0,6-1,4m3/s | 1 | STK | 3 | 57 | 5771.852.00 | Luchtbehandeling | Mark | AHU 15-15 | 4060 m3/h | 2010 |  |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1110 | Aalsmeer VMBO - Hoofdgebouw | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | d005 - plat dak 005 | W | Dak | Luchtafvoerkast <0,6m3/s | 1 | STK | 4 | 57 | 5771.411.00 | Luchtbehandeling | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 2010 |  | Op het dak (d005) is een afzuigkast voor de lasafzuiging aanwezig. Deze wordt niet meer gebruikt. Wij adviseren om deze installatie te verwijderen. | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1110 | Aalsmeer VMBO - Hoofdgebouw | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Luchtkanalen inclusief ornament | 1 | PM | 1 | 57 | 5751.100.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1110 | Aalsmeer VMBO - Hoofdgebouw | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Luchtgordijn | 1 | STK | 3 | 57 | 5741.100.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2000 |  | Merk Gelu, in entreehal. | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1110 | Aalsmeer VMBO - Hoofdgebouw | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Centrifugaal ventilator | 1 | STK | 3 | 57 | 5721.230.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2000 |  | Merk Colista. | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1110 | Aalsmeer VMBO - Hoofdgebouw | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | d005 - plat dak 005 | W | Dak | Afzuigventilator | 2 | STK | 3 | 57 | 5721.220.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2000 |  | merk onbekend | 1 | 2
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1110 | Aalsmeer VMBO - Hoofdgebouw | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | d002 - plat dak 002 | W | Dak | Afzuigventilator | 4 | STK | 4 | 57 | 5721.220.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2000 |  | Op het dak (d002) zijn diverse afzuigkasten uit het jaar 2000 aanwezig. De kanaalverbindingen zijn sterk aangetast en veroorzaken luchtlekkage. De kasten zijn inwendig ernstig vervuild. Gezien de leeftijd en de gebreken adviseren wij om deze afvoerkasten te vervangen, en te kiezen voor een energiezuinige uitvoering. Merk onbekend. | 1 | 4
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1110 | Aalsmeer VMBO - Hoofdgebouw | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | d006 - plat dak 006 | W | Dak | Dakventilator 0,3-0,7m3/s | 1 | STK | 3 | 57 | 5721.112.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2000 |  | Merk Stork Air. | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1110 | Aalsmeer VMBO - Hoofdgebouw | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Dakventilator 0,3-0,7m3/s | 1 | STK | 3 | 57 | 5721.112.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2000 |  | Een deel van de werktuigbouwkundige installaties heeft zijn technische levensduur op kort tot middellang termijn bereikt, dit betreft o.a. de revisie en/of vervanging van cv-ketels, split units, cv-pompen en appendages, luchtbehandelingskasten, afzuig- en dak ventilatoren en regeling klimaatinstallatie. Hiervoor is een budget in het onderhoudsplan gereserveerd. Merk Stork Air. | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1110 | Aalsmeer VMBO - Hoofdgebouw | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Dakventilator <0,3m3/s | 2 | STK | 3 | 57 | 5721.111.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2000 |  | Merk Stork Air. | 1 | 2
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1110 | Aalsmeer VMBO - Hoofdgebouw | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | d006 - plat dak 006 | W | Dak | Dakventilator <0,3m3/s | 2 | STK | 3 | 57 | 5721.111.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2000 |  | Merk Stork Air. | 1 | 2
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1110 | Aalsmeer VMBO - Hoofdgebouw | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | d006 - plat dak 006 | W | Dak | Dakventilator <0,3m3/s | 1 | STK | 2 | 57 | 5721.111.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2010 |  | Merk Zehnder. Bouwjaar ingeschat. | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1110 | Aalsmeer VMBO - Hoofdgebouw | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | d000 - daken algemeen | W | Dak | Dakventilator | 7 | STK | 0 | 57 | 5721.110.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 7
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1110 | Aalsmeer VMBO - Hoofdgebouw | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | i018 - technische stookruimte 018 | W | Installatie | Tegenstroom apparaat warmtedistributie platenwisselaar | 1 | STK | 3 | 56 | 5610.610.00 | Warmtedistributie | Nibe | N4A-IT10-DW-18-TL | 51 KW | 2022 |  | In de ketelruimte 0.18 is een tegenstroom apparaat aanwezig, welke zorgt voor de verwarming van het tapwater. Deze is recent vervangen. Er is (oude) lekkage aanwezig en de aansluitkoppeling van de cv-leiding is sterk aangetast door corrosie. De isolatie ontbreekt op een gedeelte van de cv-leidingen en bijbehorende appendages. Wij adviseren om het gebrek te herstellen en de aansluitkoppeling te vervangen en de appendages en de tegenstroom apparaat goed te isoleren. | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1110 | Aalsmeer VMBO - Hoofdgebouw | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | i018 - technische stookruimte 018 | W | Installatie | Regelklep/stelmotor warmtedistributie DN40 | 2 | STK | 3 | 56 | 5610.514.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2010 |  | Merk Siemens. | 1 | 2
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1110 | Aalsmeer VMBO - Hoofdgebouw | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | i018 - technische stookruimte 018 | W | Installatie | Regelklep/stelmotor warmtedistributie DN32 | 1 | STK | 3 | 56 | 5610.513.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2010 |  | Merk Siemens. | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1110 | Aalsmeer VMBO - Hoofdgebouw | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | i120 - technische cv ruimte 1.20 | W | Installatie | Regelklep/stelmotor warmtedistributie <DN25 | 3 | STK | 3 | 56 | 5610.511.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2010 |  |  | 1 | 3
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1110 | Aalsmeer VMBO - Hoofdgebouw | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | i018 - technische stookruimte 018 | W | Installatie | Expansievat CV-installatie 200 liter | 1 | STK | 1 | 56 | 5610.416.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2020 |  | Merk Flamco. | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1110 | Aalsmeer VMBO - Hoofdgebouw | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | i120 - technische cv ruimte 1.20 | W | Installatie | Expansievat CV-installatie 18-25 liter | 2 | STK | 3 | 56 | 5610.411.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2010 |  |  | 1 | 2
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1110 | Aalsmeer VMBO - Hoofdgebouw | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | i018 - technische stookruimte 018 | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN50 | 4 | STK | 2 | 56 | 5610.325.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2016 | Alleen correctief onderhoud | Merk Grundfos. | 1 | 4
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1110 | Aalsmeer VMBO - Hoofdgebouw | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | i018 - technische stookruimte 018 | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN40 | 2 | STK | 2 | 56 | 5610.324.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2016 | Alleen correctief onderhoud | Merk Grundfos. | 1 | 2
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1110 | Aalsmeer VMBO - Hoofdgebouw | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | i120 - technische cv ruimte 1.20 | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN25 | 1 | STK | 2 | 56 | 5610.322.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2016 | Alleen correctief onderhoud | Merk Grundfos. EEI<0,16. Onder cv-ketel. | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1110 | Aalsmeer VMBO - Hoofdgebouw | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | i120 - technische cv ruimte 1.20 | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN25 | 4 | STK | 2 | 56 | 5610.322.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2016 | Alleen correctief onderhoud | Merk Grundfos. EEI<0,16. | 1 | 4
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1110 | Aalsmeer VMBO - Hoofdgebouw | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | i018 - technische stookruimte 018 | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN25 | 1 | STK | 3 | 56 | 5610.322.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2010 | Alleen correctief onderhoud | Merk Grundfos. Bij TSA. Warmtelevering voor tapwaterboiler. | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1110 | Aalsmeer VMBO - Hoofdgebouw | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | i018 - technische stookruimte 018 | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN20/(tapwater) | 1 | STK | 4 | 56 | 5610.321.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2010 | Alleen correctief onderhoud | In de stookruimte 0.18 is een warmwater circulatiepomp aanwezig. De pomp heeft zijn technische levensduur binnenkort bereikt, is niet geïsoleerd en voldoet niet aan de duurzaamheidlijn. Op een gedeelte van de leidingen en bijbehorende appendages ontbreekt de isolatie. Wij adviseren, in verband met energiebesparing, gezondheidsaspecten en comfortverbetering om de isolatie goed te laten herstellen, om ook eventuele legionella groei te voorkomen. En wij adviseren om de pomp met bijbehorende regeling te vervangen door een energiezuinige uitvoering. Hiervoor zijn herstelkosten opgenomen in het onderhoudsplan. Merk Wlio. | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1110 | Aalsmeer VMBO - Hoofdgebouw | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | i120 - technische cv ruimte 1.20 | W | Installatie | Verdeler/verzamelaar CV-installatie | 1 | PM | 1 | 56 | 5610.120.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 0 |  | Appendages geisoleerd. | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1110 | Aalsmeer VMBO - Hoofdgebouw | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | i018 - technische stookruimte 018 | W | Installatie | Verdeler/verzamelaar CV-installatie | 1 | PM | 1 | 56 | 5610.120.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 0 |  | Appendages geisoleerd. | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1110 | Aalsmeer VMBO - Hoofdgebouw | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding CV/radiatoren/verwarmingslichamen | 1 | PM | 1 | 56 | 5610.100.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1110 | Aalsmeer VMBO - Hoofdgebouw | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Split systeem enkelvoudig 6-10kW/(X1) | 1 | STK | 4 | 55 | 5512.113.00 | Koudeopwekking | Saunier Duval | 10-050 HFKO | 5,5/ 6,3 kW | 2010 |  | Op het dak zijn twee split units aanwezig. De units hebben binnenkort hun technische levensduur bereikt. De units zijn vervuilt en de leidingisolatie is deels verwijderd. Wij adviseren om de units binnen enkele jaren te vervangen en te kiezen voor een energie zuinige uitvoering. EER/COP=3/ 3,4 | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1110 | Aalsmeer VMBO - Hoofdgebouw | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Split systeem enkelvoudig 6-10kW/(X2) | 1 | STK | 4 | 55 | 5512.113.00 | Koudeopwekking | Saunier Duval | 10-050 HFKO | 5,5/ 6,3 kW | 2010 |  | EER/COP=3/3,4 | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1110 | Aalsmeer VMBO - Hoofdgebouw | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | d002 - plat dak 002 | W | Dak | Split systeem enkelvoudig 6-10kW | 1 | STK | 1 | 55 | 5512.113.00 | Koudeopwekking | Mitsubishi | FDC 71 VNX | 6/ 7,1 KW | 2022 |  | SEER> 3 | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1110 | Aalsmeer VMBO - Hoofdgebouw | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | d006 - plat dak 006 | W | Dak | Split systeem enkelvoudig 3-6kW | 1 | STK | 3 | 55 | 5512.112.00 | Koudeopwekking | Panasonic | CU-E12HKEA | 3,5/ 4,3 KW | 2012 |  | COP= 3,3 | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1110 | Aalsmeer VMBO - Hoofdgebouw | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding persluchtinstallatie | 1 | PM | 1 | 54 | 5420.100.00 | Gassen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1110 | Aalsmeer VMBO - Hoofdgebouw | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding brandstofinstallatie gas | 1 | PM | 1 | 54 | 5410.100.00 | Gassen |  |  |  | 0 |  | Gekeurd in 2022. | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1110 | Aalsmeer VMBO - Hoofdgebouw | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | i018 - technische stookruimte 018 | W | Installatie | Voorraadboiler indirect verwarmd 1000 liter | 1 | STK | 2 | 53 | 5322.104.00 | Water | Nibe | EKS | 1000 l | 2010 |  | In de stookruimte 0.18 is een warmtapwater boiler aanwezig. Deze boiler is aangesloten op een warmtewisselaar welke verwarmd wordt door de cv-ketels. De warmtapwater temperatuur dient meer dan 60 ° C te zijn. Hierdoor is geen LT/MT verwarming mogelijk. Wij adviseren, in verband met verduurzaming en energiebesparing, om de tapwaterboiler los te koppelen van het huidige cv-systeem. En de huidige boiler opstelling te vervangen door een WP boiler en een zonneboiler. | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1110 | Aalsmeer VMBO - Hoofdgebouw | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | i018 - technische stookruimte 018 | W | Installatie | Leiding verwarmd tapwater | 1 | PM | 2 | 53 | 5320.100.00 | Water |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1110 | Aalsmeer VMBO - Hoofdgebouw | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding verwarmd tapwater | 1 | PM | 1 | 53 | 5320.100.00 | Water |  |  |  | 0 |  | In de technische ruimte 1.20 is een warmwaterboiler en in ruimte 0.23 is een E-boiler aanwezig. Er is geen isolatie aangebracht bij de pomp met bijbehorende appendages van de warmtapwaterleiding, hierdoor ontstaat er energieverlies. In verband met legionella preventie dienen warmtapwatersystemen een temperatuur te hebben van 60 ºC of meer. Het is niet bekend of er een legionella beheersplan aanwezig is. Wij adviseren om een legionella beheersplan op te laten stellen. Wij adviseren, in verband met energiebesparing, gezondheidsaspecten en comfortverbetering om de isolatie goed te laten herstellen. Het tapwater wordt nu voorverwarmd door een gasboiler en enkele lokale boilers. In het object is een warmwater circulatie leiding aanwezig. Het is niet bekend welke delen hierop is aangesloten. Het comfort van dit systeem is dat er bij de tappunten (b.v. douche) direct warmwater geleverd wordt. Dit systeem geeft een hoog energieverbruik, omdat het continue in bedrijf is. Om te voldoen aan de duurzaamheidslijn en in verband met energie besparing adviseren wij om te onderzoeken of de circulatieleiding in de toekomst verwijdert of aangepast kan worden. En te onderzoeken of er meerdere lokale warmwater opwekkers met korte uittapleidingen geplaatst kunnen worden i.p.v. een centrale gasboiler. | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1110 | Aalsmeer VMBO - Hoofdgebouw | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding drinkwaterinstallatie | 1 | PM | 1 | 53 | 5310.200.00 | Water |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1110 | Aalsmeer VMBO - Hoofdgebouw | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding waterafvoer binnen | 1 | PM | 1 | 52 | 5211.100.00 | Afvoeren |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1110 | Aalsmeer VMBO - Hoofdgebouw | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | i120 - technische cv ruimte 1.20 | W | Installatie | Gasketel >100kW (wand) | 1 | STK | 3 | 51 | 5121.145.00 | Warmteopwekking | Remeha | Quinta 115 | 115 kW | 2009 |  |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1110 | Aalsmeer VMBO - Hoofdgebouw | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | i018 - technische stookruimte 018 | W | Installatie | Gasketel >100kW (wand)/(ketel 3) | 1 | STK | 3 | 51 | 5121.145.00 | Warmteopwekking | Remeha | Quinta 115 | 115 | 2010 |  |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1110 | Aalsmeer VMBO - Hoofdgebouw | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | i018 - technische stookruimte 018 | W | Installatie | Gasketel >100kW (wand)/(ketel 2) | 1 | STK | 3 | 51 | 5121.145.00 | Warmteopwekking | Remeha | Quinta 115 | 115 | 2010 |  | In de stookruimte 0.18 zijn vier HR107 ketels aanwezig en in ruimte 1.20 is ook een Hr-ketel aanwezig. Deze systemen zijn uitgevoerd met een HT- en deels LT--afgiftesysteem. Om te voldoen aan de duurzaamheidslijn dient het afgiftesysteem een temperatuur (LT/MT) <55° C uitgevoerd te worden. Vervangen is financieel buitenproportioneel. Een alternatief voor verduurzaming is het toevoegen van een warmtepomp, zodat er een hybride systeem (warmtepomp in combinatie met de cv-ketels ) ontstaat. Hierbij dient de warmtapwater boiler voorzien te worden van een eigen warmte opwekker. Hierdoor valt het geheel wel binnen de duurzaamheidsambitie. Wij adviseren om warmtepompen bij de huidige ketels te plaatsen. Dit geldt ook voor cv-ruimte op de 1e verdieping. Wij adviseren om een vermogensberekening te maken voor de nieuwe situatie. Waarschijnlijk kan het geïnstalleerde verwarmingsvermogen verlaagd worden. | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1110 | Aalsmeer VMBO - Hoofdgebouw | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | i018 - technische stookruimte 018 | W | Installatie | Gasketel >100kW (wand)/(ketel 1) | 1 | STK | 3 | 51 | 5121.145.00 | Warmteopwekking | Remeha | Quinta 115 | 115 | 2010 |  | In de stookruimte 0.18 zijn cv-ketels aanwezig. Bij de gecombineerde rookgasafvoer zijn lekkage sporen geconstateerd. Tevens zijn diverse verbindingen in de rookgasafvoer niet goed afgedicht. In de rookgaskanalen zijn er onjuiste verbindingsmaterialen toegepast. Het Bouwbesluit, afdeling 3.8 (Toevoer van verbrandingslucht en afvoer van rookgas) schrijft voor dat een verbrandingstoestel zodanige voorzieningen heeft voor de toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van rookgas, dat de gezondheid en de kwaliteit van de binnenklimaat gewaarborgd zijn. Belangrijk is dat er geen onvolledige verbranding plaatsvindt door onvoldoende toevoer van verbrandingslucht én vrijkomende dampen. Gassen en fijne vaste deeltjes moeten naar buiten worden afgevoerd. Tevens dient de aanleg te verbeteren, conform het beugeladvies. In het Beugeladvies staat de beste manier omschreven om een goed functionerend en veilig rookgasafvoersysteem te realiseren. Tevens wordt er op aangedrongen te kiezen voor de meest veilige, concentrische rookgasafvoersystemen. Wij adviseren om, zo spoedig mogelijk, de rookgasafvoeren te herstellen volgens de huidige regelgeving. | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1110 | Aalsmeer VMBO - Hoofdgebouw | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | i018 - technische stookruimte 018 | W | Installatie | Gasketel >100kW (wand)/(ketel 4) | 1 | STK | 3 | 51 | 5121.145.00 | Warmteopwekking | Remeha | Quinta 115 | 115 | 2010 |  |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1110 | Aalsmeer VMBO - Hoofdgebouw | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | i018 - technische stookruimte 018 | W | Installatie | Opstellings-/stookruimte | 1 | PM | 1 | 51 | 5120.100.00 | Warmteopwekking |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1110 | Aalsmeer VMBO - Hoofdgebouw | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | i120 - technische cv ruimte 1.20 | W | Installatie | Opstellings-/stookruimte | 1 | PM | 1 | 51 | 5120.100.00 | Warmteopwekking |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1110 | Aalsmeer VMBO - Hoofdgebouw | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur klein | 6 | STK | 2 | 90 | 9063.310.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 6
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1110 | Aalsmeer VMBO - Hoofdgebouw | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Vluchtverlichtingarmatuur decentraal | 36 | STK | 4 | 63 | 6324.300.00 | Verlichting |  |  |  | 2000 |  | In het object is vlucht - en noodverlichting aanwezig. De meest armaturen hebben hun technische levensduur binnenkort bereikt. De pictogram ontbreekt in de kantine als je in de richting van het dierenverblijf gaat. De vluchtwegaanduiding in het object bestaat uit verschillende pictogrammen. De vluchtwegaanduiding dient volgens de norm voorzien te zijn van één soort pictogram en dienen de armaturen voorzien te worden van LED lampen, indien dit nog niet aanwezig is. Dit is conform de huidige wetgeving. Wij adviseren om de noodverlichting in zijn geheel te vervangen, zodat men weer voldoet aan de huidige wetgeving. | 1 | 36
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1110 | Aalsmeer VMBO - Hoofdgebouw | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | g302 - gevel 302 | E | Gevel | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 2 | STK | 3 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 2
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1110 | Aalsmeer VMBO - Hoofdgebouw | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | g202 - gevel 202 | E | Gevel | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 2 | STK | 3 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 2
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1110 | Aalsmeer VMBO - Hoofdgebouw | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | g401 - gevel 401 | E | Gevel | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 2 | STK | 3 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 2
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1110 | Aalsmeer VMBO - Hoofdgebouw | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | g402 - gevel 402 | E | Gevel | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 1 | STK | 3 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1110 | Aalsmeer VMBO - Hoofdgebouw | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 21 | STK | 3 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 2000 |  |  | 1 | 21
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1110 | Aalsmeer VMBO - Hoofdgebouw | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Armatuur | 3990 | BVO | 1 | 63 | 6311.301.00 | Verlichting |  |  |  | 2019 | Alleen correctief onderhoud | LED 80% armaturen in 2019 aangebracht. Overige PL en TL (20%). Grotendeels aan/uit. In de toiletten is AWD aanwezig. | 1 | 3990
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1110 | Aalsmeer VMBO - Hoofdgebouw | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | i120 - technische cv ruimte 1.20 | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting >40 groepen/(LK1A) | 1 | STK | 3 | 61 | 6151.216.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Merlin Gerin |  |  | 2000 |  |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1110 | Aalsmeer VMBO - Hoofdgebouw | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting >40 groepen/(LK1) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.216.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Eaton |  |  | 2010 |  | In gang 0.12 bij concierge. | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1110 | Aalsmeer VMBO - Hoofdgebouw | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | i040 - ruimte 040 bij podium | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 30-40 groepen/(L0A) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.215.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Merlin Gerin |  |  | 2010 |  |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1110 | Aalsmeer VMBO - Hoofdgebouw | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 20-30 groepen/(LK-3) | 1 | STK | 3 | 61 | 6151.214.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Schneider/ Hager |  |  | 2000 |  | In techniek ruimte 0.24. | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1110 | Aalsmeer VMBO - Hoofdgebouw | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 15-20 groepen/(LK-2) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.213.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Schneider |  |  | 2010 |  | In techniek ruimte 0.22. | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1110 | Aalsmeer VMBO - Hoofdgebouw | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | i017 - server ruimte 017 (HVK) | E | Installatie | Laagspanning hoofdverdeelinrichting 15-20 groepen/(HKL binnen) | 1 | STK | 3 | 61 | 6151.113.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Holec |  |  | 2000 |  | 20 gr. | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1110 | Aalsmeer VMBO - Hoofdgebouw | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | i00t - terrein bij ingang (HVK) | E | Installatie | Laagspanning hoofdverdeelinrichting 10-15 groepen/(HKL2 BUITEN) | 1 | STK | 3 | 61 | 6151.112.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Eaton |  |  | 2000 |  | HS=250 A, 11x 63 A. + Autolader. | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1110 | Aalsmeer VMBO - Hoofdgebouw | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | i00t - terrein bij ingang (HVK) | E | Installatie | Laagspanning hoofdverdeelinrichting <10 groepen | 1 | STK | 3 | 61 | 6151.111.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Holec |  |  | 2000 |  | Onbekend, kast was gesloten. | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1110 | Aalsmeer VMBO - Hoofdgebouw | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | i00t - terrein bij ingang (HVK) | E | Installatie | Laagspanning hoofdverdeelinrichting <10 groepen/(HKL) | 1 | STK | 3 | 61 | 6151.111.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Holec |  |  | 2000 |  | HS=400 A, 1x 160, 1x/250 A | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1110 | Aalsmeer VMBO - Hoofdgebouw | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Centrale elektrische voorziening | 1 | PM | 1 | 61 | 6100.100.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 0 |  | In het gebouw is een elektrotechnische installatie aanwezig. Het is niet bekend wanneer de laatste scope 8 (NEN3140) keuring heeft plaatsgevonden. Er zijn bij de verdeelkasten visuele veiligheidscheck uitgevoerd in het jaar 2022. Wij adviseren om binnenkort een NEN3140 keuring te laten uitvoeren, om inzicht te krijgen welke maatregelen er getroffen moeten worden, om te voldoen aan de elektrische veiligheidseisen van zowel de Arbo-wet als het Bouwbesluit. Hiervoor zijn in het plan NEN3140 keuringskosten opgenomen. | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1110 | Aalsmeer VMBO - Hoofdgebouw | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | i011 - conciërge ruimte 011 | E | Installatie | Centraal meld-/bedieningspaneel | 1 | STK | 2 | 58 | 5820.100.72 | Regeling klimaat en sanitair | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 2010 |  |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1110 | Aalsmeer VMBO - Hoofdgebouw | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | i018 - technische stookruimte 018 | W | Installatie | Onderstation regeling klimaat/(tapwaterpomp) | 1 | STK | 5 | 58 | 5820.100.70 | Regeling klimaat en sanitair | TEM | MDR | 1 stuk | 2000 |  | Voor regeling van de circulatiepomp in tapwaterleiding. | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1110 | Aalsmeer VMBO - Hoofdgebouw | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | i018 - technische stookruimte 018 | W | Installatie | Centrale regelkast klimaat/(RK1) | 1 | STK | 4 | 58 | 5820.100.00 | Regeling klimaat en sanitair | Priva | HX |  | 2010 |  | In de stookruimte 0.18 is een regelkast (RK 1) aanwezig. De regelaar is van het merk Priva, HX. Onderdelen van deze installatie zijn niet meer verkrijgbaar en er wordt ook geen ondersteuning meer gegeven. Er is een budget in het onderhoudsplan gereserveerd voor revisie van deze regelkast. | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1110 | Aalsmeer VMBO - Hoofdgebouw | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Voorraadboiler elektrisch 50 liter | 1 | STK | 2 | 53 | 5321.203.00 | Water |  |  |  | 2010 | Alleen correctief onderhoud | In ruimte 0.23 met circulatieleiding en pomp. | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1110 | Aalsmeer VMBO - Hoofdgebouw | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | b00C - begane grond (Bouwdeel C) | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch <30 liter | 1 | STK | 2 | 53 | 5321.201.00 | Water |  |  |  | 2010 | Alleen correctief onderhoud | Quooker 3 liter, bouwjaar 2010. | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1110 | Aalsmeer VMBO - Hoofdgebouw | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | i120 - technische cv ruimte 1.20 | W | Installatie | Voorraadboiler elektrisch <30 liter | 1 | STK | 2 | 53 | 5321.201.00 | Water |  |  |  | 2010 | Alleen correctief onderhoud | Merk Inventum. Bovenin gemonteerd. | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1110 | Aalsmeer VMBO - Hoofdgebouw | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Voorraadboiler elektrisch <30 liter | 1 | STK | 1 | 53 | 5321.201.00 | Water |  |  |  | 2020 | Alleen correctief onderhoud | Merk Itho Daalderop, in ruimte 1.02. (27A) | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1110 | Aalsmeer VMBO - Hoofdgebouw | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Voorraadboiler elektrisch <30 liter | 1 | STK | 2 | 53 | 5321.201.00 | Water |  |  |  | 2010 | Alleen correctief onderhoud | Merk Itho Daalderop, in ruimte 1.10. (20A) | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1120 | Aalsmeer VMBO -Dependance (de Populier) | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | b000 - Binnen | E | Binnen | Toilet mindervalide noodsignaal | 1 | STK | 1 | 65 | 6541.100.00 | Beveiliging |  |  |  | 0 |  | Ter plaatse van mindervalide toilet. | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1120 | Aalsmeer VMBO -Dependance (de Populier) | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | d006 - plat dak 006 | W | Dak | Warmteterugwininstallatie balansventilator 0,6-1,4m3/s | 1 | STK | 3 | 57 | 5771.512.00 | Luchtbehandeling | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 0 |  | Gegevens onbekend. | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1120 | Aalsmeer VMBO -Dependance (de Populier) | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | d004 - plat dak 004 | W | Dak | Warmteterugwininstallatie balansventilator 0,6-1,4m3/s | 1 | STK | 3 | 57 | 5771.512.00 | Luchtbehandeling | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 0 |  | Ter plaatse van dak 004 en dak 006 zijn de warmte terugwininstallaties verouderd en vervuild zowel in-als uitwendig. Daarnaast zijn de luchtkanalen binnen ook inwendig vervuild. Wij adviseren op korte termijn de warmte terugwininstallaties te reviseren en zowel in-als uitwendig te reinigen. Ook dienen de luchtkanalen binnen inwendig gereinigd te worden. Gegevens onbekend. | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1120 | Aalsmeer VMBO -Dependance (de Populier) | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Luchtkanalen inclusief ornament | 1 | PM | 2 | 57 | 5751.100.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1120 | Aalsmeer VMBO -Dependance (de Populier) | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Dakventilator 0,3-0,7m3/s | 1 | STK | 3 | 57 | 5721.112.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2003 |  | Bergschenhoek RX 20/10, bouwjaar 2003. | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1120 | Aalsmeer VMBO -Dependance (de Populier) | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | d000 - daken algemeen | W | Dak | Dakventilator | 1 | STK | 0 | 57 | 5721.110.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1120 | Aalsmeer VMBO -Dependance (de Populier) | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | i001 - CV-ruimte | W | Installatie | Regelklep/stelmotor warmtedistributie DN40 | 2 | STK | 3 | 56 | 5610.514.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2009 |  | Siemens, Acvatix SQS85, bouwjaar 2009. | 1 | 2
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1120 | Aalsmeer VMBO -Dependance (de Populier) | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | i001 - CV-ruimte | W | Installatie | Regelklep/stelmotor warmtedistributie DN32 | 1 | STK | 3 | 56 | 5610.513.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2011 |  | Siemens, Acvatix SQS85, bouwjaar 2011. | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1120 | Aalsmeer VMBO -Dependance (de Populier) | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | i001 - CV-ruimte | W | Installatie | Expansievat CV-installatie 110 liter | 2 | STK | 3 | 56 | 5610.414.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2009 |  | Reflex, 100 liter 6 bar, bouwjaar 2009. | 1 | 2
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1120 | Aalsmeer VMBO -Dependance (de Populier) | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | i001 - CV-ruimte | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN40 | 2 | STK | 3 | 56 | 5610.324.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2012 | Alleen correctief onderhoud | Grundfos Magna 40-100 F 220, bouwjaar 2012. | 1 | 2
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1120 | Aalsmeer VMBO -Dependance (de Populier) | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | i001 - CV-ruimte | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN32 | 1 | STK | 3 | 56 | 5610.323.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2012 | Alleen correctief onderhoud | Grundfos Magna 32-100 180, bouwjaar 2012. | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1120 | Aalsmeer VMBO -Dependance (de Populier) | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding CV/radiatoren/verwarmingslichamen | 1 | PM | 1 | 56 | 5610.100.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1120 | Aalsmeer VMBO -Dependance (de Populier) | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | d004 - plat dak 004 | W | Dak | Split systeem enkelvoudig 3-6kW | 1 | STK | 3 | 55 | 5512.112.00 | Koudeopwekking | Daikin | RXS35G2V1B9 | 3,5 kW cooling en 4 kW heating | 2010 |  |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1120 | Aalsmeer VMBO -Dependance (de Populier) | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding verwarmd tapwater | 1 | PM | 1 | 53 | 5320.100.00 | Water |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1120 | Aalsmeer VMBO -Dependance (de Populier) | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding drinkwaterinstallatie | 1 | PM | 1 | 53 | 5310.200.00 | Water |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1120 | Aalsmeer VMBO -Dependance (de Populier) | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding gecombineerde riolering | 1 | PM | 1 | 52 | 5240.100.00 | Afvoeren |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1120 | Aalsmeer VMBO -Dependance (de Populier) | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | i001 - CV-ruimte | W | Installatie | Gasketel >100kW (wand)/(ketel 1) | 1 | STK | 3 | 51 | 5121.145.00 | Warmteopwekking | Remeha | Quinta 115 | 111 | 2009 |  |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1120 | Aalsmeer VMBO -Dependance (de Populier) | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | i001 - CV-ruimte | W | Installatie | Gasketel 80-100kW (wand)/(ketel 2) | 1 | STK | 3 | 51 | 5121.144.00 | Warmteopwekking | Remeha | Quinta 85 | 86 | 2009 |  |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1120 | Aalsmeer VMBO -Dependance (de Populier) | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | i001 - CV-ruimte | W | Installatie | Gasketel 80-100kW (wand)/(ketel 3) | 1 | STK | 3 | 51 | 5121.144.00 | Warmteopwekking | Remeha | Quinta 85 | 86 | 2009 |  |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1120 | Aalsmeer VMBO -Dependance (de Populier) | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | i001 - CV-ruimte | W | Installatie | Opstellings-/stookruimte | 1 | PM | 3 | 51 | 5120.100.00 | Warmteopwekking |  |  |  | 0 |  | Ter plaatse van de CV-ruimte wordt de opstellingsruimten gebruikt als opslag. Dit is in strijd met de regels die gelden voor een stookruimte met een nominaal vermogen groter dan 100kW. Wij adviseren de ruimte niet te gebruiken als opslag en alle gebruikers daar van op de hoogte te stellen. | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1120 | Aalsmeer VMBO -Dependance (de Populier) | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | g401 - gevel 401 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur middelgroot | 2 | STK | 2 | 90 | 9063.320.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 2
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1120 | Aalsmeer VMBO -Dependance (de Populier) | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | g301 - gevel 301 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur klein | 1 | STK | 3 | 90 | 9063.310.00 | Terrein |  |  |  | 1967 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1120 | Aalsmeer VMBO -Dependance (de Populier) | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Vluchtverlichtingarmatuur decentraal | 13 | STK | 4 | 63 | 6324.300.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  | De vlucht-en noodverlichting is verouderd en de gebruikte pictogrammen van de vluchtwegverlichting voldoen niet aan de NEN-EN-ISO 7010 en zijn in principe niet meer toegestaan. Vervanging is niet direct verplicht, maar bij aanpassingen aan de bestaande installatie dienen er nieuwe pictogrammen worden aangebracht. Tevens ontbreekt ter plaatste van de docentenkamer één van de vluchtverlichtingsarmaturen en staat er één in storing. Wij adviseren op korte termijn de vlucht-en noodverlichting te vervangen. | 1 | 13
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1120 | Aalsmeer VMBO -Dependance (de Populier) | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 1 | STK | 2 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1120 | Aalsmeer VMBO -Dependance (de Populier) | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | g201 - gevel 201 | E | Gevel | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 1 | STK | 2 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1120 | Aalsmeer VMBO -Dependance (de Populier) | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | g401 - gevel 401 | E | Gevel | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 1 | STK | 3 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1120 | Aalsmeer VMBO -Dependance (de Populier) | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 10 | STK | 3 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 10
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1120 | Aalsmeer VMBO -Dependance (de Populier) | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Lamp | 896 | BVO | 1 | 63 | 6311.400.00 | Verlichting |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 896
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1120 | Aalsmeer VMBO -Dependance (de Populier) | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Armatuur | 896 | BVO | 3 | 63 | 6311.301.00 | Verlichting |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud | Een groot gedeelte van de armaturen zijn verouderd. De armaturen hebben de technische levensduur op korte termijn bereikt. Diverse onderdelen van de armaturen kunnen uitgehard zijn en afbreken bij onderhoud (b.v. de voetaansluiting). Wij adviseren op korte termijn de armaturen te vervangen door energiezuinige LED verlichting. T3, Voornamelijk TL en PL verlichting. | 1 | 896
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1120 | Aalsmeer VMBO -Dependance (de Populier) | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | i002 - meterkast | E | Installatie | Laagspanning hoofdverdeelinrichting 15-20 groepen | 1 | STK | 2 | 61 | 6151.113.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | ABB |  |  | 0 |  | Ter plaatse van de meterkast is er een NEN-3140 (SCIOS scope 8) keuringsstikker aangetroffen. Op de stikker is aangevinkt dat de vervaldatum van de keuring augustus 2012 betreft. Dit wijst erop dat de afgelopen 5 jaar de NEN-3140 hoogstwaarschijnlijk niet is uitgevoerd. Wij adviseren vooralsnog de NEN-3140 inspectie (SCIOS scope 8) op korte termijn uit te voeren. 15 lichtgroepen en 2 krachtgroepen. | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1120 | Aalsmeer VMBO -Dependance (de Populier) | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Centrale elektrische voorziening | 1 | PM | 1 | 61 | 6100.100.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1120 | Aalsmeer VMBO -Dependance (de Populier) | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | i001 - CV-ruimte | W | Installatie | Centrale regelkast klimaat | 1 | STK | 3 | 58 | 5820.100.00 | Regeling klimaat en sanitair | Diverse | Diverse |  | 2009 |  | Remeha cascaderegelaar Rematic en 3 WA regelingen. | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1120 | Aalsmeer VMBO -Dependance (de Populier) | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Voorraadboiler elektrisch <30 liter | 1 | STK | 3 | 53 | 5321.201.00 | Water |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud | Ter plaatse van het keukenblok van de docenten heeft de elektrische boiler de theoretische levensduur bereikt. Wij adviseren indien de klachten-en/of storingen toenemen de elektrische boiler te vervangen door een elektrische doorstroomtoestel. Daalderop Close-In 10, bouwjaar 2003. | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1120 | Aalsmeer VMBO -Dependance (de Populier) | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Terreinverlichting gevelstraler | 1 | STK | 2 | 90 | 9063.230.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1120 | Aalsmeer VMBO -Dependance (de Populier) | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | g103 - gevel 103 | E | Gevel | Terreinverlichting gevelstraler | 1 | STK | 3 | 90 | 9063.230.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1120 | Aalsmeer VMBO -Dependance (de Populier) | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | g401 - gevel 401 | E | Gevel | Terreinverlichting gevelstraler | 1 | STK | 2 | 90 | 9063.230.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1120 | Aalsmeer VMBO -Dependance (de Populier) | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | g401 - gevel 401 | E | Gevel | Terreinverlichting gevelstraler | 3 | STK | 2 | 90 | 9063.230.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 3
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1120 | Aalsmeer VMBO -Dependance (de Populier) | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | g601 - gevel 601 | E | Gevel | Terreinverlichting gevelstraler | 1 | STK | 2 | 90 | 9063.230.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1140 | Aalsmeer VMBO - Gymzaal (dubbele zaal) | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | b000 - binnen algemeen | W | Binnen | Douchekop inclusief drukspoeler | 12 | STK | 1 | 74 | 7411.630.00 | Vaste sanitairvoorzieningen |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 12
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1140 | Aalsmeer VMBO - Gymzaal (dubbele zaal) | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | b000 - binnen algemeen | W | Binnen | Douchegarnituurcombinatie | 1 | STK | 1 | 74 | 7411.620.00 | Vaste sanitairvoorzieningen |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1140 | Aalsmeer VMBO - Gymzaal (dubbele zaal) | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | d002 - plat dak 002 | W | Dak | Dakventilator 0,3-0,7m3/s | 1 | STK | 2 | 57 | 5721.112.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2010 |  |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1140 | Aalsmeer VMBO - Gymzaal (dubbele zaal) | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | d003 - plat dak 003 | W | Dak | Dakventilator <0,3m3/s | 1 | STK | 2 | 57 | 5721.111.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2010 |  | Gegevens onbekend. | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1140 | Aalsmeer VMBO - Gymzaal (dubbele zaal) | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | d000 - daken algemeen | W | Dak | Dakventilator | 2 | STK | 0 | 57 | 5721.110.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 2
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1140 | Aalsmeer VMBO - Gymzaal (dubbele zaal) | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | i002 - CV-ruimte | W | Installatie | Regelklep/stelmotor warmtedistributie DN25 | 2 | STK | 3 | 56 | 5610.512.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2010 |  | Siemens Acvatix SSC61, bouwjaar 2010. | 1 | 2
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1140 | Aalsmeer VMBO - Gymzaal (dubbele zaal) | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | i002 - CV-ruimte | W | Installatie | Expansievat CV-installatie 18-25 liter | 1 | STK | 1 | 56 | 5610.411.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2019 |  | Flamco Flexcon Premium 25 liter, bouwjaar 2019. | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1140 | Aalsmeer VMBO - Gymzaal (dubbele zaal) | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | i002 - CV-ruimte | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN32 | 1 | STK | 3 | 56 | 5610.323.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2010 | Alleen correctief onderhoud | Grundfos UPS 32-50, bouwjaar 2010. | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1140 | Aalsmeer VMBO - Gymzaal (dubbele zaal) | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | i002 - CV-ruimte | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN25 | 2 | STK | 2 | 56 | 5610.322.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2015 | Alleen correctief onderhoud | Grundfos ALPHA2. | 1 | 2
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1140 | Aalsmeer VMBO - Gymzaal (dubbele zaal) | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding CV/radiatoren/verwarmingslichamen | 1 | PM | 2 | 56 | 5610.100.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 0 |  | In het object zijn in diverse technische ruimten cv-leidingen met bijbehorende appendages aanwezig. De isolatie ontbreekt deels op de appendages van de cv-leidingen. Hierdoor ontstaat er energieverlies. Wij adviseren, in verband met energiebesparing en comfortverbetering, om isolatie aan te brengen op de diverse installatie-onderdelen. | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1140 | Aalsmeer VMBO - Gymzaal (dubbele zaal) | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | i002 - CV-ruimte | W | Installatie | Voorraadboiler indirect verwarmd 500 liter/(300 liter) | 1 | STK | 1 | 53 | 5322.103.00 | Water | Ithodaalderop | IGB 300 | 300 liter | 2015 |  | In de cv-ruimte is een warmtapwater boiler aanwezig. Deze boiler is aangesloten op de cv-ketel. De warmtapwater temperatuur dient meer dan 60 ° C te zijn. Hierdoor is geen LT/MT verwarming mogelijk. Wij adviseren, in verband met verduurzaming en energiebesparing, om de tapwaterboiler los te koppelen van het huidige cv-systeem. En de huidige boiler opstelling te vervangen door een WP boiler en een zonneboiler. Om te voldoen aan de duurzaamheidslijn en in verband met energie besparing adviseren wij om te onderzoeken of de circulatieleiding in de toekomst verwijdert of aangepast kan worden. | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1140 | Aalsmeer VMBO - Gymzaal (dubbele zaal) | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding drinkwaterinstallatie | 1 | PM | 1 | 53 | 5310.200.00 | Water |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1140 | Aalsmeer VMBO - Gymzaal (dubbele zaal) | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding gecombineerde riolering | 1 | PM | 1 | 52 | 5240.100.00 | Afvoeren |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1140 | Aalsmeer VMBO - Gymzaal (dubbele zaal) | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | i002 - CV-ruimte | W | Installatie | Gasketel 25-50kW (wand) | 1 | STK | 1 | 51 | 5121.142.00 | Warmteopwekking | Remeha | Quinta ACE 45 | 41.2 | 2020 |  | De cv-ketel is in het jaar 2020 aangebracht. De ketel is voor de verwarming van de stralingspanelen (HT/MT) en het warmtapwatersysteem via een indirect gestookte boiler. Wij adviseren om in de toekomst, op een natuurlijk moment, de cv-ketel te verwijderen en de gymzalen te voorzien van luchtbehandelingskasten met ingebouwde warmtepompen. Dit systeem zorgt voor de luchtverwarming van de gymzalen. Dit is een gasloze oplossing. | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1140 | Aalsmeer VMBO - Gymzaal (dubbele zaal) | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur middelgroot | 2 | STK | 2 | 90 | 9063.320.00 | Terrein |  |  |  | 2010 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 2
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1140 | Aalsmeer VMBO - Gymzaal (dubbele zaal) | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Vluchtverlichtingarmatuur decentraal | 8 | STK | 3 | 63 | 6324.300.00 | Verlichting |  |  |  | 2010 |  |  | 1 | 8
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1140 | Aalsmeer VMBO - Gymzaal (dubbele zaal) | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | g301 - gevel 301 | E | Gevel | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 3 | STK | 3 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 2010 |  |  | 1 | 3
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1140 | Aalsmeer VMBO - Gymzaal (dubbele zaal) | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 7 | STK | 3 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 2010 |  |  | 1 | 7
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1140 | Aalsmeer VMBO - Gymzaal (dubbele zaal) | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Lamp groepsremplace | 72 | STK | 1 | 63 | 6311.401.00 | Verlichting |  |  |  | 2010 |  |  | 1 | 72
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1140 | Aalsmeer VMBO - Gymzaal (dubbele zaal) | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Lamp | 273 | BVO | 1 | 63 | 6311.400.00 | Verlichting |  |  |  | 2010 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 273
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1140 | Aalsmeer VMBO - Gymzaal (dubbele zaal) | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Armatuur | 936 | BVO | 2 | 63 | 6311.301.00 | Verlichting |  |  |  | 2010 | Alleen correctief onderhoud | De armaturen in het object bestaan uit TL5 en PL-armaturen. Wij adviseren om de armaturen te vervangen door Led armaturen om te voldoen aan de duurzaamheidslijn. | 1 | 936
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1140 | Aalsmeer VMBO - Gymzaal (dubbele zaal) | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | i001 - meterkast | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 15-20 groepen/(LK) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.213.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Merlin Gerin |  |  | 2010 |  | 14 lichtgroepen en 2 krachtgroepen. | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1140 | Aalsmeer VMBO - Gymzaal (dubbele zaal) | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Centrale elektrische voorziening | 1 | PM | 1 | 61 | 6100.100.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1140 | Aalsmeer VMBO - Gymzaal (dubbele zaal) | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | i002 - CV-ruimte | W | Installatie | Centrale regelkast klimaat | 1 | STK | 4 | 58 | 5820.100.00 | Regeling klimaat en sanitair | Priva | Compri HX |  | 2010 |  | Ter plaatse van de CV-ruimte is de regelkast uitgevoerd met een Priva Compri HX regelaar. De Compri HX regelaar is binnen het merk Priva vervangen door het nieuwe model Blue ID. Gevolg hiervan is dat vervangbare onderdelen van de Compri HX lijn nauwelijks tot niet meer verkrijgbaar zijn in de markt. Wanneer de regelkast nu storingen/defecten vertoont kan hiermee het bedrijfsproces van de klimaatinstallaties in gevaar komen. Tijdens de inspectie stond de regelkast in urgente storing. Wij adviseren om de bedrijfszekerheid van de klimaatinstallaties te kunnen waarborgen op korte termijn de regelkast te vervangen. | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1170 | Aalsmeer VMBO - Dierenverblijf | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding drinkwaterinstallatie | 1 | PM | 1 | 53 | 5310.200.00 | Water |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1170 | Aalsmeer VMBO - Dierenverblijf | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur middelgroot | 3 | STK | 3 | 90 | 9063.320.00 | Terrein |  |  |  | 2009 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 3
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1170 | Aalsmeer VMBO - Dierenverblijf | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Lamp | 104 | BVO | 1 | 63 | 6311.400.00 | Verlichting |  |  |  | 2009 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 104
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1170 | Aalsmeer VMBO - Dierenverblijf | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Armatuur | 104 | BVO | 3 | 63 | 6311.301.00 | Verlichting |  |  |  | 2009 | Alleen correctief onderhoud | De armaturen in het object zijn uitgevoerd als TL-armaturen. Hierdoor scoren de armaturen op het thema E (energie) een slechte score. Wij adviseren op korte termijn in combinatie met de grote werkzaamheden waar door Yuverta over wordt gesproken om alle armaturen te vervangen door LED ook deze armaturen te vervangen. | 1 | 104
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1170 | Aalsmeer VMBO - Dierenverblijf | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Centrale elektrische voorziening | 1 | PM | 1 | 61 | 6100.100.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1199 | Aalsmeer VMBO Terrein | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | t000 - terrein | E | Terrein | Laadpaal dubbel | 1 | STK | 1 | 62 | 6221.520.00 | Krachtstroom |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1199 | Aalsmeer VMBO Terrein | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | t000 - terrein | E | Terrein | Centrale elektrische voorziening | 1 | PM | 1 | 61 | 6100.100.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1199 | Aalsmeer VMBO Terrein | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | t000 - terrein | E | Terrein | Terreinverlichting lantaarnpaal compleet | 16 | STK | 1 | 90 | 9063.240.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 16
1 | Groot-Amsterdam | HV17440AA | 1199 | Aalsmeer VMBO Terrein | Jac. P. Thijsselaan 18 | Aalsmeer | t000 - terrein | E | Terrein | Terreinverlichting lantaarnpaal compleet/(led) | 8 | STK | 1 | 90 | 9063.240.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 8
1 | Groot-Amsterdam | HV17450AA | 1210 | Aalsmeer MAVO - Hoofdgebouw | 1e J.C. Mensinglaan 40 | Aalsmeer | i005 - serverruimte | W | Installatie | GBS geïntegreerd systeem/(nieuw aan te brengen) | 1 | STK | 1 | 67 | 6714.100.00 | Gebouwbeheersvoorzieningen | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 0 |  |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17450AA | 1210 | Aalsmeer MAVO - Hoofdgebouw | 1e J.C. Mensinglaan 40 | Aalsmeer | b001 - begane grond | E | Binnen | Toilet mindervalide noodsignaal | 1 | STK | 1 | 65 | 6541.100.00 | Beveiliging |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17450AA | 1210 | Aalsmeer MAVO - Hoofdgebouw | 1e J.C. Mensinglaan 40 | Aalsmeer | d004 - plat dak 004 | W | Dak | Warmteterugwininstallatie balansventilator 1,4-2,8m3/s | 1 | STK | 2 | 57 | 5771.513.00 | Luchtbehandeling | Exhausto | V280H2FC1 | Onbekend | 2011 |  |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17450AA | 1210 | Aalsmeer MAVO - Hoofdgebouw | 1e J.C. Mensinglaan 40 | Aalsmeer | d004 - plat dak 004 | W | Dak | Warmteterugwininstallatie balansventilator 1,4-2,8m3/s | 1 | STK | 2 | 57 | 5771.513.00 | Luchtbehandeling | Exhausto | V280H2FC1 | Onbekend | 2011 |  |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17450AA | 1210 | Aalsmeer MAVO - Hoofdgebouw | 1e J.C. Mensinglaan 40 | Aalsmeer | d006 - plat dak 006 | W | Dak | Warmteterugwininstallatie balansventilator <0,6m3/s | 1 | STK | 2 | 57 | 5771.511.00 | Luchtbehandeling | Exhausto | VEX330 | 900m3/h | 2011 |  |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17450AA | 1210 | Aalsmeer MAVO - Hoofdgebouw | 1e J.C. Mensinglaan 40 | Aalsmeer | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Luchtkanalen inclusief ornament | 1 | PM | 1 | 57 | 5751.100.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17450AA | 1210 | Aalsmeer MAVO - Hoofdgebouw | 1e J.C. Mensinglaan 40 | Aalsmeer | d004 - plat dak 004 | W | Dak | Centrifugaal ventilator | 1 | STK | 2 | 57 | 5721.230.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2016 |  | Sodeca, MSL7114, bouwjaar 2016. | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17450AA | 1210 | Aalsmeer MAVO - Hoofdgebouw | 1e J.C. Mensinglaan 40 | Aalsmeer | d004 - plat dak 004 | W | Dak | Dakventilator <0,3m3/s | 5 | STK | 2 | 57 | 5721.111.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2011 |  |  | 1 | 5
1 | Groot-Amsterdam | HV17450AA | 1210 | Aalsmeer MAVO - Hoofdgebouw | 1e J.C. Mensinglaan 40 | Aalsmeer | d000 - daken algemeen | W | Dak | Dakventilator | 5 | STK | 0 | 57 | 5721.110.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 5
1 | Groot-Amsterdam | HV17450AA | 1210 | Aalsmeer MAVO - Hoofdgebouw | 1e J.C. Mensinglaan 40 | Aalsmeer | i004 - technische ruimte kelder | W | Installatie | Regelklep/stelmotor warmtedistributie DN25 | 4 | STK | 3 | 56 | 5610.512.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 0 |  | Belimo, NV24-MFT. | 1 | 4
1 | Groot-Amsterdam | HV17450AA | 1210 | Aalsmeer MAVO - Hoofdgebouw | 1e J.C. Mensinglaan 40 | Aalsmeer | i004 - technische ruimte kelder | W | Installatie | Expansievat CV-installatie 200 liter | 1 | STK | 3 | 56 | 5610.416.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2011 |  | Ter plaatse van de kelder wordt de technische ruimte gebruikt als opslag. Hierdoor zijn diverse installaties niet vrij toegankelijk. Daarnaast is er kans op brandgevaar. Wij adviseren op korte termijn de installaties vrij toegankelijk te maken en de opslag van spullen te verplaatsen. Er zijn geen extra kosten opgenomen. Reflex, 200 liter; 1,5bar; bouwjaar 2011. | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17450AA | 1210 | Aalsmeer MAVO - Hoofdgebouw | 1e J.C. Mensinglaan 40 | Aalsmeer | i004 - technische ruimte kelder | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN25 | 4 | STK | 3 | 56 | 5610.322.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2011 | Alleen correctief onderhoud | Grundfos, Magna 25-60 180, bouwjaar 2011. | 1 | 4
1 | Groot-Amsterdam | HV17450AA | 1210 | Aalsmeer MAVO - Hoofdgebouw | 1e J.C. Mensinglaan 40 | Aalsmeer | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding CV/radiatoren/verwarmingslichamen | 1 | PM | 1 | 56 | 5610.100.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17450AA | 1210 | Aalsmeer MAVO - Hoofdgebouw | 1e J.C. Mensinglaan 40 | Aalsmeer | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding gekoeld water en appendages | 1 | PM | 1 | 55 | 5531.110.00 | Koudeopwekking |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17450AA | 1210 | Aalsmeer MAVO - Hoofdgebouw | 1e J.C. Mensinglaan 40 | Aalsmeer | d003 - plat dak 003 | W | Dak | Split systeem enkelvoudig 3-6kW | 1 | STK | 1 | 55 | 5512.112.00 | Koudeopwekking | Toshiba | RAS-10G2AVP-E | 3,5 kW cooling en 3,2 kW heating | 2017 |  | T.b.v. serverruimte. | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17450AA | 1210 | Aalsmeer MAVO - Hoofdgebouw | 1e J.C. Mensinglaan 40 | Aalsmeer | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding drinkwaterinstallatie | 1 | PM | 1 | 53 | 5310.200.00 | Water |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17450AA | 1210 | Aalsmeer MAVO - Hoofdgebouw | 1e J.C. Mensinglaan 40 | Aalsmeer | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding gecombineerde riolering | 1 | PM | 1 | 52 | 5240.100.00 | Afvoeren |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17450AA | 1210 | Aalsmeer MAVO - Hoofdgebouw | 1e J.C. Mensinglaan 40 | Aalsmeer | i003 - stookruimte | W | Installatie | Gasketel >100kW (wand)/(ketel 2) | 1 | STK | 1 | 51 | 5121.145.00 | Warmteopwekking | Remeha | Quinte ACE | 107 | 2018 |  |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17450AA | 1210 | Aalsmeer MAVO - Hoofdgebouw | 1e J.C. Mensinglaan 40 | Aalsmeer | i003 - stookruimte | W | Installatie | Gasketel >100kW (wand)/(ketel 2) | 1 | STK | 1 | 51 | 5121.145.00 | Warmteopwekking | Remeha | Quinte ACE | 107 | 2018 |  |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17450AA | 1210 | Aalsmeer MAVO - Hoofdgebouw | 1e J.C. Mensinglaan 40 | Aalsmeer | i003 - stookruimte | W | Installatie | Gasketel >100kW (wand)/(ketel 2) | 1 | STK | 1 | 51 | 5121.145.00 | Warmteopwekking | Remeha | Quinte ACE | 107 | 2018 |  |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17450AA | 1210 | Aalsmeer MAVO - Hoofdgebouw | 1e J.C. Mensinglaan 40 | Aalsmeer | i003 - stookruimte | W | Installatie | Gasketel 80-100kW (wand)/(ketel 1) | 1 | STK | 1 | 51 | 5121.144.00 | Warmteopwekking | Remeha | Quinta ACE 90 | 86 | 2018 |  |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17450AA | 1210 | Aalsmeer MAVO - Hoofdgebouw | 1e J.C. Mensinglaan 40 | Aalsmeer | i003 - stookruimte | W | Installatie | Opstellings-/stookruimte | 1 | PM | 3 | 51 | 5120.100.00 | Warmteopwekking |  |  |  | 0 |  | De stookruimte (technische ruimte) voldoet niet aan de wettelijke eisen waar een stookruimte aan moet voldoen. Aangezien de opstelling van de ketels een capaciteit bedraagt boven de 130 kW (bestaande bouw) betreft de technische ruimte een stookruimte. De stookruimte dient te voldoen aan een aantal regels (NEN 3028). Er moet o.a. voldoende ventilatie aanwezig zijn, een werkende noodschakelaar nabij de ruimte zijn en een goede vluchtweg. Daarnaast moet de stookruimte voldoen aan de brandveiligheidseisen zoals het Bouwbesluit deze stelt. De stookruimte mag bijvoorbeeld niet gebruikt worden als een opslag ruimte. Wij adviseren op korte termijn de stookruimte aan te passen, zodat deze voldoet aan de wettelijke eisen. Voor deze werkzaamheden zijn additionele kosten in de planning opgenomen. Deze kosten zijn op basis van een aanname. | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17450AA | 1210 | Aalsmeer MAVO - Hoofdgebouw | 1e J.C. Mensinglaan 40 | Aalsmeer | g301 - gevel 301 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur middelgroot/(LED-lamp) | 5 | STK | 2 | 90 | 9063.320.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 5
1 | Groot-Amsterdam | HV17450AA | 1210 | Aalsmeer MAVO - Hoofdgebouw | 1e J.C. Mensinglaan 40 | Aalsmeer | g401 - gevel 401 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur middelgroot/(LED-lamp) | 1 | STK | 2 | 90 | 9063.320.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17450AA | 1210 | Aalsmeer MAVO - Hoofdgebouw | 1e J.C. Mensinglaan 40 | Aalsmeer | g202 - gevel 202 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur middelgroot/(LED-lamp) | 1 | STK | 2 | 90 | 9063.320.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17450AA | 1210 | Aalsmeer MAVO - Hoofdgebouw | 1e J.C. Mensinglaan 40 | Aalsmeer | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Vluchtverlichtingarmatuur decentraal | 30 | STK | 2 | 63 | 6324.300.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 30
1 | Groot-Amsterdam | HV17450AA | 1210 | Aalsmeer MAVO - Hoofdgebouw | 1e J.C. Mensinglaan 40 | Aalsmeer | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 1 | STK | 2 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17450AA | 1210 | Aalsmeer MAVO - Hoofdgebouw | 1e J.C. Mensinglaan 40 | Aalsmeer | g202 - gevel 202 | E | Gevel | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 1 | STK | 2 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17450AA | 1210 | Aalsmeer MAVO - Hoofdgebouw | 1e J.C. Mensinglaan 40 | Aalsmeer | g401 - gevel 401 | E | Gevel | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 1 | STK | 2 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17450AA | 1210 | Aalsmeer MAVO - Hoofdgebouw | 1e J.C. Mensinglaan 40 | Aalsmeer | g301 - gevel 301 | E | Gevel | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 1 | STK | 2 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17450AA | 1210 | Aalsmeer MAVO - Hoofdgebouw | 1e J.C. Mensinglaan 40 | Aalsmeer | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 44 | STK | 2 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 44
1 | Groot-Amsterdam | HV17450AA | 1210 | Aalsmeer MAVO - Hoofdgebouw | 1e J.C. Mensinglaan 40 | Aalsmeer | i006 - meterkast | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting >40 groepen/(LK0-2) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.216.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Legrand |  |  | 2010 |  |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17450AA | 1210 | Aalsmeer MAVO - Hoofdgebouw | 1e J.C. Mensinglaan 40 | Aalsmeer | i002 - kopierruimte | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting <10 groepen/(K1) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.211.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Legrand |  |  | 2010 |  |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17450AA | 1210 | Aalsmeer MAVO - Hoofdgebouw | 1e J.C. Mensinglaan 40 | Aalsmeer | i001 - meterkast | E | Installatie | Laagspanning hoofdverdeelinrichting 30-40 groepen/(HKL) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.115.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Legrand |  |  | 2011 |  | HS: 250A. | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17450AA | 1210 | Aalsmeer MAVO - Hoofdgebouw | 1e J.C. Mensinglaan 40 | Aalsmeer | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Centrale elektrische voorziening | 1 | PM | 1 | 61 | 6100.100.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17450AA | 1210 | Aalsmeer MAVO - Hoofdgebouw | 1e J.C. Mensinglaan 40 | Aalsmeer | i005 - serverruimte | W | Installatie | Centrale regelkast klimaat/(RK1) | 1 | STK | 4 | 58 | 5820.100.00 | Regeling klimaat en sanitair | Schnieder | MNB1000 Plantcontroller |  | 0 |  | In de regelkast is een type regelaar aanwezig die niet meer wordt geproduceerd en onderdelen hiervan zijn niet meer verkrijgbaar. Volgens het bouwbesluit Algemeen deel bij nota van toelichting stb 2020,84, artikel 2.6 en EPBD III dienen koel- of verwarmingssystemen met een vermogen > 290kW voor Januari 2026 te zijn voorzien van een gebouwautomatisering en -controle Systeem (GACS). Dit systeem dient het energieverbruik van de installatie te controleren, analyseren en hierop bijsturen. Aangezien het verwarmingssysteem van de school boven de 290 uitkomt is dit van toepassing. Wij adviseren op korte termijn de regelkast te vervangen en een GACS aan te brengen. | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17450AA | 1210 | Aalsmeer MAVO - Hoofdgebouw | 1e J.C. Mensinglaan 40 | Aalsmeer | b001 - begane grond | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch <30 liter | 1 | STK | 2 | 53 | 5321.201.00 | Water |  |  |  | 2011 | Alleen correctief onderhoud | Daalderop Close-In 15, bouwjaar 2011. Ter plaatse van ruimte 0-19. | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17450AA | 1210 | Aalsmeer MAVO - Hoofdgebouw | 1e J.C. Mensinglaan 40 | Aalsmeer | b001 - begane grond | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch <30 liter | 2 | STK | 1 | 53 | 5321.201.00 | Water |  |  |  | 2020 | Alleen correctief onderhoud | Ithodaalderop Close-Up 15, bouwjaar 2020. Ter plaatse van werkkasten, | 1 | 2
1 | Groot-Amsterdam | HV17450AA | 1210 | Aalsmeer MAVO - Hoofdgebouw | 1e J.C. Mensinglaan 40 | Aalsmeer | b001 - begane grond | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch <30 liter | 4 | STK | 1 | 53 | 5321.201.00 | Water |  |  |  | 2022 | Alleen correctief onderhoud | Inventum EDR10, bouwjaar 2022. Ter plaatse van BINASK meubilair. | 1 | 4
1 | Groot-Amsterdam | HV17450AA | 1210 | Aalsmeer MAVO - Hoofdgebouw | 1e J.C. Mensinglaan 40 | Aalsmeer | b001 - begane grond | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch <30 liter | 1 | STK | 3 | 53 | 5321.201.00 | Water |  |  |  | 2002 | Alleen correctief onderhoud | Daalderop Close-In 10, bouwjaar 2002. Ter plaatse van ruimte 0-50. | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17450AA | 1210 | Aalsmeer MAVO - Hoofdgebouw | 1e J.C. Mensinglaan 40 | Aalsmeer | b001 - begane grond | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch <30 liter | 1 | STK | 1 | 53 | 5321.201.00 | Water |  |  |  | 2020 | Alleen correctief onderhoud | Ithodaalderop Close-In 10, bouwjaar 2020. Ter plaatse van docenten kamer. | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17450AA | 1210 | Aalsmeer MAVO - Hoofdgebouw | 1e J.C. Mensinglaan 40 | Aalsmeer | g201 - gevel 201 | E | Gevel | Terreinverlichting gevelstraler/(LED) | 1 | STK | 1 | 90 | 9063.230.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17450AA | 1210 | Aalsmeer MAVO - Hoofdgebouw | 1e J.C. Mensinglaan 40 | Aalsmeer | g103 - gevel 103 | E | Gevel | Terreinverlichting gevelstraler/(LED) | 1 | STK | 1 | 90 | 9063.230.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17450AA | 1240 | Aalsmeer MAVO - Gymzaal | 1e J.C. Mensinglaan 40 | Aalsmeer | b000 - binnen algemeen | W | Binnen | Douchekop inclusief sensor | 4 | STK | 2 | 74 | 7411.640.00 | Vaste sanitairvoorzieningen |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 4
1 | Groot-Amsterdam | HV17450AA | 1240 | Aalsmeer MAVO - Gymzaal | 1e J.C. Mensinglaan 40 | Aalsmeer | i002 - CV-ruimte | W | Installatie | Expansievat CV-installatie 18-25 liter | 1 | STK | 3 | 56 | 5610.411.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2008 |  | Flamco 17/0,5, bouwjaar 2008. | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17450AA | 1240 | Aalsmeer MAVO - Gymzaal | 1e J.C. Mensinglaan 40 | Aalsmeer | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding CV/radiatoren/verwarmingslichamen | 1 | PM | 1 | 56 | 5610.100.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 0 |  | T3 ,Geen thermisch actief bouwdeel systeem. | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17450AA | 1240 | Aalsmeer MAVO - Gymzaal | 1e J.C. Mensinglaan 40 | Aalsmeer | i002 - CV-ruimte | W | Installatie | Voorraadboiler indirect verwarmd 500 liter | 1 | STK | 2 | 53 | 5322.103.00 | Water | Buderus | ST300/3 | 300 liter | 0 |  |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17450AA | 1240 | Aalsmeer MAVO - Gymzaal | 1e J.C. Mensinglaan 40 | Aalsmeer | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding drinkwaterinstallatie | 1 | PM | 1 | 53 | 5310.200.00 | Water |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17450AA | 1240 | Aalsmeer MAVO - Gymzaal | 1e J.C. Mensinglaan 40 | Aalsmeer | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding gecombineerde riolering | 1 | PM | 1 | 52 | 5240.100.00 | Afvoeren |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17450AA | 1240 | Aalsmeer MAVO - Gymzaal | 1e J.C. Mensinglaan 40 | Aalsmeer | i001 - ketelhuis | W | Installatie | Luchtverhitter direct gestookt >130kW | 1 | STK | 1 | 51 | 5121.614.00 | Warmteopwekking | Mark Föhn | GN160 S1 CB11 | 166 | 2012 |  |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17450AA | 1240 | Aalsmeer MAVO - Gymzaal | 1e J.C. Mensinglaan 40 | Aalsmeer | i002 - CV-ruimte | W | Installatie | Gasketel <25kW (wand) | 1 | STK | 2 | 51 | 5121.141.00 | Warmteopwekking | Nefit | Topline HR 25 | 24,4 kW | 2013 |  |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17450AA | 1240 | Aalsmeer MAVO - Gymzaal | 1e J.C. Mensinglaan 40 | Aalsmeer | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur klein | 1 | STK | 2 | 90 | 9063.310.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17450AA | 1240 | Aalsmeer MAVO - Gymzaal | 1e J.C. Mensinglaan 40 | Aalsmeer | g201 - gevel 201 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur klein | 1 | STK | 2 | 90 | 9063.310.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17450AA | 1240 | Aalsmeer MAVO - Gymzaal | 1e J.C. Mensinglaan 40 | Aalsmeer | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Vluchtverlichtingarmatuur decentraal | 6 | STK | 3 | 63 | 6324.300.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  | De vluchtverlichting is verouderd en de gebruikte pictogrammen van de vluchtwegverlichting voldoen niet aan de NEN-EN-ISO 7010 en zijn in principe niet meer toegestaan. Vervanging is niet direct verplicht, maar bij aanpassingen aan de bestaande installatie dienen er nieuwe pictogrammen worden aangebracht. Wij adviseren binnen enkele jaren de vluchtverlichting te vervangen. | 1 | 6
1 | Groot-Amsterdam | HV17450AA | 1240 | Aalsmeer MAVO - Gymzaal | 1e J.C. Mensinglaan 40 | Aalsmeer | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Lamp groepsremplace | 48 | STK | 2 | 63 | 6311.401.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 48
1 | Groot-Amsterdam | HV17450AA | 1240 | Aalsmeer MAVO - Gymzaal | 1e J.C. Mensinglaan 40 | Aalsmeer | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Lamp | 246 | BVO | 1 | 63 | 6311.400.00 | Verlichting |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 246
1 | Groot-Amsterdam | HV17450AA | 1240 | Aalsmeer MAVO - Gymzaal | 1e J.C. Mensinglaan 40 | Aalsmeer | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Armatuur | 528 | BVO | 1 | 63 | 6311.301.00 | Verlichting |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud | T1, LED armaturen. | 1 | 528
1 | Groot-Amsterdam | HV17450AA | 1240 | Aalsmeer MAVO - Gymzaal | 1e J.C. Mensinglaan 40 | Aalsmeer | i003 - meterkast | E | Installatie | Laagspanning hoofdverdeelinrichting 10-15 groepen | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.112.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Schneider Electric |  |  | 0 |  | Ter plaatse van de meterkast is bij de verdeelinrichting geen SCIOS scope 8 (NEN-3140) keuringsstickers aangetroffen. Dit wijst erop dat de SCIOS scope 8 inspectie vermoedelijk niet is uitgevoerd. Wij adviseren op korte termijn de SCIOS scope 8 inspectie uit te laten voeren. 9 lichtgroepen en 3 krachtgroepen. HS: 40A | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17450AA | 1240 | Aalsmeer MAVO - Gymzaal | 1e J.C. Mensinglaan 40 | Aalsmeer | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Centrale elektrische voorziening | 1 | PM | 1 | 61 | 6100.100.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17450AA | 1299 | Aalsmeer MAVO Terrein | 1e J.C. Mensinglaan 40 | Aalsmeer | t000 - terrein | E | Terrein | Terreinverlichting lantaarnpaal compleet | 8 | STK | 2 | 90 | 9063.240.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 8
1 | Groot-Amsterdam | HV17450AA | 1299 | Aalsmeer MAVO Terrein | 1e J.C. Mensinglaan 40 | Aalsmeer | t000 - terrein | E | Terrein | Terreinverlichting lantaarnpaal compleet/(led) | 2 | STK | 1 | 90 | 9063.240.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 2
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17820AF | 1410 | Amersfoort VMBO - Hoofdgebouw | Bergenboulevard 11 | Amersfoort | b000-C - binnen (begane grond) bwd: C | W | Binnen | Douchekop inclusief sensor | 12 | STK | 2 | 74 | 7411.640.00 | Vaste sanitairvoorzieningen |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 12
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17820AF | 1410 | Amersfoort VMBO - Hoofdgebouw | Bergenboulevard 11 | Amersfoort | b000-C - binnen (begane grond) bwd: C | E | Binnen | Toilet mindervalide noodsignaal | 1 | STK | 4 | 65 | 6541.100.00 | Beveiliging |  |  |  | 2004 |  | Ter plaatse van het MIVA toilet in de gang naar de sportzaal ontbreekt de beschermkap van het noodsignaal daarnaast nadert deze het einde van zijn levensduur. Wij adviseren op korte termijn het mindervalide noodsignaal te vervangen. | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17820AF | 1410 | Amersfoort VMBO - Hoofdgebouw | Bergenboulevard 11 | Amersfoort | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Geluidsinstallatie | 1 | BVO | 3 | 64 | 6424.100.00 | Communicatie | Diverse | Diverse | Onbekend | 2005 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17820AF | 1410 | Amersfoort VMBO - Hoofdgebouw | Bergenboulevard 11 | Amersfoort | i303 - technische ruimte 3-03 | W | Installatie | Warmteterugwininstallatie balansventilator 1,4-2,8m3/s | 1 | STK | 3 | 57 | 5771.513.00 | Luchtbehandeling | Ned Air | WTA HR 8000 | ca. 8000 m3/h | 2005 |  | Met dubbele kruisstroomwisselaar uitgevoerd. | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17820AF | 1410 | Amersfoort VMBO - Hoofdgebouw | Bergenboulevard 11 | Amersfoort | i207 - berg ruimte 2-07 | W | Installatie | Warmteterugwininstallatie balansventilator 0,6-1,4m3/s | 1 | STK | 2 | 57 | 5771.512.00 | Luchtbehandeling | R-VENT | ADVANCE 7.5 VE EC | Onbekend | 2013 |  | Voor lokaal 2.14. | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17820AF | 1410 | Amersfoort VMBO - Hoofdgebouw | Bergenboulevard 11 | Amersfoort | d006 - plat dak 006 | W | Dak | Warmteterugwininstallatie balansventilator 0,6-1,4m3/s | 1 | STK | 5 | 57 | 5771.512.00 | Luchtbehandeling | Ned Air | WTA HR 2000 | Onbekend | 2005 |  | Op het dak van de gymzaal (d006) is een luchtbehandelingskast aanwezig. Doordat diverse kunststof onderdelen zijn uitgehard zijn de scharnieren gebroken, daarnaast is er in de kast corrosie en vervuiling aanwezig. De deuren worden binnenkort vervangen door de aannemer gaf de beheerder aan. De kast is tijdelijk afgesloten met behulp van een spanband. De luchtbehandelingskast is binnenkort aan een grote revisie toe. Wij adviseren gezien de gebreken om de gehele luchtbehandelingskast te vervangen en geen extra kosten te maken voor vervanging van de huidige kastdeuren. Met EC ventilatoren en kruisstroomwisselaar uitgevoerd. | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17820AF | 1410 | Amersfoort VMBO - Hoofdgebouw | Bergenboulevard 11 | Amersfoort | d004 - plat dak 004 | W | Dak | Luchtafvoerkast 0,6-1,4m3/s | 1 | STK | 3 | 57 | 5771.412.00 | Luchtbehandeling | Auerhaan | Compo M6 | 4600 m3/h | 2009 |  | Voor keuken. | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17820AF | 1410 | Amersfoort VMBO - Hoofdgebouw | Bergenboulevard 11 | Amersfoort | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Luchtkanalen inclusief ornament | 1 | PM | 1 | 57 | 5751.100.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17820AF | 1410 | Amersfoort VMBO - Hoofdgebouw | Bergenboulevard 11 | Amersfoort | i301 - ketel ruimte 3-01 | W | Installatie | Centrifugaal ventilator | 2 | STK | 3 | 57 | 5721.230.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2005 |  | Merk Rosenberg. Type EPN 125 en EPN 200. | 1 | 2
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17820AF | 1410 | Amersfoort VMBO - Hoofdgebouw | Bergenboulevard 11 | Amersfoort | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Afzuigventilator | 3 | STK | 3 | 57 | 5721.220.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2005 |  | Informatie volgens installatekening uit 2005. Zitten boven plafond toiletgroep 2e verdieping, nr. 2.30. Hier is ook ventilatie geluid waargenomen. | 1 | 3
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17820AF | 1410 | Amersfoort VMBO - Hoofdgebouw | Bergenboulevard 11 | Amersfoort | d004 - plat dak 004 | W | Dak | Dakventilator 0,3-0,7m3/s | 1 | STK | 3 | 57 | 5721.112.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2005 |  | Een deel van de werktuigbouwkundige installaties heeft zijn technische levensduur op kort tot middellang termijn bereikt, dit betreft o.a. de revisie en/of vervanging van een aantal boilers, een VRF unit, een deel van de cv-ketels, cv-pompen en appendages, revisie luchtbehandelingskasten, afzuig- en dak ventilatoren, drukverhogingspomp en revisie sprinklerinstallatie. Hiervoor is een budget in het onderhoudsplan gereserveerd. Merk JE Stork. | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17820AF | 1410 | Amersfoort VMBO - Hoofdgebouw | Bergenboulevard 11 | Amersfoort | d004 - plat dak 004 | W | Dak | Dakventilator <0,3m3/s | 2 | STK | 3 | 57 | 5721.111.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2005 |  | Merk JE Stork. | 1 | 2
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17820AF | 1410 | Amersfoort VMBO - Hoofdgebouw | Bergenboulevard 11 | Amersfoort | d000 - daken algemeen | W | Dak | Dakventilator | 3 | STK | 0 | 57 | 5721.110.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 3
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17820AF | 1410 | Amersfoort VMBO - Hoofdgebouw | Bergenboulevard 11 | Amersfoort | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Vloerverwarming verdeler | 1 | STK | 3 | 56 | 5613.100.70 | Warmtedistributie |  |  |  | 2005 |  | In schachtruimte 0.05. | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17820AF | 1410 | Amersfoort VMBO - Hoofdgebouw | Bergenboulevard 11 | Amersfoort | i303 - technische ruimte 3-03 | W | Installatie | Regelklep/stelmotor warmtedistributie DN25 | 1 | STK | 2 | 56 | 5610.512.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2013 |  | Merk Siemens. | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17820AF | 1410 | Amersfoort VMBO - Hoofdgebouw | Bergenboulevard 11 | Amersfoort | i301 - ketel ruimte 3-01 | W | Installatie | Expansieautomaat CV-installatie <400 liter | 1 | STK | 3 | 56 | 5610.421.00 | Warmtedistributie | Tacofill | 983 | Onbekend | 2005 |  | Incl. reflexvat 200 l. | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17820AF | 1410 | Amersfoort VMBO - Hoofdgebouw | Bergenboulevard 11 | Amersfoort | i037 - CV ruimte 0-37 (gymzaal) | W | Installatie | Expansievat CV-installatie 18-25 liter | 1 | STK | 1 | 56 | 5610.411.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2019 |  | Flamco. | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17820AF | 1410 | Amersfoort VMBO - Hoofdgebouw | Bergenboulevard 11 | Amersfoort | i301 - ketel ruimte 3-01 | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN50 | 1 | STK | 3 | 56 | 5610.325.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2004 | Alleen correctief onderhoud | In de ketelruimte 3.01 is achter de cv-ketel corrosie aangetroffen. Waarschijnlijk wordt dit veroorzaakt door een lekkage van een appendage/ koppeling, welke zich in de cv-leiding bevindt. Wij adviseren om deze lekkage binnenkort te herstellen en de corrosie te verwijderen/ behandelen met verf. | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17820AF | 1410 | Amersfoort VMBO - Hoofdgebouw | Bergenboulevard 11 | Amersfoort | i303 - technische ruimte 3-03 | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN32 | 1 | STK | 2 | 56 | 5610.323.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2013 | Alleen correctief onderhoud | Merk Grundfos. EEI < 0,22 | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17820AF | 1410 | Amersfoort VMBO - Hoofdgebouw | Bergenboulevard 11 | Amersfoort | i014 - opslag ruimte 0-14 | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN25/(tapwater) | 1 | STK | 2 | 56 | 5610.322.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2013 | Alleen correctief onderhoud | EEI< 0,17 | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17820AF | 1410 | Amersfoort VMBO - Hoofdgebouw | Bergenboulevard 11 | Amersfoort | i037 - CV ruimte 0-37 (gymzaal) | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN25/(tapwater) | 1 | STK | 1 | 56 | 5610.322.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2017 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17820AF | 1410 | Amersfoort VMBO - Hoofdgebouw | Bergenboulevard 11 | Amersfoort | i301 - ketel ruimte 3-01 | W | Installatie | Verdeler/verzamelaar CV-installatie | 1 | PM | 3 | 56 | 5610.120.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17820AF | 1410 | Amersfoort VMBO - Hoofdgebouw | Bergenboulevard 11 | Amersfoort | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding CV/radiatoren/verwarmingslichamen | 1 | PM | 2 | 56 | 5610.100.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 0 |  | In de technische ruimte op de 3e verdieping en bij de vloerverwarmingsverdeler in ruimte 0.05 zijn cv-leidingen met bijbehorende appendages aanwezig. De isolatie ontbreekt op een gedeelte van de cv-leidingen en bijbehorende appendages. In de druppel op de 3e verdieping werd een lage ruimte temperatuur en tocht in de ruimte waargenomen. Hierdoor ontstaat er meer energieverlies. Wij adviseren, in verband met energiebesparing en comfortverbetering, om isolatie aan te brengen op de diverse installatie-onderdelen. | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17820AF | 1410 | Amersfoort VMBO - Hoofdgebouw | Bergenboulevard 11 | Amersfoort | d004 - plat dak 004 | W | Dak | Split systeem VRF | 1 | STK | 3 | 55 | 5512.130.00 | Koudeopwekking | Mitsubishi | FDCA280 HKX 4E | 28 kW | 2005 |  | Incl. 9 binnenunits. | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17820AF | 1410 | Amersfoort VMBO - Hoofdgebouw | Bergenboulevard 11 | Amersfoort | d004 - plat dak 004 | W | Dak | Split systeem enkelvoudig 6-10kW | 1 | STK | 1 | 55 | 5512.113.00 | Koudeopwekking | Mitsubishi | FDDC71 VNX | 7,1/ 8 KW | 2021 |  | COP > 3 | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17820AF | 1410 | Amersfoort VMBO - Hoofdgebouw | Bergenboulevard 11 | Amersfoort | i037 - CV ruimte 0-37 (gymzaal) | W | Installatie | Voorraadboiler indirect verwarmd 500 liter | 1 | STK | 1 | 53 | 5322.103.00 | Water | Remeha | Aqau pro | 300 l. | 2020 |  |  | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17820AF | 1410 | Amersfoort VMBO - Hoofdgebouw | Bergenboulevard 11 | Amersfoort | i014 - opslag ruimte 0-14 | W | Installatie | Voorraadboiler direct verwarmd 200 liter | 1 | STK | 2 | 53 | 5321.103.00 | Water | AO Smith | DRE 52 18 N | 200 l. / 18 kW | 2014 |  |  | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17820AF | 1410 | Amersfoort VMBO - Hoofdgebouw | Bergenboulevard 11 | Amersfoort | i037 - CV ruimte 0-37 (gymzaal) | W | Installatie | Leiding verwarmd tapwater | 1 | PM | 2 | 53 | 5320.100.00 | Water |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17820AF | 1410 | Amersfoort VMBO - Hoofdgebouw | Bergenboulevard 11 | Amersfoort | i014 - opslag ruimte 0-14 | W | Installatie | Leiding verwarmd tapwater | 1 | PM | 5 | 53 | 5320.100.00 | Water |  |  |  | 0 |  | In de opslagruimte (0-14) is een warmwaterboiler en zijn er warmtapwater leidingen aanwezig. Op de leidingen en bijbehorende appendages ontbreekt de leiding isolatie. Dit geldt ook voor de appendages in de technische ruimte (0-37) bij de gymzaal. In verband met legionella preventie dienen warmtapwatersystemen een temperatuur te hebben van 60 ºC of meer. Wij adviseren, in verband met energiebesparing, gezondheidsaspecten en comfortverbetering om de isolatie goed te laten herstellen. En om eventuele legionella groei te voorkomen. Hiervoor zijn herstelkosten opgenomen in het onderhoudsplan. | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17820AF | 1410 | Amersfoort VMBO - Hoofdgebouw | Bergenboulevard 11 | Amersfoort | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding drinkwaterinstallatie | 1 | PM | 1 | 53 | 5310.200.00 | Water |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17820AF | 1410 | Amersfoort VMBO - Hoofdgebouw | Bergenboulevard 11 | Amersfoort | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding gecombineerde riolering | 1 | PM | 1 | 52 | 5240.100.00 | Afvoeren |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17820AF | 1410 | Amersfoort VMBO - Hoofdgebouw | Bergenboulevard 11 | Amersfoort | i037 - CV ruimte 0-37 (gymzaal) | W | Installatie | Gasketel 25-50kW (wand) | 1 | STK | 1 | 51 | 5121.142.00 | Warmteopwekking | Remeha | Calenta Ace 25 DS | 25 kW | 2019 |  | Voor tapwater. | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17820AF | 1410 | Amersfoort VMBO - Hoofdgebouw | Bergenboulevard 11 | Amersfoort | i301 - ketel ruimte 3-01 | W | Installatie | Gasketel 200-450kW (staand) | 1 | STK | 3 | 51 | 5121.124.00 | Warmteopwekking | AWB | Thermosystem HR 240 | 271 kW | 2004 |  | Om te voldoen aan de duurzaamheidslijn dient het afgiftesysteem een temperatuur (LT/MT) <55 °C uitgevoerd te worden. Het huidige verwarmingssysteem heeft een HT afgifte systeem. Vervangen van het afgiftesysteem is financieel buiten proportioneel. Een alternatief voor verduurzaming is het toevoegen van een hybride systeem. Dit systeem bestaat uit warmtepompen in combinatie met cv-ketels. Hierdoor valt het geheel wel binnen de duurzaamheidsambitie. In de cv-ruimte is een ketel aanwezig. Deze ketel heeft zijn technische levensduur binnen enkele jaren bereikt. Wij adviseren om de huidige ketel te vervangen door een hybride systeem. We adviseren een opgesteld vermogensberekening te maken voor de nieuwe situatie. We hebben hiervoor een stelpost opgenomen in het onderhoudsplan. Keuringrapport aanwezig. Rookgas is in 2022 aangepast. | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17820AF | 1410 | Amersfoort VMBO - Hoofdgebouw | Bergenboulevard 11 | Amersfoort | i301 - ketel ruimte 3-01 | W | Installatie | Opstellings-/stookruimte | 1 | PM | 1 | 51 | 5120.100.00 | Warmteopwekking |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17820AF | 1410 | Amersfoort VMBO - Hoofdgebouw | Bergenboulevard 11 | Amersfoort | i037 - CV ruimte 0-37 (gymzaal) | W | Installatie | Opstellings-/stookruimte | 1 | PM | 1 | 51 | 5120.100.00 | Warmteopwekking |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17820AF | 1410 | Amersfoort VMBO - Hoofdgebouw | Bergenboulevard 11 | Amersfoort | g301 - gevel 301 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur middelgroot/(TL) | 3 | STK | 3 | 90 | 9063.320.00 | Terrein |  |  |  | 2004 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 3
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17820AF | 1410 | Amersfoort VMBO - Hoofdgebouw | Bergenboulevard 11 | Amersfoort | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur klein | 4 | STK | 3 | 90 | 9063.310.00 | Terrein |  |  |  | 2004 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 4
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17820AF | 1410 | Amersfoort VMBO - Hoofdgebouw | Bergenboulevard 11 | Amersfoort | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Vluchtverlichtingarmatuur decentraal | 63 | STK | 4 | 63 | 6324.300.00 | Verlichting |  |  |  | 2004 |  | In het object zijn diverse noodverlichtingsunits en vluchtweg armaturen aanwezig. Een groot gedeelte van de vluchtweg- en noodverlichting armaturen hebben hun technische levensduur bereikt. De vluchtwegaanduiding in het object bestaat uit verschillende pictogrammen. De vluchtwegaanduiding dient voorzien te zijn van één soort pictogram en dienen de armaturen voorzien te worden van LED lampen. Dit is conform de huidige wetgeving. Wij adviseren om de calamiteitenverlichting in zijn geheel te vervangen. Zodat men weer voldoet aan de huidige wetgeving. Merk van Lien. Begane grond 27 stuks; 1e verd, 18 stuks; 2e verd, 17 stuks; 3e verd, 1 stuk. | 1 | 63
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17820AF | 1410 | Amersfoort VMBO - Hoofdgebouw | Bergenboulevard 11 | Amersfoort | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 1 | STK | 3 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 2004 |  |  | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17820AF | 1410 | Amersfoort VMBO - Hoofdgebouw | Bergenboulevard 11 | Amersfoort | g201 - gevel 201 | E | Gevel | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 3 | STK | 3 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 2004 |  |  | 1 | 3
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17820AF | 1410 | Amersfoort VMBO - Hoofdgebouw | Bergenboulevard 11 | Amersfoort | g301 - gevel 301 | E | Gevel | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 1 | STK | 1 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17820AF | 1410 | Amersfoort VMBO - Hoofdgebouw | Bergenboulevard 11 | Amersfoort | g301 - gevel 301 | E | Gevel | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 1 | STK | 3 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 2004 |  |  | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17820AF | 1410 | Amersfoort VMBO - Hoofdgebouw | Bergenboulevard 11 | Amersfoort | g401 - gevel 401 | E | Gevel | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 1 | STK | 1 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17820AF | 1410 | Amersfoort VMBO - Hoofdgebouw | Bergenboulevard 11 | Amersfoort | g401 - gevel 401 | E | Gevel | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 2 | STK | 3 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 2004 |  |  | 1 | 2
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17820AF | 1410 | Amersfoort VMBO - Hoofdgebouw | Bergenboulevard 11 | Amersfoort | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 32 | STK | 3 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 2004 |  | Begane grond, 12 stuks; 1e verd, 8 stuks; 2e verd, 11 stuks; 3e verd, 1 stuk. | 1 | 32
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17820AF | 1410 | Amersfoort VMBO - Hoofdgebouw | Bergenboulevard 11 | Amersfoort | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Lamp groepsremplace | 40 | STK | 1 | 63 | 6311.401.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 40
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17820AF | 1410 | Amersfoort VMBO - Hoofdgebouw | Bergenboulevard 11 | Amersfoort | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Lamp | 5916 | BVO | 1 | 63 | 6311.400.00 | Verlichting |  |  |  | 2004 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 5916
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17820AF | 1410 | Amersfoort VMBO - Hoofdgebouw | Bergenboulevard 11 | Amersfoort | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Armatuur | 5916 | BVO | 3 | 63 | 6311.301.00 | Verlichting |  |  |  | 2004 | Alleen correctief onderhoud | PL en TL-HF armaturen aanwezig. Met vertrek of centrale schakeling. De armaturen worden dit jaar of in 2024 vervangen door LED. | 1 | 5916
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17820AF | 1410 | Amersfoort VMBO - Hoofdgebouw | Bergenboulevard 11 | Amersfoort | i008 - technische ruimte 0-08 (HVK) | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 20-30 groepen/(KL-0-7) | 1 | STK | 2 | 61 | 6151.214.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Siemens |  |  | 2005 |  |  | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17820AF | 1410 | Amersfoort VMBO - Hoofdgebouw | Bergenboulevard 11 | Amersfoort | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 20-30 groepen/(KL-0-1) | 1 | STK | 2 | 61 | 6151.214.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Siemens |  |  | 2004 |  | Bij gangruimte 0.20 | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17820AF | 1410 | Amersfoort VMBO - Hoofdgebouw | Bergenboulevard 11 | Amersfoort | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 20-30 groepen/(KL-2-2) | 1 | STK | 2 | 61 | 6151.214.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Siemens |  |  | 2004 |  | Bij ruimte 2.28 | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17820AF | 1410 | Amersfoort VMBO - Hoofdgebouw | Bergenboulevard 11 | Amersfoort | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 20-30 groepen/(KL-2-1) | 1 | STK | 2 | 61 | 6151.214.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Siemens |  |  | 2004 |  | Bij gangruimte 2.04. | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17820AF | 1410 | Amersfoort VMBO - Hoofdgebouw | Bergenboulevard 11 | Amersfoort | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 20-30 groepen/(KL-1-2) | 1 | STK | 2 | 61 | 6151.214.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Siemens |  |  | 2004 |  | Bij gangruimte 1.08 | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17820AF | 1410 | Amersfoort VMBO - Hoofdgebouw | Bergenboulevard 11 | Amersfoort | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 20-30 groepen/(KL-1-1) | 1 | STK | 2 | 61 | 6151.214.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Siemens |  |  | 2004 |  | Bij gangruimte 1.21 | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17820AF | 1410 | Amersfoort VMBO - Hoofdgebouw | Bergenboulevard 11 | Amersfoort | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 15-20 groepen/(KL-VAP) | 1 | STK | 2 | 61 | 6151.213.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Siemens |  |  | 2004 |  | Niet aangetroffen tijdens opname.(VAP?) Info van E-tekening. | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17820AF | 1410 | Amersfoort VMBO - Hoofdgebouw | Bergenboulevard 11 | Amersfoort | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 15-20 groepen/(KL-10) | 1 | STK | 2 | 61 | 6151.213.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Siemens |  |  | 2004 |  | Niet aangetroffen tijdens opname. Info van E-tekening en OH rapport. | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17820AF | 1410 | Amersfoort VMBO - Hoofdgebouw | Bergenboulevard 11 | Amersfoort | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 15-20 groepen/(KL-0-5) | 1 | STK | 2 | 61 | 6151.213.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Siemens |  |  | 2004 |  | Niet aangetroffen tijdens opname.(Drama ?) Info van E-tekening. | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17820AF | 1410 | Amersfoort VMBO - Hoofdgebouw | Bergenboulevard 11 | Amersfoort | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 15-20 groepen/(KL-0-3) | 1 | STK | 2 | 61 | 6151.213.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Siemens |  |  | 2004 |  | Niet aangetroffen tijdens opname.(werkplaats zijn?) Info van E-tekening. | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17820AF | 1410 | Amersfoort VMBO - Hoofdgebouw | Bergenboulevard 11 | Amersfoort | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 15-20 groepen/(KL-0-2) | 1 | STK | 2 | 61 | 6151.213.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Siemens |  |  | 2004 |  | Niet aangetroffen tijdens opname. Info van E-tekening. | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17820AF | 1410 | Amersfoort VMBO - Hoofdgebouw | Bergenboulevard 11 | Amersfoort | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 15-20 groepen/(KL-0-4) | 1 | STK | 2 | 61 | 6151.213.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Siemens |  |  | 2004 |  | Bij gangruimte 0.26. | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17820AF | 1410 | Amersfoort VMBO - Hoofdgebouw | Bergenboulevard 11 | Amersfoort | i008 - technische ruimte 0-08 (HVK) | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 10-15 groepen/(KL-0-6) | 1 | STK | 2 | 61 | 6151.212.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Siemens |  |  | 2005 |  |  | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17820AF | 1410 | Amersfoort VMBO - Hoofdgebouw | Bergenboulevard 11 | Amersfoort | i008 - technische ruimte 0-08 (HVK) | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 10-15 groepen/(KL-0-8) | 1 | STK | 2 | 61 | 6151.212.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Siemens |  |  | 2005 |  |  | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17820AF | 1410 | Amersfoort VMBO - Hoofdgebouw | Bergenboulevard 11 | Amersfoort | i008 - technische ruimte 0-08 (HVK) | E | Installatie | Laagspanning hoofdverdeelinrichting 20-30 groepen/(HLK) | 1 | STK | 2 | 61 | 6151.114.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Siemens |  |  | 2005 |  | HS=630 A, 5x 100 A, 18x 63 A. | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17820AF | 1410 | Amersfoort VMBO - Hoofdgebouw | Bergenboulevard 11 | Amersfoort | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Centrale elektrische voorziening | 1 | PM | 1 | 61 | 6100.100.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 0 |  | In het gebouw zijn diverse verdeelinrichtingen aanwezig. In de verdeelinrichtingen zijn er meestal geen (actuele) groepenschema/ revisiebescheiden aangetroffen. Volgens de SCIOS scope 8 (NEN3140) dienen er elektrische schema’s en groepenverklaring aanwezig te zijn. Het is niet bekend wanneer de laatste NEN3140 keuring heeft plaatsgevonden. Door Unica zijn er in het verleden enkele opmerkingen geplaatst bij het onderhoud van de verdeel inrichtingen. Wij adviseren een NEN3140 keuring binnenkort te laten uitvoeren, om te bepalen welke maatregelen er getroffen moeten worden, om te voldoen aan de elektrische veiligheidseisen van zowel de Arbo-wet als het Bouwbesluit. Hiervoor zijn in het plan NEN3140 keuringskosten opgenomen. | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17820AF | 1410 | Amersfoort VMBO - Hoofdgebouw | Bergenboulevard 11 | Amersfoort | i010 - receptie/ concierge 0-10 | E | Installatie | Centraal meld-/bedieningspaneel | 1 | STK | 3 | 58 | 5820.100.72 | Regeling klimaat en sanitair | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 2004 |  | Voor verlichting en installaties. 4x overwerktimer. | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17820AF | 1410 | Amersfoort VMBO - Hoofdgebouw | Bergenboulevard 11 | Amersfoort | i037 - CV ruimte 0-37 (gymzaal) | W | Installatie | Centrale regelkast klimaat/(RK 2) | 1 | STK | 1 | 58 | 5820.100.00 | Regeling klimaat en sanitair | Priva | Blue ID |  | 2018 |  |  | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17820AF | 1410 | Amersfoort VMBO - Hoofdgebouw | Bergenboulevard 11 | Amersfoort | i303 - technische ruimte 3-03 | W | Installatie | Centrale regelkast klimaat/(RK 1) | 1 | STK | 1 | 58 | 5820.100.00 | Regeling klimaat en sanitair | Priva | Blue ID |  | 2018 |  |  | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17820AF | 1410 | Amersfoort VMBO - Hoofdgebouw | Bergenboulevard 11 | Amersfoort | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Voorraadboiler elektrisch 80 liter | 2 | STK | 3 | 53 | 5321.204.00 | Water |  |  |  | 2004 | Alleen correctief onderhoud | Merk Daalderop. In keuken 0.06. In WK 0.28. | 1 | 2
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17820AF | 1410 | Amersfoort VMBO - Hoofdgebouw | Bergenboulevard 11 | Amersfoort | i107 - WK / serverruimte 1-07 | W | Installatie | Voorraadboiler elektrisch 30 liter | 1 | STK | 3 | 53 | 5321.202.00 | Water |  |  |  | 2004 | Alleen correctief onderhoud | Merk Daalderop. | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17820AF | 1410 | Amersfoort VMBO - Hoofdgebouw | Bergenboulevard 11 | Amersfoort | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Voorraadboiler elektrisch <30 liter | 5 | STK | 1 | 53 | 5321.201.00 | Water |  |  |  | 2015 | Alleen correctief onderhoud | In keuken lesruimte 0.18. Merk 2x Itho Daalderop en 3x Inventum. | 1 | 5
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17820AF | 1410 | Amersfoort VMBO - Hoofdgebouw | Bergenboulevard 11 | Amersfoort | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Voorraadboiler elektrisch <30 liter | 5 | STK | 3 | 53 | 5321.201.00 | Water |  |  |  | 2004 | Alleen correctief onderhoud | Merk Daalderop. In lab ruimte 2.22. In ruimte 2.25 (2.05), 2-09A. In ruimte 1.26 (personeelruimte). In ruimte 0.23 (lokaal 0.01) | 1 | 5
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17820AF | 1410 | Amersfoort VMBO - Hoofdgebouw | Bergenboulevard 11 | Amersfoort | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Voorraadboiler elektrisch <30 liter | 1 | STK | 1 | 53 | 5321.201.00 | Water |  |  |  | 2022 | Alleen correctief onderhoud | In techniek ruimte 0.30. | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17820AF | 1410 | Amersfoort VMBO - Hoofdgebouw | Bergenboulevard 11 | Amersfoort | g301 - gevel 301 | E | Gevel | Terreinverlichting gevelstraler/(LED) | 1 | STK | 1 | 90 | 9063.230.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17820AF | 1410 | Amersfoort VMBO - Hoofdgebouw | Bergenboulevard 11 | Amersfoort | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Terreinverlichting gevelstraler/(LED) | 1 | STK | 1 | 90 | 9063.230.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17820AF | 1470 | Amersfoort VMBO - Dierenverblijf | Bergenboulevard 11 | Amersfoort | i001 - technische ruimte | W | Installatie | Expansievat CV-installatie 18-25 liter | 1 | STK | 3 | 56 | 5610.411.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2006 |  | Reflex. | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17820AF | 1470 | Amersfoort VMBO - Dierenverblijf | Bergenboulevard 11 | Amersfoort | i001 - technische ruimte | W | Installatie | Expansievat CV-installatie 18-25 liter | 1 | STK | 2 | 56 | 5610.411.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2016 |  | Flamco. | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17820AF | 1470 | Amersfoort VMBO - Dierenverblijf | Bergenboulevard 11 | Amersfoort | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding CV/radiatoren/verwarmingslichamen | 1 | PM | 1 | 56 | 5610.100.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 0 |  | De verwarmingsleidingen in het object zijn niet voorzien van isolatie dit resulteert in een aanzienlijk rendementsverlies. Wij adviseren op korte termijn de verwarmingsleidingen te voorzien van isolatie materiaal. | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17820AF | 1470 | Amersfoort VMBO - Dierenverblijf | Bergenboulevard 11 | Amersfoort | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding brandstofinstallatie gas | 1 | PM | 1 | 54 | 5410.100.00 | Gassen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17820AF | 1470 | Amersfoort VMBO - Dierenverblijf | Bergenboulevard 11 | Amersfoort | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding drinkwaterinstallatie | 1 | PM | 1 | 53 | 5310.200.00 | Water |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17820AF | 1470 | Amersfoort VMBO - Dierenverblijf | Bergenboulevard 11 | Amersfoort | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding gecombineerde riolering | 1 | PM | 1 | 52 | 5240.100.00 | Afvoeren |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17820AF | 1470 | Amersfoort VMBO - Dierenverblijf | Bergenboulevard 11 | Amersfoort | i001 - technische ruimte | W | Installatie | Gasketel 25-50kW (wand)/(ketel 1 dierenverblijf) | 1 | STK | 3 | 51 | 5121.142.00 | Warmteopwekking | Remeha | Calenta Ace 28C | 25 kW | 2006 |  |  | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17820AF | 1470 | Amersfoort VMBO - Dierenverblijf | Bergenboulevard 11 | Amersfoort | i001 - technische ruimte | W | Installatie | Gasketel 25-50kW (wand)/(ketel 2 Kas) | 1 | STK | 3 | 51 | 5121.142.00 | Warmteopwekking | Nefit | Topline HR 45 | 43,5 kW | 2004 |  |  | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17820AF | 1470 | Amersfoort VMBO - Dierenverblijf | Bergenboulevard 11 | Amersfoort | g201 - gevel 201 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur middelgroot | 2 | STK | 2 | 90 | 9063.320.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 2
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17820AF | 1470 | Amersfoort VMBO - Dierenverblijf | Bergenboulevard 11 | Amersfoort | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur middelgroot | 1 | STK | 2 | 90 | 9063.320.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17820AF | 1470 | Amersfoort VMBO - Dierenverblijf | Bergenboulevard 11 | Amersfoort | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Vluchtverlichtingarmatuur decentraal | 1 | STK | 4 | 63 | 6324.300.00 | Verlichting |  |  |  | 2004 |  | De gebruikte pictogram van de vluchtwegverlichting voldoet niet aan de NEN-EN-ISO 7010 en is in principe niet meer toegestaan. Vervanging is niet direct verplicht, maar bij aanpassingen aan de bestaande installatie dient er een nieuw pictogram te worden aangebracht. Daarnaast zijn de lampen uitgevoerd in TL. Wij adviseren om op korte termijn de vluchtverlichtingarmatuur te vervangen door een nieuwe variant uitgevoerd in LED. | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17820AF | 1470 | Amersfoort VMBO - Dierenverblijf | Bergenboulevard 11 | Amersfoort | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Lamp | 194 | BVO | 1 | 63 | 6311.400.00 | Verlichting |  |  |  | 2010 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 194
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17820AF | 1470 | Amersfoort VMBO - Dierenverblijf | Bergenboulevard 11 | Amersfoort | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Armatuur | 194 | BVO | 2 | 63 | 6311.301.00 | Verlichting |  |  |  | 2010 | Alleen correctief onderhoud | De verlichting is uitgevoerd in TL en PL schakel en sensor verlichting. Wij adviseren op korte termijn de verlichting te vervangen door LED verlichting. Tevens benoemd in intakeformulier planning medio 2023/2024. | 1 | 194
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17820AF | 1470 | Amersfoort VMBO - Dierenverblijf | Bergenboulevard 11 | Amersfoort | i001 - technische ruimte | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting <10 groepen/(KL-0-09) | 1 | STK | 2 | 61 | 6151.211.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Siemens |  |  | 2004 |  | KL-0-09 | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17820AF | 1470 | Amersfoort VMBO - Dierenverblijf | Bergenboulevard 11 | Amersfoort | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Centrale elektrische voorziening | 1 | PM | 1 | 61 | 6100.100.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17820AF | 1470 | Amersfoort VMBO - Dierenverblijf | Bergenboulevard 11 | Amersfoort | i001 - technische ruimte | W | Installatie | Centrale regelkast klimaat | 1 | STK | 1 | 58 | 5820.100.00 | Regeling klimaat en sanitair | Priva | BlueiD |  | 0 |  | Batterij van Priva BlueiD in 2027 vervangen. | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17820AF | 1480 | Amersfoort VMBO - Kas | Bergenboulevard 11 | Amersfoort | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Luchtgordijn | 1 | STK | 3 | 57 | 5741.100.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2004 |  |  | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17820AF | 1480 | Amersfoort VMBO - Kas | Bergenboulevard 11 | Amersfoort | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Luchtgordijn | 1 | STK | 3 | 57 | 5741.100.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2004 |  | Binnen in de Kas hangen twee luchtgordijnen om het object te verwarmen, 1 van deze twee luchtgordijnen vertoont tekenen van slijtage en hangt een rooster van het gordijn los. Wij adviseren beide luchtgordijnen op een natuurlijk moment te vervangen. | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17820AF | 1480 | Amersfoort VMBO - Kas | Bergenboulevard 11 | Amersfoort | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding gecombineerde riolering | 1 | PM | 1 | 52 | 5240.100.00 | Afvoeren |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17820AF | 1480 | Amersfoort VMBO - Kas | Bergenboulevard 11 | Amersfoort | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding waterafvoer binnen | 1 | PM | 1 | 52 | 5211.100.00 | Afvoeren |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17820AF | 1480 | Amersfoort VMBO - Kas | Bergenboulevard 11 | Amersfoort | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Vluchtverlichtingarmatuur decentraal | 1 | STK | 3 | 63 | 6324.300.00 | Verlichting |  |  |  | 2004 |  | De gebruikte pictogram van de vluchtwegverlichting voldoet niet aan de NEN-EN-ISO 7010 en is in principe niet meer toegestaan. Vervanging is niet direct verplicht, maar bij aanpassingen aan de bestaande installatie dient er een nieuw pictogram te worden aangebracht. Daarnaast zijn de lampen uitgevoerd in TL. Wij adviseren om op korte termijn de vluchtverlichtingarmatuur te vervangen door een nieuwe variant uitgevoerd in LED. | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17820AF | 1480 | Amersfoort VMBO - Kas | Bergenboulevard 11 | Amersfoort | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Lamp | 185 | BVO | 1 | 63 | 6311.400.00 | Verlichting |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 185
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17820AF | 1480 | Amersfoort VMBO - Kas | Bergenboulevard 11 | Amersfoort | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Armatuur | 185 | BVO | 3 | 63 | 6311.301.00 | Verlichting |  |  |  | 2004 | Alleen correctief onderhoud | Armaturen zijn uitgevoerd in TL verlichting schakel bediend, zoals benoemd in het intakeformulier zal er een vernieuwing plaatsvinden naar LED medio 2023 / 2024. | 1 | 185
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17820AF | 1480 | Amersfoort VMBO - Kas | Bergenboulevard 11 | Amersfoort | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Centrale elektrische voorziening | 1 | PM | 1 | 61 | 6100.100.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17820AF | 1499 | Amersfoort VMBO - Terrein | Bergenboulevard 11 | Amersfoort | t000 - terrein | W | Terrein | Leiding gecombineerde riolering | 1 | PM | 1 | 52 | 5240.100.00 | Afvoeren |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17820AF | 1499 | Amersfoort VMBO - Terrein | Bergenboulevard 11 | Amersfoort | t000 - terrein | E | Terrein | Laadpaal dubbel | 1 | STK | 1 | 62 | 6221.520.00 | Krachtstroom |  |  |  | 2021 | Alleen correctief onderhoud | Merk: Alfen, type: 904461021, door: ConnectNED: NLCON00000531. | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17820AF | 1499 | Amersfoort VMBO - Terrein | Bergenboulevard 11 | Amersfoort | t000 - terrein | E | Terrein | Centrale elektrische voorziening | 1 | PM | 1 | 61 | 6100.100.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17820AF | 1499 | Amersfoort VMBO - Terrein | Bergenboulevard 11 | Amersfoort | t000 - terrein | E | Terrein | Terreinverlichting lantaarnpaal compleet | 8 | STK | 2 | 90 | 9063.240.00 | Terrein |  |  |  | 2004 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 8
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17820AF | 1499 | Amersfoort VMBO - Terrein | Bergenboulevard 11 | Amersfoort | t000 - terrein | E | Terrein | Terreinverlichting gevelstraler | 1 | STK | 3 | 90 | 9063.230.00 | Terrein |  |  |  | 2004 | Alleen correctief onderhoud | Rijwielstalling type tent, sensor. | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17430AW(vmbo/ V17470AM (mbo) | 1610 | Amsterdam West - Hoofdgebouw | Jan van Zutphenstraat 60 | Amsterdam | d002 - plat dak 002 | W | Dak | Afzuigventilator | 2 | STK | 3 | 57 | 5721.220.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2001 |  | Rosenberg DRAD 281-4, | 1 | 2
1 | Groot-Amsterdam | HV17430AW(vmbo/ V17470AM (mbo) | 1610 | Amsterdam West - Hoofdgebouw | Jan van Zutphenstraat 60 | Amsterdam | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Dakventilator 0,7-1,4m3/s | 2 | STK | 3 | 57 | 5721.113.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2001 |  | J.E. Stork air, verdere gegevens onbekend | 1 | 2
1 | Groot-Amsterdam | HV17430AW(vmbo/ V17470AM (mbo) | 1610 | Amsterdam West - Hoofdgebouw | Jan van Zutphenstraat 60 | Amsterdam | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Dakventilator 0,3-0,7m3/s | 1 | STK | 3 | 57 | 5721.112.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2001 |  | J.E. Stork air, verdere gegevens onbekend | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17430AW(vmbo/ V17470AM (mbo) | 1610 | Amsterdam West - Hoofdgebouw | Jan van Zutphenstraat 60 | Amsterdam | d002 - plat dak 002 | W | Dak | Dakventilator 0,3-0,7m3/s | 2 | STK | 3 | 57 | 5721.112.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2001 |  | J.E. Stork air, verdere gegevens onbekend | 1 | 2
1 | Groot-Amsterdam | HV17430AW(vmbo/ V17470AM (mbo) | 1610 | Amsterdam West - Hoofdgebouw | Jan van Zutphenstraat 60 | Amsterdam | d002 - plat dak 002 | W | Dak | Dakventilator <0,3m3/s | 1 | STK | 1 | 57 | 5721.111.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2021 |  | Orcon, MPV-10WRB, 0,1 m3/s | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17430AW(vmbo/ V17470AM (mbo) | 1610 | Amsterdam West - Hoofdgebouw | Jan van Zutphenstraat 60 | Amsterdam | d000 - daken algemeen | W | Dak | Dakventilator | 8 | STK | 0 | 57 | 5721.110.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 8
1 | Groot-Amsterdam | HV17430AW(vmbo/ V17470AM (mbo) | 1610 | Amsterdam West - Hoofdgebouw | Jan van Zutphenstraat 60 | Amsterdam | i001 - technische ruimte | W | Installatie | Regelklep/stelmotor warmtedistributie DN32 | 1 | STK | 3 | 56 | 5610.513.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 1999 |  | Siemens Landis&Staefa SQS65 | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17430AW(vmbo/ V17470AM (mbo) | 1610 | Amsterdam West - Hoofdgebouw | Jan van Zutphenstraat 60 | Amsterdam | i001 - technische ruimte | W | Installatie | Expansievat CV-installatie 18-25 liter | 1 | STK | 2 | 56 | 5610.411.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2016 |  | 18 liter | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17430AW(vmbo/ V17470AM (mbo) | 1610 | Amsterdam West - Hoofdgebouw | Jan van Zutphenstraat 60 | Amsterdam | i001 - technische ruimte | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN32 | 1 | STK | 3 | 56 | 5610.323.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 1999 | Alleen correctief onderhoud | Grundfoss UPS 32-60 | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17430AW(vmbo/ V17470AM (mbo) | 1610 | Amsterdam West - Hoofdgebouw | Jan van Zutphenstraat 60 | Amsterdam | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding CV/radiatoren/verwarmingslichamen | 1 | PM | 1 | 56 | 5610.100.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17430AW(vmbo/ V17470AM (mbo) | 1610 | Amsterdam West - Hoofdgebouw | Jan van Zutphenstraat 60 | Amsterdam | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding gekoeld water en appendages | 1 | PM | 1 | 55 | 5531.110.00 | Koudeopwekking |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17430AW(vmbo/ V17470AM (mbo) | 1610 | Amsterdam West - Hoofdgebouw | Jan van Zutphenstraat 60 | Amsterdam | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Split systeem enkelvoudig 3-6kW | 1 | STK | 1 | 55 | 5512.112.00 | Koudeopwekking | Daikin | RXM35M3V1B9 | 3,4 KW | 2018 |  |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17430AW(vmbo/ V17470AM (mbo) | 1610 | Amsterdam West - Hoofdgebouw | Jan van Zutphenstraat 60 | Amsterdam | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding drinkwaterinstallatie | 1 | PM | 1 | 53 | 5310.200.00 | Water |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17430AW(vmbo/ V17470AM (mbo) | 1610 | Amsterdam West - Hoofdgebouw | Jan van Zutphenstraat 60 | Amsterdam | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding gecombineerde riolering | 1 | PM | 1 | 52 | 5240.100.00 | Afvoeren |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17430AW(vmbo/ V17470AM (mbo) | 1610 | Amsterdam West - Hoofdgebouw | Jan van Zutphenstraat 60 | Amsterdam | i001 - technische ruimte | W | Installatie | Gasketel 25-50kW (wand) | 1 | STK | 1 | 51 | 5121.142.00 | Warmteopwekking | Remeha | Avanta 28c | 26,7 kW | 2017 |  |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17430AW(vmbo/ V17470AM (mbo) | 1610 | Amsterdam West - Hoofdgebouw | Jan van Zutphenstraat 60 | Amsterdam | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Vluchtverlichtingarmatuur decentraal | 17 | STK | 2 | 63 | 6324.300.00 | Verlichting |  |  |  | 2022 |  | Ter plaatse van bouwdeel A, ruimte 0-29, 0-30 en 0-33 voldoen 3 van de gebruikte pictogrammen van de vluchtwegverlichting niet aan de NEN-EN-ISO 7010 en zijn in principe niet meer toegestaan. Vervanging is niet direct verplicht, maar bij aanpassingen aan de bestaande installatie dienen er nieuwe pictogrammen worden aangebracht. Ook zijn deze vluchtverlichtingsarmaturen verouderd. Daarnaast ontbreekt er een vluchtverlichtingsarmatuur ter hoogte van ruimte 0-35. Wij adviseren op korte termijn de verouderde vluchtverlichtingsarmaturen te vervangen en te voorzien van de "nieuwe" pictogrammen. Daarnaast adviseren wij op korte termijn een nieuw vluchtverlichtingsarmatuur aan te brengen in ruimte 0-35. | 1 | 17
1 | Groot-Amsterdam | HV17430AW(vmbo/ V17470AM (mbo) | 1610 | Amsterdam West - Hoofdgebouw | Jan van Zutphenstraat 60 | Amsterdam | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 14 | STK | 1 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 2022 |  |  | 1 | 14
1 | Groot-Amsterdam | HV17430AW(vmbo/ V17470AM (mbo) | 1610 | Amsterdam West - Hoofdgebouw | Jan van Zutphenstraat 60 | Amsterdam | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Lamp | 2895 | BVO | 1 | 63 | 6311.400.00 | Verlichting |  |  |  | 2022 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 2895
1 | Groot-Amsterdam | HV17430AW(vmbo/ V17470AM (mbo) | 1610 | Amsterdam West - Hoofdgebouw | Jan van Zutphenstraat 60 | Amsterdam | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Armatuur | 2895 | BVO | 1 | 63 | 6311.301.00 | Verlichting |  |  |  | 2022 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 2895
1 | Groot-Amsterdam | HV17430AW(vmbo/ V17470AM (mbo) | 1610 | Amsterdam West - Hoofdgebouw | Jan van Zutphenstraat 60 | Amsterdam | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting >40 groepen/(LK0C) | 1 | STK | 3 | 61 | 6151.216.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 2001 |  | 46 lichtgroepen + 8 kracht, 2 x HS 160a | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17430AW(vmbo/ V17470AM (mbo) | 1610 | Amsterdam West - Hoofdgebouw | Jan van Zutphenstraat 60 | Amsterdam | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 30-40 groepen/(L0B) | 1 | STK | 3 | 61 | 6151.215.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 2001 |  | 33 lichtgroepen + 3 kracht, 2 x HS 63a | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17430AW(vmbo/ V17470AM (mbo) | 1610 | Amsterdam West - Hoofdgebouw | Jan van Zutphenstraat 60 | Amsterdam | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 20-30 groepen/(L1C) | 1 | STK | 3 | 61 | 6151.214.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Merlin gerin |  |  | 2001 |  | 25 lichtgroepen + 2 kracht, 2 x HS 63a | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17430AW(vmbo/ V17470AM (mbo) | 1610 | Amsterdam West - Hoofdgebouw | Jan van Zutphenstraat 60 | Amsterdam | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 20-30 groepen/(K0C3) | 1 | STK | 3 | 61 | 6151.214.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Merlin gerin |  |  | 2001 |  | 25 lichtgroepen + 2 kracht, 1 x HS 63a | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17430AW(vmbo/ V17470AM (mbo) | 1610 | Amsterdam West - Hoofdgebouw | Jan van Zutphenstraat 60 | Amsterdam | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting <10 groepen/(computerlokaal 16) | 1 | STK | 3 | 61 | 6151.211.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 2001 |  | 5 lichtgroepen | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17430AW(vmbo/ V17470AM (mbo) | 1610 | Amsterdam West - Hoofdgebouw | Jan van Zutphenstraat 60 | Amsterdam | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Centrale elektrische voorziening | 1 | PM | 1 | 61 | 6100.100.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17430AW(vmbo/ V17470AM (mbo) | 1610 | Amsterdam West - Hoofdgebouw | Jan van Zutphenstraat 60 | Amsterdam | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Voorraadboiler elektrisch 120 liter | 1 | STK | 3 | 53 | 5321.205.00 | Water |  |  |  | 2003 | Alleen correctief onderhoud | daalderop, tpv berging kooklokaal | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17430AW(vmbo/ V17470AM (mbo) | 1610 | Amsterdam West - Hoofdgebouw | Jan van Zutphenstraat 60 | Amsterdam | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Voorraadboiler elektrisch <30 liter | 1 | STK | 3 | 53 | 5321.201.00 | Water |  |  |  | 2000 | Alleen correctief onderhoud | daalderop10 liter, bouwjaar 2000 | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17430AW(vmbo/ V17470AM (mbo) | 1610 | Amsterdam West - Hoofdgebouw | Jan van Zutphenstraat 60 | Amsterdam | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Terreinverlichting gevelstraler | 2 | STK | 3 | 90 | 9063.230.00 | Terrein |  |  |  | 2001 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 2
1 | Groot-Amsterdam | HV17430AW(vmbo/ V17470AM (mbo) | 1610 | Amsterdam West - Hoofdgebouw | Jan van Zutphenstraat 60 | Amsterdam | g103 - gevel 103 | E | Gevel | Terreinverlichting gevelstraler | 1 | STK | 1 | 90 | 9063.230.00 | Terrein |  |  |  | 2022 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17430AW(vmbo/ V17470AM (mbo) | 1610 | Amsterdam West - Hoofdgebouw | Jan van Zutphenstraat 60 | Amsterdam | g104 - gevel 104 | E | Gevel | Terreinverlichting gevelstraler | 3 | STK | 1 | 90 | 9063.230.00 | Terrein |  |  |  | 2022 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 3
1 | Groot-Amsterdam | HV17430AW(vmbo/ V17470AM (mbo) | 1610 | Amsterdam West - Hoofdgebouw | Jan van Zutphenstraat 60 | Amsterdam | g201 - gevel 201 | E | Gevel | Terreinverlichting gevelstraler | 2 | STK | 1 | 90 | 9063.230.00 | Terrein |  |  |  | 2022 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 2
1 | Groot-Amsterdam | HV17430AW(vmbo/ V17470AM (mbo) | 1610 | Amsterdam West - Hoofdgebouw | Jan van Zutphenstraat 60 | Amsterdam | g301 - gevel 301 | E | Gevel | Terreinverlichting gevelstraler | 3 | STK | 1 | 90 | 9063.230.00 | Terrein |  |  |  | 2022 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 3
1 | Groot-Amsterdam | HV17430AW(vmbo/ V17470AM (mbo) | 1610 | Amsterdam West - Hoofdgebouw | Jan van Zutphenstraat 60 | Amsterdam | g401 - gevel 401 | E | Gevel | Terreinverlichting gevelstraler | 1 | STK | 3 | 90 | 9063.230.00 | Terrein |  |  |  | 2001 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17430AW(vmbo/ V17470AM (mbo) | 1610 | Amsterdam West - Hoofdgebouw | Jan van Zutphenstraat 60 | Amsterdam | g304 - gevel 304 | E | Gevel | Terreinverlichting gevelstraler | 3 | STK | 3 | 90 | 9063.230.00 | Terrein |  |  |  | 2001 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 3
1 | Groot-Amsterdam | HV17430AW(vmbo/ V17470AM (mbo) | 1620 | Amsterdam West - Dependance | Jan van Zutphenstraat 60 | Amsterdam | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Dakventilator 0,3-0,7m3/s | 3 | STK | 3 | 57 | 5721.112.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2000 |  | J.E storkair, verdere gegevens onbekend. Bouwjaar vermoedelijk 2000. | 1 | 3
1 | Groot-Amsterdam | HV17430AW(vmbo/ V17470AM (mbo) | 1620 | Amsterdam West - Dependance | Jan van Zutphenstraat 60 | Amsterdam | d000 - daken algemeen | W | Dak | Dakventilator | 3 | STK | 0 | 57 | 5721.110.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 3
1 | Groot-Amsterdam | HV17430AW(vmbo/ V17470AM (mbo) | 1620 | Amsterdam West - Dependance | Jan van Zutphenstraat 60 | Amsterdam | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding drinkwaterinstallatie | 1 | PM | 1 | 53 | 5310.200.00 | Water |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17430AW(vmbo/ V17470AM (mbo) | 1620 | Amsterdam West - Dependance | Jan van Zutphenstraat 60 | Amsterdam | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding gecombineerde riolering | 1 | PM | 1 | 52 | 5240.100.00 | Afvoeren |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17430AW(vmbo/ V17470AM (mbo) | 1620 | Amsterdam West - Dependance | Jan van Zutphenstraat 60 | Amsterdam | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur klein | 5 | STK | 3 | 90 | 9063.310.00 | Terrein |  |  |  | 2000 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 5
1 | Groot-Amsterdam | HV17430AW(vmbo/ V17470AM (mbo) | 1620 | Amsterdam West - Dependance | Jan van Zutphenstraat 60 | Amsterdam | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Vluchtverlichtingarmatuur decentraal | 8 | STK | 4 | 63 | 6324.300.00 | Verlichting |  |  |  | 2000 |  | Ter plaatse van de gehele binnenzijde van het object voldoen de gebruikte pictogrammen van de vluchtwegverlichting niet aan de NEN-EN-ISO 7010 en zijn in principe niet meer toegestaan. Daarnaast brand er een rood lampje aan de 2 vluchtverlichtingarmaturen ter hoogte van de ingangen met entreemat. Wij adviseren op korte termijn de verouderde pictogrammen te vervangen en de armaturen te voorzien van een servicebeurt. | 1 | 8
1 | Groot-Amsterdam | HV17430AW(vmbo/ V17470AM (mbo) | 1620 | Amsterdam West - Dependance | Jan van Zutphenstraat 60 | Amsterdam | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 1 | STK | 3 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 2000 |  |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17430AW(vmbo/ V17470AM (mbo) | 1620 | Amsterdam West - Dependance | Jan van Zutphenstraat 60 | Amsterdam | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Lamp | 627 | BVO | 1 | 63 | 6311.400.00 | Verlichting |  |  |  | 2000 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 627
1 | Groot-Amsterdam | HV17430AW(vmbo/ V17470AM (mbo) | 1620 | Amsterdam West - Dependance | Jan van Zutphenstraat 60 | Amsterdam | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Armatuur | 627 | BVO | 3 | 63 | 6311.301.00 | Verlichting |  |  |  | 2000 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 627
1 | Groot-Amsterdam | HV17430AW(vmbo/ V17470AM (mbo) | 1620 | Amsterdam West - Dependance | Jan van Zutphenstraat 60 | Amsterdam | i002 - meterkast (K0D1) | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 20-30 groepen/(K0D1) | 1 | STK | 4 | 61 | 6151.214.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | - |  |  | 2000 |  | Alle verdeelkasten van het gebouw gaan richting het einde van de levensduur, daarnaast zijn er geen of heel beperkt nog vervangende onderdelen verkrijgbaar. Wij adviseren op termijn of bij toename van klachten en storingen de verdeelkasten te vervangen. | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17430AW(vmbo/ V17470AM (mbo) | 1620 | Amsterdam West - Dependance | Jan van Zutphenstraat 60 | Amsterdam | i001 - meterkast (LKD en (L0D) | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 15-20 groepen/(L0D) | 1 | STK | 3 | 61 | 6151.213.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Merlin Gering |  |  | 2000 |  |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17430AW(vmbo/ V17470AM (mbo) | 1620 | Amsterdam West - Dependance | Jan van Zutphenstraat 60 | Amsterdam | i004 - meterkast (K0D2) | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting <10 groepen/(K0D2) | 1 | STK | 4 | 61 | 6151.211.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | - |  |  | 2000 |  |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17430AW(vmbo/ V17470AM (mbo) | 1620 | Amsterdam West - Dependance | Jan van Zutphenstraat 60 | Amsterdam | i003 - meterkast (K0D3) | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting <10 groepen/(K0D3) | 1 | STK | 4 | 61 | 6151.211.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | - |  |  | 2000 |  |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17430AW(vmbo/ V17470AM (mbo) | 1620 | Amsterdam West - Dependance | Jan van Zutphenstraat 60 | Amsterdam | i001 - meterkast (LKD en (L0D) | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting <10 groepen/(LKD) | 1 | STK | 4 | 61 | 6151.211.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | - |  |  | 2000 |  |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17430AW(vmbo/ V17470AM (mbo) | 1620 | Amsterdam West - Dependance | Jan van Zutphenstraat 60 | Amsterdam | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Centrale elektrische voorziening | 1 | PM | 1 | 61 | 6100.100.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 0 |  | De NEN3140 keuring had voor november 2012 uitgevoerd moeten zijn maar dat is niet gebeurd. Wij adviseren op zeer korte termijn de keuring uit te laten voeren door een erkend bedrijf. | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17430AW(vmbo/ V17470AM (mbo) | 1620 | Amsterdam West - Dependance | Jan van Zutphenstraat 60 | Amsterdam | b000 - binnen algemeen | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch <30 liter | 3 | STK | 1 | 53 | 5321.201.00 | Water |  |  |  | 2018 | Alleen correctief onderhoud | Itho Daalderop, Close-up, 10 liter. bouwjaar 2018 en 2022 en Inventum Q10, bouwjaar 2022. | 1 | 3
1 | Groot-Amsterdam | HV17430AW(vmbo/ V17470AM (mbo) | 1640 | Amsterdam West - Gymzaal | Jan van Zutphenstraat 60 | Amsterdam | b001 - binnen verd. 1 | W | Binnen | Douchekop inclusief drukspoeler | 6 | STK | 2 | 74 | 7411.630.00 | Vaste sanitairvoorzieningen |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 6
1 | Groot-Amsterdam | HV17430AW(vmbo/ V17470AM (mbo) | 1640 | Amsterdam West - Gymzaal | Jan van Zutphenstraat 60 | Amsterdam | b000 - binnen verd. 0 | W | Binnen | Douchekop inclusief drukspoeler | 6 | STK | 2 | 74 | 7411.630.00 | Vaste sanitairvoorzieningen |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 6
1 | Groot-Amsterdam | HV17430AW(vmbo/ V17470AM (mbo) | 1640 | Amsterdam West - Gymzaal | Jan van Zutphenstraat 60 | Amsterdam | b000 - binnen verd. 0 | W | Binnen | Douchegarnituurcombinatie | 1 | STK | 2 | 74 | 7411.620.00 | Vaste sanitairvoorzieningen |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17430AW(vmbo/ V17470AM (mbo) | 1640 | Amsterdam West - Gymzaal | Jan van Zutphenstraat 60 | Amsterdam | i001 - stookruimte | W | Installatie | Luchtbehandelingskast toevoer/afvoer V <0,6m3/s | 1 | STK | 3 | 57 | 5771.811.00 | Luchtbehandeling | JE Stork air | WTW B23NW | 0,444 m3/s | 2000 |  |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17430AW(vmbo/ V17470AM (mbo) | 1640 | Amsterdam West - Gymzaal | Jan van Zutphenstraat 60 | Amsterdam | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Dakventilator 0,3-0,7m3/s | 1 | STK | 3 | 57 | 5721.112.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2004 |  | J.E. StorkAir, VDA 250/6EC, vermogen onbekend, bouwjaar vermoedelijk 2004. | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17430AW(vmbo/ V17470AM (mbo) | 1640 | Amsterdam West - Gymzaal | Jan van Zutphenstraat 60 | Amsterdam | d000 - daken algemeen | W | Dak | Dakventilator | 1 | STK | 0 | 57 | 5721.110.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17430AW(vmbo/ V17470AM (mbo) | 1640 | Amsterdam West - Gymzaal | Jan van Zutphenstraat 60 | Amsterdam | i001 - stookruimte | W | Installatie | Regelklep/stelmotor warmtedistributie DN32 | 3 | STK | 1 | 56 | 5610.513.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2020 |  | siemens SAS61 | 1 | 3
1 | Groot-Amsterdam | HV17430AW(vmbo/ V17470AM (mbo) | 1640 | Amsterdam West - Gymzaal | Jan van Zutphenstraat 60 | Amsterdam | i001 - stookruimte | W | Installatie | Regelklep/stelmotor warmtedistributie DN32 | 3 | STK | 3 | 56 | 5610.513.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2000 |  | siemens SQS65 | 1 | 3
1 | Groot-Amsterdam | HV17430AW(vmbo/ V17470AM (mbo) | 1640 | Amsterdam West - Gymzaal | Jan van Zutphenstraat 60 | Amsterdam | i001 - stookruimte | W | Installatie | Regelklep/stelmotor warmtedistributie DN25 | 1 | STK | 3 | 56 | 5610.512.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2000 |  | Siemens SQS65 | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17430AW(vmbo/ V17470AM (mbo) | 1640 | Amsterdam West - Gymzaal | Jan van Zutphenstraat 60 | Amsterdam | i001 - stookruimte | W | Installatie | Expansievat CV-installatie 200 liter | 1 | STK | 1 | 56 | 5610.416.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2020 |  |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17430AW(vmbo/ V17470AM (mbo) | 1640 | Amsterdam West - Gymzaal | Jan van Zutphenstraat 60 | Amsterdam | i001 - stookruimte | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN50 | 1 | STK | 1 | 56 | 5610.325.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2020 | Alleen correctief onderhoud | Grundfoss magna 3 50-60 | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17430AW(vmbo/ V17470AM (mbo) | 1640 | Amsterdam West - Gymzaal | Jan van Zutphenstraat 60 | Amsterdam | i001 - stookruimte | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN40 | 2 | STK | 1 | 56 | 5610.324.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2020 | Alleen correctief onderhoud | Grundfoss magna 3 40-120 | 1 | 2
1 | Groot-Amsterdam | HV17430AW(vmbo/ V17470AM (mbo) | 1640 | Amsterdam West - Gymzaal | Jan van Zutphenstraat 60 | Amsterdam | i001 - stookruimte | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN32 | 2 | STK | 1 | 56 | 5610.323.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2020 | Alleen correctief onderhoud | Grundfoss magna 3 32-100 | 1 | 2
1 | Groot-Amsterdam | HV17430AW(vmbo/ V17470AM (mbo) | 1640 | Amsterdam West - Gymzaal | Jan van Zutphenstraat 60 | Amsterdam | i001 - stookruimte | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN25 | 1 | STK | 3 | 56 | 5610.322.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 1996 | Alleen correctief onderhoud | grundfoss UPS 25-60, | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17430AW(vmbo/ V17470AM (mbo) | 1640 | Amsterdam West - Gymzaal | Jan van Zutphenstraat 60 | Amsterdam | i001 - stookruimte | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN20/(tapwater) | 1 | STK | 3 | 56 | 5610.321.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 1996 | Alleen correctief onderhoud | Grundfoss UP 20-30 | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17430AW(vmbo/ V17470AM (mbo) | 1640 | Amsterdam West - Gymzaal | Jan van Zutphenstraat 60 | Amsterdam | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding CV/radiatoren/verwarmingslichamen | 1 | PM | 1 | 56 | 5610.100.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17430AW(vmbo/ V17470AM (mbo) | 1640 | Amsterdam West - Gymzaal | Jan van Zutphenstraat 60 | Amsterdam | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding brandstofinstallatie gas | 1 | PM | 1 | 54 | 5410.100.00 | Gassen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17430AW(vmbo/ V17470AM (mbo) | 1640 | Amsterdam West - Gymzaal | Jan van Zutphenstraat 60 | Amsterdam | i001 - stookruimte | W | Installatie | Voorraadboiler indirect verwarmd 500 liter | 1 | STK | 3 | 53 | 5322.103.00 | Water | Nibe | Pub | 500 | 2000 |  |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17430AW(vmbo/ V17470AM (mbo) | 1640 | Amsterdam West - Gymzaal | Jan van Zutphenstraat 60 | Amsterdam | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Centrale mengkraan | 1 | STK | 3 | 53 | 5320.310.00 | Water | - | - | - | 2000 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17430AW(vmbo/ V17470AM (mbo) | 1640 | Amsterdam West - Gymzaal | Jan van Zutphenstraat 60 | Amsterdam | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding drinkwaterinstallatie | 1 | PM | 1 | 53 | 5310.200.00 | Water |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17430AW(vmbo/ V17470AM (mbo) | 1640 | Amsterdam West - Gymzaal | Jan van Zutphenstraat 60 | Amsterdam | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding gecombineerde riolering | 1 | PM | 1 | 52 | 5240.100.00 | Afvoeren |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17430AW(vmbo/ V17470AM (mbo) | 1640 | Amsterdam West - Gymzaal | Jan van Zutphenstraat 60 | Amsterdam | i001 - stookruimte | W | Installatie | Gasketel 80-100kW (wand)/(ketel 2) | 1 | STK | 1 | 51 | 5121.144.00 | Warmteopwekking | Remeha | Quinta ACE 90 | 86 kW | 2020 |  |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17430AW(vmbo/ V17470AM (mbo) | 1640 | Amsterdam West - Gymzaal | Jan van Zutphenstraat 60 | Amsterdam | i001 - stookruimte | W | Installatie | Gasketel 80-100kW (wand)/(ketel 1) | 1 | STK | 1 | 51 | 5121.144.00 | Warmteopwekking | Remeha | Quinta ACE 90 | 86 kW | 2020 |  |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17430AW(vmbo/ V17470AM (mbo) | 1640 | Amsterdam West - Gymzaal | Jan van Zutphenstraat 60 | Amsterdam | i001 - stookruimte | W | Installatie | Opstellings-/stookruimte | 1 | PM | 1 | 51 | 5120.100.00 | Warmteopwekking |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17430AW(vmbo/ V17470AM (mbo) | 1640 | Amsterdam West - Gymzaal | Jan van Zutphenstraat 60 | Amsterdam | g301 - gevel 301 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur groot | 1 | STK | 3 | 90 | 9063.330.00 | Terrein |  |  |  | 2000 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17430AW(vmbo/ V17470AM (mbo) | 1640 | Amsterdam West - Gymzaal | Jan van Zutphenstraat 60 | Amsterdam | g301 - gevel 301 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur klein | 2 | STK | 3 | 90 | 9063.310.00 | Terrein |  |  |  | 2000 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 2
1 | Groot-Amsterdam | HV17430AW(vmbo/ V17470AM (mbo) | 1640 | Amsterdam West - Gymzaal | Jan van Zutphenstraat 60 | Amsterdam | g201 - gevel 201 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur klein | 2 | STK | 3 | 90 | 9063.310.00 | Terrein |  |  |  | 2000 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 2
1 | Groot-Amsterdam | HV17430AW(vmbo/ V17470AM (mbo) | 1640 | Amsterdam West - Gymzaal | Jan van Zutphenstraat 60 | Amsterdam | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur klein | 2 | STK | 3 | 90 | 9063.310.00 | Terrein |  |  |  | 2000 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 2
1 | Groot-Amsterdam | HV17430AW(vmbo/ V17470AM (mbo) | 1640 | Amsterdam West - Gymzaal | Jan van Zutphenstraat 60 | Amsterdam | g401 - gevel 401 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur klein | 1 | STK | 3 | 90 | 9063.310.00 | Terrein |  |  |  | 2000 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17430AW(vmbo/ V17470AM (mbo) | 1640 | Amsterdam West - Gymzaal | Jan van Zutphenstraat 60 | Amsterdam | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Vluchtverlichtingarmatuur decentraal | 6 | STK | 4 | 63 | 6324.300.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  | Ter plaatse van de gehele binnenzijde van het object voldoen de gebruikte pictogrammen van de vluchtwegverlichting niet aan de NEN-EN-ISO 7010 en zijn in principe niet meer toegestaan. Wij adviseren op korte termijn de verouderde pictogrammen te vervangen. | 1 | 6
1 | Groot-Amsterdam | HV17430AW(vmbo/ V17470AM (mbo) | 1640 | Amsterdam West - Gymzaal | Jan van Zutphenstraat 60 | Amsterdam | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 4 | STK | 1 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 4
1 | Groot-Amsterdam | HV17430AW(vmbo/ V17470AM (mbo) | 1640 | Amsterdam West - Gymzaal | Jan van Zutphenstraat 60 | Amsterdam | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Lamp | 722 | BVO | 1 | 63 | 6311.400.00 | Verlichting |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 722
1 | Groot-Amsterdam | HV17430AW(vmbo/ V17470AM (mbo) | 1640 | Amsterdam West - Gymzaal | Jan van Zutphenstraat 60 | Amsterdam | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Armatuur | 722 | BVO | 2 | 63 | 6311.301.00 | Verlichting |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud | Ter plaatse van de berging van de begane grond en het lokaal en de kleedkamer van de 1e verdieping zijn de armaturen verouderd en onderhevig aan meedere gebreken. Alle overige ruimtes van het object zijn al voorzien van LED armaturen. Wij adviseren op korte termijn de verouderde armaturen ook te vervangen voor LED varianten. | 1 | 722
1 | Groot-Amsterdam | HV17430AW(vmbo/ V17470AM (mbo) | 1640 | Amsterdam West - Gymzaal | Jan van Zutphenstraat 60 | Amsterdam | i001 - stookruimte | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 15-20 groepen/(L0A) | 1 | STK | 3 | 61 | 6151.213.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | merlin gerin |  |  | 2000 |  | 13 licht + 2 k, HS 40A | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17430AW(vmbo/ V17470AM (mbo) | 1640 | Amsterdam West - Gymzaal | Jan van Zutphenstraat 60 | Amsterdam | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Centrale elektrische voorziening | 1 | PM | 1 | 61 | 6100.100.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17430AW(vmbo/ V17470AM (mbo) | 1640 | Amsterdam West - Gymzaal | Jan van Zutphenstraat 60 | Amsterdam | i001 - stookruimte | W | Installatie | Centrale regelkast klimaat/(RK-1) | 1 | STK | 1 | 58 | 5820.100.00 | Regeling klimaat en sanitair | Priva | Blue ID C4 |  | 2020 |  |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17430AW(vmbo/ V17470AM (mbo) | 1670 | Amsterdam West - Dierenverblijf | Jan van Zutphenstraat 60 | Amsterdam | i001 - technische ruimte | W | Installatie | Expansievat CV-installatie 18-25 liter | 1 | STK | 3 | 56 | 5610.411.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2009 |  | Flamco, Flexvat, 18 liter/0,5 bar. Bouwjaar 2009. | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17430AW(vmbo/ V17470AM (mbo) | 1670 | Amsterdam West - Dierenverblijf | Jan van Zutphenstraat 60 | Amsterdam | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding CV/radiatoren/verwarmingslichamen | 1 | PM | 1 | 56 | 5610.100.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 0 |  | Ter plaatse van de opslagruimte zijn de cv-leidingen niet geïsoleerd. Daarnaast is de isolatie ter hoogte van de hooizolder beschadigd. In verband met duurzaamheid en energiebesparing adviseren wij isolatie aan te brengen op het leidingwerk in de opslagruimte en de beschadigde isolatie op de hooizolder te vervangen. | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17430AW(vmbo/ V17470AM (mbo) | 1670 | Amsterdam West - Dierenverblijf | Jan van Zutphenstraat 60 | Amsterdam | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding brandstofinstallatie gas | 1 | PM | 1 | 54 | 5410.100.00 | Gassen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17430AW(vmbo/ V17470AM (mbo) | 1670 | Amsterdam West - Dierenverblijf | Jan van Zutphenstraat 60 | Amsterdam | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding drinkwaterinstallatie | 1 | PM | 1 | 53 | 5310.200.00 | Water |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17430AW(vmbo/ V17470AM (mbo) | 1670 | Amsterdam West - Dierenverblijf | Jan van Zutphenstraat 60 | Amsterdam | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding gecombineerde riolering | 1 | PM | 1 | 52 | 5240.100.00 | Afvoeren |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17430AW(vmbo/ V17470AM (mbo) | 1670 | Amsterdam West - Dierenverblijf | Jan van Zutphenstraat 60 | Amsterdam | i001 - technische ruimte | W | Installatie | Gasketel <25kW (wand) | 1 | STK | 3 | 51 | 5121.141.00 | Warmteopwekking | Remeha | Avanta 28c | 24.8 | 2009 |  |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17430AW(vmbo/ V17470AM (mbo) | 1670 | Amsterdam West - Dierenverblijf | Jan van Zutphenstraat 60 | Amsterdam | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur klein | 3 | STK | 3 | 90 | 9063.310.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 3
1 | Groot-Amsterdam | HV17430AW(vmbo/ V17470AM (mbo) | 1670 | Amsterdam West - Dierenverblijf | Jan van Zutphenstraat 60 | Amsterdam | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Vluchtverlichtingarmatuur decentraal | 2 | STK | 4 | 63 | 6324.300.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  | Eén gebruikte pictogram van de vluchtwegverlichting voldoet niet aan de NEN-EN-ISO 7010 en is in principe niet meer toegestaan. Vervanging is niet direct verplicht, maar bij aanpassingen aan de bestaande installatie dient er een nieuw pictogram te worden aangebracht. Daarnaast zijn beide vluchtverlichtingsarmaturen verouderd. Wij adviseren op korte termijn de verouderde vluchtverlichtingsarmaturen te vervangen en te voorzien van de "nieuwe" pictogrammen. | 1 | 2
1 | Groot-Amsterdam | HV17430AW(vmbo/ V17470AM (mbo) | 1670 | Amsterdam West - Dierenverblijf | Jan van Zutphenstraat 60 | Amsterdam | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Lamp | 234 | BVO | 1 | 63 | 6311.400.00 | Verlichting |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 234
1 | Groot-Amsterdam | HV17430AW(vmbo/ V17470AM (mbo) | 1670 | Amsterdam West - Dierenverblijf | Jan van Zutphenstraat 60 | Amsterdam | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Armatuur | 234 | BVO | 3 | 63 | 6311.301.00 | Verlichting |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud | Ter plaatse van de binnenzijde zijn de armaturen verouderd en onderhevig aan meedere gebreken. Wij adviseren op korte termijn de verouderde armaturen te vervangen voor LED varianten. | 1 | 234
1 | Groot-Amsterdam | HV17430AW(vmbo/ V17470AM (mbo) | 1670 | Amsterdam West - Dierenverblijf | Jan van Zutphenstraat 60 | Amsterdam | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Centrale elektrische voorziening | 1 | PM | 1 | 61 | 6100.100.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17430AW(vmbo/ V17470AM (mbo) | 1670 | Amsterdam West - Dierenverblijf | Jan van Zutphenstraat 60 | Amsterdam | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Terreinverlichting gevelstraler | 1 | STK | 1 | 90 | 9063.230.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17430AW(vmbo/ V17470AM (mbo) | 1680 | Amsterdam West - Kas | Jan van Zutphenstraat 60 | Amsterdam | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding drinkwaterinstallatie | 1 | PM | 1 | 53 | 5310.200.00 | Water |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17430AW(vmbo/ V17470AM (mbo) | 1680 | Amsterdam West - Kas | Jan van Zutphenstraat 60 | Amsterdam | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding gecombineerde riolering | 1 | PM | 1 | 52 | 5240.100.00 | Afvoeren |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17430AW(vmbo/ V17470AM (mbo) | 1680 | Amsterdam West - Kas | Jan van Zutphenstraat 60 | Amsterdam | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Lamp | 337 | BVO | 1 | 63 | 6311.400.00 | Verlichting |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 337
1 | Groot-Amsterdam | HV17430AW(vmbo/ V17470AM (mbo) | 1680 | Amsterdam West - Kas | Jan van Zutphenstraat 60 | Amsterdam | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Armatuur | 337 | BVO | 3 | 63 | 6311.301.00 | Verlichting |  |  |  | 2000 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 337
1 | Groot-Amsterdam | HV17430AW(vmbo/ V17470AM (mbo) | 1680 | Amsterdam West - Kas | Jan van Zutphenstraat 60 | Amsterdam | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning hoofdverdeelinrichting <10 groepen/(LK) | 1 | STK | 3 | 61 | 6151.111.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Hager |  |  | 2000 |  |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17430AW(vmbo/ V17470AM (mbo) | 1680 | Amsterdam West - Kas | Jan van Zutphenstraat 60 | Amsterdam | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Centrale elektrische voorziening | 1 | PM | 1 | 61 | 6100.100.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 0 |  | De NEN3140 keuring had voor november 2012 uitgevoerd moeten zijn maar dat is niet gebeurt. Wij adviseren op zeer korte termijn de keuring uit te laten voeren door een erkend bedrijf. | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17430AW(vmbo/ V17470AM (mbo) | 1680 | Amsterdam West - Kas | Jan van Zutphenstraat 60 | Amsterdam | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Centrale regelkast klimaat/(RK1) | 1 | STK | 3 | 58 | 5820.100.00 | Regeling klimaat en sanitair | Schneider | IC60 RCBO |  | 2000 |  |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | HV17430AW(vmbo/ V17470AM (mbo) | 1680 | Amsterdam West - Kas | Jan van Zutphenstraat 60 | Amsterdam | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Centrale regelkast klimaat/(RK) | 1 | STK | 3 | 58 | 5820.100.00 | Regeling klimaat en sanitair | Moeller | PKZMO-1,6 |  | 2000 |  |  | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17830NA | 3310 | Naarden VMBO - Hoofdgebouw | Amersfoortsestraatweg 7 | Naarden | b000 - begane grond | W | Binnen | Douchekop inclusief sensor | 5 | STK | 2 | 74 | 7411.640.00 | Vaste sanitairvoorzieningen |  |  |  | 2018 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 5
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17830NA | 3310 | Naarden VMBO - Hoofdgebouw | Amersfoortsestraatweg 7 | Naarden | i0.002 - congierge | W | Installatie | GBS geïntegreerd systeem | 1 | STK | 2 | 67 | 6714.100.00 | Gebouwbeheersvoorzieningen | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 2018 |  |  | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17830NA | 3310 | Naarden VMBO - Hoofdgebouw | Amersfoortsestraatweg 7 | Naarden | b000 - begane grond | E | Binnen | Toilet mindervalide noodsignaal | 1 | STK | 1 | 65 | 6541.100.00 | Beveiliging |  |  |  | 2018 |  |  | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17830NA | 3310 | Naarden VMBO - Hoofdgebouw | Amersfoortsestraatweg 7 | Naarden | b001 - 1ste verdieping | E | Binnen | Toilet mindervalide noodsignaal | 1 | STK | 1 | 65 | 6541.100.00 | Beveiliging |  |  |  | 2019 |  |  | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17830NA | 3310 | Naarden VMBO - Hoofdgebouw | Amersfoortsestraatweg 7 | Naarden | i0.002 - congierge | E | Installatie | Intercominstallatie | 1 | STK | 1 | 64 | 6422.100.00 | Communicatie | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 2018 |  |  | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17830NA | 3310 | Naarden VMBO - Hoofdgebouw | Amersfoortsestraatweg 7 | Naarden | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Luchtbehandelingskast toevoer/afvoer VK + WTW 5,6-8,4m3/s | 1 | STK | 1 | 57 | 5771.885.00 | Luchtbehandeling | FlaktGroup | CAIRplus 220.128AVBV | 6.8 m3/s | 2018 |  |  | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17830NA | 3310 | Naarden VMBO - Hoofdgebouw | Amersfoortsestraatweg 7 | Naarden | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Luchtkanalen inclusief ornament | 1 | PM | 1 | 57 | 5751.100.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17830NA | 3310 | Naarden VMBO - Hoofdgebouw | Amersfoortsestraatweg 7 | Naarden | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Afzuigventilator/(kookklas) | 1 | STK | 1 | 57 | 5721.220.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2019 |  | Ruck, MPS 400 EC 30, 200 m3/s. 2019 | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17830NA | 3310 | Naarden VMBO - Hoofdgebouw | Amersfoortsestraatweg 7 | Naarden | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Afzuigventilator | 2 | STK | 1 | 57 | 5721.220.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2019 |  | Colasit Holland BV, CMVeco 200/200, 600 m3/u | 1 | 2
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17830NA | 3310 | Naarden VMBO - Hoofdgebouw | Amersfoortsestraatweg 7 | Naarden | d003 - plat dak 003 | W | Dak | Pijpventilator | 3 | STK | 1 | 57 | 5721.160.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2023 |  |  | 1 | 3
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17830NA | 3310 | Naarden VMBO - Hoofdgebouw | Amersfoortsestraatweg 7 | Naarden | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Pijpventilator | 1 | STK | 1 | 57 | 5721.160.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2018 |  | Zehnder. | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17830NA | 3310 | Naarden VMBO - Hoofdgebouw | Amersfoortsestraatweg 7 | Naarden | d000 - daken algemeen | W | Dak | Dakventilator | 7 | STK | 0 | 57 | 5721.110.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 7
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17830NA | 3310 | Naarden VMBO - Hoofdgebouw | Amersfoortsestraatweg 7 | Naarden | i1.018 - Techniek | W | Installatie | Regelklep/stelmotor warmtedistributie DN50 | 1 | STK | 1 | 56 | 5610.515.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2018 |  | Siemens | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17830NA | 3310 | Naarden VMBO - Hoofdgebouw | Amersfoortsestraatweg 7 | Naarden | i1.018 - Techniek | W | Installatie | Regelklep/stelmotor warmtedistributie DN32 | 1 | STK | 1 | 56 | 5610.513.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2018 |  | Siemens | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17830NA | 3310 | Naarden VMBO - Hoofdgebouw | Amersfoortsestraatweg 7 | Naarden | i1.014 - Wk | W | Installatie | Expansievat CV-installatie 140 liter | 1 | STK | 1 | 56 | 5610.415.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2019 |  | Flamco | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17830NA | 3310 | Naarden VMBO - Hoofdgebouw | Amersfoortsestraatweg 7 | Naarden | i1.018 - Techniek | W | Installatie | Expansievat CV-installatie 18-25 liter | 2 | STK | 1 | 56 | 5610.411.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2019 |  | Flamco | 1 | 2
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17830NA | 3310 | Naarden VMBO - Hoofdgebouw | Amersfoortsestraatweg 7 | Naarden | i1.018 - Techniek | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN50 | 1 | STK | 1 | 56 | 5610.325.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2018 | Alleen correctief onderhoud | Grundfos | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17830NA | 3310 | Naarden VMBO - Hoofdgebouw | Amersfoortsestraatweg 7 | Naarden | i1.018 - Techniek | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN32 | 1 | STK | 1 | 56 | 5610.323.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2018 | Alleen correctief onderhoud | Grundfos | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17830NA | 3310 | Naarden VMBO - Hoofdgebouw | Amersfoortsestraatweg 7 | Naarden | i1.018 - Techniek | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN25 | 1 | STK | 1 | 56 | 5610.322.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2018 | Alleen correctief onderhoud | Grundfos | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17830NA | 3310 | Naarden VMBO - Hoofdgebouw | Amersfoortsestraatweg 7 | Naarden | i0.023 - Wk | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN20 | 2 | STK | 1 | 56 | 5610.321.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2018 | Alleen correctief onderhoud | Grundfos, DN 15 | 1 | 2
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17830NA | 3310 | Naarden VMBO - Hoofdgebouw | Amersfoortsestraatweg 7 | Naarden | i1.018 - Techniek | W | Installatie | Warmtedistributie buffervat | 1 | STK | 1 | 56 | 5610.110.00 | Warmtedistributie | Cordivari | Onbekend | 750 liter | 2018 |  |  | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17830NA | 3310 | Naarden VMBO - Hoofdgebouw | Amersfoortsestraatweg 7 | Naarden | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding CV/radiatoren/verwarmingslichamen | 1 | PM | 1 | 56 | 5610.100.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 0 |  | In de technische ruimte is op een drietal plekken corrosie waargenomen aan het leidingwerk en aan beide buffervaten. Onbekend is de oorzaak van de lekkages die tot deze corrosie geleid hebben. Raadzaam is om deze plekken met corrosie te herstellen, doormiddel van het ontroesten van het leidingwerk en de stalen delen te behandelen met een menie, bijvoorbeeld All-Grund. | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17830NA | 3310 | Naarden VMBO - Hoofdgebouw | Amersfoortsestraatweg 7 | Naarden | i1.018 - Techniek | W | Installatie | Circulatiepomp koudedistributie toerengeregeld DN32 | 1 | STK | 1 | 55 | 5531.323.00 | Koudeopwekking |  |  |  | 2018 |  | Grundfos | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17830NA | 3310 | Naarden VMBO - Hoofdgebouw | Amersfoortsestraatweg 7 | Naarden | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding gekoeld water en appendages | 1 | PM | 1 | 55 | 5531.110.00 | Koudeopwekking |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17830NA | 3310 | Naarden VMBO - Hoofdgebouw | Amersfoortsestraatweg 7 | Naarden | i1.018 - Techniek | W | Installatie | Koude opslag buffervat | 1 | STK | 1 | 55 | 5530.100.00 | Koudeopwekking | Onbekend | Onbekend | 750 liter | 2018 |  |  | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17830NA | 3310 | Naarden VMBO - Hoofdgebouw | Amersfoortsestraatweg 7 | Naarden | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Koelaggregaat DX <30kW | 1 | STK | 1 | 55 | 5521.211.00 | Koudeopwekking | KeyFrost | KS 11 TNEM UNITE | 1.0 kW | 2017 |  |  | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17830NA | 3310 | Naarden VMBO - Hoofdgebouw | Amersfoortsestraatweg 7 | Naarden | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Split systeem enkelvoudig 3-6kW | 1 | STK | 1 | 55 | 5512.112.00 | Koudeopwekking | Samsung | AR09MSFPEWQX | 3.2 kW | 0 |  |  | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17830NA | 3310 | Naarden VMBO - Hoofdgebouw | Amersfoortsestraatweg 7 | Naarden | d003 - plat dak 003 | W | Dak | Split systeem enkelvoudig <3kW/(links) | 1 | STK | 1 | 55 | 5512.111.00 | Koudeopwekking | Daikin | RXF25D5V1B | 2.5 kW | 2023 |  |  | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17830NA | 3310 | Naarden VMBO - Hoofdgebouw | Amersfoortsestraatweg 7 | Naarden | d003 - plat dak 003 | W | Dak | Split systeem enkelvoudig <3kW/(midden) | 1 | STK | 1 | 55 | 5512.111.00 | Koudeopwekking | Daikin | RXF25D5V1B | 2.5 kW | 2023 |  |  | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17830NA | 3310 | Naarden VMBO - Hoofdgebouw | Amersfoortsestraatweg 7 | Naarden | d003 - plat dak 003 | W | Dak | Split systeem enkelvoudig <3kW/(rechts) | 1 | STK | 1 | 55 | 5512.111.00 | Koudeopwekking | Daikin | RXF25D5V1B | 2.5 kW | 2023 |  |  | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17830NA | 3310 | Naarden VMBO - Hoofdgebouw | Amersfoortsestraatweg 7 | Naarden | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding brandstofinstallatie gas | 1 | PM | 1 | 54 | 5410.100.00 | Gassen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17830NA | 3310 | Naarden VMBO - Hoofdgebouw | Amersfoortsestraatweg 7 | Naarden | i0.023 - Wk | W | Installatie | Voorraadboiler indirect verwarmd 500 liter | 1 | STK | 1 | 53 | 5322.103.00 | Water | Remeha | Aqua Cella | Onbekend | 2018 |  |  | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17830NA | 3310 | Naarden VMBO - Hoofdgebouw | Amersfoortsestraatweg 7 | Naarden | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding drinkwaterinstallatie | 1 | PM | 1 | 53 | 5310.200.00 | Water |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17830NA | 3310 | Naarden VMBO - Hoofdgebouw | Amersfoortsestraatweg 7 | Naarden | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding gecombineerde riolering | 1 | PM | 1 | 52 | 5240.100.00 | Afvoeren |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17830NA | 3310 | Naarden VMBO - Hoofdgebouw | Amersfoortsestraatweg 7 | Naarden | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding waterafvoer binnen | 1 | PM | 1 | 52 | 5211.100.00 | Afvoeren |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17830NA | 3310 | Naarden VMBO - Hoofdgebouw | Amersfoortsestraatweg 7 | Naarden | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Warmtepomp lucht-water 150-200kW | 1 | STK | 1 | 51 | 5151.114.01 | Warmteopwekking | Keyter | KWE7180EIP4W | 184.1 kW | 2018 |  |  | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17830NA | 3310 | Naarden VMBO - Hoofdgebouw | Amersfoortsestraatweg 7 | Naarden | i1.018 - Techniek | W | Installatie | Gasketel 25-50kW (wand)/(links) | 1 | STK | 1 | 51 | 5121.142.00 | Warmteopwekking | Remeha | Quinta ACE 45 | 41.2 | 2018 |  |  | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17830NA | 3310 | Naarden VMBO - Hoofdgebouw | Amersfoortsestraatweg 7 | Naarden | i1.018 - Techniek | W | Installatie | Gasketel 25-50kW (wand)/(rechts) | 1 | STK | 1 | 51 | 5121.142.00 | Warmteopwekking | Remeha | Quinta ACE 45 | 41.2 | 2018 |  |  | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17830NA | 3310 | Naarden VMBO - Hoofdgebouw | Amersfoortsestraatweg 7 | Naarden | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur groot | 2 | STK | 1 | 90 | 9063.330.00 | Terrein |  |  |  | 2018 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 2
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17830NA | 3310 | Naarden VMBO - Hoofdgebouw | Amersfoortsestraatweg 7 | Naarden | g201 - gevel 201 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur klein | 1 | STK | 1 | 90 | 9063.310.00 | Terrein |  |  |  | 2023 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17830NA | 3310 | Naarden VMBO - Hoofdgebouw | Amersfoortsestraatweg 7 | Naarden | g301 - gevel 301 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur klein | 2 | STK | 1 | 90 | 9063.310.00 | Terrein |  |  |  | 2023 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 2
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17830NA | 3310 | Naarden VMBO - Hoofdgebouw | Amersfoortsestraatweg 7 | Naarden | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur klein | 3 | STK | 1 | 90 | 9063.310.00 | Terrein |  |  |  | 2023 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 3
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17830NA | 3310 | Naarden VMBO - Hoofdgebouw | Amersfoortsestraatweg 7 | Naarden | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Vluchtverlichtingarmatuur decentraal | 28 | STK | 1 | 63 | 6324.300.00 | Verlichting |  |  |  | 2018 |  |  | 1 | 28
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17830NA | 3310 | Naarden VMBO - Hoofdgebouw | Amersfoortsestraatweg 7 | Naarden | g401 - gevel 401 | E | Gevel | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 2 | STK | 1 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 2018 |  |  | 1 | 2
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17830NA | 3310 | Naarden VMBO - Hoofdgebouw | Amersfoortsestraatweg 7 | Naarden | g201 - gevel 201 | E | Gevel | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 2 | STK | 1 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 2018 |  |  | 1 | 2
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17830NA | 3310 | Naarden VMBO - Hoofdgebouw | Amersfoortsestraatweg 7 | Naarden | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 2 | STK | 1 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 2018 |  |  | 1 | 2
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17830NA | 3310 | Naarden VMBO - Hoofdgebouw | Amersfoortsestraatweg 7 | Naarden | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 51 | STK | 2 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 2018 |  | Ten tijden van de inspectie zijn er enkele noodverlichtingsarmaturen aangetroffen waarvan de accuset defect is. Wij adviseren op korte termijn de nood- vluchtverlichtingsarmaturen te keuren en de defecte accu's te vervangen. | 1 | 51
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17830NA | 3310 | Naarden VMBO - Hoofdgebouw | Amersfoortsestraatweg 7 | Naarden | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Lamp | 3086 | BVO | 1 | 63 | 6311.400.00 | Verlichting |  |  |  | 2018 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 3086
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17830NA | 3310 | Naarden VMBO - Hoofdgebouw | Amersfoortsestraatweg 7 | Naarden | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Armatuur | 3086 | BVO | 1 | 63 | 6311.301.00 | Verlichting |  |  |  | 2018 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 3086
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17830NA | 3310 | Naarden VMBO - Hoofdgebouw | Amersfoortsestraatweg 7 | Naarden | i1.018 - Techniek | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting >40 groepen/(LK1-2) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.216.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Schneider |  |  | 2018 |  |  | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17830NA | 3310 | Naarden VMBO - Hoofdgebouw | Amersfoortsestraatweg 7 | Naarden | i0.029 - MER | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting >40 groepen/(LK0-2) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.216.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Schneider |  |  | 2018 |  |  | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17830NA | 3310 | Naarden VMBO - Hoofdgebouw | Amersfoortsestraatweg 7 | Naarden | i1.030 - berging binask | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting >40 groepen/(LK1-1) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.216.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Schneider |  |  | 2018 |  |  | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17830NA | 3310 | Naarden VMBO - Hoofdgebouw | Amersfoortsestraatweg 7 | Naarden | i0.003a - berging | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting >40 groepen/(LK0-1) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.216.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Schneider |  |  | 2018 |  | Linkerzijde kast was gesloten en niet te opnenen. Onbekend wat achter dit deurtje zit. | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17830NA | 3310 | Naarden VMBO - Hoofdgebouw | Amersfoortsestraatweg 7 | Naarden | i0.35 - berging techniek | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting >40 groepen/(LK techniek) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.216.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Schneider |  |  | 2018 |  |  | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17830NA | 3310 | Naarden VMBO - Hoofdgebouw | Amersfoortsestraatweg 7 | Naarden | i0.034b - berging vap | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 20-30 groepen/(LK VAP) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.214.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Schneider |  |  | 2018 |  |  | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17830NA | 3310 | Naarden VMBO - Hoofdgebouw | Amersfoortsestraatweg 7 | Naarden | i0.029 - MER | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 10-15 groepen/(LK MER) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.212.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Schneider |  |  | 2018 |  |  | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17830NA | 3310 | Naarden VMBO - Hoofdgebouw | Amersfoortsestraatweg 7 | Naarden | i1.018 - Techniek | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting <10 groepen/(LK PV) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.211.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Schneider |  |  | 2018 |  |  | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17830NA | 3310 | Naarden VMBO - Hoofdgebouw | Amersfoortsestraatweg 7 | Naarden | i1.004 - biologie lokaal | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting <10 groepen/(naamloze kast cabinet) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.211.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Schneider |  |  | 2018 |  |  | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17830NA | 3310 | Naarden VMBO - Hoofdgebouw | Amersfoortsestraatweg 7 | Naarden | i1.003 - natuur scheikunde lokaal | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting <10 groepen/(naamloze kast cabinet) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.211.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Schneider |  |  | 2018 |  |  | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17830NA | 3310 | Naarden VMBO - Hoofdgebouw | Amersfoortsestraatweg 7 | Naarden | i003 - verdeelkast noodunits | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting <10 groepen/(naamloze verdeler) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.211.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Hager |  |  | 2018 |  |  | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17830NA | 3310 | Naarden VMBO - Hoofdgebouw | Amersfoortsestraatweg 7 | Naarden | i1.030 - berging binask | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting <10 groepen/(naamloze kast keukenblok) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.211.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Schneider |  |  | 2018 |  |  | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17830NA | 3310 | Naarden VMBO - Hoofdgebouw | Amersfoortsestraatweg 7 | Naarden | i0.008 - laagspanning | E | Installatie | Laagspanning hoofdverdeelinrichting 20-30 groepen | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.114.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Scheieder |  |  | 2018 |  | Groepen tussen de 40 en 100A, HS 630 A | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17830NA | 3310 | Naarden VMBO - Hoofdgebouw | Amersfoortsestraatweg 7 | Naarden | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Centrale elektrische voorziening | 1 | PM | 1 | 61 | 6100.100.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 0 |  | Tijdens de inspectie is er opgevallen bij meerdere elektrische installaties dat de keuring met betrekking tot de NEN3140 verlopen is. Wij adviseren om op korte termijn de technische installaties te voorzien van de NEN3140 keuring. | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17830NA | 3310 | Naarden VMBO - Hoofdgebouw | Amersfoortsestraatweg 7 | Naarden | i1.018 - Techniek | W | Installatie | Centrale regelkast klimaat | 1 | STK | 1 | 58 | 5820.100.00 | Regeling klimaat en sanitair | Priva | BlueID |  | 2018 |  |  | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17830NA | 3310 | Naarden VMBO - Hoofdgebouw | Amersfoortsestraatweg 7 | Naarden | b001 - 1ste verdieping | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch <30 liter/(tpv berging docentenkamer) | 1 | STK | 1 | 53 | 5321.201.00 | Water |  |  |  | 2019 | Alleen correctief onderhoud | Merk: Ithodaalderop, Close-up 10, 10 liter, bouwjaar 2019. | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17830NA | 3310 | Naarden VMBO - Hoofdgebouw | Amersfoortsestraatweg 7 | Naarden | b000 - begane grond | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch <30 liter | 1 | STK | 1 | 53 | 5321.201.00 | Water |  |  |  | 2019 | Alleen correctief onderhoud | Merk: Ithodaalderop, Close-in 10, 10 liter, bouwjaar 2019. | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17830NA | 3370 | Naarden VMBO - Dierenverblijf | Amersfoortsestraatweg 7 | Naarden | i001 - techniek | W | Installatie | Warmteterugwininstallatie balansventilator <0,6m3/s | 1 | STK | 1 | 57 | 5771.511.00 | Luchtbehandeling | Nedair | Compact line 1100D | 0,3 m/s | 2018 |  |  | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17830NA | 3370 | Naarden VMBO - Dierenverblijf | Amersfoortsestraatweg 7 | Naarden | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Luchtkanalen inclusief ornament | 1 | PM | 1 | 57 | 5751.100.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17830NA | 3370 | Naarden VMBO - Dierenverblijf | Amersfoortsestraatweg 7 | Naarden | i001 - techniek | W | Installatie | Expansievat CV-installatie 18-25 liter | 1 | STK | 1 | 56 | 5610.411.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2019 |  | Merk: Flexvat, 18 liter, bouwjaar 2019 | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17830NA | 3370 | Naarden VMBO - Dierenverblijf | Amersfoortsestraatweg 7 | Naarden | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding CV/radiatoren/verwarmingslichamen | 1 | PM | 1 | 56 | 5610.100.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17830NA | 3370 | Naarden VMBO - Dierenverblijf | Amersfoortsestraatweg 7 | Naarden | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding brandstofinstallatie gas | 1 | PM | 1 | 54 | 5410.100.00 | Gassen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17830NA | 3370 | Naarden VMBO - Dierenverblijf | Amersfoortsestraatweg 7 | Naarden | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding drinkwaterinstallatie | 1 | PM | 1 | 53 | 5310.200.00 | Water |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17830NA | 3370 | Naarden VMBO - Dierenverblijf | Amersfoortsestraatweg 7 | Naarden | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding gecombineerde riolering | 1 | PM | 1 | 52 | 5240.100.00 | Afvoeren |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17830NA | 3370 | Naarden VMBO - Dierenverblijf | Amersfoortsestraatweg 7 | Naarden | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding waterafvoer binnen | 1 | PM | 1 | 52 | 5211.100.00 | Afvoeren |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17830NA | 3370 | Naarden VMBO - Dierenverblijf | Amersfoortsestraatweg 7 | Naarden | i001 - techniek | W | Installatie | Gasketel <25kW (wand) | 1 | STK | 1 | 51 | 5121.141.00 | Warmteopwekking | Remeha | Avanta 24C | 21 kW | 2019 |  |  | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17830NA | 3370 | Naarden VMBO - Dierenverblijf | Amersfoortsestraatweg 7 | Naarden | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur middelgroot | 3 | STK | 1 | 90 | 9063.320.00 | Terrein |  |  |  | 2018 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 3
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17830NA | 3370 | Naarden VMBO - Dierenverblijf | Amersfoortsestraatweg 7 | Naarden | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 2 | STK | 1 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 2018 |  |  | 1 | 2
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17830NA | 3370 | Naarden VMBO - Dierenverblijf | Amersfoortsestraatweg 7 | Naarden | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 1 | STK | 1 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 2018 |  |  | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17830NA | 3370 | Naarden VMBO - Dierenverblijf | Amersfoortsestraatweg 7 | Naarden | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Lamp | 170 | BVO | 1 | 63 | 6311.400.00 | Verlichting |  |  |  | 2018 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 170
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17830NA | 3370 | Naarden VMBO - Dierenverblijf | Amersfoortsestraatweg 7 | Naarden | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Armatuur | 170 | BVO | 1 | 63 | 6311.301.00 | Verlichting |  |  |  | 2018 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 170
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17830NA | 3370 | Naarden VMBO - Dierenverblijf | Amersfoortsestraatweg 7 | Naarden | i001 - techniek | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 10-15 groepen/(LK DVB) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.212.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Schneider |  |  | 2018 |  |  | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17830NA | 3370 | Naarden VMBO - Dierenverblijf | Amersfoortsestraatweg 7 | Naarden | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Centrale elektrische voorziening | 1 | PM | 1 | 61 | 6100.100.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17830NA | 3370 | Naarden VMBO - Dierenverblijf | Amersfoortsestraatweg 7 | Naarden | i002 - berging | W | Installatie | Centrale regelkast klimaat/(RK2) | 1 | STK | 1 | 58 | 5820.100.00 | Regeling klimaat en sanitair | Priva | Blue ID |  | 2018 |  |  | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17830NA | 3380 | Naarden VMBO - Kas | Amersfoortsestraatweg 7 | Naarden | i001 - technische ruimte kas | W | Installatie | Regelklep/stelmotor warmtedistributie DN25 | 3 | STK | 1 | 56 | 5610.512.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2019 |  | Merk: Honeywell, bouwjaar 2019 | 1 | 3
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17830NA | 3380 | Naarden VMBO - Kas | Amersfoortsestraatweg 7 | Naarden | i001 - technische ruimte kas | W | Installatie | Expansievat CV-installatie 35-50 liter | 1 | STK | 1 | 56 | 5610.412.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2019 |  | Merk: Reflex, 50 liter, bouwjaar 2019. | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17830NA | 3380 | Naarden VMBO - Kas | Amersfoortsestraatweg 7 | Naarden | i001 - technische ruimte kas | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN25 | 3 | STK | 1 | 56 | 5610.322.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2018 | Alleen correctief onderhoud | Merk: Grundfoss, bouwjaar 2018 | 1 | 3
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17830NA | 3380 | Naarden VMBO - Kas | Amersfoortsestraatweg 7 | Naarden | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding CV/radiatoren/verwarmingslichamen | 1 | PM | 1 | 56 | 5610.100.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17830NA | 3380 | Naarden VMBO - Kas | Amersfoortsestraatweg 7 | Naarden | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding brandstofinstallatie gas | 1 | PM | 1 | 54 | 5410.100.00 | Gassen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17830NA | 3380 | Naarden VMBO - Kas | Amersfoortsestraatweg 7 | Naarden | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding drinkwaterinstallatie | 1 | PM | 1 | 53 | 5310.200.00 | Water |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17830NA | 3380 | Naarden VMBO - Kas | Amersfoortsestraatweg 7 | Naarden | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding gecombineerde riolering | 1 | PM | 1 | 52 | 5240.100.00 | Afvoeren |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17830NA | 3380 | Naarden VMBO - Kas | Amersfoortsestraatweg 7 | Naarden | i002 - technische ruimte kas 2 | W | Installatie | Pompinstallatie grijswatersysteem | 1 | STK | 1 | 52 | 5216.120.00 | Afvoeren | EAC | AGA 1.00 M OTTONE SCA | 1,15 kW | 2019 |  |  | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17830NA | 3380 | Naarden VMBO - Kas | Amersfoortsestraatweg 7 | Naarden | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding waterafvoer binnen | 1 | PM | 1 | 52 | 5211.100.00 | Afvoeren |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17830NA | 3380 | Naarden VMBO - Kas | Amersfoortsestraatweg 7 | Naarden | g101 - gevel 101 | W | Gevel | Warmtepomp lucht-water <30kW | 1 | STK | 1 | 51 | 5151.110.01 | Warmteopwekking | Daikin | RZAG35A2V1B | 3,3 kW | 2020 |  |  | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17830NA | 3380 | Naarden VMBO - Kas | Amersfoortsestraatweg 7 | Naarden | i001 - technische ruimte kas | W | Installatie | Gasketel 25-50kW (wand) | 1 | STK | 1 | 51 | 5121.142.00 | Warmteopwekking | Nefit | 9000I HR 50 | Ca. 48 kW | 2019 |  |  | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17830NA | 3380 | Naarden VMBO - Kas | Amersfoortsestraatweg 7 | Naarden | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Vluchtverlichtingarmatuur decentraal | 5 | STK | 1 | 63 | 6324.300.00 | Verlichting |  |  |  | 2018 |  |  | 1 | 5
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17830NA | 3380 | Naarden VMBO - Kas | Amersfoortsestraatweg 7 | Naarden | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Lamp | 291 | BVO | 1 | 63 | 6311.400.00 | Verlichting |  |  |  | 2018 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 291
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17830NA | 3380 | Naarden VMBO - Kas | Amersfoortsestraatweg 7 | Naarden | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Armatuur | 291 | BVO | 1 | 63 | 6311.301.00 | Verlichting |  |  |  | 2018 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 291
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17830NA | 3380 | Naarden VMBO - Kas | Amersfoortsestraatweg 7 | Naarden | i002 - technische ruimte kas 2 | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 20-30 groepen/(LK-KAS) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.214.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Schneider |  |  | 2019 |  |  | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17830NA | 3380 | Naarden VMBO - Kas | Amersfoortsestraatweg 7 | Naarden | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Centrale elektrische voorziening | 1 | PM | 1 | 61 | 6100.100.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17830NA | 3380 | Naarden VMBO - Kas | Amersfoortsestraatweg 7 | Naarden | i003 - praktijk lokaal | W | Installatie | Centrale regelkast diverse/(RK1) | 1 | STK | 1 | 58 | 5820.190.00 | Regeling klimaat en sanitair | Schneider | Onbekend |  | 2019 |  |  | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17830NA | 3380 | Naarden VMBO - Kas | Amersfoortsestraatweg 7 | Naarden | i002 - technische ruimte kas 2 | W | Installatie | Centrale regelkast klimaat/(RK03) | 1 | STK | 1 | 58 | 5820.100.00 | Regeling klimaat en sanitair | Priva | Blue ID |  | 2019 |  |  | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17830NA | 3380 | Naarden VMBO - Kas | Amersfoortsestraatweg 7 | Naarden | b000 - binnen (bouwlaag) | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch <30 liter | 2 | STK | 1 | 53 | 5321.201.00 | Water |  |  |  | 2019 | Alleen correctief onderhoud | Merk: Ithodaalderop, Close- in 10, 10 liter, bouwjaar 2019. | 1 | 2
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17830NA | 3399 | Naarden VMBO - Terrein | Amersfoortsestraatweg 7 | Naarden | t000 - terrein | E | Terrein | Laadpaal dubbel | 1 | STK | 1 | 62 | 6221.520.00 | Krachtstroom |  |  |  | 2018 | Alleen correctief onderhoud | Merk: EVbox. | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17830NA | 3399 | Naarden VMBO - Terrein | Amersfoortsestraatweg 7 | Naarden | t000 - terrein | E | Terrein | Centrale elektrische voorziening | 1 | PM | 1 | 61 | 6100.100.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | HV17830NA | 3399 | Naarden VMBO - Terrein | Amersfoortsestraatweg 7 | Naarden | t000 - terrein | E | Terrein | Terreinverlichting lantaarnpaal compleet | 10 | STK | 1 | 90 | 9063.240.00 | Terrein |  |  |  | 2019 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 10
[22 empty] | Totaal Perceel 1 |  | 48263

## Assetlijst Food Perceel 1
Perceel | Regio | Locaties | Adres | Postcode | Plaats | Aantal food lokalen | E- installatie | Water installatie | Gas installatie | Gaskook plaat 4-vlams | Hetelucht oven | Gasfornuis 5 vlams | Vaatwasser doorshuif model | Afzuig- kap | Gasfornuis 6-vlams | Koelcel | Keramische of inductie kookplaat | Gaskokplaat 2-vlams
1 | Groot-Amsterdam | vmbo Aalsmeer (Groenstrook) | Jac. P. Thijsselaan 18 | 1431 KE | Aalsmeer | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 16
1 | Groot-Amsterdam | mbo Aalsmeer | Linnaeuslaan 2 | 1431 JV | Aalsmeer | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | vmbo Amsterdam-Oost | Archimedesplantsoen 87 | 1098 JZ | Amsterdam | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 6 |  |  | 2 |  | 1 | 4
1 | Groot-Amsterdam | vmbo Amsterdam-West | Jan van Zutphenstraat 60 | 1069 RS | Amsterdam | 1 | 1 | 1 |  |  | 8 |  |  | 4 |  | 2 | 7
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | vmbo Naarden | Amersfoortsestraatweg 7 | 1214 KA | Naarden | 1 | 1 | 1 |  |  | 10 | [5 empty] | 10
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | vmbo Amersfoort | Bergenboulevard 11 | 3825 AG | Amersfoort | 2 | 2 | 2 |  |  | 4 | 8 | 1 | 8 |  |  | 8
Totaal aantal | [6 empty] | 8 | 8 | 3 | 1 | 28 | 24 | 1 | 15 | 1 | 4 | 29 | 0
Tarief per stuk per jaar | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Totaal per jaar per onderwerp | [6 empty] | 8 | 8 | 3 | 1 | 28 | 24 | 1 | 15 | 1 | 4 | 29 | 0
Totaal perceel 1 | [6 empty] | 122

## Assetlijst BiNaSk Perceel 1
Perceel | Regio | Locaties | Adres | Postcode | Plaats | BIO/Nask lokaal | E- installatie | Water installatie | Gas installatie | Zuurkast | Plafond systeem incl. techniek armen | Chemicaliën opslagkast | Kabinet | Nooddouche | Oogdouche | Oogspoel fles
1 | Groot-Amsterdam | mavo Aalsmeer | 1e J.C. Mensinglaan 40 | 1431 RW | Aalsmeer | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 |  | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | mbo Aalsmeer | Linnaeuslaan 2 | 1431 JV | Aalsmeer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 1
1 | Groot-Amsterdam | vmbo Aalsmeer (Groenstrook) | Jac. P. Thijsselaan 18 | 1431 KE | Aalsmeer | 2 | 4 | 4 | 2 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | vmbo Amersfoort | Bergenboulevard 11 | 3825 AG | Amersfoort | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 3 |  | 1
1 | Groot-Amsterdam | vmbo Amsterdam-Oost | Archimedesplantsoen 87 | 1098 JZ | Amsterdam | 2 | 2 | 2 | 2 | 1
1 | Groot-Amsterdam | vmbo Amsterdam-West | Jan van Zutphenstraat 60 | 1069 RS | Amsterdam | 2 | 2 | 2 | 2
1 | Heuvelrug en Rivierengebied | vmbo Naarden | Amersfoortsestraatweg 7 | 1214 KA | Naarden | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1
Totaal aantal | [6 empty] | 14 | 14 | 11 | 4 | 2 | 10 | 4 | 5 | 3 | 0
Tarief per stuk per jaar | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Totaal per jaar per onderwerp | [6 empty] | 14 | 14 | 11 | 4 | 2 | 10 | 4 | 5 | 3 | 0
Totaal perceel 1 | [6 empty] | 67

## Keuzelijst (hidden)
0%
0.25%
0.5%
0.75%
1%
1.25%
1.5%
1.75%
2%
2.25%
2.5%
2.75%
3%
3.25%
3.5%
3.75%
4%
4.25%
4.5%
4.75%
5%
5.25%
5.5%
5.75%
6%
6.25%
6.5%
6.75%
7%
7.25%
7.5%
7.75%
8%
8.25%
8.5%
8.75%
9%
9.25%
9.5%
9.75%
10%
10.25%
10.5%
10.75%
11%
11.25%
11.5%
11.75%
12%
12.25%
12.5%
12.75%
13%
13.25%
13.5%
13.75%
14%
14.25%
14.5%
14.75%
15%
15.25%
15.5%
15.75%
16%
16.25%
16.5%
16.75%
17%
17.25%
17.5%
17.75%
18%
18.25%
18.5%
18.75%
19%
19.25%
19.5%
19.75%
20%
20.25%
20.5%
20.75%
21%
21.25%
21.5%
21.75%
22%
22.25%
22.5%
22.75%
23%
23.25%
23.5%
23.75%
24%
24.25%
24.5%
24.75%
25%
25.25%
25.5%
25.75%
26%
26.25%
26.5%
26.75%
27%
27.25%
27.5%
27.75%
28%
28.25%
28.5%
28.75%
29%
29.25%
29.5%
29.75%
30%
30.25%
30.5%
30.75%
31%
31.25%
31.5%
31.75%
32%
32.25%
32.5%
32.75%
33%
33.25%
33.5%
33.75%
34%
34.25%
34.5%
34.75%
35%
35.25%
35.5%
35.75%
36%
36.25%
36.5%
36.75%
37%
37.25%
37.5%
37.75%
38%
38.25%
38.5%
38.75%
39%
39.25%
39.5%
39.75%
40%
40.25%
40.5%
40.75%
41%
41.25%
41.5%
41.75%
42%
42.25%
42.5%
42.75%
43%
43.25%
43.5%
43.75%
44%
44.25%
44.5%
44.75%
45%
45.25%
45.5%
45.75%
46%
46.25%
46.5%
46.75%
47%
47.25%
47.5%
47.75%
48%
48.25%
48.5%
48.75%
49%
49.25%
49.5%
49.75%
50%
50.25%
50.5%
50.75%
51%
51.25%
51.5%
51.75%
52%
52.25%
52.5%
52.75%
53%
53.25%
53.5%
53.75%
54%
54.25%
54.5%
54.75%
55%
55.25%
55.5%
55.75%
56%
56.25%
56.5%
56.75%
57%
57.25%
57.5%
57.75%
58%
58.25%
58.5%
58.75%
59%
59.25%
59.5%
59.75%
60%
60.25%
60.5%
60.75%
61%
61.25%
61.5%
61.75%
62%
62.25%
62.5%
62.75%
63%
63.25%
63.5%
63.75%
64%
64.25%
64.5%
64.75%
65%
65.25%
65.5%
65.75%
66%
66.25%
66.5%
66.75%
67%
67.25%
67.5%
67.75%
68%
68.25%
68.5%
68.75%
69%
69.25%
69.5%
69.75%
70%
70.25%
70.5%
70.75%
71%
71.25%
71.5%
71.75%
72%
72.25%
72.5%
72.75%
73%
73.25%
73.5%
73.75%
74%
74.25%
74.5%
74.75%
75%
75.25%
75.5%
75.75%
76%
76.25%
76.5%
76.75%
77%
77.25%
77.5%
77.75%
78%
78.25%
78.5%
78.75%
79%
79.25%
79.5%
79.75%
80%
80.25%
80.5%
80.75%
81%
81.25%
81.5%
81.75%
82%
82.25%
82.5%
82.75%
83%
83.25%
83.5%
83.75%
84%
84.25%
84.5%
84.75%
85%
85.25%
85.5%
85.75%
86%
86.25%
86.5%
86.75%
87%
87.25%
87.5%
87.75%
88%
88.25%
88.5%
88.75%
89%
89.25%
89.5%
89.75%
90%
90.25%
90.5%
90.75%
91%
91.25%
91.5%
91.75%
92%
92.25%
92.5%
92.75%
93%
93.25%
93.5%
93.75%
94%
94.25%
94.5%
94.75%
95%
95.25%
95.5%
95.75%
96%
96.25%
96.5%
96.75%
97%
97.25%
97.5%
97.75%
98%
98.25%
98.5%
98.75%
99%
99.25%
99.5%
99.75%
100%