## Uurtarieven, opslagen en totaal
Bijlage 2.2 Prijzenblad EA E&W onderhoud Perceel 2 - Stichting Yuverta
| All-in uurtarieven 1 - geldig voor alle disciplines én onderaannemers. De tarieven en opslagen zijn geldig voor alle soorten onderhoud (correctief, preventief en planmatig), modificaties, kleine klussen en projecten. | Fictief aantal 2 | eenheid | tarief per eenheid | totaal bedrag 3
| All-in uurtarief (maandag t/m vrijdag tussen 7.00 en 18.00 u) | A |  | B | C = A x B
| Projectmonteur | 50 | uur | 0 | 0
| Hulpmonteur | 50 | uur | 0 | 0
| Ploegtarief (projectmonteur + hulpmonteur) | 50 | uur | 0 | 0
| Servicemonteur | 250 | uur | 0 | 0
| Servicetechnicus (F-gassen, SCIOS) | 75 | uur | 0 | 0
| Servicetechnicus Meet- en Regeltechniek | 75 | uur | 0 | 0
| Specialist | 16 | uur | 0 | 0
| Inspecteur NEN2767/Energieadviseur | 20 | uur | 0 | 0
| Werkvoorbereider/Coordinator service | 100 | uur | 0 | 0
| Contractmanager/Projectleider | 40 | uur | 0 | 0
| Tekenaar | 25 | uur | 0 | 0
| Engineer | 20 | uur | 0 | 0
| All-in uurtarief (zaterdag en maandag t/m vrijdag tussen 18.00 en 07.00 u) |  | toeslag in % | 5%
| Projectmonteur | 16 | uur | 0 | 0
| Hulpmonteur | 16 | uur | 0 | 0
| Ploegtarief (projectmonteur + hulpmonteur) | 16 | uur | 0 | 0
| Servicemonteur | 32 | uur | 0 | 0
| Servicetechnicus (F-gassen, SCIOS) | 4 | uur | 0 | 0
| Servicetechnicus Meet- en Regeltechniek | 4 | uur | 0 | 0
| Specialist | 2 | uur | 0 | 0
| Inspecteur NEN2767/Energieadviseur | 2 | uur | 0 | 0
| Werkvoorbereider/Coordinator service | 8 | uur | 0 | 0
| Contractmanager/Projectleider | 4 | uur | 0 | 0
| Tekenaar | 2 | uur | 0 | 0
| Engineer | 2 | uur | 0 | 0
| All-in uurtarief (zon- en feestdagen) |  | toeslag in % | 5%
| Projectmonteur | 40 | uur | 0 | 0
| Hulpmonteur | 40 | uur | 0 | 0
| Ploegtarief (projectmonteur + hulpmonteur) | 40 | uur | 0 | 0
| Servicemonteur | 60 | uur | 0 | 0
| Servicetechnicus (F-gassen, SCIOS) | 10 | uur | 0 | 0
| Servicetechnicus Meet- en Regeltechniek | 10 | uur | 0 | 0
| Specialist | 4 | uur | 0 | 0
| Inspecteur NEN2767/Energieadviseur | 2 | uur | 0 | 0
| Werkvoorbereider/Coordinator service | 8 | uur | 0 | 0
| Contractmanager/Projectleider | 8 | uur | 0 | 0
| Tekenaar | 2 | uur | 0 | 0
| Engineer | 2 | uur | 0 | 0
| Toeslagen materiaal 4 | Fictief bedrag | eenheid | opslagpercentage | totaal bedrag 3
| Netto materiaal, stukprijs < € 500,00 | 10000 | % | 2% | 10200
| Netto materiaal, stukprijs ≥ € 500,00 - < €5.000,00 | 15000 | % | 2% | 15300
| Netto materiaal, stukprijs ≥ € 5.000,00- < € 10.000,00 | 20000 | % | 2% | 20400
| Netto materiaal, stukprijs ≥ € 10.000,00 | 25000 | % | 2% | 25500
| Toeslag onderaannemer (derden)5 | Fictief aantal | eenheid | opslagpercentage | totaal bedrag 3
| Toeslag onderaannemer (derden) | 25000 | % | 0% | 0
| Toeslag winst en risico6 |  | eenheid | opslagpercentage | totaal bedrag 3
| Toeslag winst en risico |  | % | 0% | 0
| Subtotaal fictieve kosten |  |  |  | 71400
| Subtotaal inschrijfprijs blad "Assetlijst E+W Perceel 2" |  |  |  | 92112
| Subtotaal inschrijfprijs blad "Assetlijst Food Perceel 2" |  |  |  | 207
| Subtotaal inschrijfprijs blad "Assetlijst BiNaSk Perceel 2" |  |  |  | 91
| Totaal prijs Perceel 2 t.b.v. beoordeling prijs |  |  |  | 163810
= Door inschrijver in te vullen cel
= Cel wordt automatisch berekend
Ondertekening
| Naam |  |  | Datum en plaats
| Functie |  |  | Onderneming en adres
Handtekening
All-in uurtarieven 1 Zijn genoteerd in euro’s, exclusief BTW en inclusief alle kosten, zoals en voor zover van toepassing, maar niet uitputtend: engineering, voorbereiding, beheer- en begeleidingswerkzaamheden, uitvoering, nazorg, overhead, vergaderingen, vakantietoeslag, gratificaties, wettelijk verzuim, vakantie- en feestdagen, kosten voor het werken buiten reguliere werktijden, wettelijke sociale lasten, pensioenfonds en overige branche fondsen, regeling ATV, reis- en verblijfkosten, parkeergelden, reisuren vergoeding en voorrijkosten, gereedschap- en kleed- en koffiegeld, werkvoorbereiding en administratie, engineering, veiligheidsmiddelen, montage leiding, kosten voor opruimen, kosten voor het verzorgen en inkopen van materiaal, materieelkosten voor uitvoering van de werkzaamheden, bereikbaarheidsvoorzieningen tot een hoogte van 6m1, winst en risico, kosten voor verzorgen van inkoop, algemene bouwplaats kosten, kosten voor precario en andere kosten (niet-limitatief).
2 fictieve aantallen, puur ter rekenmethodiek voor de beoordeling van deze aanbesteding
3 aan gegeven aantallen en bedrag materialen kunnen geen rechten ontleend worden.
Toeslag materiaal 4. Toeslag die wordt berekend bovenop de netto-catalogus prijs die voor Opdrachtnemer van toepassing is. Toeslag materiaal kan niet worden geindexeerd.
Toeslag onderaannemer 5 Toeslag die wordt berekend bovenop de netto prijs voor de eventuele inzet voor onderaannemers. Deze toeslagen zijn all-in, denk hierbij o.a. aan kosten ter dekking van de inkoop, uitvoering van de coördinatie, begeleiding op locatie, oplevering en garantie van de uitgevoerde werkzaamheden door derden. Deze toeslag kan echter alleen gehanteerd worden bij werkzaamheden die niet zijn opgenomen en door onderaannemers uitgevoerd worden. Levering van materialen kunnen niet opgenomen worden onder toeslag onderaannemer. Toeslag onderaannemer kan niet worden geindexeerd.
Toeslag winst en risico 6 Winst en risico zijn kosten die opgenomen worden ter vergroting van de bedrijfswinst op een project met daarin tevens de dekking voor alle onvoorziene omstandigheden, uitvoeringsrisico's en niet verrekenbare loon- en prijsstijgingen. Ook renteverlies, het niet kunnen verrichten van werkzaamheden door regen, wachturen door te late leverantie of reparaties aan materieel vallen hieronder. Toeslag winst en risico kan niet worden geindexeerd.

## Assetlijst E+W Perceel 2
Perceel | Regio | Locatiecode/ Kostenplaats | Objectcode / Gebouwcode | Naam | Adres | Plaats | locatie / Ruimte | Discipline | Ruimte gebied / cluster | Element | Hoeveelheid | Eenheid | Conditie | NL/SfB2 | NL/SfB | Hoofdgroep | Fabricaat | Type | Capaciteit | Bouwjaar | Opmerking | Omschrijving | Bedrag Preventief onderhoud per jaar/ per stuk Excl. BTW | Bedraag totaal per jaar Excl. BTW
2 | Gouwe-Rijnland | HV17050AR | 1310 | Alphen aan den Rijn VMBO - Hoofdgebouw | Kalkovenweg 62 | Alphen aan den Rijn | b004 - binnen bouwdeel D | W | Binnen | Douchekop inclusief sensor | 6 | STK | 2 | 74 | 7411.640.00 | Vaste sanitairvoorzieningen |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 6
2 | Gouwe-Rijnland | HV17050AR | 1310 | Alphen aan den Rijn VMBO - Hoofdgebouw | Kalkovenweg 62 | Alphen aan den Rijn | b001 - binnen bouwdeel A | E | Binnen | Toilet mindervalide noodsignaal | 1 | STK | 1 | 65 | 6541.100.00 | Beveiliging |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17050AR | 1310 | Alphen aan den Rijn VMBO - Hoofdgebouw | Kalkovenweg 62 | Alphen aan den Rijn | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Afzuigventilator | 1 | STK | 3 | 57 | 5721.220.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2000 |  | NMerk en bouwjaar onbekend. | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17050AR | 1310 | Alphen aan den Rijn VMBO - Hoofdgebouw | Kalkovenweg 62 | Alphen aan den Rijn | i022 - leslokaal 14 lassen, ruimte 0.22 | W | Installatie | Toevoerventilator | 1 | STK | 3 | 57 | 5721.210.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 1990 |  | Merk Wesper, bouwjaar ingeschat. | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17050AR | 1310 | Alphen aan den Rijn VMBO - Hoofdgebouw | Kalkovenweg 62 | Alphen aan den Rijn | d005 - plat dak 005 | W | Dak | Dakventilator 0,7-1,4m3/s | 1 | STK | 3 | 57 | 5721.113.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2000 |  | Merk JE Stork Air, bouwjaar ingeschat. | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17050AR | 1310 | Alphen aan den Rijn VMBO - Hoofdgebouw | Kalkovenweg 62 | Alphen aan den Rijn | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Dakventilator 0,3-0,7m3/s | 1 | STK | 3 | 57 | 5721.112.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2000 |  | Merk JE Stork Air, bouwjaar ingeschat. | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17050AR | 1310 | Alphen aan den Rijn VMBO - Hoofdgebouw | Kalkovenweg 62 | Alphen aan den Rijn | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Dakventilator 0,3-0,7m3/s | 1 | STK | 3 | 57 | 5721.112.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2007 |  | Merk onbekend, bouwjaar ingeschat. | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17050AR | 1310 | Alphen aan den Rijn VMBO - Hoofdgebouw | Kalkovenweg 62 | Alphen aan den Rijn | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Dakventilator 0,3-0,7m3/s | 2 | STK | 3 | 57 | 5721.112.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2007 |  | Merk Ned Air. | 1 | 2
2 | Gouwe-Rijnland | HV17050AR | 1310 | Alphen aan den Rijn VMBO - Hoofdgebouw | Kalkovenweg 62 | Alphen aan den Rijn | d004 - plat dak 004 | W | Dak | Dakventilator 0,3-0,7m3/s | 3 | STK | 3 | 57 | 5721.112.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2000 |  | Merk JE Stork Air, bouwjaar ingeschat. | 1 | 3
2 | Gouwe-Rijnland | HV17050AR | 1310 | Alphen aan den Rijn VMBO - Hoofdgebouw | Kalkovenweg 62 | Alphen aan den Rijn | d004 - plat dak 004 | W | Dak | Dakventilator <0,3m3/s | 3 | STK | 3 | 57 | 5721.111.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2000 |  | Merk JE Stork Air, bouwjaar ingeschat. | 1 | 3
2 | Gouwe-Rijnland | HV17050AR | 1310 | Alphen aan den Rijn VMBO - Hoofdgebouw | Kalkovenweg 62 | Alphen aan den Rijn | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Dakventilator <0,3m3/s | 1 | STK | 4 | 57 | 5721.111.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 1979 |  | Op de daken zijn diverse dak ventilatoren aanwezig welke hun technische levensduur binnenkort bereikt hebben. Er zijn diverse onderdelen aangetast door corrosie en uitwendige vervuilt. De werkschakelaren op de ventilatoren zijn aangetast door weersinvloeden en kunnen bros geworden. Wij adviseren rekening te houden met vervanging van deze ventilatoren, op korte termijn, en te kiezen voor een energiezuinige uitvoering. | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17050AR | 1310 | Alphen aan den Rijn VMBO - Hoofdgebouw | Kalkovenweg 62 | Alphen aan den Rijn | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Dakventilator <0,3m3/s | 1 | STK | 3 | 57 | 5721.111.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2000 |  | Merk JE Stork Air, bouwjaar ingeschat. | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17050AR | 1310 | Alphen aan den Rijn VMBO - Hoofdgebouw | Kalkovenweg 62 | Alphen aan den Rijn | d000 - daken algemeen | W | Dak | Dakventilator | 13 | STK | 0 | 57 | 5721.110.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 13
2 | Gouwe-Rijnland | HV17050AR | 1310 | Alphen aan den Rijn VMBO - Hoofdgebouw | Kalkovenweg 62 | Alphen aan den Rijn | i103 - ketel ruimte 1.03 | W | Installatie | Regelklep/stelmotor warmtedistributie DN25 | 6 | STK | 1 | 56 | 5610.512.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2019 |  | Merk Siemens, bouwjaar ingeschat. | 1 | 6
2 | Gouwe-Rijnland | HV17050AR | 1310 | Alphen aan den Rijn VMBO - Hoofdgebouw | Kalkovenweg 62 | Alphen aan den Rijn | i103 - ketel ruimte 1.03 | W | Installatie | Expansievat CV-installatie 140 liter | 1 | STK | 1 | 56 | 5610.415.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2018 |  | Merk Flamco. | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17050AR | 1310 | Alphen aan den Rijn VMBO - Hoofdgebouw | Kalkovenweg 62 | Alphen aan den Rijn | i103 - ketel ruimte 1.03 | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN50 | 2 | STK | 3 | 56 | 5610.325.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2012 | Alleen correctief onderhoud | Merk Grundfos. | 1 | 2
2 | Gouwe-Rijnland | HV17050AR | 1310 | Alphen aan den Rijn VMBO - Hoofdgebouw | Kalkovenweg 62 | Alphen aan den Rijn | i103 - ketel ruimte 1.03 | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN32 | 1 | STK | 3 | 56 | 5610.323.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2010 | Alleen correctief onderhoud | Een deel van de werktuigbouwkundige installaties heeft zijn technische levensduur op kort tot middellang termijn bereikt, dit betreft o.a. de revisie en/of vervanging van de boilers, cv-pompen en appendages, afzuig- en dak ventilatoren. Hiervoor is een budget in het onderhoudsplan gereserveerd. Merk Grundfos. | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17050AR | 1310 | Alphen aan den Rijn VMBO - Hoofdgebouw | Kalkovenweg 62 | Alphen aan den Rijn | i103 - ketel ruimte 1.03 | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN25 | 2 | STK | 3 | 56 | 5610.322.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2012 | Alleen correctief onderhoud | Merk Grundfos. | 1 | 2
2 | Gouwe-Rijnland | HV17050AR | 1310 | Alphen aan den Rijn VMBO - Hoofdgebouw | Kalkovenweg 62 | Alphen aan den Rijn | i103 - ketel ruimte 1.03 | W | Installatie | Verdeler/verzamelaar CV-installatie | 1 | PM | 3 | 56 | 5610.120.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 0 |  | In de ketelruimte 1.03 zijn cv-leidingen met bijbehorende appendages aanwezig. De isolatie ontbreekt op een gedeelte van de cv-leidingen en bijbehorende appendages. Wij adviseren, in verband met duurzaamheid en comfortverbetering, om isolatie aan te brengen op de diverse installatie-onderdelen. Deze maatregel verdient zich meestal terug binnen vijf jaar en is een erkende energiebesparingsmaatregel volgens de EML. Bevat 5x pomp, 6x RK en 20 afsluiters | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17050AR | 1310 | Alphen aan den Rijn VMBO - Hoofdgebouw | Kalkovenweg 62 | Alphen aan den Rijn | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding CV/radiatoren/verwarmingslichamen | 1 | PM | 1 | 56 | 5610.100.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17050AR | 1310 | Alphen aan den Rijn VMBO - Hoofdgebouw | Kalkovenweg 62 | Alphen aan den Rijn | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Split systeem enkelvoudig <3kW | 1 | STK | 2 | 55 | 5512.111.00 | Koudeopwekking | Mitsubishi | MUZ SF25VE | 2.5 | 2013 |  | NR. 411.0570.240110 2013. | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17050AR | 1310 | Alphen aan den Rijn VMBO - Hoofdgebouw | Kalkovenweg 62 | Alphen aan den Rijn | i024 - leslokaal 13, ruimte 0.24 | W | Installatie | Persluchtcompressor | 1 | STK | 1 | 54 | 5420.300.00 | Gassen | Euro series | HK 600-200 | 10 bar/ 3 kW | 2019 |  | In ruimte 0.24 is een persluchtcompressor aanwezig en wordt incidenteel gebruikt. Deze ruimte is vol gestopt met opslagmateriaal. In verband met veiligheid dient de compressor o.a. vrij te zijn van (brandbare) materialen, wij adviseren om de opslag van deze materialen te verwijderen. | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17050AR | 1310 | Alphen aan den Rijn VMBO - Hoofdgebouw | Kalkovenweg 62 | Alphen aan den Rijn | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding brandstofinstallatie gas | 1 | PM | 1 | 54 | 5410.100.00 | Gassen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17050AR | 1310 | Alphen aan den Rijn VMBO - Hoofdgebouw | Kalkovenweg 62 | Alphen aan den Rijn | i103 - ketel ruimte 1.03 | W | Installatie | Voorraadboiler direct verwarmd 150 liter | 1 | STK | 2 | 53 | 5321.102.00 | Water | Sentry | RSC 150NL | 150 l./ 9,5 kW | 2012 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17050AR | 1310 | Alphen aan den Rijn VMBO - Hoofdgebouw | Kalkovenweg 62 | Alphen aan den Rijn | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding verwarmd tapwater | 1 | PM | 2 | 53 | 5320.100.00 | Water |  |  |  | 0 |  | In de cv ruimte 1.03 zijn warmtapwater leidingen met bijbehorende appendages aanwezig. De isolatie ontbreekt op een gedeelte van de warm tapwaterleiding. Wij adviseren, in verband met energiebesparing en comfortverbetering, om de isolatie te herstellen. Om te voldoen aan de duurzaamheidslijn zal de warmtapwater circulatieleiding verwijdert moeten worden. Dit betekent een comfort vermindering. Wij adviseren om te onderzoeken of er gebruik gemaakt kan worden van lokale tapwatersystemen met uittapleidingen. | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17050AR | 1310 | Alphen aan den Rijn VMBO - Hoofdgebouw | Kalkovenweg 62 | Alphen aan den Rijn | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding drinkwaterinstallatie | 1 | PM | 1 | 53 | 5310.200.00 | Water |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17050AR | 1310 | Alphen aan den Rijn VMBO - Hoofdgebouw | Kalkovenweg 62 | Alphen aan den Rijn | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding gecombineerde riolering | 1 | PM | 1 | 52 | 5240.100.00 | Afvoeren |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17050AR | 1310 | Alphen aan den Rijn VMBO - Hoofdgebouw | Kalkovenweg 62 | Alphen aan den Rijn | i107 - server ruimte 1.07 | W | Installatie | Afvoerpomp afvalwater/(condens) | 1 | STK | 3 | 52 | 5236.100.00 | Afvoeren |  |  |  | 2012 |  | Merk Bako. | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17050AR | 1310 | Alphen aan den Rijn VMBO - Hoofdgebouw | Kalkovenweg 62 | Alphen aan den Rijn | i103 - ketel ruimte 1.03 | W | Installatie | Gasketel 50-80kW (wand)/(ketel 6) | 1 | STK | 2 | 51 | 5121.143.00 | Warmteopwekking | Remeha | Quinta Ace 65 | 65 kW | 2019 |  | In de ketelruimte zijn zes cv-ketels aanwezig. De cv-ketels dienen volgens de wetgeving periodiek gekeurd te worden volgens de SCIOS scope regeling. De cv-ketels zijn niet voorzien van SCIOS keuringsdocumenten of keuringsstickers. Het is niet duidelijk of en wanneer de ketels de laatste keuring hebben gehad. Er zijn alleen digitale onderhoudsrapporten aanwezig. Wij adviseren om na te gaan of er een PI-keuring heeft plaatsgevonden in het verleden. En wij adviseren om de gasketels te voorzien van de keuringsstickers en bij de ketels de verplichte logboeken aan te brengen. | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17050AR | 1310 | Alphen aan den Rijn VMBO - Hoofdgebouw | Kalkovenweg 62 | Alphen aan den Rijn | i103 - ketel ruimte 1.03 | W | Installatie | Gasketel 50-80kW (wand)/(ketel 5) | 1 | STK | 1 | 51 | 5121.143.00 | Warmteopwekking | Remeha | Quinta Ace 65 | 65 kW | 2019 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17050AR | 1310 | Alphen aan den Rijn VMBO - Hoofdgebouw | Kalkovenweg 62 | Alphen aan den Rijn | i103 - ketel ruimte 1.03 | W | Installatie | Gasketel 50-80kW (wand)/(ketel 4) | 1 | STK | 1 | 51 | 5121.143.00 | Warmteopwekking | Remeha | Quinta Ace 65 | 65 kW | 2019 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17050AR | 1310 | Alphen aan den Rijn VMBO - Hoofdgebouw | Kalkovenweg 62 | Alphen aan den Rijn | i103 - ketel ruimte 1.03 | W | Installatie | Gasketel 50-80kW (wand)/(ketel 3) | 1 | STK | 1 | 51 | 5121.143.00 | Warmteopwekking | Remeha | Quinta Ace 65 | 65 kW | 2019 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17050AR | 1310 | Alphen aan den Rijn VMBO - Hoofdgebouw | Kalkovenweg 62 | Alphen aan den Rijn | i103 - ketel ruimte 1.03 | W | Installatie | Gasketel 50-80kW (wand)/(ketel 1) | 1 | STK | 1 | 51 | 5121.143.00 | Warmteopwekking | Remeha | Quinta Ace 65 | 65 kW | 2019 |  | Om te voldoen aan de duurzaamheidslijn dient het afgiftesysteem een temperatuur (LT/MT) <55 °C uitgevoerd te worden. Het huidige verwarmingssysteem heeft een HT afgifte systeem. Vervangen van het afgiftesysteem is financieel buiten proportioneel. Een alternatief voor verduurzaming is het toevoegen van een hybride systeem. Dit systeem bestaat uit warmtepompen in combinatie met cv-ketels. Hierdoor valt het geheel wel binnen de duurzaamheidsambitie. De huidige cv-ketels zijn enkele jaren geleden vervangen. Wij adviseren om op termijn het verwarmingssysteem aan te vullen met een warmtepomp zodat er een hybride systeem ontstaat. T3; HR107-ketel i.c.m. ontwerptemperatuur > 55 °C. | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17050AR | 1310 | Alphen aan den Rijn VMBO - Hoofdgebouw | Kalkovenweg 62 | Alphen aan den Rijn | i103 - ketel ruimte 1.03 | W | Installatie | Gasketel 50-80kW (wand)/(ketel 2) | 1 | STK | 1 | 51 | 5121.143.00 | Warmteopwekking | Remeha | Quinta Ace 65 | 65 kW | 2019 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17050AR | 1310 | Alphen aan den Rijn VMBO - Hoofdgebouw | Kalkovenweg 62 | Alphen aan den Rijn | i103 - ketel ruimte 1.03 | W | Installatie | Opstellings-/stookruimte | 1 | PM | 1 | 51 | 5120.100.00 | Warmteopwekking |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17050AR | 1310 | Alphen aan den Rijn VMBO - Hoofdgebouw | Kalkovenweg 62 | Alphen aan den Rijn | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur middelgroot | 1 | STK | 4 | 90 | 9063.320.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud | Ter plaatse van gevel 101 is er een Tl-armatuur geconstateerd. De armatuur is verouderd en de bevestigingsbeugel aan de gevel is onderhevig aan corrosie. Daarnaast is er een manco aan de afdichting van de beschermkap geconstateerd. Hierdoor is de armatuur volgelopen met water. Wij adviseren op korte termijn de armatuur te vervangen door een LED-armatuur in combinatie met een tijdschakelklok en/of aanwezigheidsdetectie. | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17050AR | 1310 | Alphen aan den Rijn VMBO - Hoofdgebouw | Kalkovenweg 62 | Alphen aan den Rijn | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur klein | 1 | STK | 3 | 90 | 9063.310.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17050AR | 1310 | Alphen aan den Rijn VMBO - Hoofdgebouw | Kalkovenweg 62 | Alphen aan den Rijn | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur klein | 4 | STK | 3 | 90 | 9063.310.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 4
2 | Gouwe-Rijnland | HV17050AR | 1310 | Alphen aan den Rijn VMBO - Hoofdgebouw | Kalkovenweg 62 | Alphen aan den Rijn | g301 - gevel 301 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur klein | 2 | STK | 3 | 90 | 9063.310.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 2
2 | Gouwe-Rijnland | HV17050AR | 1310 | Alphen aan den Rijn VMBO - Hoofdgebouw | Kalkovenweg 62 | Alphen aan den Rijn | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Vluchtverlichtingarmatuur decentraal | 19 | STK | 4 | 63 | 6324.300.00 | Verlichting |  |  |  | 2012 |  | In het object zijn diverse noodverlichtingsunits en vluchtweg armaturen aanwezig. De armaturen hebben hun technische levensduur binnenkort bereikt. Tevens dienen de armaturen vervangen te worden door LED armaturen. De vluchtwegaanduiding in het object bestaan uit verschillende pictogrammen. De vluchtwegaanduiding dient conform wetgeving voorzien te zijn van één soort pictogram. Wij adviseren om, de oude pictogrammen te vernieuwen, door de noodverlichting in zijn geheel te vervangen. Zodat men weer voldoet aan de huidige wetgeving. | 1 | 19
2 | Gouwe-Rijnland | HV17050AR | 1310 | Alphen aan den Rijn VMBO - Hoofdgebouw | Kalkovenweg 62 | Alphen aan den Rijn | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Vluchtverlichtingarmatuur decentraal/(LED) | 11 | STK | 2 | 63 | 6324.300.00 | Verlichting |  |  |  | 2016 |  |  | 1 | 11
2 | Gouwe-Rijnland | HV17050AR | 1310 | Alphen aan den Rijn VMBO - Hoofdgebouw | Kalkovenweg 62 | Alphen aan den Rijn | g204 - gevel 204 | E | Gevel | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 1 | STK | 3 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17050AR | 1310 | Alphen aan den Rijn VMBO - Hoofdgebouw | Kalkovenweg 62 | Alphen aan den Rijn | g204 - gevel 204 | E | Gevel | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 1 | STK | 1 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17050AR | 1310 | Alphen aan den Rijn VMBO - Hoofdgebouw | Kalkovenweg 62 | Alphen aan den Rijn | g202 - gevel 202 | E | Gevel | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 2 | STK | 3 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 2
2 | Gouwe-Rijnland | HV17050AR | 1310 | Alphen aan den Rijn VMBO - Hoofdgebouw | Kalkovenweg 62 | Alphen aan den Rijn | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 2 | STK | 3 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 2
2 | Gouwe-Rijnland | HV17050AR | 1310 | Alphen aan den Rijn VMBO - Hoofdgebouw | Kalkovenweg 62 | Alphen aan den Rijn | g201 - gevel 201 | E | Gevel | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 2 | STK | 3 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 2
2 | Gouwe-Rijnland | HV17050AR | 1310 | Alphen aan den Rijn VMBO - Hoofdgebouw | Kalkovenweg 62 | Alphen aan den Rijn | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 33 | STK | 3 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 2007 |  |  | 1 | 33
2 | Gouwe-Rijnland | HV17050AR | 1310 | Alphen aan den Rijn VMBO - Hoofdgebouw | Kalkovenweg 62 | Alphen aan den Rijn | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Armatuur | 3782 | BVO | 3 | 63 | 6311.301.00 | Verlichting |  |  |  | 2007 | Alleen correctief onderhoud | De meeste armaturen in het object hebben hun technische levensduur binnenkort bereikt. De armaturen zijn niet energiezuinig. Om te voldoen aan de duurzaamheidslijn adviseren wij om de armaturen binnenkort te vervangen voor LED. En wij adviseren om aanwezigheid detectie en/ of daglicht regeling toe te passen. | 1 | 3782
2 | Gouwe-Rijnland | HV17050AR | 1310 | Alphen aan den Rijn VMBO - Hoofdgebouw | Kalkovenweg 62 | Alphen aan den Rijn | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 30-40 groepen/(LK-5) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.215.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Eaton |  |  | 2019 |  | technische ruimte 0.24 (bij lokaal 13) | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17050AR | 1310 | Alphen aan den Rijn VMBO - Hoofdgebouw | Kalkovenweg 62 | Alphen aan den Rijn | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 20-30 groepen/(LK-2) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.214.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Eaton |  |  | 2019 |  | technische ruimte 0.24 (bij lokaal 13) | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17050AR | 1310 | Alphen aan den Rijn VMBO - Hoofdgebouw | Kalkovenweg 62 | Alphen aan den Rijn | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 10-15 groepen/(HKL) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.212.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Eaton |  |  | 2019 |  | Gang BG. | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17050AR | 1310 | Alphen aan den Rijn VMBO - Hoofdgebouw | Kalkovenweg 62 | Alphen aan den Rijn | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 10-15 groepen/(LK-1) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.212.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Eaton |  |  | 2019 |  | Lokaal 12. | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17050AR | 1310 | Alphen aan den Rijn VMBO - Hoofdgebouw | Kalkovenweg 62 | Alphen aan den Rijn | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 10-15 groepen/(LK-7) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.212.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Hager |  |  | 2010 |  | bouwjaar ingeschat. Gang / Schoonmaak ruimte. | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17050AR | 1310 | Alphen aan den Rijn VMBO - Hoofdgebouw | Kalkovenweg 62 | Alphen aan den Rijn | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 10-15 groepen/(Lok. 31) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.212.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Hager |  |  | 2010 |  | bouwjaar ingeschat. lokaal 31 | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17050AR | 1310 | Alphen aan den Rijn VMBO - Hoofdgebouw | Kalkovenweg 62 | Alphen aan den Rijn | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 10-15 groepen/(LK-6) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.212.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | ABB |  |  | 2010 |  | bouwjaar ingeschat. In technische ruimte 0.47 | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17050AR | 1310 | Alphen aan den Rijn VMBO - Hoofdgebouw | Kalkovenweg 62 | Alphen aan den Rijn | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 10-15 groepen/(LK-4) | 1 | STK | 2 | 61 | 6151.212.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Holec/ Eaton |  |  | 2005 |  | Bouwjaar ingeschat. In leslokaal 8 solderen, ruimte 0.15. | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17050AR | 1310 | Alphen aan den Rijn VMBO - Hoofdgebouw | Kalkovenweg 62 | Alphen aan den Rijn | i022 - leslokaal 14 lassen, ruimte 0.22 | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 10-15 groepen/(LK-3) | 1 | STK | 4 | 61 | 6151.212.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Holec |  |  | 1979 |  | In leslokaal 14 is een verdeelinrichting (LK-3) aanwezig, welke ca. 40 jaar oud is. Diverse kunststof onderdelen (o.a. schakelaars) van deze verdeelinrichting kunnen uitgehard zijn en kunnen bros worden. Indien deze verdeelinrichting niet goed functioneert kan dit het bedrijfsproces negatief beïnvloeden. Wij adviseren om de verdeelinrichting binnen 5 jaar te vervangen. Hiervoor is een budget opgenomen in het onderhoudsplan. In leslokaal 14 lassen, ruimte 0.22 | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17050AR | 1310 | Alphen aan den Rijn VMBO - Hoofdgebouw | Kalkovenweg 62 | Alphen aan den Rijn | i052a - technische ruimte (HVK), bij ruimte 052 | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting <10 groepen/(HLKK2) | 1 | STK | 3 | 61 | 6151.211.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Holec |  |  | 1979 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17050AR | 1310 | Alphen aan den Rijn VMBO - Hoofdgebouw | Kalkovenweg 62 | Alphen aan den Rijn | i052a - technische ruimte (HVK), bij ruimte 052 | E | Installatie | Laagspanning hoofdverdeelinrichting 30-40 groepen/(HS) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.115.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Eaton |  |  | 2019 |  | HS=200 A. | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17050AR | 1310 | Alphen aan den Rijn VMBO - Hoofdgebouw | Kalkovenweg 62 | Alphen aan den Rijn | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Centrale elektrische voorziening | 1 | PM | 1 | 61 | 6100.100.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 0 |  | In het gebouw zijn diverse verdeelinrichtingen aanwezig. Op enkele plaatsen in het object zijn er openingen in de verdeelkasten aangetroffen en zijn er losse kabels aanwezig. In de verdeelinrichtingen zijn er meestal geen (actuele) groepenschema/ revisiebescheiden aangetroffen. Volgens de SCIOS scope 8 (NEN3140) dienen er elektrische schema’s en groepenverklaring aanwezig te zijn. Het is niet bekend wanneer de laatste NEN3140 keuring heeft plaatsgevonden. In het laatste onderhoudsrapport van Unica is aangegeven dat de installatie tekortkomingen heeft. Wij adviseren een NEN3140 keuring binnenkort te laten uitvoeren, om te bepalen welke maatregelen er getroffen moeten worden, om te voldoen aan de elektrische veiligheidseisen van zowel de Arbo-wet als het Bouwbesluit. Hiervoor zijn in het plan NEN3140 keuringskosten en een stelpost voor herstel opgenomen. | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17050AR | 1310 | Alphen aan den Rijn VMBO - Hoofdgebouw | Kalkovenweg 62 | Alphen aan den Rijn | i103 - ketel ruimte 1.03 | W | Installatie | Centrale regelkast klimaat/(RTO RK1/OS 1) | 1 | STK | 1 | 58 | 5820.100.00 | Regeling klimaat en sanitair | Priva | Blue ID |  | 2020 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17050AR | 1310 | Alphen aan den Rijn VMBO - Hoofdgebouw | Kalkovenweg 62 | Alphen aan den Rijn | b003 - binnen bouwdeel C | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch <30 liter | 1 | STK | 3 | 53 | 5321.201.00 | Water |  |  |  | 2005 | Alleen correctief onderhoud | Daalderop, Close-in, 10 liter, bouwjaar 2005. | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17050AR | 1310 | Alphen aan den Rijn VMBO - Hoofdgebouw | Kalkovenweg 62 | Alphen aan den Rijn | b003 - binnen bouwdeel C | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch <30 liter | 1 | STK | 3 | 53 | 5321.201.00 | Water |  |  |  | 2002 | Alleen correctief onderhoud | Daalderop, Close-in, 10 liter, bouwjaar 2002. | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17050AR | 1310 | Alphen aan den Rijn VMBO - Hoofdgebouw | Kalkovenweg 62 | Alphen aan den Rijn | g301 - gevel 301 | E | Gevel | Terreinverlichting gevelstraler/(LED) | 1 | STK | 1 | 90 | 9063.230.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17050AR | 1310 | Alphen aan den Rijn VMBO - Hoofdgebouw | Kalkovenweg 62 | Alphen aan den Rijn | g202 - gevel 202 | E | Gevel | Terreinverlichting gevelstraler/(LED) | 2 | STK | 1 | 90 | 9063.230.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 2
2 | Gouwe-Rijnland | HV17050AR | 1310 | Alphen aan den Rijn VMBO - Hoofdgebouw | Kalkovenweg 62 | Alphen aan den Rijn | g204 - gevel 204 | E | Gevel | Terreinverlichting gevelstraler/(LED) | 1 | STK | 1 | 90 | 9063.230.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17050AR | 1310 | Alphen aan den Rijn VMBO - Hoofdgebouw | Kalkovenweg 62 | Alphen aan den Rijn | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Terreinverlichting gevelstraler/(LED) | 1 | STK | 1 | 90 | 9063.230.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17050AR | 1310 | Alphen aan den Rijn VMBO - Hoofdgebouw | Kalkovenweg 62 | Alphen aan den Rijn | g201 - gevel 201 | E | Gevel | Terreinverlichting gevelstraler/(LED) | 2 | STK | 1 | 90 | 9063.230.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 2
2 | Gouwe-Rijnland | HV17050AR | 1331 | Alphen aan den Rijn VMBO - Noodgebouw (2016) | Kalkovenweg 62 | Alphen aan den Rijn | i001 - technische ruimte | W | Installatie | Expansievat CV-installatie 35-50 liter | 1 | STK | 2 | 56 | 5610.412.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2016 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17050AR | 1331 | Alphen aan den Rijn VMBO - Noodgebouw (2016) | Kalkovenweg 62 | Alphen aan den Rijn | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding CV/radiatoren/verwarmingslichamen | 1 | PM | 1 | 56 | 5610.100.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17050AR | 1331 | Alphen aan den Rijn VMBO - Noodgebouw (2016) | Kalkovenweg 62 | Alphen aan den Rijn | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding drinkwaterinstallatie | 1 | PM | 1 | 53 | 5310.200.00 | Water |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17050AR | 1331 | Alphen aan den Rijn VMBO - Noodgebouw (2016) | Kalkovenweg 62 | Alphen aan den Rijn | i001 - technische ruimte | W | Installatie | Gasketel 25-50kW (wand) | 1 | STK | 1 | 51 | 5121.142.00 | Warmteopwekking | Remeha | Avanta 28c | 24.8 | 2016 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17050AR | 1331 | Alphen aan den Rijn VMBO - Noodgebouw (2016) | Kalkovenweg 62 | Alphen aan den Rijn | i001 - technische ruimte | W | Installatie | Opstellings-/stookruimte | 1 | PM | 1 | 51 | 5120.100.00 | Warmteopwekking |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17050AR | 1331 | Alphen aan den Rijn VMBO - Noodgebouw (2016) | Kalkovenweg 62 | Alphen aan den Rijn | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Vluchtverlichtingarmatuur decentraal | 1 | STK | 2 | 63 | 6324.300.00 | Verlichting |  |  |  | 2016 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17050AR | 1331 | Alphen aan den Rijn VMBO - Noodgebouw (2016) | Kalkovenweg 62 | Alphen aan den Rijn | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 1 | STK | 1 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17050AR | 1331 | Alphen aan den Rijn VMBO - Noodgebouw (2016) | Kalkovenweg 62 | Alphen aan den Rijn | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 3 | STK | 2 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 2016 |  |  | 1 | 3
2 | Gouwe-Rijnland | HV17050AR | 1331 | Alphen aan den Rijn VMBO - Noodgebouw (2016) | Kalkovenweg 62 | Alphen aan den Rijn | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Lamp | 133 | BVO | 1 | 63 | 6311.400.00 | Verlichting |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 133
2 | Gouwe-Rijnland | HV17050AR | 1331 | Alphen aan den Rijn VMBO - Noodgebouw (2016) | Kalkovenweg 62 | Alphen aan den Rijn | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Armatuur | 133 | BVO | 1 | 63 | 6311.301.00 | Verlichting |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 133
2 | Gouwe-Rijnland | HV17050AR | 1331 | Alphen aan den Rijn VMBO - Noodgebouw (2016) | Kalkovenweg 62 | Alphen aan den Rijn | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning hoofdverdeelinrichting <10 groepen | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.111.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 2016 |  | Hager, 8 lichtgroepen, 1 krachtgroep. | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17050AR | 1331 | Alphen aan den Rijn VMBO - Noodgebouw (2016) | Kalkovenweg 62 | Alphen aan den Rijn | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Centrale elektrische voorziening | 1 | PM | 1 | 61 | 6100.100.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17050AR | 1370 | Alphen aan de Rijn VMBO - Dierenverblijf | Kalkovenweg 62 | Alphen aan den Rijn | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding CV/radiatoren/verwarmingslichamen | 1 | PM | 1 | 56 | 5610.100.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17050AR | 1370 | Alphen aan de Rijn VMBO - Dierenverblijf | Kalkovenweg 62 | Alphen aan den Rijn | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding drinkwaterinstallatie | 1 | PM | 1 | 53 | 5310.200.00 | Water |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17050AR | 1370 | Alphen aan de Rijn VMBO - Dierenverblijf | Kalkovenweg 62 | Alphen aan den Rijn | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Vluchtverlichtingarmatuur decentraal | 1 | STK | 1 | 63 | 6324.300.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17050AR | 1370 | Alphen aan de Rijn VMBO - Dierenverblijf | Kalkovenweg 62 | Alphen aan den Rijn | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Lamp | 92 | BVO | 1 | 63 | 6311.400.00 | Verlichting |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 92
2 | Gouwe-Rijnland | HV17050AR | 1370 | Alphen aan de Rijn VMBO - Dierenverblijf | Kalkovenweg 62 | Alphen aan den Rijn | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Armatuur | 92 | BVO | 3 | 63 | 6311.301.00 | Verlichting |  |  |  | 2005 | Alleen correctief onderhoud | De armaturen aan de binnenzijde van het object zijn verouderd. Daarnaast bestaat de verlichting uit TL en voldoet hierdoor niet aan de duurzaamheidslijn. Wij adviseren op korte termijn de armaturen te vervangen door een duurzamere variant (LED). | 1 | 92
2 | Gouwe-Rijnland | HV17050AR | 1370 | Alphen aan de Rijn VMBO - Dierenverblijf | Kalkovenweg 62 | Alphen aan den Rijn | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting <10 groepen | 1 | STK | 2 | 61 | 6151.211.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 2005 |  | Holec, 2 lichtgroepen. Bouwjaar vermoedelijk 2005. | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17050AR | 1370 | Alphen aan de Rijn VMBO - Dierenverblijf | Kalkovenweg 62 | Alphen aan den Rijn | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Centrale elektrische voorziening | 1 | PM | 1 | 61 | 6100.100.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17050AR | 1370 | Alphen aan de Rijn VMBO - Dierenverblijf | Kalkovenweg 62 | Alphen aan den Rijn | b000 - binnen algemeen | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch <30 liter | 1 | STK | 2 | 53 | 5321.201.00 | Water |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud | Itho daalderop, Close-in, 10L. Bouwjaar onbekend. | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17050AR | 1370 | Alphen aan de Rijn VMBO - Dierenverblijf | Kalkovenweg 62 | Alphen aan den Rijn | g401 - gevel 401 | E | Gevel | Terreinverlichting gevelstraler | 1 | STK | 1 | 90 | 9063.230.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17050AR | 1380 | Alphen aan den Rijn VMBO - Kas | Kalkovenweg 62 | Alphen aan den Rijn | i001 - technische ruimte | W | Installatie | Vloerverwarming verdeler | 1 | STK | 1 | 56 | 5613.100.70 | Warmtedistributie |  |  |  | 2016 |  | Heimeier, incl. Solar, CPA 60/25 pomp. Bouwjaar 2016. | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17050AR | 1380 | Alphen aan den Rijn VMBO - Kas | Kalkovenweg 62 | Alphen aan den Rijn | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding CV/radiatoren/verwarmingslichamen | 1 | PM | 1 | 56 | 5610.100.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17050AR | 1380 | Alphen aan den Rijn VMBO - Kas | Kalkovenweg 62 | Alphen aan den Rijn | i001 - technische ruimte | W | Installatie | Expansievat koudedistributie 18-25 liter | 1 | STK | 2 | 55 | 5531.411.00 | Koudeopwekking |  |  |  | 2016 |  | Reflex N, 18/0,5. Bouwjaar 2016. | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17050AR | 1380 | Alphen aan den Rijn VMBO - Kas | Kalkovenweg 62 | Alphen aan den Rijn | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding drinkwaterinstallatie | 1 | PM | 1 | 53 | 5310.200.00 | Water |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17050AR | 1380 | Alphen aan den Rijn VMBO - Kas | Kalkovenweg 62 | Alphen aan den Rijn | i001 - technische ruimte | W | Installatie | Gasketel 25-50kW (wand) | 1 | STK | 1 | 51 | 5121.142.00 | Warmteopwekking | Remeha | Calenta 40c | 35.1 | 2016 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17050AR | 1380 | Alphen aan den Rijn VMBO - Kas | Kalkovenweg 62 | Alphen aan den Rijn | i001 - technische ruimte | W | Installatie | Opstellings-/stookruimte | 1 | PM | 1 | 51 | 5120.100.00 | Warmteopwekking |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17050AR | 1380 | Alphen aan den Rijn VMBO - Kas | Kalkovenweg 62 | Alphen aan den Rijn | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Vluchtverlichtingarmatuur decentraal | 5 | STK | 1 | 63 | 6324.300.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 5
2 | Gouwe-Rijnland | HV17050AR | 1380 | Alphen aan den Rijn VMBO - Kas | Kalkovenweg 62 | Alphen aan den Rijn | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Armatuur | 288 | BVO | 1 | 63 | 6311.301.00 | Verlichting |  |  |  | 2016 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 288
2 | Gouwe-Rijnland | HV17050AR | 1380 | Alphen aan den Rijn VMBO - Kas | Kalkovenweg 62 | Alphen aan den Rijn | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Centrale elektrische voorziening | 1 | PM | 1 | 61 | 6100.100.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17050AR | 1380 | Alphen aan den Rijn VMBO - Kas | Kalkovenweg 62 | Alphen aan den Rijn | i001 - technische ruimte | W | Installatie | Centrale regelkast klimaat/(ventilatiekast) | 1 | STK | 1 | 58 | 5820.100.00 | Regeling klimaat en sanitair | Hotraco Horti | Sirius-GC |  | 2016 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17050AR | 1380 | Alphen aan den Rijn VMBO - Kas | Kalkovenweg 62 | Alphen aan den Rijn | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Terreinverlichting gevelstraler | 1 | STK | 1 | 90 | 9063.230.00 | Terrein |  |  |  | 2016 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17050AR | 1399 | Alphen aan de Rijn VMBO - Terrein | Kalkovenweg 62 | Alphen aan den Rijn | t000 - terrein | W | Terrein | Koelcel bloemen | 1 | STK | 3 | 72 | 7222.200.00 | Vaste gebruikersvoorzieningen |  |  | 12 m3 | 2003 |  | De koelcel heeft het einde van de technische levensduur reeds bereikt. Wij adviseren de koelcel op middellange termijn en/of bij toename van klachten/storingen te vervangen. Merk: Helpman, type: LEX 6-7 230-50-1. | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17050AR | 1399 | Alphen aan de Rijn VMBO - Terrein | Kalkovenweg 62 | Alphen aan den Rijn | t000 - terrein | E | Terrein | Laadpaal dubbel | 1 | STK | 1 | 62 | 6221.520.00 | Krachtstroom |  |  |  | 2021 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17050AR | 1399 | Alphen aan de Rijn VMBO - Terrein | Kalkovenweg 62 | Alphen aan den Rijn | t000 - terrein | E | Terrein | Centrale elektrische voorziening | 1 | PM | 1 | 61 | 6100.100.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17050AR | 1399 | Alphen aan de Rijn VMBO - Terrein | Kalkovenweg 62 | Alphen aan den Rijn | t000 - terrein | E | Terrein | Terreinverlichting lantaarnpaal compleet | 2 | STK | 3 | 90 | 9063.240.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud | Bij kassen. | 1 | 2
2 | Gouwe-Rijnland | HV17050AR | 1399 | Alphen aan de Rijn VMBO - Terrein | Kalkovenweg 62 | Alphen aan den Rijn | t000 - terrein | E | Terrein | Terreinverlichting lantaarnpaal compleet | 8 | STK | 1 | 90 | 9063.240.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud | Parkeerplaats auto en fietsen. | 1 | 8
2 | Gouwe-Rijnland | HV17040BK | 1710 | Boskoop VMBO - Hoofdgebouw | Zijde 105 | Boskoop | b001 - binnen (eerste verdieping) | W | Binnen | Douchekop inclusief drukspoeler | 4 | STK | 1 | 74 | 7411.630.00 | Vaste sanitairvoorzieningen |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 4
2 | Gouwe-Rijnland | HV17040BK | 1710 | Boskoop VMBO - Hoofdgebouw | Zijde 105 | Boskoop | b000 - binnen (begane grond) | E | Binnen | Toilet mindervalide noodsignaal | 1 | STK | 2 | 65 | 6541.100.00 | Beveiliging |  |  |  | 2013 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17040BK | 1710 | Boskoop VMBO - Hoofdgebouw | Zijde 105 | Boskoop | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Intercominstallatie | 1 | STK | 2 | 64 | 6422.100.00 | Communicatie | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 2014 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17040BK | 1710 | Boskoop VMBO - Hoofdgebouw | Zijde 105 | Boskoop | i203 - technische ruimte 2.03 (CV-ketels) | W | Installatie | Naverwarmer | 3 | STK | 2 | 57 | 5771.610.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2013 |  |  | 1 | 3
2 | Gouwe-Rijnland | HV17040BK | 1710 | Boskoop VMBO - Hoofdgebouw | Zijde 105 | Boskoop | i203 - technische ruimte 2.03 (CV-ketels) | W | Installatie | Warmteterugwininstallatie balansventilator >2,8m3/s | 1 | STK | 2 | 57 | 5771.514.00 | Luchtbehandeling | Zehnder | WHR B WW 15000 L | 15.000 m3/h | 2013 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17040BK | 1710 | Boskoop VMBO - Hoofdgebouw | Zijde 105 | Boskoop | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Luchtkanalen inclusief ornament | 1 | PM | 1 | 57 | 5751.100.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17040BK | 1710 | Boskoop VMBO - Hoofdgebouw | Zijde 105 | Boskoop | d003 - plat dak 003 | W | Dak | Afzuigventilator | 1 | STK | 2 | 57 | 5721.220.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2013 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17040BK | 1710 | Boskoop VMBO - Hoofdgebouw | Zijde 105 | Boskoop | i203 - technische ruimte 2.03 (CV-ketels) | W | Installatie | Regelklep/stelmotor warmtedistributie DN25 | 3 | STK | 2 | 56 | 5610.512.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2013 |  | Merk Belimo. | 1 | 3
2 | Gouwe-Rijnland | HV17040BK | 1710 | Boskoop VMBO - Hoofdgebouw | Zijde 105 | Boskoop | i203 - technische ruimte 2.03 (CV-ketels) | W | Installatie | Regelklep/stelmotor warmtedistributie <DN25 | 3 | STK | 2 | 56 | 5610.511.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2013 |  | Merk Belimo. | 1 | 3
2 | Gouwe-Rijnland | HV17040BK | 1710 | Boskoop VMBO - Hoofdgebouw | Zijde 105 | Boskoop | i203 - technische ruimte 2.03 (CV-ketels) | W | Installatie | Regelklep/stelmotor warmtedistributie <DN25 | 3 | STK | 2 | 56 | 5610.511.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2013 |  | Merk Belimo. Bij kanaal verwamers. | 1 | 3
2 | Gouwe-Rijnland | HV17040BK | 1710 | Boskoop VMBO - Hoofdgebouw | Zijde 105 | Boskoop | i203 - technische ruimte 2.03 (CV-ketels) | W | Installatie | Expansievat CV-installatie 200 liter | 1 | STK | 2 | 56 | 5610.416.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2013 |  | Merk Flamco. | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17040BK | 1710 | Boskoop VMBO - Hoofdgebouw | Zijde 105 | Boskoop | i203 - technische ruimte 2.03 (CV-ketels) | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN25 | 3 | STK | 2 | 56 | 5610.322.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2013 | Alleen correctief onderhoud | Merk Grundfos, EEI < 0,22. | 1 | 3
2 | Gouwe-Rijnland | HV17040BK | 1710 | Boskoop VMBO - Hoofdgebouw | Zijde 105 | Boskoop | i203 - technische ruimte 2.03 (CV-ketels) | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN20/(tapwater) | 1 | STK | 2 | 56 | 5610.321.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2013 | Alleen correctief onderhoud | Merk Grundfos, EEI < 0,22. | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17040BK | 1710 | Boskoop VMBO - Hoofdgebouw | Zijde 105 | Boskoop | i203 - technische ruimte 2.03 (CV-ketels) | W | Installatie | Verdeler/verzamelaar CV-installatie | 1 | PM | 1 | 56 | 5610.120.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17040BK | 1710 | Boskoop VMBO - Hoofdgebouw | Zijde 105 | Boskoop | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding CV/radiatoren/verwarmingslichamen | 1 | PM | 2 | 56 | 5610.100.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 0 |  | In het object zijn in diverse technische ruimten cv-leidingen met bijbehorende appendages aanwezig. De isolatie ontbreekt op de appendages van de cv-leidingen. Hierdoor ontstaat er energieverlies. Wij adviseren, in verband met energiebesparing en comfortverbetering, om isolatie aan te brengen op de diverse installatie-onderdelen. Deze maatregel is een erkende energiebesparingsmaatregel volgens de EML. | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17040BK | 1710 | Boskoop VMBO - Hoofdgebouw | Zijde 105 | Boskoop | d003 - plat dak 003 | W | Dak | Split systeem enkelvoudig 6-10kW | 1 | STK | 1 | 55 | 5512.113.00 | Koudeopwekking | LG | UUC1 U40 | 8 KW | 2019 |  | COP > 3 NR.411057027711052020.02 | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17040BK | 1710 | Boskoop VMBO - Hoofdgebouw | Zijde 105 | Boskoop | d003 - plat dak 003 | W | Dak | Split systeem enkelvoudig 3-6kW | 1 | STK | 1 | 55 | 5512.112.00 | Koudeopwekking | Panasonic | CU-Z35TKEA | 3,5/ 4 KW GKW/CV | 2019 |  | COP ca. 4 NR.411057027711052020.01. Voor serverruimte. | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17040BK | 1710 | Boskoop VMBO - Hoofdgebouw | Zijde 105 | Boskoop | i203 - technische ruimte 2.03 (CV-ketels) | W | Installatie | Zonneboiler tapwater | 1 | STK | 2 | 53 | 5322.210.00 | Water | Remeha | onbekend | onbekend | 2013 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17040BK | 1710 | Boskoop VMBO - Hoofdgebouw | Zijde 105 | Boskoop | i203 - technische ruimte 2.03 (CV-ketels) | W | Installatie | Voorraadboiler direct verwarmd 300 liter | 1 | STK | 2 | 53 | 5321.104.00 | Water | Remeha | CWH 90/ 300 | 300 L/ 91,6 KW | 2013 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17040BK | 1710 | Boskoop VMBO - Hoofdgebouw | Zijde 105 | Boskoop | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding verwarmd tapwater | 1 | PM | 3 | 53 | 5320.100.00 | Water |  |  |  | 0 |  | In de technische ruimte 2.03 (CV-ketels) zijn er warmtapwaterleidingen, zonneboiler en een warmwaterboiler aanwezig. Er is geen isolatie aangebracht op de appendages van de warmtapwaterleiding, hierdoor ontstaat er energieverlies. Er zijn (oude) lekkage sporen aanwezig. De warmwater retourtemperatuur is minder dan 60 ºC. In verband met legionellapreventie dienen warmtapwatersystemen een temperatuur te hebben van 60 ºC of meer. Er is een legionella beheersplan aanwezig, maar het is niet bekend of het beheersplan/ logboek wordt bijgehouden. Wij adviseren om de temperatuurinstelling van het warmtapwatersysteem te verhogen (> 60 ºC), zodat er wordt voldaan aan legionella preventie eisen. Tevens adviseren wij om het legionella beheersplan actueel te houden. Wij adviseren, in verband met energiebesparing, gezondheidsaspecten en comfortverbetering om de isolatie goed te laten herstellen en de installatie goed in te regelen. En na te gaan of de lekkage is verholpen. Het tapwater wordt nu voorverwarmd door een zonneboiler en een gasboiler wordt als na verwarmer gebruikt. In het object is een warmwater circulatie leiding aanwezig. Het comfort van dit systeem is dat er bij de tappunten (b.v. douche) direct warmwater geleverd wordt. Dit systeem geeft een hoog energieverbruik, omdat het continue in bedrijf is. Om te voldoen aan de duurzaamheidslijn en in verband met energie besparing adviseren wij om te onderzoeken of de circulatieleiding in de toekomst verwijderd of aangepast kan worden. | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17040BK | 1710 | Boskoop VMBO - Hoofdgebouw | Zijde 105 | Boskoop | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding drinkwaterinstallatie | 1 | PM | 2 | 53 | 5310.200.00 | Water |  |  |  | 0 |  | In de technische ruimte 0.32 is een koudwaterleiding met bijbehorende verdeler aanwezig. Er is geen isolatie aangebracht op de diverse appendages van de koudwaterleidingen, hierdoor ontstaat er soms condensvorming met bijbehorende gevolgschade. Wij adviseren om de appendages binnenkort te voorzien van isolatie. | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17040BK | 1710 | Boskoop VMBO - Hoofdgebouw | Zijde 105 | Boskoop | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding gecombineerde riolering | 1 | PM | 1 | 52 | 5240.100.00 | Afvoeren |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17040BK | 1710 | Boskoop VMBO - Hoofdgebouw | Zijde 105 | Boskoop | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Zonnecollector | 4 | STK | 2 | 51 | 5152.110.00 | Warmteopwekking | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 2014 |  |  | 1 | 4
2 | Gouwe-Rijnland | HV17040BK | 1710 | Boskoop VMBO - Hoofdgebouw | Zijde 105 | Boskoop | i203 - technische ruimte 2.03 (CV-ketels) | W | Installatie | Gasketel >100kW (wand)/(ketel 2) | 1 | STK | 2 | 51 | 5121.145.00 | Warmteopwekking | Remeha | Quinta Pro | 114 | 2013 |  | Gekeurd tot 11-2025 | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17040BK | 1710 | Boskoop VMBO - Hoofdgebouw | Zijde 105 | Boskoop | i203 - technische ruimte 2.03 (CV-ketels) | W | Installatie | Gasketel >100kW (wand)/(ketel 1) | 1 | STK | 2 | 51 | 5121.145.00 | Warmteopwekking | Remeha | Quinta Pro | 114 | 2013 |  | In de technische ruimte 2.03 zijn twee HR107 ketels aanwezig met een HT- en deels LT--afgiftesysteem. Om te voldoen aan de duurzaamheidslijn dient het afgiftesysteem een temperatuur (LT/MT) <55° C uitgevoerd te worden. Vervangen is financieel buitenproportioneel. De cv-installatie wordt nu weersafhankelijk geregeld, hierbij is de installatie een deel van het jaar ingesteld met midden (MT). Een alternatief voor verduurzaming is het toevoegen van een warmtepomp, zodat er een hybride systeem (warmtepomp in combinatie met de cv-ketels ) ontstaat. Hierdoor valt het geheel wel binnen de duurzaamheidsambitie. Wij adviseren om een warmtepomp bij de huidige ketels te plaatsen. Gekeurd tot 11-2025 | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17040BK | 1710 | Boskoop VMBO - Hoofdgebouw | Zijde 105 | Boskoop | i203 - technische ruimte 2.03 (CV-ketels) | W | Installatie | Opstellings-/stookruimte | 1 | PM | 1 | 51 | 5120.100.00 | Warmteopwekking |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17040BK | 1710 | Boskoop VMBO - Hoofdgebouw | Zijde 105 | Boskoop | g301 - gevel 301 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur middelgroot | 2 | STK | 2 | 90 | 9063.320.00 | Terrein |  |  |  | 2014 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 2
2 | Gouwe-Rijnland | HV17040BK | 1710 | Boskoop VMBO - Hoofdgebouw | Zijde 105 | Boskoop | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur middelgroot | 2 | STK | 2 | 90 | 9063.320.00 | Terrein |  |  |  | 2014 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 2
2 | Gouwe-Rijnland | HV17040BK | 1710 | Boskoop VMBO - Hoofdgebouw | Zijde 105 | Boskoop | g401 - gevel 401 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur middelgroot | 2 | STK | 2 | 90 | 9063.320.00 | Terrein |  |  |  | 2014 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 2
2 | Gouwe-Rijnland | HV17040BK | 1710 | Boskoop VMBO - Hoofdgebouw | Zijde 105 | Boskoop | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Vluchtverlichtingarmatuur decentraal | 27 | STK | 3 | 63 | 6324.300.00 | Verlichting |  |  |  | 2014 |  | De vluchtwegaanduiding in het object bestaat uit verschillende pictogrammen. De vluchtwegaanduiding dient volgens de norm voorzien te zijn van één soort pictogram en dienen de armaturen voorzien te worden van LED lampen, indien dit nog niet aanwezig is. Dit is conform de huidige wetgeving. Daarnaast zijn diverse accu`s defect. Wij adviseren om, de oude pictogrammen te vernieuwen, door de noodverlichting in zijn geheel te vervangen. Zodat men weer voldoet aan de huidige wetgeving. | 1 | 27
2 | Gouwe-Rijnland | HV17040BK | 1710 | Boskoop VMBO - Hoofdgebouw | Zijde 105 | Boskoop | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 27 | STK | 2 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 2014 |  | bg; 5+4+3 1e; 6+9 | 1 | 27
2 | Gouwe-Rijnland | HV17040BK | 1710 | Boskoop VMBO - Hoofdgebouw | Zijde 105 | Boskoop | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Lamp groepsremplace | 16 | STK | 1 | 63 | 6311.401.00 | Verlichting |  |  |  | 2013 |  | gymzaal. | 1 | 16
2 | Gouwe-Rijnland | HV17040BK | 1710 | Boskoop VMBO - Hoofdgebouw | Zijde 105 | Boskoop | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Lamp | 3701 | BVO | 1 | 63 | 6311.400.00 | Verlichting |  |  |  | 2014 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 3701
2 | Gouwe-Rijnland | HV17040BK | 1710 | Boskoop VMBO - Hoofdgebouw | Zijde 105 | Boskoop | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Armatuur | 3701 | BVO | 2 | 63 | 6311.301.00 | Verlichting |  |  |  | 2014 | Alleen correctief onderhoud | De armaturen in het object bestaan uit TL5 en PL-armaturen. De levensduur van deze armaturen is meer dan 10 jaar. Wij adviseren om de lampen in armaturen te vervangen door Ledlampen. Hierbij dient wel onderzocht te worden of de lichtopbrengst van de armaturen voldoende is voor het desbetreffende gebruik. | 1 | 3701
2 | Gouwe-Rijnland | HV17040BK | 1710 | Boskoop VMBO - Hoofdgebouw | Zijde 105 | Boskoop | i032 - technische ruimte 0.32 (HK) | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 30-40 groepen/(LK-1) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.215.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | ABB |  |  | 2013 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17040BK | 1710 | Boskoop VMBO - Hoofdgebouw | Zijde 105 | Boskoop | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 30-40 groepen/(LK3) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.215.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | ABB |  |  | 2013 |  | In ruimte 0.16, VAP opslag. | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17040BK | 1710 | Boskoop VMBO - Hoofdgebouw | Zijde 105 | Boskoop | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 20-30 groepen/(LK4) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.214.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | ABB |  |  | 2013 |  | In ruimte 1-12. | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17040BK | 1710 | Boskoop VMBO - Hoofdgebouw | Zijde 105 | Boskoop | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 15-20 groepen/(LK2) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.213.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | ABB |  |  | 2013 |  | In ruimte 0.17, niet bereikbaar tijdens inspectie. | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17040BK | 1710 | Boskoop VMBO - Hoofdgebouw | Zijde 105 | Boskoop | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 10-15 groepen/(LK5) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.212.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | ABB |  |  | 2013 |  | In berging nr. 1.17. | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17040BK | 1710 | Boskoop VMBO - Hoofdgebouw | Zijde 105 | Boskoop | i032 - technische ruimte 0.32 (HK) | E | Installatie | Laagspanning hoofdverdeelinrichting 10-15 groepen/(HK) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.112.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | ABB |  |  | 2013 |  | HS= CA. 250 A. Geen schema alleen groepenverklaring. | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17040BK | 1710 | Boskoop VMBO - Hoofdgebouw | Zijde 105 | Boskoop | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Centrale elektrische voorziening | 1 | PM | 1 | 61 | 6100.100.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 0 |  | In het gebouw is een elektrotechnische installatie aanwezig. Het is niet bekend wanneer de laatste scope 8 (NEN3140) keuring heeft plaatsgevonden. Wij adviseren om binnenkort een NEN3140 keuring te laten uitvoeren, om inzicht te krijgen welke maatregelen er getroffen moeten worden, om te voldoen aan de elektrische veiligheidseisen van zowel de Arbo-wet als het Bouwbesluit. Hiervoor zijn in het plan NEN3140 keuringskosten opgenomen. | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17040BK | 1710 | Boskoop VMBO - Hoofdgebouw | Zijde 105 | Boskoop | i203 - technische ruimte 2.03 (CV-ketels) | W | Installatie | Centrale regelkast klimaat/(RK 1) | 1 | STK | 3 | 58 | 5820.100.00 | Regeling klimaat en sanitair | Priva | Blue ID |  | 2014 |  | In de technische ruimte 2.03 (CV-ketels) is een regelkast (RK 1) aanwezig. Er zijn openingen aanwezig in het plafond van de regelkast. Hierdoor kan er, in uitzonderlijke situaties, vocht via de bovenkant van de kast toetreden. Wij adviseren om de diverse openingen van de regelkast af te dichten met o.a. afdichtingwartels en het brommend relais te onderhouden/ vervangen. | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17040BK | 1710 | Boskoop VMBO - Hoofdgebouw | Zijde 105 | Boskoop | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Voorraadboiler elektrisch <30 liter | 1 | STK | 2 | 53 | 5321.201.00 | Water |  |  |  | 2013 | Alleen correctief onderhoud | Merk Inventum, 10 l. Onder keukenblok, In ruimte 1-12. | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17040BK | 1720 | Boskoop VMBO - Dependance (Zwarte Pad) | Zwarte Pad 1 | Boskoop | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Luchtbehandelingskast toevoer/afvoer VK + WTW 0,6-1,4m3/s | 1 | STK | 2 | 57 | 5771.882.00 | Luchtbehandeling | Wolf | CFL 22 | 0,7 m3/s | 2013 |  | In RK-1 documentatie gevonden betreffende deze unit, in het object niet kunnen achterhalen waar deze unit zich bevindt boven het plafond. | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17040BK | 1720 | Boskoop VMBO - Dependance (Zwarte Pad) | Zwarte Pad 1 | Boskoop | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Luchtbehandelingskast toevoer/afvoer VK + WTW 0,6-1,4m3/s | 1 | STK | 2 | 57 | 5771.882.00 | Luchtbehandeling | Wolf | CKL 3000 | 0,65 m3/s | 2013 |  | In RK-1 documentatie gevonden betreffende deze unit, in het object niet kunnen achterhalen waar deze unit zich bevindt (boven het plafond). | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17040BK | 1720 | Boskoop VMBO - Dependance (Zwarte Pad) | Zwarte Pad 1 | Boskoop | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Luchtkanalen inclusief ornament | 1 | PM | 1 | 57 | 5751.100.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17040BK | 1720 | Boskoop VMBO - Dependance (Zwarte Pad) | Zwarte Pad 1 | Boskoop | i001 - technische ruimte 0-09 0-08 | W | Installatie | Expansievat CV-installatie 18-25 liter | 1 | STK | 2 | 56 | 5610.411.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2013 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17040BK | 1720 | Boskoop VMBO - Dependance (Zwarte Pad) | Zwarte Pad 1 | Boskoop | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding CV/radiatoren/verwarmingslichamen | 1 | PM | 1 | 56 | 5610.100.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 0 |  | Het leidingenwerk in het object is grotendeels voorzien van isolatiemateriaal behalve de koppelstukken hier ontbreekt isolatiemateriaal. Wij adviseren deze koppelstukken eveneens te voorzien van isolatiemateriaal. | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17040BK | 1720 | Boskoop VMBO - Dependance (Zwarte Pad) | Zwarte Pad 1 | Boskoop | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding brandstofinstallatie gas | 1 | PM | 1 | 54 | 5410.100.00 | Gassen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17040BK | 1720 | Boskoop VMBO - Dependance (Zwarte Pad) | Zwarte Pad 1 | Boskoop | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding drinkwaterinstallatie | 1 | PM | 1 | 53 | 5310.200.00 | Water |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17040BK | 1720 | Boskoop VMBO - Dependance (Zwarte Pad) | Zwarte Pad 1 | Boskoop | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding gecombineerde riolering | 1 | PM | 1 | 52 | 5240.100.00 | Afvoeren |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17040BK | 1720 | Boskoop VMBO - Dependance (Zwarte Pad) | Zwarte Pad 1 | Boskoop | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Vuilwaterpomp afvalwater | 1 | STK | 2 | 52 | 5236.300.00 | Afvoeren |  |  |  | 2014 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17040BK | 1720 | Boskoop VMBO - Dependance (Zwarte Pad) | Zwarte Pad 1 | Boskoop | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Afvoerpomp afvalwater/(Pomp HWA) | 1 | STK | 2 | 52 | 5236.100.00 | Afvoeren |  |  |  | 2014 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17040BK | 1720 | Boskoop VMBO - Dependance (Zwarte Pad) | Zwarte Pad 1 | Boskoop | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Afvoerpomp afvalwater/(Pomp Drainage) | 1 | STK | 2 | 52 | 5236.100.00 | Afvoeren |  |  |  | 2014 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17040BK | 1720 | Boskoop VMBO - Dependance (Zwarte Pad) | Zwarte Pad 1 | Boskoop |  | W | Installatie | Gasketel <25kW (wand) | 1 | STK | 1 | 51 | 5121.141.00 | Warmteopwekking | Remeha | Tzerra Ace 28C CCS | 24 kW | 2019 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17040BK | 1720 | Boskoop VMBO - Dependance (Zwarte Pad) | Zwarte Pad 1 | Boskoop | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur klein | 1 | STK | 2 | 90 | 9063.310.00 | Terrein |  |  |  | 2014 | Alleen correctief onderhoud | Ter plaatse van de entree bevindt zich een gevel armatuur met naar alle waarschijnlijkheid een spaarlamp als lichtbron. Wij adviseren op korte termijn dit armatuur te verduurzamen door een LED variant toe te passen. | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17040BK | 1720 | Boskoop VMBO - Dependance (Zwarte Pad) | Zwarte Pad 1 | Boskoop | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Vluchtverlichtingarmatuur decentraal | 1 | STK | 2 | 63 | 6324.300.00 | Verlichting |  |  |  | 2014 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17040BK | 1720 | Boskoop VMBO - Dependance (Zwarte Pad) | Zwarte Pad 1 | Boskoop | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Lamp | 161 | BVO | 1 | 63 | 6311.400.00 | Verlichting |  |  |  | 2014 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 161
2 | Gouwe-Rijnland | HV17040BK | 1720 | Boskoop VMBO - Dependance (Zwarte Pad) | Zwarte Pad 1 | Boskoop | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Armatuur | 161 | BVO | 2 | 63 | 6311.301.00 | Verlichting |  |  |  | 2014 | Alleen correctief onderhoud | De aanwezige verlichting bestaat uit TL -en spaarlampen aangestuurd door sensoren. Wij adviseren op korte termijn conform zoals benoemd in het aangeleverde intakeformulier deze te vervangen door LED medio 2023/2024. | 1 | 161
2 | Gouwe-Rijnland | HV17040BK | 1720 | Boskoop VMBO - Dependance (Zwarte Pad) | Zwarte Pad 1 | Boskoop | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 10-15 groepen | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.212.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Hager |  |  | 2014 |  | Geen kast naam. | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17040BK | 1720 | Boskoop VMBO - Dependance (Zwarte Pad) | Zwarte Pad 1 | Boskoop | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Centrale elektrische voorziening | 1 | PM | 1 | 61 | 6100.100.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17040BK | 1720 | Boskoop VMBO - Dependance (Zwarte Pad) | Zwarte Pad 1 | Boskoop |  | W | Installatie | Centrale regelkast klimaat | 1 | STK | 2 | 58 | 5820.100.00 | Regeling klimaat en sanitair | Priva | Blue ID & Comforte CX |  | 2014 |  | Ter plaatse van ruimte 0-08 zijn de leidingdoorvoeren grotendeels open en niet voorzien van blindwartels, door deze afdichting manco van de regelkast is er aanzienlijk kans op kortsluiting bij binnen treden van vocht in deze regelkast. Wij adviseren op korte termijn de afdichting te herstellen, deze herstelwerkzaamheden kunnen worden bekostigd uit de post "Dagelijks onderhoud/klachten installatie". RK-1. | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17040BK | 1720 | Boskoop VMBO - Dependance (Zwarte Pad) | Zwarte Pad 1 | Boskoop | t000 - terrein | E | Terrein | Terreinverlichting gevelstraler | 2 | STK | 1 | 90 | 9063.230.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 2
2 | Gouwe-Rijnland | HV17040BK | 1730 | Boskoop VMBO - Noodgebouw | Zijde 105 | Boskoop | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Vluchtverlichtingarmatuur decentraal | 1 | STK | 1 | 63 | 6324.300.00 | Verlichting |  |  |  | 2018 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17040BK | 1730 | Boskoop VMBO - Noodgebouw | Zijde 105 | Boskoop | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Lamp | 126 | BVO | 1 | 63 | 6311.400.00 | Verlichting |  |  |  | 2018 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 126
2 | Gouwe-Rijnland | HV17040BK | 1730 | Boskoop VMBO - Noodgebouw | Zijde 105 | Boskoop | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Armatuur | 126 | BVO | 1 | 63 | 6311.301.00 | Verlichting |  |  |  | 2018 | Alleen correctief onderhoud | Verlichting bestaat uit TL verlichting. Volgens planning benoemd in het intakeformulier wordt de verlichting vervangen door LED medio 2023/2024. | 1 | 126
2 | Gouwe-Rijnland | HV17040BK | 1730 | Boskoop VMBO - Noodgebouw | Zijde 105 | Boskoop | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Elektrische verwarming plaatradiator | 6 | STK | 1 | 62 | 6221.410.00 | Krachtstroom |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 6
2 | Gouwe-Rijnland | HV17040BK | 1730 | Boskoop VMBO - Noodgebouw | Zijde 105 | Boskoop | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting <10 groepen | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.211.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Hager |  |  | 2018 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17040BK | 1730 | Boskoop VMBO - Noodgebouw | Zijde 105 | Boskoop | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Centrale elektrische voorziening | 1 | PM | 1 | 61 | 6100.100.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17040BK | 1770 | Boskoop VMBO - Dierenverblijf | Zijde 105 | Boskoop | i001 - technische ruimte verdieping | W | Installatie | Warmteterugwininstallatie balansventilator <0,6m3/s | 1 | STK | 2 | 57 | 5771.511.00 | Luchtbehandeling | Zehnder | WHR 950 Luxe R | 0,26 m3/s | 2014 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17040BK | 1770 | Boskoop VMBO - Dierenverblijf | Zijde 105 | Boskoop | i001 - technische ruimte verdieping | W | Installatie | Warmteterugwininstallatie balansventilator <0,6m3/s | 1 | STK | 2 | 57 | 5771.511.00 | Luchtbehandeling | Zehnder | WHR 950 Luxe R | 0,26 m3/s | 2014 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17040BK | 1770 | Boskoop VMBO - Dierenverblijf | Zijde 105 | Boskoop | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Luchtkanalen inclusief ornament | 1 | PM | 1 | 57 | 5751.100.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17040BK | 1770 | Boskoop VMBO - Dierenverblijf | Zijde 105 | Boskoop | i001 - technische ruimte verdieping | W | Installatie | Boxventilator | 1 | STK | 1 | 57 | 5731.200.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2014 |  | Merk: Zehnder, ComfoFan S. | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17040BK | 1770 | Boskoop VMBO - Dierenverblijf | Zijde 105 | Boskoop | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Vloerverwarming verdeler | 1 | STK | 2 | 56 | 5613.100.70 | Warmtedistributie |  |  |  | 2014 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17040BK | 1770 | Boskoop VMBO - Dierenverblijf | Zijde 105 | Boskoop | i001 - technische ruimte verdieping | W | Installatie | Expansievat CV-installatie 18-25 liter | 1 | STK | 2 | 56 | 5610.411.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2013 |  | Reflex 18 liter, bj 2013. | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17040BK | 1770 | Boskoop VMBO - Dierenverblijf | Zijde 105 | Boskoop | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding CV/radiatoren/verwarmingslichamen | 1 | PM | 1 | 56 | 5610.100.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17040BK | 1770 | Boskoop VMBO - Dierenverblijf | Zijde 105 | Boskoop | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding brandstofinstallatie gas | 1 | PM | 1 | 54 | 5410.100.00 | Gassen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17040BK | 1770 | Boskoop VMBO - Dierenverblijf | Zijde 105 | Boskoop | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding drinkwaterinstallatie | 1 | PM | 1 | 53 | 5310.200.00 | Water |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17040BK | 1770 | Boskoop VMBO - Dierenverblijf | Zijde 105 | Boskoop | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding gecombineerde riolering | 1 | PM | 1 | 52 | 5240.100.00 | Afvoeren |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17040BK | 1770 | Boskoop VMBO - Dierenverblijf | Zijde 105 | Boskoop | i001 - technische ruimte verdieping | W | Installatie | Gasketel <25kW (wand) | 1 | STK | 2 | 51 | 5121.141.00 | Warmteopwekking | Remeha | Avanta 28c | 24,8 kW | 2013 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17040BK | 1770 | Boskoop VMBO - Dierenverblijf | Zijde 105 | Boskoop | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur middelgroot | 4 | STK | 2 | 90 | 9063.320.00 | Terrein |  |  |  | 2014 | Alleen correctief onderhoud | Stallen. | 1 | 4
2 | Gouwe-Rijnland | HV17040BK | 1770 | Boskoop VMBO - Dierenverblijf | Zijde 105 | Boskoop | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur klein | 2 | STK | 2 | 90 | 9063.310.00 | Terrein |  |  |  | 2014 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 2
2 | Gouwe-Rijnland | HV17040BK | 1770 | Boskoop VMBO - Dierenverblijf | Zijde 105 | Boskoop | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Vluchtverlichtingarmatuur decentraal | 1 | STK | 2 | 63 | 6324.300.00 | Verlichting |  |  |  | 2014 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17040BK | 1770 | Boskoop VMBO - Dierenverblijf | Zijde 105 | Boskoop | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Lamp | 147 | BVO | 1 | 63 | 6311.400.00 | Verlichting |  |  |  | 2014 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 147
2 | Gouwe-Rijnland | HV17040BK | 1770 | Boskoop VMBO - Dierenverblijf | Zijde 105 | Boskoop | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Armatuur | 147 | BVO | 2 | 63 | 6311.301.00 | Verlichting |  |  |  | 2014 | Alleen correctief onderhoud | De aanwezige verlichting is voorzien van TL en PL lampen. Zoals benoemd in het intakeformulier staat vervanging door LED medio 2023/2024 gepland. | 1 | 147
2 | Gouwe-Rijnland | HV17040BK | 1770 | Boskoop VMBO - Dierenverblijf | Zijde 105 | Boskoop | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Elektrische vloerverwarming | 1 | PST | 1 | 62 | 6221.430.00 | Krachtstroom |  |  |  | 2014 |  | 59 m2 | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17040BK | 1770 | Boskoop VMBO - Dierenverblijf | Zijde 105 | Boskoop | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting <10 groepen/(LK-Dier) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.211.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Hager |  |  | 2014 |  | LK-Dier. | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17040BK | 1770 | Boskoop VMBO - Dierenverblijf | Zijde 105 | Boskoop | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Centrale elektrische voorziening | 1 | PM | 1 | 61 | 6100.100.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17040BK | 1770 | Boskoop VMBO - Dierenverblijf | Zijde 105 | Boskoop | i001 - technische ruimte verdieping | W | Installatie | Centrale regelkast klimaat/(RK-1) | 1 | STK | 2 | 58 | 5820.100.00 | Regeling klimaat en sanitair | Priva | Blue ID |  | 2014 |  | Ter plaatse van de zolderverdieping zijn de leidingdoorvoeren grotendeels open en niet voorzien van blindwartels, door deze afdichtings manco van de regelkast is er aanzienlijk kans op kortsluiting bij binnen treden van vocht/ ongedierte in deze regelkast. Wij adviseren op korte termijn de afdichting te herstellen, deze herstelwerkzaamheden kunnen worden bekostigd uit de post "Dagelijks onderhoud/klachten installatie". | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17040BK | 1780 | Boskoop VMBO - Kas | Zijde 105 | Boskoop | i001 - technische ruimte | W | Installatie | Expansievat CV-installatie 35-50 liter | 1 | STK | 2 | 56 | 5610.412.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2013 |  | Flamco, flexon, 50 liter, aangepast naar 0,4bar op 25-01-2017. | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17040BK | 1780 | Boskoop VMBO - Kas | Zijde 105 | Boskoop | i001 - technische ruimte | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN40 | 1 | STK | 2 | 56 | 5610.324.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2016 | Alleen correctief onderhoud | DAB, Evoplus B 40/250.40 M, bj 2016. | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17040BK | 1780 | Boskoop VMBO - Kas | Zijde 105 | Boskoop | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding CV/radiatoren/verwarmingslichamen | 1 | PM | 1 | 56 | 5610.100.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 0 |  | Ter plaatse van de technische ruimte ontbreekt isolatie om de CV leidingen, hierdoor verliest men veel rendement van de installatie. Wij adviseren op korte termijn deze leidingen van isolatie materiaal te voorzien. | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17040BK | 1780 | Boskoop VMBO - Kas | Zijde 105 | Boskoop | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding brandstofinstallatie gas | 1 | PM | 1 | 54 | 5410.100.00 | Gassen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17040BK | 1780 | Boskoop VMBO - Kas | Zijde 105 | Boskoop | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding drinkwaterinstallatie | 1 | PM | 1 | 53 | 5310.200.00 | Water |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17040BK | 1780 | Boskoop VMBO - Kas | Zijde 105 | Boskoop | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding gecombineerde riolering | 1 | PM | 1 | 52 | 5240.100.00 | Afvoeren |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17040BK | 1780 | Boskoop VMBO - Kas | Zijde 105 | Boskoop | i001 - technische ruimte | W | Installatie | Gasketel 50-80kW (wand) | 1 | STK | 3 | 51 | 5121.143.00 | Warmteopwekking | Remeha | Quinta 65 | 62 kW | 2007 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17040BK | 1780 | Boskoop VMBO - Kas | Zijde 105 | Boskoop | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur klein | 2 | STK | 2 | 90 | 9063.310.00 | Terrein |  |  |  | 2014 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 2
2 | Gouwe-Rijnland | HV17040BK | 1780 | Boskoop VMBO - Kas | Zijde 105 | Boskoop | g401 - gevel 401 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur klein | 1 | STK | 2 | 90 | 9063.310.00 | Terrein |  |  |  | 2014 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17040BK | 1780 | Boskoop VMBO - Kas | Zijde 105 | Boskoop | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Vluchtverlichtingarmatuur decentraal | 5 | STK | 4 | 63 | 6324.300.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  | Bij drie van de vijf aanwezige vluchtverlichtingarmaturen zijn de accu`s leeg, daarnaast is er geen start datum en jaar genoteerd op deze accu`s. Wij adviseren op korte termijn het service onderhoud te laten uitvoeren en erop na te zien dat wanneer deze accu`s integraal worden vervangen de vervangingsdatum wordt genoteerd. | 1 | 5
2 | Gouwe-Rijnland | HV17040BK | 1780 | Boskoop VMBO - Kas | Zijde 105 | Boskoop | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Lamp | 256 | BVO | 1 | 63 | 6311.400.00 | Verlichting |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 256
2 | Gouwe-Rijnland | HV17040BK | 1780 | Boskoop VMBO - Kas | Zijde 105 | Boskoop | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Armatuur | 256 | BVO | 1 | 63 | 6311.301.00 | Verlichting |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 256
2 | Gouwe-Rijnland | HV17040BK | 1780 | Boskoop VMBO - Kas | Zijde 105 | Boskoop | i001 - technische ruimte | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 20-30 groepen/(LK - Kas in regelkast) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.214.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Hager |  |  | 2014 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17040BK | 1780 | Boskoop VMBO - Kas | Zijde 105 | Boskoop | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Centrale elektrische voorziening | 1 | PM | 1 | 61 | 6100.100.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17040BK | 1780 | Boskoop VMBO - Kas | Zijde 105 | Boskoop | i001 - technische ruimte | W | Installatie | Centrale regelkast klimaat/(ventilatiekast) | 1 | STK | 2 | 58 | 5820.100.00 | Regeling klimaat en sanitair | Hotraco Horti | Sirius-GC |  | 2014 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17040BK | 1799 | Boskoop VMBO - Terrein | Zijde 105 | Boskoop | t000 - terrein | E | Terrein | Laadpaal dubbel | 1 | STK | 1 | 62 | 6221.520.00 | Krachtstroom |  |  |  | 2021 | Alleen correctief onderhoud | Merk: Alfen, type: 904461021, door: ConnectedNED nr: NLCON00000526. | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17040BK | 1799 | Boskoop VMBO - Terrein | Zijde 105 | Boskoop | t000 - terrein | E | Terrein | Terreinverlichting lantaarnpaal compleet | 12 | STK | 1 | 90 | 9063.240.00 | Terrein |  |  |  | 2014 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 12
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2610 | Hoofdgebouw | Ronsseweg 555 | Gouda | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Geluidsinstallatie | 1 | BVO | 3 | 64 | 6424.100.00 | Communicatie | Uniton | SMA 240/360 | - | 1998 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2610 | Hoofdgebouw | Ronsseweg 555 | Gouda | i002 - technische ruimte 2.29 (LBK Aula) | W | Installatie | Luchtbehandelingskast toevoer/afvoer V + WTW 1,4-2,8m3/s/(LBK Aula/Repro) | 1 | STK | 4 | 57 | 5771.853.00 | Luchtbehandeling | Rosenberg | Airbox 106 | 8425-7075 m3/h | 1998 |  | In technische ruimte 2.29 bevindt zich LBK t.b.v. aula en informatica. De lagers van de ventilatoren zijn hoorbaar en zichtbaar versleten. Gezien de luchtbehandelingskast inwendig in een goede staat verkeert, is het aan te bevelen om de LBK te reconditioneren door bijvoorbeeld de ventilatoren te vervangen voor bijvoorbeeld EC ventilatoren. | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2610 | Hoofdgebouw | Ronsseweg 555 | Gouda | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Warmteterugwininstallatie balansventilator <0,6m3/s | 1 | STK | 3 | 57 | 5771.511.00 | Luchtbehandeling | Airmaster | 11800 | 11800 m3/h | 2009 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2610 | Hoofdgebouw | Ronsseweg 555 | Gouda | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Warmteterugwininstallatie balansventilator <0,6m3/s | 1 | STK | 3 | 57 | 5771.511.00 | Luchtbehandeling | Airmaster | 11800 | 11800 m3/h | 2009 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2610 | Hoofdgebouw | Ronsseweg 555 | Gouda | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Warmteterugwininstallatie balansventilator <0,6m3/s | 1 | STK | 1 | 57 | 5771.511.00 | Luchtbehandeling | Nedair | Educomfort CM 1100 LN | 1100 m3/h | 2021 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2610 | Hoofdgebouw | Ronsseweg 555 | Gouda | d001h - plat dak 001h | W | Dak | Luchtafvoerkast 1,4-2,8m3/s | 1 | STK | 4 | 57 | 5771.413.00 | Luchtbehandeling | Thermo-air | HE-400 | 2.5m3/s | 2014 |  | Op dak 001h bevindt zich een luchtafvoerkast. De lagers van de ventilator is hoorbaar door slijtage. Ook is de ventilator inclusief schoepen vervuild. Gezien de staat van de ventilator en qua duurzaamheid is het te adviseren om de ventilator te vervangen voor bijvoorbeeld een direct gedreven (EC) ventilator. Hiervoor zijn kosten opgenomen in het onderhoudsplan. | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2610 | Hoofdgebouw | Ronsseweg 555 | Gouda | i002 - technische ruimte 2.29 (LBK Aula) | W | Installatie | Luchtbehandelingskast toevoer V 1,4-2,8m3/s/(LBK informatica) | 1 | STK | 3 | 57 | 5771.223.00 | Luchtbehandeling | Gea Happel | Cairplus 096.064IVVV | 5250m3/h | 2012 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2610 | Hoofdgebouw | Ronsseweg 555 | Gouda | i010 - technische ruimte 0.47 | W | Installatie | Luchtbehandelingskast toevoer V 0,6-1,4m3/s | 1 | STK | 2 | 57 | 5771.222.00 | Luchtbehandeling | Gea Happer | CAIRplus 096.052IVVV | 4000 m3/h | 2012 |  | Luchttoevoerkast bestaande uit kleppensectie/ filtersectie/ warmte batterij, ventilator v-nsaar gedreven. | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2610 | Hoofdgebouw | Ronsseweg 555 | Gouda | d002e - plat dak 002e | W | Dak | Centrifugaal ventilator | 2 | STK | 4 | 57 | 5721.230.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 1998 |  | Op dak 002 staan 3 stuks slakkenhuis ventilatoren. De lagers zijn hoorbaar door slijtage. Tevens is de beschermcoating van de motoren door weersinvloeden aangetast en deels verwijderd. Gezien de staat en bouwjaar van de ventilatoren is het te adviseren om deze te vervangen. Vinitex PV 250 XV, capaciteit 1620 m3/h. | 1 | 2
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2610 | Hoofdgebouw | Ronsseweg 555 | Gouda | d002e - plat dak 002e | W | Dak | Centrifugaal ventilator | 1 | STK | 4 | 57 | 5721.230.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 1999 |  | Slakkenhuis ventilator Rosenberg EPN/160/160. | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2610 | Hoofdgebouw | Ronsseweg 555 | Gouda | d006c - plat dak 006c | W | Dak | Afzuigventilator/(CAT blower) | 1 | STK | 4 | 57 | 5721.220.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 1998 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2610 | Hoofdgebouw | Ronsseweg 555 | Gouda | d002e - plat dak 002e | W | Dak | Pijpventilator | 1 | STK | 1 | 57 | 5721.160.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2021 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2610 | Hoofdgebouw | Ronsseweg 555 | Gouda | d001h - plat dak 001h | W | Dak | Dakventilator >1,4m3/s | 1 | STK | 3 | 57 | 5721.114.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 1998 |  | Ned-air 450/ 6-6D, 3830-5130 m3/h | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2610 | Hoofdgebouw | Ronsseweg 555 | Gouda | d002e - plat dak 002e | W | Dak | Dakventilator >1,4m3/s | 1 | STK | 1 | 57 | 5721.114.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2021 |  | Zehnder MX 320 + WS capaciteit 793-5649 m3/h. | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2610 | Hoofdgebouw | Ronsseweg 555 | Gouda | d002e - plat dak 002e | W | Dak | Dakventilator >1,4m3/s | 1 | STK | 3 | 57 | 5721.114.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 1998 |  | Ned-air 450/ 6-6D, 3830-5130 m3/h | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2610 | Hoofdgebouw | Ronsseweg 555 | Gouda | d002e - plat dak 002e | W | Dak | Dakventilator 0,7-1,4m3/s | 2 | STK | 3 | 57 | 5721.113.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 1998 |  | Ned-air 250/4D, 1880-2730 m3/h | 1 | 2
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2610 | Hoofdgebouw | Ronsseweg 555 | Gouda | d006c - plat dak 006c | W | Dak | Dakventilator 0,7-1,4m3/s | 1 | STK | 3 | 57 | 5721.113.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2008 |  | Storkair VDA 280/6EC capaciteit 2800 m3/h | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2610 | Hoofdgebouw | Ronsseweg 555 | Gouda | d007a - plat dak 007a | W | Dak | Dakventilator 0,3-0,7m3/s | 1 | STK | 2 | 57 | 5721.112.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2014 |  | Ned-air 225/6-6D bj 2014, capeciteit 2250 m3/h | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2610 | Hoofdgebouw | Ronsseweg 555 | Gouda | d006c - plat dak 006c | W | Dak | Dakventilator 0,3-0,7m3/s | 3 | STK | 3 | 57 | 5721.112.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 1999 |  | Ned-air 225/4 bj 1999, capeciteit 2250 m3/h | 1 | 3
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2610 | Hoofdgebouw | Ronsseweg 555 | Gouda | d006c - plat dak 006c | W | Dak | Dakventilator 0,3-0,7m3/s | 1 | STK | 1 | 57 | 5721.112.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2015 |  | Ned-air MXF 315, capacitiet 636-2265 m3/h. | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2610 | Hoofdgebouw | Ronsseweg 555 | Gouda | d006c - plat dak 006c | W | Dak | Dakventilator 0,3-0,7m3/s | 1 | STK | 1 | 57 | 5721.112.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2017 |  | Ned-air MXF 225, capaciteit 318-1178 m3/h | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2610 | Hoofdgebouw | Ronsseweg 555 | Gouda | d002e - plat dak 002e | W | Dak | Dakventilator 0,3-0,7m3/s | 1 | STK | 1 | 57 | 5721.112.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2016 |  | Ned-Air MXF 250 EC Green, capaciteit 343-1511 m3/h. | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2610 | Hoofdgebouw | Ronsseweg 555 | Gouda | d000 - daken algemeen | W | Dak | Dakventilator | 13 | STK | 0 | 57 | 5721.110.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 13
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2610 | Hoofdgebouw | Ronsseweg 555 | Gouda | i001 - technische ruimte 2.27 (SR) | W | Installatie | Regelklep/stelmotor warmtedistributie DN50/(CV aanvoer radiatoren) | 1 | STK | 1 | 56 | 5610.515.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2021 |  | 3-wegklep DN50 met servomotor Siemens SAS61. | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2610 | Hoofdgebouw | Ronsseweg 555 | Gouda | i010 - technische ruimte 0.47 | W | Installatie | Regelklep/stelmotor warmtedistributie DN32 | 1 | STK | 3 | 56 | 5610.513.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 1998 |  | Landis & Gyr STF61 | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2610 | Hoofdgebouw | Ronsseweg 555 | Gouda | i002 - technische ruimte 2.29 (LBK Aula) | W | Installatie | Regelklep/stelmotor warmtedistributie DN32 | 3 | STK | 4 | 56 | 5610.513.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 1998 |  | In de technische ruimte 2.29, vertoont de 3-wegklep bij de koppelingen en spindel lekkage. Door kalk afzetting en corrosie kan de klep vastlopen. Gezien het bouwjaar en gebrekenbeeld van de 3-wegklep met servomotor adviseren wij deze op korte termijn te vervangen Siemens SQS65. 1st drie-wegklep tbv LBK informatica Siemens SQS65 | 1 | 3
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2610 | Hoofdgebouw | Ronsseweg 555 | Gouda | i006 - technische ruimte 0.67 | W | Installatie | Regelklep/stelmotor warmtedistributie <DN25 | 4 | STK | 4 | 56 | 5610.511.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 1998 |  | In cv verdeler ruimte 0.67 zijn 4 3-wegkleppen met servomotoren aanwezig. De regelklep t.b.v. retour radiatorgroep oostgevel is onderhevig aan corrosie i.v.m. lekkage. De kans dat de regelklep vastloopt is groot. Gezien de staat en bouwjaar van de regelkleppen adviseren wij deze op korte termijn te vervangen. 4st 3-wegklep VXG 41.20 met servomotor Siemens SQS62 | 1 | 4
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2610 | Hoofdgebouw | Ronsseweg 555 | Gouda | i001 - technische ruimte 2.27 (SR) | W | Installatie | Expansievat CV-installatie 425 liter | 1 | STK | 4 | 56 | 5610.418.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 1998 |  | In technische ruimte 2.27 staat een expansievat opgesteld. De expansievat is gecorrodeerd bij aansluitring van de membraan, hierdoor bestaat de kans dat de membraan los en of lekt raakt. Om te voorkomen dat de membraan lek en of los raakt adviseren wij het expansievat op korte termijn te vervangen. Reflex 400/0,5 | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2610 | Hoofdgebouw | Ronsseweg 555 | Gouda | i006 - technische ruimte 0.67 | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN65 | 2 | STK | 1 | 56 | 5610.326.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2017 | Alleen correctief onderhoud | 2st circulatiepomp cv ketel retour Grundfos Magna3 65-80 | 1 | 2
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2610 | Hoofdgebouw | Ronsseweg 555 | Gouda | i001 - technische ruimte 2.27 (SR) | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN65/(Retour CV ketels) | 1 | STK | 2 | 56 | 5610.326.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2016 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2610 | Hoofdgebouw | Ronsseweg 555 | Gouda | i001 - technische ruimte 2.27 (SR) | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN50/(CV aanvoer radiatoren) | 1 | STK | 2 | 56 | 5610.325.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2016 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2610 | Hoofdgebouw | Ronsseweg 555 | Gouda | i006 - technische ruimte 0.67 | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN40 | 4 | STK | 2 | 56 | 5610.324.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2016 | Alleen correctief onderhoud | 4st circulatiepomp Grundfos Magna3 CV aanvoer. | 1 | 4
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2610 | Hoofdgebouw | Ronsseweg 555 | Gouda | i002 - technische ruimte 2.29 (LBK Aula) | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN40 | 1 | STK | 3 | 56 | 5610.324.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 1998 | Alleen correctief onderhoud | Biral NBZ 40-3 | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2610 | Hoofdgebouw | Ronsseweg 555 | Gouda | i010 - technische ruimte 0.47 | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN32 | 1 | STK | 3 | 56 | 5610.323.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 1998 | Alleen correctief onderhoud | Biral NRZ 30 niet toeren geregeld | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2610 | Hoofdgebouw | Ronsseweg 555 | Gouda | i002 - technische ruimte 2.29 (LBK Aula) | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN32 | 2 | STK | 3 | 56 | 5610.323.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 1998 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 2
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2610 | Hoofdgebouw | Ronsseweg 555 | Gouda | i001 - technische ruimte 2.27 (SR) | W | Installatie | Verdeler/verzamelaar CV-installatie/(verdeler cascade) | 1 | PM | 2 | 56 | 5610.120.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 0 |  | In de stookruimte op de 2e etage 2.21 zijn de flenzen van de aanvoer en retour leidingen t.b.v. cv cascade systeem onderhevig aan corrosie. Vermoedelijk komt dit doordat de pakkingen vocht doorlaten. Wij adviseren om de pakkingen te vervangen en corrosie te verwijderen en te behandelen met menie. | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2610 | Hoofdgebouw | Ronsseweg 555 | Gouda | i001 - technische ruimte 2.27 (SR) | W | Installatie | Verdeler/verzamelaar CV-installatie/(CV) | 1 | PM | 2 | 56 | 5610.120.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 0 |  | In de stookruimte op de 2e etage bevindt zich de CV-verdeler verzamelaar. Door veroudering is de isolatie bros en uitgedroogd waardoor de isolatie zijn waarde verliest. Om energieverlies te beperken adviseren wij om de isolatie te vervangen. | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2610 | Hoofdgebouw | Ronsseweg 555 | Gouda | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding CV/radiatoren/verwarmingslichamen | 1 | PM | 1 | 56 | 5610.100.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2610 | Hoofdgebouw | Ronsseweg 555 | Gouda | d001h - plat dak 001h | W | Dak | Split systeem multisplit >10kW | 1 | STK | 3 | 55 | 5512.124.00 | Koudeopwekking | Toshiba | RAV-SM2804AT8-E | 27kW | 2010 |  | Op dak d001h bevinden zich 2st splitunits waarvan de isolatie van de koudemiddelleidingen deels zijn verwijderd. Om onnodige energieverlies te voorkomen adviseren wij de isolatie te vervangen en te voorzien van isolatietape. Ook is het te overwegen om de splitunits op hun natuurlijke vervangingsmoment te vervangen voor een duurzamer type/model. | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2610 | Hoofdgebouw | Ronsseweg 555 | Gouda | d006c - plat dak 006c | W | Dak | Split systeem enkelvoudig 6-10kW | 1 | STK | 2 | 55 | 5512.113.00 | Koudeopwekking | Panasonic | CU-E24PKE | 6.8-8.6kW | 2013 |  | Split unit met koudemiddel R410a, CO2 eq 3.8ton/ SEER 3.06 | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2610 | Hoofdgebouw | Ronsseweg 555 | Gouda | d006c - plat dak 006c | W | Dak | Split systeem enkelvoudig 6-10kW | 1 | STK | 3 | 55 | 5512.113.00 | Koudeopwekking | Mitshubishi | PU-P71YHA | 8kW | 2008 |  | Split unit met koudemiddel R410a, 3,6kg/ Co2 eq 7,5 ton, SEER 2.83 | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2610 | Hoofdgebouw | Ronsseweg 555 | Gouda | d001h - plat dak 001h | W | Dak | Split systeem enkelvoudig 3-6kW | 1 | STK | 3 | 55 | 5512.112.00 | Koudeopwekking | Fuji Electric | AOHG18LALL | 5,2-6kW | 2012 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2610 | Hoofdgebouw | Ronsseweg 555 | Gouda | i006 - technische ruimte 0.67 | W | Installatie | Drukverhoging hydrofoorinstallatie 1 pomp toerengeregeld | 1 | STK | 1 | 53 | 5314.201.00 | Water | Duijvelaar pompen | FU 1 DPVE4/2B | 3.87m3/h | 2021 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2610 | Hoofdgebouw | Ronsseweg 555 | Gouda | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding drinkwaterinstallatie | 1 | PM | 1 | 53 | 5310.200.00 | Water |  |  |  | 0 |  | In technische ruimte 0.67 lekt de hoofdkraan nabij de hydrofoor unit. Om toename van lekkage te voorkomen adviseren wij de kraan op korte termijn te vervangen. | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2610 | Hoofdgebouw | Ronsseweg 555 | Gouda | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding gecombineerde riolering | 1 | PM | 1 | 52 | 5240.100.00 | Afvoeren |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2610 | Hoofdgebouw | Ronsseweg 555 | Gouda | i001 - technische ruimte 2.27 (SR) | W | Installatie | Gasketel 100-200kW (staand)/(ketel 5) | 1 | STK | 1 | 51 | 5121.123.00 | Warmteopwekking | Remeha | Quinta Pro 115 | 110,2kW | 2017 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2610 | Hoofdgebouw | Ronsseweg 555 | Gouda | i001 - technische ruimte 2.27 (SR) | W | Installatie | Gasketel 100-200kW (staand)/(ketel 1) | 1 | STK | 1 | 51 | 5121.123.00 | Warmteopwekking | Remeha | Quinta Pro 115 | 110,2kW | 2017 |  | In stookruimte 2.27 staat een cv-cascade opstelling van 6 ketels met een totaal vermogen van 661,2kW. Volgens het bouwbesluit Algemeen deel bij nota van toelichting stb 2020,84, artikel 2.6 en EPBD III dienen verwarmings en of koel systemen met een vermogen > 290kW voor Januari 2026 te zijn voorzien van een gebouwautomatisering en -controle Systeem (GACS). Dit systeem dient het energieverbuik van de installatie te controleren, analyseren en hierop bijsturen. In de begroting hebben wij de kosten voor een GACS systeem in 2024 opgenomen. SIOS scope 1 dient uitgevoerd te worden voor 14-12-2025. | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2610 | Hoofdgebouw | Ronsseweg 555 | Gouda | i001 - technische ruimte 2.27 (SR) | W | Installatie | Gasketel 100-200kW (staand)/(ketel 2) | 1 | STK | 1 | 51 | 5121.123.00 | Warmteopwekking | Remeha | Quinta Pro 115 | 110,2kW | 2017 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2610 | Hoofdgebouw | Ronsseweg 555 | Gouda | i001 - technische ruimte 2.27 (SR) | W | Installatie | Gasketel 100-200kW (staand)/(ketel 4) | 1 | STK | 1 | 51 | 5121.123.00 | Warmteopwekking | Remeha | Quinta Pro 115 | 110,2kW | 2017 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2610 | Hoofdgebouw | Ronsseweg 555 | Gouda | i001 - technische ruimte 2.27 (SR) | W | Installatie | Gasketel 100-200kW (staand)/(ketel 6) | 1 | STK | 1 | 51 | 5121.123.00 | Warmteopwekking | Remeha | Quinta Pro 115 | 110,2kW | 2017 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2610 | Hoofdgebouw | Ronsseweg 555 | Gouda | i001 - technische ruimte 2.27 (SR) | W | Installatie | Gasketel 100-200kW (staand)/(ketel 3) | 1 | STK | 1 | 51 | 5121.123.00 | Warmteopwekking | Remeha | Quinta Pro 115 | 110,2kW | 2017 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2610 | Hoofdgebouw | Ronsseweg 555 | Gouda | i001 - technische ruimte 2.27 (SR) | W | Installatie | Opstellings-/stookruimte | 1 | PM | 1 | 51 | 5120.100.00 | Warmteopwekking |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2610 | Hoofdgebouw | Ronsseweg 555 | Gouda | g101c - gevel 101c | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur groot | 4 | STK | 3 | 90 | 9063.330.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud | T3, TL verlichting, TLD. | 1 | 4
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2610 | Hoofdgebouw | Ronsseweg 555 | Gouda | g401c - gevel 401c | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur groot | 2 | STK | 3 | 90 | 9063.330.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud | T3, TL verlichting, vermoedelijk TLD. | 1 | 2
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2610 | Hoofdgebouw | Ronsseweg 555 | Gouda | g301b - gevel 301b | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur groot | 4 | STK | 3 | 90 | 9063.330.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud | T3, TL verlichting, vermoedelijk TLD. | 1 | 4
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2610 | Hoofdgebouw | Ronsseweg 555 | Gouda | g401b - gevel 401b | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur groot | 2 | STK | 3 | 90 | 9063.330.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud | T3, vermoedelijk PL armatuur. | 1 | 2
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2610 | Hoofdgebouw | Ronsseweg 555 | Gouda | g301a - gevel 301a | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur middelgroot | 2 | STK | 3 | 90 | 9063.320.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud | T3, vermoedelijk PL armatuur. | 1 | 2
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2610 | Hoofdgebouw | Ronsseweg 555 | Gouda | g201a - gevel 201a | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur middelgroot | 6 | STK | 3 | 90 | 9063.320.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud | T3, vermoedelijk PL armatuur. | 1 | 6
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2610 | Hoofdgebouw | Ronsseweg 555 | Gouda | g101a - gevel 101a | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur klein | 9 | STK | 1 | 90 | 9063.310.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud | T1, vermoedelijk LED. | 1 | 9
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2610 | Hoofdgebouw | Ronsseweg 555 | Gouda | g502e - dakgevel 502e | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur klein | 1 | STK | 3 | 90 | 9063.310.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud | T3, Gloeilamp armatuur. | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2610 | Hoofdgebouw | Ronsseweg 555 | Gouda | g401b - gevel 401b | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur klein | 2 | STK | 3 | 90 | 9063.310.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud | T3, Gloeilamp armatuur. | 1 | 2
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2610 | Hoofdgebouw | Ronsseweg 555 | Gouda | g501h - dakgevel 501h | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur klein | 2 | STK | 3 | 90 | 9063.310.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud | T3, Gloeilamp armatuur. | 1 | 2
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2610 | Hoofdgebouw | Ronsseweg 555 | Gouda | g401c - gevel 401c | E | Gevel | Terreinverlichting gevelstraler | 1 | STK | 3 | 90 | 9063.230.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud | T3, Gloeilamp armatuur. | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2610 | Hoofdgebouw | Ronsseweg 555 | Gouda | g401b - gevel 401b | E | Gevel | Terreinverlichting gevelstraler | 1 | STK | 3 | 90 | 9063.230.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud | T3, Gloeilamp armatuur. | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2610 | Hoofdgebouw | Ronsseweg 555 | Gouda | g201a - gevel 201a | E | Gevel | Terreinverlichting gevelstraler | 1 | STK | 3 | 90 | 9063.230.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud | T3, Gloeilamp armatuur. | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2610 | Hoofdgebouw | Ronsseweg 555 | Gouda | g101c - gevel 101c | E | Gevel | Terreinverlichting gevelstraler | 3 | STK | 3 | 90 | 9063.230.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud | T3, Gloeilamp armatuur. | 1 | 3
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2610 | Hoofdgebouw | Ronsseweg 555 | Gouda | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Vluchtverlichtingarmatuur decentraal | 37 | STK | 1 | 63 | 6324.300.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 37
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2610 | Hoofdgebouw | Ronsseweg 555 | Gouda | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 22 | STK | 1 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 22
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2610 | Hoofdgebouw | Ronsseweg 555 | Gouda | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Lamp | 5776 | BVO | 1 | 63 | 6311.400.00 | Verlichting |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 5776
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2610 | Hoofdgebouw | Ronsseweg 555 | Gouda | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Armatuur | 5776 | BVO | 3 | 63 | 6311.301.00 | Verlichting |  |  |  | 1998 | Alleen correctief onderhoud | In het object zijn diverse lichtbronnen aanwezig. Voornamelijk is de verlichting voorzien van aan en uit schakeling in combinatie met TL of PL verlichting. Ook ontbreken er een aantal kappen van de LED verlichting in de trappenhuizen. Energetisch gezien is het aan te bevelen om de verlichting te vervangen voor bijvoorbeeld LED verlichting schakelt door middel van aanwezigheidsdetectie. | 1 | 5776
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2610 | Hoofdgebouw | Ronsseweg 555 | Gouda | i007 - technische ruimte 0.33 | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 30-40 groepen/(LN0a) | 1 | STK | 3 | 61 | 6151.215.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Schneider Electric |  |  | 2018 |  | in werkkast 0.33 is de elektrische verdeelkast LN01 opgesteld. De voorplaat van de verdeelkast naar de aangesloten installaties ontbreekt, waardoor er kans op elektrisch aanrakingsgevaar ontstaat. Om de kans op elektrisch aanrakingsgevaar te voorkomen, adviseren wij op korte termijn de voorplaat/paneel te plaatsen. LN0a bestaat uit: 26t lichtgroepen, 6 krachtgroepen, HS 63A | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2610 | Hoofdgebouw | Ronsseweg 555 | Gouda | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 20-30 groepen/(VK721K1a) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.214.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Schneider Electric |  |  | 2018 |  | VK71K1a bestaat uit: 15st kracht, en 7st lichtgroepen, HS 63A | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2610 | Hoofdgebouw | Ronsseweg 555 | Gouda | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 20-30 groepen/(L) | 1 | STK | 3 | 61 | 6151.214.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Hager |  |  | 1998 |  | Verdeelkast L bestaat uit: 30 lichtgroepen, HS 63A. | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2610 | Hoofdgebouw | Ronsseweg 555 | Gouda | i004 - technische ruimte 1.28 | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 20-30 groepen/(LN1A) | 1 | STK | 3 | 61 | 6151.214.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Hager |  |  | 1998 |  | In werkkast 1.28 is laagspanning verdeelinrichting LN1A aanwezig. De ruimte wordt gebruikt als opslag. Indien er een calamiteit uitbreekt kan de verdeelkast niet snel worden uitgeschakeld. Ook is de groepsnummering onjuist gezien groep 21 en 22 twee keer voorkomt. Tevens ontbreken er bij diverse elektrische verdeelinrichtingen de deur handgrepen, waardoor de verdeelinrichting niet makkelijk open te maken is. Wij adviseren de deurpanelen te voorzien van deur handgrepen en de opslag uit de ruimte te verwijderen. LN1A: 26 lichtgroepen, 5 krachtgroepen, 2x HS 63A | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2610 | Hoofdgebouw | Ronsseweg 555 | Gouda | i009 - technische ruimte 0.40 | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 20-30 groepen/(VK73 L1a) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.214.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Schneider Electric |  |  | 2018 |  | VK73 L1A bestaat uit 24 lichtgroepen, HS 63A | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2610 | Hoofdgebouw | Ronsseweg 555 | Gouda | i009 - technische ruimte 0.40 | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 20-30 groepen/(K0.d) | 1 | STK | 3 | 61 | 6151.214.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Hager |  |  | 1998 |  | K0.d bestaat uit 18 licht en 2 krachtgroepen, HS 63A | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2610 | Hoofdgebouw | Ronsseweg 555 | Gouda | i009 - technische ruimte 0.40 | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 15-20 groepen/( V1) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.213.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Hager |  |  | 2020 |  | V1 bestaat uit; 16 licht en 2 krachtgroepen, HS 125A | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2610 | Hoofdgebouw | Ronsseweg 555 | Gouda | i002 - technische ruimte 2.29 (LBK Aula) | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 15-20 groepen/(LN2a) | 1 | STK | 3 | 61 | 6151.213.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Hager |  |  | 1997 |  | LN2a: 18 lichtgroepen 1F, 2x krachtgroep 3F, 2st ALS, HS 63A. | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2610 | Hoofdgebouw | Ronsseweg 555 | Gouda | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 15-20 groepen/(KNOb) | 1 | STK | 3 | 61 | 6151.213.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Hager |  |  | 1998 |  | KNOb fabr Hager bestaat uit: 14 licht en 5 krachtgroepen, HS 63A | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2610 | Hoofdgebouw | Ronsseweg 555 | Gouda | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 15-20 groepen/(L2K2) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.213.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Schneider Electric |  |  | 2018 |  | L2K2 fabr Schneider Electric bestaande uit; 4st krachtgroepen, 14 st lichtgroepen, 2x HS 40A. | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2610 | Hoofdgebouw | Ronsseweg 555 | Gouda | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 10-15 groepen/(L1) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.212.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Schneider Electric |  |  | 2018 |  | Verdeelkast L1 bestaat uit: 12 lichtgroepen, HS 40A. | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2610 | Hoofdgebouw | Ronsseweg 555 | Gouda | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 10-15 groepen/(K0C) | 1 | STK | 2 | 61 | 6151.212.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Hager |  |  | 2007 |  | K0C bestaat uit 12 lichtgroepen, HS 63A | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2610 | Hoofdgebouw | Ronsseweg 555 | Gouda | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 10-15 groepen/(L1b) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.212.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Schneider Electric |  |  | 2018 |  | L1b bestaat uit: 12 lichtgroepen, HS 40A | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2610 | Hoofdgebouw | Ronsseweg 555 | Gouda | i005 - technische ruimte 1.31 | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 10-15 groepen/(VK73 L2A) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.212.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Schneider Electric |  |  | 2017 |  | VK73 L2A fabrikant Schneider Electric: 12 lichtgroepen, HS 40A | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2610 | Hoofdgebouw | Ronsseweg 555 | Gouda | i003 - technische ruimte 2.30 (liftm) | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting <10 groepen/(VK lift) | 1 | STK | 3 | 61 | 6151.211.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 1998 |  | 4 groepen, 2st HS 32A | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2610 | Hoofdgebouw | Ronsseweg 555 | Gouda | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting <10 groepen/(KN0.A) | 1 | STK | 3 | 61 | 6151.211.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Hager |  |  | 1998 |  | KN0.a; Fabr Hager, 9 lichtgroepen, HS 63A. | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2610 | Hoofdgebouw | Ronsseweg 555 | Gouda | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting <10 groepen/(LN1C) | 1 | STK | 3 | 61 | 6151.211.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Hager |  |  | 1998 |  | LN1C fabr hager bestaat uit: 1st voorverzekering 63A, 4 lichtgroepen. | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2610 | Hoofdgebouw | Ronsseweg 555 | Gouda | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting <10 groepen/(KO.e) | 1 | STK | 3 | 61 | 6151.211.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Hager |  |  | 1998 |  | K0.e bestaat uit 6 licht en 3 krachtgroepen, HS 63A. | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2610 | Hoofdgebouw | Ronsseweg 555 | Gouda | i008 - technische ruimte 0.53 (HVK) | E | Installatie | Laagspanning hoofdverdeelinrichting 20-30 groepen/(HKL) | 1 | STK | 3 | 61 | 6151.114.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Holec |  |  | 1998 |  | In de laagspanningsruimte 0.53 bevindt zich de HKL. Tijdens de inspectie was de verlichting defect. Ook zijn er van diverse elektrische laagspanningsverdeelkasten geen tekeningen aanwezig of zijn met de hand bijgewerkt. Conform de NEN3140 (SCIOS scope 8) dienen er bij elke elektrische verdeelinrichting actuele revisie tekeningen aanwezig te zijn. Wij adviseren om op korte termijn bij alle elektrische verdeelinrichtingen revisie schema's aan te brengen. HKL bestaat uit 27 uitgaande groepen ( 19st 160A/ 8st 63A) HS 400A. | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2610 | Hoofdgebouw | Ronsseweg 555 | Gouda | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Noodverlichtingsunit inclusief bekabeling | 1 | STK | 1 | 61 | 6111.400.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | van Lien | 24SVK-5 | 10 groepen | 2020 |  | In ruimte 0.06 staat de centrale noodverlichtingsunit opgesteld. Tijdens de inspectie gaf de unit een storing dat het logboek vol is. Voor een juiste en volledige werking van de noodverlichtingsunit dient het geheugen voor het logboek te worden gewist door middel van de applicatiesoftware. Wij adviseren dit op korte termijn te laten uitvoeren. | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2610 | Hoofdgebouw | Ronsseweg 555 | Gouda | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Centrale elektrische voorziening | 1 | PM | 1 | 61 | 6100.100.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 0 |  | In de berging van de keuken (ruimte 0.32) is er een open lasdoos aanwezig. Hierdoor ontstaat de kans op elektrisch aanrakingsgevaar. Om elektrisch aanrakingsgevaar te voorkomen adviseren wij de lasdoos te voorzien van een voorplaat. | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2610 | Hoofdgebouw | Ronsseweg 555 | Gouda | i005 - technische ruimte 1.31 | W | Installatie | Centrale regelkast diverse/(RA) | 1 | STK | 4 | 58 | 5820.190.00 | Regeling klimaat en sanitair | Onbekend | relais besturing |  | 1998 |  | In ruimte 1.31 staat de relais besturingskast t.b.v. de afvoerventilatoren opgesteld. De relais hebben hun levensduur ruimschoots overschreden. Hierdoor resoneren en diverse relais. Om uitval van de relais te voorkomen adviseren wij de betreffenden relais op korte termijn te vervangen. Ook is het te overwegen om dak afvoerventilatoren te laten schakelen door bijvoorbeeld tijdschakelaar en of door middel van schakelen op verlichting van toilet. relais besturingskast t.b.v. afvoerventilatoren Dak bouwdeel B. bestaande uit 6st motorgroepbeveiligingen/ 10 groepen 3 F/ HS 63A | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2610 | Hoofdgebouw | Ronsseweg 555 | Gouda | i005 - technische ruimte 1.31 | W | Installatie | Centrale regelkast diverse | 1 | STK | 3 | 58 | 5820.190.00 | Regeling klimaat en sanitair | StarkStorm | HDN20.10 |  | 1998 |  | Dakluik relaisbesturing | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2610 | Hoofdgebouw | Ronsseweg 555 | Gouda | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Centraal meld-/bedieningspaneel | 1 | STK | 5 | 58 | 5820.100.72 | Regeling klimaat en sanitair | Siemens | Siamtic S7-200 UPC | 16 i/o | 1998 |  | In de ruimte van de conciërge (achter de receptie) bevindt zich de centrale bedieningskast ten behoeve van de verlichting en overwerktimers. Deze wordt PLC gestuurd. Het type PLC (Siemens S7-200 UPC) is niet meer leverbaar. Om de bedrijfszekerheid te waarborgen adviseren wij de PLC te vervangen voor bijvoorbeeld Siemens S7-200 SMART (met automatiseringsbesturingssysteem). Centrale bedieningskast tbv verlichting en overwerktimers PLC gestuurd. | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2610 | Hoofdgebouw | Ronsseweg 555 | Gouda | i010 - technische ruimte 0.47 | W | Installatie | Centrale regelkast klimaat/(RM) | 1 | STK | 5 | 58 | 5820.100.00 | Regeling klimaat en sanitair | Priva | Compri HX |  | 1998 |  | Regelkast RM bestaat uit: 1st onderstation Priva Compri HX/ 20 i/o// 7st therm relais. | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2610 | Hoofdgebouw | Ronsseweg 555 | Gouda | i001 - technische ruimte 2.27 (SR) | W | Installatie | Centrale regelkast klimaat/(RK2) | 1 | STK | 5 | 58 | 5820.100.00 | Regeling klimaat en sanitair | Priva | Compri HX |  | 1998 |  | In het object zijn drie regelkasten aanwezig die voorzien zijn Priva Compri HX regelaars. De compri HX regelaar heeft, voor het starten en stoppen van de regelingen op een bepaalde tijd, een ingebouwde klok die de huidige tijd, datum, jaartal en weekdag bijhoudt. Deze klok loopt dankzij de back-up batterij gewoon door. Om de bedrijfszekerheid van de regeling te waarborgen is het aan te raden om de back-up batterij eens in de 4 a 5 jaar te vervangen. Indien bij lege batterij de stroom uitvalt zullen alle instellingen verloren zijn en dient de regelaar hardware matig gereset en opnieuw inbedrijf gesteld te worden. Aangezien de regelaar en back-up batterij niet meer leverbaar zijn, adviseren om de regelkast(en) te reviseren en of vervangen naar bijvoorbeeld Priva Blue ID. Ook is er een bedrag opgenomen voor het plaatsen van een Gebouw automatisering controle systeem opgenomen in de begroting. RK2 bestaande uit 2st regelaar Priva Compri HX, 98i/o, 15 i/o modules, 21st therm relais,19 groepen 3f (schroefpatroon), 8 groepen 1F install autom, HS 125A. | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2610 | Hoofdgebouw | Ronsseweg 555 | Gouda | i006 - technische ruimte 0.67 | W | Installatie | Centrale regelkast klimaat/(RK1) | 1 | STK | 5 | 58 | 5820.100.00 | Regeling klimaat en sanitair | Priva | Compri HX 8E |  | 2010 |  | RK1 bestaat uit:1st regelaar Priva Compri HX, 7st i/o modules/ 49 i/o// 4st therm relais/ 6st install automaat, HS 63A. | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2610 | Hoofdgebouw | Ronsseweg 555 | Gouda | b01D - 1e verdieping bouwdeel D | W | Binnen | Voorraadboiler kokend water | 1 | STK | 1 | 53 | 5321.300.00 | Water | Quooker | Combite | 7 liter | 0 |  | T2, Elektrische doorstroomapparaat. | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2610 | Hoofdgebouw | Ronsseweg 555 | Gouda | b00A - begane grond bouwdeel A | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch 120 liter | 1 | STK | 3 | 53 | 5321.205.00 | Water |  |  |  | 2002 | Alleen correctief onderhoud | Merk: Daalderop, Mono koper, 120 liter, bouwjaar 2002. T3, Elektrische boiler. Voor nu geen verdere verduurzamingactiviteiten geadviseerd. | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2610 | Hoofdgebouw | Ronsseweg 555 | Gouda | b00A - begane grond bouwdeel A | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch 80 liter | 2 | STK | 2 | 53 | 5321.204.00 | Water |  |  |  | 2014 | Alleen correctief onderhoud | 1 Stuk, Daalderop, Mono plus koper, 80 liter, bouwjaar 2014. 1 Stuk, Daalderop, Mono plus koper, 80 liter, bouwjaar 2015. T3, Elektrische boiler. Voor nu geen verdere verduurzamingactiviteiten geadviseerd. | 1 | 2
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2610 | Hoofdgebouw | Ronsseweg 555 | Gouda | b00Cs - begane grond bouwdeel C (sloop) | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch 50 liter | 1 | STK | 2 | 53 | 5321.203.00 | Water |  |  |  | 2011 | Alleen correctief onderhoud | Merk: Daalderop, type: Mono koper, 50 liter, bouwjaar 2011. T3, Elektrische boiler. Voor nu geen verdere verduurzamingactiviteiten geadviseerd. | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2610 | Hoofdgebouw | Ronsseweg 555 | Gouda | b00B - begane grond bouwdeel B | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch 50 liter | 1 | STK | 3 | 53 | 5321.203.00 | Water |  |  |  | 2002 | Alleen correctief onderhoud | 1 Stuk, Daalderop, Mono plus koper, 50 liter, bouwjaar 2002. T3, Elektrische boiler. Voor nu geen verdere verduurzamingactiviteiten geadviseerd. | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2610 | Hoofdgebouw | Ronsseweg 555 | Gouda | b00B - begane grond bouwdeel B | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch 50 liter | 1 | STK | 1 | 53 | 5321.203.00 | Water |  |  |  | 2022 | Alleen correctief onderhoud | 1 Stuk, Ithodaalderop, Duo koper, 50 liter, bouwjaar 2022. T3, Elektrische boiler. Voor nu geen verdere verduurzamingactiviteiten geadviseerd. | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2610 | Hoofdgebouw | Ronsseweg 555 | Gouda | b01D - 1e verdieping bouwdeel D | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch <30 liter | 1 | STK | 3 | 53 | 5321.201.00 | Water |  |  |  | 1998 | Alleen correctief onderhoud | Daalderop, Close- in 10, 10 liter, bouwjaar 1998. T3, Elektrische boiler. Voor nu geen verdere verduurzamingactiviteiten geadviseerd. | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2610 | Hoofdgebouw | Ronsseweg 555 | Gouda | b00A - begane grond bouwdeel A | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch <30 liter | 1 | STK | 1 | 53 | 5321.201.00 | Water |  |  |  | 2021 | Alleen correctief onderhoud | Merk: Ithodaalderop, Close- in 10, 10 liter, bouwjaar 2021. T3, Elektrische boiler. Voor nu geen verdere verduurzamingactiviteiten geadviseerd. | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2610 | Hoofdgebouw | Ronsseweg 555 | Gouda | b00Cs - begane grond bouwdeel C (sloop) | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch <30 liter | 2 | STK | 3 | 53 | 5321.201.00 | Water |  |  |  | 2007 | Alleen correctief onderhoud | Merk: Daalderop, type: Close- in 15, 15 liter, bouwjaar 2007. T3, Elektrische boiler. Voor nu geen verdere verduurzamingactiviteiten geadviseerd. | 1 | 2
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2610 | Hoofdgebouw | Ronsseweg 555 | Gouda | b01E - 1e verdieping bouwdeel E | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch <30 liter | 1 | STK | 3 | 53 | 5321.201.00 | Water |  |  |  | 1998 | Alleen correctief onderhoud | Daalderop, Close- in 10, 10 liter, bouwjaar 1998. T3, Elektrische boiler. Voor nu geen verdere verduurzamingactiviteiten geadviseerd. | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2610 | Hoofdgebouw | Ronsseweg 555 | Gouda | b02H - 2e verdieping bouwdeel H | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch <30 liter | 1 | STK | 2 | 53 | 5321.201.00 | Water |  |  |  | 2014 | Alleen correctief onderhoud | Ithodaalderop, close-in 10, 10 liter, bouwjaar 2014. T3, Elektrische boiler. Voor nu geen verdere verduurzamingactiviteiten geadviseerd. | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2610 | Hoofdgebouw | Ronsseweg 555 | Gouda | g101a - gevel 101a | E | Gevel | Terreinverlichting gevelstraler | 2 | STK | 3 | 90 | 9063.230.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud | De gevelstralers, overige gevelarmaturen en armaturen op de terreinen zijn gedateerd, vertonen corrosie aan diverse ophangbeugels en zijn uitgevoerd met verouderde techniek (voldoet niet aan duurzaamheidsambitie). Gezien deze gebreken tezamen adviseren wij mede vanuit duurzaamheidsoogpunt om op korte tot middellange termijn de gevelstralers, gevelarmaturen en terreinverlichting te vervangen voor LED-armaturen. | 1 | 2
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2670 | Gouda: Dierenverblijf | Ronsseweg 555 | Gouda | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding brandstofinstallatie gas | 1 | PM | 1 | 54 | 5410.100.00 | Gassen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2670 | Gouda: Dierenverblijf | Ronsseweg 555 | Gouda | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding verwarmd tapwater | 1 | PM | 1 | 53 | 5320.100.00 | Water |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2670 | Gouda: Dierenverblijf | Ronsseweg 555 | Gouda | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding drinkwaterinstallatie | 1 | PM | 1 | 53 | 5310.200.00 | Water |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2670 | Gouda: Dierenverblijf | Ronsseweg 555 | Gouda | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Heater direct gestookt <30kW | 1 | STK | 2 | 51 | 5111.101.00 | Warmteopwekking | Winterwarm | XR | Onbekend | 2016 |  | De toegepaste direct gestookte heater valt volgens de duurzaamheidstabel niet binnen duurzaamheidslijn. Om er voor te zorgen dat dit wel het geval is dient er een anders systeem toegepast te worden met bijvoorbeeld een split-unit/warmtepomp in combinatie met een binnenunit. Echter gezien de jonge leeftijd en het geringe gebruik van de installatie adviseren wij voor nu niet om een dergelijk systeem toe te gaan passen. Dit is voor nu financieel buiten proportioneel. | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2670 | Gouda: Dierenverblijf | Ronsseweg 555 | Gouda | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur middelgroot | 3 | STK | 3 | 90 | 9063.320.00 | Terrein |  |  |  | 1998 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 3
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2670 | Gouda: Dierenverblijf | Ronsseweg 555 | Gouda | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Vluchtverlichtingarmatuur decentraal | 2 | STK | 4 | 63 | 6324.300.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  | De gebruikte pictogrammen van de vluchtwegverlichting voldoen niet aan de NEN-EN-ISO 7010 en zijn in principe niet meer toegestaan. Vervanging is niet direct verplicht, maar bij aanpassingen aan de bestaande installatie dienen er nieuwe pictogrammen worden aangebracht. Daarnaast zijn de nood- en vluchtverlichtingsarmaturen verouderd. Wij adviseren bij de eerstvolgende servicebeurt de verouderde vluchtverlichting te vervangen en de nieuwe pictogrammen toe te passen. | 1 | 2
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2670 | Gouda: Dierenverblijf | Ronsseweg 555 | Gouda | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 1 | STK | 3 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2670 | Gouda: Dierenverblijf | Ronsseweg 555 | Gouda | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Lamp | 94 | BVO | 1 | 63 | 6311.400.00 | Verlichting |  |  |  | 1998 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 94
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2670 | Gouda: Dierenverblijf | Ronsseweg 555 | Gouda | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Armatuur | 94 | BVO | 3 | 63 | 6311.301.00 | Verlichting |  |  |  | 1998 | Alleen correctief onderhoud | De verouderde TLD armaturen vallen buiten de duurzaamheidslijn. Met het oogpunt op energie en duurzaamheid adviseren wij de huidige verlichting te vervangen voor LED-armaturen. | 1 | 94
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2670 | Gouda: Dierenverblijf | Ronsseweg 555 | Gouda | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting <10 groepen | 1 | STK | 3 | 61 | 6151.211.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Holec |  |  | 1998 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2670 | Gouda: Dierenverblijf | Ronsseweg 555 | Gouda | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Centrale elektrische voorziening | 1 | PM | 1 | 61 | 6100.100.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2670 | Gouda: Dierenverblijf | Ronsseweg 555 | Gouda | b000 - binnen algemeen | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch 80 liter | 1 | STK | 1 | 53 | 5321.204.00 | Water |  |  |  | 2017 | Alleen correctief onderhoud | Merk: Ithodaalderop, Mono-plus koper, 80 liter, bouwjaar 2017. | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2680 | Gouda: Kas | Ronsseweg 555 | Gouda | i003 - technische ruimte | W | Installatie | GBS geïntegreerd systeem | 1 | STK | 5 | 67 | 6714.100.00 | Gebouwbeheersvoorzieningen | Hoogendoorn Economic | - | - | 1999 |  | In technische ruimte nabij de entree staat het GBS t.b.v. het kassenklimaat opgesteld. De hardware/ software niet meer leverbaar, en wordt niet meer ondersteund door Hoogendoorn. Gezien ook de DSAT onderdelen niet meer leverbaar zijn adviseren wij Het GBS te vervangen voor iSii Next Generation i.c.m. het ombouwen van de DSAT kasten. inclusief doormelding Adesys Octalarm T8. | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2680 | Gouda: Kas | Ronsseweg 555 | Gouda | i001 - technische ruimte (beregening) | W | Installatie | Boxventilator | 1 | STK | 3 | 57 | 5731.200.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 1999 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2680 | Gouda: Kas | Ronsseweg 555 | Gouda | i002 - technische ruimte (SR) | W | Installatie | Regelklep/stelmotor warmtedistributie DN40 | 3 | STK | 3 | 56 | 5610.514.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 1999 |  | Honeywell VMM 40-24, 2x VMM 20-24 | 1 | 3
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2680 | Gouda: Kas | Ronsseweg 555 | Gouda | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Regelklep/stelmotor warmtedistributie DN32 | 8 | STK | 3 | 56 | 5610.513.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 1999 |  | tbv verwarming Afdeling 1 t/m 4 | 1 | 8
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2680 | Gouda: Kas | Ronsseweg 555 | Gouda | i002 - technische ruimte (SR) | W | Installatie | Expansievat CV-installatie 425 liter | 1 | STK | 1 | 56 | 5610.418.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2019 |  | Flamco Flexcon 425/0,7 | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2680 | Gouda: Kas | Ronsseweg 555 | Gouda | i002 - technische ruimte (SR) | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN50 | 2 | STK | 2 | 56 | 5610.325.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2016 | Alleen correctief onderhoud | Grundfos Magna3 50-100. | 1 | 2
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2680 | Gouda: Kas | Ronsseweg 555 | Gouda | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN40 | 8 | STK | 3 | 56 | 5610.324.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 1999 | Alleen correctief onderhoud | Niet toerengeregelde circulatiepompen Wilo. tbv verwarming Afdeling 1 t/m 4 | 1 | 8
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2680 | Gouda: Kas | Ronsseweg 555 | Gouda | i002 - technische ruimte (SR) | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN40 | 1 | STK | 2 | 56 | 5610.324.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2016 | Alleen correctief onderhoud | Grundfos Magna3 40-120. | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2680 | Gouda: Kas | Ronsseweg 555 | Gouda | i002 - technische ruimte (SR) | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN25 | 1 | STK | 2 | 56 | 5610.322.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2016 | Alleen correctief onderhoud | Magna3 25-120. | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2680 | Gouda: Kas | Ronsseweg 555 | Gouda | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding CV/radiatoren/verwarmingslichamen | 1 | PM | 1 | 56 | 5610.100.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2680 | Gouda: Kas | Ronsseweg 555 | Gouda | i001 - technische ruimte (beregening) | W | Installatie | Persluchtcompressor | 1 | STK | 1 | 54 | 5420.300.00 | Gassen | Airpress | APZ 320+ | 10 bar | 2020 |  | Luchtperscompressor tbv kleppen beregingsinstallatie. | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2680 | Gouda: Kas | Ronsseweg 555 | Gouda | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding brandstofinstallatie gas | 1 | PM | 1 | 54 | 5410.100.00 | Gassen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2680 | Gouda: Kas | Ronsseweg 555 | Gouda | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding drinkwaterinstallatie | 1 | PM | 1 | 53 | 5310.200.00 | Water |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2680 | Gouda: Kas | Ronsseweg 555 | Gouda | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding drinkwaterinstallatie | 1 | PM | 1 | 53 | 5310.200.00 | Water |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2680 | Gouda: Kas | Ronsseweg 555 | Gouda | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding gecombineerde riolering | 1 | PM | 1 | 52 | 5240.100.00 | Afvoeren |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2680 | Gouda: Kas | Ronsseweg 555 | Gouda | i002 - technische ruimte (SR) | W | Installatie | Ventilatorbrander gas 200-600kW | 1 | STK | 3 | 51 | 5121.312.00 | Warmteopwekking | Giersch | MG1-Z-L-N-LN | 150-350kW | 1999 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2680 | Gouda: Kas | Ronsseweg 555 | Gouda | i002 - technische ruimte (SR) | W | Installatie | Gasketel 200-450kW (staand)/(ketel 1) | 1 | STK | 6 | 51 | 5121.124.00 | Warmteopwekking | Viessmann | Paromax Simplex PS022 | 248kW | 1999 |  | In de stookruimte in de kas bevindt zich de ketel t.b.v. de Kas. De regeling is defect waardoor de ketel handmatig aan en uit moet worden gezet. Hierdoor staat de ketel 24/7 in vollast. Ook is de rookgasafvoer van de ketel niet meer aangesloten op de CO2 doseerinstallatie, maar wordt de rookgasafvoer naar buiten afgevoerd. Tevens is geconstateerd dat de ketel lekt, vermoedelijk de warmtewisselaar. Gezien het bouwjaar, het gebrekenbeeld en onderdelen van deze ketel niet en/of moeilijk te verkrijgen zijn, adviseren wij de ketel op korte termijn te vervangen. Het is te overwegen om de ketel te vervangen voor bijvoorbeeld een energiezuinige Cascade opstelling van bijvoorbeeld 2st Remeha Quinta Ace 160. | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2680 | Gouda: Kas | Ronsseweg 555 | Gouda | i002 - technische ruimte (SR) | W | Installatie | Opstellings-/stookruimte | 1 | PM | 1 | 51 | 5120.100.00 | Warmteopwekking |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2680 | Gouda: Kas | Ronsseweg 555 | Gouda | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Vluchtverlichtingarmatuur decentraal | 5 | STK | 1 | 63 | 6324.300.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  | De keuring van de vluchtverlichting en brandblusmiddelen was ten tijde van de inspectie verlopen. Wij adviseren op korte termijn een servicebeurt uit te voeren. Daarnaast adviseren wij erop toe te zien dat de keuring jaarlijks uitgevoerd dient te worden. | 1 | 5
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2680 | Gouda: Kas | Ronsseweg 555 | Gouda | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Lamp | 943 | BVO | 1 | 63 | 6311.400.00 | Verlichting |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 943
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2680 | Gouda: Kas | Ronsseweg 555 | Gouda | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Armatuur | 943 | BVO | 1 | 63 | 6311.301.00 | Verlichting |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 943
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2680 | Gouda: Kas | Ronsseweg 555 | Gouda | i003 - technische ruimte | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 20-30 groepen/(L-Kas) | 1 | STK | 3 | 61 | 6151.214.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Hager |  |  | 1999 |  | L-kas: Hager, 9 krachtgroepen, 12 lichtgroepen, 22x H (1x 125A/ 1x 63A) | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2680 | Gouda: Kas | Ronsseweg 555 | Gouda | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Centrale elektrische voorziening | 1 | PM | 1 | 61 | 6100.100.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2680 | Gouda: Kas | Ronsseweg 555 | Gouda | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Centrale regelkast diverse/(Relaisbesturing afdelen 2 & 3) | 1 | STK | 3 | 58 | 5820.190.00 | Regeling klimaat en sanitair | Dalsem | relais besturing |  | 1999 |  | relais besturingkast tbv luiken, circulatiepomp en drie-wegkleppen | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2680 | Gouda: Kas | Ronsseweg 555 | Gouda | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Centrale regelkast diverse/(Relaisbesturing afdelen 1 & 4) | 1 | STK | 3 | 58 | 5820.190.00 | Regeling klimaat en sanitair | Dalsem | relais besturing |  | 1999 |  | relais besturingkast tbv luiken, circulatiepomp en drie-wegkleppen | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2680 | Gouda: Kas | Ronsseweg 555 | Gouda | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Centrale regelkast diverse/(Relaisbesturing afdelen 5 & 6) | 1 | STK | 3 | 58 | 5820.190.00 | Regeling klimaat en sanitair | Dalsem | relais besturing |  | 1999 |  | relais besturingkast tbv luiken, circulatiepomp en drie-wegkleppen | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2680 | Gouda: Kas | Ronsseweg 555 | Gouda | i002 - technische ruimte (SR) | W | Installatie | Centrale regelkast diverse/(Dsat 2) | 1 | STK | 5 | 58 | 5820.190.00 | Regeling klimaat en sanitair | Hoogeendoorn Automatisering | DSAT |  | 1999 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2680 | Gouda: Kas | Ronsseweg 555 | Gouda | i002 - technische ruimte (SR) | W | Installatie | Centrale regelkast diverse/(relais besturing pompen) | 1 | STK | 3 | 58 | 5820.190.00 | Regeling klimaat en sanitair | onbekend | - |  | 1999 |  | Relaisbesturing met 4st motorgroepbeveiligingen | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2680 | Gouda: Kas | Ronsseweg 555 | Gouda | i002 - technische ruimte (SR) | W | Installatie | Centrale regelkast diverse/(Dsat 3) | 1 | STK | 5 | 58 | 5820.190.00 | Regeling klimaat en sanitair | Hoogendoorn Automatisering | DSAT |  | 1999 |  | In het object bevinden zich 3 stuks klimaat automatisering boxen. De printplaten worden niet meer geleverd en onderdelen hiervan zijn niet of moeilijk te verkrijgen. Indien er een printplaat defect raakt kan deze in vele gevallen niet meer worden gerepareerd. Ook zijn er geen regelschema’s aangetroffen en zijn er loshangende stuurstroomkabels. Wij adviseren om het automatisering DSAT om te bouwen naar Data point in combinatie met iSii Next Generation klimaatcomputer. | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2680 | Gouda: Kas | Ronsseweg 555 | Gouda | i001 - technische ruimte (beregening) | W | Installatie | Centrale regelkast diverse/(DSAT 1) | 1 | STK | 5 | 58 | 5820.190.00 | Regeling klimaat en sanitair | Hoogendoorn Automatisering | DSAT |  | 1999 |  | inclusief Support Unit | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2680 | Gouda: Kas | Ronsseweg 555 | Gouda | i003 - technische ruimte | W | Installatie | Voorraadboiler elektrisch 80 liter | 1 | STK | 3 | 53 | 5321.204.00 | Water |  |  |  | 2002 | Alleen correctief onderhoud | Daalderop Mono plus Koper 80 lltr. | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2680 | Gouda: Kas | Ronsseweg 555 | Gouda | b000 - binnen algemeen | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch 80 liter | 1 | STK | 3 | 53 | 5321.204.00 | Water |  |  |  | 2000 | Alleen correctief onderhoud | Merk: Daalderop, Mono plus koper, 80 liter, bouwjaar 2000. | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2680 | Gouda: Kas | Ronsseweg 555 | Gouda | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Terreinverlichting gevelstraler | 1 | STK | 1 | 90 | 9063.230.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2699 | Gouda VMBO: Terrein | Ronsseweg 555 | Gouda | t000 - terrein | W | Terrein | Vetvanginstallatie afvalwater/(kantine) | 1 | STK | 2 | 52 | 5230.300.00 | Afvoeren | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2699 | Gouda VMBO: Terrein | Ronsseweg 555 | Gouda | t000 - terrein | W | Terrein | Vetvanginstallatie afvalwater/(kooklokaal) | 1 | STK | 2 | 52 | 5230.300.00 | Afvoeren | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2699 | Gouda VMBO: Terrein | Ronsseweg 555 | Gouda | t000 - terrein | E | Terrein | Laadpaal dubbel | 1 | STK | 1 | 62 | 6221.520.00 | Krachtstroom |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2699 | Gouda VMBO: Terrein | Ronsseweg 555 | Gouda | t000 - terrein | E | Terrein | Terreinverlichting lantaarnpaal compleet | 13 | STK | 2 | 90 | 9063.240.00 | Terrein |  |  |  | 1998 | Alleen correctief onderhoud | PL verlichting | 1 | 13
2 | Gouwe-Rijnland | HV17060GO | 2699 | Gouda VMBO: Terrein | Ronsseweg 555 | Gouda | t000 - terrein | E | Terrein | Terreinverlichting lantaarnpaal compleet | 1 | STK | 1 | 90 | 9063.240.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud | Led verlichting. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2910 | Houten VMBO-MBO - Hoofdgebouw | Randhoeve 2 | Houten | b003E - binnen verd. 3 bouwdeel E | W | Binnen | Douchekop inclusief drukspoeler | 4 | STK | 2 | 74 | 7411.630.00 | Vaste sanitairvoorzieningen |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 4
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2910 | Houten VMBO-MBO - Hoofdgebouw | Randhoeve 2 | Houten | b002B - binnen verd. 2 bouwdeel B | W | Binnen | Koelcel bloemen | 1 | STK | 2 | 72 | 7222.200.00 | Vaste gebruikersvoorzieningen |  |  | 8 m3 | 0 |  | Carrier. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2910 | Houten VMBO-MBO - Hoofdgebouw | Randhoeve 2 | Houten | i001 - technische ruimte A401 SR | W | Installatie | Gebouwautomatisering- en controlesysteem (GACS)/(verduurzamen) | 1 | STK | 1 | 67 | 6724.100.00 | Gebouwbeheersvoorzieningen | - | - | - | 0 | Alleen correctief onderhoud | In het object is een koel/ warmte systeem aanwezig met een vermogen > 290kW. Volgens het bouwbesluit Algemeen deel bij nota van toelichting stb 2020,84, artikel 2.6 en EPBD III dienen koel of verwarmings systemen met een vermogen > 290kW voor Januari 2026 te zijn voorzien van een gebouwautomatisering en -controle Systeem (GACS). Dit systeem dient het energieverbuik van de installatie te controleren, analyseren en hierop bijsturen. In de begroting hebben wij de kosten voor een GACS systeem in 2024 opgenomen. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2910 | Houten VMBO-MBO - Hoofdgebouw | Randhoeve 2 | Houten | b000B - binnen verd. 0 bouwdeel B | E | Binnen | Toilet mindervalide noodsignaal | 1 | STK | 1 | 65 | 6541.100.00 | Beveiliging |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2910 | Houten VMBO-MBO - Hoofdgebouw | Randhoeve 2 | Houten | i002 - technische ruimte A402 LBK | W | Installatie | Luchtbehandelingskast toevoer/afvoer VK + WTW 2,8-5,6m3/s/(LBK kantoren) | 1 | STK | 4 | 57 | 5771.884.00 | Luchtbehandeling | Gea Happel | ATP25.20IVBV | 18000 m3/h | 2004 |  | LBK kantoren opgebouwd uit: Kleppensectie/ filtersectie/ WTW dmv kruisstroomwisselaar/ ventilatorsecctie v-nsaar en niet toeren gedreven/ koel en verwarmings sectie. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2910 | Houten VMBO-MBO - Hoofdgebouw | Randhoeve 2 | Houten | d003 - plat dak 003 | W | Dak | Luchtbehandelingskast toevoer/afvoer V + WTW 1,4-2,8m3/s | 1 | STK | 4 | 57 | 5771.853.00 | Luchtbehandeling | Rosenberg | Liberty 1520 DH | 8000 m3/h | 2014 |  | Op dak 003 staat een luchtbehandelingskast opgesteld. Tijdens de inspectie is geconstateerd dat de afvoer filtersectie is gebruikt als opslag voor oude isolatiemateriaal. Hierdoor neemt de filtercapaciteit dramatisch af. Ook is de Priva regeling niet meer leverbaar. Om een goede luchtkwaliteit te waarborgen is het aan te bevelen om de oude isolatiematerialen te verwijderen. Ook is het aan te raden om de onderstation te vervangen voor bijvoorbeeld PRIVA Blue ID. LBK bestaat uit: Kleppensectie/filtersectie/ WTW dmv kruisstroom wisselaar/ ventilatorsectie (EC). Inclusief regelkast met OS Priva compri HX met 20 i/o. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2910 | Houten VMBO-MBO - Hoofdgebouw | Randhoeve 2 | Houten | i007 - technische ruimte E0.58 | W | Installatie | Luchtbehandelingskast toevoer/afvoer V 1,4-2,8m3/s/(LBK aula) | 1 | STK | 4 | 57 | 5771.813.00 | Luchtbehandeling | Klima | onbekend | 6800 m3/h | 1987 |  | In technische ruimte E0.58 staat LBK tbv de Aula opgesteld. De lagers zijn hoorbaar door slijtage. Ook is de bodemplaat en kleppensectie onderhevig aan corrosie en is de v-snaar gescheurd. Gezien de staat en bouwjaar van de installatie is het aan te bevelen om deze LBK volledig te vervangen. Om te verduurzamen is het te overwegen om de luchtbehandeling te vervangen voor een LBK met warmteterugwinning (WTW). LBK Aula bestaat uit: kleppensectie, filtersectie, verwarmingssectie, ventilatorsectie v-snaar en niet toerengedreven. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2910 | Houten VMBO-MBO - Hoofdgebouw | Randhoeve 2 | Houten | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Naverwarmer | 2 | STK | 1 | 57 | 5771.610.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2017 |  | 1st naverwarmer fabr VEAB CWW 500-H-2-2.5 met circulatiepomp GrundfosAlpha 25-60 180 en drie-wegklep Siemens VXG44.20-6.3 | 1 | 2
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2910 | Houten VMBO-MBO - Hoofdgebouw | Randhoeve 2 | Houten | i003 - technische ruimte B206 LBK | W | Installatie | Luchtafvoerkast 0,6-1,4m3/s/(kantine) | 1 | STK | 4 | 57 | 5771.412.00 | Luchtbehandeling | Klima | onbekend | 3400 | 1987 |  | LBK kantine bestaat uit: 1st v-snaargedreven ventilator zonder toerenregeling. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2910 | Houten VMBO-MBO - Hoofdgebouw | Randhoeve 2 | Houten | i005 - technische ruimte E0.05 | W | Installatie | Luchtafvoerkast <0,6m3/s/(afzuig Drukkerij) | 1 | STK | 4 | 57 | 5771.411.00 | Luchtbehandeling | Klima | 5S0203-F-DH- 0,5 | 1800 | 1987 |  | Lagers hoorbaar door slijtage | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2910 | Houten VMBO-MBO - Hoofdgebouw | Randhoeve 2 | Houten | i005 - technische ruimte E0.05 | W | Installatie | Luchtafvoerkast <0,6m3/s/(afzuig Garderobe) | 1 | STK | 4 | 57 | 5771.411.00 | Luchtbehandeling | Klima | 5S0203-F-DH- 0,5 | 1800m3/h | 1987 |  | In technische ruimte 0.05 is een afzuigventilator ten behoeve van de Garderobe aanwezig. De paneeldeur is niet goed te openen vanwege het ophangingsysteem. Hierdoor is niet goed onderhoud uit te voeren aan de LAK. Ook zijn de lagers hoorbaar door slijtage en zijn de deurrubbers uitgedroogd. Gezien het bouwjaar en de ventilator aan het eind van zijn levensduur zit, is het raadzaam om deze op korte termijn te vervangen. Ook kan worden overwogen om de afzuiging van de Garderobe uit te voeren doormiddel van dakventilator met EC motor . | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2910 | Houten VMBO-MBO - Hoofdgebouw | Randhoeve 2 | Houten | i003 - technische ruimte B206 LBK | W | Installatie | Luchtbehandelingskast toevoer V + WTW 2,8-5,6m3/s/(LBK theorie B) | 1 | STK | 4 | 57 | 5771.324.00 | Luchtbehandeling | Klima | KW2000 | 15300 m3/h | 1987 |  | LBK theorie B is opgebouwd uit: kleppensectie/ filtersectie/ ventilatorsectie V-snaar en niet toeren gedreven/ WTW dmv warmtewiel vervangen in 2013/ verwarmingsectie. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2910 | Houten VMBO-MBO - Hoofdgebouw | Randhoeve 2 | Houten | i002 - technische ruimte A402 LBK | W | Installatie | Luchtbehandelingskast toevoer V 0,6-1,4m3/s/(LBK gymzaal) | 1 | STK | 4 | 57 | 5771.222.00 | Luchtbehandeling | Klima | TH-TD-1 | 2100m3/h | 1987 |  | In het object zijn diverse luchtbehandelingskasten aanwezig van fabrikant Klima. Deze LBK's hebben hun theoretische levensduur ruimschoots overschreden. Ook zijn de lagers van de ventilatoren en aandrijfmotoren zichtbaar en hoorbaar versleten. Tevens zijn diverse v-snaren versleten en is zijn de kast gecorrodeerd. Ook zijn de poelies versleten waardoor de v-snaar te diep in de poelie ligt. Gezien het bouwjaar en het gebrekenbeeld van de luchtbehandeling, is het te adviseren om de gehele luchtbehandeling te vervangen/ reconditioneren. Het vervangen van de LBK hebben wij in het eerste planjaar ingepland. Ook is er een meerprijs opgenomen voor het verduurzamen van de luchtbehandeling zoals hieronder omschreven; - Meerprijs verduurzamen LBK gymzaal d.m.v. toepassen LBK met WTW € 10.000,- - Meerprijs reconditioneren LBK kantoren d.m.v. vervangen ventilatoren voor EC ventilatoren € 22.176,- - Meerprijs verduurzamen LAK kantine d.m.v. toepassen LBK met WTW € 8.500,- - Meerprijs verduurzamen LAK Drukkerij d.m.v. toepassen LBK met WTW € 8.500,- Meerprijs verduurzamen LAK Garderobe d.m.v. toepassen LBK met WTW € 8.500,- - Meerprijs verduurzamen LBK Aula d.m.v. toepassen LBK met WTW € 10.000,- LBK gymzaal bestaat uit: ventilatorsectie v-snaar en niet toeren gedreven, verwarmingssectie, filtersectie, kleppensectie. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2910 | Houten VMBO-MBO - Hoofdgebouw | Randhoeve 2 | Houten | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Luchtkanalen inclusief ornament | 1 | PM | 1 | 57 | 5751.100.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  | De lucht(toevoer)kanalen t.b.v. de luchtbehandelingskasten zijn niet voorzien van isolatie. Hierdoor gaat er een hoop energie/ warmte verloren. Gezien in de planning rekening is gehouden met het verduurzamen van de gehele luchtbehandeling zijn er geen extra verduurzamingregelen toegepast voor het isoleren van de luchttoevoerkanalen. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2910 | Houten VMBO-MBO - Hoofdgebouw | Randhoeve 2 | Houten | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Boxventilator | 2 | STK | 1 | 57 | 5731.200.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2017 |  | Zehnder CVF 600/ 3800, 3000m3/h | 1 | 2
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2910 | Houten VMBO-MBO - Hoofdgebouw | Randhoeve 2 | Houten | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Boxventilator | 3 | STK | 3 | 57 | 5731.200.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 1987 |  | Fabrikant Bergschenhoek, Rovent 166, tbv techniek lokalen bwd C | 1 | 3
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2910 | Houten VMBO-MBO - Hoofdgebouw | Randhoeve 2 | Houten | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Lasdampafzuiging | 1 | STK | 2 | 57 | 5722.300.00 | Luchtbehandeling | Kemper | System 8000 | 2880m3/h | 2008 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2910 | Houten VMBO-MBO - Hoofdgebouw | Randhoeve 2 | Houten | d101 - hellend dak 101 | W | Dak | Dakventilator 0,7-1,4m3/s | 2 | STK | 1 | 57 | 5721.113.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2020 |  | 2st dakventilatoren | 1 | 2
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2910 | Houten VMBO-MBO - Hoofdgebouw | Randhoeve 2 | Houten | d102 - hellend dak 102 | W | Dak | Dakventilator 0,7-1,4m3/s | 3 | STK | 4 | 57 | 5721.113.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 1987 |  | Op dak d102 zijn 3 dakventilatoren aanwezig. De dakventilatoren hebben hun levensduur ruimschoots overschreden. Tevens is een dakventilator defect/ kap is afgebroken vermoedelijk door veroudering en weersinvloeden. Hierdoor hangt de werkschakelaar los tegen de schoepen aan, wat kan leiden tot een gevaarlijke situatie Gezien het bouwjaar en gebrekenbeeld adviseren wij de dakventilatoren op korte termijn te vervangen. 3st Gebhardt DAE.180.4 | 1 | 3
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2910 | Houten VMBO-MBO - Hoofdgebouw | Randhoeve 2 | Houten | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Dakventilator 0,7-1,4m3/s | 1 | STK | 3 | 57 | 5721.113.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2009 |  | J.E. StorkAir, VDA 355/6 D + WST | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2910 | Houten VMBO-MBO - Hoofdgebouw | Randhoeve 2 | Houten | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Dakventilator 0,3-0,7m3/s | 3 | STK | 3 | 57 | 5721.112.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2004 |  | fabrikant Rucon, type 1st 225-6/ 2st 315-6 | 1 | 3
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2910 | Houten VMBO-MBO - Hoofdgebouw | Randhoeve 2 | Houten | d103 - hellend dak 103 | W | Dak | Dakventilator <0,3m3/s | 2 | STK | 3 | 57 | 5721.111.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 1987 |  | Gegevens onbekend | 1 | 2
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2910 | Houten VMBO-MBO - Hoofdgebouw | Randhoeve 2 | Houten | d005 - plat dak 005 | W | Dak | Dakventilator <0,3m3/s | 1 | STK | 3 | 57 | 5721.111.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2910 | Houten VMBO-MBO - Hoofdgebouw | Randhoeve 2 | Houten | d000 - daken algemeen | W | Dak | Dakventilator | 13 | STK | 0 | 57 | 5721.110.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 13
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2910 | Houten VMBO-MBO - Hoofdgebouw | Randhoeve 2 | Houten | i009 - technische ruimte (MK tegenover wasruimte 0-96) | W | Installatie | Regelklep/stelmotor warmtedistributie DN50 | 3 | STK | 5 | 56 | 5610.515.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2003 |  | In de meterkast tegenover de wasruimte op de BG is een cv-strang met 3 circulatiepompen en 3st driewegkleppen met servomotor aanwezig. De drieweg kleppen zijn onderhevig aan corrosie. Ook zijn servomotoren hoorbaar door slijtage. Om vastlopen van de driewegkleppen (servomotoren) te voorkomen adviseren wij deze op korte termijn te vervangen. 3st driewegklep DN 50 met servomotor Siemens SKD32. | 1 | 3
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2910 | Houten VMBO-MBO - Hoofdgebouw | Randhoeve 2 | Houten | i005 - technische ruimte E0.05 | W | Installatie | Regelklep/stelmotor warmtedistributie DN50/(tbv rad. Garderobe) | 1 | STK | 3 | 56 | 5610.515.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2001 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2910 | Houten VMBO-MBO - Hoofdgebouw | Randhoeve 2 | Houten | i007 - technische ruimte E0.58 | W | Installatie | Regelklep/stelmotor warmtedistributie DN40 | 1 | STK | 1 | 56 | 5610.514.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2021 |  | Drie-wegklep VXG 45.40 met servomotor Siemens SAS61 | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2910 | Houten VMBO-MBO - Hoofdgebouw | Randhoeve 2 | Houten | i007 - technische ruimte E0.58 | W | Installatie | Regelklep/stelmotor warmtedistributie DN40 | 1 | STK | 3 | 56 | 5610.514.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2001 |  | Drie-wegklep VXF 21.39 met servo motor Landis & Gyr SKD 32.50 | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2910 | Houten VMBO-MBO - Hoofdgebouw | Randhoeve 2 | Houten | i005 - technische ruimte E0.05 | W | Installatie | Regelklep/stelmotor warmtedistributie DN40/(tbv rad. administratie) | 1 | STK | 3 | 56 | 5610.514.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2012 |  | 1st drie-wegklep Landis & Gyr met servo motor Siemenss SKD32. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2910 | Houten VMBO-MBO - Hoofdgebouw | Randhoeve 2 | Houten | i002 - technische ruimte A402 LBK | W | Installatie | Regelklep/stelmotor warmtedistributie DN32/(tbv LBK gymzaal/ kantoor) | 2 | STK | 3 | 56 | 5610.513.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2005 |  | 2st drie-wegklep Siemens VXG 44.32-6 met servo motor SQS65. | 1 | 2
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2910 | Houten VMBO-MBO - Hoofdgebouw | Randhoeve 2 | Houten | i001 - technische ruimte A401 SR | W | Installatie | Regelklep/stelmotor warmtedistributie DN32 | 4 | STK | 1 | 56 | 5610.513.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2021 |  | 4st drieweg-klep Siemens VXG 44.32-15 met servomotor SAS61, bj 2021. | 1 | 4
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2910 | Houten VMBO-MBO - Hoofdgebouw | Randhoeve 2 | Houten | i001 - technische ruimte A401 SR | W | Installatie | Expansievat CV-installatie 300 liter | 4 | STK | 1 | 56 | 5610.417.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2019 |  | Flamco Flexcon 300/0,5 | 1 | 4
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2910 | Houten VMBO-MBO - Hoofdgebouw | Randhoeve 2 | Houten | i001 - technische ruimte A401 SR | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN100 | 2 | STK | 1 | 56 | 5610.328.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2020 | Alleen correctief onderhoud | Transportpomp I en II, Grundfoss TP 100-30/4,motorvermogen 0.55kW IE3 | 1 | 2
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2910 | Houten VMBO-MBO - Hoofdgebouw | Randhoeve 2 | Houten | i001 - technische ruimte A401 SR | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN80/(tbv aanvoer CV verdeler bwd A) | 1 | STK | 1 | 56 | 5610.327.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2017 | Alleen correctief onderhoud | Grundfos Magna 3 EEI<0.19 | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2910 | Houten VMBO-MBO - Hoofdgebouw | Randhoeve 2 | Houten | i005 - technische ruimte E0.05 | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN40 | 1 | STK | 5 | 56 | 5610.324.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 1987 | Alleen correctief onderhoud | In technische ruimte 0.05 zijn twee oude circulatiepompen aanwezig van 400V en 380V. Deze pompen zijn niet meer leverbaar. Tevens zijn deze pompen niet toerengeregeld waardoor er onnodige energie wordt verspeeld. Gezien het bouwjaar en onnodige energieverlies is het aan te bevelen om de pompen op korte termijn te vervangen. 1st Grundfoss UP40-50P, 380 V niet toerengeregeld. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2910 | Houten VMBO-MBO - Hoofdgebouw | Randhoeve 2 | Houten | i005 - technische ruimte E0.05 | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN40 | 1 | STK | 5 | 56 | 5610.324.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 1987 | Alleen correctief onderhoud | 1st Grundfoss UPS 40-30 F, 400V. niet toeren geregeld. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2910 | Houten VMBO-MBO - Hoofdgebouw | Randhoeve 2 | Houten | i001 - technische ruimte A401 SR | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN40/(tbv aanvoer BG links/ rechts) | 2 | STK | 1 | 56 | 5610.324.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2017 | Alleen correctief onderhoud | 2st Grundfos Magna3 40-180/ F 250, bj 2017, EEI <0,18. | 1 | 2
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2910 | Houten VMBO-MBO - Hoofdgebouw | Randhoeve 2 | Houten | i002 - technische ruimte A402 LBK | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN40/(tbv verw LBK kantoren) | 1 | STK | 1 | 56 | 5610.324.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2017 | Alleen correctief onderhoud | 1st Grundfos Magna3 40-80, EEI <0.19. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2910 | Houten VMBO-MBO - Hoofdgebouw | Randhoeve 2 | Houten | i002 - technische ruimte A402 LBK | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN32/(tbv verw LBK gymzaal) | 1 | STK | 1 | 56 | 5610.323.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2017 | Alleen correctief onderhoud | 1st Grandfos Magna 3 32-60, EEI > 0.18. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2910 | Houten VMBO-MBO - Hoofdgebouw | Randhoeve 2 | Houten | i001 - technische ruimte A401 SR | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN32/(tbv aanvoer 1e & 2e verd link/ rechts) | 2 | STK | 2 | 56 | 5610.323.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2016 | Alleen correctief onderhoud | 2st Grundfos Magna3 32-120/ F 220, bj 2016, EEI <0,18. | 1 | 2
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2910 | Houten VMBO-MBO - Hoofdgebouw | Randhoeve 2 | Houten | i009 - technische ruimte (MK tegenover wasruimte 0-96) | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN32 | 3 | STK | 2 | 56 | 5610.323.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2016 | Alleen correctief onderhoud | 3st circulatiepomp Grundfos Magna 3 32-60 bj 2016 | 1 | 3
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2910 | Houten VMBO-MBO - Hoofdgebouw | Randhoeve 2 | Houten | i007 - technische ruimte E0.58 | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN32 | 2 | STK | 2 | 56 | 5610.323.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2016 | Alleen correctief onderhoud | Grundfoss Magna3, 32-60, EEI <0,19 | 1 | 2
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2910 | Houten VMBO-MBO - Hoofdgebouw | Randhoeve 2 | Houten | i005 - technische ruimte E0.05 | W | Installatie | Verdeler/verzamelaar CV-installatie | 1 | PM | 3 | 56 | 5610.120.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 1987 |  | In technische ruimte 0.05 is een cv-strang aanwezig met 2st circulatiepompen en 2st driewegkleppen met servomotoren. De cv-leidingen en appendages zijn deels niet geïsoleerd en is de huidig isolatie uitgedroogd. Ook zijn er flenzen gecorrodeerd waardoor kans op lekkage toeneemt. Om lekkage te voorkomen adviseren wij de corrosie te verwijderen en te behandelen. Om energieverlies te voorkomen is het te adviseren om de isolatie vervangen en de appendages te isoleren met bijvoorbeeld isolatie matrassen. Voor het opnieuw isoleren van de cv-leidingen en appendages is een bedrag opgenomen van € 4500,- | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2910 | Houten VMBO-MBO - Hoofdgebouw | Randhoeve 2 | Houten | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding CV/radiatoren/verwarmingslichamen | 1 | PM | 3 | 56 | 5610.100.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 0 |  | Op de begane grond in de meterkast tegenover wasruimte 0-96 is een cv-strang aanwezig. De cv leidingen en appendages zijn deels niet geïsoleerd. Ook is geconstateerd dat een inregelafsluiter doorlaat en lekkage vertoond. Gezien deze inregelafsluiter boven de regelkast RK0B1 gepositioneerd kan dit leiden tot een gevaarlijke situatie. Gezien de lekkende inregelafsluit boven de regelkast adviseren wij deze op korte termijn te vervangen. Tevens is het raadzaam om de cv buizen en appendages te isoleren om energieverlies te voorkomen. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2910 | Houten VMBO-MBO - Hoofdgebouw | Randhoeve 2 | Houten | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Koudemiddelleiding | 1 | PM | 1 | 55 | 5531.100.00 | Koudeopwekking |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2910 | Houten VMBO-MBO - Hoofdgebouw | Randhoeve 2 | Houten | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Koelmachine scroll 150-200kW | 1 | STK | 4 | 55 | 5521.325.00 | Koudeopwekking | GEA | GLCU 0604 AC1 | 171kW | 2004 |  | Op dak 001 staat een koelmachine opgesteld waarvan de lamellen bros zijn geworden en beginnen af te brokkelen. Tevens is geconstateerd dat de laatste onderhoud- / storingswerkzaamheden zijn uitgevoerd op 18-06-2021. Volgens de F-gassenverordening dient deze installatie 2x per jaar onderhouden/ gecontroleerd te worden volgens de F-gassen verordening. Gezien het gebrekenbeeld en bouwjaar van de installatie is het raadzaam om de koelmachine op korte termijn te vervangen. Compressie koelmachine met een COP van 2,6, Koudemiddel R407C, CO2 eq 70.96. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2910 | Houten VMBO-MBO - Hoofdgebouw | Randhoeve 2 | Houten | g201 - gevel 201 | W | Gevel | Split systeem enkelvoudig 6-10kW/(links) | 1 | STK | 1 | 55 | 5512.113.00 | Koudeopwekking | Daikin | Onbekend | Onbekend | 2017 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2910 | Houten VMBO-MBO - Hoofdgebouw | Randhoeve 2 | Houten | g201 - gevel 201 | W | Gevel | Split systeem enkelvoudig 6-10kW/(rechts) | 1 | STK | 1 | 55 | 5512.113.00 | Koudeopwekking | Daikin | Onbekend | Onbekend | 2017 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2910 | Houten VMBO-MBO - Hoofdgebouw | Randhoeve 2 | Houten | d007 - plat dak 007 | W | Dak | Split systeem enkelvoudig 6-10kW | 1 | STK | 1 | 55 | 5512.113.00 | Koudeopwekking | Daikin | Onbekend | Onbekend | 2017 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2910 | Houten VMBO-MBO - Hoofdgebouw | Randhoeve 2 | Houten | d005 - plat dak 005 | W | Dak | Split systeem enkelvoudig 3-6kW/(rechts) | 1 | STK | 1 | 55 | 5512.112.00 | Koudeopwekking | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2910 | Houten VMBO-MBO - Hoofdgebouw | Randhoeve 2 | Houten | d005 - plat dak 005 | W | Dak | Split systeem enkelvoudig 3-6kW/(links) | 1 | STK | 1 | 55 | 5512.112.00 | Koudeopwekking | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2910 | Houten VMBO-MBO - Hoofdgebouw | Randhoeve 2 | Houten | d003 - plat dak 003 | W | Dak | Split systeem enkelvoudig 3-6kW | 1 | STK | 3 | 55 | 5512.112.00 | Koudeopwekking | Toshiba | RAS-16SAV-E | 4.5-5.3kW | 2007 |  | Compressie splitunit met een COP van 3.4, koudemiddel R 410a met een CO2 eqvailent van 1.8 | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2910 | Houten VMBO-MBO - Hoofdgebouw | Randhoeve 2 | Houten | d003 - plat dak 003 | W | Dak | Split systeem enkelvoudig <3kW | 1 | STK | 4 | 55 | 5512.111.00 | Koudeopwekking | Totaline | SS09HC407C | 950W | 2006 |  | Op dakvlak 003 staat een splitunit opgesteld met een EER/COM <3 De lamellen zijn door veroudering en weersinvloeden bros geworden en brokkelen af, waardoor de capaciteit van de condensor afneemt Gezien bouwjaar en gebrekenbeeld is het te adviseren om de splitunit op korte termijn te vervangen. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2910 | Houten VMBO-MBO - Hoofdgebouw | Randhoeve 2 | Houten | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding brandstofinstallatie gas | 1 | PM | 1 | 54 | 5410.100.00 | Gassen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2910 | Houten VMBO-MBO - Hoofdgebouw | Randhoeve 2 | Houten | i001 - technische ruimte A401 SR | W | Installatie | Voorraadboiler direct verwarmd 300 liter | 1 | STK | 1 | 53 | 5321.104.00 | Water | AO Smith | BFC 60 | 368 ltr/ 58,7kW | 2020 |  | Directgestookte HR boiler | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2910 | Houten VMBO-MBO - Hoofdgebouw | Randhoeve 2 | Houten | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding verwarmd tapwater | 1 | PM | 1 | 53 | 5320.100.00 | Water |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2910 | Houten VMBO-MBO - Hoofdgebouw | Randhoeve 2 | Houten | i003 - technische ruimte B206 LBK | W | Installatie | Drukverhoging hydrofoorinstallatie 1 pomp toerengeregeld | 1 | STK | 3 | 53 | 5314.201.00 | Water | Grundfoss | GBID 1CR 5-3 | 5,9 m3/h | 2006 |  | Hydrofoor niet toerengedreven | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2910 | Houten VMBO-MBO - Hoofdgebouw | Randhoeve 2 | Houten | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding drinkwaterinstallatie | 1 | PM | 1 | 53 | 5310.200.00 | Water |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2910 | Houten VMBO-MBO - Hoofdgebouw | Randhoeve 2 | Houten | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding gecombineerde riolering | 1 | PM | 1 | 52 | 5240.100.00 | Afvoeren |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2910 | Houten VMBO-MBO - Hoofdgebouw | Randhoeve 2 | Houten | i001 - technische ruimte A401 SR | W | Installatie | Gasketel >100kW (wand)/(ketel 6) | 1 | STK | 1 | 51 | 5121.145.00 | Warmteopwekking | Remeha | Quinta ACE 115 | 107 | 2020 |  | HR 107 ketel met een ontwerptemp > 55 oC Volgende keuring dient uitgevoerd te worden voor 25-09-2024 | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2910 | Houten VMBO-MBO - Hoofdgebouw | Randhoeve 2 | Houten | i001 - technische ruimte A401 SR | W | Installatie | Gasketel >100kW (wand)/(ketel 7) | 1 | STK | 1 | 51 | 5121.145.00 | Warmteopwekking | Remeha | Quinta ACE 115 | 107 | 2020 |  | HR 107 ketel met een ontwerptemp > 55 oC Volgende keuring dient uitgevoerd te worden voor 25-09-2024 | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2910 | Houten VMBO-MBO - Hoofdgebouw | Randhoeve 2 | Houten | i001 - technische ruimte A401 SR | W | Installatie | Gasketel >100kW (wand)/(ketel 5) | 1 | STK | 1 | 51 | 5121.145.00 | Warmteopwekking | Remeha | Quinta ACE 115 | 107 | 2020 |  | HR 107 ketel met een ontwerptemp > 55 oC Volgende keuring dient uitgevoerd te worden voor 25-09-2024 | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2910 | Houten VMBO-MBO - Hoofdgebouw | Randhoeve 2 | Houten | i001 - technische ruimte A401 SR | W | Installatie | Gasketel >100kW (wand)/(ketel 4) | 1 | STK | 1 | 51 | 5121.145.00 | Warmteopwekking | Remeha | Quinta ACE 115 | 107 | 2020 |  | HR 107 ketel met een ontwerptemp > 55 oC Volgende keuring dient uitgevoerd te worden voor 25-09-2024 | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2910 | Houten VMBO-MBO - Hoofdgebouw | Randhoeve 2 | Houten | i001 - technische ruimte A401 SR | W | Installatie | Gasketel 80-100kW (wand)/(ketel 2) | 1 | STK | 1 | 51 | 5121.144.00 | Warmteopwekking | Remeha | Quinta ACEe 90 | 86 | 2020 |  | HR 107 ketel met een ontwerptemp > 55 oC Volgende keuring dient uitgevoerd te worden voor 25-09-2024 | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2910 | Houten VMBO-MBO - Hoofdgebouw | Randhoeve 2 | Houten | i001 - technische ruimte A401 SR | W | Installatie | Gasketel 80-100kW (wand)/(ketel 1) | 1 | STK | 1 | 51 | 5121.144.00 | Warmteopwekking | Remeha | Quinta ACE 90 | 86 | 2020 |  | In de stookruimte A401 zijn 2 cascade opstelling aanwezig met een totale verwarmings vermogen van; - Cascade 1 van 3 ketels 258kW; - Cascade 2 van 4 ketels 428kW. De aanvoertemperatuur van de ketels wordt geregeld d.m.v. een weersafhankelijke regeling. Gezien er geen GBS aanwezig was konden wij niet nagaan hoe de weersafhankelijk regeling staat ingesteld. Om energie te besparen adviseren wij de weersafhankelijke regeling in te stellen/ controleren op onderstaande instellingen; Bij buiten temp > 10oC aanvoertemperatuur instellen < 55oC Volgende keuring dient uitgevoerd te worden voor 25-09-2024 | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2910 | Houten VMBO-MBO - Hoofdgebouw | Randhoeve 2 | Houten | i001 - technische ruimte A401 SR | W | Installatie | Gasketel 80-100kW (wand)/(ketel 3) | 1 | STK | 1 | 51 | 5121.144.00 | Warmteopwekking | Remeha | Quinta ACE 90 | 86 | 2020 |  | HR 107 ketel met een ontwerptemp > 55 oC Volgende keuring dient uitgevoerd te worden voor 25-09-2024 | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2910 | Houten VMBO-MBO - Hoofdgebouw | Randhoeve 2 | Houten | i001 - technische ruimte A401 SR | W | Installatie | Opstellings-/stookruimte | 1 | PM | 1 | 51 | 5120.100.00 | Warmteopwekking |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2910 | Houten VMBO-MBO - Hoofdgebouw | Randhoeve 2 | Houten | g102 - gevel 102 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur middelgroot | 5 | STK | 1 | 90 | 9063.320.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 5
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2910 | Houten VMBO-MBO - Hoofdgebouw | Randhoeve 2 | Houten | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur middelgroot | 8 | STK | 1 | 90 | 9063.320.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 8
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2910 | Houten VMBO-MBO - Hoofdgebouw | Randhoeve 2 | Houten | g402 - gevel 402 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur klein | 2 | STK | 1 | 90 | 9063.310.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 2
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2910 | Houten VMBO-MBO - Hoofdgebouw | Randhoeve 2 | Houten | g401 - gevel 401 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur klein | 2 | STK | 1 | 90 | 9063.310.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 2
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2910 | Houten VMBO-MBO - Hoofdgebouw | Randhoeve 2 | Houten | g302 - gevel 302 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur klein | 2 | STK | 1 | 90 | 9063.310.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 2
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2910 | Houten VMBO-MBO - Hoofdgebouw | Randhoeve 2 | Houten | g303 - gevel 303 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur klein | 3 | STK | 1 | 90 | 9063.310.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 3
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2910 | Houten VMBO-MBO - Hoofdgebouw | Randhoeve 2 | Houten | g301 - gevel 301 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur klein | 1 | STK | 1 | 90 | 9063.310.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2910 | Houten VMBO-MBO - Hoofdgebouw | Randhoeve 2 | Houten | g403 - gevel 403 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur klein | 2 | STK | 1 | 90 | 9063.310.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 2
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2910 | Houten VMBO-MBO - Hoofdgebouw | Randhoeve 2 | Houten | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur klein | 4 | STK | 1 | 90 | 9063.310.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 4
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2910 | Houten VMBO-MBO - Hoofdgebouw | Randhoeve 2 | Houten | d009 - plat dak 009 | E | Dak | Gevel-/plafondarmatuur klein | 4 | STK | 1 | 90 | 9063.310.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 4
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2910 | Houten VMBO-MBO - Hoofdgebouw | Randhoeve 2 | Houten | g203 - gevel 203 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur klein | 1 | STK | 1 | 90 | 9063.310.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2910 | Houten VMBO-MBO - Hoofdgebouw | Randhoeve 2 | Houten | g202 - gevel 202 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur klein | 2 | STK | 1 | 90 | 9063.310.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 2
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2910 | Houten VMBO-MBO - Hoofdgebouw | Randhoeve 2 | Houten | g102 - gevel 102 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur klein | 2 | STK | 1 | 90 | 9063.310.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 2
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2910 | Houten VMBO-MBO - Hoofdgebouw | Randhoeve 2 | Houten | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Vluchtverlichtingarmatuur decentraal | 26 | STK | 1 | 63 | 6324.300.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 26
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2910 | Houten VMBO-MBO - Hoofdgebouw | Randhoeve 2 | Houten | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Vluchtverlichtingarmatuur decentraal | 36 | STK | 4 | 63 | 6324.300.00 | Verlichting |  |  |  | 1987 |  | Ter plaatse van alle verdiepingen voldoen meer dan de helft van de gebruikte pictogrammen van de vluchtwegverlichting niet aan de NEN-EN-ISO 7010. Deze zijn in principe niet meer toegestaan. Vervanging is niet direct verplicht, maar bij aanpassingen aan de bestaande installatie dienen er nieuwe pictogrammen worden aangebracht. Daarnaast zijn de vluchtverlichtingsarmaturen verouderd. Wij adviseren op korte termijn de verouderde vluchtarmaturen te vervangen en te voorzien van de "nieuwe" pictogrammen. | 1 | 36
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2910 | Houten VMBO-MBO - Hoofdgebouw | Randhoeve 2 | Houten | g102 - gevel 102 | E | Gevel | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 1 | STK | 2 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2910 | Houten VMBO-MBO - Hoofdgebouw | Randhoeve 2 | Houten | g201 - gevel 201 | E | Gevel | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 1 | STK | 1 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2910 | Houten VMBO-MBO - Hoofdgebouw | Randhoeve 2 | Houten | g302 - gevel 302 | E | Gevel | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 1 | STK | 1 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2910 | Houten VMBO-MBO - Hoofdgebouw | Randhoeve 2 | Houten | g401 - gevel 401 | E | Gevel | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 1 | STK | 1 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2910 | Houten VMBO-MBO - Hoofdgebouw | Randhoeve 2 | Houten | g402 - gevel 402 | E | Gevel | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 1 | STK | 1 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2910 | Houten VMBO-MBO - Hoofdgebouw | Randhoeve 2 | Houten | g303 - gevel 303 | E | Gevel | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 1 | STK | 1 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2910 | Houten VMBO-MBO - Hoofdgebouw | Randhoeve 2 | Houten | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 52 | STK | 2 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 52
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2910 | Houten VMBO-MBO - Hoofdgebouw | Randhoeve 2 | Houten | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Lamp | 10606 | BVO | 1 | 63 | 6311.400.00 | Verlichting |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 10606
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2910 | Houten VMBO-MBO - Hoofdgebouw | Randhoeve 2 | Houten | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Armatuur | 10606 | BVO | 1 | 63 | 6311.301.00 | Verlichting |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud | TL5 armaturen 60%, TL HF 30%, TLD 5% en LED 5%. | 1 | 10606
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2910 | Houten VMBO-MBO - Hoofdgebouw | Randhoeve 2 | Houten | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting >40 groepen/(L0A) | 1 | STK | 4 | 61 | 6151.216.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Vynckier |  |  | 1987 |  | Op de begane grond bouwdeel A nabij de dierenkliniek bevindt zich de elektrische onderverdeelinrichting L0A. Tijdens de inspectie was er veel warmtestraling vanuit de laagspanningsverdeelkast. Tevens zijn de voedingskabels ten behoeve van de installatie automaten te ver afgestript waardoor kans op kortsluiting en warmteontwikkeling ontstaat. Ook zijn niet alle groepen niet gelabeld. Gezien het bouwjaar en gebreken beeld van de laagspanningsverdeelkast adviseren wij deze op korte termijn te vervangen. Tevens is het raadzaam om een thermografisch onderzoek uit te voeren in verband met de hoeveelheid warmte die vrijkomt. L0A bestaat uit: 43 licht en 2 krachtgroepen, 2st HSA (1x160A, 1x 63A) | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2910 | Houten VMBO-MBO - Hoofdgebouw | Randhoeve 2 | Houten | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting >40 groepen/(LK1-1) | 1 | STK | 2 | 61 | 6151.216.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Holec |  |  | 2004 |  | LK1-1 bestaat uit 39 licht en 3 krachtgroepen, HS 63A. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2910 | Houten VMBO-MBO - Hoofdgebouw | Randhoeve 2 | Houten | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 30-40 groepen/(LK2-1) | 1 | STK | 2 | 61 | 6151.215.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Holec |  |  | 2004 |  | In verkeersruimte 2-17 nabij de lift is elektrische verdeelinrichting L:K2-1 aanwezig. Volgens de sticker moet de kast voldoen aan Ip41. Echter zijn de ruimtes tussen de relais > 1mm waardoor de kast zijn IP waarde niet haalt. Om te voldoen aan de gestelde IP normering adviseren wij de relais tegen elkaar aan te monteren en overige ruimte te voorzien van een blindplaat. LK2-1 bestaat uit: 35 licht en 1 krachtgroep, HS 63A | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2910 | Houten VMBO-MBO - Hoofdgebouw | Randhoeve 2 | Houten | i010 - technische ruimte 0-79 (Patchruimte) | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 30-40 groepen/(L0B) | 1 | STK | 3 | 61 | 6151.215.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Vynckier |  |  | 1987 |  | L0B bestaat uit licht en 2 krachtgroepen, 2st HS (1x 63A, 1x 32A) Gerviseerd in 2014. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2910 | Houten VMBO-MBO - Hoofdgebouw | Randhoeve 2 | Houten | i004 - technische ruimte B208 (berging) | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 20-30 groepen/(L2B) | 1 | STK | 3 | 61 | 6151.214.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Vynckier |  |  | 1987 |  | In de berging ruimte B208 zit onderverdeelinrichting L2B. De toegang tot de laagspaningsverdeelinrichting wordt belemmerd door opslag. Hierdoor is verdeelinrichting niet vrij en goed toegankelijk. Om tijdens calamiteit(en) de veiligheid te kunnen waarborgen adviseren wij de opslag voor de elektrische verdeelinrichting te verwijderen. L2B bestaat uit: 20 licht en 3 krachtgroepen, HS 63A. Gereviseerd in 2014. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2910 | Houten VMBO-MBO - Hoofdgebouw | Randhoeve 2 | Houten | i008 - technische ruimte 112 | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 20-30 groepen/(L1B) | 1 | STK | 4 | 61 | 6151.214.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Vynckier |  |  | 1987 |  | In technische ruimte 122 staat elektrische verdeelinrichting L1B opgesteld. De bevestigingen van de voorzetplaat zijn voor het merendeel defect waardoor de beschermplaten los raken. Ook zijn er losse bedradingen in de kast aanwezig en zijn de kabels ten behoeve van de groepen te ver afgestript. Hierdoor is de elektrische verdeelinrichting niet elektrische aanrakingsveilig en bestaat de kans op losraken van de voedingskabels ten behoeve van de groepen wat kan leiden tot kortsluiting of warmteontwikkeling. Gezien het bouwjaar en gebrekenbeeld is het te adviseren om de verdeelkast op korte termijn te vervangen. L1B bestaat uit: 17 licht en 3 krachtgroepen, 2st HS (1x 32A/ 1x 63A) | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2910 | Houten VMBO-MBO - Hoofdgebouw | Randhoeve 2 | Houten | i006 - technische ruimte E0.08 HKL | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 20-30 groepen/(L0E) | 1 | STK | 2 | 61 | 6151.214.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Vynckier |  |  | 2008 |  | L0E bestaat uit, 3 krachtgroepen, 18 lichtgroepen, 2x HS (1x63A, 1x32A) | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2910 | Houten VMBO-MBO - Hoofdgebouw | Randhoeve 2 | Houten | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 20-30 groepen/(KOF1) | 1 | STK | 3 | 61 | 6151.214.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Vynckier |  |  | 1987 |  | In het object zijn diverse ''oude;; elektrische onderverdeelkasten van fabrikant Vynckier aanwezig. Diverse kasten zijn in 2014 gereviseerd naar installatie automaten. Gezien de bescherm/ voorplaat bros wordt en de bevestigingsmiddelen defect raken, zijn de meeste groepenkasten niet meer elektrische aanrakingsveilig. Ook de bekabeling is verouderd en raken de kunststof onderdelen los. Wij adviseren om binnen 5 jaar de '' oude Vynckier'' verdeelkasten geheel te vervangen. Dit betreft verdeelkast; - KOF2, OH techniek 0-85; - KOF4, 07 techniek 0-87; - KOF3, Oi techniek 0-86; - KOF6, Ok CKV 0-89; - LOF, 0-91; - KOF1, OG LBB WMBO 0-84; - L2B, Berging B208; - L0E , laagspanningsruimte 0.08; - K01B, patchruimte 0.79; - L0B, patchruimte 0.79. KOF1 bestaat uit: 12 kracht en 9 lichtgroepen, stuurstroom 63A | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2910 | Houten VMBO-MBO - Hoofdgebouw | Randhoeve 2 | Houten | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 20-30 groepen/(VAP-1) | 1 | STK | 2 | 61 | 6151.214.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | GE |  |  | 2006 |  | VAP-1 bestaat uit 25 licht en 2 krachtgroepen, HS 100A. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2910 | Houten VMBO-MBO - Hoofdgebouw | Randhoeve 2 | Houten | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 15-20 groepen/(VAP) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.213.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Hager |  |  | 2014 |  | VAP bestaat uit 16 lichtgroepen, HS63A | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2910 | Houten VMBO-MBO - Hoofdgebouw | Randhoeve 2 | Houten | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 15-20 groepen/(LOF) | 1 | STK | 3 | 61 | 6151.213.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Vynckier |  |  | 2008 |  | LOF bestaat uit 18 licht en 2 krachtgroepen, HS 63A. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2910 | Houten VMBO-MBO - Hoofdgebouw | Randhoeve 2 | Houten | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 10-15 groepen/(KOF 6) | 1 | STK | 3 | 61 | 6151.212.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Vynckier |  |  | 2008 |  | KOF 6 bestaat uit: 6 krachtgroepen 3f, 6 lichtgroepen 1f, stuurstroom 25A. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2910 | Houten VMBO-MBO - Hoofdgebouw | Randhoeve 2 | Houten | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 10-15 groepen/(KOF3) | 1 | STK | 3 | 61 | 6151.212.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Vynckier |  |  | 2008 |  | KOF3 bestaat uit: 8 kracht en 3 lichtgroepen, stuurstroom 25A. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2910 | Houten VMBO-MBO - Hoofdgebouw | Randhoeve 2 | Houten | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting <10 groepen/(LK1-3) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.211.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Schneider Electric |  |  | 2014 |  | LK1-3 bestaat uit 1 kracht en 1 lichtgroep, HS 63A. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2910 | Houten VMBO-MBO - Hoofdgebouw | Randhoeve 2 | Houten | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting <10 groepen/(KOF 4) | 1 | STK | 3 | 61 | 6151.211.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Vynckier |  |  | 2008 |  | KOF 4 bestaat uit 6 kracht en 3 lichtgroepen, stuurstroom 25A. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2910 | Houten VMBO-MBO - Hoofdgebouw | Randhoeve 2 | Houten | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting <10 groepen/(KOF2) | 1 | STK | 3 | 61 | 6151.211.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Vynckier |  |  | 2008 |  | KOF2 bestaat uit: 4 kracht en 3 lichtgroepen, stuurstroom 25A | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2910 | Houten VMBO-MBO - Hoofdgebouw | Randhoeve 2 | Houten | i002 - technische ruimte A402 LBK | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting <10 groepen/(KK3-1) | 1 | STK | 2 | 61 | 6151.211.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Eaton |  |  | 2004 |  | KK3-1 bestaat uit: 2 krachtgroepen 63A, 1 krachtgroep 160A, HS 160A. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2910 | Houten VMBO-MBO - Hoofdgebouw | Randhoeve 2 | Houten | i010 - technische ruimte 0-79 (Patchruimte) | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting <10 groepen/(k0B1 of L3A) | 1 | STK | 3 | 61 | 6151.211.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Vynckier |  |  | 1987 |  | K0B1 bestaat uit 9 krachtgroepen, HS 100A. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2910 | Houten VMBO-MBO - Hoofdgebouw | Randhoeve 2 | Houten | i006 - technische ruimte E0.08 HKL | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting <10 groepen/(L0E1) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.211.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Eaton |  |  | 2020 |  | L0E1 bestaat uit 4 krachtgroepen, HS 125A. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2910 | Houten VMBO-MBO - Hoofdgebouw | Randhoeve 2 | Houten | i006 - technische ruimte E0.08 HKL | E | Installatie | Laagspanning hoofdverdeelinrichting 20-30 groepen/(HKL) | 1 | STK | 2 | 61 | 6151.114.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Vynckier |  |  | 2008 |  | In laagspanningsruimte 0.08 staat de Hoofd verdeel Kast (HKL) opgesteld. De HKL is niet goed toegankelijk ivm opslag zoals fietsen die voor de HKL zijn geplaatst. Hierdoor is de HKL niet vrij en goed toegankelijk. Indien er een calamiteit ontstaat moet de Laagspaningskast goed toegankelijk te zijn. Ook ontrbreekt de revisie tekening. Wij adviseren om de opslag zoals de fietsen te verwijderen uit de Laagspanningsruimte en een revisie tekening aan te brengen. HKL bestaat uit 22 groepen (8st 32A, 3st 63A, 1st 35A, 2st 50A, 4st 80A, 1x 125A, 3st 160A) | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2910 | Houten VMBO-MBO - Hoofdgebouw | Randhoeve 2 | Houten | i008 - technische ruimte 112 | E | Installatie | Noodverlichtingsunit inclusief bekabeling | 1 | STK | 5 | 61 | 6111.400.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Onbekend | Onbekend | 4 groepen | 1987 |  | In technische ruimte 112 is een centrale noodverlichtingsunit aanwezig. Onderdelen zoals eindgroepschakelaars en printplaten zijn niet meer leverbaar. Ook is er geen tekening en logboek aangetroffen welke noodverlichtingsarmaturen hierop zijn aangesloten. Tevens zijn de accu's van het bouwjaar 2016. Om de bedrijfszekerheid van de noodverlichting te waarborgen adviseren wij deze op korte termijn te vervangen. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2910 | Houten VMBO-MBO - Hoofdgebouw | Randhoeve 2 | Houten | i006 - technische ruimte E0.08 HKL | E | Installatie | Noodverlichtingsunit inclusief bekabeling | 1 | STK | 5 | 61 | 6111.400.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Onbekend | - | - | 1987 |  | In de laagspanningsruimte 0.08 is er een centrale noodverlichtingscentrale aanwezig. Onderdelen zoals eindgroepschakelaar en printplaten zijn niet meer leverbaar en worden niet meer ondersteund. Ook is er geen logboek aangetroffen wanneer het laatste onderhoud is uitgevoerd. Tevens zijn de accu's van het jaar 2016. Om de bedrijfszekerheid van de noodverlichting te waarborgen is het aan te bevelen om de centrale unit op korte termijn te vervangen. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2910 | Houten VMBO-MBO - Hoofdgebouw | Randhoeve 2 | Houten | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Centrale elektrische voorziening | 1 | PM | 3 | 61 | 6100.100.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 0 |  | Op diverse plaatsen is de elektronische installatie niet goed of veilig aangesloten o.a. - Technische ruimte A04-02 ontbreekt kunststof WCD plaat - 2e etage MK bij verkeersruimte (naast lift) elektrische voedingskabels in haspelvorm. - 1e etage MK bij verkeersruimte 1-35 (naast) lift open lasdoos en losse bekabeling. - BG patchruimte 0-3 overvolle kabelgoot. Door deze gebreken ontstaat er elektrisch aanrakingsgevaar en of kans op overmatig warmteontwikkeling Wij adviseren deze gebreken op korte termijn te verhelpen en tevens een NEN3140 (SCIOS scope 8) | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2910 | Houten VMBO-MBO - Hoofdgebouw | Randhoeve 2 | Houten | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Centraal meld-/bedieningspaneel | 1 | STK | 3 | 58 | 5820.100.72 | Regeling klimaat en sanitair | Onbekend | verlichtingspaneel | - | 1987 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2910 | Houten VMBO-MBO - Hoofdgebouw | Randhoeve 2 | Houten | i009 - technische ruimte (MK tegenover wasruimte 0-96) | W | Installatie | Centrale regelkast klimaat/(RK0B1) | 1 | STK | 4 | 58 | 5820.100.00 | Regeling klimaat en sanitair | Priva | Compri HX4 |  | 2003 |  | RK0B1 bestaat uit: 1 st onderstation, 4 st i/o uitbreidingsmodules, 48 i/o, 7st therm relais, 7 krachtgroepen, HS 40A | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2910 | Houten VMBO-MBO - Hoofdgebouw | Randhoeve 2 | Houten | i005 - technische ruimte E0.05 | W | Installatie | Centrale regelkast klimaat/(RK0E1) | 1 | STK | 4 | 58 | 5820.100.00 | Regeling klimaat en sanitair | Priva | Compri HX 4 |  | 2005 |  | RK0E1 bestaat uit: 1st OS Priva Compri HX4, 4st i/o uitbreidingsmodules/ 48 i/o, 9st therm relais/ 10 krahtgroepen, HS40A. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2910 | Houten VMBO-MBO - Hoofdgebouw | Randhoeve 2 | Houten | i003 - technische ruimte B206 LBK | W | Installatie | Centrale regelkast klimaat/(RK2B2) | 1 | STK | 5 | 58 | 5820.100.00 | Regeling klimaat en sanitair | Priva | Compri HX4 |  | 2006 |  | RK2B2 bestaat uit: 1st OS Prive compri HX4, 2st i/o uitbreiding modules, 32 i/o, 11st therm relais, 6 kracht en 6 lichtgroepen, HS 40A. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2910 | Houten VMBO-MBO - Hoofdgebouw | Randhoeve 2 | Houten | i007 - technische ruimte E0.58 | W | Installatie | Centrale regelkast klimaat/(RK0C1) | 1 | STK | 4 | 58 | 5820.100.00 | Regeling klimaat en sanitair | Priva | Compri HX 4 |  | 2006 |  | RK0C1 bestaat uit: 1st OS Priva Compri HX4, 2st i/o uitbreidingsmodules, 32 i/o, 2st ther relais, 5st install automaat, HS 40A. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2910 | Houten VMBO-MBO - Hoofdgebouw | Randhoeve 2 | Houten | i001 - technische ruimte A401 SR | W | Installatie | Centrale regelkast klimaat/(RK4A2) | 1 | STK | 5 | 58 | 5820.100.00 | Regeling klimaat en sanitair | Priva | Compri HX |  | 2005 |  | In het object zijn diverse regelkasten aanwezig die voorzien zijn met een Priva Compri HX regeling. Onderdelen zoals onderstation, backup batterij en i/o uitbreidings moduels zijn niet meer leverbaar en wordt door de fabrikant niet meer ondersteunt. Dit betreft regelkast(en) - RK4A2, Stookruimte4e etage; - RK2B2, TR 206 bwd B; - RK in LBK dak 003 - RK0E1 TR 0.05 bwd E; - RK0C1 TR 0-58 Aula - RK0B1 MK tegenover wasruimte 0-96 Ook is de bedieningunit tbv onderstation van RK4A2 defect waardoor deze hierop niet meer is in te regelen. Tevens is er een kabel opgerold waardoor er warmteontwikkeling kan ontstaan, en zijn de regelschema's met de hand bijgewerkt. Gezien het gebrekenbeeld en om de bedrijfszekerheid van de centrale klimaatinstallatie te waarborgen is het te adviseren om in het eerste planjaar de regelkast om te bouwen naar bijvoorbeeld Priva Blue ID. RK4A2: bestaat uit 3st onderstations Compri HX4 en 8E, 10 i/o uitbreidingsmodules,112 i/o, 15st therm relais, 17st install automaat, HS 100A. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2910 | Houten VMBO-MBO - Hoofdgebouw | Randhoeve 2 | Houten | b000A - binnen verd. 0 bouwdeel A | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch 120 liter/(ruimte 0-59) | 1 | STK | 3 | 53 | 5321.205.00 | Water |  |  |  | 1997 | Alleen correctief onderhoud | Daalderop, Duo koper, 120L. Bouwjaar 1997. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2910 | Houten VMBO-MBO - Hoofdgebouw | Randhoeve 2 | Houten | b001A - binnen verd. 1 bouwdeel A | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch 120 liter/(ruimte 1-04) | 1 | STK | 2 | 53 | 5321.205.00 | Water |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud | Daalderop, Mono-3, koper, 120L. Bouwjaar onbekend. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2910 | Houten VMBO-MBO - Hoofdgebouw | Randhoeve 2 | Houten | b000C - binnen verd. 0 bouwdeel C | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch 120 liter/(ruimte 0-84) | 1 | STK | 1 | 53 | 5321.205.00 | Water |  |  |  | 2020 | Alleen correctief onderhoud | Daalderop, Mono-3, koper, 120L. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2910 | Houten VMBO-MBO - Hoofdgebouw | Randhoeve 2 | Houten | b000C - binnen verd. 0 bouwdeel C | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch 80 liter/(ruimte 0-96) | 1 | STK | 3 | 53 | 5321.204.00 | Water |  |  |  | 2009 | Alleen correctief onderhoud | Daalderop, Mono koper, 80L. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2910 | Houten VMBO-MBO - Hoofdgebouw | Randhoeve 2 | Houten | b000E - binnen verd. 0 bouwdeel E | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch 50 liter/(ruimte 0-22 en 0-35) | 2 | STK | 2 | 53 | 5321.203.00 | Water |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud | Daalderop, Mono-plus koper, 50L. Bouwjaar onbekend. | 1 | 2
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2910 | Houten VMBO-MBO - Hoofdgebouw | Randhoeve 2 | Houten | b000E - binnen verd. 0 bouwdeel E | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch 30 liter/(ruimte 0-15) | 2 | STK | 2 | 53 | 5321.202.00 | Water |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud | Daalderop, Mono-plus koper, 30L. Bouwjaar onbekend. | 1 | 2
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2910 | Houten VMBO-MBO - Hoofdgebouw | Randhoeve 2 | Houten | b000A - binnen verd. 0 bouwdeel A | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch <30 liter/(ruimte 0-03) | 1 | STK | 2 | 53 | 5321.201.00 | Water |  |  |  | 2014 | Alleen correctief onderhoud | Itho Daalderop, Close-in, 10L. Bouwjaar 2014. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2910 | Houten VMBO-MBO - Hoofdgebouw | Randhoeve 2 | Houten | b002E - binnen verd. 2 bouwdeel E | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch <30 liter/(ruimte 2-26 en 2-25) | 2 | STK | 2 | 53 | 5321.201.00 | Water |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud | Itho Daalderop, Close-in, 10L. Bouwjaar onbekend. | 1 | 2
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2910 | Houten VMBO-MBO - Hoofdgebouw | Randhoeve 2 | Houten | b000C - binnen verd. 0 bouwdeel C | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch <30 liter/(ruimte 0-91) | 1 | STK | 2 | 53 | 5321.201.00 | Water |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud | Daalderop, Close-in, 10L. Bouwjaar onbekend. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2910 | Houten VMBO-MBO - Hoofdgebouw | Randhoeve 2 | Houten | b000E - binnen verd. 0 bouwdeel E | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch <30 liter/(ruimte 0-54) | 1 | STK | 2 | 53 | 5321.201.00 | Water |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud | Inventum. Bouwjaar onbekend. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2910 | Houten VMBO-MBO - Hoofdgebouw | Randhoeve 2 | Houten | b000E - binnen verd. 0 bouwdeel E | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch <30 liter/(ruimte 0-55) | 1 | STK | 2 | 53 | 5321.201.00 | Water |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud | Daalderop, Close-in, 10L. Bouwjaar onbekend. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2910 | Houten VMBO-MBO - Hoofdgebouw | Randhoeve 2 | Houten | g102 - gevel 102 | E | Gevel | Terreinverlichting gevelstraler | 1 | STK | 1 | 90 | 9063.230.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2920 | Houten VMBO/MBO- Dependance | Oude Wulfseweg 7 | Houten | b000 - binnen algemeen | W | Binnen | Douchegarnituurcombinatie | 1 | STK | 2 | 74 | 7411.620.00 | Vaste sanitairvoorzieningen |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2920 | Houten VMBO/MBO- Dependance | Oude Wulfseweg 7 | Houten | b000 - binnen algemeen | E | Binnen | Toilet mindervalide noodsignaal | 1 | STK | 1 | 65 | 6541.100.00 | Beveiliging |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2920 | Houten VMBO/MBO- Dependance | Oude Wulfseweg 7 | Houten | i0.35 - ruimte luchtbehandeling | W | Installatie | Naverwarmer | 1 | STK | 1 | 57 | 5771.610.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  | CV aangevoerd | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2920 | Houten VMBO/MBO- Dependance | Oude Wulfseweg 7 | Houten | i0.35 - ruimte luchtbehandeling | W | Installatie | Luchtafvoerkast <0,6m3/s | 1 | STK | 3 | 57 | 5771.411.00 | Luchtbehandeling | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2920 | Houten VMBO/MBO- Dependance | Oude Wulfseweg 7 | Houten | i0.35 - ruimte luchtbehandeling | W | Installatie | Luchtbehandelingskast toevoer <0,6m3/s | 1 | STK | 3 | 57 | 5771.211.00 | Luchtbehandeling | JE Storkair | Onbekend | Onbekend | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2920 | Houten VMBO/MBO- Dependance | Oude Wulfseweg 7 | Houten | i0.35 - ruimte luchtbehandeling | W | Installatie | Luchtbehandelingskast toevoer <0,6m3/s | 1 | STK | 3 | 57 | 5771.211.00 | Luchtbehandeling | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2920 | Houten VMBO/MBO- Dependance | Oude Wulfseweg 7 | Houten | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Luchtkanalen inclusief ornament | 1 | PM | 1 | 57 | 5751.100.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2920 | Houten VMBO/MBO- Dependance | Oude Wulfseweg 7 | Houten | g401 - gevel 401 | W | Gevel | Wandventilator | 5 | STK | 1 | 57 | 5721.140.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  | Gegevens onbekend. | 1 | 5
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2920 | Houten VMBO/MBO- Dependance | Oude Wulfseweg 7 | Houten | g201 - gevel 201 | W | Gevel | Wandventilator | 6 | STK | 1 | 57 | 5721.140.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  | Gegevens onbekend. | 1 | 6
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2920 | Houten VMBO/MBO- Dependance | Oude Wulfseweg 7 | Houten | g101 - gevel 101 | W | Gevel | Wandventilator | 3 | STK | 1 | 57 | 5721.140.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  | Gegevens onbekend. | 1 | 3
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2920 | Houten VMBO/MBO- Dependance | Oude Wulfseweg 7 | Houten | d101 - hellend dak 101 | W | Dak | Dakventilator 0,3-0,7m3/s | 1 | STK | 3 | 57 | 5721.112.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  | Gegevens onbekend. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2920 | Houten VMBO/MBO- Dependance | Oude Wulfseweg 7 | Houten | d000 - daken algemeen | W | Dak | Dakventilator | 1 | STK | 0 | 57 | 5721.110.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2920 | Houten VMBO/MBO- Dependance | Oude Wulfseweg 7 | Houten | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Heater indirect gestookt <25kW | 2 | STK | 3 | 56 | 5632.101.00 | Warmtedistributie | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 1987 |  | Vosro luchtverhitter. | 1 | 2
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2920 | Houten VMBO/MBO- Dependance | Oude Wulfseweg 7 | Houten | i0.28 - technische CV ruimte | W | Installatie | Expansievat CV-installatie 110 liter | 1 | STK | 2 | 56 | 5610.414.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2016 |  | Flamco, Flexcon, 110/1,0. Bouwjaar 2016. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2920 | Houten VMBO/MBO- Dependance | Oude Wulfseweg 7 | Houten | i0.28 - technische CV ruimte | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN25 | 1 | STK | 1 | 56 | 5610.322.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2017 | Alleen correctief onderhoud | Grundfos, Magna3 25-80 180. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2920 | Houten VMBO/MBO- Dependance | Oude Wulfseweg 7 | Houten | i0.28 - technische CV ruimte | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN25 | 1 | STK | 3 | 56 | 5610.322.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2003 | Alleen correctief onderhoud | Grundfos, UP 25-80 B 180. Bouwjaar 2003. Niet toerengeregeld. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2920 | Houten VMBO/MBO- Dependance | Oude Wulfseweg 7 | Houten | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding CV/radiatoren/verwarmingslichamen | 1 | PM | 1 | 56 | 5610.100.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2920 | Houten VMBO/MBO- Dependance | Oude Wulfseweg 7 | Houten | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding verwarmd tapwater | 1 | PM | 1 | 53 | 5320.100.00 | Water |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2920 | Houten VMBO/MBO- Dependance | Oude Wulfseweg 7 | Houten | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding drinkwaterinstallatie | 1 | PM | 1 | 53 | 5310.200.00 | Water |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2920 | Houten VMBO/MBO- Dependance | Oude Wulfseweg 7 | Houten | i0.28 - technische CV ruimte | W | Installatie | Gasketel >100kW (wand) | 1 | STK | 1 | 51 | 5121.145.00 | Warmteopwekking | Remeha | Quinta PRO 115 | 110.2 | 2017 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2920 | Houten VMBO/MBO- Dependance | Oude Wulfseweg 7 | Houten | i0.28 - technische CV ruimte | W | Installatie | Opstellings-/stookruimte | 1 | PM | 1 | 51 | 5120.100.00 | Warmteopwekking |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2920 | Houten VMBO/MBO- Dependance | Oude Wulfseweg 7 | Houten | g401 - gevel 401 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur groot | 3 | STK | 2 | 90 | 9063.330.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 3
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2920 | Houten VMBO/MBO- Dependance | Oude Wulfseweg 7 | Houten | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur groot | 1 | STK | 2 | 90 | 9063.330.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2920 | Houten VMBO/MBO- Dependance | Oude Wulfseweg 7 | Houten | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur middelgroot | 1 | STK | 2 | 90 | 9063.320.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2920 | Houten VMBO/MBO- Dependance | Oude Wulfseweg 7 | Houten | g201 - gevel 201 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur middelgroot | 4 | STK | 2 | 90 | 9063.320.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 4
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2920 | Houten VMBO/MBO- Dependance | Oude Wulfseweg 7 | Houten | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Vluchtverlichtingarmatuur decentraal | 8 | STK | 3 | 63 | 6324.300.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  | Ter plaatse van de binnenruimtes voldoen acht pictogrammen van de vluchtwegverlichting niet aan de NEN-EN-ISO 7010 en deze zijn in principe niet meer toegestaan. Vervanging is niet direct verplicht, maar bij aanpassingen aan de bestaande installatie dienen er nieuwe pictogrammen worden aangebracht. Wij adviseren op korte termijn de verouderde vluchtarmaturen te vervangen en te voorzien van de "nieuwe" pictogrammen. | 1 | 8
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2920 | Houten VMBO/MBO- Dependance | Oude Wulfseweg 7 | Houten | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Vluchtverlichtingarmatuur decentraal | 3 | STK | 1 | 63 | 6324.300.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 3
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2920 | Houten VMBO/MBO- Dependance | Oude Wulfseweg 7 | Houten | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 8 | STK | 3 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 8
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2920 | Houten VMBO/MBO- Dependance | Oude Wulfseweg 7 | Houten | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Lamp | 1279 | BVO | 1 | 63 | 6311.400.00 | Verlichting |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1279
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2920 | Houten VMBO/MBO- Dependance | Oude Wulfseweg 7 | Houten | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Armatuur | 1279 | BVO | 2 | 63 | 6311.301.00 | Verlichting |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1279
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2920 | Houten VMBO/MBO- Dependance | Oude Wulfseweg 7 | Houten | i0.28 - technische CV ruimte | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 30-40 groepen/(verdeler: vechnische ruimte) | 1 | STK | 2 | 61 | 6151.215.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Eaton |  |  | 2003 |  | Eaton, 31 licht- en 4 krachtgroepen. Bouwjaar onbekend. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2920 | Houten VMBO/MBO- Dependance | Oude Wulfseweg 7 | Houten | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Centrale elektrische voorziening | 1 | PM | 1 | 61 | 6100.100.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2920 | Houten VMBO/MBO- Dependance | Oude Wulfseweg 7 | Houten | i0.28 - technische CV ruimte | W | Installatie | Centrale regelkast klimaat/(RK 1) | 1 | STK | 4 | 58 | 5820.100.00 | Regeling klimaat en sanitair | Onbekend | Onbekend |  | 1987 |  | De centrale regelkast ter plaatse van de technische CV ruimte heeft zijn technische levensduur bereikt. Daarnaast zijn er geen vervangende onderdelen meer verkrijgbaar waardoor het bedrijfsproces in gevaar komt bij storingen of defecten. Wij adviseren de regelkast op korte termijn te reviseren | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2920 | Houten VMBO/MBO- Dependance | Oude Wulfseweg 7 | Houten | i0.28 - technische CV ruimte | W | Installatie | Voorraadboiler elektrisch 80 liter | 1 | STK | 3 | 53 | 5321.204.00 | Water |  |  |  | 2008 | Alleen correctief onderhoud | Inventum, EDR 81, 80L. Bouwjaar 2008. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2920 | Houten VMBO/MBO- Dependance | Oude Wulfseweg 7 | Houten | b000 - binnen algemeen | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch <30 liter | 1 | STK | 3 | 53 | 5321.201.00 | Water |  |  |  | 1999 | Alleen correctief onderhoud | Daalderop, Close-in, 10L. Bouwjaar 1999. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2920 | Houten VMBO/MBO- Dependance | Oude Wulfseweg 7 | Houten | g201 - gevel 201 | E | Gevel | Terreinverlichting gevelstraler | 1 | STK | 1 | 90 | 9063.230.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2920 | Houten VMBO/MBO- Dependance | Oude Wulfseweg 7 | Houten | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Terreinverlichting gevelstraler | 2 | STK | 3 | 90 | 9063.230.00 | Terrein |  |  |  | 1987 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 2
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2921 | Houten VMBO/MBO: paviljoen Yuvertapark | Oude Wulfseweg 7 | Houten | b000 - binnen algemeen | E | Binnen | Toilet mindervalide noodsignaal | 1 | STK | 1 | 65 | 6541.100.00 | Beveiliging |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2921 | Houten VMBO/MBO: paviljoen Yuvertapark | Oude Wulfseweg 7 | Houten | i002 - technische ruimte | W | Installatie | Warmteterugwininstallatie balansventilator <0,6m3/s | 1 | STK | 1 | 57 | 5771.511.00 | Luchtbehandeling | Systemair | Topvex TC20-R-EL4,2-B | 0,57 m3/s | 2022 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2921 | Houten VMBO/MBO: paviljoen Yuvertapark | Oude Wulfseweg 7 | Houten | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Luchtkanalen inclusief ornament | 1 | PM | 1 | 57 | 5751.100.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2921 | Houten VMBO/MBO: paviljoen Yuvertapark | Oude Wulfseweg 7 | Houten | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Afzuigventilator | 1 | STK | 2 | 57 | 5721.220.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2921 | Houten VMBO/MBO: paviljoen Yuvertapark | Oude Wulfseweg 7 | Houten | i002 - technische ruimte | W | Installatie | Expansievat CV-installatie 18-25 liter | 1 | STK | 2 | 56 | 5610.411.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2016 |  | Flamco, Flexcon, 25 liter/0,5 bar. Bouwjaar 2016. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2921 | Houten VMBO/MBO: paviljoen Yuvertapark | Oude Wulfseweg 7 | Houten | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding CV/radiatoren/verwarmingslichamen | 1 | PM | 3 | 56 | 5610.100.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 0 |  | De appendages en cv-leidingen zijn niet geïsoleerd. Daarnaast zijn de luchtkanalen van de balansventilator ook niet geïsoleerd. In verband met duurzaamheid en energiebesparing adviseren wij om isolatie aan te brengen op het leidingwerk en de luchtkanalen. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2921 | Houten VMBO/MBO: paviljoen Yuvertapark | Oude Wulfseweg 7 | Houten | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding brandstofinstallatie gas | 1 | PM | 1 | 54 | 5410.100.00 | Gassen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2921 | Houten VMBO/MBO: paviljoen Yuvertapark | Oude Wulfseweg 7 | Houten | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding drinkwaterinstallatie | 1 | PM | 1 | 53 | 5310.200.00 | Water |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2921 | Houten VMBO/MBO: paviljoen Yuvertapark | Oude Wulfseweg 7 | Houten | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding waterafvoer binnen | 1 | PM | 1 | 52 | 5211.100.00 | Afvoeren |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2921 | Houten VMBO/MBO: paviljoen Yuvertapark | Oude Wulfseweg 7 | Houten | i002 - technische ruimte | W | Installatie | Gasketel 25-50kW (wand) | 1 | STK | 1 | 51 | 5121.142.00 | Warmteopwekking | Intergas | Kompakt Solo HRE 48 A | 47.2 | 2021 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2921 | Houten VMBO/MBO: paviljoen Yuvertapark | Oude Wulfseweg 7 | Houten | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur klein | 4 | STK | 2 | 90 | 9063.310.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud | Ter plaatse van gevel 101 ontbreekt een van de armaturen. Op het dak hebben we het armatuur wel aangetroffen. Wij adviseren op korte termijn de armatuur te herbevestigen. Kosten voor de activiteit kunnen uit de post "Dagelijks onderhoud/klachten bouwkundig" worden gehaald. | 1 | 4
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2921 | Houten VMBO/MBO: paviljoen Yuvertapark | Oude Wulfseweg 7 | Houten | g201 - gevel 201 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur klein | 3 | STK | 2 | 90 | 9063.310.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 3
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2921 | Houten VMBO/MBO: paviljoen Yuvertapark | Oude Wulfseweg 7 | Houten | g301 - gevel 301 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur klein | 5 | STK | 2 | 90 | 9063.310.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 5
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2921 | Houten VMBO/MBO: paviljoen Yuvertapark | Oude Wulfseweg 7 | Houten | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Vluchtverlichtingarmatuur decentraal | 8 | STK | 3 | 63 | 6324.300.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  | Twee gebruikte pictogrammen van de vluchtwegverlichting voldoen niet aan de NEN-EN-ISO 7010 en zijn in principe niet meer toegestaan. Vervanging is niet direct verplicht, maar bij aanpassingen aan de bestaande installatie dienen er nieuwe pictogrammen worden aangebracht. Daarnaast zijn deze vluchtverlichtingsarmaturen verouderd. Wij adviseren op korte termijn de verouderde vluchtverlichtingsarmaturen te vervangen en te voorzien van de "nieuwe" pictogrammen. | 1 | 8
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2921 | Houten VMBO/MBO: paviljoen Yuvertapark | Oude Wulfseweg 7 | Houten | g401 - gevel 401 | E | Gevel | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 1 | STK | 1 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2921 | Houten VMBO/MBO: paviljoen Yuvertapark | Oude Wulfseweg 7 | Houten | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 5 | STK | 1 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 5
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2921 | Houten VMBO/MBO: paviljoen Yuvertapark | Oude Wulfseweg 7 | Houten | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Lamp | 496 | BVO | 1 | 63 | 6311.400.00 | Verlichting |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 496
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2921 | Houten VMBO/MBO: paviljoen Yuvertapark | Oude Wulfseweg 7 | Houten | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Armatuur | 496 | BVO | 1 | 63 | 6311.301.00 | Verlichting |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 496
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2921 | Houten VMBO/MBO: paviljoen Yuvertapark | Oude Wulfseweg 7 | Houten | i001 - meterkast | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 15-20 groepen | 1 | STK | 3 | 61 | 6151.213.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | F&G |  |  | 1986 |  | De verdeelinrichting nadert de technische levensduur en daarnaast zijn er geen vervangende onderdelen meer verkrijgbaar. Wij adviseren de verdeelinrichting op middellange termijn of bij toename van klachten/storingen te vervangen. F&G, FL300, 17 licht- en 1 krachtgroep. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2921 | Houten VMBO/MBO: paviljoen Yuvertapark | Oude Wulfseweg 7 | Houten | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning hoofdverdeelinrichting 10-15 groepen/(t.p.v. keuken) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.112.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 0 |  | Schneider, 11 licht- en 6 krachtgroepen. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2921 | Houten VMBO/MBO: paviljoen Yuvertapark | Oude Wulfseweg 7 | Houten | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Centrale elektrische voorziening | 1 | PM | 1 | 61 | 6100.100.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2921 | Houten VMBO/MBO: paviljoen Yuvertapark | Oude Wulfseweg 7 | Houten | b000 - binnen algemeen | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch 120 liter | 1 | STK | 3 | 53 | 5321.205.00 | Water |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud | Inventum, EDR 120 liter. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2921 | Houten VMBO/MBO: paviljoen Yuvertapark | Oude Wulfseweg 7 | Houten | g301 - gevel 301 | E | Gevel | Terreinverlichting gevelstraler | 1 | STK | 1 | 90 | 9063.230.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2931 | Houten VMBO/MBO - Noodgebouw | Oude Wulfseweg 7 | Houten | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Pijpventilator | 4 | STK | 1 | 57 | 5721.160.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 4
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2931 | Houten VMBO/MBO - Noodgebouw | Oude Wulfseweg 7 | Houten | d000 - daken algemeen | W | Dak | Dakventilator | 4 | STK | 0 | 57 | 5721.110.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 4
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2931 | Houten VMBO/MBO - Noodgebouw | Oude Wulfseweg 7 | Houten | i001 - technische ruimte | W | Installatie | Expansievat CV-installatie 18-25 liter | 1 | STK | 3 | 56 | 5610.411.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2009 |  | Reflex N, 25/3. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2931 | Houten VMBO/MBO - Noodgebouw | Oude Wulfseweg 7 | Houten | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding CV/radiatoren/verwarmingslichamen | 1 | PM | 1 | 56 | 5610.100.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2931 | Houten VMBO/MBO - Noodgebouw | Oude Wulfseweg 7 | Houten | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding drinkwaterinstallatie | 1 | PM | 1 | 53 | 5310.200.00 | Water |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2931 | Houten VMBO/MBO - Noodgebouw | Oude Wulfseweg 7 | Houten | i001 - technische ruimte | W | Installatie | Gasketel 50-80kW (wand) | 1 | STK | 2 | 51 | 5121.143.00 | Warmteopwekking | ATAG | Onbekend | Onbekend | 2012 |  | Tijdens onze inspectie was de ketel grotendeels uit elkaar gehaald in verband met een defect. Wij hebben geen verdere gebreken of activiteiten hiervoor opgenomen omdat wij uitgaan van herstel dan wel vervanging. Type en vermogen niet visueel kunnen waarnemen. Bouwjaar vermoedelijk 2012. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2931 | Houten VMBO/MBO - Noodgebouw | Oude Wulfseweg 7 | Houten | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Vluchtverlichtingarmatuur decentraal | 2 | STK | 2 | 63 | 6324.300.00 | Verlichting |  |  |  | 2013 |  |  | 1 | 2
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2931 | Houten VMBO/MBO - Noodgebouw | Oude Wulfseweg 7 | Houten | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 1 | STK | 1 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2931 | Houten VMBO/MBO - Noodgebouw | Oude Wulfseweg 7 | Houten | g401 - gevel 401 | E | Gevel | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 2 | STK | 3 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 2012 |  |  | 1 | 2
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2931 | Houten VMBO/MBO - Noodgebouw | Oude Wulfseweg 7 | Houten | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Lamp | 331 | BVO | 1 | 63 | 6311.400.00 | Verlichting |  |  |  | 2012 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 331
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2931 | Houten VMBO/MBO - Noodgebouw | Oude Wulfseweg 7 | Houten | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Armatuur | 331 | BVO | 2 | 63 | 6311.301.00 | Verlichting |  |  |  | 2012 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 331
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2931 | Houten VMBO/MBO - Noodgebouw | Oude Wulfseweg 7 | Houten | i002 - meterkast | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting <10 groepen | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.211.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 2012 |  | Hager, 6 lichtgroepen. Bouwjaar vermoedelijk 2012. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2931 | Houten VMBO/MBO - Noodgebouw | Oude Wulfseweg 7 | Houten | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Centrale elektrische voorziening | 1 | PM | 1 | 61 | 6100.100.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2932 | Houten VMBO/MBO - Noodgebouw (op parkeerplaats) | Randhoeve 2 | Houten | b000 - binnen algemeen | E | Binnen | Toilet mindervalide noodsignaal | 1 | STK | 1 | 65 | 6541.100.00 | Beveiliging |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2932 | Houten VMBO/MBO - Noodgebouw (op parkeerplaats) | Randhoeve 2 | Houten | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Luchtkanalen inclusief ornament | 1 | PM | 2 | 57 | 5751.100.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2932 | Houten VMBO/MBO - Noodgebouw (op parkeerplaats) | Randhoeve 2 | Houten | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Dakventilator <0,3m3/s | 6 | STK | 1 | 57 | 5721.111.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2016 |  | DVC 315-S-Poti, overige onbekend. | 1 | 6
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2932 | Houten VMBO/MBO - Noodgebouw (op parkeerplaats) | Randhoeve 2 | Houten | d000 - daken algemeen | W | Dak | Dakventilator | 6 | STK | 0 | 57 | 5721.110.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 6
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2932 | Houten VMBO/MBO - Noodgebouw (op parkeerplaats) | Randhoeve 2 | Houten | i001 - technische ruimte | W | Installatie | Expansievat CV-installatie 35-50 liter | 1 | STK | 1 | 56 | 5610.412.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2018 |  | Flamco, Flexcon 35/0,5. Bouwjaar 2018. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2932 | Houten VMBO/MBO - Noodgebouw (op parkeerplaats) | Randhoeve 2 | Houten | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding CV/radiatoren/verwarmingslichamen | 1 | PM | 1 | 56 | 5610.100.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2932 | Houten VMBO/MBO - Noodgebouw (op parkeerplaats) | Randhoeve 2 | Houten | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding drinkwaterinstallatie | 1 | PM | 1 | 53 | 5310.200.00 | Water |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2932 | Houten VMBO/MBO - Noodgebouw (op parkeerplaats) | Randhoeve 2 | Houten | i001 - technische ruimte | W | Installatie | Gasketel 25-50kW (wand) | 1 | STK | 1 | 51 | 5121.142.00 | Warmteopwekking | Intergas | Kompakt Solo HRE 48 A | 42.5 | 2022 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2932 | Houten VMBO/MBO - Noodgebouw (op parkeerplaats) | Randhoeve 2 | Houten | i001 - technische ruimte | W | Installatie | Opstellings-/stookruimte | 1 | PM | 1 | 51 | 5120.100.00 | Warmteopwekking |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2932 | Houten VMBO/MBO - Noodgebouw (op parkeerplaats) | Randhoeve 2 | Houten | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Vluchtverlichtingarmatuur decentraal | 4 | STK | 2 | 63 | 6324.300.00 | Verlichting |  |  |  | 2016 |  |  | 1 | 4
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2932 | Houten VMBO/MBO - Noodgebouw (op parkeerplaats) | Randhoeve 2 | Houten | g401 - gevel 401 | E | Gevel | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 1 | STK | 1 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2932 | Houten VMBO/MBO - Noodgebouw (op parkeerplaats) | Randhoeve 2 | Houten | g201 - gevel 201 | E | Gevel | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 1 | STK | 3 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  | Ter plaatse van de entree knippert het rode lampje van de noodverlichting. Vermoedelijk is de accu leeg. Wij adviseren op korte termijn de accu te vervangen. Hiervoor zijn geen kosten opgenomen dit kan vanuit de post voor klachtenonderhoud. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2932 | Houten VMBO/MBO - Noodgebouw (op parkeerplaats) | Randhoeve 2 | Houten | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 1 | STK | 2 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 2016 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2932 | Houten VMBO/MBO - Noodgebouw (op parkeerplaats) | Randhoeve 2 | Houten | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Lamp | 495 | BVO | 1 | 63 | 6311.400.00 | Verlichting |  |  |  | 2016 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 495
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2932 | Houten VMBO/MBO - Noodgebouw (op parkeerplaats) | Randhoeve 2 | Houten | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Armatuur | 495 | BVO | 1 | 63 | 6311.301.00 | Verlichting |  |  |  | 2016 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 495
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2932 | Houten VMBO/MBO - Noodgebouw (op parkeerplaats) | Randhoeve 2 | Houten | i001 - technische ruimte | E | Installatie | Laagspanning hoofdverdeelinrichting <10 groepen | 1 | STK | 2 | 61 | 6151.111.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 0 |  | Hager, 9 lichtgroepen. Bouwjaar onbekend. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2932 | Houten VMBO/MBO - Noodgebouw (op parkeerplaats) | Randhoeve 2 | Houten | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Centrale elektrische voorziening | 1 | PM | 1 | 61 | 6100.100.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2932 | Houten VMBO/MBO - Noodgebouw (op parkeerplaats) | Randhoeve 2 | Houten | g301 - gevel 301 | E | Gevel | Terreinverlichting gevelstraler | 2 | STK | 1 | 90 | 9063.230.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 2
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2932 | Houten VMBO/MBO - Noodgebouw (op parkeerplaats) | Randhoeve 2 | Houten | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Terreinverlichting gevelstraler | 2 | STK | 1 | 90 | 9063.230.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 2
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2951 | Houten VMBO/MBO - A&O-loods | Oude Wulfseweg 7 | Houten | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding drinkwaterinstallatie | 1 | PM | 1 | 53 | 5310.200.00 | Water |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2951 | Houten VMBO/MBO - A&O-loods | Oude Wulfseweg 7 | Houten | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Luchtverhitter direct gestookt 30-60kW | 1 | STK | 2 | 51 | 5121.612.00 | Warmteopwekking | Winterwarm Heating Solutions | XR+ | Onbekend | 0 |  | Vermogen en bouwjaar niet visueel kunnen achterhalen. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2951 | Houten VMBO/MBO - A&O-loods | Oude Wulfseweg 7 | Houten | g301 - gevel 301 | E | Gevel | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 1 | STK | 2 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2951 | Houten VMBO/MBO - A&O-loods | Oude Wulfseweg 7 | Houten | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Lamp | 282 | BVO | 1 | 63 | 6311.400.00 | Verlichting |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 282
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2951 | Houten VMBO/MBO - A&O-loods | Oude Wulfseweg 7 | Houten | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Armatuur | 282 | BVO | 3 | 63 | 6311.301.00 | Verlichting |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud | De armaturen aan de binnenzijde van het object zijn verouderd. Daarnaast is een enkel armatuur defect. Wij adviseren op middellange termijn de armaturen te vervangen voor een duurzamere variant (LED). | 1 | 282
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2951 | Houten VMBO/MBO - A&O-loods | Oude Wulfseweg 7 | Houten | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting <10 groepen | 1 | STK | 2 | 61 | 6151.211.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2951 | Houten VMBO/MBO - A&O-loods | Oude Wulfseweg 7 | Houten | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Centrale elektrische voorziening | 1 | PM | 1 | 61 | 6100.100.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2951 | Houten VMBO/MBO - A&O-loods | Oude Wulfseweg 7 | Houten | b000 - binnen algemeen | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch <30 liter | 1 | STK | 2 | 53 | 5321.201.00 | Water |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud | Itho Daalderop, 10L. Bouwjaar onbekend. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2951 | Houten VMBO/MBO - A&O-loods | Oude Wulfseweg 7 | Houten | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Terreinverlichting gevelstraler | 1 | STK | 1 | 90 | 9063.230.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2951 | Houten VMBO/MBO - A&O-loods | Oude Wulfseweg 7 | Houten | g201 - gevel 201 | E | Gevel | Terreinverlichting gevelstraler | 1 | STK | 2 | 90 | 9063.230.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2951 | Houten VMBO/MBO - A&O-loods | Oude Wulfseweg 7 | Houten | g301 - gevel 301 | E | Gevel | Terreinverlichting gevelstraler | 1 | STK | 1 | 90 | 9063.230.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2952 | Houten VMBO/MBO - Stal/schuur | Oude Wulfseweg 7 | Houten | g401 - gevel 401 | W | Gevel | Koelcel bloemen | 1 | STK | 2 | 72 | 7222.200.00 | Vaste gebruikersvoorzieningen |  |  | 39 m3 | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2952 | Houten VMBO/MBO - Stal/schuur | Oude Wulfseweg 7 | Houten | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Koelaggregaat DX <30kW | 1 | STK | 2 | 55 | 5521.211.00 | Koudeopwekking | Helpman | LEX-14 E | 4,5 kW | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2952 | Houten VMBO/MBO - Stal/schuur | Oude Wulfseweg 7 | Houten | g301 - gevel 301 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur groot | 2 | STK | 2 | 90 | 9063.330.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 2
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2952 | Houten VMBO/MBO - Stal/schuur | Oude Wulfseweg 7 | Houten | g201 - gevel 201 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur middelgroot | 1 | STK | 2 | 90 | 9063.320.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2952 | Houten VMBO/MBO - Stal/schuur | Oude Wulfseweg 7 | Houten | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur middelgroot | 2 | STK | 2 | 90 | 9063.320.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 2
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2952 | Houten VMBO/MBO - Stal/schuur | Oude Wulfseweg 7 | Houten | g301 - gevel 301 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur middelgroot | 2 | STK | 2 | 90 | 9063.320.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 2
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2952 | Houten VMBO/MBO - Stal/schuur | Oude Wulfseweg 7 | Houten | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Lamp | 300 | BVO | 1 | 63 | 6311.400.00 | Verlichting |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 300
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2952 | Houten VMBO/MBO - Stal/schuur | Oude Wulfseweg 7 | Houten | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Armatuur | 300 | BVO | 2 | 63 | 6311.301.00 | Verlichting |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 300
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2952 | Houten VMBO/MBO - Stal/schuur | Oude Wulfseweg 7 | Houten | i001 - technische ruimte | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 20-30 groepen/(KOG1) | 1 | STK | 3 | 61 | 6151.214.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Onbekend |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2952 | Houten VMBO/MBO - Stal/schuur | Oude Wulfseweg 7 | Houten | i001 - technische ruimte | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 20-30 groepen/(LOG) | 1 | STK | 2 | 61 | 6151.214.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Hager |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2952 | Houten VMBO/MBO - Stal/schuur | Oude Wulfseweg 7 | Houten | i001 - technische ruimte | E | Installatie | Laagspanning hoofdverdeelinrichting 15-20 groepen/(HKL 2) | 1 | STK | 3 | 61 | 6151.113.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Onbekend |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2952 | Houten VMBO/MBO - Stal/schuur | Oude Wulfseweg 7 | Houten | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Centrale elektrische voorziening | 1 | PM | 1 | 61 | 6100.100.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 0 |  | De 3140 keuring had in april 2022 uitgevoerd moeten zijn. Dit is echter niet het geval. Wij adviseren op korte termijn alsnog de keuring uit te laten voeren. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2953 | Houten VMBO/MBO: Zandhal | Oude Wulfseweg 7 | Houten | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Heater indirect gestookt 25-60kW | 3 | STK | 1 | 56 | 5632.102.00 | Warmtedistributie | Winterwarm heating solutions | Onbekend | 25.2 | 2013 |  |  | 1 | 3
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2953 | Houten VMBO/MBO: Zandhal | Oude Wulfseweg 7 | Houten | i001 - entresol cv-installatie | W | Installatie | Expansievat CV-installatie 35-50 liter | 1 | STK | 3 | 56 | 5610.412.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2008 |  | Flamco, Flexcon, 35/1. Bouwjaar 2008. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2953 | Houten VMBO/MBO: Zandhal | Oude Wulfseweg 7 | Houten | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding CV/radiatoren/verwarmingslichamen | 1 | PM | 1 | 56 | 5610.100.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2953 | Houten VMBO/MBO: Zandhal | Oude Wulfseweg 7 | Houten | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding drinkwaterinstallatie | 1 | PM | 1 | 53 | 5310.200.00 | Water |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2953 | Houten VMBO/MBO: Zandhal | Oude Wulfseweg 7 | Houten | i001 - entresol cv-installatie | W | Installatie | Gasketel 80-100kW (wand) | 1 | STK | 3 | 51 | 5121.144.00 | Warmteopwekking | Nefit | Nefit Topline HR 100 | 99.5 | 2008 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2953 | Houten VMBO/MBO: Zandhal | Oude Wulfseweg 7 | Houten | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Vluchtverlichtingarmatuur decentraal | 2 | STK | 2 | 63 | 6324.300.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  | Eén gebruikte pictogram van de vluchtwegverlichting voldoet niet aan de NEN-EN-ISO 7010 en is in principe niet meer toegestaan. Vervanging is niet direct verplicht, maar bij aanpassingen aan de bestaande installatie dient er een nieuw pictogram te worden aangebracht. Daarnaast is het vluchtverlichtingsarmatuur verouderd. Wij adviseren op korte termijn het vluchtarmatuur te vervangen en te voorzien van het "nieuwe" pictogram. | 1 | 2
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2953 | Houten VMBO/MBO: Zandhal | Oude Wulfseweg 7 | Houten | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 2 | STK | 2 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 2
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2953 | Houten VMBO/MBO: Zandhal | Oude Wulfseweg 7 | Houten | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Lamp | 655 | BVO | 1 | 63 | 6311.400.00 | Verlichting |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 655
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2953 | Houten VMBO/MBO: Zandhal | Oude Wulfseweg 7 | Houten | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Armatuur | 655 | BVO | 2 | 63 | 6311.301.00 | Verlichting |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 655
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2953 | Houten VMBO/MBO: Zandhal | Oude Wulfseweg 7 | Houten | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 15-20 groepen | 1 | STK | 2 | 61 | 6151.213.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Diverse |  |  | 2008 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2953 | Houten VMBO/MBO: Zandhal | Oude Wulfseweg 7 | Houten | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Centrale elektrische voorziening | 1 | PM | 1 | 61 | 6100.100.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2953 | Houten VMBO/MBO: Zandhal | Oude Wulfseweg 7 | Houten | g301 - gevel 301 | E | Gevel | Terreinverlichting gevelstraler | 3 | STK | 2 | 90 | 9063.230.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 3
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2970 | Houten VMBO/MBO - Dierenverblijf | Oude Wulfseweg 7 | Houten | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Warmteterugwininstallatie balansventilator <0,6m3/s | 1 | STK | 1 | 57 | 5771.511.00 | Luchtbehandeling | Mitsubishi Electric | LGH-65 RVX | 650 m3/h bij 150 Pa | 2017 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2970 | Houten VMBO/MBO - Dierenverblijf | Oude Wulfseweg 7 | Houten | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Luchtkanalen inclusief ornament | 1 | PM | 1 | 57 | 5751.100.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2970 | Houten VMBO/MBO - Dierenverblijf | Oude Wulfseweg 7 | Houten | i001 - technische ruimte | W | Installatie | Afzuigventilator | 1 | STK | 1 | 57 | 5721.220.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2017 |  | Itho Daalderop. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2970 | Houten VMBO/MBO - Dierenverblijf | Oude Wulfseweg 7 | Houten | b000 - binnen algemeen | W | Binnen | Wandventilator | 1 | STK | 1 | 57 | 5721.140.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2017 |  | Mitsubishi | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2970 | Houten VMBO/MBO - Dierenverblijf | Oude Wulfseweg 7 | Houten | i001 - technische ruimte | W | Installatie | Expansievat CV-installatie 18-25 liter | 1 | STK | 1 | 56 | 5610.411.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2017 |  | Flamco, Flexvat, 18/0,5. Bouwjaar 2017. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2970 | Houten VMBO/MBO - Dierenverblijf | Oude Wulfseweg 7 | Houten | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding CV/radiatoren/verwarmingslichamen | 1 | PM | 1 | 56 | 5610.100.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2970 | Houten VMBO/MBO - Dierenverblijf | Oude Wulfseweg 7 | Houten | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding brandstofinstallatie gas | 1 | PM | 1 | 54 | 5410.100.00 | Gassen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2970 | Houten VMBO/MBO - Dierenverblijf | Oude Wulfseweg 7 | Houten | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding drinkwaterinstallatie | 1 | PM | 1 | 53 | 5310.200.00 | Water |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2970 | Houten VMBO/MBO - Dierenverblijf | Oude Wulfseweg 7 | Houten | i001 - technische ruimte | W | Installatie | Gasketel 25-50kW (wand) | 1 | STK | 1 | 51 | 5121.142.00 | Warmteopwekking | Remeha | Tzerra M 28c Plus | 28.2 | 2017 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2970 | Houten VMBO/MBO - Dierenverblijf | Oude Wulfseweg 7 | Houten | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Vluchtverlichtingarmatuur decentraal | 5 | STK | 1 | 63 | 6324.300.00 | Verlichting |  |  |  | 2017 |  |  | 1 | 5
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2970 | Houten VMBO/MBO - Dierenverblijf | Oude Wulfseweg 7 | Houten | g301 - gevel 301 | E | Gevel | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 1 | STK | 1 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 2017 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2970 | Houten VMBO/MBO - Dierenverblijf | Oude Wulfseweg 7 | Houten | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 1 | STK | 1 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 2017 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2970 | Houten VMBO/MBO - Dierenverblijf | Oude Wulfseweg 7 | Houten | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Lamp | 294 | BVO | 1 | 63 | 6311.400.00 | Verlichting |  |  |  | 2017 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 294
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2970 | Houten VMBO/MBO - Dierenverblijf | Oude Wulfseweg 7 | Houten | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Armatuur | 294 | BVO | 1 | 63 | 6311.301.00 | Verlichting |  |  |  | 2017 | Alleen correctief onderhoud | Het bouwwerk is momenteel uitgevoerd met conventionle TL-verlichting. Vanuit het oogpunt op duurzaamheid adviseren wij om de verlichting te vervangen voor LED-armaturen. | 1 | 294
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2970 | Houten VMBO/MBO - Dierenverblijf | Oude Wulfseweg 7 | Houten | i001 - technische ruimte | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 20-30 groepen | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.214.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Hager |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2970 | Houten VMBO/MBO - Dierenverblijf | Oude Wulfseweg 7 | Houten | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Centrale elektrische voorziening | 1 | PM | 1 | 61 | 6100.100.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2981 | Houten VMBO/MBO - Kas | Randhoeve 2 | Houten | i001 - technische ruimte | W | Installatie | Vloerverwarming verdeler | 1 | STK | 1 | 56 | 5613.100.70 | Warmtedistributie |  |  |  | 2016 |  | Merk en type onbekend. Incl. Halm, Optimo 25-6.0 G180 pomp. Bouwjaar 2016. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2981 | Houten VMBO/MBO - Kas | Randhoeve 2 | Houten | i001 - technische ruimte | W | Installatie | Expansievat CV-installatie 18-25 liter | 1 | STK | 2 | 56 | 5610.411.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2016 |  | Merk en type onbekend. 18/1. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2981 | Houten VMBO/MBO - Kas | Randhoeve 2 | Houten | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding CV/radiatoren/verwarmingslichamen | 1 | PM | 1 | 56 | 5610.100.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2981 | Houten VMBO/MBO - Kas | Randhoeve 2 | Houten | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding drinkwaterinstallatie | 1 | PM | 1 | 53 | 5310.200.00 | Water |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2981 | Houten VMBO/MBO - Kas | Randhoeve 2 | Houten | i001 - technische ruimte | W | Installatie | Gasketel 25-50kW (wand) | 1 | STK | 1 | 51 | 5121.142.00 | Warmteopwekking | Remeha | Calenta | Onbekend | 2016 |  | Vermogen onbekend, bouwjaar vermoedelijk 2016. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2981 | Houten VMBO/MBO - Kas | Randhoeve 2 | Houten | i001 - technische ruimte | W | Installatie | Opstellings-/stookruimte | 1 | PM | 1 | 51 | 5120.100.00 | Warmteopwekking |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2981 | Houten VMBO/MBO - Kas | Randhoeve 2 | Houten | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Vluchtverlichtingarmatuur decentraal | 3 | STK | 3 | 63 | 6324.300.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  | Eén gebruikte pictogram van de vluchtwegverlichting voldoet niet aan de NEN-EN-ISO 7010 en is in principe niet meer toegestaan. Vervanging is niet direct verplicht, maar bij aanpassingen aan de bestaande installatie dient er een nieuw pictogram te worden aangebracht. Wij adviseren op bij service aan de vluchtverlichting de verouderde pictogrammen uit te faseren. | 1 | 3
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2981 | Houten VMBO/MBO - Kas | Randhoeve 2 | Houten | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Lamp | 153 | BVO | 1 | 63 | 6311.400.00 | Verlichting |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 153
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2981 | Houten VMBO/MBO - Kas | Randhoeve 2 | Houten | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Armatuur | 153 | BVO | 1 | 63 | 6311.301.00 | Verlichting |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 153
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2981 | Houten VMBO/MBO - Kas | Randhoeve 2 | Houten | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Centrale elektrische voorziening | 1 | PM | 1 | 61 | 6100.100.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2981 | Houten VMBO/MBO - Kas | Randhoeve 2 | Houten | i001 - technische ruimte | W | Installatie | Centrale regelkast klimaat/(ventilatiekast) | 1 | STK | 1 | 58 | 5820.100.00 | Regeling klimaat en sanitair | Hotraco Horti | Sirius-GC |  | 2016 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2995 | Houten VMBO/MBO: Dienstwoning | Oude Wulfseweg 7 | Houten | b000 - binnen algemeen | W | Binnen | Douchegarnituurcombinatie | 1 | STK | 2 | 74 | 7411.620.00 | Vaste sanitairvoorzieningen |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2995 | Houten VMBO/MBO: Dienstwoning | Oude Wulfseweg 7 | Houten | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Expansievat CV-installatie 18-25 liter | 1 | STK | 1 | 56 | 5610.411.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2022 |  | Reflex N, 18 liter/0,5 bar. Bouwjaar 2022. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2995 | Houten VMBO/MBO: Dienstwoning | Oude Wulfseweg 7 | Houten | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding CV/radiatoren/verwarmingslichamen | 1 | PM | 1 | 56 | 5610.100.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2995 | Houten VMBO/MBO: Dienstwoning | Oude Wulfseweg 7 | Houten | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding brandstofinstallatie gas | 1 | PM | 1 | 54 | 5410.100.00 | Gassen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2995 | Houten VMBO/MBO: Dienstwoning | Oude Wulfseweg 7 | Houten | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding drinkwaterinstallatie | 1 | PM | 1 | 53 | 5310.200.00 | Water |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2995 | Houten VMBO/MBO: Dienstwoning | Oude Wulfseweg 7 | Houten | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding waterafvoer binnen | 1 | PM | 1 | 52 | 5211.100.00 | Afvoeren |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2995 | Houten VMBO/MBO: Dienstwoning | Oude Wulfseweg 7 | Houten | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Gasketel 25-50kW (wand) | 1 | STK | 1 | 51 | 5121.142.00 | Warmteopwekking | Remeha | Avanta Ace 28c CCs | 28.9 | 2021 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2995 | Houten VMBO/MBO: Dienstwoning | Oude Wulfseweg 7 | Houten | g301 - gevel 301 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur klein | 1 | STK | 2 | 90 | 9063.310.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2995 | Houten VMBO/MBO: Dienstwoning | Oude Wulfseweg 7 | Houten | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur klein | 1 | STK | 2 | 90 | 9063.310.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2995 | Houten VMBO/MBO: Dienstwoning | Oude Wulfseweg 7 | Houten | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Lamp | 176 | BVO | 1 | 63 | 6311.400.00 | Verlichting |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 176
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2995 | Houten VMBO/MBO: Dienstwoning | Oude Wulfseweg 7 | Houten | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Armatuur | 176 | BVO | 2 | 63 | 6311.301.00 | Verlichting |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 176
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2995 | Houten VMBO/MBO: Dienstwoning | Oude Wulfseweg 7 | Houten | i001 - meterkast | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting <10 groepen | 1 | STK | 4 | 61 | 6151.211.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 0 |  | De verdeelinrichting nadert zijn technische levensduur. Daarnaast zijn er geen vervangende onderdelen meer verkrijgbaar waardoor de functie wordt bedreigd. Wij adviseren de verdeelinrichting op korte termijn of bij klachten/storingen te vervangen. De meterkast ABB, 7 lichtgroepen. Bouwjaar onbekend. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2995 | Houten VMBO/MBO: Dienstwoning | Oude Wulfseweg 7 | Houten | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Centrale elektrische voorziening | 1 | PM | 1 | 61 | 6100.100.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2998 | Houten VMBO/MBO - Terrein | Oude Wulfseweg 3/7 | Houten | t001 - Terreinwerk (Oude Wulfseweg 7) | E | Terrein | Terreinverlichting lantaarnpaal compleet | 5 | STK | 2 | 90 | 9063.240.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud | Dichtbij het rode houten schuurtje is een lantaarnpaal zonder armatuur aangetroffen. Wij adviseren op korte termijn de paal te verwijderen of de lantaarnpaal te herstellen. Hier zijn geen kosten voor opgenomen. | 1 | 5
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2998 | Houten VMBO/MBO - Terrein | Oude Wulfseweg 3/7 | Houten | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Centrale elektrische voorziening | 1 | PM | 2 | 61 | 6100.100.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 0 |  | Ter plaatse van de vijver ligt het elektra paaltje omver. Wij adviseren op korte termijn het elektra paaltje weer op de juiste manier te bevestigen. Hiervoor zijn geen kosten opgenomen, dit kan vanuit de post voor klachtenonderhoud. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2998 | Houten VMBO/MBO - Terrein | Oude Wulfseweg 3/7 | Houten | t001 - Terreinwerk (Oude Wulfseweg 7) | E | Terrein | Terreinverlichting lichtmast compleet | 3 | STK | 2 | 90 | 9063.250.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 3
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2998 | Houten VMBO/MBO - Terrein | Oude Wulfseweg 3/7 | Houten | t002 - Terreinwerk Yuvertapark (Oude Wulfseweg 3) | E | Terrein | Terreinverlichting lantaarnpaal compleet | 18 | STK | 1 | 90 | 9063.240.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud | Incl. PV-paneel. | 1 | 18
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2998 | Houten VMBO/MBO - Terrein | Oude Wulfseweg 3/7 | Houten | t001 - Terreinwerk (Oude Wulfseweg 7) | E | Terrein | Terreinverlichting lantaarnpaal compleet | 3 | STK | 1 | 90 | 9063.240.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud | Incl. PV-paneel. | 1 | 3
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2998 | Houten VMBO/MBO - Terrein | Oude Wulfseweg 3/7 | Houten | t001 - Terreinwerk (Oude Wulfseweg 7) | E | Terrein | Terreinverlichting lantaarnpaal compleet | 2 | STK | 2 | 90 | 9063.240.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud | Met 2 armaturen. | 1 | 2
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2999 | Houten VMBO/MBO - Terrein | Randhoeve 2 | Houten | t000 - terrein | E | Terrein | Terreinverlichting grondarmatuur | 2 | STK | 2 | 90 | 9063.220.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 2
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2999 | Houten VMBO/MBO - Terrein | Randhoeve 2 | Houten | t000 - terrein | E | Terrein | Laadpaal dubbel | 1 | STK | 1 | 62 | 6221.520.00 | Krachtstroom |  |  |  | 2021 | Alleen correctief onderhoud | Alfen, ACE0087045, bouwjaar 2021. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2999 | Houten VMBO/MBO - Terrein | Randhoeve 2 | Houten | t000 - terrein | E | Terrein | Terreinverlichting lichtmast compleet | 1 | STK | 2 | 90 | 9063.250.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2999 | Houten VMBO/MBO - Terrein | Randhoeve 2 | Houten | t000 - terrein | E | Terrein | Terreinverlichting lantaarnpaal compleet | 25 | STK | 2 | 90 | 9063.240.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 25
2 | Midden-Nederland | HV16240HU (vmbo)/ HV16250HU (mbo | 2999 | Houten VMBO/MBO - Terrein | Randhoeve 2 | Houten | t000 - terrein | E | Terrein | Terreinverlichting lantaarnpaal compleet/(LED) | 1 | STK | 1 | 90 | 9063.240.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16220MO | 3210 | Montfoort VMBO - Hoofdgebouw | Doeldijk 16 | Montfoort | b003 - begane grond bouwdeel 3 (aangebouwde vleugel 2017) | W | Binnen | Douchekop inclusief sensor | 5 | STK | 2 | 74 | 7411.640.00 | Vaste sanitairvoorzieningen |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 5
2 | Midden-Nederland | HV16220MO | 3210 | Montfoort VMBO - Hoofdgebouw | Doeldijk 16 | Montfoort | b001 - begane grond bouwdeel 1 | W | Binnen | Douchekop inclusief drukspoeler | 6 | STK | 1 | 74 | 7411.630.00 | Vaste sanitairvoorzieningen |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 6
2 | Midden-Nederland | HV16220MO | 3210 | Montfoort VMBO - Hoofdgebouw | Doeldijk 16 | Montfoort | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | GBS geïntegreerd systeem/(Verduurzaamheidsmaatregel) | 1 | STK | 1 | 67 | 6714.100.00 | Gebouwbeheersvoorzieningen | - | - | - | 0 |  | In het object is een koel/ warmte systeem aanwezig met een vermogen > 290kW. Volgens het bouwbesluit Algemeen deel bij nota van toelichting stb 2020,84, artikel 2.6 en EPBD III dienen koel of verwarmings systemen met een vermogen > 290kW voor Januari 2026 te zijn voorzien van een gebouwautomatisering en -controle Systeem (GACS). Dit systeem dient het energieverbuik van de installatie te controleren, analyseren en hierop bijsturen. In de begroting hebben wij de kosten voor een GACS systeem in 2024 opgenomen | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16220MO | 3210 | Montfoort VMBO - Hoofdgebouw | Doeldijk 16 | Montfoort | b001 - begane grond bouwdeel 1 | E | Binnen | Toilet mindervalide noodsignaal | 1 | STK | 3 | 65 | 6541.100.00 | Beveiliging |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16220MO | 3210 | Montfoort VMBO - Hoofdgebouw | Doeldijk 16 | Montfoort | b003 - begane grond bouwdeel 3 (aangebouwde vleugel 2017) | E | Binnen | Toilet mindervalide noodsignaal | 1 | STK | 1 | 65 | 6541.100.00 | Beveiliging |  |  |  | 2017 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16220MO | 3210 | Montfoort VMBO - Hoofdgebouw | Doeldijk 16 | Montfoort | d008 - plat dak 008 | W | Dak | Warmteterugwininstallatie balansventilator 1,4-2,8m3/s | 1 | STK | 2 | 57 | 5771.513.00 | Luchtbehandeling | Loran | HRL 9000 | 7100 | 2013 |  | WTW balansventilator bestaande uit: kleppensectie/ EC ventilatoren, filtersectie en WTW dmv kruisstroomwisselaar. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16220MO | 3210 | Montfoort VMBO - Hoofdgebouw | Doeldijk 16 | Montfoort | d007 - plat dak 007 | W | Dak | Warmteterugwininstallatie balansventilator 0,6-1,4m3/s | 1 | STK | 1 | 57 | 5771.512.00 | Luchtbehandeling | Inatherm | VEX HR23 HL PSYS | 600-2300 m3/h | 2017 |  | Op dakvlak 007 staat een balansventilator opgesteld. De filters zijn extreem vervuild waardoor dit kan leiden tot een ongezond luchtkwaliteit. Om voor een gezonde luchtkwaliteit te waarborgen adviseren wij de filters minstens 1x per jaar te laten vervangen. WTW balansventilator met kruisstroomwisselaar en EC ventilatoren. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16220MO | 3210 | Montfoort VMBO - Hoofdgebouw | Doeldijk 16 | Montfoort | d006 - plat dak 006 | W | Dak | Luchtbehandelingskast toevoer V + WTW 2,8-5,6m3/s/(LBK VAP) | 1 | STK | 1 | 57 | 5771.324.00 | Luchtbehandeling | Wolf GmbH | AHUW TE 270 | 13050- 14500 m3/h | 2017 |  | Op dakvlak 006 staat LBK VAP opgesteld. De filters van de luchtbehandeling zijn vervuild. Ook is de bodemplaat bij de filtersectie gecorrodeerd. Wij adviseren om de filters op korte termijn te vervangen en de oppervlakkige corrosie te verwijderen. LBK VAP bestaat uit: kleppensectie, filtersectie, verwarming sectie, WTW d.m.v. kruisstroom, ventilatorsectie direct gedreven. Inclusief interne regeling type Wolf KLM-L met 45 i/o, 2st motorgroepbeveiling tbv ventilatoren. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16220MO | 3210 | Montfoort VMBO - Hoofdgebouw | Doeldijk 16 | Montfoort | d006 - plat dak 006 | W | Dak | Luchtbehandelingskast toevoer 2,8-5,6m3/s/(LBK Aula) | 1 | STK | 1 | 57 | 5771.214.00 | Luchtbehandeling | Klimaatgroep Holland | Comfort TOP 5 | 12500 m3/h | 2017 |  | Op dakvlak 006 staat LBK Aula opgesteld. De toevoerfilters van de LBK zijn sterk vervuild. Dit zal invloed hebben op de binnenlucht kwaliteit. Om een gezond luchtkwaliteit te waarborgen adviseren wij de LBK te voorzien van nieuwe filters en deze jaarlijks te laten vervangen. LBK Aula bestaat uit: kleppensectie, ventilator sectie direct gedreven. incl regeling 18 /i/o. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16220MO | 3210 | Montfoort VMBO - Hoofdgebouw | Doeldijk 16 | Montfoort | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Luchtkanalen inclusief ornament | 1 | PM | 1 | 57 | 5751.100.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16220MO | 3210 | Montfoort VMBO - Hoofdgebouw | Doeldijk 16 | Montfoort | d006 - plat dak 006 | W | Dak | Dakventilator 0,7-1,4m3/s | 2 | STK | 1 | 57 | 5721.113.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2021 |  | 2st dakvenitaltoren Zehnder MX 210 + WS, 3701 m3/h. | 1 | 2
2 | Midden-Nederland | HV16220MO | 3210 | Montfoort VMBO - Hoofdgebouw | Doeldijk 16 | Montfoort | d003 - plat dak 003 | W | Dak | Dakventilator 0,3-0,7m3/s | 1 | STK | 3 | 57 | 5721.112.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2005 |  | Storkair, VDA 200/4D | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16220MO | 3210 | Montfoort VMBO - Hoofdgebouw | Doeldijk 16 | Montfoort | d003 - plat dak 003 | W | Dak | Dakventilator <0,3m3/s | 1 | STK | 3 | 57 | 5721.111.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2005 |  | Dakkap afzuig, Thermo Air, TVC -12 (11-11-19) 1000 m3/h | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16220MO | 3210 | Montfoort VMBO - Hoofdgebouw | Doeldijk 16 | Montfoort | d000 - daken algemeen | W | Dak | Dakventilator | 4 | STK | 0 | 57 | 5721.110.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 4
2 | Midden-Nederland | HV16220MO | 3210 | Montfoort VMBO - Hoofdgebouw | Doeldijk 16 | Montfoort | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Heater indirect gestookt 25-60kW | 1 | STK | 3 | 56 | 5632.102.00 | Warmtedistributie | Onbekend | Onbekend | 25-60kW | 1982 |  | In het laslokaal is een Indirect gestookte heater aanwezig. Deze heater heeft zijn levensduur ruimschoots overschreden. Ook wordt de ventilator aangedreven d.m.v. v-snaar aandrijving en zonder frequentieregeling. Gezien het bouwjaar van de heater is het te overwegen om deze binnen 5 jaar te vervangen voor een energiezuiniger model. Bijvoorbeeld heater i.c.m. inventer warmtepomp. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16220MO | 3210 | Montfoort VMBO - Hoofdgebouw | Doeldijk 16 | Montfoort | i0.32a - technische ruimte (CV ruimte 0.32A) | W | Installatie | Vloerverwarming verdeler | 1 | STK | 4 | 56 | 5613.100.70 | Warmtedistributie |  |  |  | 2013 |  | In technische ruimte 0.32A is een vloerverwarming verdeler aanwezig met 10 groepen. Bij 2 groepen mist de thermostatische kraan waardoor deze groepen niet in te stellen zijn. Ook ontbreekt de isolatie van de cv leidingen waardoor er onnodige energie verloren gaat. Om alle groepen goed te laten functioneren adviseren wij de 2 ontbrekende thermostaatkranen te monteren. Ook is het aan te bevelen om isolatie aan te brengen om energie verlies te voorkomen. Vloerverwarming 10 groepen. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16220MO | 3210 | Montfoort VMBO - Hoofdgebouw | Doeldijk 16 | Montfoort | iSR - technische ruimte (SR) | W | Installatie | Expansievat CV-installatie 200 liter | 2 | STK | 3 | 56 | 5610.416.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2000 |  | Flamco 200/1 | 1 | 2
2 | Midden-Nederland | HV16220MO | 3210 | Montfoort VMBO - Hoofdgebouw | Doeldijk 16 | Montfoort | i0.15 - technische ruimte (0.15) | W | Installatie | Expansievat CV-installatie 35-50 liter | 1 | STK | 1 | 56 | 5610.412.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2018 |  | Flamco Flexcon 35/0.5 | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16220MO | 3210 | Montfoort VMBO - Hoofdgebouw | Doeldijk 16 | Montfoort | i0.32a - technische ruimte (CV ruimte 0.32A) | W | Installatie | Expansievat CV-installatie 35-50 liter | 2 | STK | 2 | 56 | 5610.412.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2013 |  | 2st reflex 50/ 0,5 bj 2013 | 1 | 2
2 | Midden-Nederland | HV16220MO | 3210 | Montfoort VMBO - Hoofdgebouw | Doeldijk 16 | Montfoort | iN.25 - technische ruimte (N.25 techniek) | W | Installatie | Expansievat CV-installatie 35-50 liter | 1 | STK | 1 | 56 | 5610.412.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2017 |  | Flamco Flexcon 50/1 | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16220MO | 3210 | Montfoort VMBO - Hoofdgebouw | Doeldijk 16 | Montfoort | iN.25 - technische ruimte (N.25 techniek) | W | Installatie | Expansievat CV-installatie 18-25 liter | 2 | STK | 1 | 56 | 5610.411.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2017 |  | Flamco Felxcon 18/1 | 1 | 2
2 | Midden-Nederland | HV16220MO | 3210 | Montfoort VMBO - Hoofdgebouw | Doeldijk 16 | Montfoort | iSR - technische ruimte (SR) | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN65 | 1 | STK | 2 | 56 | 5610.326.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2016 | Alleen correctief onderhoud | Grundfos Magna3 65-80 | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16220MO | 3210 | Montfoort VMBO - Hoofdgebouw | Doeldijk 16 | Montfoort | iSR - technische ruimte (SR) | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN50 | 2 | STK | 3 | 56 | 5610.325.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2012 | Alleen correctief onderhoud | Grundfos Magna 50-60. | 1 | 2
2 | Midden-Nederland | HV16220MO | 3210 | Montfoort VMBO - Hoofdgebouw | Doeldijk 16 | Montfoort | iSR - technische ruimte (SR) | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN32 | 1 | STK | 3 | 56 | 5610.323.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2012 | Alleen correctief onderhoud | Grundfos Magna 32-60. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16220MO | 3210 | Montfoort VMBO - Hoofdgebouw | Doeldijk 16 | Montfoort | i0.32a - technische ruimte (CV ruimte 0.32A) | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN25 | 1 | STK | 4 | 56 | 5610.322.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2013 | Alleen correctief onderhoud | In technische ruimte 0.32A is de circulatiepomp tbv de vloerverwarming verkeerd gemonteerd. Hierdoor kan de pomp/ schakelkast niet goed afkoelen waardoor de levensduur van de pomp aanzienlijk wordt verkort. Om de levensduur van de pomp te vergroten adviseren wij de pomp (motor) op juiste wijze te monteren. Grundfos UPS 25-80. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16220MO | 3210 | Montfoort VMBO - Hoofdgebouw | Doeldijk 16 | Montfoort | iN.46 - technische ruimte (n. 46 boilerruimte) | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN25 | 1 | STK | 1 | 56 | 5610.322.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2017 | Alleen correctief onderhoud | Warmtapwater pomp Grundfoss Alpha2 25-40 bj 2017 | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16220MO | 3210 | Montfoort VMBO - Hoofdgebouw | Doeldijk 16 | Montfoort | iN.25 - technische ruimte (N.25 techniek) | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN25/(warmtapwater pomp) | 1 | STK | 1 | 56 | 5610.322.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2017 | Alleen correctief onderhoud | Grundfos Alpha2 25-40 | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16220MO | 3210 | Montfoort VMBO - Hoofdgebouw | Doeldijk 16 | Montfoort | iN.25 - technische ruimte (N.25 techniek) | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN25 | 2 | STK | 1 | 56 | 5610.322.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2017 | Alleen correctief onderhoud | Grundfos Magna 3 25-80. | 1 | 2
2 | Midden-Nederland | HV16220MO | 3210 | Montfoort VMBO - Hoofdgebouw | Doeldijk 16 | Montfoort | iSR - technische ruimte (SR) | W | Installatie | Verdeler/verzamelaar CV-installatie | 1 | PM | 1 | 56 | 5610.120.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 0 |  | In stookruimte 0.55 is een open cv-verdeler aanwezig met 4 groepen. De pompen en appendages zijn niet geisoleerd waardoor er onnodig warmteverlies is. Om warmte- energieverlies te voorkomen adviseren wij de pompen en appendages te isoleren met bijvoorbeeld isolatiematrassen Open CV-verdeler met 4 groepen | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16220MO | 3210 | Montfoort VMBO - Hoofdgebouw | Doeldijk 16 | Montfoort | iN.25 - technische ruimte (N.25 techniek) | W | Installatie | Warmtedistributie buffervat | 1 | STK | 1 | 56 | 5610.110.00 | Warmtedistributie | Flamco | PS500 | 500 ltr | 2017 |  | Gevoed vanuit Warmtepomp icm Piek ketel | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16220MO | 3210 | Montfoort VMBO - Hoofdgebouw | Doeldijk 16 | Montfoort | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding CV/radiatoren/verwarmingslichamen | 1 | PM | 4 | 56 | 5610.100.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 0 |  | In technische ruimte 0.32A, stookruimte, laslokaal en technische ruimte 0.15 zijn de stalen cv leidingen, pompen en appendages deels niet geïsoleerd. Hierdoor gaat er d.m.v. warmteverlies veel energie verloren. Ook is de lucht-vuilafscheider in de stookruimte lek waardoor deze lekkage sporen vertoont en onderhevig is aan corrosie. Om een goede werking van een cv lucht- vuilafscheider te waarborgen adviseren wij deze op korte termijn te vervangen. Ook is het aan te bevelen om de pompen, appendages en stalen cv-leidingen te voorzien van isolatie. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16220MO | 3210 | Montfoort VMBO - Hoofdgebouw | Doeldijk 16 | Montfoort | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding gekoeld water en appendages | 1 | PM | 1 | 55 | 5531.110.00 | Koudeopwekking |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16220MO | 3210 | Montfoort VMBO - Hoofdgebouw | Doeldijk 16 | Montfoort | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Split systeem enkelvoudig 6-10kW/(tbv leslokaal 1.02) | 1 | STK | 3 | 55 | 5512.113.00 | Koudeopwekking | Panasonic. | CU-V43BBP8 | 10-11kW | 2004 |  | Op dakvlak 001 staat een splitunit tbv leslokaal 1.02. De splitunit heeft zijn theoretische levensduur ruimschoots overschreden. Ook is deze installatie gevuld met R407C welke onder Synthetische koudemiddel valt. Deze koudemiddel mag in 2030 nog maar 20% van de huidige geproduceerde koudemiddelen worden verkocht. Daarnaast is de COP waarde <3. Om energie te besparen en de CO2 uitstoot te verminderen, adviseren wij de splitunit binnen 5 jaar te vervangen voor een energiezuinige splitunit met een COP waarde > 3. Split unit met koudemiddel R407C met een CO2eq 6.39 met een COP <3 | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16220MO | 3210 | Montfoort VMBO - Hoofdgebouw | Doeldijk 16 | Montfoort | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Split systeem enkelvoudig 3-6kW/(tbv serv ruimte) | 1 | STK | 1 | 55 | 5512.112.00 | Koudeopwekking | Mitsubishi | MUZ-SF35VE | 3,8-47.6kW | 2017 |  | Splitunit tbv serverruimte met binnendeel MSZ-SF35VE3, CO2 eq 1.67 COP 3,28-3,88 | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16220MO | 3210 | Montfoort VMBO - Hoofdgebouw | Doeldijk 16 | Montfoort | iN.25 - technische ruimte (N.25 techniek) | W | Installatie | Voorraadboiler indirect verwarmd 120 liter | 1 | STK | 1 | 53 | 5322.102.00 | Water | Remeha | Aqua PRO | 200 ltr | 2017 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16220MO | 3210 | Montfoort VMBO - Hoofdgebouw | Doeldijk 16 | Montfoort | iN.46 - technische ruimte (n. 46 boilerruimte) | W | Installatie | Voorraadboiler direct verwarmd 300 liter/(Gas-boiler VAP) | 1 | STK | 1 | 53 | 5321.104.00 | Water | AO Smith | Cyclone III BFC 50 | 368 ltr | 2017 |  | Direct gestookte HR gasboiler, 48kW/ 368 ltr, bj 2017. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16220MO | 3210 | Montfoort VMBO - Hoofdgebouw | Doeldijk 16 | Montfoort | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Voorraadboiler direct verwarmd 300 liter | 1 | STK | 2 | 53 | 5321.104.00 | Water | AO Smith | BFC 30 N | 368 ltr | 2011 |  | HR condenserende gasboiler | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16220MO | 3210 | Montfoort VMBO - Hoofdgebouw | Doeldijk 16 | Montfoort | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding drinkwaterinstallatie | 1 | PM | 1 | 53 | 5310.200.00 | Water |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16220MO | 3210 | Montfoort VMBO - Hoofdgebouw | Doeldijk 16 | Montfoort | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding gecombineerde riolering | 1 | PM | 1 | 52 | 5240.100.00 | Afvoeren |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16220MO | 3210 | Montfoort VMBO - Hoofdgebouw | Doeldijk 16 | Montfoort | d007 - plat dak 007 | W | Dak | Warmtepomp lucht-water 60-100kW | 1 | STK | 1 | 51 | 5151.112.01 | Warmteopwekking | CIAT | Aquaciat 302 | 77-96.5kW | 2017 |  | Omkeerbare warmtepomp lucht-water, 2 circuits met elke koudemiddel R 410a 21.5 kg CO2 eq 44.8, ESEER/COP 3,78 | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16220MO | 3210 | Montfoort VMBO - Hoofdgebouw | Doeldijk 16 | Montfoort | i0.15 - technische ruimte (0.15) | W | Installatie | Gasketel 50-80kW (wand) | 1 | STK | 1 | 51 | 5121.143.00 | Warmteopwekking | Remeha | Quinta ACE 65 | 62kW | 2018 |  | HR condenserende ketel met weersafhankelijke regelaar Cenvax systeem VAG 4000. Aanvoer temp is ingesteld op 40 0C. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16220MO | 3210 | Montfoort VMBO - Hoofdgebouw | Doeldijk 16 | Montfoort | iN.25 - technische ruimte (N.25 techniek) | W | Installatie | Gasketel 50-80kW (wand)/(CV ketel school) | 1 | STK | 1 | 51 | 5121.143.00 | Warmteopwekking | Remeha | Quinta Pro 65 | 61,5kW | 2017 |  | HR 107 (piek)ketel met een aanvoertemp van 90 oC | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16220MO | 3210 | Montfoort VMBO - Hoofdgebouw | Doeldijk 16 | Montfoort | iN.25 - technische ruimte (N.25 techniek) | W | Installatie | Gasketel 25-50kW (wand)/(CV ketel Sport) | 1 | STK | 1 | 51 | 5121.142.00 | Warmteopwekking | Remeha | Calenta 25S | 24,8kW | 2017 |  | HR 107 ketel met een aanvoertemp van 90 oC | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16220MO | 3210 | Montfoort VMBO - Hoofdgebouw | Doeldijk 16 | Montfoort | i0.32a - technische ruimte (CV ruimte 0.32A) | W | Installatie | Gasketel 25-50kW (wand)/(Ketel 1) | 1 | STK | 2 | 51 | 5121.142.00 | Warmteopwekking | ATAG | Q51S | 45,9kW | 2013 |  | Wand gasketel HR 107 LT ivm vloerverwarming. Weersafhankelijk gestuurd System VAG 4000 Laatste onderhoud uitgevoerd maart 2021 | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16220MO | 3210 | Montfoort VMBO - Hoofdgebouw | Doeldijk 16 | Montfoort | i0.32a - technische ruimte (CV ruimte 0.32A) | W | Installatie | Gasketel 25-50kW (wand)/(ketel 2) | 1 | STK | 2 | 51 | 5121.142.00 | Warmteopwekking | ATAG | Q51S | 45,9kW | 2013 |  | Wand gasketel HR 107 LT ivm vloerverwarming. Laatste onderhoud uitgevoerd maart 2021. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16220MO | 3210 | Montfoort VMBO - Hoofdgebouw | Doeldijk 16 | Montfoort | iSR - technische ruimte (SR) | W | Installatie | Gasketel 100-200kW (staand)/(Ketel 1) | 1 | STK | 3 | 51 | 5121.123.00 | Warmteopwekking | Remeha | Gas 210 Eco | 181kW | 2001 |  | In de stookruimte 0.55 vertoont ketel 1 rookgaslekkage bij de inspectiedop van de rookgasafvoer aansluiting. Om rookgaslekkage te voorkomen adviseren wij de inspectiedop en afdichtringen/ lips te vervangen. HR ketel met weersafhankelijke regeling. Instelwaarde regeling niet bekend. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16220MO | 3210 | Montfoort VMBO - Hoofdgebouw | Doeldijk 16 | Montfoort | iSR - technische ruimte (SR) | W | Installatie | Gasketel 100-200kW (staand)/(ketel 2) | 1 | STK | 3 | 51 | 5121.123.00 | Warmteopwekking | Remeha | Gas 210 Eco | 181kW | 2001 |  | HR ketel met weersafhankelijke regeling. Instelwaarde regeling niet bekend. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16220MO | 3210 | Montfoort VMBO - Hoofdgebouw | Doeldijk 16 | Montfoort | iSR - technische ruimte (SR) | W | Installatie | Opstellings-/stookruimte | 1 | PM | 1 | 51 | 5120.100.00 | Warmteopwekking |  |  |  | 0 |  | In de stookruimte 0.55 is opslag aanwezig. In een ruimte met een verbrandingsvermogen > 130kW mag geen (brandbare) opslag aanwezig zijn. Wij adviseren om de opslag te uit de stookruimte te verwijderen. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16220MO | 3210 | Montfoort VMBO - Hoofdgebouw | Doeldijk 16 | Montfoort | g201 - gevel 201 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur middelgroot | 3 | STK | 3 | 90 | 9063.320.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 3
2 | Midden-Nederland | HV16220MO | 3210 | Montfoort VMBO - Hoofdgebouw | Doeldijk 16 | Montfoort | g102 - gevel 102 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur middelgroot | 3 | STK | 3 | 90 | 9063.320.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 3
2 | Midden-Nederland | HV16220MO | 3210 | Montfoort VMBO - Hoofdgebouw | Doeldijk 16 | Montfoort | g403 - gevel 403 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur middelgroot | 1 | STK | 3 | 90 | 9063.320.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16220MO | 3210 | Montfoort VMBO - Hoofdgebouw | Doeldijk 16 | Montfoort | g402 - gevel 402 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur middelgroot | 1 | STK | 3 | 90 | 9063.320.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16220MO | 3210 | Montfoort VMBO - Hoofdgebouw | Doeldijk 16 | Montfoort | g301 - gevel 301 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur middelgroot | 1 | STK | 3 | 90 | 9063.320.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16220MO | 3210 | Montfoort VMBO - Hoofdgebouw | Doeldijk 16 | Montfoort | g302 - gevel 302 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur middelgroot | 1 | STK | 3 | 90 | 9063.320.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16220MO | 3210 | Montfoort VMBO - Hoofdgebouw | Doeldijk 16 | Montfoort | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Vluchtverlichtingarmatuur centraal | 36 | STK | 1 | 63 | 6354.300.00 | Verlichting |  |  |  | 2017 |  |  | 1 | 36
2 | Midden-Nederland | HV16220MO | 3210 | Montfoort VMBO - Hoofdgebouw | Doeldijk 16 | Montfoort | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Noodverlichtingarmatuur centraal | 30 | STK | 2 | 63 | 6354.200.00 | Verlichting |  |  |  | 2017 |  | De gebruikte pictogrammen van de vluchtwegverlichting voldoen niet aan de NEN-EN-ISO 7010 en zijn in principe niet meer toegestaan. Vervanging is niet direct verplicht, maar bij aanpassingen aan de bestaande installatie dienen er nieuwe pictogrammen worden aangebracht. Daarnaast zijn er enkele nood-vluchtverlichtingsarmaturen aangetroffen die verouderd zijn. Wij adviseren op korte termijn een onderhoudsbeurt uit te voeren om de verouderde armaturen en te vervangen en de verouderde pictogrammen uit te faseren en te vervangen voor de nieuwe variant. | 1 | 30
2 | Midden-Nederland | HV16220MO | 3210 | Montfoort VMBO - Hoofdgebouw | Doeldijk 16 | Montfoort | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Vluchtverlichtingarmatuur decentraal | 3 | STK | 2 | 63 | 6324.300.00 | Verlichting |  |  |  | 2013 |  |  | 1 | 3
2 | Midden-Nederland | HV16220MO | 3210 | Montfoort VMBO - Hoofdgebouw | Doeldijk 16 | Montfoort | g503 - dakgevel 503 | E | Gevel | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 1 | STK | 3 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16220MO | 3210 | Montfoort VMBO - Hoofdgebouw | Doeldijk 16 | Montfoort | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Lamp | 6633 | BVO | 1 | 63 | 6311.400.00 | Verlichting |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 6633
2 | Midden-Nederland | HV16220MO | 3210 | Montfoort VMBO - Hoofdgebouw | Doeldijk 16 | Montfoort | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Armatuur/(aanbouw 2017) | 1478 | BVO | 1 | 63 | 6311.301.00 | Verlichting |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1478
2 | Midden-Nederland | HV16220MO | 3210 | Montfoort VMBO - Hoofdgebouw | Doeldijk 16 | Montfoort | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Armatuur/(bouw 1982) | 4245 | BVO | 1 | 63 | 6311.301.00 | Verlichting |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 4245
2 | Midden-Nederland | HV16220MO | 3210 | Montfoort VMBO - Hoofdgebouw | Doeldijk 16 | Montfoort | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Armatuur/(aanbouw 2013) | 910 | BVO | 1 | 63 | 6311.301.00 | Verlichting |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 910
2 | Midden-Nederland | HV16220MO | 3210 | Montfoort VMBO - Hoofdgebouw | Doeldijk 16 | Montfoort | i0.32a - technische ruimte (CV ruimte 0.32A) | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting >40 groepen/(OVK) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.216.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Schneider Electric |  |  | 2013 |  | OVK bestaat uit: 44 licht en 2 krachtgroepen, HS 80A. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16220MO | 3210 | Montfoort VMBO - Hoofdgebouw | Doeldijk 16 | Montfoort | iN.25 - technische ruimte (N.25 techniek) | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 30-40 groepen/(VK-School) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.215.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Schneider Electric |  |  | 2017 |  | VK School bestaat uit 28 licht en 5 krachtgroepen, HS 125A | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16220MO | 3210 | Montfoort VMBO - Hoofdgebouw | Doeldijk 16 | Montfoort | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 20-30 groepen/(VK VAP) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.214.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Schneider Electric |  |  | 2016 |  | VK-VAP bestaat uit: 22 lichtgroepen, HS 63A | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16220MO | 3210 | Montfoort VMBO - Hoofdgebouw | Doeldijk 16 | Montfoort | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 20-30 groepen/(LK VAP) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.214.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | GE |  |  | 2014 |  | LK VAP bestaat uit: 23 lichtgroepen, HS 63A | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16220MO | 3210 | Montfoort VMBO - Hoofdgebouw | Doeldijk 16 | Montfoort | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 15-20 groepen/(VK-04) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.213.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | GE |  |  | 2015 |  | VK-04 bestaat uit: 20 lichtgroepen, HS 63A. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16220MO | 3210 | Montfoort VMBO - Hoofdgebouw | Doeldijk 16 | Montfoort | i0.15 - technische ruimte (0.15) | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 10-15 groepen/(VK CV) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.212.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | ABB |  |  | 2018 |  | VK CV bestaat uit 12 lichtgroepen, HS 40A | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16220MO | 3210 | Montfoort VMBO - Hoofdgebouw | Doeldijk 16 | Montfoort | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 10-15 groepen/(VK-02) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.212.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | GE |  |  | 2015 |  | VK-02 bestaat uit: 9st licht en 2 krachtgroepen, HS 63A. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16220MO | 3210 | Montfoort VMBO - Hoofdgebouw | Doeldijk 16 | Montfoort | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 10-15 groepen/(L1) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.212.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | GE |  |  | 2015 |  | In gang 1-01 is verdeelkast L1 opgesteld. Deze was niet toegankelijk voor inspectie ivm ontbreken van sleutel. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16220MO | 3210 | Montfoort VMBO - Hoofdgebouw | Doeldijk 16 | Montfoort | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 10-15 groepen/(KC) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.212.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | GE |  |  | 2015 |  | Verdeelkast KC bestaat uit: 6 kracht en 6 lichtgroepen, HS 63A. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16220MO | 3210 | Montfoort VMBO - Hoofdgebouw | Doeldijk 16 | Montfoort | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 10-15 groepen/(KD) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.212.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | GE |  |  | 2015 |  | Verdeelkast KD bestaat uit: 6 licht en 4 krachtgroepen, HS 63A. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16220MO | 3210 | Montfoort VMBO - Hoofdgebouw | Doeldijk 16 | Montfoort | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting <10 groepen/(LK Tuin) | 1 | STK | 4 | 61 | 6151.211.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Holec |  |  | 1983 |  | In tuinberging 0.14 staat LK tuin opgesteld. De verdeelinrichting heeft zijn levensduur ruimschoots overschreden. Tevens zijn de gebruikte eindgroepenschakelaars niet meer leverbaar. Indien er een eindgroepschakelaar defect raakt dient de gehele verdeelinrichting vervangen te worden Om uitval van groepen te voorkomen, adviseren wij om de verdeelinrichting op korte termijn te vervangen. LK Tuin bestaat: 4 krachtgroepen 3f, 4 lichtgroepen 1f, HS 63A | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16220MO | 3210 | Montfoort VMBO - Hoofdgebouw | Doeldijk 16 | Montfoort | i0.56a - technische ruimte (HKL ruimte 0.56A) | E | Installatie | Laagspanning hoofdverdeelinrichting 30-40 groepen/(HKL1) | 1 | STK | 3 | 61 | 6151.115.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | GE |  |  | 2015 |  | In laagspanningsruimte 0.56a staat de HKL opgesteld. Tijdens de inspectie is geconstateerd dat er te weinig aardlekschakelaars aanwezig zijn. Ook wordt de ruimte gebruikt als opslag en is er geen revisie tekening aanwezig. Om te weten of de elektrische installatie veilig is adviseren wij om op korte termijn een NEN3140 (SCIOS scope 8) inspectie uit te voeren. Tevens is het aan te bevelen om de opslag te verwijderen zodat HKL goed en vrij toegankelijk is. HKL1 bestaat uit 38st krachtgroepen 3f, 2st krachtgroep 63 A/ 100A,18st lichtgroepen, 2st ALS, 2st HS (1x 250A/ 1x 63A) ontbreken tekening, 10 groepen op 1 ALS, ruimte wordt gebruikt als opslag. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16220MO | 3210 | Montfoort VMBO - Hoofdgebouw | Doeldijk 16 | Montfoort | i0.56a - technische ruimte (HKL ruimte 0.56A) | E | Installatie | Laagspanning hoofdverdeelinrichting <10 groepen/(HKL Nieuw) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.111.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Schneider Electric |  |  | 2017 |  | HKL nieuw: 4x 125A, 2x 63A, HS 250A. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16220MO | 3210 | Montfoort VMBO - Hoofdgebouw | Doeldijk 16 | Montfoort | i0.56a - technische ruimte (HKL ruimte 0.56A) | E | Installatie | Noodverlichtingsunit inclusief bekabeling | 1 | STK | 2 | 61 | 6111.400.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Van Lien | 24SVK-03 | 600W/630 VA | 2014 |  | In laagspanningsruimte 0.56A is de centrale noodverlichtingsunit opgesteld. Tijdens de inspectie stond deze in storing (Het logboek is vol!!!) Om storingsmeldingen weer te kunnen opslaan dient de het logboek eerst gewist te worden. Wij adviseren dit met het eerst onderhoudsbeurt te laten uitvoeren. noodverlichtingscentrale met 8 groepen, (4st tbv Noodverl/ 4st tbv Transparant), 4st accu's bj 2020. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16220MO | 3210 | Montfoort VMBO - Hoofdgebouw | Doeldijk 16 | Montfoort | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Centrale elektrische voorziening | 1 | PM | 1 | 61 | 6100.100.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16220MO | 3210 | Montfoort VMBO - Hoofdgebouw | Doeldijk 16 | Montfoort | iSR - technische ruimte (SR) | W | Installatie | Centrale regelkast klimaat/(RK1) | 1 | STK | 5 | 58 | 5820.100.00 | Regeling klimaat en sanitair | Priva | Compri HX4 |  | 2014 |  | In stookruimte 0.55 staat regelkast RK1 opgesteld. Deze regelkast heeft een Priva Compri HX regelaar. Onderdelen van deze regeling(en) zijn niet meer leverbaar en worden vanaf 2024 niet meer ondersteund door de leverancier. Ook zijn niet alle leidinginvoeren afgedicht waardoor de kast niet meer aan zijn IP waarde voldoet en zijn de regelschema's niet up to date. Om de bedrijfszekerheid van de regelingen tbv de installatie te waarborgen, adviseren wij om in het eerste planjaar de gehele regelkast te vervangen. RK1 V bestaat uit: 1st os Priva Compri HX, 3st i/o uitbreidingsmodules, 5st therm relais, 4st install automaat, HS 40A. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16220MO | 3210 | Montfoort VMBO - Hoofdgebouw | Doeldijk 16 | Montfoort | iN.25 - technische ruimte (N.25 techniek) | W | Installatie | Centrale regelkast klimaat/(RK1) | 1 | STK | 1 | 58 | 5820.100.00 | Regeling klimaat en sanitair | Priva | Blue ID |  | 2017 |  | RK1 bestaat uit: 1st os Priva Blue ID, 5st i/o mudules, 52st i/o, 8st install automaat, 1st therm relais, HS 25A. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16220MO | 3210 | Montfoort VMBO - Hoofdgebouw | Doeldijk 16 | Montfoort | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Centrale regelkast klimaat/(RP3) | 1 | STK | 5 | 58 | 5820.100.00 | Regeling klimaat en sanitair | Landi & GYR | RWF 61.10 |  | 1982 |  | In het laslokaal staat de regelkast tbv de luchtverwarmer opgesteld. De gebruikte temperatuur schakelaar is niet meer leverbaar. Wij adviseren om gelijktijdig met het vervangen van de luchtverwarmer de regeling te vervangen. RP 3 bestaande uit temperatuur schakelaar landis en Gyr 3st motorgroepbeveilingen, 3st krachtgroepen. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16220MO | 3210 | Montfoort VMBO - Hoofdgebouw | Doeldijk 16 | Montfoort | b002 - begane grond bouwdeel 2 (schuingeplaatste aanbouw 2013) | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch <30 liter | 1 | STK | 3 | 53 | 5321.201.00 | Water |  |  |  | 1982 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16220MO | 3210 | Montfoort VMBO - Hoofdgebouw | Doeldijk 16 | Montfoort | b001 - begane grond bouwdeel 1 | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch <30 liter | 1 | STK | 1 | 53 | 5321.201.00 | Water |  |  |  | 2021 | Alleen correctief onderhoud | Merk: Ithodaalderop, close- in 10, 10 liter, bouwjaar 2021 | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16220MO | 3210 | Montfoort VMBO - Hoofdgebouw | Doeldijk 16 | Montfoort | g303 - gevel 303 | E | Gevel | Terreinverlichting gevelstraler | 2 | STK | 2 | 90 | 9063.230.00 | Terrein |  |  |  | 2013 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 2
2 | Midden-Nederland | HV16220MO | 3210 | Montfoort VMBO - Hoofdgebouw | Doeldijk 16 | Montfoort | g202 - gevel 202 | E | Gevel | Terreinverlichting gevelstraler | 2 | STK | 1 | 90 | 9063.230.00 | Terrein |  |  |  | 2017 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 2
2 | Midden-Nederland | HV16220MO | 3210 | Montfoort VMBO - Hoofdgebouw | Doeldijk 16 | Montfoort | g304 - gevel 304 | E | Gevel | Terreinverlichting gevelstraler | 1 | STK | 2 | 90 | 9063.230.00 | Terrein |  |  |  | 2013 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16220MO | 3210 | Montfoort VMBO - Hoofdgebouw | Doeldijk 16 | Montfoort | g203 - gevel 203 | E | Gevel | Terreinverlichting gevelstraler | 1 | STK | 1 | 90 | 9063.230.00 | Terrein |  |  |  | 2017 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16220MO | 3231 | Montfoort VMBO - Noodgebouw | Doeldijk 16 | Montfoort | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Split systeem enkelvoudig 3-6kW | 1 | STK | 1 | 55 | 5512.112.00 | Koudeopwekking | Daikin | RZASG100M7V1B | Onbekend | 2022 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16220MO | 3231 | Montfoort VMBO - Noodgebouw | Doeldijk 16 | Montfoort | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Split systeem enkelvoudig 3-6kW | 1 | STK | 1 | 55 | 5512.112.00 | Koudeopwekking | Daikin | RZASG100M7V1B | Onbekend | 2022 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16220MO | 3231 | Montfoort VMBO - Noodgebouw | Doeldijk 16 | Montfoort | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur middelgroot | 1 | STK | 1 | 90 | 9063.320.00 | Terrein |  |  |  | 2022 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16220MO | 3231 | Montfoort VMBO - Noodgebouw | Doeldijk 16 | Montfoort | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur klein | 1 | STK | 1 | 90 | 9063.310.00 | Terrein |  |  |  | 2022 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16220MO | 3231 | Montfoort VMBO - Noodgebouw | Doeldijk 16 | Montfoort | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Vluchtverlichtingarmatuur decentraal | 4 | STK | 1 | 63 | 6324.300.00 | Verlichting |  |  |  | 2022 |  |  | 1 | 4
2 | Midden-Nederland | HV16220MO | 3231 | Montfoort VMBO - Noodgebouw | Doeldijk 16 | Montfoort | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Lamp | 135 | BVO | 1 | 63 | 6311.400.00 | Verlichting |  |  |  | 2022 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 135
2 | Midden-Nederland | HV16220MO | 3231 | Montfoort VMBO - Noodgebouw | Doeldijk 16 | Montfoort | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Armatuur | 135 | BVO | 1 | 63 | 6311.301.00 | Verlichting |  |  |  | 2022 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 135
2 | Midden-Nederland | HV16220MO | 3231 | Montfoort VMBO - Noodgebouw | Doeldijk 16 | Montfoort | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting <10 groepen | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.211.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Emat |  |  | 2022 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16220MO | 3231 | Montfoort VMBO - Noodgebouw | Doeldijk 16 | Montfoort | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Centrale elektrische voorziening | 1 | PM | 1 | 61 | 6100.100.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16220MO | 3250 | Montfoort VMBO - Stal/schuur | Doeldijk 16 | Montfoort | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Lamp | 269 | BVO | 3 | 63 | 6311.400.00 | Verlichting |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 269
2 | Midden-Nederland | HV16220MO | 3250 | Montfoort VMBO - Stal/schuur | Doeldijk 16 | Montfoort | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Armatuur | 269 | BVO | 3 | 63 | 6311.301.00 | Verlichting |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 269
2 | Midden-Nederland | HV16220MO | 3250 | Montfoort VMBO - Stal/schuur | Doeldijk 16 | Montfoort | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting <10 groepen/(LK Loods) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.211.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Schneider |  |  | 2018 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16220MO | 3250 | Montfoort VMBO - Stal/schuur | Doeldijk 16 | Montfoort | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Centrale elektrische voorziening | 1 | PM | 1 | 61 | 6100.100.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16220MO | 3270 | Montfoort VMBO - Dierenverblijf | Doeldijk 16 | Montfoort | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding CV/radiatoren/verwarmingslichamen | 1 | PM | 1 | 56 | 5610.100.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16220MO | 3270 | Montfoort VMBO - Dierenverblijf | Doeldijk 16 | Montfoort | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Circulatiepomp koudedistributie toerengeregeld DN20/(DN15) | 1 | STK | 1 | 55 | 5531.321.00 | Koudeopwekking |  |  |  | 2018 |  | Merk: Grundfoss, type: Comfort 15-14 B PM, bouwjaar 2018. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16220MO | 3270 | Montfoort VMBO - Dierenverblijf | Doeldijk 16 | Montfoort | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding drinkwaterinstallatie | 1 | PM | 1 | 53 | 5310.200.00 | Water |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16220MO | 3270 | Montfoort VMBO - Dierenverblijf | Doeldijk 16 | Montfoort | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding gecombineerde riolering | 1 | PM | 1 | 52 | 5240.100.00 | Afvoeren |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16220MO | 3270 | Montfoort VMBO - Dierenverblijf | Doeldijk 16 | Montfoort | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding waterafvoer binnen | 1 | PM | 1 | 52 | 5211.100.00 | Afvoeren |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16220MO | 3270 | Montfoort VMBO - Dierenverblijf | Doeldijk 16 | Montfoort | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Lamp | 243 | BVO | 3 | 63 | 6311.400.00 | Verlichting |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 243
2 | Midden-Nederland | HV16220MO | 3270 | Montfoort VMBO - Dierenverblijf | Doeldijk 16 | Montfoort | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Armatuur | 243 | BVO | 3 | 63 | 6311.301.00 | Verlichting |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 243
2 | Midden-Nederland | HV16220MO | 3270 | Montfoort VMBO - Dierenverblijf | Doeldijk 16 | Montfoort | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting <10 groepen/(LK Stal) | 1 | STK | 2 | 61 | 6151.211.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Eaton |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16220MO | 3270 | Montfoort VMBO - Dierenverblijf | Doeldijk 16 | Montfoort | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Centrale elektrische voorziening | 1 | PM | 1 | 61 | 6100.100.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16220MO | 3270 | Montfoort VMBO - Dierenverblijf | Doeldijk 16 | Montfoort | b000 - binnen algemeen | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch 80 liter | 1 | STK | 1 | 53 | 5321.204.00 | Water |  |  |  | 2018 | Alleen correctief onderhoud | Merk: Ithodaalderop, Mono-plus koper, 80 liter, bouwjaar 2018. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16220MO | 3299 | Montfoort VMBO - Terrein | Doeldijk 16 | Montfoort | t000 - terrein | E | Terrein | Gevel-/plafondarmatuur klein/(tpv voliére) | 1 | STK | 2 | 90 | 9063.310.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16220MO | 3299 | Montfoort VMBO - Terrein | Doeldijk 16 | Montfoort | t000 - terrein | E | Terrein | Laadpaal dubbel | 1 | STK | 1 | 62 | 6221.520.00 | Krachtstroom |  |  |  | 2021 | Alleen correctief onderhoud | Merk: Alfen, bouwjaar 2021. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16220MO | 3299 | Montfoort VMBO - Terrein | Doeldijk 16 | Montfoort | t000 - terrein | E | Terrein | Centrale elektrische voorziening | 1 | PM | 1 | 61 | 6100.100.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16220MO | 3299 | Montfoort VMBO - Terrein | Doeldijk 16 | Montfoort | t000 - terrein | E | Terrein | Terreinverlichting lantaarnpaal compleet | 1 | STK | 1 | 90 | 9063.240.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16220MO | 3299 | Montfoort VMBO - Terrein | Doeldijk 16 | Montfoort | t000 - terrein | E | Terrein | Terreinverlichting lantaarnpaal compleet | 7 | STK | 2 | 90 | 9063.240.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 7
2 | Gouwe-Rijnland | HV17030OE | 3410 | Oegstgeest VMBO - Hoofdgebouw | Lange Voort 70 | Oegstgeest | bB000 - begange grond bouwdeel B | W | Binnen | Douchekop inclusief sensor | 12 | STK | 3 | 74 | 7411.640.00 | Vaste sanitairvoorzieningen |  |  |  | 1995 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 12
2 | Gouwe-Rijnland | HV17030OE | 3410 | Oegstgeest VMBO - Hoofdgebouw | Lange Voort 70 | Oegstgeest | bA000 - begange grond bouwdeel A | W | Binnen | Douchegarnituurcombinatie | 1 | STK | 1 | 74 | 7411.620.00 | Vaste sanitairvoorzieningen |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17030OE | 3410 | Oegstgeest VMBO - Hoofdgebouw | Lange Voort 70 | Oegstgeest | bA000 - begange grond bouwdeel A | E | Binnen | Toilet mindervalide noodsignaal | 1 | STK | 3 | 65 | 6541.100.00 | Beveiliging |  |  |  | 1995 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17030OE | 3410 | Oegstgeest VMBO - Hoofdgebouw | Lange Voort 70 | Oegstgeest | i0E.01 - entresol LBK | W | Installatie | Luchtbehandelingskast toevoer V 1,4-2,8m3/s/(LBK school) | 1 | STK | 3 | 57 | 5771.223.00 | Luchtbehandeling | Holland Heating | AD2280 | 2,222 m3/s | 1994 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17030OE | 3410 | Oegstgeest VMBO - Hoofdgebouw | Lange Voort 70 | Oegstgeest | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Boxventilator/(tpv 1.11) | 1 | STK | 2 | 57 | 5731.200.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  | Chaysol V411059 boxventilator, bouwjaar onbekend | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17030OE | 3410 | Oegstgeest VMBO - Hoofdgebouw | Lange Voort 70 | Oegstgeest | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Centrifugaal ventilator | 1 | STK | 3 | 57 | 5721.230.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  | gegevens onbekend | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17030OE | 3410 | Oegstgeest VMBO - Hoofdgebouw | Lange Voort 70 | Oegstgeest | d005 - plat dak 005 | W | Dak | Dakventilator 0,3-0,7m3/s | 1 | STK | 3 | 57 | 5721.112.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2003 |  | gegevens onbekend | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17030OE | 3410 | Oegstgeest VMBO - Hoofdgebouw | Lange Voort 70 | Oegstgeest | d004 - plat dak 004 | W | Dak | Dakventilator 0,3-0,7m3/s | 5 | STK | 3 | 57 | 5721.112.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 1995 |  | gegevens onbekend | 1 | 5
2 | Gouwe-Rijnland | HV17030OE | 3410 | Oegstgeest VMBO - Hoofdgebouw | Lange Voort 70 | Oegstgeest | d002 - plat dak 002 | W | Dak | Dakventilator 0,3-0,7m3/s | 2 | STK | 3 | 57 | 5721.112.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 1995 |  | gegevens onbekend | 1 | 2
2 | Gouwe-Rijnland | HV17030OE | 3410 | Oegstgeest VMBO - Hoofdgebouw | Lange Voort 70 | Oegstgeest | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Dakventilator 0,3-0,7m3/s | 4 | STK | 3 | 57 | 5721.112.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 1999 |  | gegevens onbekend | 1 | 4
2 | Gouwe-Rijnland | HV17030OE | 3410 | Oegstgeest VMBO - Hoofdgebouw | Lange Voort 70 | Oegstgeest | d000 - daken algemeen | W | Dak | Dakventilator | 13 | STK | 0 | 57 | 5721.110.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 13
2 | Gouwe-Rijnland | HV17030OE | 3410 | Oegstgeest VMBO - Hoofdgebouw | Lange Voort 70 | Oegstgeest | i0E.01 - entresol LBK | W | Installatie | Regelklep/stelmotor warmtedistributie DN32 | 1 | STK | 1 | 56 | 5610.513.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 0 |  | Siemens SQS65 | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17030OE | 3410 | Oegstgeest VMBO - Hoofdgebouw | Lange Voort 70 | Oegstgeest | i1.22 - stookruimte | W | Installatie | Regelklep/stelmotor warmtedistributie DN32 | 5 | STK | 3 | 56 | 5610.513.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2011 |  | Landys & Gys SKD32 | 1 | 5
2 | Gouwe-Rijnland | HV17030OE | 3410 | Oegstgeest VMBO - Hoofdgebouw | Lange Voort 70 | Oegstgeest | i1.22 - stookruimte | W | Installatie | Expansievat CV-installatie 200 liter | 1 | STK | 3 | 56 | 5610.416.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2010 |  | Flexcon 200 liter | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17030OE | 3410 | Oegstgeest VMBO - Hoofdgebouw | Lange Voort 70 | Oegstgeest | i0.37 - stookruimte gymzaal | W | Installatie | Expansievat CV-installatie 35-50 liter | 1 | STK | 1 | 56 | 5610.412.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2020 |  | Flexcon | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17030OE | 3410 | Oegstgeest VMBO - Hoofdgebouw | Lange Voort 70 | Oegstgeest | i1.22 - stookruimte | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN40 | 2 | STK | 3 | 56 | 5610.324.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2011 | Alleen correctief onderhoud | Grundfoss Magna 40-100F 220 | 1 | 2
2 | Gouwe-Rijnland | HV17030OE | 3410 | Oegstgeest VMBO - Hoofdgebouw | Lange Voort 70 | Oegstgeest | i0E.01 - entresol LBK | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN32 | 1 | STK | 3 | 56 | 5610.323.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 1997 | Alleen correctief onderhoud | Grunfoss Magna32-40, bj 1997 | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17030OE | 3410 | Oegstgeest VMBO - Hoofdgebouw | Lange Voort 70 | Oegstgeest | i1.22 - stookruimte | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN32 | 4 | STK | 3 | 56 | 5610.323.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2011 | Alleen correctief onderhoud | Biral A401 (2x)/ A402-1/ A501 | 1 | 4
2 | Gouwe-Rijnland | HV17030OE | 3410 | Oegstgeest VMBO - Hoofdgebouw | Lange Voort 70 | Oegstgeest | i0.37 - stookruimte gymzaal | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN25/(warmwater) | 1 | STK | 1 | 56 | 5610.322.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2022 | Alleen correctief onderhoud | Wilo stratos PICO-Z | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17030OE | 3410 | Oegstgeest VMBO - Hoofdgebouw | Lange Voort 70 | Oegstgeest | i1.22 - stookruimte | W | Installatie | Warmtedistributie buffervat | 1 | STK | 1 | 56 | 5610.110.00 | Warmtedistributie | Fiorini | PFA 750L vert | 750 liter | 2020 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17030OE | 3410 | Oegstgeest VMBO - Hoofdgebouw | Lange Voort 70 | Oegstgeest | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding CV/radiatoren/verwarmingslichamen | 1 | PM | 1 | 56 | 5610.100.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17030OE | 3410 | Oegstgeest VMBO - Hoofdgebouw | Lange Voort 70 | Oegstgeest | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding koelwater | 1 | PM | 1 | 55 | 5520.100.00 | Koudeopwekking |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17030OE | 3410 | Oegstgeest VMBO - Hoofdgebouw | Lange Voort 70 | Oegstgeest | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Split systeem enkelvoudig 3-6kW | 1 | STK | 1 | 55 | 5512.112.00 | Koudeopwekking | Toshiba | RAS-10G2AVP-E | 3,2 kW | 2017 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17030OE | 3410 | Oegstgeest VMBO - Hoofdgebouw | Lange Voort 70 | Oegstgeest | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding brandstofinstallatie gas | 1 | PM | 1 | 54 | 5410.100.00 | Gassen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17030OE | 3410 | Oegstgeest VMBO - Hoofdgebouw | Lange Voort 70 | Oegstgeest | bB001 - 1e verdieping bouwdeel B | W | Binnen | Wateronthardingsinstallatie pekel simplex | 1 | STK | 1 | 53 | 5350.210.00 | Water | Lubron | Proline Classic | 250 l/h | 2019 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17030OE | 3410 | Oegstgeest VMBO - Hoofdgebouw | Lange Voort 70 | Oegstgeest | i0.37 - stookruimte gymzaal | W | Installatie | Voorraadboiler direct verwarmd 300 liter | 1 | STK | 2 | 53 | 5321.104.00 | Water | AO Smith | ADMR 90N | 278 l/ 88 kW | 2014 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17030OE | 3410 | Oegstgeest VMBO - Hoofdgebouw | Lange Voort 70 | Oegstgeest | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding drinkwaterinstallatie | 1 | PM | 1 | 53 | 5310.200.00 | Water |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17030OE | 3410 | Oegstgeest VMBO - Hoofdgebouw | Lange Voort 70 | Oegstgeest | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding gecombineerde riolering | 1 | PM | 1 | 52 | 5240.100.00 | Afvoeren |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17030OE | 3410 | Oegstgeest VMBO - Hoofdgebouw | Lange Voort 70 | Oegstgeest | d002 - plat dak 002 | W | Dak | Warmtepomp lucht-water 30-60kW | 1 | STK | 1 | 51 | 5151.111.01 | Warmteopwekking | Climaveneta | AW-HT/LN-CA-E | 52 kW | 2020 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17030OE | 3410 | Oegstgeest VMBO - Hoofdgebouw | Lange Voort 70 | Oegstgeest | d002 - plat dak 002 | W | Dak | Warmtepomp lucht-water 30-60kW | 1 | STK | 1 | 51 | 5151.111.01 | Warmteopwekking | Climaveneta | AW-HT/LN-CA-E | 52 kW | 2020 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17030OE | 3410 | Oegstgeest VMBO - Hoofdgebouw | Lange Voort 70 | Oegstgeest | i1.22 - stookruimte | W | Installatie | Gasketel 80-100kW (wand)/(ketel 2) | 1 | STK | 3 | 51 | 5121.144.00 | Warmteopwekking | Remeha | Quinta 85 | 86 kW | 2010 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17030OE | 3410 | Oegstgeest VMBO - Hoofdgebouw | Lange Voort 70 | Oegstgeest | i1.22 - stookruimte | W | Installatie | Gasketel 80-100kW (wand)/(ketel 1) | 1 | STK | 3 | 51 | 5121.144.00 | Warmteopwekking | Remeha | Quinta 85 | 86 kW | 2010 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17030OE | 3410 | Oegstgeest VMBO - Hoofdgebouw | Lange Voort 70 | Oegstgeest | i1.22 - stookruimte | W | Installatie | Gasketel 80-100kW (wand)/(ketel 3) | 1 | STK | 3 | 51 | 5121.144.00 | Warmteopwekking | Remeha | Quinta 85 | 86 kW | 2010 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17030OE | 3410 | Oegstgeest VMBO - Hoofdgebouw | Lange Voort 70 | Oegstgeest | i1.22 - stookruimte | W | Installatie | Gasketel 80-100kW (wand)/(ketel 4) | 1 | STK | 3 | 51 | 5121.144.00 | Warmteopwekking | Remeha | Quinta 85 | 86 kW | 2010 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17030OE | 3410 | Oegstgeest VMBO - Hoofdgebouw | Lange Voort 70 | Oegstgeest | i0.37 - stookruimte gymzaal | W | Installatie | Gasketel 50-80kW (wand) | 1 | STK | 3 | 51 | 5121.143.00 | Warmteopwekking | Rewmeha | Quinta 65 | 62 kW | 2009 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17030OE | 3410 | Oegstgeest VMBO - Hoofdgebouw | Lange Voort 70 | Oegstgeest | i1.22 - stookruimte | W | Installatie | Opstellings-/stookruimte | 1 | PM | 1 | 51 | 5120.100.00 | Warmteopwekking |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17030OE | 3410 | Oegstgeest VMBO - Hoofdgebouw | Lange Voort 70 | Oegstgeest | i0.37 - stookruimte gymzaal | W | Installatie | Opstellings-/stookruimte | 1 | PM | 1 | 51 | 5120.100.00 | Warmteopwekking |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17030OE | 3410 | Oegstgeest VMBO - Hoofdgebouw | Lange Voort 70 | Oegstgeest | g104 - gevel 104 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur middelgroot | 2 | STK | 3 | 90 | 9063.320.00 | Terrein |  |  |  | 1995 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 2
2 | Gouwe-Rijnland | HV17030OE | 3410 | Oegstgeest VMBO - Hoofdgebouw | Lange Voort 70 | Oegstgeest | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur middelgroot | 4 | STK | 3 | 90 | 9063.320.00 | Terrein |  |  |  | 1995 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 4
2 | Gouwe-Rijnland | HV17030OE | 3410 | Oegstgeest VMBO - Hoofdgebouw | Lange Voort 70 | Oegstgeest | g103 - gevel 103 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur middelgroot | 2 | STK | 3 | 90 | 9063.320.00 | Terrein |  |  |  | 1995 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 2
2 | Gouwe-Rijnland | HV17030OE | 3410 | Oegstgeest VMBO - Hoofdgebouw | Lange Voort 70 | Oegstgeest | g201 - gevel 201 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur middelgroot | 2 | STK | 3 | 90 | 9063.320.00 | Terrein |  |  |  | 1995 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 2
2 | Gouwe-Rijnland | HV17030OE | 3410 | Oegstgeest VMBO - Hoofdgebouw | Lange Voort 70 | Oegstgeest | g302 - gevel 302 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur middelgroot | 2 | STK | 3 | 90 | 9063.320.00 | Terrein |  |  |  | 1995 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 2
2 | Gouwe-Rijnland | HV17030OE | 3410 | Oegstgeest VMBO - Hoofdgebouw | Lange Voort 70 | Oegstgeest | g401 - gevel 401 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur middelgroot | 1 | STK | 3 | 90 | 9063.320.00 | Terrein |  |  |  | 1995 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17030OE | 3410 | Oegstgeest VMBO - Hoofdgebouw | Lange Voort 70 | Oegstgeest | g501 - dakgevel 501 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur middelgroot | 1 | STK | 3 | 90 | 9063.320.00 | Terrein |  |  |  | 2000 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17030OE | 3410 | Oegstgeest VMBO - Hoofdgebouw | Lange Voort 70 | Oegstgeest | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Vluchtverlichtingarmatuur decentraal/(LED) | 15 | STK | 1 | 63 | 6324.300.00 | Verlichting |  |  |  | 2021 |  |  | 1 | 15
2 | Gouwe-Rijnland | HV17030OE | 3410 | Oegstgeest VMBO - Hoofdgebouw | Lange Voort 70 | Oegstgeest | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Vluchtverlichtingarmatuur decentraal | 10 | STK | 3 | 63 | 6324.300.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  | De gebruikte pictogrammen van de vluchtwegverlichting voldoen niet aan de NEN-EN-ISO 7010 en zijn in principe niet meer toegestaan. Vervanging is niet direct verplicht, maar bij aanpassingen aan de bestaande installatie dienen er nieuwe pictogrammen worden aangebracht. Daarnaast is een gedeelte van de nood-vluchtverlichtingsarmaturen verouderd. Wij adviseren op korte termijn een onderhoudsbeurt uit te voeren om de verouderde armaturen te vervangen en de verouderde pictogrammen uit te faseren en te vervangen voor de nieuwe variant. Energetisch gezien is het aan te bevelen om deze te vervangen voor een duurzamere LED variant. | 1 | 10
2 | Gouwe-Rijnland | HV17030OE | 3410 | Oegstgeest VMBO - Hoofdgebouw | Lange Voort 70 | Oegstgeest | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 10 | STK | 3 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 10
2 | Gouwe-Rijnland | HV17030OE | 3410 | Oegstgeest VMBO - Hoofdgebouw | Lange Voort 70 | Oegstgeest | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Noodverlichtingarmatuur decentraal/(LED) | 3 | STK | 1 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 2021 |  |  | 1 | 3
2 | Gouwe-Rijnland | HV17030OE | 3410 | Oegstgeest VMBO - Hoofdgebouw | Lange Voort 70 | Oegstgeest | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Lamp/(TLD) | 3848 | BVO | 1 | 63 | 6311.400.00 | Verlichting |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 3848
2 | Gouwe-Rijnland | HV17030OE | 3410 | Oegstgeest VMBO - Hoofdgebouw | Lange Voort 70 | Oegstgeest | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Armatuur | 3848 | BVO | 3 | 63 | 6311.301.00 | Verlichting |  |  |  | 1995 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 3848
2 | Gouwe-Rijnland | HV17030OE | 3410 | Oegstgeest VMBO - Hoofdgebouw | Lange Voort 70 | Oegstgeest | i0.04 - technische ruimte | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting >40 groepen/(L0) | 1 | STK | 3 | 61 | 6151.216.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Merlin gerin |  |  | 1995 |  | 42 lichtgroepen, | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17030OE | 3410 | Oegstgeest VMBO - Hoofdgebouw | Lange Voort 70 | Oegstgeest | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 15-20 groepen/(KL) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.213.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Eaton |  |  | 2019 |  | 6 lichtgroepen + 9 kracht, HS 160A | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17030OE | 3410 | Oegstgeest VMBO - Hoofdgebouw | Lange Voort 70 | Oegstgeest | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 15-20 groepen/(verdeler 1) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.213.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Geyer |  |  | 2018 |  | 14 lichtgroep + 4 kracht, HS 63A | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17030OE | 3410 | Oegstgeest VMBO - Hoofdgebouw | Lange Voort 70 | Oegstgeest | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 15-20 groepen/(L2) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.213.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Eaton |  |  | 2019 |  | 19 lichtgroepen + HS 80A | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17030OE | 3410 | Oegstgeest VMBO - Hoofdgebouw | Lange Voort 70 | Oegstgeest | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 10-15 groepen/(KH) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.212.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Geyer |  |  | 2010 |  | 10 lichtgroep, HS 80A | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17030OE | 3410 | Oegstgeest VMBO - Hoofdgebouw | Lange Voort 70 | Oegstgeest | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 10-15 groepen/(KT) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.212.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Geyer |  |  | 2010 |  | 11 lichtgroep, HS 80A | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17030OE | 3410 | Oegstgeest VMBO - Hoofdgebouw | Lange Voort 70 | Oegstgeest | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 10-15 groepen/(KN) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.212.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Geyer |  |  | 2018 |  | 12 lichtgroep + 3 kracht, HS 63A | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17030OE | 3410 | Oegstgeest VMBO - Hoofdgebouw | Lange Voort 70 | Oegstgeest | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting <10 groepen/(K41) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.211.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Eaton |  |  | 0 |  | 6 lichtgroepen + HS 40A | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17030OE | 3410 | Oegstgeest VMBO - Hoofdgebouw | Lange Voort 70 | Oegstgeest | i2.06 - personenlift 001 | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting <10 groepen/(2-lift) | 1 | STK | 3 | 61 | 6151.211.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Holec |  |  | 2000 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17030OE | 3410 | Oegstgeest VMBO - Hoofdgebouw | Lange Voort 70 | Oegstgeest | i0.04 - technische ruimte | E | Installatie | Laagspanning hoofdverdeelinrichting 10-15 groepen/(HKL) | 1 | STK | 2 | 61 | 6151.112.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Holec |  |  | 2009 |  | 4 x 160A, 2 x 50A, 5 x 25, 1 x 63A, HS 315A | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17030OE | 3410 | Oegstgeest VMBO - Hoofdgebouw | Lange Voort 70 | Oegstgeest | i1.22 - stookruimte | E | Installatie | Laagspanning hoofdverdeelinrichting <10 groepen/(K-WP) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.111.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | hager |  |  | 2020 |  | 2 x LT052 160A, HS 160A | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17030OE | 3410 | Oegstgeest VMBO - Hoofdgebouw | Lange Voort 70 | Oegstgeest | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Centrale elektrische voorziening | 1 | PM | 1 | 61 | 6100.100.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17030OE | 3410 | Oegstgeest VMBO - Hoofdgebouw | Lange Voort 70 | Oegstgeest | i1.22 - stookruimte | W | Installatie | Centrale regelkast klimaat/(RK) | 1 | STK | 5 | 58 | 5820.100.00 | Regeling klimaat en sanitair | Priva | Compri HC |  | 2012 |  | In het object is een regelkast aanwezig die voorzien is met een Priva Compri HX regeling. Onderdelen zoals onderstation, back-up batterij en i/o uitbreidingsmodules zijn niet meer leverbaar en wordt door de fabrikant niet meer. Daarnaast zijn niet alle kabelinvoeren voorzien van een wartel, waardoor de vereiste IP-waarde niet meer wordt gehaald. Om de bedrijfszekerheid van de centrale klimaatinstallatie te waarborgen is het te adviseren om in het eerste planjaar de regelkast om te bouwen naar bijvoorbeeld Priva Blue ID en daarbij ook alle kabelinvoeren na te lopen. | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17030OE | 3430 | Oegstgeest VMBO - Noodgebouw | Lange Voort 70 | Oegstgeest | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Dakventilator 0,7-1,4m3/s | 3 | STK | 1 | 57 | 5721.113.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2019 |  | Merk: R-vent, RX 210+WS, bouwjaar 2019 | 1 | 3
2 | Gouwe-Rijnland | HV17030OE | 3430 | Oegstgeest VMBO - Noodgebouw | Lange Voort 70 | Oegstgeest | d000 - daken algemeen | W | Dak | Dakventilator | 3 | STK | 0 | 57 | 5721.110.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 3
2 | Gouwe-Rijnland | HV17030OE | 3430 | Oegstgeest VMBO - Noodgebouw | Lange Voort 70 | Oegstgeest | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding gecombineerde riolering | 1 | PM | 1 | 52 | 5240.100.00 | Afvoeren |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17030OE | 3430 | Oegstgeest VMBO - Noodgebouw | Lange Voort 70 | Oegstgeest | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Vluchtverlichtingarmatuur decentraal | 3 | STK | 1 | 63 | 6324.300.00 | Verlichting |  |  |  | 2019 |  |  | 1 | 3
2 | Gouwe-Rijnland | HV17030OE | 3430 | Oegstgeest VMBO - Noodgebouw | Lange Voort 70 | Oegstgeest | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 3 | STK | 1 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 2019 |  |  | 1 | 3
2 | Gouwe-Rijnland | HV17030OE | 3430 | Oegstgeest VMBO - Noodgebouw | Lange Voort 70 | Oegstgeest | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Lamp | 171 | BVO | 1 | 63 | 6311.400.00 | Verlichting |  |  |  | 2019 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 171
2 | Gouwe-Rijnland | HV17030OE | 3430 | Oegstgeest VMBO - Noodgebouw | Lange Voort 70 | Oegstgeest | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Armatuur | 171 | BVO | 1 | 63 | 6311.301.00 | Verlichting |  |  |  | 2019 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 171
2 | Gouwe-Rijnland | HV17030OE | 3430 | Oegstgeest VMBO - Noodgebouw | Lange Voort 70 | Oegstgeest | b000 - binnen algemeen | E | Binnen | Elektrische verwarming plaatradiator | 9 | STK | 1 | 62 | 6221.410.00 | Krachtstroom |  |  |  | 2019 |  |  | 1 | 9
2 | Gouwe-Rijnland | HV17030OE | 3430 | Oegstgeest VMBO - Noodgebouw | Lange Voort 70 | Oegstgeest | i001 - meterkast | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 15-20 groepen | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.213.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Schneider |  |  | 2019 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17030OE | 3430 | Oegstgeest VMBO - Noodgebouw | Lange Voort 70 | Oegstgeest | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Centrale elektrische voorziening | 1 | PM | 1 | 61 | 6100.100.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17030OE | 3430 | Oegstgeest VMBO - Noodgebouw | Lange Voort 70 | Oegstgeest | b000 - binnen algemeen | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch <30 liter | 1 | STK | 1 | 53 | 5321.201.00 | Water |  |  |  | 2019 | Alleen correctief onderhoud | Merk: Ithodaalderop, close-up 10, 10 liter, bouwjaar 2019. | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17030OE | 3480 | Oegstgeest VMBO - Kas | Lange Voort 70 | Oegstgeest | d101 - hellend dak 101 | W | Dak | Dakventilator 0,7-1,4m3/s | 1 | STK | 5 | 57 | 5721.113.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2023 |  | Tijdens de inspectie is vastgesteld dat het binnenklimaat in de A&O loods zeer vochtig en warm is. Dit heeft geleid tot schimmelvorming bij het raam boven de vluchtdeur. De oorzaak van dit klimaat en deze schimmelvorming lijkt te liggen aan een gebrek aan ventilatie. Ons advies is om op korte termijn een oplossing te implementeren om de ventilatie te verbeteren. Hierbij raden wij aan om een dak ventilator te installeren voor mechanische ventilatie. Daarnaast adviseren wij om de schimmel te verwijderen. | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17030OE | 3480 | Oegstgeest VMBO - Kas | Lange Voort 70 | Oegstgeest | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Heater indirect gestookt 25-60kW | 1 | STK | 2 | 56 | 5632.102.00 | Warmtedistributie | Mark | MDA 321 L | 40,7 kW | 2008 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17030OE | 3480 | Oegstgeest VMBO - Kas | Lange Voort 70 | Oegstgeest | i001 - technische ruimte | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN40 | 1 | STK | 2 | 56 | 5610.324.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2016 | Alleen correctief onderhoud | Merk: Grundfos, Magna 3, 40-80 F 220, bouwjaar 2016. | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17030OE | 3480 | Oegstgeest VMBO - Kas | Lange Voort 70 | Oegstgeest | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding CV/radiatoren/verwarmingslichamen | 1 | PM | 1 | 56 | 5610.100.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17030OE | 3480 | Oegstgeest VMBO - Kas | Lange Voort 70 | Oegstgeest | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding brandstofinstallatie gas | 1 | PM | 1 | 54 | 5410.100.00 | Gassen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17030OE | 3480 | Oegstgeest VMBO - Kas | Lange Voort 70 | Oegstgeest | i001 - technische ruimte | W | Installatie | Regelkast waterbehandeling | 1 | STK | 3 | 53 | 5350.500.00 | Water | Sercom | Onbekend | Onbekend | 2009 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17030OE | 3480 | Oegstgeest VMBO - Kas | Lange Voort 70 | Oegstgeest | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding drinkwaterinstallatie | 1 | PM | 1 | 53 | 5310.200.00 | Water |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17030OE | 3480 | Oegstgeest VMBO - Kas | Lange Voort 70 | Oegstgeest | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding gecombineerde riolering | 1 | PM | 1 | 52 | 5240.100.00 | Afvoeren |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17030OE | 3480 | Oegstgeest VMBO - Kas | Lange Voort 70 | Oegstgeest | i001 - technische ruimte | W | Installatie | Gasketel 50-80kW (wand) | 1 | STK | 3 | 51 | 5121.143.00 | Warmteopwekking | Remeha | Quinta 65 | 62 kW | 2009 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17030OE | 3480 | Oegstgeest VMBO - Kas | Lange Voort 70 | Oegstgeest | i001 - technische ruimte | W | Installatie | Gasketel 25-50kW (wand) | 1 | STK | 3 | 51 | 5121.142.00 | Warmteopwekking | Remeha | Quinta 45 | 41,2 kW | 2010 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17030OE | 3480 | Oegstgeest VMBO - Kas | Lange Voort 70 | Oegstgeest | i001 - technische ruimte | W | Installatie | Opstellings-/stookruimte | 1 | PM | 1 | 51 | 5120.100.00 | Warmteopwekking |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17030OE | 3480 | Oegstgeest VMBO - Kas | Lange Voort 70 | Oegstgeest | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur middelgroot | 2 | STK | 3 | 90 | 9063.320.00 | Terrein |  |  |  | 2009 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 2
2 | Gouwe-Rijnland | HV17030OE | 3480 | Oegstgeest VMBO - Kas | Lange Voort 70 | Oegstgeest | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Vluchtverlichtingarmatuur decentraal | 4 | STK | 4 | 63 | 6324.300.00 | Verlichting |  |  |  | 2009 |  | De gebruikte pictogrammen van de vluchtwegverlichting voldoen niet aan de NEN-EN-ISO 7010 en zijn in principe niet meer toegestaan. Vervanging is niet direct verplicht, maar bij aanpassingen aan de bestaande installatie dienen er nieuwe pictogrammen worden aangebracht. Daarnaast zijn de nood-vluchtverlichtingsarmaturen over het algemeen verouderd. Wij adviseren op korte termijn een onderhoudsbeurt uit te voeren om de verouderde armaturen te vervangen en de verouderde pictogrammen uit te faseren en te vervangen voor de nieuwe variant. Energetisch gezien is het aan te bevelen om deze te vervangen voor een duurzamere LED variant. | 1 | 4
2 | Gouwe-Rijnland | HV17030OE | 3480 | Oegstgeest VMBO - Kas | Lange Voort 70 | Oegstgeest | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Vluchtverlichtingarmatuur decentraal/(LED) | 2 | STK | 1 | 63 | 6324.300.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 2
2 | Gouwe-Rijnland | HV17030OE | 3480 | Oegstgeest VMBO - Kas | Lange Voort 70 | Oegstgeest | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 2 | STK | 3 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 2009 |  |  | 1 | 2
2 | Gouwe-Rijnland | HV17030OE | 3480 | Oegstgeest VMBO - Kas | Lange Voort 70 | Oegstgeest | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Lamp | 565 | BVO | 1 | 63 | 6311.400.00 | Verlichting |  |  |  | 2009 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 565
2 | Gouwe-Rijnland | HV17030OE | 3480 | Oegstgeest VMBO - Kas | Lange Voort 70 | Oegstgeest | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Armatuur | 565 | BVO | 3 | 63 | 6311.301.00 | Verlichting |  |  |  | 2009 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 565
2 | Gouwe-Rijnland | HV17030OE | 3480 | Oegstgeest VMBO - Kas | Lange Voort 70 | Oegstgeest | i001 - technische ruimte | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 15-20 groepen/(LK KAS) | 1 | STK | 2 | 61 | 6151.213.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | ABB |  |  | 2009 |  | Bouwjaar 2009. | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17030OE | 3480 | Oegstgeest VMBO - Kas | Lange Voort 70 | Oegstgeest | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Centrale elektrische voorziening | 1 | PM | 1 | 61 | 6100.100.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17030OE | 3480 | Oegstgeest VMBO - Kas | Lange Voort 70 | Oegstgeest | i001 - technische ruimte | W | Installatie | Voorraadboiler elektrisch 50 liter | 1 | STK | 3 | 53 | 5321.203.00 | Water |  |  |  | 2008 | Alleen correctief onderhoud | Merk: Daalderop, MONO- PLUS KOPER, 50 liter, bouwjaar 2008. | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17030OE | 3499 | Oegstgeest VMBO - Terrein | Lange Voort 70 | Oegstgeest | t000 - terrein | W | Terrein | Koelcel bloemen | 1 | STK | 2 | 72 | 7222.200.00 | Vaste gebruikersvoorzieningen |  |  | 21 m3 | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17030OE | 3499 | Oegstgeest VMBO - Terrein | Lange Voort 70 | Oegstgeest | t000 - terrein | E | Terrein | Gevel-/plafondarmatuur klein | 1 | STK | 1 | 90 | 9063.310.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17030OE | 3499 | Oegstgeest VMBO - Terrein | Lange Voort 70 | Oegstgeest | t000 - terrein | E | Terrein | Laadpaal dubbel | 1 | STK | 1 | 62 | 6221.520.00 | Krachtstroom |  |  |  | 2021 | Alleen correctief onderhoud | Merk: Alfen, ACE 0120842, bouwjaar 2021. | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | HV17030OE | 3499 | Oegstgeest VMBO - Terrein | Lange Voort 70 | Oegstgeest | t000 - terrein | E | Terrein | Terreinverlichting lantaarnpaal compleet | 10 | STK | 2 | 90 | 9063.240.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 10
2 | Midden-Nederland | HV16230UT | 3910 | Utrecht VMBO Hoofdgebouw | Theo Thijssenplein 32 | Utrecht | b000 - Verd. 0 (bouwdeel A) | W | Binnen | Douchekop inclusief sensor | 4 | STK | 1 | 74 | 7411.640.00 | Vaste sanitairvoorzieningen |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 4
2 | Midden-Nederland | HV16230UT | 3910 | Utrecht VMBO Hoofdgebouw | Theo Thijssenplein 32 | Utrecht | b000 - Verd. 0 (bouwdeel A) | W | Binnen | Douchegarnituurcombinatie | 1 | STK | 1 | 74 | 7411.620.00 | Vaste sanitairvoorzieningen |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16230UT | 3910 | Utrecht VMBO Hoofdgebouw | Theo Thijssenplein 32 | Utrecht | b001 - Verd. 0 (bouwdeel B) | W | Binnen | Koelcel bloemen | 1 | STK | 2 | 72 | 7222.200.00 | Vaste gebruikersvoorzieningen |  |  | 24,5 m3 | 2017 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16230UT | 3910 | Utrecht VMBO Hoofdgebouw | Theo Thijssenplein 32 | Utrecht | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Koelcel bloemen | 1 | STK | 2 | 72 | 7222.200.00 | Vaste gebruikersvoorzieningen |  |  | 25 m3 | 2017 |  | Ruimte 0.02b. Merk L'Unite buiten, binnenunit Kelvion, type KUBA SPB 35-F31. NR. acu02 -koelcel bloem. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16230UT | 3910 | Utrecht VMBO Hoofdgebouw | Theo Thijssenplein 32 | Utrecht | b001 - Verd. 0 (bouwdeel B) | E | Binnen | Toilet mindervalide noodsignaal | 1 | STK | 1 | 65 | 6541.100.00 | Beveiliging |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16230UT | 3910 | Utrecht VMBO Hoofdgebouw | Theo Thijssenplein 32 | Utrecht | i013 - conciërge ruimte 0.13 | E | Installatie | Geluidsinstallatie | 1 | BVO | 1 | 64 | 6424.100.00 | Communicatie | Nexia | HP-X 2400 | Diverse | 2017 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16230UT | 3910 | Utrecht VMBO Hoofdgebouw | Theo Thijssenplein 32 | Utrecht | i0501 - technische ruimte 0.501 | E | Installatie | Intercominstallatie | 1 | STK | 1 | 64 | 6422.100.00 | Communicatie | Verc0ma | Golmar | nvt | 2017 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16230UT | 3910 | Utrecht VMBO Hoofdgebouw | Theo Thijssenplein 32 | Utrecht | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Luchtbehandelingskast toevoer/afvoer VK + WTW 5,6-8,4m3/s/(LBK 1) | 1 | STK | 1 | 57 | 5771.885.00 | Luchtbehandeling | ALKO | AT4 20x20/ 20x20 | 23.000 m3/h | 2017 |  | Op het dak zijn luchtbehandelingskasten met bijbehorend kanalenwerk aanwezig. De installatie is aangetast door mos en vervuiling. Door dit gebrek zal de installatie sneller degraderen. Wij adviseren om de vervuiling te verwijderen om de levensduur van de installatie te verlengen. LBK 1 onderwijs. Met ingebouwde frequentieregeling en warmtewiel. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16230UT | 3910 | Utrecht VMBO Hoofdgebouw | Theo Thijssenplein 32 | Utrecht | d002 - plat dak 002 | W | Dak | Luchtbehandelingskast toevoer/afvoer VK + WTW 1,4-2,8m3/s/(LBK2) | 1 | STK | 1 | 57 | 5771.883.00 | Luchtbehandeling | ALKO | AT4 20x8/ 16x8 | 6500 m3/h | 2017 |  | LBK2 Sport/ kantoren | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16230UT | 3910 | Utrecht VMBO Hoofdgebouw | Theo Thijssenplein 32 | Utrecht | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Luchtkanalen inclusief ornament | 1 | PM | 1 | 57 | 5751.100.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16230UT | 3910 | Utrecht VMBO Hoofdgebouw | Theo Thijssenplein 32 | Utrecht | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Centrifugaal ventilator | 2 | STK | 1 | 57 | 5721.230.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2017 |  |  | 1 | 2
2 | Midden-Nederland | HV16230UT | 3910 | Utrecht VMBO Hoofdgebouw | Theo Thijssenplein 32 | Utrecht | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Dakventilator >1,4m3/s | 1 | STK | 1 | 57 | 5721.114.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2017 |  | Merk Solar, DAV04 VAP lokaal. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16230UT | 3910 | Utrecht VMBO Hoofdgebouw | Theo Thijssenplein 32 | Utrecht | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Dakventilator 0,3-0,7m3/s | 1 | STK | 1 | 57 | 5721.112.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2017 |  | Merk Bergschehoek. Voor ONDERWIJS, TOILETTEN DAV01 | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16230UT | 3910 | Utrecht VMBO Hoofdgebouw | Theo Thijssenplein 32 | Utrecht | d002 - plat dak 002 | W | Dak | Dakventilator 0,3-0,7m3/s | 1 | STK | 1 | 57 | 5721.112.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2017 |  | Merk Bergschehoek. Voor sport/ kantoren DAV02 | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16230UT | 3910 | Utrecht VMBO Hoofdgebouw | Theo Thijssenplein 32 | Utrecht | d000 - daken algemeen | W | Dak | Dakventilator | 3 | STK | 0 | 57 | 5721.110.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 3
2 | Midden-Nederland | HV16230UT | 3910 | Utrecht VMBO Hoofdgebouw | Theo Thijssenplein 32 | Utrecht | i0505 - technische ruimte 5.05 (boiler) | W | Installatie | Vloerverwarming verdeler | 1 | STK | 4 | 56 | 5613.100.70 | Warmtedistributie |  |  |  | 2017 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16230UT | 3910 | Utrecht VMBO Hoofdgebouw | Theo Thijssenplein 32 | Utrecht | i0501a - technische stookruimte 0.501a | W | Installatie | Vloerverwarming verdeler | 1 | STK | 3 | 56 | 5613.100.70 | Warmtedistributie |  |  |  | 2017 |  | In de technische ruimte 0.501 is er een verdeler en zijn er cv-leidingen met bijbehorende appendages aanwezig. De isolatie ontbreekt op de appendages van de cv-leidingen. Er is een opening in de gevel aanwezig voor ventilatie van de ruimte. Door deze opening ontstaat er energieverlies, mede omdat de vloerverwarming verdeler niet is voorzien van isolatie. Wij adviseren, in verband met energiebesparing, om te onderzoeken of de ventilatievoorziening aangepast kan worden en wij adviseren om de vloerverwarmingsverdeler te voorzien van geïsoleerde omkasting. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16230UT | 3910 | Utrecht VMBO Hoofdgebouw | Theo Thijssenplein 32 | Utrecht | i0501 - technische ruimte 0.501 | W | Installatie | Regelklep/stelmotor warmtedistributie <DN25 | 1 | STK | 1 | 56 | 5610.511.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2017 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16230UT | 3910 | Utrecht VMBO Hoofdgebouw | Theo Thijssenplein 32 | Utrecht | i0501 - technische ruimte 0.501 | W | Installatie | Expansievat CV-installatie 300 liter | 1 | STK | 1 | 56 | 5610.417.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2017 |  | Merk Flamco. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16230UT | 3910 | Utrecht VMBO Hoofdgebouw | Theo Thijssenplein 32 | Utrecht | i0501 - technische ruimte 0.501 | W | Installatie | Expansievat CV-installatie 110 liter | 1 | STK | 1 | 56 | 5610.414.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2017 |  | Merk Reflex. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16230UT | 3910 | Utrecht VMBO Hoofdgebouw | Theo Thijssenplein 32 | Utrecht | i0501a - technische stookruimte 0.501a | W | Installatie | Expansievat CV-installatie 18-25 liter | 1 | STK | 1 | 56 | 5610.411.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2017 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16230UT | 3910 | Utrecht VMBO Hoofdgebouw | Theo Thijssenplein 32 | Utrecht | i0501a - technische stookruimte 0.501a | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN50 | 2 | STK | 1 | 56 | 5610.325.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2017 | Alleen correctief onderhoud | Merk Wilo. EEI< 0,2 | 1 | 2
2 | Midden-Nederland | HV16230UT | 3910 | Utrecht VMBO Hoofdgebouw | Theo Thijssenplein 32 | Utrecht | i0501a - technische stookruimte 0.501a | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN40 | 1 | STK | 1 | 56 | 5610.324.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2017 | Alleen correctief onderhoud | Merk Wilo. EEI< 0,2 | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16230UT | 3910 | Utrecht VMBO Hoofdgebouw | Theo Thijssenplein 32 | Utrecht | i0505 - technische ruimte 5.05 (boiler) | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN32 | 1 | STK | 1 | 56 | 5610.323.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2017 | Alleen correctief onderhoud | Merk Wilo. EEI< 0,2 | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16230UT | 3910 | Utrecht VMBO Hoofdgebouw | Theo Thijssenplein 32 | Utrecht | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN32 | 3 | STK | 1 | 56 | 5610.323.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2017 | Alleen correctief onderhoud | In schacht 2.501, 1.501 en ruimte 0.101b | 1 | 3
2 | Midden-Nederland | HV16230UT | 3910 | Utrecht VMBO Hoofdgebouw | Theo Thijssenplein 32 | Utrecht | i0501 - technische ruimte 0.501 | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN25 | 1 | STK | 1 | 56 | 5610.322.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2017 | Alleen correctief onderhoud | Merk Wilo. EEI< 0,2 | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16230UT | 3910 | Utrecht VMBO Hoofdgebouw | Theo Thijssenplein 32 | Utrecht | i0505 - technische ruimte 5.05 (boiler) | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN20 | 1 | STK | 1 | 56 | 5610.321.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2017 | Alleen correctief onderhoud | Merk Wilo. EEI< 0,2. Voor zonneboiler. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16230UT | 3910 | Utrecht VMBO Hoofdgebouw | Theo Thijssenplein 32 | Utrecht | i0501 - technische ruimte 0.501 | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN20 | 1 | STK | 1 | 56 | 5610.321.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2017 | Alleen correctief onderhoud | Merk Wilo. EEI< 0,2 | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16230UT | 3910 | Utrecht VMBO Hoofdgebouw | Theo Thijssenplein 32 | Utrecht | i0501 - technische ruimte 0.501 | W | Installatie | Verdeler/verzamelaar CV-installatie | 1 | PM | 3 | 56 | 5610.120.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 0 |  | In de technische ruimte 0.501 is op de verdeler een lekkage waargenomen bij de aansluiting van een temperatuur opnemer. Hierdoor ontstaat er onder ander corrosie op de onderliggende onderdelen. Wij adviseren om dit gebrek direct te herstellen, om vervolgschade te voorkomen. Dit gebrek is doorgegeven aan de beheerder dhr. De Kruijf op locatie. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16230UT | 3910 | Utrecht VMBO Hoofdgebouw | Theo Thijssenplein 32 | Utrecht | i0501a - technische stookruimte 0.501a | W | Installatie | Warmtedistributie buffervat | 1 | STK | 1 | 56 | 5610.110.00 | Warmtedistributie | AIT | TPS-500 | 500 L. | 2016 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16230UT | 3910 | Utrecht VMBO Hoofdgebouw | Theo Thijssenplein 32 | Utrecht | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding CV/radiatoren/verwarmingslichamen | 1 | PM | 2 | 56 | 5610.100.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 0 |  | In het object zijn in diverse technische ruimten cv-leidingen met bijbehorende appendages aanwezig. De isolatie ontbreekt op de appendages van de cv-leidingen. Hierdoor ontstaat er meer energieverlies. Wij adviseren, in verband met energiebesparing en comfortverbetering, om isolatie aan te brengen op de diverse installatie-onderdelen. Deze maatregel verdient zich meestal terug binnen vijf jaar en is een erkende energiebesparingsmaatregel volgens de EML. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16230UT | 3910 | Utrecht VMBO Hoofdgebouw | Theo Thijssenplein 32 | Utrecht | i0501a - technische stookruimte 0.501a | W | Installatie | Tegenstroom apparaat koudedistributie platenwisselaar | 1 | STK | 2 | 55 | 5531.610.00 | Koudeopwekking | Kelvion | GBS 800 | Onbekend | 2016 |  | In de technische ruimte 0.501a is de isolatie van de warmtewisselaar geheel verwijderd, hierdoor ontstaat er energieverlies. Tevens kan er condensvorming optreden. Wij adviseren om de warmtewisselaar binnenkort te voorzien van isolatie. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16230UT | 3910 | Utrecht VMBO Hoofdgebouw | Theo Thijssenplein 32 | Utrecht | i0501a - technische stookruimte 0.501a | W | Installatie | Regelklep/stelmotor koudedistributie DN40 | 1 | STK | 1 | 55 | 5531.514.00 | Koudeopwekking |  |  |  | 2017 |  | Merk Wilo. EEI< 0,2 | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16230UT | 3910 | Utrecht VMBO Hoofdgebouw | Theo Thijssenplein 32 | Utrecht | i0501 - technische ruimte 0.501 | W | Installatie | Regelklep/stelmotor koudedistributie DN32 | 1 | STK | 1 | 55 | 5531.513.00 | Koudeopwekking |  |  |  | 2017 |  | Op verdeler. Merk siemens. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16230UT | 3910 | Utrecht VMBO Hoofdgebouw | Theo Thijssenplein 32 | Utrecht | i0501 - technische ruimte 0.501 | W | Installatie | Regelklep/stelmotor koudedistributie <DN25 | 4 | STK | 1 | 55 | 5531.511.00 | Koudeopwekking |  |  |  | 2017 |  | In plafond gemonteerd. | 1 | 4
2 | Midden-Nederland | HV16230UT | 3910 | Utrecht VMBO Hoofdgebouw | Theo Thijssenplein 32 | Utrecht | i0501a - technische stookruimte 0.501a | W | Installatie | Circulatiepomp koudedistributie toerengeregeld DN65 | 1 | STK | 1 | 55 | 5531.326.00 | Koudeopwekking |  |  |  | 2017 |  | Merk Wilo. EEI< 0,2. Boven buffervat. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16230UT | 3910 | Utrecht VMBO Hoofdgebouw | Theo Thijssenplein 32 | Utrecht | i0501a - technische stookruimte 0.501a | W | Installatie | Circulatiepomp koudedistributie toerengeregeld DN50 | 1 | STK | 1 | 55 | 5531.325.00 | Koudeopwekking |  |  |  | 2017 |  | Merk Wilo. EEI onbekend. Bij buitengevel. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16230UT | 3910 | Utrecht VMBO Hoofdgebouw | Theo Thijssenplein 32 | Utrecht | i0501 - technische ruimte 0.501 | W | Installatie | Circulatiepomp koudedistributie toerengeregeld DN25 | 2 | STK | 1 | 55 | 5531.322.00 | Koudeopwekking |  |  |  | 2017 |  | Merk Wilo. In plafond gemonteerd. | 1 | 2
2 | Midden-Nederland | HV16230UT | 3910 | Utrecht VMBO Hoofdgebouw | Theo Thijssenplein 32 | Utrecht | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding gekoeld water en appendages | 1 | PM | 2 | 55 | 5531.110.00 | Koudeopwekking |  |  |  | 0 |  | In de technische ruimte 0.501 is de isolatie van de koelleidingen deels verwijderd en zijn de appendages niet geïsoleerd, hierdoor ontstaat er energieverlies. Tevens kan er condensvorming optreden. Wij adviseren om de koelleidingen binnenkort te voorzien van nieuwe isolatie. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16230UT | 3910 | Utrecht VMBO Hoofdgebouw | Theo Thijssenplein 32 | Utrecht | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Koudwateraggregaat luchtgekoeld 60-100kW | 1 | STK | 1 | 55 | 5521.113.00 | Koudeopwekking | Aermec | ANL 400 | 76 Kw | 2017 |  | 313398.004. COP > 3 | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16230UT | 3910 | Utrecht VMBO Hoofdgebouw | Theo Thijssenplein 32 | Utrecht | d002 - plat dak 002 | W | Dak | Koudwateraggregaat luchtgekoeld <30kW | 1 | STK | 1 | 55 | 5521.111.00 | Koudeopwekking | Aermec | ANL 102A | 26.9 | 2017 |  | EER = 3,3 | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16230UT | 3910 | Utrecht VMBO Hoofdgebouw | Theo Thijssenplein 32 | Utrecht | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Split systeem enkelvoudig >10kW | 1 | STK | 1 | 55 | 5512.114.00 | Koudeopwekking | Silence | Onbekend | Onbekend | 0 |  | 313398.002. Voor koelcel. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16230UT | 3910 | Utrecht VMBO Hoofdgebouw | Theo Thijssenplein 32 | Utrecht | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Split systeem enkelvoudig 6-10kW | 1 | STK | 1 | 55 | 5512.113.00 | Koudeopwekking | Daikin | RXS 50 L2V1B | Onbekend | 0 |  | 313398.001.Lokaal 1e verdieping. E.E.R = 3.42 / 3.23 | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16230UT | 3910 | Utrecht VMBO Hoofdgebouw | Theo Thijssenplein 32 | Utrecht | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Split systeem enkelvoudig 3-6kW | 1 | STK | 1 | 55 | 5512.112.00 | Koudeopwekking | Daikin | RXS 20 L2V1B | Onbekend | 0 |  | 313398.003. Voor serverruimte. E.E.R = 3.42 / 3.23 | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16230UT | 3910 | Utrecht VMBO Hoofdgebouw | Theo Thijssenplein 32 | Utrecht | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding brandstofinstallatie gas | 1 | PM | 1 | 54 | 5410.100.00 | Gassen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16230UT | 3910 | Utrecht VMBO Hoofdgebouw | Theo Thijssenplein 32 | Utrecht | i0505 - technische ruimte 5.05 (boiler) | W | Installatie | Zonneboiler tapwater/(gymzaal) | 1 | STK | 2 | 53 | 5322.210.00 | Water | De Jong | M-1000 | 1000 l. | 2016 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16230UT | 3910 | Utrecht VMBO Hoofdgebouw | Theo Thijssenplein 32 | Utrecht | i0501 - technische ruimte 0.501 | W | Installatie | Zonneboiler tapwater/(VAP lokaal) | 1 | STK | 2 | 53 | 5322.210.00 | Water | De Jong | M-1000 | 1000 l. | 2016 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16230UT | 3910 | Utrecht VMBO Hoofdgebouw | Theo Thijssenplein 32 | Utrecht | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding verwarmd tapwater | 1 | PM | 2 | 53 | 5320.100.00 | Water |  |  |  | 0 |  | In de technische ruimte 0.501 is geen isolatie aangebracht op de appendages van de drinkwater en de warmtapwaterleiding, hierdoor ontstaat er energieverlies. Tevens kan er in de toekomst condensvorming optreden, en kan er water in de onderliggende regelkast komen. Wij adviseren om de appendages binnenkort te voorzien van isolatie. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16230UT | 3910 | Utrecht VMBO Hoofdgebouw | Theo Thijssenplein 32 | Utrecht | i0501 - technische ruimte 0.501 | W | Installatie | Drukverhoging hydrofoorinstallatie 2 pompen toerengeregeld | 1 | STK | 1 | 53 | 5314.202.00 | Water | DP pumps | DPVME 6/2 B | nvt | 2017 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16230UT | 3910 | Utrecht VMBO Hoofdgebouw | Theo Thijssenplein 32 | Utrecht | i0505 - technische ruimte 5.05 (boiler) | W | Installatie | Legionella installatie | 1 | STK | 1 | 53 | 5310.300.00 | Water | Rada | Outlook | 6 groepen | 2017 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16230UT | 3910 | Utrecht VMBO Hoofdgebouw | Theo Thijssenplein 32 | Utrecht | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding drinkwaterinstallatie | 1 | PM | 1 | 53 | 5310.200.00 | Water |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16230UT | 3910 | Utrecht VMBO Hoofdgebouw | Theo Thijssenplein 32 | Utrecht | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding gecombineerde riolering | 1 | PM | 1 | 52 | 5240.100.00 | Afvoeren |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16230UT | 3910 | Utrecht VMBO Hoofdgebouw | Theo Thijssenplein 32 | Utrecht | iwko - WKO installatie op terrein, locatie onbekend | W | Installatie | WKO broninstallatie | 1 | STK | 2 | 51 | 5154.100.00 | Warmteopwekking | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 2016 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16230UT | 3910 | Utrecht VMBO Hoofdgebouw | Theo Thijssenplein 32 | Utrecht | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Zonnecollector | 4 | STK | 2 | 51 | 5152.110.00 | Warmteopwekking | DSS | Onbekend | 2,04 kW/ Aa=2,39 m2 | 2017 |  |  | 1 | 4
2 | Midden-Nederland | HV16230UT | 3910 | Utrecht VMBO Hoofdgebouw | Theo Thijssenplein 32 | Utrecht | d002 - plat dak 002 | W | Dak | Zonnecollector | 2 | STK | 2 | 51 | 5152.110.00 | Warmteopwekking | DSS | Onbekend | 2,04 kW/ Aa=2,39 m2 | 2017 |  |  | 1 | 2
2 | Midden-Nederland | HV16230UT | 3910 | Utrecht VMBO Hoofdgebouw | Theo Thijssenplein 32 | Utrecht | i0501a - technische stookruimte 0.501a | W | Installatie | Warmtepomp water-water 30-60kW | 1 | STK | 1 | 51 | 5151.111.02 | Warmteopwekking | Alpha Innotec | SWP 451 | 45 KW | 2016 |  | COP =4,8 | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16230UT | 3910 | Utrecht VMBO Hoofdgebouw | Theo Thijssenplein 32 | Utrecht | i0501a - technische stookruimte 0.501a | W | Installatie | Gasketel >100kW (wand)/(101 KT02) | 1 | STK | 2 | 51 | 5121.145.00 | Warmteopwekking | Remeha | Ace 160 | 156.6 | 2016 |  | Keuringsrapport online, tot 09-2025 gekeurd. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16230UT | 3910 | Utrecht VMBO Hoofdgebouw | Theo Thijssenplein 32 | Utrecht | i0501a - technische stookruimte 0.501a | W | Installatie | Gasketel 25-50kW (wand)/(101 KT01) | 1 | STK | 2 | 51 | 5121.142.00 | Warmteopwekking | Remeha | Ace Pro 45 | 43 | 2016 |  | Keuringsrapport online, tot 09-2025 gekeurd. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16230UT | 3910 | Utrecht VMBO Hoofdgebouw | Theo Thijssenplein 32 | Utrecht | i0501a - technische stookruimte 0.501a | W | Installatie | Opstellings-/stookruimte | 1 | PM | 1 | 51 | 5120.100.00 | Warmteopwekking |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16230UT | 3910 | Utrecht VMBO Hoofdgebouw | Theo Thijssenplein 32 | Utrecht | g503 - gevel 503 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur middelgroot | 1 | STK | 1 | 90 | 9063.320.00 | Terrein |  |  |  | 2017 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16230UT | 3910 | Utrecht VMBO Hoofdgebouw | Theo Thijssenplein 32 | Utrecht | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur middelgroot | 3 | STK | 1 | 90 | 9063.320.00 | Terrein |  |  |  | 2017 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 3
2 | Midden-Nederland | HV16230UT | 3910 | Utrecht VMBO Hoofdgebouw | Theo Thijssenplein 32 | Utrecht | g301 - gevel 301 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur middelgroot | 5 | STK | 1 | 90 | 9063.320.00 | Terrein |  |  |  | 2017 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 5
2 | Midden-Nederland | HV16230UT | 3910 | Utrecht VMBO Hoofdgebouw | Theo Thijssenplein 32 | Utrecht | g201 - gevel 201 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur middelgroot | 6 | STK | 1 | 90 | 9063.320.00 | Terrein |  |  |  | 2017 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 6
2 | Midden-Nederland | HV16230UT | 3910 | Utrecht VMBO Hoofdgebouw | Theo Thijssenplein 32 | Utrecht | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Vluchtverlichtingarmatuur decentraal | 41 | STK | 1 | 63 | 6324.300.00 | Verlichting |  |  |  | 2017 |  | Ter plaatse van alle verdiepingen knippert regelmatig het storingslampje van de vlucht- en noodverlichting. Daarnaast is de vluchtweg ter hoogte van ruimte 0.605 belemmerd door spullen. Wij adviseren op korte termijn een servicebeurt uit te laten voeren. Daarnaast adviseren wij de vluchtweg vrij te maken. | 1 | 41
2 | Midden-Nederland | HV16230UT | 3910 | Utrecht VMBO Hoofdgebouw | Theo Thijssenplein 32 | Utrecht | g503 - gevel 503 | E | Gevel | Vluchtverlichtingarmatuur decentraal | 1 | STK | 1 | 63 | 6324.300.00 | Verlichting |  |  |  | 2017 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16230UT | 3910 | Utrecht VMBO Hoofdgebouw | Theo Thijssenplein 32 | Utrecht | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 2 | STK | 1 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 2017 |  |  | 1 | 2
2 | Midden-Nederland | HV16230UT | 3910 | Utrecht VMBO Hoofdgebouw | Theo Thijssenplein 32 | Utrecht | g201 - gevel 201 | E | Gevel | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 3 | STK | 1 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 2017 |  |  | 1 | 3
2 | Midden-Nederland | HV16230UT | 3910 | Utrecht VMBO Hoofdgebouw | Theo Thijssenplein 32 | Utrecht | g301 - gevel 301 | E | Gevel | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 2 | STK | 1 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 2017 |  |  | 1 | 2
2 | Midden-Nederland | HV16230UT | 3910 | Utrecht VMBO Hoofdgebouw | Theo Thijssenplein 32 | Utrecht | g503 - gevel 503 | E | Gevel | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 1 | STK | 1 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 2017 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16230UT | 3910 | Utrecht VMBO Hoofdgebouw | Theo Thijssenplein 32 | Utrecht | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 60 | STK | 1 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 2017 |  |  | 1 | 60
2 | Midden-Nederland | HV16230UT | 3910 | Utrecht VMBO Hoofdgebouw | Theo Thijssenplein 32 | Utrecht | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Lamp groepsremplace | 16 | STK | 1 | 63 | 6311.401.00 | Verlichting |  |  |  | 2017 |  | GYMZAAL | 1 | 16
2 | Midden-Nederland | HV16230UT | 3910 | Utrecht VMBO Hoofdgebouw | Theo Thijssenplein 32 | Utrecht | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Lamp | 4184 | BVO | 1 | 63 | 6311.400.00 | Verlichting |  |  |  | 2017 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 4184
2 | Midden-Nederland | HV16230UT | 3910 | Utrecht VMBO Hoofdgebouw | Theo Thijssenplein 32 | Utrecht | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Armatuur/(LED) | 4184 | BVO | 1 | 63 | 6311.301.00 | Verlichting |  |  |  | 2017 | Alleen correctief onderhoud | LED armaturen met AWD. | 1 | 4184
2 | Midden-Nederland | HV16230UT | 3910 | Utrecht VMBO Hoofdgebouw | Theo Thijssenplein 32 | Utrecht | i0501 - technische ruimte 0.501 | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting >40 groepen/(LKO-1) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.216.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | ABB |  |  | 2017 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16230UT | 3910 | Utrecht VMBO Hoofdgebouw | Theo Thijssenplein 32 | Utrecht | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting >40 groepen/(LK1-1) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.216.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | ABB |  |  | 2017 |  | In ruimte 1.503. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16230UT | 3910 | Utrecht VMBO Hoofdgebouw | Theo Thijssenplein 32 | Utrecht | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting >40 groepen/(LK0-2) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.216.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | ABB |  |  | 2017 |  | In ruimte 0.506. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16230UT | 3910 | Utrecht VMBO Hoofdgebouw | Theo Thijssenplein 32 | Utrecht | i2503 - schacht ruimte 2.503 | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 30-40 groepen/(LK2-1) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.215.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | ABB |  |  | 2017 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16230UT | 3910 | Utrecht VMBO Hoofdgebouw | Theo Thijssenplein 32 | Utrecht | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 15-20 groepen/(K0-1) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.213.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | ABB |  |  | 2017 |  | In VAP lokaal 0.01. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16230UT | 3910 | Utrecht VMBO Hoofdgebouw | Theo Thijssenplein 32 | Utrecht | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 15-20 groepen/(K0-2) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.213.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | ABB |  |  | 2017 |  | In techniek lokaal. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16230UT | 3910 | Utrecht VMBO Hoofdgebouw | Theo Thijssenplein 32 | Utrecht | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 10-15 groepen/(K1-1) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.212.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | ABB |  |  | 2017 |  | Aaname , niet te beoeken tijdens inspedie ivm examen. In Biologie lokaal. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16230UT | 3910 | Utrecht VMBO Hoofdgebouw | Theo Thijssenplein 32 | Utrecht | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 10-15 groepen/(K1-2) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.212.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | ABB |  |  | 2017 |  | Aaname , niet te beoeken tijdens inspedie ivm examen. IN NASK | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16230UT | 3910 | Utrecht VMBO Hoofdgebouw | Theo Thijssenplein 32 | Utrecht | i0501 - technische ruimte 0.501 | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting <10 groepen/(RK2 WKO) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.211.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | ABB |  |  | 2017 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16230UT | 3910 | Utrecht VMBO Hoofdgebouw | Theo Thijssenplein 32 | Utrecht | i0504 - server ruimte 0.504 | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting <10 groepen/(K0-4) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.211.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 2017 |  | Merk ABB. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16230UT | 3910 | Utrecht VMBO Hoofdgebouw | Theo Thijssenplein 32 | Utrecht | I0502 - technische ruimte 0.502 HVK | E | Installatie | Laagspanning hoofdverdeelinrichting 15-20 groepen/(HKL) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.113.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | ABB |  |  | 2017 |  | hs=630 A | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16230UT | 3910 | Utrecht VMBO Hoofdgebouw | Theo Thijssenplein 32 | Utrecht | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Centrale elektrische voorziening | 1 | PM | 1 | 61 | 6100.100.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 0 |  | In het gebouw is een elektrotechnische installatie aanwezig. Het is niet bekend wanneer de laatste NEN3140 heeft plaatsgevonden. Wij adviseren een NEN3140 keuring binnenkort te laten uitvoeren, om inzicht te krijgen welke maatregelen er getroffen moeten worden, om te voldoen aan de elektrische veiligheidseisen van zowel de Arbo-wet als het Bouwbesluit. Hiervoor zijn in het plan NEN3140 keuringskosten opgenomen. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16230UT | 3910 | Utrecht VMBO Hoofdgebouw | Theo Thijssenplein 32 | Utrecht | i013 - conciërge ruimte 0.13 | E | Installatie | Centraal meld-/bedieningspaneel | 1 | STK | 1 | 58 | 5820.100.72 | Regeling klimaat en sanitair | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 2017 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16230UT | 3910 | Utrecht VMBO Hoofdgebouw | Theo Thijssenplein 32 | Utrecht | i0505 - technische ruimte 5.05 (boiler) | W | Installatie | Onderstation regeling klimaat/(zonneboiler) | 1 | STK | 1 | 58 | 5820.100.70 | Regeling klimaat en sanitair | Wagner Solar | SUNGO 100 | nvt | 2017 |  | Voor VAP lokaal. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16230UT | 3910 | Utrecht VMBO Hoofdgebouw | Theo Thijssenplein 32 | Utrecht | i0501 - technische ruimte 0.501 | W | Installatie | Onderstation regeling klimaat/(zonneboiler) | 1 | STK | 1 | 58 | 5820.100.70 | Regeling klimaat en sanitair | Wagner Solar | SUNGO 100 | nvt | 2017 |  | Voor VAP lokaal. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16230UT | 3910 | Utrecht VMBO Hoofdgebouw | Theo Thijssenplein 32 | Utrecht | i0501 - technische ruimte 0.501 | W | Installatie | Centrale regelkast klimaat/(RK01) | 1 | STK | 2 | 58 | 5820.100.00 | Regeling klimaat en sanitair | Priva | Blue ID |  | 2017 |  | In de technische ruimte 0.501 is een regelkast (RK01) aanwezig. Er zijn openingen aanwezig in het plafond van de regelkast. Boven de regelkast is een niet geïsoleerde appendage in de waterleiding aanwezig, hierdoor kan er, in uitzonderlijke situaties, vocht via de bovenkant van de kast toetreden. Wij adviseren om de diverse openingen van de regelkast af te dichten met o.a. afdichtingwartels. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16230UT | 3910 | Utrecht VMBO Hoofdgebouw | Theo Thijssenplein 32 | Utrecht | d002 - plat dak 002 | W | Dak | Centrale regelkast klimaat/(RK03) | 1 | STK | 1 | 58 | 5820.100.00 | Regeling klimaat en sanitair | Priva | Blue ID |  | 2017 |  | In LBK gemonteerd. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16230UT | 3910 | Utrecht VMBO Hoofdgebouw | Theo Thijssenplein 32 | Utrecht | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Centrale regelkast klimaat/(RK02) | 1 | STK | 1 | 58 | 5820.100.00 | Regeling klimaat en sanitair | Priva | Blue ID |  | 2017 |  | In LBK gemonteerd. Niet bereikbaar. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16230UT | 3910 | Utrecht VMBO Hoofdgebouw | Theo Thijssenplein 32 | Utrecht | b001 - Verd. 0 (bouwdeel B) | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch 30 liter/(ruimte 0.401) | 1 | STK | 1 | 53 | 5321.202.00 | Water |  |  |  | 2016 | Alleen correctief onderhoud | Daalderop, Mono-plus koper, 30 liter. Bouwjaar 2016. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16230UT | 3910 | Utrecht VMBO Hoofdgebouw | Theo Thijssenplein 32 | Utrecht | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Voorraadboiler elektrisch 30 liter | 1 | STK | 1 | 53 | 5321.202.00 | Water |  |  |  | 2017 | Alleen correctief onderhoud | In werkkast 0.401. Merk Daalderop. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16230UT | 3910 | Utrecht VMBO Hoofdgebouw | Theo Thijssenplein 32 | Utrecht | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Voorraadboiler elektrisch <30 liter | 5 | STK | 1 | 53 | 5321.201.00 | Water |  |  |  | 2017 | Alleen correctief onderhoud | In ruimte 1.11c, docentenkamer. Leslokaal 0.02 en 0.03. In werkast 1.401 en 2.401. Merk Itho Daalderop. | 1 | 5
2 | Midden-Nederland | HV16230UT | 3910 | Utrecht VMBO Hoofdgebouw | Theo Thijssenplein 32 | Utrecht | b005 - Verd. 2 (bouwdeel B) | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch <30 liter/(ruimte 2.401) | 1 | STK | 1 | 53 | 5321.201.00 | Water |  |  |  | 2017 | Alleen correctief onderhoud | Itho Daalderop, Close-up, 10 liter. Bouwjaar 2017. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16230UT | 3910 | Utrecht VMBO Hoofdgebouw | Theo Thijssenplein 32 | Utrecht | b003 - Verd. 1 (bouwdeel A) | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch <30 liter/(ruimte 1.11c) | 1 | STK | 1 | 53 | 5321.201.00 | Water |  |  |  | 2017 | Alleen correctief onderhoud | Itho Daalderop, Close-up, 10 liter. Bouwjaar 2017. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16230UT | 3910 | Utrecht VMBO Hoofdgebouw | Theo Thijssenplein 32 | Utrecht | b001 - Verd. 0 (bouwdeel B) | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch <30 liter/(ruimte 0.02 en 0.03) | 1 | STK | 1 | 53 | 5321.201.00 | Water |  |  |  | 2016 | Alleen correctief onderhoud | Itho Daalderop, Close-up, 15 liter. Bouwjaar 2016. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16230UT | 3910 | Utrecht VMBO Hoofdgebouw | Theo Thijssenplein 32 | Utrecht | b004 - Verd. 1 (bouwdeel B) | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch <30 liter/(ruimte 1.401, 1.03 en 1.02) | 3 | STK | 1 | 53 | 5321.201.00 | Water |  |  |  | 2016 | Alleen correctief onderhoud | Itho Daalderop, Close-up, 10 liter. Bouwjaar 2016. | 1 | 3
2 | Midden-Nederland | HV16230UT | 3970 | Utrecht VMBO: Dierenverblijf | Theo Thijssenplein 32 | Utrecht | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Luchtbehandelingskast toevoer KV + WTW <0,6m3/s | 1 | STK | 1 | 57 | 5771.331.00 | Luchtbehandeling | Aeolus | KU 2-M-DV50P-S | 0,36 m3/s | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16230UT | 3970 | Utrecht VMBO: Dierenverblijf | Theo Thijssenplein 32 | Utrecht | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding drinkwaterinstallatie | 1 | PM | 1 | 53 | 5310.200.00 | Water |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16230UT | 3970 | Utrecht VMBO: Dierenverblijf | Theo Thijssenplein 32 | Utrecht | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding gecombineerde riolering | 1 | PM | 1 | 52 | 5240.100.00 | Afvoeren |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16230UT | 3970 | Utrecht VMBO: Dierenverblijf | Theo Thijssenplein 32 | Utrecht | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding waterafvoer binnen | 1 | PM | 1 | 52 | 5211.100.00 | Afvoeren |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16230UT | 3970 | Utrecht VMBO: Dierenverblijf | Theo Thijssenplein 32 | Utrecht | i001 - technische ruimte | W | Installatie | Opstellings-/stookruimte | 1 | PM | 1 | 51 | 5120.100.00 | Warmteopwekking |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16230UT | 3970 | Utrecht VMBO: Dierenverblijf | Theo Thijssenplein 32 | Utrecht | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Vluchtverlichtingarmatuur decentraal | 2 | STK | 2 | 63 | 6324.300.00 | Verlichting |  |  |  | 2016 |  |  | 1 | 2
2 | Midden-Nederland | HV16230UT | 3970 | Utrecht VMBO: Dierenverblijf | Theo Thijssenplein 32 | Utrecht | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 1 | STK | 1 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 2017 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16230UT | 3970 | Utrecht VMBO: Dierenverblijf | Theo Thijssenplein 32 | Utrecht | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 1 | STK | 2 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 2016 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16230UT | 3970 | Utrecht VMBO: Dierenverblijf | Theo Thijssenplein 32 | Utrecht | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Lamp | 158 | BVO | 1 | 63 | 6311.400.00 | Verlichting |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 158
2 | Midden-Nederland | HV16230UT | 3970 | Utrecht VMBO: Dierenverblijf | Theo Thijssenplein 32 | Utrecht | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Armatuur | 158 | BVO | 1 | 63 | 6311.301.00 | Verlichting |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 158
2 | Midden-Nederland | HV16230UT | 3970 | Utrecht VMBO: Dierenverblijf | Theo Thijssenplein 32 | Utrecht | i001 - technische ruimte | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 15-20 groepen/(LKO-4) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.213.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | ABB |  |  | 2016 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16230UT | 3970 | Utrecht VMBO: Dierenverblijf | Theo Thijssenplein 32 | Utrecht | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Centrale elektrische voorziening | 1 | PM | 1 | 61 | 6100.100.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16230UT | 3970 | Utrecht VMBO: Dierenverblijf | Theo Thijssenplein 32 | Utrecht | b000 - binnen algemeen | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch <30 liter | 1 | STK | 1 | 53 | 5321.201.00 | Water |  |  |  | 2016 | Alleen correctief onderhoud | Itho Daalderop, Close-in, 10 liter. Bouwjaar 2016. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16230UT | 3970 | Utrecht VMBO: Dierenverblijf | Theo Thijssenplein 32 | Utrecht | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Terreinverlichting gevelstraler | 3 | STK | 1 | 90 | 9063.230.00 | Terrein |  |  |  | 2017 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 3
2 | Midden-Nederland | HV16230UT | 3980 | Utrecht VMBO: Kas | Theo Thijssenplein 32 | Utrecht | i001 - technische ruimte | W | Installatie | Vloerverwarming verdeler | 1 | STK | 1 | 56 | 5613.100.70 | Warmtedistributie |  |  |  | 2016 |  | Robot, incl. Grundfos, Alpha2 15-60 BP. Bouwjaar 2016. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16230UT | 3980 | Utrecht VMBO: Kas | Theo Thijssenplein 32 | Utrecht | i001 - technische ruimte | W | Installatie | Expansievat CV-installatie 18-25 liter | 1 | STK | 2 | 56 | 5610.411.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2016 |  | Merk en type onbekend, 18 liter, 1 bar. Bouwjaar 2016. | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16230UT | 3980 | Utrecht VMBO: Kas | Theo Thijssenplein 32 | Utrecht | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding CV/radiatoren/verwarmingslichamen | 1 | PM | 1 | 56 | 5610.100.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16230UT | 3980 | Utrecht VMBO: Kas | Theo Thijssenplein 32 | Utrecht | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding brandstofinstallatie gas | 1 | PM | 1 | 54 | 5410.100.00 | Gassen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16230UT | 3980 | Utrecht VMBO: Kas | Theo Thijssenplein 32 | Utrecht | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding drinkwaterinstallatie | 1 | PM | 1 | 53 | 5310.200.00 | Water |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16230UT | 3980 | Utrecht VMBO: Kas | Theo Thijssenplein 32 | Utrecht | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding gecombineerde riolering | 1 | PM | 1 | 52 | 5240.100.00 | Afvoeren |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16230UT | 3980 | Utrecht VMBO: Kas | Theo Thijssenplein 32 | Utrecht | i001 - technische ruimte | W | Installatie | Gasketel 25-50kW (wand) | 1 | STK | 1 | 51 | 5121.142.00 | Warmteopwekking | Remeha | Calenta 40c | 35.1 | 2016 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16230UT | 3980 | Utrecht VMBO: Kas | Theo Thijssenplein 32 | Utrecht | i001 - technische ruimte | W | Installatie | Opstellings-/stookruimte | 1 | PM | 1 | 51 | 5120.100.00 | Warmteopwekking |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16230UT | 3980 | Utrecht VMBO: Kas | Theo Thijssenplein 32 | Utrecht | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Vluchtverlichtingarmatuur decentraal | 6 | STK | 1 | 63 | 6324.300.00 | Verlichting |  |  |  | 2017 |  |  | 1 | 6
2 | Midden-Nederland | HV16230UT | 3980 | Utrecht VMBO: Kas | Theo Thijssenplein 32 | Utrecht | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 3 | STK | 1 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 2017 |  |  | 1 | 3
2 | Midden-Nederland | HV16230UT | 3980 | Utrecht VMBO: Kas | Theo Thijssenplein 32 | Utrecht | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Lamp | 303 | BVO | 1 | 63 | 6311.400.00 | Verlichting |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 303
2 | Midden-Nederland | HV16230UT | 3980 | Utrecht VMBO: Kas | Theo Thijssenplein 32 | Utrecht | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Armatuur | 303 | BVO | 1 | 63 | 6311.301.00 | Verlichting |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 303
2 | Midden-Nederland | HV16230UT | 3980 | Utrecht VMBO: Kas | Theo Thijssenplein 32 | Utrecht | i001 - technische ruimte | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 15-20 groepen | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.213.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Hager |  |  | 2016 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16230UT | 3980 | Utrecht VMBO: Kas | Theo Thijssenplein 32 | Utrecht | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Centrale elektrische voorziening | 1 | PM | 1 | 61 | 6100.100.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16230UT | 3980 | Utrecht VMBO: Kas | Theo Thijssenplein 32 | Utrecht | i001 - technische ruimte | W | Installatie | Centrale regelkast klimaat | 1 | STK | 1 | 58 | 5820.100.00 | Regeling klimaat en sanitair | Schneider | Onbekend |  | 2017 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16230UT | 3999 | Utrecht VMBO: Terrein | Theo Thijssenplein 32 | Utrecht | t000 - terrein | E | Terrein | Terreinverlichting armatuur diverse/(t.p.v. rijwielstalling) | 2 | STK | 1 | 90 | 9063.290.00 | Terrein |  |  |  | 2017 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 2
2 | Midden-Nederland | HV16230UT | 3999 | Utrecht VMBO: Terrein | Theo Thijssenplein 32 | Utrecht | t000 - terrein | E | Terrein | Centrale elektrische voorziening | 1 | PM | 1 | 61 | 6100.100.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | HV16230UT | 3999 | Utrecht VMBO: Terrein | Theo Thijssenplein 32 | Utrecht | t000 - terrein | E | Terrein | Terreinverlichting lantaarnpaal compleet | 10 | STK | 1 | 90 | 9063.240.00 | Terrein |  |  |  | 2017 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 10
[22 empty] | Totaal Perceel 2 |  | 92112

## Assetlijst Food Perceel 2
Perceel | Regio | Locaties | Adres | Postcode | Plaats | Aantal food lokalen | E- installatie | Water installatie | Gas installatie | Gaskook plaat 4-vlams | Hetelucht oven | Gasfornuis 5 vlams | Vaatwasser doorshuif model | Afzuig- kap | Gasfornuis 6-vlams | Koelcel | Keramische of inductie kookplaat | Gaskokplaat 2-vlams
2 | Gouwe-Rijnland | vmbo Oegstgeest | Lange Voort 70 | 2341 KD | Oegstgeest | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |  |  | 1
2 | Gouwe-Rijnland | vmbo Alphen aan den Rijn | Kalkovenweg 62 | 2401 LK | Alphen aan den Rijn | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | 4
2 | Gouwe-Rijnland | vmbo Gouda | Ronsseweg 555 | 2803 ZK | Gouda | 1 | 1 | 1 |  |  | 8 |  |  |  |  | 1 | 7
2 | Gouwe-Rijnland | vmbo Boskoop | Zijde 105 | 2771 EV | Boskoop | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |  |  | 8
2 | Midden-Nederland | vmbo Houten | Randhoeve 2 | 3992 XH | Houten | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 16 |  | 5 |  | 1
2 | Midden-Nederland | Houten Yuverta park | Oud Wulfseweg 3 | 3992 LT | Houten | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
2 | Midden-Nederland | vmbo Utrecht | Theo Thijssenplein 32 | 3555 SJ | Utrecht | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 |  |  | 5
2 | Midden-Nederland | vmbo Montfoort | Doeldijk 16 | 3417 XD | Montfoort | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 24 |  |  | 6
Totaal aantal | [6 empty] | 9 | 9 | 8 | 57 | 66 | 17 | 2 | 29 | 0 | 2 | 8 | 0
Tarief per stuk per jaar | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Totaal per jaar per onderwerp | [6 empty] | 9 | 9 | 8 | 57 | 66 | 17 | 2 | 29 | 0 | 2 | 8 | 0
Totaal perceel 2 | [6 empty] | 207

## Assetlijst BiNaSk Perceel 2
Perceel | Regio | Locaties | Adres | Postcode | Plaats | BIO/Nask lokaal | E- installatie | Water installatie | Gas installatie | Zuurkast | Plafond systeem incl. techniek armen | Chemicaliën opslagkast | Kabinet | Nooddouche | Oogdouche | Oogspoel fles
2 | Gouwe-Rijnland | vmbo Alphen aan den Rijn | Kalkovenweg 62 | 2401 LK | Alphen aan den Rijn | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2
2 | Gouwe-Rijnland | vmbo Boskoop | Zijde 105 | 2771 EV | Boskoop | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 |  | 2 | 1 | 1
2 | Gouwe-Rijnland | vmbo Gouda | Ronsseweg 555 | 2803 ZK | Gouda | 1 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 1
2 | Midden-Nederland | vmbo Houten | Randhoeve 2 | 3992 XH | Houten | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1
2 | Midden-Nederland | vmbo Montfoort | Doeldijk 16 | 3417 XD | Montfoort | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1
2 | Gouwe-Rijnland | vmbo Oegstgeest | Lange Voort 70 | 2341 KD | Oegstgeest | 4 | 5 | 5 | 4 |  | 3 | 2 | 2 | 2 | 2
2 | Midden-Nederland | vmbo Utrecht | Theo Thijssenplein 32 | 3555 SJ | Utrecht | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Totaal aantal | [6 empty] | 20 | 20 | 15 | 3 | 6 | 8 | 8 | 5 | 4 | 2
Tarief per stuk per jaar | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Totaal per jaar per onderwerp | [6 empty] | 20 | 20 | 15 | 3 | 6 | 8 | 8 | 5 | 4 | 2
Totaal perceel 2 | [6 empty] | 91

## Keuzelijst (hidden)
0%
0.25%
0.5%
0.75%
1%
1.25%
1.5%
1.75%
2%
2.25%
2.5%
2.75%
3%
3.25%
3.5%
3.75%
4%
4.25%
4.5%
4.75%
5%
5.25%
5.5%
5.75%
6%
6.25%
6.5%
6.75%
7%
7.25%
7.5%
7.75%
8%
8.25%
8.5%
8.75%
9%
9.25%
9.5%
9.75%
10%
10.25%
10.5%
10.75%
11%
11.25%
11.5%
11.75%
12%
12.25%
12.5%
12.75%
13%
13.25%
13.5%
13.75%
14%
14.25%
14.5%
14.75%
15%
15.25%
15.5%
15.75%
16%
16.25%
16.5%
16.75%
17%
17.25%
17.5%
17.75%
18%
18.25%
18.5%
18.75%
19%
19.25%
19.5%
19.75%
20%
20.25%
20.5%
20.75%
21%
21.25%
21.5%
21.75%
22%
22.25%
22.5%
22.75%
23%
23.25%
23.5%
23.75%
24%
24.25%
24.5%
24.75%
25%
25.25%
25.5%
25.75%
26%
26.25%
26.5%
26.75%
27%
27.25%
27.5%
27.75%
28%
28.25%
28.5%
28.75%
29%
29.25%
29.5%
29.75%
30%
30.25%
30.5%
30.75%
31%
31.25%
31.5%
31.75%
32%
32.25%
32.5%
32.75%
33%
33.25%
33.5%
33.75%
34%
34.25%
34.5%
34.75%
35%
35.25%
35.5%
35.75%
36%
36.25%
36.5%
36.75%
37%
37.25%
37.5%
37.75%
38%
38.25%
38.5%
38.75%
39%
39.25%
39.5%
39.75%
40%
40.25%
40.5%
40.75%
41%
41.25%
41.5%
41.75%
42%
42.25%
42.5%
42.75%
43%
43.25%
43.5%
43.75%
44%
44.25%
44.5%
44.75%
45%
45.25%
45.5%
45.75%
46%
46.25%
46.5%
46.75%
47%
47.25%
47.5%
47.75%
48%
48.25%
48.5%
48.75%
49%
49.25%
49.5%
49.75%
50%
50.25%
50.5%
50.75%
51%
51.25%
51.5%
51.75%
52%
52.25%
52.5%
52.75%
53%
53.25%
53.5%
53.75%
54%
54.25%
54.5%
54.75%
55%
55.25%
55.5%
55.75%
56%
56.25%
56.5%
56.75%
57%
57.25%
57.5%
57.75%
58%
58.25%
58.5%
58.75%
59%
59.25%
59.5%
59.75%
60%
60.25%
60.5%
60.75%
61%
61.25%
61.5%
61.75%
62%
62.25%
62.5%
62.75%
63%
63.25%
63.5%
63.75%
64%
64.25%
64.5%
64.75%
65%
65.25%
65.5%
65.75%
66%
66.25%
66.5%
66.75%
67%
67.25%
67.5%
67.75%
68%
68.25%
68.5%
68.75%
69%
69.25%
69.5%
69.75%
70%
70.25%
70.5%
70.75%
71%
71.25%
71.5%
71.75%
72%
72.25%
72.5%
72.75%
73%
73.25%
73.5%
73.75%
74%
74.25%
74.5%
74.75%
75%
75.25%
75.5%
75.75%
76%
76.25%
76.5%
76.75%
77%
77.25%
77.5%
77.75%
78%
78.25%
78.5%
78.75%
79%
79.25%
79.5%
79.75%
80%
80.25%
80.5%
80.75%
81%
81.25%
81.5%
81.75%
82%
82.25%
82.5%
82.75%
83%
83.25%
83.5%
83.75%
84%
84.25%
84.5%
84.75%
85%
85.25%
85.5%
85.75%
86%
86.25%
86.5%
86.75%
87%
87.25%
87.5%
87.75%
88%
88.25%
88.5%
88.75%
89%
89.25%
89.5%
89.75%
90%
90.25%
90.5%
90.75%
91%
91.25%
91.5%
91.75%
92%
92.25%
92.5%
92.75%
93%
93.25%
93.5%
93.75%
94%
94.25%
94.5%
94.75%
95%
95.25%
95.5%
95.75%
96%
96.25%
96.5%
96.75%
97%
97.25%
97.5%
97.75%
98%
98.25%
98.5%
98.75%
99%
99.25%
99.5%
99.75%
100%