## Uurtarieven, opslagen en totaal
Bijlage 2.3 Prijzenblad EA E&W onderhoud Perceel 3 - Stichting Yuverta
| All-in uurtarieven 1 - geldig voor alle disciplines én onderaannemers. De tarieven en opslagen zijn geldig voor alle soorten onderhoud (correctief, preventief en planmatig), modificaties, kleine klussen en projecten. | Fictief aantal 2 | eenheid | tarief per eenheid | totaal bedrag 3
| All-in uurtarief (maandag t/m vrijdag tussen 7.00 en 18.00 u) | A |  | B | C = A x B
| Projectmonteur | 50 | uur | 0 | 0
| Hulpmonteur | 50 | uur | 0 | 0
| Ploegtarief (projectmonteur + hulpmonteur) | 50 | uur | 0 | 0
| Servicemonteur | 250 | uur | 0 | 0
| Servicetechnicus (F-gassen, SCIOS) | 75 | uur | 0 | 0
| Servicetechnicus Meet- en Regeltechniek | 75 | uur | 0 | 0
| Specialist | 16 | uur | 0 | 0
| Inspecteur NEN2767/Energieadviseur | 20 | uur | 0 | 0
| Werkvoorbereider/Coordinator service | 100 | uur | 0 | 0
| Contractmanager/Projectleider | 40 | uur | 0 | 0
| Tekenaar | 25 | uur | 0 | 0
| Engineer | 20 | uur | 0 | 0
| All-in uurtarief (zaterdag en maandag t/m vrijdag tussen 18.00 en 07.00 u) |  | toeslag in % | 5%
| Projectmonteur | 16 | uur | 0 | 0
| Hulpmonteur | 16 | uur | 0 | 0
| Ploegtarief (projectmonteur + hulpmonteur) | 16 | uur | 0 | 0
| Servicemonteur | 32 | uur | 0 | 0
| Servicetechnicus (F-gassen, SCIOS) | 4 | uur | 0 | 0
| Servicetechnicus Meet- en Regeltechniek | 4 | uur | 0 | 0
| Specialist | 2 | uur | 0 | 0
| Inspecteur NEN2767/Energieadviseur | 2 | uur | 0 | 0
| Werkvoorbereider/Coordinator service | 8 | uur | 0 | 0
| Contractmanager/Projectleider | 4 | uur | 0 | 0
| Tekenaar | 2 | uur | 0 | 0
| Engineer | 2 | uur | 0 | 0
| All-in uurtarief (zon- en feestdagen) |  | toeslag in % | 5%
| Projectmonteur | 40 | uur | 0 | 0
| Hulpmonteur | 40 | uur | 0 | 0
| Ploegtarief (projectmonteur + hulpmonteur) | 40 | uur | 0 | 0
| Servicemonteur | 60 | uur | 0 | 0
| Servicetechnicus (F-gassen, SCIOS) | 10 | uur | 0 | 0
| Servicetechnicus Meet- en Regeltechniek | 10 | uur | 0 | 0
| Specialist | 4 | uur | 0 | 0
| Inspecteur NEN2767/Energieadviseur | 2 | uur | 0 | 0
| Werkvoorbereider/Coordinator service | 8 | uur | 0 | 0
| Contractmanager/Projectleider | 8 | uur | 0 | 0
| Tekenaar | 2 | uur | 0 | 0
| Engineer | 2 | uur | 0 | 0
| Toeslagen materiaal 4 | Fictief bedrag | eenheid | opslagpercentage | totaal bedrag 3
| Netto materiaal, stukprijs < € 500,00 | 10000 | % | 2% | 10200
| Netto materiaal, stukprijs ≥ € 500,00 - < €5.000,00 | 15000 | % | 2% | 15300
| Netto materiaal, stukprijs ≥ € 5.000,00- < € 10.000,00 | 20000 | % | 2% | 20400
| Netto materiaal, stukprijs ≥ € 10.000,00 | 25000 | % | 2% | 25500
| Toeslag onderaannemer (derden)5 | Fictief aantal | eenheid | opslagpercentage | totaal bedrag 3
| Toeslag onderaannemer (derden) | 25000 | % | 0% | 0
| Toeslag winst en risico6 |  | eenheid | opslagpercentage | totaal bedrag 3
| Toeslag winst en risico |  | % | 0% | 0
| Subtotaal fictieve kosten |  |  |  | 71400
| Subtotaal inschrijfprijs blad "Assetlijst E+W Perceel 3" |  |  |  | 86605
| Subtotaal inschrijfprijs blad "Assetlijst Food Perceel 3" |  |  |  | 252
| Subtotaal inschrijfprijs blad "Assetlijst BiNaSk Perceel 3" |  |  |  | 53
| Totaal prijs Perceel 3 t.b.v. beoordeling prijs |  |  |  | 158310
= Door inschrijver in te vullen cel
= Cel wordt automatisch berekend
Ondertekening
| Naam |  |  | Datum en plaats
| Functie |  |  | Onderneming en adres
Handtekening
All-in uurtarieven 1 Zijn genoteerd in euro’s, exclusief BTW en inclusief alle kosten, zoals en voor zover van toepassing, maar niet uitputtend: engineering, voorbereiding, beheer- en begeleidingswerkzaamheden, uitvoering, nazorg, overhead, vergaderingen, vakantietoeslag, gratificaties, wettelijk verzuim, vakantie- en feestdagen, kosten voor het werken buiten reguliere werktijden, wettelijke sociale lasten, pensioenfonds en overige branche fondsen, regeling ATV, reis- en verblijfkosten, parkeergelden, reisuren vergoeding en voorrijkosten, gereedschap- en kleed- en koffiegeld, werkvoorbereiding en administratie, engineering, veiligheidsmiddelen, montage leiding, kosten voor opruimen, kosten voor het verzorgen en inkopen van materiaal, materieelkosten voor uitvoering van de werkzaamheden, bereikbaarheidsvoorzieningen tot een hoogte van 6m1, winst en risico, kosten voor verzorgen van inkoop, algemene bouwplaats kosten, kosten voor precario en andere kosten (niet-limitatief).
2 fictieve aantallen, puur ter rekenmethodiek voor de beoordeling van deze aanbesteding
3 aan gegeven aantallen en bedrag materialen kunnen geen rechten ontleend worden.
Toeslag materiaal 4. Toeslag die wordt berekend bovenop de netto-catalogus prijs die voor Opdrachtnemer van toepassing is. Toeslag materiaal kan niet worden geindexeerd.
Toeslag onderaannemer 5 Toeslag die wordt berekend bovenop de netto prijs voor de eventuele inzet voor onderaannemers. Deze toeslagen zijn all-in, denk hierbij o.a. aan kosten ter dekking van de inkoop, uitvoering van de coördinatie, begeleiding op locatie, oplevering en garantie van de uitgevoerde werkzaamheden door derden. Deze toeslag kan echter alleen gehanteerd worden bij werkzaamheden die niet zijn opgenomen en door onderaannemers uitgevoerd worden. Levering van materialen kunnen niet opgenomen worden onder toeslag onderaannemer. Toeslag onderaannemer kan niet worden geindexeerd.
Toeslag winst en risico 6 Winst en risico zijn kosten die opgenomen worden ter vergroting van de bedrijfswinst op een project met daarin tevens de dekking voor alle onvoorziene omstandigheden, uitvoeringsrisico's en niet verrekenbare loon- en prijsstijgingen. Ook renteverlies, het niet kunnen verrichten van werkzaamheden door regen, wachturen door te late leverantie of reparaties aan materieel vallen hieronder. Toeslag winst en risico kan niet worden geindexeerd.

## Assetlijst E+W Perceel 3
Perceel | Regio | Locatiecode/ Kostenplaats | Objectcode / Gebouwcode | Naam | Adres | Plaats | locatie / Ruimte | Discipline | Ruimte gebied / cluster | Element | Hoeveelheid | Eenheid | Conditie | NL/SfB2 | NL/SfB | Hoofdgroep | Fabricaat | Type | Capaciteit | Bouwjaar | Opmerking | Omschrijving | Bedrag Preventief onderhoud per jaar/ per stuk Excl. BTW | Bedraag totaal per jaar Excl. BTW
3 | Groenblauwe Delta | HV16420BR | 1810 | Brielle VMBO - Hoofdgebouw | Anna Hoevestraat 2 | Brielle | b001D - eerste verdieping gymzaal (bouwdeel D) | W | Binnen | Douchekop inclusief drukspoeler | 4 | STK | 2 | 74 | 7411.630.00 | Vaste sanitairvoorzieningen |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud | Douches worden verwijdert | 1 | 4
3 | Groenblauwe Delta | HV16420BR | 1810 | Brielle VMBO - Hoofdgebouw | Anna Hoevestraat 2 | Brielle | b000C - begane grond (bouwdeel C) | W | Binnen | Koelcel bloemen | 1 | STK | 3 | 72 | 7222.200.00 | Vaste gebruikersvoorzieningen |  |  | 20 m3 | 2009 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16420BR | 1810 | Brielle VMBO - Hoofdgebouw | Anna Hoevestraat 2 | Brielle | b000B - begane grond (bouwdeel B) | E | Binnen | Toilet mindervalide noodsignaal | 1 | STK | 1 | 65 | 6541.100.00 | Beveiliging |  |  |  | 2016 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16420BR | 1810 | Brielle VMBO - Hoofdgebouw | Anna Hoevestraat 2 | Brielle | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Geluidsinstallatie | 1 | BVO | 3 | 64 | 6424.100.00 | Communicatie | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 1998 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16420BR | 1810 | Brielle VMBO - Hoofdgebouw | Anna Hoevestraat 2 | Brielle | d002 - plat dak 002 | W | Dak | Luchtafvoerkast 0,6-1,4m3/s/(onbekend) | 1 | STK | 3 | 57 | 5771.412.00 | Luchtbehandeling | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 2010 |  | Op het dak d002 is een afzuigkast aanwezig, waarvan het bouwjaar onbekend is. Tijdens een storm is deze kast deels losgeraakt. Om eventuele vervolgschade te voorkomen is deze kast tijdelijk vastgezet met spanbanden. De bevestigingsklemmen van de kanalen zijn aangetast door corrosie en op termijn aan vervanging toe. Het is niet bekend of deze kast recent gereviseerd is. Wij adviseren om deze afzuigkast te reviseren en te voorzien van een permanente bevestiging. | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16420BR | 1810 | Brielle VMBO - Hoofdgebouw | Anna Hoevestraat 2 | Brielle | d006 - plat dak 006 | W | Dak | Luchtafvoerkast <0,6m3/s/(onbekend) | 1 | STK | 3 | 57 | 5771.411.00 | Luchtbehandeling | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 2003 |  | Bouwjaar ingeschat. | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16420BR | 1810 | Brielle VMBO - Hoofdgebouw | Anna Hoevestraat 2 | Brielle | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Luchtkanalen inclusief ornament | 1 | PM | 1 | 57 | 5751.100.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16420BR | 1810 | Brielle VMBO - Hoofdgebouw | Anna Hoevestraat 2 | Brielle | i067 - technische lokaal 0.67 | W | Installatie | Afzuigventilator | 1 | STK | 3 | 57 | 5721.220.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2005 |  | Bouwjaar ingeschat. | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16420BR | 1810 | Brielle VMBO - Hoofdgebouw | Anna Hoevestraat 2 | Brielle | i067 - technische lokaal 0.67 | W | Installatie | Kanaalventilator | 1 | STK | 3 | 57 | 5721.170.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2005 |  | Bouwjaar ingeschat. | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16420BR | 1810 | Brielle VMBO - Hoofdgebouw | Anna Hoevestraat 2 | Brielle | d006 - plat dak 006 | W | Dak | Dakventilator 0,3-0,7m3/s | 3 | STK | 4 | 57 | 5721.112.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2003 |  | Merk Emod. | 1 | 3
3 | Groenblauwe Delta | HV16420BR | 1810 | Brielle VMBO - Hoofdgebouw | Anna Hoevestraat 2 | Brielle | d003 - plat dak 003 | W | Dak | Dakventilator 0,3-0,7m3/s | 1 | STK | 4 | 57 | 5721.112.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 1985 |  | Merk Stork, bouwjaar ingeschat. | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16420BR | 1810 | Brielle VMBO - Hoofdgebouw | Anna Hoevestraat 2 | Brielle | d003 - plat dak 003 | W | Dak | Dakventilator 0,3-0,7m3/s | 2 | STK | 4 | 57 | 5721.112.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2007 |  | Merk ITHO, bouwjaar onbekend. | 1 | 2
3 | Groenblauwe Delta | HV16420BR | 1810 | Brielle VMBO - Hoofdgebouw | Anna Hoevestraat 2 | Brielle | d003 - plat dak 003 | W | Dak | Dakventilator 0,3-0,7m3/s | 1 | STK | 1 | 57 | 5721.112.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2017 |  | Merk Systemair. Type DPV 200D2-4. | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16420BR | 1810 | Brielle VMBO - Hoofdgebouw | Anna Hoevestraat 2 | Brielle | d003 - plat dak 003 | W | Dak | Dakventilator 0,3-0,7m3/s | 2 | STK | 3 | 57 | 5721.112.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2007 |  | Merk Systemair. | 1 | 2
3 | Groenblauwe Delta | HV16420BR | 1810 | Brielle VMBO - Hoofdgebouw | Anna Hoevestraat 2 | Brielle | d003 - plat dak 003 | W | Dak | Dakventilator 0,3-0,7m3/s | 1 | STK | 2 | 57 | 5721.112.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2014 |  | Merk Nedair. | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16420BR | 1810 | Brielle VMBO - Hoofdgebouw | Anna Hoevestraat 2 | Brielle | d003 - plat dak 003 | W | Dak | Dakventilator 0,3-0,7m3/s | 1 | STK | 1 | 57 | 5721.112.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2017 |  | Merk Orcon. | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16420BR | 1810 | Brielle VMBO - Hoofdgebouw | Anna Hoevestraat 2 | Brielle | d004 - plat dak 004 | W | Dak | Dakventilator 0,3-0,7m3/s | 5 | STK | 2 | 57 | 5721.112.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2014 |  | Merk Nedair. | 1 | 5
3 | Groenblauwe Delta | HV16420BR | 1810 | Brielle VMBO - Hoofdgebouw | Anna Hoevestraat 2 | Brielle | d004 - plat dak 004 | W | Dak | Dakventilator 0,3-0,7m3/s | 1 | STK | 4 | 57 | 5721.112.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 1990 |  | Merk en bouwjaar ingeschat. | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16420BR | 1810 | Brielle VMBO - Hoofdgebouw | Anna Hoevestraat 2 | Brielle | d005 - plat dak 005 | W | Dak | Dakventilator 0,3-0,7m3/s | 3 | STK | 4 | 57 | 5721.112.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 1985 |  | Merk Stork. bouwjaar ingeschat. | 1 | 3
3 | Groenblauwe Delta | HV16420BR | 1810 | Brielle VMBO - Hoofdgebouw | Anna Hoevestraat 2 | Brielle | d002 - plat dak 002 | W | Dak | Dakventilator 0,3-0,7m3/s | 1 | STK | 3 | 57 | 5721.112.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2007 |  | Merk en bouwjaar onbekend. | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16420BR | 1810 | Brielle VMBO - Hoofdgebouw | Anna Hoevestraat 2 | Brielle | d002 - plat dak 002 | W | Dak | Dakventilator 0,3-0,7m3/s | 2 | STK | 4 | 57 | 5721.112.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2007 |  | Merk ITHO, bouwjaar onbekend. | 1 | 2
3 | Groenblauwe Delta | HV16420BR | 1810 | Brielle VMBO - Hoofdgebouw | Anna Hoevestraat 2 | Brielle | d002 - plat dak 002 | W | Dak | Dakventilator 0,3-0,7m3/s | 2 | STK | 5 | 57 | 5721.112.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 1985 |  | Op de daken zijn diverse dakventilatoren aanwezig welke hun technische levensduur binnenkort bereikt hebben. Er zijn diverse onderdelen aangetast door corrosie en zijn uitwendige vervuild. De werkschakelaren op de ventilatoren zijn aangetast door weersinvloeden en zijn bros geworden. Wij adviseren rekening te houden met vervanging van deze ventilatoren, op korte termijn en te kiezen voor een energiezuinige uitvoering. Merk Stork. | 1 | 2
3 | Groenblauwe Delta | HV16420BR | 1810 | Brielle VMBO - Hoofdgebouw | Anna Hoevestraat 2 | Brielle | d000 - daken algemeen | W | Dak | Dakventilator | 25 | STK | 0 | 57 | 5721.110.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 25
3 | Groenblauwe Delta | HV16420BR | 1810 | Brielle VMBO - Hoofdgebouw | Anna Hoevestraat 2 | Brielle | i066 - technische lokaal 0.66 (lassen) | W | Installatie | Heater indirect gestookt >60kW | 1 | STK | 1 | 56 | 5632.103.00 | Warmtedistributie | Mark | MDA 331 L | 65,9 KW | 2017 |  | Oude regelkast, onder unit,deze wordt niet gebruikt. Bouwjaar unit ingeschat. | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16420BR | 1810 | Brielle VMBO - Hoofdgebouw | Anna Hoevestraat 2 | Brielle | i068 - CV ruimte 0.68 | W | Installatie | Tegenstroom apparaat warmtedistributie platenwisselaar | 1 | STK | 3 | 56 | 5610.610.00 | Warmtedistributie | Alfa Laval | MG | ONBEKEN | 2008 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16420BR | 1810 | Brielle VMBO - Hoofdgebouw | Anna Hoevestraat 2 | Brielle | i068 - CV ruimte 0.68 | W | Installatie | Regelklep/stelmotor warmtedistributie DN50 | 2 | STK | 3 | 56 | 5610.515.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2011 |  |  | 1 | 2
3 | Groenblauwe Delta | HV16420BR | 1810 | Brielle VMBO - Hoofdgebouw | Anna Hoevestraat 2 | Brielle | i066 - technische lokaal 0.66 (lassen) | W | Installatie | Regelklep/stelmotor warmtedistributie DN25 | 1 | STK | 1 | 56 | 5610.512.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2017 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16420BR | 1810 | Brielle VMBO - Hoofdgebouw | Anna Hoevestraat 2 | Brielle | i068 - CV ruimte 0.68 | W | Installatie | Expansievat CV-installatie 300 liter | 3 | STK | 3 | 56 | 5610.417.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2011 |  |  | 1 | 3
3 | Groenblauwe Delta | HV16420BR | 1810 | Brielle VMBO - Hoofdgebouw | Anna Hoevestraat 2 | Brielle | i101 - CV ruimte 1.01 | W | Installatie | Expansievat CV-installatie 80 liter | 1 | STK | 1 | 56 | 5610.413.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2023 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16420BR | 1810 | Brielle VMBO - Hoofdgebouw | Anna Hoevestraat 2 | Brielle | i068 - CV ruimte 0.68 | W | Installatie | Expansievat CV-installatie 35-50 liter | 1 | STK | 3 | 56 | 5610.412.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2008 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16420BR | 1810 | Brielle VMBO - Hoofdgebouw | Anna Hoevestraat 2 | Brielle | i068 - CV ruimte 0.68 | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN65 | 1 | STK | 2 | 56 | 5610.326.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2016 | Alleen correctief onderhoud | Merk Grundfos, EEI< 0,19 | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16420BR | 1810 | Brielle VMBO - Hoofdgebouw | Anna Hoevestraat 2 | Brielle | i068 - CV ruimte 0.68 | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN65 | 2 | STK | 3 | 56 | 5610.326.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2011 | Alleen correctief onderhoud | Merk Grundfos. | 1 | 2
3 | Groenblauwe Delta | HV16420BR | 1810 | Brielle VMBO - Hoofdgebouw | Anna Hoevestraat 2 | Brielle | i068 - CV ruimte 0.68 | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN50 | 1 | STK | 3 | 56 | 5610.325.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2012 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16420BR | 1810 | Brielle VMBO - Hoofdgebouw | Anna Hoevestraat 2 | Brielle | i101 - CV ruimte 1.01 | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN32 | 1 | STK | 2 | 56 | 5610.323.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2016 | Alleen correctief onderhoud | Merk Grundfos, EEI< 0,20 | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16420BR | 1810 | Brielle VMBO - Hoofdgebouw | Anna Hoevestraat 2 | Brielle | i066 - technische lokaal 0.66 (lassen) | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN25 | 1 | STK | 1 | 56 | 5610.322.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2017 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16420BR | 1810 | Brielle VMBO - Hoofdgebouw | Anna Hoevestraat 2 | Brielle | i068 - CV ruimte 0.68 | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN25 | 1 | STK | 2 | 56 | 5610.322.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2016 | Alleen correctief onderhoud | Merk Grundfos, EEI< 0,19. Bij WW. | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16420BR | 1810 | Brielle VMBO - Hoofdgebouw | Anna Hoevestraat 2 | Brielle | i068 - CV ruimte 0.68 | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN25 | 1 | STK | 2 | 56 | 5610.322.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2016 | Alleen correctief onderhoud | Merk Grundfos, EEI< 0,19. Bij cv ketel, oude lekkage. | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16420BR | 1810 | Brielle VMBO - Hoofdgebouw | Anna Hoevestraat 2 | Brielle | i068 - CV ruimte 0.68 | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN20/(tapwater) | 1 | STK | 2 | 56 | 5610.321.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2016 | Alleen correctief onderhoud | Merk Grundfos, EEI< 0,19 | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16420BR | 1810 | Brielle VMBO - Hoofdgebouw | Anna Hoevestraat 2 | Brielle | i101 - CV ruimte 1.01 | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN20/(tapwater) | 1 | STK | 2 | 56 | 5610.321.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2016 | Alleen correctief onderhoud | Merk Grundfos, EEI< 0,2 | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16420BR | 1810 | Brielle VMBO - Hoofdgebouw | Anna Hoevestraat 2 | Brielle | i101 - CV ruimte 1.01 | W | Installatie | Verdeler/verzamelaar CV-installatie | 1 | PM | 2 | 56 | 5610.120.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16420BR | 1810 | Brielle VMBO - Hoofdgebouw | Anna Hoevestraat 2 | Brielle | i068 - CV ruimte 0.68 | W | Installatie | Verdeler/verzamelaar CV-installatie | 1 | PM | 4 | 56 | 5610.120.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 0 |  | In de cv ruimte 0.68 en 1.01 zijn cv-leidingen met bijbehorende appendages aanwezig. De isolatie is bros en poreus geworden waardoor deze niet goed functioneert. Dit geldt ook voor de leidingisolatie van het warmtapwatersysteem en in de lasruimte 0.66, bij de indirect gestookte luchtverwarmer. De isolatie ontbreekt op een gedeelte van de cv-leidingen en bijbehorende appendages. Wij adviseren, in verband met energiebesparing en comfortverbetering, om isolatie aan te brengen op de diverse installatie-onderdelen. Deze maatregel verdient zich meestal terug binnen vijf jaar en is een erkende energiebesparingsmaatregel volgens de EML. | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16420BR | 1810 | Brielle VMBO - Hoofdgebouw | Anna Hoevestraat 2 | Brielle | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding CV/radiatoren/verwarmingslichamen | 1 | PM | 2 | 56 | 5610.100.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16420BR | 1810 | Brielle VMBO - Hoofdgebouw | Anna Hoevestraat 2 | Brielle | d007 - plat dak 007 | W | Dak | Split systeem enkelvoudig 3-6kW | 1 | STK | 6 | 55 | 5512.112.00 | Koudeopwekking | Daikin | R35DBV11B | Onbekend | 1999 |  | Op het dak (d007) is een split-unit aanwezig. Deze unit maakt gebruik van het koudemiddel R22. Het koudemiddel R22 mag in 2015 niet meer gebruikt worden. Bij onderhoud mag de installatie niet bijgevuld worden en er kunnen geen onderdelen meer vervangen worden. De split-unit heeft zijn technische levensduur bereikt. De leidingisolatie is bros en aan vervanging toe. Wij adviseren om deze split-unit zo spoedig mogelijk te vervangen en te kiezen voor een energiezuinige uitvoering. | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16420BR | 1810 | Brielle VMBO - Hoofdgebouw | Anna Hoevestraat 2 | Brielle | d008 - plat dak 008 | W | Dak | Split systeem enkelvoudig 3-6kW | 1 | STK | 3 | 55 | 5512.112.00 | Koudeopwekking | Daikin | RX35G2V1B | Onbekend | 2008 |  | keuring aanwezig digitaal. | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16420BR | 1810 | Brielle VMBO - Hoofdgebouw | Anna Hoevestraat 2 | Brielle | d005 - plat dak 005 | W | Dak | Split systeem enkelvoudig 3-6kW | 1 | STK | 1 | 55 | 5512.112.00 | Koudeopwekking | SILENSYS | SILA J9510 | Onbekend | 2020 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16420BR | 1810 | Brielle VMBO - Hoofdgebouw | Anna Hoevestraat 2 | Brielle | i068 - CV ruimte 0.68 | W | Installatie | Voorraadboiler indirect verwarmd 1000 liter | 1 | STK | 1 | 53 | 5322.104.00 | Water | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 2016 |  | Bouwjaar ingeschat. | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16420BR | 1810 | Brielle VMBO - Hoofdgebouw | Anna Hoevestraat 2 | Brielle | i101 - CV ruimte 1.01 | W | Installatie | Voorraadboiler indirect verwarmd 500 liter | 1 | STK | 1 | 53 | 5322.103.00 | Water | Van der Beyl | OLB-300 | 300 L. | 2017 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16420BR | 1810 | Brielle VMBO - Hoofdgebouw | Anna Hoevestraat 2 | Brielle | i101 - CV ruimte 1.01 | W | Installatie | Leiding verwarmd tapwater | 1 | PM | 4 | 53 | 5320.100.00 | Water |  |  |  | 0 |  | In de cv ruimte 1.01 zijn warmtapwater leidingen met bijbehorende appendages aanwezig, de gebruikte isolatie is niet met het juiste materiaal aangebracht waardoor energieverlies ontstaat. Daarnaast zijn er ook (oude) lekkagesporen aanwezig. Wij adviseren om de lekkage te herstellen en in verband met energiebesparing en comfortverbetering, om isolatie te vervangen en goed aan te brengen op de diverse installatie-onderdelen. | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16420BR | 1810 | Brielle VMBO - Hoofdgebouw | Anna Hoevestraat 2 | Brielle | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding drinkwaterinstallatie | 1 | PM | 1 | 53 | 5310.200.00 | Water |  |  |  | 0 |  | In het object is een (drink)waterinstallatie aanwezig en hierop zijn o.a. brandblussers en douches aangesloten. Er is een digitaal legionella risico-inventarisatie aangetroffen uit het jaar 2020. Maar er zijn geen bijgewerkte logboeken aangetroffen. Het is niet bekend of er een logboek wordt bijgehouden. Wij adviseren om na te gaan of de adviezen uit deze risico analyse zijn verwerkt en of er een actueel logboek aanwezig is. | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16420BR | 1810 | Brielle VMBO - Hoofdgebouw | Anna Hoevestraat 2 | Brielle | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding gecombineerde riolering | 1 | PM | 1 | 52 | 5240.100.00 | Afvoeren |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16420BR | 1810 | Brielle VMBO - Hoofdgebouw | Anna Hoevestraat 2 | Brielle | i068 - CV ruimte 0.68 | W | Installatie | Gasketel >100kW (wand) | 1 | STK | 3 | 51 | 5121.145.00 | Warmteopwekking | Remeha | Quinta 115 | 115 kW | 2008 |  | Om te voldoen aan de duurzaamheidslijn dient het afgiftesysteem een temperatuur (LT/MT) <55 °C uitgevoerd te worden. Het huidige verwarmingssysteem heeft een HT afgifte systeem. Vervangen van het afgiftesysteem is financieel buiten proportioneel. Een alternatief voor verduurzaming is het toevoegen van een hybride systeem. Dit systeem bestaat uit warmtepompen in combinatie met cv-ketels. Hierdoor valt het geheel wel binnen de duurzaamheidsambitie. Wij adviseren om de huidige ketels te vervangen door een hybride systeem. We verwachten dat het opgesteld vermogen van de cv ketels hierdoor vermindert kan worden. | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16420BR | 1810 | Brielle VMBO - Hoofdgebouw | Anna Hoevestraat 2 | Brielle | i101 - CV ruimte 1.01 | W | Installatie | Gasketel 80-100kW (wand)/(X1) | 1 | STK | 1 | 51 | 5121.144.00 | Warmteopwekking | Remeha | Quinta Pro 65 | 65 kW | 2017 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16420BR | 1810 | Brielle VMBO - Hoofdgebouw | Anna Hoevestraat 2 | Brielle | i101 - CV ruimte 1.01 | W | Installatie | Gasketel 80-100kW (wand)/(X2) | 1 | STK | 1 | 51 | 5121.144.00 | Warmteopwekking | Remeha | Quinta Ace 90 | 90 kW | 2020 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16420BR | 1810 | Brielle VMBO - Hoofdgebouw | Anna Hoevestraat 2 | Brielle | i076 - technische ruimte 0.76 (bij keuken) | W | Installatie | Gasketel 25-50kW (wand) | 1 | STK | 1 | 51 | 5121.142.00 | Warmteopwekking | Intergas | Kompakt Solo HRE 24 A | 26 | 2016 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16420BR | 1810 | Brielle VMBO - Hoofdgebouw | Anna Hoevestraat 2 | Brielle | i068 - CV ruimte 0.68 | W | Installatie | Gasketel 450-700kW (staand) | 1 | STK | 3 | 51 | 5121.125.00 | Warmteopwekking | Remeha | GAS 3000 ECO | 600 | 1999 |  | In de CV- ruimte zijn twee cv-ketels aanwezig. De cv-ketels dienen volgens de wetgeving periodiek gekeurd te worden volgens de SCIOS scope regeling. De cv-ketels zijn niet voorzien van SCIOS keuringsdocumenten of keuringsstickers. Wel zijn er keuringscertificaten digitaal aangeleverd, maar het is niet duidelijk op welke ketel de keuring betrekking heeft. Daarnaast is één van de ketels intern aangetast door corrosie en zal deze binnenkort zijn technische levensduur bereiken. Om te voldoen aan de duurzaamheidslijn dient het afgiftesysteem een temperatuur (LT/MT) <55 °C uitgevoerd te worden. Het huidige verwarmingssysteem heeft een HT afgifte systeem. Vervangen van het afgiftesysteem is financieel buitenproportioneel. Een alternatief voor verduurzaming is het toevoegen van een hybride systeem. Dit systeem bestaat uit warmtepompen in combinatie met cv-ketels. Hierdoor valt het geheel wel binnen de duurzaamheidsambitie. Mede gezien de leeftijd van de ketels adviseren wij deze te vervangen door een hybride systeem. We verwachten dat het opgesteld vermogen van de cv ketels hierdoor vermindert kan worden. Belangrijk is ook om na de vervanging de verplichte keuringen uit te (blijven) voeren. | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16420BR | 1810 | Brielle VMBO - Hoofdgebouw | Anna Hoevestraat 2 | Brielle | i068 - CV ruimte 0.68 | W | Installatie | Opstellings-/stookruimte | 1 | PM | 1 | 51 | 5120.100.00 | Warmteopwekking |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16420BR | 1810 | Brielle VMBO - Hoofdgebouw | Anna Hoevestraat 2 | Brielle | i101 - CV ruimte 1.01 | W | Installatie | Opstellings-/stookruimte | 1 | PM | 1 | 51 | 5120.100.00 | Warmteopwekking |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16420BR | 1810 | Brielle VMBO - Hoofdgebouw | Anna Hoevestraat 2 | Brielle | g406 - gevel 406 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur middelgroot | 1 | STK | 1 | 90 | 9063.320.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16420BR | 1810 | Brielle VMBO - Hoofdgebouw | Anna Hoevestraat 2 | Brielle | g404 - gevel 404 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur middelgroot | 2 | STK | 1 | 90 | 9063.320.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 2
3 | Groenblauwe Delta | HV16420BR | 1810 | Brielle VMBO - Hoofdgebouw | Anna Hoevestraat 2 | Brielle | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur klein | 1 | STK | 3 | 90 | 9063.310.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16420BR | 1810 | Brielle VMBO - Hoofdgebouw | Anna Hoevestraat 2 | Brielle | g304 - gevel 304 | E | Gevel | Terreinverlichting gevelstraler | 1 | STK | 1 | 90 | 9063.230.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud | LED armatuur | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16420BR | 1810 | Brielle VMBO - Hoofdgebouw | Anna Hoevestraat 2 | Brielle | g402 - gevel 402 | E | Gevel | Terreinverlichting gevelstraler | 2 | STK | 1 | 90 | 9063.230.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud | LED armatuur | 1 | 2
3 | Groenblauwe Delta | HV16420BR | 1810 | Brielle VMBO - Hoofdgebouw | Anna Hoevestraat 2 | Brielle | g401 - gevel 401 | E | Gevel | Terreinverlichting gevelstraler | 2 | STK | 1 | 90 | 9063.230.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud | LED armatuur | 1 | 2
3 | Groenblauwe Delta | HV16420BR | 1810 | Brielle VMBO - Hoofdgebouw | Anna Hoevestraat 2 | Brielle | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Vluchtverlichtingarmatuur decentraal | 38 | STK | 4 | 63 | 6324.300.00 | Verlichting |  |  |  | 2010 |  | In het object zijn diverse noodverlichtingsunits en vluchtweg armaturen aanwezig. Een gedeelte van de noodverlichting armaturen in het object is ca. 40 jaar oud. De armaturen hebben hun technische levensduur ruimschoots bereikt. Diverse onderdelen van de armaturen kunnen uitgehard zijn en afbreken bij onderhoud (b.v. de voetaansluiting) en de armaturen zijn niet energiezuinig. De vluchtwegaanduiding in het object bestaat uit verschillende pictogrammen. De vluchtwegaanduiding dient conform wetgeving voorzien te zijn van één soort pictogram. Wij adviseren om, de oude pictogrammen te vernieuwen, door de noodverlichting in zijn geheel te vervangen. Zodat men weer voldoet aan de huidige wetgeving. | 1 | 38
3 | Groenblauwe Delta | HV16420BR | 1810 | Brielle VMBO - Hoofdgebouw | Anna Hoevestraat 2 | Brielle | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 68 | STK | 3 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 2010 |  | Enkele nieuwe LED armaturen aanwezig | 1 | 68
3 | Groenblauwe Delta | HV16420BR | 1810 | Brielle VMBO - Hoofdgebouw | Anna Hoevestraat 2 | Brielle | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Lamp groepsremplace/(gymzaal) | 80 | STK | 1 | 63 | 6311.401.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  | Oude armaturen met LED buizen. Bouwjaar LED ca. 2015. | 1 | 80
3 | Groenblauwe Delta | HV16420BR | 1810 | Brielle VMBO - Hoofdgebouw | Anna Hoevestraat 2 | Brielle | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Lamp | 6880 | BVO | 1 | 63 | 6311.400.00 | Verlichting |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 6880
3 | Groenblauwe Delta | HV16420BR | 1810 | Brielle VMBO - Hoofdgebouw | Anna Hoevestraat 2 | Brielle | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Armatuur | 6880 | BVO | 4 | 63 | 6311.301.00 | Verlichting |  |  |  | 1990 | Alleen correctief onderhoud | De meeste armaturen in het object zijn ca. 40 jaar oud. De armaturen hebben hun technische levensduur ruimschoots bereikt. Diverse onderdelen van de armaturen kunnen uitgehard zijn en kunnen afbreken bij onderhoud (b.v. de voetaansluiting), de armaturen zijn niet energiezuinig. Wij adviseren om de armaturen binnenkort te vervangen voor LED. Om te voldoen aan de duurzaamheidslijn adviseren wij om aanwezigheid detectie en/ of daglicht regeling toe te passen. | 1 | 6880
3 | Groenblauwe Delta | HV16420BR | 1810 | Brielle VMBO - Hoofdgebouw | Anna Hoevestraat 2 | Brielle | i066 - technische lokaal 0.66 (lassen) | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 20-30 groepen/(VK49 KD) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.214.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Schneider |  |  | 2013 |  | In ruimte 0.66 | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16420BR | 1810 | Brielle VMBO - Hoofdgebouw | Anna Hoevestraat 2 | Brielle | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 20-30 groepen/(L1 Brielle) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.214.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Schneider |  |  | 2013 |  | In ruimte 1.10 | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16420BR | 1810 | Brielle VMBO - Hoofdgebouw | Anna Hoevestraat 2 | Brielle | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 20-30 groepen/(LA) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.214.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Schneider |  |  | 2013 |  | In 2014 gerenoveerd. In gang bij ruimte 0.72. | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16420BR | 1810 | Brielle VMBO - Hoofdgebouw | Anna Hoevestraat 2 | Brielle | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 20-30 groepen/(VAP 2) | 1 | STK | 2 | 61 | 6151.214.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Merlin Gerin |  |  | 2013 |  | In ruimte 0.42. (lokaal 117) | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16420BR | 1810 | Brielle VMBO - Hoofdgebouw | Anna Hoevestraat 2 | Brielle | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 20-30 groepen/(onbekend) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.214.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Hager |  |  | 2010 |  | In ruimte 0.72. | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16420BR | 1810 | Brielle VMBO - Hoofdgebouw | Anna Hoevestraat 2 | Brielle | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 20-30 groepen/(L17) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.214.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Merlin Gerin |  |  | 2013 |  | In ruimte 0.40. (lokaal 112) | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16420BR | 1810 | Brielle VMBO - Hoofdgebouw | Anna Hoevestraat 2 | Brielle | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 20-30 groepen/(LOK. 204) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.214.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Eaton |  |  | 2019 |  | In ruimte 1.22 (lokaal 204) | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16420BR | 1810 | Brielle VMBO - Hoofdgebouw | Anna Hoevestraat 2 | Brielle | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 20-30 groepen/(VK52 LB) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.214.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Schneider |  |  | 2013 |  | In ruimte 0.79. | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16420BR | 1810 | Brielle VMBO - Hoofdgebouw | Anna Hoevestraat 2 | Brielle | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 20-30 groepen/(L1A) | 1 | STK | 4 | 61 | 6151.214.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Hager |  |  | 1982 |  | In de gangruimte 1.18 ( L1A) en in de liftmachinekamer (verdeler Lift) zijn verdeelinrichtingen aanwezig, welke 40 jaar oud zijn. Diverse kunststof onderdelen (o.a. schakelaars) van deze verdeelinrichting kunnen uitgehard zijn en kunnen bros worden. Indien één van deze verdeelinrichtingen niet goed functioneert kan dit het bedrijfsproces negatief beïnvloeden. Wij adviseren om de verdeelinrichtingen binnen 5 jaar te vervangen. | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16420BR | 1810 | Brielle VMBO - Hoofdgebouw | Anna Hoevestraat 2 | Brielle | i067 - technische lokaal 0.67 | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 10-15 groepen/(VK50 KB) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.212.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Merlin Gerin |  |  | 2017 |  | In 2014 gerenoveerd. In ruimte 0.67 | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16420BR | 1810 | Brielle VMBO - Hoofdgebouw | Anna Hoevestraat 2 | Brielle | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 10-15 groepen/(L1B) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.212.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Schneider |  |  | 2013 |  | In gangruimte 1.45 | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16420BR | 1810 | Brielle VMBO - Hoofdgebouw | Anna Hoevestraat 2 | Brielle | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 10-15 groepen/(KE) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.212.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Merlin Gerin |  |  | 2013 |  | In ruimte 0.51 | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16420BR | 1810 | Brielle VMBO - Hoofdgebouw | Anna Hoevestraat 2 | Brielle | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting <10 groepen/(LS) | 1 | STK | 3 | 61 | 6151.211.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Merlin Gerin |  |  | 2013 |  | Geen beschermkap. In ruimte 0.26. (bij lerarenkamer) | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16420BR | 1810 | Brielle VMBO - Hoofdgebouw | Anna Hoevestraat 2 | Brielle | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting <10 groepen/(Aquarium) | 1 | STK | 2 | 61 | 6151.211.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | AEG |  |  | 2008 |  | In ruimte 0.07. | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16420BR | 1810 | Brielle VMBO - Hoofdgebouw | Anna Hoevestraat 2 | Brielle | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting <10 groepen/(verdeler lok. 210) | 1 | STK | 2 | 61 | 6151.211.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Onbekend |  |  | 2008 |  | In ruimte 1.30 (lokaal 2.10) | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16420BR | 1810 | Brielle VMBO - Hoofdgebouw | Anna Hoevestraat 2 | Brielle | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting <10 groepen/(LOK. 205) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.211.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Hager |  |  | 2019 |  | In ruimte 1.17 (lokaal 205) | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16420BR | 1810 | Brielle VMBO - Hoofdgebouw | Anna Hoevestraat 2 | Brielle | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting <10 groepen/(verdeler lok. 211) | 1 | STK | 2 | 61 | 6151.211.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Onbekend |  |  | 2008 |  | In ruimte 1.26 (lokaal 2.11) | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16420BR | 1810 | Brielle VMBO - Hoofdgebouw | Anna Hoevestraat 2 | Brielle | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting <10 groepen/(verdeler server) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.211.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Merlin Gerin |  |  | 2013 |  | In ruimte 1.28 (lokaal 2.10-1 ICT) | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16420BR | 1810 | Brielle VMBO - Hoofdgebouw | Anna Hoevestraat 2 | Brielle | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting <10 groepen/(verdeler Lift) | 1 | STK | 3 | 61 | 6151.211.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Holec |  |  | 1989 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16420BR | 1810 | Brielle VMBO - Hoofdgebouw | Anna Hoevestraat 2 | Brielle | i004a - technische ruimte 0.04a (HVK) | E | Installatie | Laagspanning hoofdverdeelinrichting >40 groepen/(HV) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.116.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Eaton/ Schneider |  |  | 2014 |  | HS=630A, 2x 125A, overige 16-32A. | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16420BR | 1810 | Brielle VMBO - Hoofdgebouw | Anna Hoevestraat 2 | Brielle | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Centrale elektrische voorziening | 1 | PM | 3 | 61 | 6100.100.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 0 |  | In het gebouw zijn diverse verdeelinrichtingen aanwezig. Op enkele plaatsen in het object zijn er openingen in de verdeelkasten aangetroffen en zijn er losse kabels aanwezig. In de verdeelinrichtingen zijn er meestal geen (actuele) groepenschema/ revisiebescheiden aangetroffen. Volgens de SCIOS scope 8 (NEN3140) dienen er elektrische schema’s en groepenverklaring aanwezig te zijn. Het is niet bekend wanneer de laatste NEN3140 keuring heeft plaatsgevonden. Wij adviseren een NEN3140 keuring binnenkort te laten uitvoeren, om te bepalen welke maatregelen er getroffen moeten worden, om te voldoen aan de elektrische veiligheidseisen van zowel de Arbo-wet als het Bouwbesluit. Hiervoor zijn in het plan NEN3140 keuringskosten opgenomen. | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16420BR | 1810 | Brielle VMBO - Hoofdgebouw | Anna Hoevestraat 2 | Brielle | i002 - conciërge ruimte 0.02 | E | Installatie | Centraal meld-/bedieningspaneel | 1 | STK | 3 | 58 | 5820.100.72 | Regeling klimaat en sanitair | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 1985 |  | 3x venti, 2x overwerk, storingmelding | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16420BR | 1810 | Brielle VMBO - Hoofdgebouw | Anna Hoevestraat 2 | Brielle | i101 - CV ruimte 1.01 | W | Installatie | Onderstation regeling klimaat | 1 | STK | 1 | 58 | 5820.100.70 | Regeling klimaat en sanitair | Remeha | rematic MC | nvt | 2017 |  | cascade regeling. | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16420BR | 1810 | Brielle VMBO - Hoofdgebouw | Anna Hoevestraat 2 | Brielle | i068 - CV ruimte 0.68 | W | Installatie | Centrale regelkast klimaat/(RK1) | 1 | STK | 1 | 58 | 5820.100.00 | Regeling klimaat en sanitair | Priva | Blue ID |  | 2017 |  | En 5x relais. | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16420BR | 1810 | Brielle VMBO - Hoofdgebouw | Anna Hoevestraat 2 | Brielle | i101 - CV ruimte 1.01 | W | Installatie | Centrale regelkast klimaat/(RK2) | 1 | STK | 1 | 58 | 5820.100.00 | Regeling klimaat en sanitair | Priva | Blue ID |  | 2017 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16420BR | 1810 | Brielle VMBO - Hoofdgebouw | Anna Hoevestraat 2 | Brielle | b001E - eerste verdieping (bouwdeel E) | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch <30 liter | 1 | STK | 1 | 53 | 5321.201.00 | Water |  |  |  | 2022 | Alleen correctief onderhoud | Itho Daalderop 10L, bj 2022 | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16420BR | 1810 | Brielle VMBO - Hoofdgebouw | Anna Hoevestraat 2 | Brielle | b001E - eerste verdieping (bouwdeel E) | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch <30 liter | 1 | STK | 1 | 53 | 5321.201.00 | Water |  |  |  | 2016 | Alleen correctief onderhoud | Itho Daalderop 10L, bj 2016 | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16420BR | 1810 | Brielle VMBO - Hoofdgebouw | Anna Hoevestraat 2 | Brielle | b000A - begane grond (bouwdeel A) | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch <30 liter | 1 | STK | 1 | 53 | 5321.201.00 | Water |  |  |  | 2022 | Alleen correctief onderhoud | Itho Daalderop 10L, bj 2022. in ruimte 0.07. | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16420BR | 1810 | Brielle VMBO - Hoofdgebouw | Anna Hoevestraat 2 | Brielle | b000B - begane grond (bouwdeel B) | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch <30 liter | 1 | STK | 1 | 53 | 5321.201.00 | Water |  |  |  | 2016 | Alleen correctief onderhoud | Itho Daalderop 10L, bj 2016 | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16420BR | 1810 | Brielle VMBO - Hoofdgebouw | Anna Hoevestraat 2 | Brielle | b000B - begane grond (bouwdeel B) | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch <30 liter | 1 | STK | 1 | 53 | 5321.201.00 | Water |  |  |  | 2021 | Alleen correctief onderhoud | Itho Daalderop 10L, bj 2016 | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16420BR | 1810 | Brielle VMBO - Hoofdgebouw | Anna Hoevestraat 2 | Brielle | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Terreinverlichting gevelstraler | 4 | STK | 1 | 90 | 9063.230.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud | LED armaturen | 1 | 4
3 | Groenblauwe Delta | HV16420BR | 1850 | Brielle VMBO - Loods A&O | Anna Hoevestraat 2 | Brielle | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding brandstofinstallatie gas | 1 | PM | 1 | 54 | 5410.100.00 | Gassen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16420BR | 1850 | Brielle VMBO - Loods A&O | Anna Hoevestraat 2 | Brielle | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Heater direct gestookt <30kW | 1 | STK | 1 | 51 | 5111.101.00 | Warmteopwekking | Ziehl Abegg | REF N | 2,3 | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16420BR | 1850 | Brielle VMBO - Loods A&O | Anna Hoevestraat 2 | Brielle | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Lamp | 235 | BVO | 0 | 63 | 6311.400.00 | Verlichting |  |  |  | 2015 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 235
3 | Groenblauwe Delta | HV16420BR | 1850 | Brielle VMBO - Loods A&O | Anna Hoevestraat 2 | Brielle | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Armatuur | 235 | BVO | 1 | 63 | 6311.301.00 | Verlichting |  |  |  | 2015 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 235
3 | Groenblauwe Delta | HV16420BR | 1850 | Brielle VMBO - Loods A&O | Anna Hoevestraat 2 | Brielle | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting <10 groepen/(OvK loods) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.211.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | ABB |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16420BR | 1850 | Brielle VMBO - Loods A&O | Anna Hoevestraat 2 | Brielle | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Centrale elektrische voorziening | 1 | PM | 1 | 61 | 6100.100.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16420BR | 1870 | Brielle VMBO - Dierenverblijf 1 | Anna Hoevestraat 2 | Brielle | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding drinkwaterinstallatie | 1 | PM | 1 | 53 | 5310.200.00 | Water |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16420BR | 1870 | Brielle VMBO - Dierenverblijf 1 | Anna Hoevestraat 2 | Brielle | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur groot | 4 | STK | 1 | 90 | 9063.330.00 | Terrein |  |  |  | 2021 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 4
3 | Groenblauwe Delta | HV16420BR | 1870 | Brielle VMBO - Dierenverblijf 1 | Anna Hoevestraat 2 | Brielle | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Lamp | 96 | BVO | 0 | 63 | 6311.400.00 | Verlichting |  |  |  | 1996 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 96
3 | Groenblauwe Delta | HV16420BR | 1870 | Brielle VMBO - Dierenverblijf 1 | Anna Hoevestraat 2 | Brielle | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Armatuur | 96 | BVO | 3 | 63 | 6311.301.00 | Verlichting |  |  |  | 1996 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 96
3 | Groenblauwe Delta | HV16420BR | 1870 | Brielle VMBO - Dierenverblijf 1 | Anna Hoevestraat 2 | Brielle | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting <10 groepen | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.211.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | merin gerin |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16420BR | 1870 | Brielle VMBO - Dierenverblijf 1 | Anna Hoevestraat 2 | Brielle | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Centrale elektrische voorziening | 1 | PM | 1 | 61 | 6100.100.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16420BR | 1871 | Brielle VMBO - Dierenverblijf 2 | Anna Hoevestraat 2 | Brielle | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Expansievat CV-installatie 18-25 liter | 1 | STK | 2 | 56 | 5610.411.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2015 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16420BR | 1871 | Brielle VMBO - Dierenverblijf 2 | Anna Hoevestraat 2 | Brielle | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding CV/radiatoren/verwarmingslichamen | 1 | PM | 1 | 56 | 5610.100.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16420BR | 1871 | Brielle VMBO - Dierenverblijf 2 | Anna Hoevestraat 2 | Brielle | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding brandstofinstallatie gas | 1 | PM | 1 | 54 | 5410.100.00 | Gassen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16420BR | 1871 | Brielle VMBO - Dierenverblijf 2 | Anna Hoevestraat 2 | Brielle | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Gasketel <25kW (wand) | 1 | STK | 2 | 51 | 5121.141.00 | Warmteopwekking | Remehe | Avanta 28c | 24.8 kW | 2015 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16420BR | 1871 | Brielle VMBO - Dierenverblijf 2 | Anna Hoevestraat 2 | Brielle | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur middelgroot | 4 | STK | 1 | 90 | 9063.320.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 4
3 | Groenblauwe Delta | HV16420BR | 1871 | Brielle VMBO - Dierenverblijf 2 | Anna Hoevestraat 2 | Brielle | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Lamp | 85 | BVO | 0 | 63 | 6311.400.00 | Verlichting |  |  |  | 1996 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 85
3 | Groenblauwe Delta | HV16420BR | 1871 | Brielle VMBO - Dierenverblijf 2 | Anna Hoevestraat 2 | Brielle | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Armatuur | 85 | BVO | 3 | 63 | 6311.301.00 | Verlichting |  |  |  | 1996 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 85
3 | Groenblauwe Delta | HV16420BR | 1871 | Brielle VMBO - Dierenverblijf 2 | Anna Hoevestraat 2 | Brielle | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Centrale elektrische voorziening | 1 | PM | 1 | 61 | 6100.100.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16420BR | 1880 | Brielle VMBO - Kas | Anna Hoevestraat 2 | Brielle | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding brandstofinstallatie gas | 1 | PM | 1 | 54 | 5410.100.00 | Gassen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16420BR | 1880 | Brielle VMBO - Kas | Anna Hoevestraat 2 | Brielle | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Heater direct gestookt <30kW | 1 | STK | 1 | 51 | 5111.101.00 | Warmteopwekking | Ziehl abegg | REF N | 0,23 kW | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16420BR | 1899 | Brielle VMBO - Terrein | Anna Hoevestraat 2 | Brielle | t000 - terrein | E | Terrein | Laadpaal dubbel | 1 | STK | 1 | 62 | 6221.520.00 | Krachtstroom |  |  |  | 2022 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16420BR | 1899 | Brielle VMBO - Terrein | Anna Hoevestraat 2 | Brielle | t000 - terrein | E | Terrein | Terreinverlichting lantaarnpaal compleet | 17 | STK | 2 | 90 | 9063.240.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 17
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17220DM | 1910 | Den Haag Madestein - Hoofdgebouw | Madesteinweg 25 | Den Haag | b000A - binnen (begane grond bwd: A) | W | Binnen | Douchekop inclusief drukspoeler | 4 | STK | 2 | 74 | 7411.630.00 | Vaste sanitairvoorzieningen |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 4
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17220DM | 1910 | Den Haag Madestein - Hoofdgebouw | Madesteinweg 25 | Den Haag | i031 - technische stookruimte 0.31 | W | Installatie | Gebouwautomatisering- en controlesysteem (GACS) | 1 | STK | 1 | 67 | 6724.100.00 | Gebouwbeheersvoorzieningen | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 2024 | Alleen correctief onderhoud | In het kader van de diverse klimaatdoelstellingen waarnaar onder andere ook in de nieuwe EPBD III verwezen wordt, zijn ook wettelijk verplichte wijzigingen doorgevoerd in de keuringsplicht van verwarmings- of gecombineerde verwarmings- en ventilatiesystemen. Dit geldt vanaf 2020 (wetswijziging reeds actueel sinds 2018 op Europees niveau) dus vanaf 70 kW. Naast de aangepaste bovengrens worden in de keuringsverplichtingen de volgende wijzigingen doorgevoerd: - Gebouwen die verwarmd of gekoeld worden met systemen met een nominaal vermogen van 290 kW of meer, moeten vanaf 2026 uitgerust zijn met een Gebouwbeheersings- en controlesysteem (GACS), dat de apparatuur controleert en aanstuurt. Zodra het gebouw over zo’n systeem beschikt, vervalt de keuringsplicht. - De EPBD III verwarmingskeuring is van toepassing op verwarmingssystemen. De verplichte keuring van stookinstallaties vanuit het Activiteitenbesluit blijft van kracht. - De keuringen moeten naast een keuringsrapport leiden tot een advies voor de kosteneffectieve verbetering van de energieprestatie van het systeem. Dit rapport wordt aan de eigenaar of verhuurder afgegeven. - EPBD keuringen dienen eenmaal per 4 jaar te worden uitgevoerd. Er is geen keuringsrapport EPBD-III aangetroffen. Wij adviseren om de verplichte EPBD III keuring binnenkort uit te voeren en om een (digitaal) logboek op te stellen waarin alle keuringsdocumenten zijn opgenomen. En wij adviseren om een GACS-systeem aan te brengen, welke vanaf 2026 verplicht is. | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17220DM | 1910 | Den Haag Madestein - Hoofdgebouw | Madesteinweg 25 | Den Haag | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | GBS geïntegreerd systeem | 1 | STK | 2 | 67 | 6714.100.00 | Gebouwbeheersvoorzieningen | Priva | Onbekend | Onbekend | 2017 |  | Het GBS is niet op locatie aangetroffen, deze is online aangesloten. De energiemeters worden uitgelezen door Innax. We gaan ervanuit dat deze info ook gemonitord wordt. | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17220DM | 1910 | Den Haag Madestein - Hoofdgebouw | Madesteinweg 25 | Den Haag | b001C - binnen (1e verdieping bwd: C) | E | Binnen | Toilet mindervalide noodsignaal | 1 | STK | 2 | 65 | 6541.100.00 | Beveiliging |  |  |  | 2012 |  |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17220DM | 1910 | Den Haag Madestein - Hoofdgebouw | Madesteinweg 25 | Den Haag | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Luchtbehandelingskast toevoer/afvoer V + WTW 2,8-5,6m3/s/(LBK School) | 1 | STK | 2 | 57 | 5771.854.00 | Luchtbehandeling | Ned Air | Onbekend | Onbekend | 2011 |  |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17220DM | 1910 | Den Haag Madestein - Hoofdgebouw | Madesteinweg 25 | Den Haag | d003 - plat dak 003 | W | Dak | Luchtbehandelingskast toevoer/afvoer V + WTW 1,4-2,8m3/s/(LBK Techniek) | 1 | STK | 3 | 57 | 5771.853.00 | Luchtbehandeling | Ned Air | Rotorline ET 6500B | 6500 m3/h | 2011 |  | Op de daken zijn luchtbehandelingskasten aanwezig. Er is uitwendige vervuiling aanwezig op diverse onderdelen van de luchtbehandelingskast. Hierdoor ontstaat er degradatie van het systeem. Het is niet bekend of de luchtbehandelingskasten een grote revisiebeurt hebben gehad. Wij adviseren om luchtbehandelingskasten binnen enkele jaren te laten reinigen en te voorzien van een grote revisiebeurt. | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17220DM | 1910 | Den Haag Madestein - Hoofdgebouw | Madesteinweg 25 | Den Haag | d006 - plat dak 006 | W | Dak | Warmteterugwininstallatie balansventilator 0,6-1,4m3/s/(LBK gymzaal) | 1 | STK | 2 | 57 | 5771.512.00 | Luchtbehandeling | Ned Air | inline 3250 L | 3250 m3/h | 2011 |  |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17220DM | 1910 | Den Haag Madestein - Hoofdgebouw | Madesteinweg 25 | Den Haag | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Luchtkanalen inclusief ornament | 1 | PM | 1 | 57 | 5751.100.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17220DM | 1910 | Den Haag Madestein - Hoofdgebouw | Madesteinweg 25 | Den Haag | d005 - plat dak 005 | W | Dak | Afzuigventilator | 1 | STK | 3 | 57 | 5721.220.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2011 |  | Merk Onbekend. | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17220DM | 1910 | Den Haag Madestein - Hoofdgebouw | Madesteinweg 25 | Den Haag | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Afzuigventilator | 1 | STK | 3 | 57 | 5721.220.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2011 |  |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17220DM | 1910 | Den Haag Madestein - Hoofdgebouw | Madesteinweg 25 | Den Haag | d003 - plat dak 003 | W | Dak | Afzuigventilator | 1 | STK | 3 | 57 | 5721.220.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2011 |  |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17220DM | 1910 | Den Haag Madestein - Hoofdgebouw | Madesteinweg 25 | Den Haag | d003 - plat dak 003 | W | Dak | Dakventilator 0,7-1,4m3/s | 1 | STK | 3 | 57 | 5721.113.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 1980 |  | Merk HH. | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17220DM | 1910 | Den Haag Madestein - Hoofdgebouw | Madesteinweg 25 | Den Haag | d006 - plat dak 006 | W | Dak | Dakventilator 0,3-0,7m3/s | 1 | STK | 2 | 57 | 5721.112.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2011 |  | Merk Stork. | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17220DM | 1910 | Den Haag Madestein - Hoofdgebouw | Madesteinweg 25 | Den Haag | d003 - plat dak 003 | W | Dak | Dakventilator 0,3-0,7m3/s | 1 | STK | 1 | 57 | 5721.112.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2021 |  | Merk Zehnder. | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17220DM | 1910 | Den Haag Madestein - Hoofdgebouw | Madesteinweg 25 | Den Haag | d003 - plat dak 003 | W | Dak | Dakventilator <0,3m3/s | 1 | STK | 2 | 57 | 5721.111.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2011 |  | Merk Stork. | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17220DM | 1910 | Den Haag Madestein - Hoofdgebouw | Madesteinweg 25 | Den Haag | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Dakventilator <0,3m3/s | 2 | STK | 2 | 57 | 5721.111.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2011 |  |  | 1 | 2
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17220DM | 1910 | Den Haag Madestein - Hoofdgebouw | Madesteinweg 25 | Den Haag | d005 - plat dak 005 | W | Dak | Dakventilator <0,3m3/s | 1 | STK | 2 | 57 | 5721.111.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2011 |  | Merk Zhender. | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17220DM | 1910 | Den Haag Madestein - Hoofdgebouw | Madesteinweg 25 | Den Haag | d000 - daken algemeen | W | Dak | Dakventilator | 7 | STK | 0 | 57 | 5721.110.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 7
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17220DM | 1910 | Den Haag Madestein - Hoofdgebouw | Madesteinweg 25 | Den Haag | i031 - technische stookruimte 0.31 | W | Installatie | Regelklep/stelmotor warmtedistributie DN32 | 3 | STK | 3 | 56 | 5610.513.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2011 |  |  | 1 | 3
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17220DM | 1910 | Den Haag Madestein - Hoofdgebouw | Madesteinweg 25 | Den Haag | i031 - technische stookruimte 0.31 | W | Installatie | Expansievat CV-installatie 200 liter | 1 | STK | 1 | 56 | 5610.416.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2021 |  | Merk Flamco. | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17220DM | 1910 | Den Haag Madestein - Hoofdgebouw | Madesteinweg 25 | Den Haag | i031 - technische stookruimte 0.31 | W | Installatie | Expansievat CV-installatie 200 liter | 1 | STK | 3 | 56 | 5610.416.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2011 |  | Merk Flamco. | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17220DM | 1910 | Den Haag Madestein - Hoofdgebouw | Madesteinweg 25 | Den Haag | i031 - technische stookruimte 0.31 | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN65 | 4 | STK | 2 | 56 | 5610.326.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2016 | Alleen correctief onderhoud | Merk Grundfos. Op verdeler. | 1 | 4
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17220DM | 1910 | Den Haag Madestein - Hoofdgebouw | Madesteinweg 25 | Den Haag | i031 - technische stookruimte 0.31 | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN32/(tapwater) | 1 | STK | 1 | 56 | 5610.323.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2017 | Alleen correctief onderhoud | Merk Grundfos. | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17220DM | 1910 | Den Haag Madestein - Hoofdgebouw | Madesteinweg 25 | Den Haag | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN25 | 2 | STK | 3 | 56 | 5610.322.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2012 | Alleen correctief onderhoud | Onder plafond verwerkt, t.b.v. LBK school en LBK techniek. | 1 | 2
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17220DM | 1910 | Den Haag Madestein - Hoofdgebouw | Madesteinweg 25 | Den Haag | i031 - technische stookruimte 0.31 | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN25 | 1 | STK | 3 | 56 | 5610.322.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2011 | Alleen correctief onderhoud | Een deel van de technische installaties heeft zijn technische levensduur op korte tot middellange termijn bereikt, dit betreft o.a. de vervanging, boilers, enkele cv-distributiepompen en appendages, luchtbehandelingskasten (revisie), afzuigventilatoren, noodverlichting, een deel van de CCTV-installatie, brandmeld- en inbraakinstallatie. Wij adviseren rekening te houden met vervanging op termijn. | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17220DM | 1910 | Den Haag Madestein - Hoofdgebouw | Madesteinweg 25 | Den Haag | i031 - technische stookruimte 0.31 | W | Installatie | Verdeler/verzamelaar CV-installatie | 1 | PM | 2 | 56 | 5610.120.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17220DM | 1910 | Den Haag Madestein - Hoofdgebouw | Madesteinweg 25 | Den Haag | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding CV/radiatoren/verwarmingslichamen | 1 | PM | 2 | 56 | 5610.100.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 0 |  | In het object zijn in diverse technische ruimten cv-leidingen met bijbehorende appendages aanwezig. De isolatie ontbreekt op de appendages van de cv-leidingen. Hierdoor ontstaat er energieverlies. Wij adviseren, in verband met energiebesparing en comfortverbetering, om isolatie aan te brengen op de diverse installatie-onderdelen. | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17220DM | 1910 | Den Haag Madestein - Hoofdgebouw | Madesteinweg 25 | Den Haag | d004 - plat dak 004 | W | Dak | Split systeem enkelvoudig 6-10kW/(005) | 1 | STK | 2 | 55 | 5512.113.00 | Koudeopwekking | Daikin | RXS50L2V1B | ONBEKEND | 2016 |  | NR. 313401.004. SEER 5,25. | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17220DM | 1910 | Den Haag Madestein - Hoofdgebouw | Madesteinweg 25 | Den Haag | d004 - plat dak 004 | W | Dak | Split systeem enkelvoudig 6-10kW/(004) | 1 | STK | 2 | 55 | 5512.113.00 | Koudeopwekking | Daikin | RXS50L2V1B | ONBEKEND | 2016 |  | NR. 313401.004. SEER 5,25. | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17220DM | 1910 | Den Haag Madestein - Hoofdgebouw | Madesteinweg 25 | Den Haag | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Split systeem enkelvoudig 6-10kW/(001) | 1 | STK | 2 | 55 | 5512.113.00 | Koudeopwekking | Mitsubushi | PU-P74HA | onbekend | 2015 |  | NR. 313401.001. Airco computerlokaal nr. 1. Data via logboek. | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17220DM | 1910 | Den Haag Madestein - Hoofdgebouw | Madesteinweg 25 | Den Haag | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Split systeem enkelvoudig 6-10kW/(002) | 1 | STK | 2 | 55 | 5512.113.00 | Koudeopwekking | Mitsubushi | PU-P74HA | onbekend | 2015 |  | NR. 313401.002. Airco computerlokaal nr. 2. Data via logboek. | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17220DM | 1910 | Den Haag Madestein - Hoofdgebouw | Madesteinweg 25 | Den Haag | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Split systeem enkelvoudig 3-6kW | 1 | STK | 1 | 55 | 5512.112.00 | Koudeopwekking | Panasonic | CS-Z35TKEA | Onbekend | 2020 |  | Data via logboek. Voor serverruimte. cop>3 | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17220DM | 1910 | Den Haag Madestein - Hoofdgebouw | Madesteinweg 25 | Den Haag | i031 - technische stookruimte 0.31 | W | Installatie | Voorraadboiler direct verwarmd 300 liter | 1 | STK | 3 | 53 | 5321.104.00 | Water | AO Smith | B11 BS | 309 L./ 37,3 KW | 2011 |  | In de stookruimte 0.31 is een warmwaterboiler aanwezig. Bij de koudwater aansluiting is een lekkage aangetroffen waardoor er corrosie vorming op de onderliggende onderdelen en onderliggende gasleiding ontstaat. Om ernstige gevolgschade te voorkomen adviseren wij om dit gebrek binnenkort te herstellen. | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17220DM | 1910 | Den Haag Madestein - Hoofdgebouw | Madesteinweg 25 | Den Haag | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding verwarmd tapwater | 1 | PM | 2 | 53 | 5320.100.00 | Water |  |  |  | 0 |  | In de stookruimte 0.31 is er een warmwaterboiler en zijn er warmtapwaterleidingen aanwezig. Er is geen isolatie aangebracht op de meeste appendages van de warmtapwaterleiding, hierdoor ontstaat er energieverlies. De warmwater retourtemperatuur is minder dan 60 ºC. In verband met legionella preventie dienen warmtapwatersystemen een temperatuur te hebben van 60 ºC of meer. Er is een legionella beheersplan aanwezig, maar het is niet bekend of het beheersplan/ logboek wordt bijgehouden. Wij adviseren om de temperatuurinstelling van het warmtapwatersysteem te verhogen (> 60 ºC), zodat er wordt voldaan aan legionella preventie eisen. Tevens adviseren wij om het legionella beheersplan actueel te houden. Wij adviseren ook, in verband met energiebesparing, gezondheidsaspecten en comfortverbetering om de isolatie goed te laten herstellen en de installatie goed in te regelen. Om beter te voldoen aan de duurzaamheidslijn adviseren wij om gebruik te maken van een zonneboilersysteem als voorverwarming van het warmtapwater. Het tapwater wordt nu voorverwarmd door een gasboiler. In het object is een warmwater circulatie leiding aanwezig. Het comfort van dit systeem is dat er bij de tappunten (b.v. douche) direct warmwater geleverd wordt. Dit systeem geeft een hoog energieverbruik, omdat het continue in bedrijf is. Om te voldoen aan de duurzaamheidslijn en in verband met energie besparing adviseren wij om te onderzoeken of de circulatieleiding in de toekomst verwijdert of aangepast kan worden. En te onderzoeken of er meerdere lokale warmwater opwekkers met korte uittapleidingen geplaatst kunnen worden i.p.v. een centrale gasboiler. | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17220DM | 1910 | Den Haag Madestein - Hoofdgebouw | Madesteinweg 25 | Den Haag | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding drinkwaterinstallatie | 1 | PM | 1 | 53 | 5310.200.00 | Water |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17220DM | 1910 | Den Haag Madestein - Hoofdgebouw | Madesteinweg 25 | Den Haag | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding gecombineerde riolering | 1 | PM | 1 | 52 | 5240.100.00 | Afvoeren |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17220DM | 1910 | Den Haag Madestein - Hoofdgebouw | Madesteinweg 25 | Den Haag | i031 - technische stookruimte 0.31 | W | Installatie | Gasketel >100kW (wand)/(ketel 2) | 1 | STK | 1 | 51 | 5121.145.00 | Warmteopwekking | Remeha | Quinta Pro 115 | 114 | 2017 |  |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17220DM | 1910 | Den Haag Madestein - Hoofdgebouw | Madesteinweg 25 | Den Haag | i031 - technische stookruimte 0.31 | W | Installatie | Gasketel >100kW (wand)/(ketel 4) | 1 | STK | 1 | 51 | 5121.145.00 | Warmteopwekking | Remeha | Quinta Pro 115 | 114 | 2017 |  |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17220DM | 1910 | Den Haag Madestein - Hoofdgebouw | Madesteinweg 25 | Den Haag | i031 - technische stookruimte 0.31 | W | Installatie | Gasketel >100kW (wand)/(ketel 3) | 1 | STK | 1 | 51 | 5121.145.00 | Warmteopwekking | Remeha | Quinta Pro 115 | 114 | 2017 |  |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17220DM | 1910 | Den Haag Madestein - Hoofdgebouw | Madesteinweg 25 | Den Haag | i031 - technische stookruimte 0.31 | W | Installatie | Gasketel >100kW (wand)/(ketel 5) | 1 | STK | 1 | 51 | 5121.145.00 | Warmteopwekking | Remeha | Quinta Pro 115 | 114 | 2017 |  |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17220DM | 1910 | Den Haag Madestein - Hoofdgebouw | Madesteinweg 25 | Den Haag | i031 - technische stookruimte 0.31 | W | Installatie | Gasketel >100kW (wand)/(ketel 6) | 1 | STK | 1 | 51 | 5121.145.00 | Warmteopwekking | Remeha | Quinta Pro 115 | 114 | 2017 |  |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17220DM | 1910 | Den Haag Madestein - Hoofdgebouw | Madesteinweg 25 | Den Haag | i031 - technische stookruimte 0.31 | W | Installatie | Gasketel >100kW (wand)/(ketel 1) | 1 | STK | 1 | 51 | 5121.145.00 | Warmteopwekking | Remeha | Quinta Pro 115 | 114 | 2017 |  | In de stookruimte 0.31 zijn zes HR107 ketels aanwezig met een HT-afgiftesysteem. Om te voldoen aan de duurzaamheidslijn dient het afgiftesysteem een temperatuur (LT/MT) <55° C uitgevoerd te worden. Vervangen is financieel buitenproportioneel. De cv-installatie wordt nu weersafhankelijk geregeld, hierbij is de installatie een deel van het jaar ingesteld met midden (MT). Een alternatief voor verduurzaming is het toevoegen van een warmtepomp, zodat er een hybride systeem (warmtepomp in combinatie met de cv-ketels ) ontstaat. Hierdoor valt het geheel wel binnen de duurzaamheidsambitie. Wij adviseren om een warmtepomp bij de huidige ketels te plaatsen. | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17220DM | 1910 | Den Haag Madestein - Hoofdgebouw | Madesteinweg 25 | Den Haag | i031 - technische stookruimte 0.31 | W | Installatie | Opstellings-/stookruimte | 1 | PM | 3 | 51 | 5120.100.00 | Warmteopwekking |  |  |  | 0 |  | In de stookruimte is opslag van diverse brandbare materialen aanwezig (BBQ). Er mogen, conform de huidige wetgeving, geen (brandbare) materialen in de stookruimte opgesteld worden. Wij adviseren om de opgeslagen materialen te verwijderen. | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17220DM | 1910 | Den Haag Madestein - Hoofdgebouw | Madesteinweg 25 | Den Haag | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur middelgroot | 2 | STK | 2 | 90 | 9063.320.00 | Terrein |  |  |  | 2011 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 2
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17220DM | 1910 | Den Haag Madestein - Hoofdgebouw | Madesteinweg 25 | Den Haag | g102 - gevel 102 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur middelgroot | 1 | STK | 2 | 90 | 9063.320.00 | Terrein |  |  |  | 2011 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17220DM | 1910 | Den Haag Madestein - Hoofdgebouw | Madesteinweg 25 | Den Haag | g103 - gevel 103 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur middelgroot | 1 | STK | 1 | 90 | 9063.320.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17220DM | 1910 | Den Haag Madestein - Hoofdgebouw | Madesteinweg 25 | Den Haag | g203 - gevel 203 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur middelgroot | 1 | STK | 1 | 90 | 9063.320.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17220DM | 1910 | Den Haag Madestein - Hoofdgebouw | Madesteinweg 25 | Den Haag | g301 - gevel 301 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur middelgroot | 1 | STK | 1 | 90 | 9063.320.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17220DM | 1910 | Den Haag Madestein - Hoofdgebouw | Madesteinweg 25 | Den Haag | g301 - gevel 301 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur middelgroot | 1 | STK | 2 | 90 | 9063.320.00 | Terrein |  |  |  | 2011 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17220DM | 1910 | Den Haag Madestein - Hoofdgebouw | Madesteinweg 25 | Den Haag | g204 - gevel 204 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur middelgroot | 1 | STK | 3 | 90 | 9063.320.00 | Terrein |  |  |  | 2005 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17220DM | 1910 | Den Haag Madestein - Hoofdgebouw | Madesteinweg 25 | Den Haag | g302 - gevel 302 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur middelgroot | 1 | STK | 2 | 90 | 9063.320.00 | Terrein |  |  |  | 2011 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17220DM | 1910 | Den Haag Madestein - Hoofdgebouw | Madesteinweg 25 | Den Haag | g501 - dakgevel 501 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur middelgroot | 4 | STK | 3 | 90 | 9063.320.00 | Terrein |  |  |  | 2005 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 4
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17220DM | 1910 | Den Haag Madestein - Hoofdgebouw | Madesteinweg 25 | Den Haag | g402 - gevel 402 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur middelgroot | 3 | STK | 3 | 90 | 9063.320.00 | Terrein |  |  |  | 2005 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 3
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17220DM | 1910 | Den Haag Madestein - Hoofdgebouw | Madesteinweg 25 | Den Haag | g402 - gevel 402 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur middelgroot | 3 | STK | 1 | 90 | 9063.320.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 3
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17220DM | 1910 | Den Haag Madestein - Hoofdgebouw | Madesteinweg 25 | Den Haag | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Vluchtverlichtingarmatuur decentraal | 23 | STK | 4 | 63 | 6324.300.00 | Verlichting |  |  |  | 2012 |  | De vluchtwegaanduiding in het object bestaat uit verschillende pictogrammen. De vluchtwegaanduiding dient volgens de norm voorzien te zijn van één soort pictogram en dienen de armaturen voorzien te worden van LED lampen, indien dit nog niet aanwezig is. Dit is conform de huidige wetgeving. Wij adviseren de oude pictogrammen te vernieuwen door de noodverlichting in zijn geheel te vervangen. Zodat men weer voldoet aan de huidige wetgeving. Enkele armaturen zijn vervangen en zijn met nieuwe pictogrammen uitgevoerd. | 1 | 23
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17220DM | 1910 | Den Haag Madestein - Hoofdgebouw | Madesteinweg 25 | Den Haag | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 43 | STK | 3 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 2012 |  | Grotendeels LED. | 1 | 43
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17220DM | 1910 | Den Haag Madestein - Hoofdgebouw | Madesteinweg 25 | Den Haag | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Lamp groepsremplace/(gymzaal) | 18 | STK | 1 | 63 | 6311.401.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 18
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17220DM | 1910 | Den Haag Madestein - Hoofdgebouw | Madesteinweg 25 | Den Haag | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Lamp | 3886 | BVO | 1 | 63 | 6311.400.00 | Verlichting |  |  |  | 2011 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 3886
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17220DM | 1910 | Den Haag Madestein - Hoofdgebouw | Madesteinweg 25 | Den Haag | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Armatuur | 3886 | BVO | 2 | 63 | 6311.301.00 | Verlichting |  |  |  | 2011 | Alleen correctief onderhoud | De armaturen in het object bestaan uit TL5 en PL-armaturen. De geschatte levensduur is meer dan 10 jaar voor de huidige armaturen. Wij adviseren om de lampen in armaturen te vervangen door Ledlampen om te voldoen aan de duurzaamheidslijn. Hierbij dient wel onderzocht te worden of de lichtopbrengst van de armaturen voldoende is voor het desbetreffende gebruik. T5 in de lokalen met AWD en gangzone, en een paar zijn met LED lampen uitgevoerd, de leraren kamer met PL lampen, en WC met PL. Grotendeels AWD aanwezig. Gymzaal is voorzien van LED armaturen. LED is ca. 10% van het totaal. | 1 | 3886
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17220DM | 1910 | Den Haag Madestein - Hoofdgebouw | Madesteinweg 25 | Den Haag | i033 - technische ruimte 0.33 (HVK) | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting >40 groepen/(LK0-1) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.216.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Schneider |  |  | 2011 |  |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17220DM | 1910 | Den Haag Madestein - Hoofdgebouw | Madesteinweg 25 | Den Haag | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 20-30 groepen/(LK1-1) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.214.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Schneider |  |  | 2014 |  | In ruimte 1.03 | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17220DM | 1910 | Den Haag Madestein - Hoofdgebouw | Madesteinweg 25 | Den Haag | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 20-30 groepen/(LK0-4) | 1 | STK | 2 | 61 | 6151.214.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Schneider |  |  | 2011 |  | In ruimte 0.44 (0.16 VAP) openingen | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17220DM | 1910 | Den Haag Madestein - Hoofdgebouw | Madesteinweg 25 | Den Haag | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 20-30 groepen/(LKM 01) | 1 | STK | 2 | 61 | 6151.214.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Hager |  |  | 2006 |  | In ruimte 0.42. | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17220DM | 1910 | Den Haag Madestein - Hoofdgebouw | Madesteinweg 25 | Den Haag | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 15-20 groepen/(LK-M06) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.213.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Eaton |  |  | 2017 |  | Kast gesloten tijdens opname. | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17220DM | 1910 | Den Haag Madestein - Hoofdgebouw | Madesteinweg 25 | Den Haag | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 15-20 groepen/(VK125 LKE-14) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.213.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Schneider |  |  | 2017 |  | In ruimte 1.16 (keuken lokaal) | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17220DM | 1910 | Den Haag Madestein - Hoofdgebouw | Madesteinweg 25 | Den Haag | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 15-20 groepen/(LK-M05) | 1 | STK | 3 | 61 | 6151.213.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Hager |  |  | 2001 |  | In lesruimte 0.42. | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17220DM | 1910 | Den Haag Madestein - Hoofdgebouw | Madesteinweg 25 | Den Haag | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting <10 groepen/(LK0-2) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.211.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Schneider |  |  | 2011 |  | In keukenruimte 0.29. | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17220DM | 1910 | Den Haag Madestein - Hoofdgebouw | Madesteinweg 25 | Den Haag | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting <10 groepen/(LK0-3) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.211.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Schneider |  |  | 2011 |  | In lesruimte 0.38 | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17220DM | 1910 | Den Haag Madestein - Hoofdgebouw | Madesteinweg 25 | Den Haag | i033 - technische ruimte 0.33 (HVK) | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting <10 groepen/(terreinverlichting) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.211.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Schneider |  |  | 2011 |  |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17220DM | 1910 | Den Haag Madestein - Hoofdgebouw | Madesteinweg 25 | Den Haag | i033 - technische ruimte 0.33 (HVK) | E | Installatie | Laagspanning hoofdverdeelinrichting 20-30 groepen/(VK124 HVK) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.114.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Schneider |  |  | 2017 |  | HS=125 A, | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17220DM | 1910 | Den Haag Madestein - Hoofdgebouw | Madesteinweg 25 | Den Haag | i033 - technische ruimte 0.33 (HVK) | E | Installatie | Laagspanning hoofdverdeelinrichting <10 groepen/(HVK) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.111.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | ABB |  |  | 2021 |  | HS=250 A, 3x 125A en 6x 32A. | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17220DM | 1910 | Den Haag Madestein - Hoofdgebouw | Madesteinweg 25 | Den Haag | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Centrale elektrische voorziening | 1 | PM | 1 | 61 | 6100.100.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 0 |  | In het gebouw is een elektrotechnische installatie aanwezig. Het is niet bekend wanneer de laatste scope 8 (NEN3140) keuring heeft plaatsgevonden. Er zijn wel visuele veiligheidscheck uitgevoerd in het jaar 2022. De gebreken die zijn geconstateerd tijdens deze check zijn niet allemaal opgelost, want het gebrek in het ketelhuis is nog aanwezig. Wij adviseren om binnenkort een NEN3140 keuring te laten uitvoeren, om inzicht te krijgen welke maatregelen er getroffen moeten worden, om te voldoen aan de elektrische veiligheidseisen van zowel de Arbo-wet als het Bouwbesluit. Hiervoor zijn in het plan NEN3140 keuringskosten opgenomen. | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17220DM | 1910 | Den Haag Madestein - Hoofdgebouw | Madesteinweg 25 | Den Haag | i031 - technische stookruimte 0.31 | W | Installatie | Centrale regelkast klimaat | 1 | STK | 1 | 58 | 5820.100.00 | Regeling klimaat en sanitair | Priva | Blue ID |  | 2017 |  |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17220DM | 1910 | Den Haag Madestein - Hoofdgebouw | Madesteinweg 25 | Den Haag | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Voorraadboiler elektrisch <30 liter | 1 | STK | 2 | 53 | 5321.201.00 | Water |  |  |  | 2011 | Alleen correctief onderhoud | Merk Daalderop. Close in , 10 liter, in docentenruimte 0.15. | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17220DM | 1910 | Den Haag Madestein - Hoofdgebouw | Madesteinweg 25 | Den Haag | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Voorraadboiler elektrisch <30 liter | 1 | STK | 3 | 53 | 5321.201.00 | Water |  |  |  | 2006 | Alleen correctief onderhoud | Merk Daalderop. Close up , 15 liter, in ruimte1.06. (MIVA) | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17220DM | 1970 | DH Madestein - Dierenverblijf | Madesteinweg 25 | Den Haag | i001 - technische ruimte verdieping | W | Installatie | Luchtbehandelingskast toevoer/afvoer V + WTW <0,6m3/s/(LBK 2) | 1 | STK | 3 | 57 | 5771.851.00 | Luchtbehandeling | nedair | WTW HR 1000 Type D | 1000m3/h , 0,28m3/s | 2010 |  |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17220DM | 1970 | DH Madestein - Dierenverblijf | Madesteinweg 25 | Den Haag | i001 - technische ruimte verdieping | W | Installatie | Luchtbehandelingskast toevoer/afvoer V + WTW <0,6m3/s/(LBK 1) | 1 | STK | 3 | 57 | 5771.851.00 | Luchtbehandeling | nedair | WTW HR 1000 Type D | 1000m3/h , 0,28m3/s | 2010 |  |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17220DM | 1970 | DH Madestein - Dierenverblijf | Madesteinweg 25 | Den Haag | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Luchtkanalen inclusief ornament | 1 | PM | 1 | 57 | 5751.100.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17220DM | 1970 | DH Madestein - Dierenverblijf | Madesteinweg 25 | Den Haag | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Expansievat CV-installatie 18-25 liter | 1 | STK | 3 | 56 | 5610.411.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2010 |  | Flamco, flexvat 18 liter, 0,4bar, bj 2010. | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17220DM | 1970 | DH Madestein - Dierenverblijf | Madesteinweg 25 | Den Haag | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding CV/radiatoren/verwarmingslichamen | 1 | PM | 1 | 56 | 5610.100.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17220DM | 1970 | DH Madestein - Dierenverblijf | Madesteinweg 25 | Den Haag | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding brandstofinstallatie gas | 1 | PM | 1 | 54 | 5410.100.00 | Gassen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17220DM | 1970 | DH Madestein - Dierenverblijf | Madesteinweg 25 | Den Haag | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding drinkwaterinstallatie | 1 | PM | 1 | 53 | 5310.200.00 | Water |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17220DM | 1970 | DH Madestein - Dierenverblijf | Madesteinweg 25 | Den Haag | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding gecombineerde riolering | 1 | PM | 1 | 52 | 5240.100.00 | Afvoeren |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17220DM | 1970 | DH Madestein - Dierenverblijf | Madesteinweg 25 | Den Haag | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Gasketel 25-50kW (wand) | 1 | STK | 3 | 51 | 5121.142.00 | Warmteopwekking | Remeha | Quinta 28c | 23 | 2010 |  |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17220DM | 1970 | DH Madestein - Dierenverblijf | Madesteinweg 25 | Den Haag | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur middelgroot | 4 | STK | 2 | 90 | 9063.320.00 | Terrein |  |  |  | 2011 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 4
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17220DM | 1970 | DH Madestein - Dierenverblijf | Madesteinweg 25 | Den Haag | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur klein | 5 | STK | 4 | 90 | 9063.310.00 | Terrein |  |  |  | 2011 | Alleen correctief onderhoud | Alle aanwezige kleine armaturen staan permanent aan, er is volgens de gebruikers recent naar gekeken (Unica) maar geen oplossing uitgevoerd om deze verlichting uit te schakelen wanneer er voldoende daglicht is. Wij adviseren om op een adequate manier de voeding te onderbreken middels een schakelaar dan wel een daglichtschakeling zodat de buitenverlichting alleen brand wanneer er onvoldoende daglicht aanwezig is. Raadzaam om de armaturen en lichtbronnen te vervangen door een LED armatuur en lichtbron. | 1 | 5
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17220DM | 1970 | DH Madestein - Dierenverblijf | Madesteinweg 25 | Den Haag | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Vluchtverlichtingarmatuur decentraal | 5 | STK | 3 | 63 | 6324.300.00 | Verlichting |  |  |  | 2009 |  |  | 1 | 5
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17220DM | 1970 | DH Madestein - Dierenverblijf | Madesteinweg 25 | Den Haag | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 4 | STK | 3 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 2009 |  |  | 1 | 4
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17220DM | 1970 | DH Madestein - Dierenverblijf | Madesteinweg 25 | Den Haag | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Lamp | 241 | BVO | 1 | 63 | 6311.400.00 | Verlichting |  |  |  | 2011 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 241
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17220DM | 1970 | DH Madestein - Dierenverblijf | Madesteinweg 25 | Den Haag | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Armatuur | 241 | BVO | 3 | 63 | 6311.301.00 | Verlichting |  |  |  | 2009 | Alleen correctief onderhoud | Aanwezige armaturen zijn voorzien van TL5 met sensor. Prognose volgens intake formulier vervanging door LED medio 2023/2024 gepland. | 1 | 241
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17220DM | 1970 | DH Madestein - Dierenverblijf | Madesteinweg 25 | Den Haag | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 15-20 groepen | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.213.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Halyester |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17220DM | 1970 | DH Madestein - Dierenverblijf | Madesteinweg 25 | Den Haag | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Centrale elektrische voorziening | 1 | PM | 1 | 61 | 6100.100.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17220DM | 1980 | DH Madestein - Kas | Madesteinweg 25 | Den Haag | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Lamp | 260 | BVO | 1 | 63 | 6311.400.00 | Verlichting |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 260
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17220DM | 1980 | DH Madestein - Kas | Madesteinweg 25 | Den Haag | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Armatuur | 260 | BVO | 2 | 63 | 6311.301.00 | Verlichting |  |  |  | 2011 | Alleen correctief onderhoud | De verlichting is uitgevoerd in TL schakel verlichting. Wij adviseren op korte termijn de verlichting te vervangen door LED verlichting. Eveneens benoemd in het intakeformulier medio 2023/2024. | 1 | 260
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17220DM | 1980 | DH Madestein - Kas | Madesteinweg 25 | Den Haag | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Centrale elektrische voorziening | 1 | PM | 1 | 61 | 6100.100.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17220DM | 1999 | Den Haag Madestein - Terrein | Madesteinweg 25 | Den Haag | t000 - terrein | W | Terrein | Leiding gecombineerde riolering | 1 | PM | 1 | 52 | 5240.100.00 | Afvoeren |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17220DM | 1999 | Den Haag Madestein - Terrein | Madesteinweg 25 | Den Haag | t000 - terrein | E | Terrein | Terreinverlichting grondarmatuur | 4 | STK | 2 | 90 | 9063.220.00 | Terrein |  |  |  | 2012 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 4
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17220DM | 1999 | Den Haag Madestein - Terrein | Madesteinweg 25 | Den Haag | t000 - terrein | E | Terrein | Laadpaal dubbel | 1 | STK | 1 | 62 | 6221.520.00 | Krachtstroom |  |  |  | 2021 | Alleen correctief onderhoud | Merk: Alfen, type: 904461021, door: ConnectNED: NLCON00000529. | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17220DM | 1999 | Den Haag Madestein - Terrein | Madesteinweg 25 | Den Haag | t000 - terrein | E | Terrein | Terreinverlichting lantaarnpaal compleet | 21 | STK | 3 | 90 | 9063.240.00 | Terrein |  |  |  | 2012 | Alleen correctief onderhoud | Volgens bron informatie "conciërge" werkt de buitenverlichting niet, op het intakeformulier wordt het vervangen van de lantaarnpalen medio 2023/2024 benoemd. | 1 | 21
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17230DW | 2010 | Den Haag Westvliet - Hoofdgebouw | Westvlietweg 42 | Den Haag | b000 - begane grond | W | Binnen | Koelcel bloemen | 1 | STK | 3 | 72 | 7222.200.00 | Vaste gebruikersvoorzieningen |  |  | 12 m3 | 2009 |  | Merk Keyfrost. Koelaggregraat voor bloemlokaal. Buiten unit staat op het dak. inst. nr. SEN 020706 | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17230DW | 2010 | Den Haag Westvliet - Hoofdgebouw | Westvlietweg 42 | Den Haag | i215 - technische ruimte 2.16 (LBK) | W | Installatie | Gebouwautomatisering- en controlesysteem (GACS) | 1 | STK | 1 | 67 | 6724.100.00 | Gebouwbeheersvoorzieningen | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 2024 | Alleen correctief onderhoud | In het kader van de diverse klimaatdoelstellingen waarnaar onder andere ook in de nieuwe EPBD III verwezen wordt, zijn ook wettelijk verplichte wijzigingen doorgevoerd in de keuringsplicht van verwarmings- of gecombineerde verwarmings- en ventilatiesystemen. Dit geldt vanaf 2020 (wetswijziging reeds actueel sinds 2018 op Europees niveau) dus vanaf 70 kW. Naast de aangepaste bovengrens worden in de keuringsverplichtingen de volgende wijzigingen doorgevoerd: - Gebouwen die verwarmd of gekoeld worden met systemen met een nominaal vermogen van 290 kW of meer, moeten vanaf 2026 uitgerust zijn met een Gebouwbeheersing- en controlesysteem (GACS), dat de apparatuur controleert en aanstuurt. Zodra het gebouw over zo’n systeem beschikt, vervalt de keuringsplicht. - De EPBD III verwarmingskeuring is van toepassing op verwarmingssystemen. De verplichte keuring van stookinstallaties vanuit het Activiteitenbesluit blijft van kracht. - De keuringen moeten naast een keuringsrapport leiden tot een advies voor de kosteneffectieve verbetering van de energieprestatie van het systeem. Dit rapport wordt aan de eigenaar of verhuurder afgegeven. - EPBD keuringen dienen eenmaal per 4 jaar te worden uitgevoerd. Er is geen keuringsrapport EPBD-III aangetroffen. Wij adviseren om de verplichte EPBD III keuring binnenkort uit te voeren en om een (digitaal) logboek op te stellen waarin alle keuringsdocumenten zijn opgenomen. En wij adviseren om een GACS-systeem aan te brengen, welke vanaf 2026 verplicht is. | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17230DW | 2010 | Den Haag Westvliet - Hoofdgebouw | Westvlietweg 42 | Den Haag | i215 - technische ruimte 2.16 (LBK) | W | Installatie | GBS geïntegreerd systeem | 1 | STK | 1 | 67 | 6714.100.00 | Gebouwbeheersvoorzieningen | Priva | Onbekend | nvt | 2023 |  | Het GBS op locatie en de regelinstallatie voor de klimaatinstallatie zijn sterk verouderd. De beheerder gaf aan dat deze installaties binnenkort worden vervangen door een systeem van het merk Priva Blue ID. We zijn in het onderhoudsplan uitgegaan van de nieuwe situatie. Webvision Monitor. | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17230DW | 2010 | Den Haag Westvliet - Hoofdgebouw | Westvlietweg 42 | Den Haag | b001 - eerste verdieping | E | Binnen | Toilet mindervalide noodsignaal | 1 | STK | 3 | 65 | 6541.100.00 | Beveiliging |  |  |  | 2009 |  |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17230DW | 2010 | Den Haag Westvliet - Hoofdgebouw | Westvlietweg 42 | Den Haag | b000 - begane grond | E | Binnen | Toilet mindervalide noodsignaal | 1 | STK | 3 | 65 | 6541.100.00 | Beveiliging |  |  |  | 2009 |  |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17230DW | 2010 | Den Haag Westvliet - Hoofdgebouw | Westvlietweg 42 | Den Haag | i019 - technische ruimte 0.19 | E | Installatie | Geluidsinstallatie | 1 | BVO | 2 | 64 | 6424.100.00 | Communicatie | Showtec/ diverse | diverse | Onbekend | 2008 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17230DW | 2010 | Den Haag Westvliet - Hoofdgebouw | Westvlietweg 42 | Den Haag | i217 - technische stookruimte 2.17 | W | Installatie | Frequentieregelaar/(9M2) | 1 | STK | 3 | 58 | 5820.210.00 | Regeling klimaat en sanitair | Danfoss | VLT | 2,2 | 2008 |  | afzuigventilator. | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17230DW | 2010 | Den Haag Westvliet - Hoofdgebouw | Westvlietweg 42 | Den Haag | i217 - technische stookruimte 2.17 | W | Installatie | Frequentieregelaar/(9M3) | 1 | STK | 3 | 58 | 5820.210.00 | Regeling klimaat en sanitair | Danfoss | VLT | 2,2 | 2008 |  | toevoerventilator. | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17230DW | 2010 | Den Haag Westvliet - Hoofdgebouw | Westvlietweg 42 | Den Haag | i215 - technische ruimte 2.16 (LBK) | W | Installatie | Frequentieregelaar/(7SC1) | 1 | STK | 3 | 58 | 5820.210.00 | Regeling klimaat en sanitair | Danfoss | VLT | 15 | 2008 |  | toevoerventilator. | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17230DW | 2010 | Den Haag Westvliet - Hoofdgebouw | Westvlietweg 42 | Den Haag | i215 - technische ruimte 2.16 (LBK) | W | Installatie | Frequentieregelaar/(7SC2) | 1 | STK | 3 | 58 | 5820.210.00 | Regeling klimaat en sanitair | Danfoss | VLT | 5,5 | 2008 |  | afzuigventilator. | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17230DW | 2010 | Den Haag Westvliet - Hoofdgebouw | Westvlietweg 42 | Den Haag | i217 - technische stookruimte 2.17 | W | Installatie | Luchtbehandelingskast toevoer/afvoer V + WTW 0,6-1,4m3/s/(LBK gymzaal) | 1 | STK | 3 | 57 | 5771.852.00 | Luchtbehandeling | Verhulst | VKT 0303/0303 | 1,01 m3/s | 2008 |  | In het object zijn twee luchtbehandelingskasten aanwezig. De luchtbehandelingskasten is voorzien van een kruisstroom wisselaar, snaar gedreven ventilatoren met toerenregeling. Het is niet bekend of de luchtbehandelingskasten een grote revisiebeurt hebben gehad. Wij adviseren om rekening te houden met grote revisie van deze luchtbehandelingskasten. Om te voldoen aan de duurzaamheidslijn adviseren wij om direct gedreven ventilatoren met traploze toerenregeling toe te passen. | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17230DW | 2010 | Den Haag Westvliet - Hoofdgebouw | Westvlietweg 42 | Den Haag | i215 - technische ruimte 2.16 (LBK) | W | Installatie | Luchtbehandelingskast toevoer/afvoer V 8,4-11,2m3/s/(LBK school) | 1 | STK | 3 | 57 | 5771.816.00 | Luchtbehandeling | Verhulst | 0809/ 0809 | 9,51/ 5,83 m3/s | 2008 |  | Revisie verduurzamen | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17230DW | 2010 | Den Haag Westvliet - Hoofdgebouw | Westvlietweg 42 | Den Haag | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Luchtkanalen inclusief ornament | 1 | PM | 1 | 57 | 5751.100.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  | In de technische ruimte 2.15 is een luchtbehandelingskast (LBK) aanwezig met bijbehorende luchtkanalen. De luchttoevoer kanalen zijn niet voorzien van isolatie. Wij adviseren de kanalen te voorzien van voldoende isolatie. | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17230DW | 2010 | Den Haag Westvliet - Hoofdgebouw | Westvlietweg 42 | Den Haag | d002 - plat dak 002 | W | Dak | Centrifugaal ventilator | 1 | STK | 4 | 57 | 5721.230.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2008 |  | Op het dak (d002) zijn twee afzuigventilatoren aanwezig. De ventilatoren zijn aangetast door corrosie. Deze unit worden gebruikt voor de afzuiging van de zuurkasten (science). De units hebben hun technische levensduur binnenkort bereikt. Wij adviseren om de afzuigunits binnen enkele jaren te vervangen. Merk onbekend, voor zuurkast science. | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17230DW | 2010 | Den Haag Westvliet - Hoofdgebouw | Westvlietweg 42 | Den Haag | d002 - plat dak 002 | W | Dak | Centrifugaal ventilator | 1 | STK | 3 | 57 | 5721.230.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2008 |  | Merk onbekend, voor science. | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17230DW | 2010 | Den Haag Westvliet - Hoofdgebouw | Westvlietweg 42 | Den Haag | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Kanaalventilator | 1 | STK | 1 | 57 | 5721.170.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2021 |  | Merk: L&L Kilns, V1-EU, bj 2021. In ruimte 2.06. | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17230DW | 2010 | Den Haag Westvliet - Hoofdgebouw | Westvlietweg 42 | Den Haag | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Kanaalventilator | 2 | STK | 3 | 57 | 5721.170.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2008 |  | Merk Ostburg. In dierenverblijf ruimten. | 1 | 2
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17230DW | 2010 | Den Haag Westvliet - Hoofdgebouw | Westvlietweg 42 | Den Haag | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Dakventilator 0,7-1,4m3/s | 1 | STK | 4 | 57 | 5721.113.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2008 |  | Op het dak (d001) is een dakventilator aanwezig voor afzuiging van de tioletten. De ventilator vertoont trillingen en een hoog geluidsniveau. Mogelijk is de ventilator in onbalans. Wij adviseren om dit gebrek te herstellen. Merk Rucon/ Gebhardt. | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17230DW | 2010 | Den Haag Westvliet - Hoofdgebouw | Westvlietweg 42 | Den Haag | d002 - plat dak 002 | W | Dak | Dakventilator 0,3-0,7m3/s | 1 | STK | 1 | 57 | 5721.112.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2016 |  | voor science lokaal. Merk Systemair. | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17230DW | 2010 | Den Haag Westvliet - Hoofdgebouw | Westvlietweg 42 | Den Haag | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Dakventilator 0,3-0,7m3/s | 4 | STK | 3 | 57 | 5721.112.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2008 |  |  | 1 | 4
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17230DW | 2010 | Den Haag Westvliet - Hoofdgebouw | Westvlietweg 42 | Den Haag | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Dakventilator <0,3m3/s | 1 | STK | 3 | 57 | 5721.111.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2008 |  | voor trappenhuis. | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17230DW | 2010 | Den Haag Westvliet - Hoofdgebouw | Westvlietweg 42 | Den Haag | d002 - plat dak 002 | W | Dak | Dakventilator <0,3m3/s | 2 | STK | 3 | 57 | 5721.111.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2008 |  | voor trappenhuis. | 1 | 2
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17230DW | 2010 | Den Haag Westvliet - Hoofdgebouw | Westvlietweg 42 | Den Haag | d000 - daken algemeen | W | Dak | Dakventilator | 9 | STK | 0 | 57 | 5721.110.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 9
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17230DW | 2010 | Den Haag Westvliet - Hoofdgebouw | Westvlietweg 42 | Den Haag | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Vloerverwarming verdeler | 5 | STK | 3 | 56 | 5613.100.70 | Warmtedistributie |  |  |  | 2009 |  | In kastruimte, bij ruimte 1.32 (leslokaal 1.11) In de serverruimte 1.06. Ruimte 0.10 en 2.15 | 1 | 5
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17230DW | 2010 | Den Haag Westvliet - Hoofdgebouw | Westvlietweg 42 | Den Haag | i217 - technische stookruimte 2.17 | W | Installatie | Regelklep/stelmotor warmtedistributie DN40 | 2 | STK | 1 | 56 | 5610.514.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2021 |  |  | 1 | 2
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17230DW | 2010 | Den Haag Westvliet - Hoofdgebouw | Westvlietweg 42 | Den Haag | i217 - technische stookruimte 2.17 | W | Installatie | Regelklep/stelmotor warmtedistributie DN25 | 2 | STK | 1 | 56 | 5610.512.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2021 |  |  | 1 | 2
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17230DW | 2010 | Den Haag Westvliet - Hoofdgebouw | Westvlietweg 42 | Den Haag | i217 - technische stookruimte 2.17 | W | Installatie | Expansievat CV-installatie >425 liter | 1 | STK | 3 | 56 | 5610.419.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2008 |  |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17230DW | 2010 | Den Haag Westvliet - Hoofdgebouw | Westvlietweg 42 | Den Haag | i217 - technische stookruimte 2.17 | W | Installatie | Expansievat CV-installatie 18-25 liter | 2 | STK | 1 | 56 | 5610.411.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2021 |  |  | 1 | 2
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17230DW | 2010 | Den Haag Westvliet - Hoofdgebouw | Westvlietweg 42 | Den Haag | i217 - technische stookruimte 2.17 | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN65 | 2 | STK | 1 | 56 | 5610.326.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2021 | Alleen correctief onderhoud | Merk Grundfos. | 1 | 2
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17230DW | 2010 | Den Haag Westvliet - Hoofdgebouw | Westvlietweg 42 | Den Haag | i217 - technische stookruimte 2.17 | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN50 | 2 | STK | 1 | 56 | 5610.325.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2021 | Alleen correctief onderhoud | Merk Grundfos. | 1 | 2
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17230DW | 2010 | Den Haag Westvliet - Hoofdgebouw | Westvlietweg 42 | Den Haag | i217 - technische stookruimte 2.17 | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN25 | 3 | STK | 1 | 56 | 5610.322.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2021 | Alleen correctief onderhoud | Merk Grundfos. | 1 | 3
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17230DW | 2010 | Den Haag Westvliet - Hoofdgebouw | Westvlietweg 42 | Den Haag | i215 - technische ruimte 2.16 (LBK) | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN20/(tapwater) | 1 | STK | 3 | 56 | 5610.321.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2008 | Alleen correctief onderhoud | Merk Grundfos. | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17230DW | 2010 | Den Haag Westvliet - Hoofdgebouw | Westvlietweg 42 | Den Haag | i217 - technische stookruimte 2.17 | W | Installatie | Verdeler/verzamelaar CV-installatie | 1 | PM | 2 | 56 | 5610.120.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17230DW | 2010 | Den Haag Westvliet - Hoofdgebouw | Westvlietweg 42 | Den Haag | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding CV/radiatoren/verwarmingslichamen | 1 | PM | 2 | 56 | 5610.100.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 0 |  | In het object zijn in diverse technische ruimten cv-leidingen met bijbehorende appendages aanwezig. De isolatie ontbreekt deels op de appendages van de cv-leidingen. Hierdoor ontstaat er energieverlies. Wij adviseren, in verband met energiebesparing en comfortverbetering, om isolatie aan te brengen op de diverse installatie-onderdelen. | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17230DW | 2010 | Den Haag Westvliet - Hoofdgebouw | Westvlietweg 42 | Den Haag | g401 - gevel 401 | W | Gevel | Split systeem enkelvoudig >10kW | 1 | STK | 3 | 55 | 5512.114.00 | Koudeopwekking | pANASONIC | U-125PE 1 E8 | 12,5/ 14 KW | 2012 |  | COP>4. Voor koeling dierenverblijf. | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17230DW | 2010 | Den Haag Westvliet - Hoofdgebouw | Westvlietweg 42 | Den Haag | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Split systeem enkelvoudig >10kW | 1 | STK | 1 | 55 | 5512.114.00 | Koudeopwekking | Mitsubishi | PUHZ-ZRP100 YKA3 | Onbekend | 2018 |  | COP>3 | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17230DW | 2010 | Den Haag Westvliet - Hoofdgebouw | Westvlietweg 42 | Den Haag | i215 - technische ruimte 2.16 (LBK) | W | Installatie | Voorraadboiler direct verwarmd 200 liter | 1 | STK | 1 | 53 | 5321.103.00 | Water | AO Smith | BFC 28 | 2217 l/ 30 kW | 2021 |  | HR boiler. | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17230DW | 2010 | Den Haag Westvliet - Hoofdgebouw | Westvlietweg 42 | Den Haag | i215 - technische ruimte 2.16 (LBK) | W | Installatie | Leiding verwarmd tapwater | 1 | PM | 2 | 53 | 5320.100.00 | Water |  |  |  | 0 |  | In de technische ruimte 2.16 is er een warmwaterboiler en zijn er warmtapwaterleidingen aanwezig. Er is geen isolatie aangebracht op de meeste appendages van de warmtapwaterleiding, hierdoor ontstaat er energieverlies. In verband met legionella preventie dienen warmtapwatersystemen een temperatuur te hebben van 60 ºC of meer. Er is een legionella beheersplan aanwezig uit het jaar 2020, maar het is niet bekend of het beheersplan/ logboek wordt bijgehouden. Wij adviseren om het legionella beheersplan en logboek actueel te houden. Wij adviseren, in verband met energiebesparing, gezondheidsaspecten en comfortverbetering om de isolatie goed te laten herstellen. Om beter te voldoen aan de duurzaamheidslijn adviseren wij om gebruik te maken van een zonneboilersysteem als voorverwarming van het warmtapwater. Het tapwater wordt nu voorverwarmd door een gasboiler en lokale boilers. In het object is een warmwater circulatie leiding aanwezig. Het is niet bekend welke delen hierop is aangesloten. Het comfort van dit systeem is dat er bij de tappunten (b.v. douche) direct warmwater geleverd wordt. Dit systeem geeft een hoog energieverbruik, omdat het continue in bedrijf is. Om te voldoen aan de duurzaamheidslijn en in verband met energie besparing adviseren wij om te onderzoeken of de circulatieleiding in de toekomst verwijdert of aangepast kan worden. En te onderzoeken of er meerdere lokale warmwater opwekkers met korte uittapleidingen geplaatst kunnen worden i.p.v. een centrale gasboiler. | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17230DW | 2010 | Den Haag Westvliet - Hoofdgebouw | Westvlietweg 42 | Den Haag | i005b - technische ruimte 0.05b (hydrofoor) | W | Installatie | Drukverhoging hydrofoorinstallatie 3 pompen toerengeregeld | 1 | STK | 3 | 53 | 5314.203.00 | Water | DP | HU3 DPVE10-30 | 580 KPA | 2008 |  | Een deel van de werktuigbouwkundige installaties heeft zijn technische levensduur op kort tot middellang termijn bereikt, dit betreft o.a. de revisie en/of vervanging van cv-ketels, luchtverhitters, drukverhoging, bron sprinklersysteem, boilers, split unit, koelaggregaat koelcellen, enkel appendages cv-installatie, revisie luchtbehandelingskasten, afzuig- en dak ventilatoren en frequentieregeling klimaatinstallatie. Hiervoor is een budget in het onderhoudsplan gereserveerd. | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17230DW | 2010 | Den Haag Westvliet - Hoofdgebouw | Westvlietweg 42 | Den Haag | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding drinkwaterinstallatie | 1 | PM | 1 | 53 | 5310.200.00 | Water |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17230DW | 2010 | Den Haag Westvliet - Hoofdgebouw | Westvlietweg 42 | Den Haag | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding gecombineerde riolering | 1 | PM | 1 | 52 | 5240.100.00 | Afvoeren |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17230DW | 2010 | Den Haag Westvliet - Hoofdgebouw | Westvlietweg 42 | Den Haag | i001 - sprinklerhuisje op het terrein | W | Installatie | WKO broninstallatie/(sprinkler) | 1 | STK | 3 | 51 | 5154.100.00 | Warmteopwekking | de Groot | onbekend | 135 m3/h | 2008 |  | op terrein. | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17230DW | 2010 | Den Haag Westvliet - Hoofdgebouw | Westvlietweg 42 | Den Haag | i100 - kasruimte 1e verd.(naast docentenkamer) | W | Installatie | Luchtverhitter direct gestookt 30-60kW/(no. 2, Links) | 1 | STK | 3 | 51 | 5121.612.00 | Warmteopwekking | Winterwarm XR | Universum/ X 40130050 | 40 kW | 2008 |  |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17230DW | 2010 | Den Haag Westvliet - Hoofdgebouw | Westvlietweg 42 | Den Haag | i100 - kasruimte 1e verd.(naast docentenkamer) | W | Installatie | Luchtverhitter direct gestookt 30-60kW/(no. 1, Rechts) | 1 | STK | 3 | 51 | 5121.612.00 | Warmteopwekking | Winterwarm XR | Universum/ X 401319 | 40 kW | 2008 |  | In de kasruimte op de 1e verdieping zijn twee VR-luchtverhitters aanwezig. De luchtverhitters zijn op termijn aan vervanging toe. De luchtverhitters voldoen niet aan de duurzaamheidslijn. De kasruimte bestaat uit enkel beglazing en is niet energiezuinig. Wij adviseren om te laten onderzoeken wat de gewenste temperatuur in de kas dient te zijn voor toekomstig gebruik. Mogelijk kan er in de toekomst gebruik worden gemaakt voor vorstbeveiliging en/ of lokale stralingsverwarming. Als het onderzoek is afgerond kunnen de luchtverhitters vervangen worden door een duurzaam alternatief. | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17230DW | 2010 | Den Haag Westvliet - Hoofdgebouw | Westvlietweg 42 | Den Haag | i217 - technische stookruimte 2.17 | W | Installatie | Gasketel 200-450kW (staand)/(ketel 2) | 1 | STK | 3 | 51 | 5121.124.00 | Warmteopwekking | Rendamax | R604 | 302 kW | 2008 |  | In de stookruimte 2.17 zijn twee HR107 ketels aanwezig met een HT-afgiftesysteem. De ketels hebben binnen enkele jaren hun technische levensduur bereikt. Om te voldoen aan de duurzaamheidslijn dient het afgiftesysteem een temperatuur (LT/MT) <55° C uitgevoerd te worden. Vervangen is financieel buitenproportioneel. De cv-installatie wordt nu weersafhankelijk geregeld, hierbij is de installatie een deel van het jaar ingesteld met midden (LT/MT). Een alternatief voor verduurzaming is het toevoegen van een warmtepomp, zodat er een hybride systeem (warmtepomp in combinatie met cv-ketels ) ontstaat. Hierdoor valt het geheel wel binnen de duurzaamheidsambitie. Wij adviseren om een warmtepomp bij te plaatsen en een vermogensberekening te maken voor de nieuwe situatie. Waarschijnlijk kan het geïnstalleerde verwarmingsvermogen verlaagd worden. Wij adviseren om de huidige cv-ketels te vervangen, en te kiezen voor een meerdere kleine uitvoeringen. | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17230DW | 2010 | Den Haag Westvliet - Hoofdgebouw | Westvlietweg 42 | Den Haag | i217 - technische stookruimte 2.17 | W | Installatie | Gasketel 200-450kW (staand)/(ketel 1) | 1 | STK | 3 | 51 | 5121.124.00 | Warmteopwekking | Rendamax | R60 | 403 kW | 2008 |  |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17230DW | 2010 | Den Haag Westvliet - Hoofdgebouw | Westvlietweg 42 | Den Haag | i217 - technische stookruimte 2.17 | W | Installatie | Opstellings-/stookruimte | 1 | PM | 1 | 51 | 5120.100.00 | Warmteopwekking |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17230DW | 2010 | Den Haag Westvliet - Hoofdgebouw | Westvlietweg 42 | Den Haag | i001 - sprinklerhuisje op het terrein | W | Installatie | Opstellings-/stookruimte | 1 | PM | 1 | 51 | 5120.100.00 | Warmteopwekking |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17230DW | 2010 | Den Haag Westvliet - Hoofdgebouw | Westvlietweg 42 | Den Haag | g401 - gevel 401 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur middelgroot | 2 | STK | 3 | 90 | 9063.320.00 | Terrein |  |  |  | 2009 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 2
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17230DW | 2010 | Den Haag Westvliet - Hoofdgebouw | Westvlietweg 42 | Den Haag | g201 - gevel 201 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur middelgroot | 1 | STK | 3 | 90 | 9063.320.00 | Terrein |  |  |  | 2009 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17230DW | 2010 | Den Haag Westvliet - Hoofdgebouw | Westvlietweg 42 | Den Haag | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur middelgroot | 1 | STK | 3 | 90 | 9063.320.00 | Terrein |  |  |  | 2009 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17230DW | 2010 | Den Haag Westvliet - Hoofdgebouw | Westvlietweg 42 | Den Haag | g301 - gevel 301 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur middelgroot | 5 | STK | 3 | 90 | 9063.320.00 | Terrein |  |  |  | 2009 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 5
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17230DW | 2010 | Den Haag Westvliet - Hoofdgebouw | Westvlietweg 42 | Den Haag | g301 - gevel 301 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur klein | 4 | STK | 3 | 90 | 9063.310.00 | Terrein |  |  |  | 2009 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 4
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17230DW | 2010 | Den Haag Westvliet - Hoofdgebouw | Westvlietweg 42 | Den Haag | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur klein | 6 | STK | 3 | 90 | 9063.310.00 | Terrein |  |  |  | 2009 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 6
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17230DW | 2010 | Den Haag Westvliet - Hoofdgebouw | Westvlietweg 42 | Den Haag | g201 - gevel 201 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur klein | 4 | STK | 3 | 90 | 9063.310.00 | Terrein |  |  |  | 2009 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 4
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17230DW | 2010 | Den Haag Westvliet - Hoofdgebouw | Westvlietweg 42 | Den Haag | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Vluchtverlichtingarmatuur decentraal | 35 | STK | 5 | 63 | 6324.300.00 | Verlichting |  |  |  | 2009 |  | In het object is vlucht - en noodverlichting aanwezig. Op diverse plaatsen zijn er rood knipperende lampjes aangetroffen, dit geeft een defect aan. Waarschijnlijk dienen de accu`s vervangen te worden. De vluchtwegaanduiding in het object bestaat uit verschillende pictogrammen. De vluchtwegaanduiding dient volgens de norm voorzien te zijn van één soort pictogram en dienen de armaturen voorzien te worden van LED lampen, indien dit nog niet aanwezig is. Dit is conform de huidige wetgeving. Wij adviseren om de noodverlichting in zijn geheel te vervangen. En de oude pictogrammen te vernieuwen, zodat men weer voldoet aan de huidige wetgeving. | 1 | 35
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17230DW | 2010 | Den Haag Westvliet - Hoofdgebouw | Westvlietweg 42 | Den Haag | g504 - gevel 504 | E | Gevel | Vluchtverlichtingarmatuur decentraal | 1 | STK | 3 | 63 | 6324.300.00 | Verlichting |  |  |  | 2009 |  |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17230DW | 2010 | Den Haag Westvliet - Hoofdgebouw | Westvlietweg 42 | Den Haag | g504 - gevel 504 | E | Gevel | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 1 | STK | 3 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 2009 |  |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17230DW | 2010 | Den Haag Westvliet - Hoofdgebouw | Westvlietweg 42 | Den Haag | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 94 | STK | 5 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 2009 |  |  | 1 | 94
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17230DW | 2010 | Den Haag Westvliet - Hoofdgebouw | Westvlietweg 42 | Den Haag | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Lamp groepsremplace | 30 | STK | 1 | 63 | 6311.401.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  | gymzaal. met 3x TL-lamp | 1 | 30
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17230DW | 2010 | Den Haag Westvliet - Hoofdgebouw | Westvlietweg 42 | Den Haag | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Lamp | 6014 | BVO | 1 | 63 | 6311.400.00 | Verlichting |  |  |  | 2009 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 6014
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17230DW | 2010 | Den Haag Westvliet - Hoofdgebouw | Westvlietweg 42 | Den Haag | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Armatuur | 6014 | BVO | 3 | 63 | 6311.301.00 | Verlichting |  |  |  | 2009 | Alleen correctief onderhoud | De armaturen in het object bestaan uit TL5 en PL-armaturen. Wij adviseren om de armaturen te vervangen door Led armaturen om te voldoen aan de duurzaamheidslijn. TL5 80 %, PL-armatuur 15%, TL LED tube 5%. Schakeling deels met AWD. | 1 | 6014
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17230DW | 2010 | Den Haag Westvliet - Hoofdgebouw | Westvlietweg 42 | Den Haag | i001 - sprinklerhuisje op het terrein | E | Installatie | Elektrische verwarming ribbenbuiskachel | 2 | STK | 2 | 62 | 6221.420.00 | Krachtstroom |  |  |  | 2008 |  |  | 1 | 2
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17230DW | 2010 | Den Haag Westvliet - Hoofdgebouw | Westvlietweg 42 | Den Haag | i005 - technische ruimte 0.05 (HVK) | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting >40 groepen/(LK0-5) | 1 | STK | 2 | 61 | 6151.216.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Diverse/ Eaton |  |  | 2008 |  | en 3x KNX module. | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17230DW | 2010 | Den Haag Westvliet - Hoofdgebouw | Westvlietweg 42 | Den Haag | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 30-40 groepen/(LK1-2-DSZW) | 1 | STK | 2 | 61 | 6151.215.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Geyer/ ABB |  |  | 2008 |  | Incl. naastgelegen regelkast. In kastruimte, bij ruimte 1.32 (leslokaal 1.11) | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17230DW | 2010 | Den Haag Westvliet - Hoofdgebouw | Westvlietweg 42 | Den Haag | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 30-40 groepen/(LK1-1-DSNW) | 1 | STK | 2 | 61 | 6151.215.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Geyer/ ABB |  |  | 2008 |  | In de serverruimte 1.06. | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17230DW | 2010 | Den Haag Westvliet - Hoofdgebouw | Westvlietweg 42 | Den Haag | i019 - technische ruimte 0.19 | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 20-30 groepen/(LK0-4-AUL) | 1 | STK | 2 | 61 | 6151.214.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Geyer/ ABB |  |  | 2008 |  | In kastruimte, bij ruimte 1.28 (gymzaal) | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17230DW | 2010 | Den Haag Westvliet - Hoofdgebouw | Westvlietweg 42 | Den Haag | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 20-30 groepen/(LK1-3-SP) | 1 | STK | 2 | 61 | 6151.214.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Geyer/ ABB |  |  | 2008 |  | In kastruimte, bij ruimte 1.28 (gymzaal) | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17230DW | 2010 | Den Haag Westvliet - Hoofdgebouw | Westvlietweg 42 | Den Haag | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 20-30 groepen/(LK0-2-TCH) | 1 | STK | 2 | 61 | 6151.214.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Eaton |  |  | 2008 |  | Incl. KNX mdule. in ruimte 0.45 (techniek). | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17230DW | 2010 | Den Haag Westvliet - Hoofdgebouw | Westvlietweg 42 | Den Haag | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 20-30 groepen/(LK2-2-HVA) | 1 | STK | 2 | 61 | 6151.214.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Geyer/ ABB |  |  | 2008 |  | In kastruimte, bij ruimte 1.02 (leslokaal 1.08) | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17230DW | 2010 | Den Haag Westvliet - Hoofdgebouw | Westvlietweg 42 | Den Haag | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 10-15 groepen/(LK2-1-MUZ) | 1 | STK | 2 | 61 | 6151.212.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Geyer/ diverse |  |  | 2008 |  | Incl. KNX mdule. | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17230DW | 2010 | Den Haag Westvliet - Hoofdgebouw | Westvlietweg 42 | Den Haag | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 10-15 groepen/(LK1-4-DSNW) | 1 | STK | 2 | 61 | 6151.212.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Eaton/ diverse |  |  | 2008 |  | Incl. KNX mdule. in ruimte 1.04 | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17230DW | 2010 | Den Haag Westvliet - Hoofdgebouw | Westvlietweg 42 | Den Haag | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 10-15 groepen/(LK0-1-VAB) | 1 | STK | 2 | 61 | 6151.212.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Eaton/ diverse |  |  | 2008 |  | In ruimte 0.40 (VAP) In verband met examen niet toegangkelijk. | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17230DW | 2010 | Den Haag Westvliet - Hoofdgebouw | Westvlietweg 42 | Den Haag | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 10-15 groepen/(LK0-2-TCH) | 1 | STK | 2 | 61 | 6151.212.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Eaton/ diverse |  |  | 2008 |  | Incl. KNX mdule. in ruimte 0.45 (techniek). In verband met examen niet toegangkelijk. | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17230DW | 2010 | Den Haag Westvliet - Hoofdgebouw | Westvlietweg 42 | Den Haag | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 10-15 groepen/(LK0-3-SCN) | 1 | STK | 2 | 61 | 6151.212.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Eaton/ diverse |  |  | 2008 |  | Incl. KNX mdule. in ruimte 0.52 (SCIENCE 0.04) | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17230DW | 2010 | Den Haag Westvliet - Hoofdgebouw | Westvlietweg 42 | Den Haag | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting <10 groepen/(LK0-6-REPRO) | 1 | STK | 2 | 61 | 6151.211.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Eaton |  |  | 2008 |  | in ruimte 0.21A. | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17230DW | 2010 | Den Haag Westvliet - Hoofdgebouw | Westvlietweg 42 | Den Haag | i005 - technische ruimte 0.05 (HVK) | E | Installatie | Laagspanning hoofdverdeelinrichting 20-30 groepen/(HKL) | 1 | STK | 2 | 61 | 6151.114.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Aeton |  |  | 2008 |  | HS=630 A, 4x 125/250A, 20x 63A | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17230DW | 2010 | Den Haag Westvliet - Hoofdgebouw | Westvlietweg 42 | Den Haag | i005 - technische ruimte 0.05 (HVK) | E | Installatie | Noodverlichtingsunit inclusief bekabeling | 1 | STK | 4 | 61 | 6111.400.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | ETAP | GV 1500 | 1500 W | 2008 |  | In de technische laagspanningsruimte 0.05 is een centrale noodverlichtingsunit aanwezig. Deze unit heeft binnenkort zijn technische levensduur bereikt. De NV-TL-armaturen zijn grotendeels voorzien van een fluorescentiebuis met accu pakket uit 2013, Deze dienen volgend de regelgeving vervangen te worden voor NV-LED-armaturen. In het laatste onderhoudsrapport van Unica (d.d. 25-01-2023) zijn veel gebreken aangetroffen. Tijdens de inspectie bleek dat niet alle gebreken zijn opgelost, want bij diverse armaturen knippert de storing lamp door een defect. De 18 accu’s in de centrale noodverlichtingseenheid dienen vervangen te worden. Het is niet bekend of de bestaande noodverlichtingsunit geschikt is voor de regeling van de nieuwe LED armaturen. Wij adviseren om de genoemde gebreken in het onderhoudsrapport te herstellen. Wij adviseren om binnenkort deze noodverlichtingsunit met bijbehorende batterijen opstelling te vervangen, zodat weer voldoen wordt aan de eisen. Hiervoor is een budget in het onderhoudsplan gereserveerd. | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17230DW | 2010 | Den Haag Westvliet - Hoofdgebouw | Westvlietweg 42 | Den Haag | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Centrale elektrische voorziening | 1 | PM | 1 | 61 | 6100.100.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 0 |  | In het gebouw is een elektrotechnische installatie aanwezig. Het is niet bekend wanneer de laatste scope 8 (NEN3140) keuring heeft plaatsgevonden. Er zijn wel visuele veiligheidscheck uitgevoerd in het jaar 2022. Wij adviseren om binnenkort een NEN3140 keuring te laten uitvoeren, om inzicht te krijgen welke maatregelen er getroffen moeten worden, om te voldoen aan de elektrische veiligheidseisen van zowel de Arbo-wet als het Bouwbesluit. Hiervoor zijn in het plan NEN3140 keuringskosten opgenomen. | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17230DW | 2010 | Den Haag Westvliet - Hoofdgebouw | Westvlietweg 42 | Den Haag | i100 - kasruimte 1e verd.(naast docentenkamer) | W | Installatie | Centrale regelkast diverse/(regeling luiken/ scherm kasdak) | 1 | STK | 3 | 58 | 5820.190.00 | Regeling klimaat en sanitair | Diverse/ NIC SOSEF | Diverse |  | 2009 |  |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17230DW | 2010 | Den Haag Westvliet - Hoofdgebouw | Westvlietweg 42 | Den Haag | i215 - technische ruimte 2.16 (LBK) | W | Installatie | Centrale regelkast klimaat/(RK1) | 1 | STK | 1 | 58 | 5820.100.00 | Regeling klimaat en sanitair | Priva | Blue ID |  | 2023 |  |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17230DW | 2010 | Den Haag Westvliet - Hoofdgebouw | Westvlietweg 42 | Den Haag | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Voorraadboiler elektrisch 120 liter | 1 | STK | 3 | 53 | 5321.205.00 | Water |  |  |  | 2009 | Alleen correctief onderhoud | Merk: Daalderop, type: DUO KOPER 120 liter. In ruimte 0-36. | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17230DW | 2010 | Den Haag Westvliet - Hoofdgebouw | Westvlietweg 42 | Den Haag | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Voorraadboiler elektrisch 120 liter | 2 | STK | 3 | 53 | 5321.205.00 | Water |  |  |  | 2009 | Alleen correctief onderhoud | Merk: Daalderop, type: DUO KOPER 120 liter. In ruimte 0-39. | 1 | 2
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17230DW | 2010 | Den Haag Westvliet - Hoofdgebouw | Westvlietweg 42 | Den Haag | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Voorraadboiler elektrisch <30 liter | 1 | STK | 1 | 53 | 5321.201.00 | Water |  |  |  | 2016 | Alleen correctief onderhoud | Merk Itho daalderop, Close-in 10, bj 2016, ruimte 2-02. | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17230DW | 2010 | Den Haag Westvliet - Hoofdgebouw | Westvlietweg 42 | Den Haag | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Voorraadboiler elektrisch <30 liter | 1 | STK | 3 | 53 | 5321.201.00 | Water |  |  |  | 2008 | Alleen correctief onderhoud | Daalderop, Close-up 10, bj 2008, ruimte 2-15. | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17230DW | 2010 | Den Haag Westvliet - Hoofdgebouw | Westvlietweg 42 | Den Haag | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Voorraadboiler elektrisch <30 liter | 1 | STK | 1 | 53 | 5321.201.00 | Water |  |  |  | 2021 | Alleen correctief onderhoud | Merk: Wahlbach Druckspeicher UTS10, type: WWH10-20VE 10 liter, bj 2021. In ruimte: 0-29. | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17230DW | 2010 | Den Haag Westvliet - Hoofdgebouw | Westvlietweg 42 | Den Haag | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Voorraadboiler elektrisch <30 liter | 2 | STK | 3 | 53 | 5321.201.00 | Water |  |  |  | 2008 | Alleen correctief onderhoud | Daalderop, Close-in 10, ruimte 0.52 & 0-43. | 1 | 2
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17230DW | 2010 | Den Haag Westvliet - Hoofdgebouw | Westvlietweg 42 | Den Haag | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Voorraadboiler elektrisch <30 liter | 2 | STK | 3 | 53 | 5321.201.00 | Water |  |  |  | 2008 | Alleen correctief onderhoud | Daalderop, Close-up 10, ruimte 1-13 & 1-15. | 1 | 2
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17230DW | 2099 | Den Haag Westvliet - Terrein | Westvlietweg 42 | Den Haag | t000 - terrein | E | Terrein | Laadpaal dubbel | 1 | STK | 1 | 62 | 6221.520.00 | Krachtstroom |  |  |  | 2021 | Alleen correctief onderhoud | Merk: Alfen, type: 904461021, door: ConnectedNED nr: NLCON00000528. | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17230DW | 2099 | Den Haag Westvliet - Terrein | Westvlietweg 42 | Den Haag | t000 - terrein | E | Terrein | Centrale elektrische voorziening | 1 | PM | 1 | 61 | 6100.100.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17230DW | 2099 | Den Haag Westvliet - Terrein | Westvlietweg 42 | Den Haag | t000 - terrein | E | Terrein | Terreinverlichting lantaarnpaal compleet | 37 | STK | 1 | 90 | 9063.240.00 | Terrein |  |  |  | 2009 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 37
3 | Groenblauwe Delta | HV16460DO | 2110 | Dordrecht MBO - Hoofdgebouw | Groenezoom 398 | Dordrecht | b-001 - kelder | W | Binnen | Koelcel bloemen | 1 | STK | 1 | 72 | 7222.200.00 | Vaste gebruikersvoorzieningen |  |  | 15 m3 | 2020 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16460DO | 2110 | Dordrecht MBO - Hoofdgebouw | Groenezoom 398 | Dordrecht | b000 - begane grond | E | Binnen | Toilet mindervalide noodsignaal | 1 | STK | 1 | 65 | 6541.100.00 | Beveiliging |  |  |  | 2020 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16460DO | 2110 | Dordrecht MBO - Hoofdgebouw | Groenezoom 398 | Dordrecht | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Luchtbehandelingskast toevoer/afvoer VK + WTW 2,8-5,6m3/s | 1 | STK | 1 | 57 | 5771.884.00 | Luchtbehandeling | Verhulst | VKT + 1004/1006 | 4.722 m3/s | 2018 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16460DO | 2110 | Dordrecht MBO - Hoofdgebouw | Groenezoom 398 | Dordrecht | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Naverwarmer | 3 | STK | 1 | 57 | 5771.610.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2020 |  |  | 1 | 3
3 | Groenblauwe Delta | HV16460DO | 2110 | Dordrecht MBO - Hoofdgebouw | Groenezoom 398 | Dordrecht | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Luchtkanalen inclusief ornament | 1 | PM | 1 | 57 | 5751.100.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16460DO | 2110 | Dordrecht MBO - Hoofdgebouw | Groenezoom 398 | Dordrecht | i0.32 - techniekruimte 0.32 | W | Installatie | Regelklep/stelmotor warmtedistributie DN40 | 2 | STK | 1 | 56 | 5610.514.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2019 |  | Siemens | 1 | 2
3 | Groenblauwe Delta | HV16460DO | 2110 | Dordrecht MBO - Hoofdgebouw | Groenezoom 398 | Dordrecht | i0.32 - techniekruimte 0.32 | W | Installatie | Regelklep/stelmotor warmtedistributie DN25 | 2 | STK | 1 | 56 | 5610.512.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2019 |  | Siemsn | 1 | 2
3 | Groenblauwe Delta | HV16460DO | 2110 | Dordrecht MBO - Hoofdgebouw | Groenezoom 398 | Dordrecht | i0.32 - techniekruimte 0.32 | W | Installatie | Expansievat CV-installatie 80 liter | 1 | STK | 1 | 56 | 5610.413.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2019 |  | Flamco | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16460DO | 2110 | Dordrecht MBO - Hoofdgebouw | Groenezoom 398 | Dordrecht | i0.32 - techniekruimte 0.32 | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN40 | 3 | STK | 1 | 56 | 5610.324.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2019 | Alleen correctief onderhoud | Grundfos | 1 | 3
3 | Groenblauwe Delta | HV16460DO | 2110 | Dordrecht MBO - Hoofdgebouw | Groenezoom 398 | Dordrecht | i0.32 - techniekruimte 0.32 | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN25 | 1 | STK | 1 | 56 | 5610.322.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2019 | Alleen correctief onderhoud | Grundfos | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16460DO | 2110 | Dordrecht MBO - Hoofdgebouw | Groenezoom 398 | Dordrecht | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding CV/radiatoren/verwarmingslichamen | 1 | PM | 1 | 56 | 5610.100.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16460DO | 2110 | Dordrecht MBO - Hoofdgebouw | Groenezoom 398 | Dordrecht | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding gekoeld water en appendages | 1 | PM | 1 | 55 | 5531.110.00 | Koudeopwekking |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16460DO | 2110 | Dordrecht MBO - Hoofdgebouw | Groenezoom 398 | Dordrecht | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Split systeem enkelvoudig 3-6kW | 1 | STK | 1 | 55 | 5512.112.00 | Koudeopwekking | Mitsubishi | MUZ AP25VG | 3.2 kW | 2019 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16460DO | 2110 | Dordrecht MBO - Hoofdgebouw | Groenezoom 398 | Dordrecht | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Split systeem enkelvoudig <3kW | 1 | STK | 1 | 55 | 5512.111.00 | Koudeopwekking | J&E Hall Daikin | JEHCCU0095CM1 | 1.6 kW | 2019 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16460DO | 2110 | Dordrecht MBO - Hoofdgebouw | Groenezoom 398 | Dordrecht | i0.32 - techniekruimte 0.32 | W | Installatie | Wateropslag buffervat | 1 | STK | 1 | 53 | 5319.100.00 | Water | Redenko | PSS 2000 SPEC | 1930 liter | 2019 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16460DO | 2110 | Dordrecht MBO - Hoofdgebouw | Groenezoom 398 | Dordrecht | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding drinkwaterinstallatie | 1 | PM | 1 | 53 | 5310.200.00 | Water |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16460DO | 2110 | Dordrecht MBO - Hoofdgebouw | Groenezoom 398 | Dordrecht | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding waterafvoer binnen | 1 | PM | 1 | 52 | 5211.100.00 | Afvoeren |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16460DO | 2110 | Dordrecht MBO - Hoofdgebouw | Groenezoom 398 | Dordrecht | i00t - installatieopstelling warmtepomp terrein | W | Installatie | Warmtepomp lucht-water 60-100kW | 1 | STK | 1 | 51 | 5151.112.01 | Warmteopwekking | Western | BlueBox Zeta REV SLN HP 10.2 1P | 98 kW | 2019 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16460DO | 2110 | Dordrecht MBO - Hoofdgebouw | Groenezoom 398 | Dordrecht | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Vluchtverlichtingarmatuur decentraal | 29 | STK | 1 | 63 | 6324.300.00 | Verlichting |  |  |  | 2020 |  |  | 1 | 29
3 | Groenblauwe Delta | HV16460DO | 2110 | Dordrecht MBO - Hoofdgebouw | Groenezoom 398 | Dordrecht | g301 - gevel 301 | E | Gevel | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 2 | STK | 1 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 2020 |  |  | 1 | 2
3 | Groenblauwe Delta | HV16460DO | 2110 | Dordrecht MBO - Hoofdgebouw | Groenezoom 398 | Dordrecht | g201 - gevel 201 | E | Gevel | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 1 | STK | 1 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 2020 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16460DO | 2110 | Dordrecht MBO - Hoofdgebouw | Groenezoom 398 | Dordrecht | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 1 | STK | 1 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 2020 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16460DO | 2110 | Dordrecht MBO - Hoofdgebouw | Groenezoom 398 | Dordrecht | g401 - gevel 401 | E | Gevel | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 2 | STK | 1 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 2020 |  |  | 1 | 2
3 | Groenblauwe Delta | HV16460DO | 2110 | Dordrecht MBO - Hoofdgebouw | Groenezoom 398 | Dordrecht | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 23 | STK | 1 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 2020 |  |  | 1 | 23
3 | Groenblauwe Delta | HV16460DO | 2110 | Dordrecht MBO - Hoofdgebouw | Groenezoom 398 | Dordrecht | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Lamp | 2950 | BVO | 1 | 63 | 6311.400.00 | Verlichting |  |  |  | 2020 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 2950
3 | Groenblauwe Delta | HV16460DO | 2110 | Dordrecht MBO - Hoofdgebouw | Groenezoom 398 | Dordrecht | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Armatuur | 2950 | BVO | 1 | 63 | 6311.301.00 | Verlichting |  |  |  | 2020 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 2950
3 | Groenblauwe Delta | HV16460DO | 2110 | Dordrecht MBO - Hoofdgebouw | Groenezoom 398 | Dordrecht | i-1.22 - berging -1.22 | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting >40 groepen/(OVK-1) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.216.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | ABB |  |  | 2019 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16460DO | 2110 | Dordrecht MBO - Hoofdgebouw | Groenezoom 398 | Dordrecht | i1.16 - berging alg. 1.16 | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting >40 groepen/(OVK-01) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.216.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | ABB |  |  | 2018 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16460DO | 2110 | Dordrecht MBO - Hoofdgebouw | Groenezoom 398 | Dordrecht | i0.16 - meterkast 0.16 | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting >40 groepen/(OVK-00) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.216.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | ABB |  |  | 2019 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16460DO | 2110 | Dordrecht MBO - Hoofdgebouw | Groenezoom 398 | Dordrecht | i0.10 - berging beuken 0.10 | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 20-30 groepen/(OVK-KEUKEN) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.214.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | ABB |  |  | 2019 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16460DO | 2110 | Dordrecht MBO - Hoofdgebouw | Groenezoom 398 | Dordrecht | i1.16 - berging alg. 1.16 | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting <10 groepen/(OVK-PV) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.211.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | ABB |  |  | 2019 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16460DO | 2110 | Dordrecht MBO - Hoofdgebouw | Groenezoom 398 | Dordrecht | i0.16 - meterkast 0.16 | E | Installatie | Laagspanning hoofdverdeelinrichting 15-20 groepen/(HVK) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.113.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | ABB |  |  | 2019 |  | 2 groepen met 125A, 11 met 63A. | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16460DO | 2110 | Dordrecht MBO - Hoofdgebouw | Groenezoom 398 | Dordrecht | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Centrale elektrische voorziening | 1 | PM | 1 | 61 | 6100.100.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16460DO | 2110 | Dordrecht MBO - Hoofdgebouw | Groenezoom 398 | Dordrecht | i0.32 - techniekruimte 0.32 | W | Installatie | Centrale regelkast klimaat/(RK1) | 1 | STK | 1 | 58 | 5820.100.00 | Regeling klimaat en sanitair | Priva | Blue ID |  | 2020 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16460DO | 2110 | Dordrecht MBO - Hoofdgebouw | Groenezoom 398 | Dordrecht | b000 - begane grond | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch 50 liter | 2 | STK | 1 | 53 | 5321.203.00 | Water |  |  |  | 2019 | Alleen correctief onderhoud | Daalderop, 50 liter, bj 2019 | 1 | 2
3 | Groenblauwe Delta | HV16460DO | 2110 | Dordrecht MBO - Hoofdgebouw | Groenezoom 398 | Dordrecht | b001 - eerste verdieping | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch 50 liter | 1 | STK | 1 | 53 | 5321.203.00 | Water |  |  |  | 2019 | Alleen correctief onderhoud | Daalderop, 50 liter, bj 2019 | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16460DO | 2110 | Dordrecht MBO - Hoofdgebouw | Groenezoom 398 | Dordrecht | b-001 - kelder | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch 50 liter | 2 | STK | 1 | 53 | 5321.203.00 | Water |  |  |  | 2019 | Alleen correctief onderhoud | Daalderop, 50 liter, bj 2019 | 1 | 2
3 | Groenblauwe Delta | HV16460DO | 2110 | Dordrecht MBO - Hoofdgebouw | Groenezoom 398 | Dordrecht | b-001 - kelder | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch <30 liter | 2 | STK | 1 | 53 | 5321.201.00 | Water |  |  |  | 2019 | Alleen correctief onderhoud | 1 stuk: Daalderop 15 liter, bj 2019 1 stuk: Daalderop 10 liter, bj 2019 | 1 | 2
3 | Groenblauwe Delta | HV16460DO | 2110 | Dordrecht MBO - Hoofdgebouw | Groenezoom 398 | Dordrecht | b000 - begane grond | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch <30 liter | 1 | STK | 1 | 53 | 5321.201.00 | Water |  |  |  | 2019 | Alleen correctief onderhoud | Daalderop 15 liter, bj 2019 | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16460DO | 2110 | Dordrecht MBO - Hoofdgebouw | Groenezoom 398 | Dordrecht | i0.32 - techniekruimte 0.32 | W | Installatie | Warmwaterketel <180kW/(elektrische - ketel 1) | 1 | STK | 1 | 51 | 5121.221.00 | Warmteopwekking | ACV | E-TECH W 28 | 28.8 | 2019 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16460DO | 2110 | Dordrecht MBO - Hoofdgebouw | Groenezoom 398 | Dordrecht | i0.32 - techniekruimte 0.32 | W | Installatie | Warmwaterketel <180kW/(elektrische - ketel 2) | 1 | STK | 1 | 51 | 5121.221.00 | Warmteopwekking | ACV | E-TECH W 28 | 28.8 | 2019 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16450DO | 2310 | Dordrecht VMBO: Hoofdgebouw | Chico Mendesring 825 | Dordrecht | b000 - begane grond | W | Binnen | Douchegarnituurcombinatie | 9 | STK | 1 | 74 | 7411.620.00 | Vaste sanitairvoorzieningen |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 9
3 | Groenblauwe Delta | HV16450DO | 2310 | Dordrecht VMBO: Hoofdgebouw | Chico Mendesring 825 | Dordrecht | b000 - begane grond | W | Binnen | Koelcel bloemen | 1 | STK | 1 | 72 | 7222.200.00 | Vaste gebruikersvoorzieningen |  |  | 9,3 m3 | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16450DO | 2310 | Dordrecht VMBO: Hoofdgebouw | Chico Mendesring 825 | Dordrecht | b000 - begane grond | E | Binnen | Toilet mindervalide noodsignaal | 1 | STK | 1 | 65 | 6541.100.00 | Beveiliging |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16450DO | 2310 | Dordrecht VMBO: Hoofdgebouw | Chico Mendesring 825 | Dordrecht | i0.44 - congierge | E | Installatie | Intercominstallatie | 1 | STK | 1 | 64 | 6422.100.00 | Communicatie | TOA | RM-9012C-EB | Onbekend | 2022 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16450DO | 2310 | Dordrecht VMBO: Hoofdgebouw | Chico Mendesring 825 | Dordrecht | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Luchtbehandelingskast toevoer/afvoer VK + WTW 5,6-8,4m3/s/(lbk kooklokalen) | 1 | STK | 1 | 57 | 5771.885.00 | Luchtbehandeling | Robatherm | TI50 - 21/15 | 5.6 m3/s | 2022 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16450DO | 2310 | Dordrecht VMBO: Hoofdgebouw | Chico Mendesring 825 | Dordrecht | i0.79 - techniek | W | Installatie | Luchtbehandelingskast toevoer/afvoer VK + WTW 5,6-8,4m3/s/(lbk school) | 1 | STK | 1 | 57 | 5771.885.00 | Luchtbehandeling | Robatherm | TI50 - 24/24 | 5.9 m3/s | 2022 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16450DO | 2310 | Dordrecht VMBO: Hoofdgebouw | Chico Mendesring 825 | Dordrecht | i0.79 - techniek | W | Installatie | Luchtbehandelingskast toevoer/afvoer VK + WTW 1,4-2,8m3/s/(lbk gymzaal) | 1 | STK | 1 | 57 | 5771.883.00 | Luchtbehandeling | Robatherm | TI50 - 09/12 | 1.98 m3/s | 2022 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16450DO | 2310 | Dordrecht VMBO: Hoofdgebouw | Chico Mendesring 825 | Dordrecht | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Luchtkanalen inclusief ornament | 1 | PM | 1 | 57 | 5751.100.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16450DO | 2310 | Dordrecht VMBO: Hoofdgebouw | Chico Mendesring 825 | Dordrecht | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Afzuigventilator/(afzuig chemicalien) | 1 | STK | 1 | 57 | 5721.220.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2022 |  | HLU, HF R 75-16 / DS | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16450DO | 2310 | Dordrecht VMBO: Hoofdgebouw | Chico Mendesring 825 | Dordrecht | d002 - plat dak 002 | W | Dak | Pijpventilator | 2 | STK | 1 | 57 | 5721.160.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2022 |  | Zehnder. | 1 | 2
3 | Groenblauwe Delta | HV16450DO | 2310 | Dordrecht VMBO: Hoofdgebouw | Chico Mendesring 825 | Dordrecht | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Dakventilator 0,7-1,4m3/s | 2 | STK | 1 | 57 | 5721.113.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2022 |  | gegevens onbekend | 1 | 2
3 | Groenblauwe Delta | HV16450DO | 2310 | Dordrecht VMBO: Hoofdgebouw | Chico Mendesring 825 | Dordrecht | d002 - plat dak 002 | W | Dak | Dakventilator 0,3-0,7m3/s | 1 | STK | 1 | 57 | 5721.112.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2022 |  | Gegevens onbekend | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16450DO | 2310 | Dordrecht VMBO: Hoofdgebouw | Chico Mendesring 825 | Dordrecht | d002 - plat dak 002 | W | Dak | Dakventilator 0,3-0,7m3/s | 1 | STK | 4 | 57 | 5721.112.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2015 |  | Een van de dakventilatoren op dakvlak 002 is afgebroken van zijn onderstel en ligt op zijn kant. Wij hebben voor het vervangen van deze unit geen kosten begroot op korte termijn, wij gaan er vanuit dat de dakventilator al vervangen zal zijn alvorens dit MJOP zal gaan lopen (2024) Bergshoek, RA200/4EC, 1380 m3/u | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16450DO | 2310 | Dordrecht VMBO: Hoofdgebouw | Chico Mendesring 825 | Dordrecht | d002 - plat dak 002 | W | Dak | Dakventilator <0,3m3/s | 1 | STK | 1 | 57 | 5721.111.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2015 |  | Bergshoek, RA355/6EC+WS, 850 m3/u | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16450DO | 2310 | Dordrecht VMBO: Hoofdgebouw | Chico Mendesring 825 | Dordrecht | d000 - daken algemeen | W | Dak | Dakventilator | 8 | STK | 0 | 57 | 5721.110.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 8
3 | Groenblauwe Delta | HV16450DO | 2310 | Dordrecht VMBO: Hoofdgebouw | Chico Mendesring 825 | Dordrecht | i0.79 - techniek | W | Installatie | Automatische ontlucht-installatie (ontgasser)/(verwarming) | 1 | STK | 1 | 56 | 5630.400.00 | Warmtedistributie | Korex | AS-t 48/4 | 48 liter, 3 bar | 2022 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16450DO | 2310 | Dordrecht VMBO: Hoofdgebouw | Chico Mendesring 825 | Dordrecht | i0.79 - techniek | W | Installatie | Automatische ontlucht-installatie (ontgasser)/(koelling) | 1 | STK | 1 | 56 | 5630.400.00 | Warmtedistributie | Korex | AS-t 48/4 | 48 liter, 3 bar | 2022 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16450DO | 2310 | Dordrecht VMBO: Hoofdgebouw | Chico Mendesring 825 | Dordrecht | i0.79 - techniek | W | Installatie | Tegenstroom apparaat warmtedistributie platenwisselaar | 1 | STK | 1 | 56 | 5610.610.00 | Warmtedistributie | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 2022 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16450DO | 2310 | Dordrecht VMBO: Hoofdgebouw | Chico Mendesring 825 | Dordrecht | i0.79 - techniek | W | Installatie | Regelklep/stelmotor warmtedistributie DN80 | 1 | STK | 1 | 56 | 5610.517.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2022 |  | Siemens | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16450DO | 2310 | Dordrecht VMBO: Hoofdgebouw | Chico Mendesring 825 | Dordrecht | i0.79 - techniek | W | Installatie | Regelklep/stelmotor warmtedistributie DN40 | 3 | STK | 1 | 56 | 5610.514.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2022 |  | Siemens | 1 | 3
3 | Groenblauwe Delta | HV16450DO | 2310 | Dordrecht VMBO: Hoofdgebouw | Chico Mendesring 825 | Dordrecht | i0.28 - schoonmaak/berging zolder | W | Installatie | Regelklep/stelmotor warmtedistributie DN25 | 3 | STK | 1 | 56 | 5610.512.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2020 |  | Belimo | 1 | 3
3 | Groenblauwe Delta | HV16450DO | 2310 | Dordrecht VMBO: Hoofdgebouw | Chico Mendesring 825 | Dordrecht | i0.28 - schoonmaak/berging zolder | W | Installatie | Expansievat CV-installatie 80 liter | 1 | STK | 1 | 56 | 5610.413.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2020 |  | Flamco | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16450DO | 2310 | Dordrecht VMBO: Hoofdgebouw | Chico Mendesring 825 | Dordrecht | i0.79 - techniek | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN80 | 1 | STK | 1 | 56 | 5610.327.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2022 | Alleen correctief onderhoud | Grundfos | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16450DO | 2310 | Dordrecht VMBO: Hoofdgebouw | Chico Mendesring 825 | Dordrecht | i0.79 - techniek | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN40 | 1 | STK | 1 | 56 | 5610.324.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2022 | Alleen correctief onderhoud | Grundfos | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16450DO | 2310 | Dordrecht VMBO: Hoofdgebouw | Chico Mendesring 825 | Dordrecht | i0.79 - techniek | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN32 | 2 | STK | 1 | 56 | 5610.323.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2022 | Alleen correctief onderhoud | Grundfos en Wilo | 1 | 2
3 | Groenblauwe Delta | HV16450DO | 2310 | Dordrecht VMBO: Hoofdgebouw | Chico Mendesring 825 | Dordrecht | i0.28 - schoonmaak/berging zolder | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN25 | 3 | STK | 1 | 56 | 5610.322.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2020 | Alleen correctief onderhoud | Grundfos | 1 | 3
3 | Groenblauwe Delta | HV16450DO | 2310 | Dordrecht VMBO: Hoofdgebouw | Chico Mendesring 825 | Dordrecht | i0.79 - techniek | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN20 | 2 | STK | 1 | 56 | 5610.321.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2022 | Alleen correctief onderhoud | Grundfos | 1 | 2
3 | Groenblauwe Delta | HV16450DO | 2310 | Dordrecht VMBO: Hoofdgebouw | Chico Mendesring 825 | Dordrecht | i0.79 - techniek | W | Installatie | Warmtedistributie buffervat | 2 | STK | 1 | 56 | 5610.110.00 | Warmtedistributie | Onbekend | Onbekend | 2000 liter | 2022 |  |  | 1 | 2
3 | Groenblauwe Delta | HV16450DO | 2310 | Dordrecht VMBO: Hoofdgebouw | Chico Mendesring 825 | Dordrecht | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding CV/radiatoren/verwarmingslichamen | 1 | PM | 1 | 56 | 5610.100.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16450DO | 2310 | Dordrecht VMBO: Hoofdgebouw | Chico Mendesring 825 | Dordrecht | i0.79 - techniek | W | Installatie | Regelklep/stelmotor koudedistributie DN100 | 1 | STK | 1 | 55 | 5531.518.00 | Koudeopwekking |  |  |  | 2022 |  | Siemens | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16450DO | 2310 | Dordrecht VMBO: Hoofdgebouw | Chico Mendesring 825 | Dordrecht | i0.79 - techniek | W | Installatie | Regelklep/stelmotor koudedistributie DN40 | 2 | STK | 1 | 55 | 5531.514.00 | Koudeopwekking |  |  |  | 2022 |  | Siemens | 1 | 2
3 | Groenblauwe Delta | HV16450DO | 2310 | Dordrecht VMBO: Hoofdgebouw | Chico Mendesring 825 | Dordrecht | i0.79 - techniek | W | Installatie | Circulatiepomp koudedistributie toerengeregeld DN100 | 1 | STK | 4 | 55 | 5531.328.00 | Koudeopwekking |  |  |  | 2022 |  | Het pomphuis van de Grundfos pomp (retour GKW Distributie WP / verdeler) zit ondersteboven gemonteerd. Hierdoor wordt de pomp heet en zal de levensduur afnemen. Wij adviseren om op korte termijn het pomphuis op correcte wijze aan te brengen. | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16450DO | 2310 | Dordrecht VMBO: Hoofdgebouw | Chico Mendesring 825 | Dordrecht | i0.79 - techniek | W | Installatie | Circulatiepomp koudedistributie toerengeregeld DN80 | 1 | STK | 1 | 55 | 5531.327.00 | Koudeopwekking |  |  |  | 2022 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16450DO | 2310 | Dordrecht VMBO: Hoofdgebouw | Chico Mendesring 825 | Dordrecht | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding gekoeld water en appendages | 1 | PM | 1 | 55 | 5531.110.00 | Koudeopwekking |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16450DO | 2310 | Dordrecht VMBO: Hoofdgebouw | Chico Mendesring 825 | Dordrecht | i0.79 - techniek | W | Installatie | Koude opslag buffervat | 2 | STK | 1 | 55 | 5530.100.00 | Koudeopwekking | Onbekend | Onbekend | 1000 liter | 2022 |  |  | 1 | 2
3 | Groenblauwe Delta | HV16450DO | 2310 | Dordrecht VMBO: Hoofdgebouw | Chico Mendesring 825 | Dordrecht | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Split systeem enkelvoudig 3-6kW | 1 | STK | 1 | 55 | 5512.112.00 | Koudeopwekking | Mitsubishi | MXZ-2F42VF3 | 4.5 kW | 2021 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16450DO | 2310 | Dordrecht VMBO: Hoofdgebouw | Chico Mendesring 825 | Dordrecht | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Split systeem enkelvoudig 3-6kW | 1 | STK | 1 | 55 | 5512.112.00 | Koudeopwekking | J&E Hall | JEHCCU0077CM1 | Onbekend | 2021 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16450DO | 2310 | Dordrecht VMBO: Hoofdgebouw | Chico Mendesring 825 | Dordrecht | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding brandstofinstallatie gas | 1 | PM | 1 | 54 | 5410.100.00 | Gassen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16450DO | 2310 | Dordrecht VMBO: Hoofdgebouw | Chico Mendesring 825 | Dordrecht | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding drinkwaterinstallatie | 1 | PM | 1 | 53 | 5310.200.00 | Water |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16450DO | 2310 | Dordrecht VMBO: Hoofdgebouw | Chico Mendesring 825 | Dordrecht | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding gecombineerde riolering | 1 | PM | 1 | 52 | 5240.100.00 | Afvoeren |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16450DO | 2310 | Dordrecht VMBO: Hoofdgebouw | Chico Mendesring 825 | Dordrecht | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding waterafvoer binnen | 1 | PM | 1 | 52 | 5211.100.00 | Afvoeren |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16450DO | 2310 | Dordrecht VMBO: Hoofdgebouw | Chico Mendesring 825 | Dordrecht | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Warmtepomp lucht-water >300kW | 1 | STK | 1 | 51 | 5151.116.01 | Warmteopwekking | Clint | CHA/G/EP 1506-P | 527 | 2022 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16450DO | 2310 | Dordrecht VMBO: Hoofdgebouw | Chico Mendesring 825 | Dordrecht | i0.28 - schoonmaak/berging zolder | W | Installatie | Gasketel >100kW (wand)/(rechts) | 1 | STK | 2 | 51 | 5121.145.00 | Warmteopwekking | Remeha | Quinta Ace 160 | 152 | 2014 |  | Het oudbouw gedeelte is momenteel nog uitgevoerd met HR-ketels. De nieuwbouw daarentegen is voorzien van een systeem met een warmtepomp. Om gebruik te maken van optimale techniek is het raadzaam om op termijn over te gaan naar een systeem waarbij ook de oudbouw wordt uitgevoerd met een warmtepomp. Wij hebben investeringskosten begroot voor deze verduurzamingsmaatregel. | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16450DO | 2310 | Dordrecht VMBO: Hoofdgebouw | Chico Mendesring 825 | Dordrecht | i0.28 - schoonmaak/berging zolder | W | Installatie | Gasketel >100kW (wand)/(links) | 1 | STK | 2 | 51 | 5121.145.00 | Warmteopwekking | Remeha | Quinta Ace 160 | 152 | 2014 |  | Tijdens onze inspectie viel op dat de ketel aan de linkerzijde momenteel in storing staat. Voor ons is de oorzaak van deze storing onbekend, maar raadzaam is om de ketels op korte termijn te laten onderhouden waarbij deze storing verholpen kan worden. | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16450DO | 2310 | Dordrecht VMBO: Hoofdgebouw | Chico Mendesring 825 | Dordrecht | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Vluchtverlichtingarmatuur decentraal | 36 | STK | 1 | 63 | 6324.300.00 | Verlichting |  |  |  | 2022 |  |  | 1 | 36
3 | Groenblauwe Delta | HV16450DO | 2310 | Dordrecht VMBO: Hoofdgebouw | Chico Mendesring 825 | Dordrecht | g103 - gevel 103 | E | Gevel | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 1 | STK | 1 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16450DO | 2310 | Dordrecht VMBO: Hoofdgebouw | Chico Mendesring 825 | Dordrecht | g301 - gevel 301 | E | Gevel | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 1 | STK | 1 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16450DO | 2310 | Dordrecht VMBO: Hoofdgebouw | Chico Mendesring 825 | Dordrecht | g201 - gevel 201 | E | Gevel | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 1 | STK | 1 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16450DO | 2310 | Dordrecht VMBO: Hoofdgebouw | Chico Mendesring 825 | Dordrecht | g302 - gevel 302 | E | Gevel | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 4 | STK | 1 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 4
3 | Groenblauwe Delta | HV16450DO | 2310 | Dordrecht VMBO: Hoofdgebouw | Chico Mendesring 825 | Dordrecht | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 33 | STK | 1 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 2022 |  |  | 1 | 33
3 | Groenblauwe Delta | HV16450DO | 2310 | Dordrecht VMBO: Hoofdgebouw | Chico Mendesring 825 | Dordrecht | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Lamp | 6454 | BVO | 1 | 63 | 6311.400.00 | Verlichting |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 6454
3 | Groenblauwe Delta | HV16450DO | 2310 | Dordrecht VMBO: Hoofdgebouw | Chico Mendesring 825 | Dordrecht | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Armatuur | 6454 | BVO | 1 | 63 | 6311.301.00 | Verlichting |  |  |  | 2022 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 6454
3 | Groenblauwe Delta | HV16450DO | 2310 | Dordrecht VMBO: Hoofdgebouw | Chico Mendesring 825 | Dordrecht | i0.36 - theater, muziek, dans | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting >40 groepen/(naamloze kast) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.216.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Hager |  |  | 2022 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16450DO | 2310 | Dordrecht VMBO: Hoofdgebouw | Chico Mendesring 825 | Dordrecht | i0.57 - wk | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting >40 groepen/(naamloze kast) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.216.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Hager |  |  | 2022 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16450DO | 2310 | Dordrecht VMBO: Hoofdgebouw | Chico Mendesring 825 | Dordrecht | i1.17 - berging bio/Nask | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 20-30 groepen/(LK2+1) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.214.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Hager |  |  | 2022 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16450DO | 2310 | Dordrecht VMBO: Hoofdgebouw | Chico Mendesring 825 | Dordrecht | i1.08 - BioNask | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 20-30 groepen/(LK-BioNask 3) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.214.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Onbekend |  |  | 2022 |  | In bureau leerkracht. Gegevens onbekend. Niemand op locatie heeft sleutel. | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16450DO | 2310 | Dordrecht VMBO: Hoofdgebouw | Chico Mendesring 825 | Dordrecht | i0.35 - techniek | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 20-30 groepen/(LK-T.1) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.214.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Hager |  |  | 2022 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16450DO | 2310 | Dordrecht VMBO: Hoofdgebouw | Chico Mendesring 825 | Dordrecht | i0.31 - techniek | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 20-30 groepen/(LK-T.2) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.214.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Hager |  |  | 2022 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16450DO | 2310 | Dordrecht VMBO: Hoofdgebouw | Chico Mendesring 825 | Dordrecht | i0.18 - berg. kook 2 | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 15-20 groepen/(LK2+0) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.213.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Hager |  |  | 2022 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16450DO | 2310 | Dordrecht VMBO: Hoofdgebouw | Chico Mendesring 825 | Dordrecht | i0.17 - berg. bloemen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 10-15 groepen/(LK-bloem) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.212.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Hager |  |  | 2022 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16450DO | 2310 | Dordrecht VMBO: Hoofdgebouw | Chico Mendesring 825 | Dordrecht | i1.37 - MER | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting <10 groepen/(LK-MER) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.211.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 2022 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16450DO | 2310 | Dordrecht VMBO: Hoofdgebouw | Chico Mendesring 825 | Dordrecht | i1.07 - BioNask | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting <10 groepen/(LK-Bionask 2) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.211.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Hager |  |  | 2022 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16450DO | 2310 | Dordrecht VMBO: Hoofdgebouw | Chico Mendesring 825 | Dordrecht | i1.06 - BioNask | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting <10 groepen/(LK-Bionask 1) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.211.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Hager |  |  | 2022 |  | Kast overgenomen van naastliggende lokaal in verband met lessen. | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16450DO | 2310 | Dordrecht VMBO: Hoofdgebouw | Chico Mendesring 825 | Dordrecht | i0.79 - techniek | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting <10 groepen/(tbv pv-instalatie) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.211.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | ABB |  |  | 2022 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16450DO | 2310 | Dordrecht VMBO: Hoofdgebouw | Chico Mendesring 825 | Dordrecht | i0.67 - LS ruimte | E | Installatie | Laagspanning hoofdverdeelinrichting 20-30 groepen/(naamloze kast) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.114.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Teraski |  |  | 2022 |  | HS, 1600A, groepen 160, tot 400 A | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16450DO | 2310 | Dordrecht VMBO: Hoofdgebouw | Chico Mendesring 825 | Dordrecht | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Centrale elektrische voorziening | 1 | PM | 1 | 61 | 6100.100.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 0 |  | Het kastje van de hoofdschakelaar van de PV-installatie is momenteel deels niet afgedicht aan de bovenzijde. Hierdoor ontstaat aanrakingsgevaar, tevens zou er inwatering kunnen plaatsvinden. Raadzaam is om op zeer korte termijn het kastje aan de bovenzijde volledig af te dichten. Hiervoor zijn geen kosten begroot, dit valt namelijk onder klachtenonderhoud. | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16450DO | 2310 | Dordrecht VMBO: Hoofdgebouw | Chico Mendesring 825 | Dordrecht | i0.28 - schoonmaak/berging zolder | W | Installatie | Centrale regelkast klimaat/(RK1) | 1 | STK | 1 | 58 | 5820.100.00 | Regeling klimaat en sanitair | Priva | B;ueID |  | 2022 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16450DO | 2310 | Dordrecht VMBO: Hoofdgebouw | Chico Mendesring 825 | Dordrecht | i0.79 - techniek | W | Installatie | Centrale regelkast klimaat/(RK2) | 1 | STK | 1 | 58 | 5820.100.00 | Regeling klimaat en sanitair | Priva | BlueID C4 |  | 2022 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16450DO | 2310 | Dordrecht VMBO: Hoofdgebouw | Chico Mendesring 825 | Dordrecht | i0.79 - techniek | W | Installatie | Voorraadboiler elektrisch >150 liter/(piekboilers, voeding WP) | 2 | STK | 1 | 53 | 5321.207.00 | Water |  |  |  | 2022 |  | AO Smith, DRE 52 36N | 1 | 2
3 | Groenblauwe Delta | HV16450DO | 2310 | Dordrecht VMBO: Hoofdgebouw | Chico Mendesring 825 | Dordrecht | b000 - begane grond | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch 50 liter | 2 | STK | 1 | 53 | 5321.203.00 | Water |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud | 2 stuk, Daalderop 50 liter, bj 2022 | 1 | 2
3 | Groenblauwe Delta | HV16450DO | 2310 | Dordrecht VMBO: Hoofdgebouw | Chico Mendesring 825 | Dordrecht | b000 - begane grond | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch 30 liter | 2 | STK | 1 | 53 | 5321.202.00 | Water |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud | 2 stuk, Daalderop 30 liter, bj 2022 | 1 | 2
3 | Groenblauwe Delta | HV16450DO | 2310 | Dordrecht VMBO: Hoofdgebouw | Chico Mendesring 825 | Dordrecht | b000 - begane grond | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch <30 liter | 2 | STK | 1 | 53 | 5321.201.00 | Water |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud | 1 stuk, Daalderop 10 liter, bj 2022 1 stuk, Daalderop 15 liter, bj 2019 | 1 | 2
3 | Groenblauwe Delta | HV16450DO | 2310 | Dordrecht VMBO: Hoofdgebouw | Chico Mendesring 825 | Dordrecht | b001 - eerste verdieping | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch <30 liter | 2 | STK | 1 | 53 | 5321.201.00 | Water |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud | Daalderop, 15 liter, bj 2022 | 1 | 2
3 | Groenblauwe Delta | HV16450DO | 2399 | Dordrecht VMBO: Terrein | Chico Mendesring 825 | Dordrecht | t000 - terrein | E | Terrein | Laadpaal dubbel | 1 | STK | 1 | 62 | 6221.520.00 | Krachtstroom |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16450DO | 2399 | Dordrecht VMBO: Terrein | Chico Mendesring 825 | Dordrecht | t000 - terrein | E | Terrein | Terreinverlichting lantaarnpaal compleet/(lantaarnpaal met PV-paneel) | 2 | STK | 1 | 90 | 9063.240.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 2
3 | Groenblauwe Delta | HV16450DO | 2399 | Dordrecht VMBO: Terrein | Chico Mendesring 825 | Dordrecht | t000 - terrein | E | Terrein | Terreinverlichting lantaarnpaal compleet/(LED) | 39 | STK | 1 | 90 | 9063.240.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud | 32 stuks enkel 7 stuks dubbel | 1 | 39
3 | Groenblauwe Delta | HV16450DO | 2399 | Dordrecht VMBO: Terrein | Chico Mendesring 825 | Dordrecht | t000 - terrein | E | Terrein | Terreinverlichting lantaarnpaal compleet | 22 | STK | 3 | 90 | 9063.240.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud | 19 stuks enkel 3 stuks dubbel | 1 | 22
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3110 | Klaaswaal VMBO - Hoofdgebouw | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | bB00 - bouwdeel B begane grond | W | Binnen | Douchekop inclusief drukspoeler | 8 | STK | 1 | 74 | 7411.630.00 | Vaste sanitairvoorzieningen |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 8
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3110 | Klaaswaal VMBO - Hoofdgebouw | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Gebouwautomatisering- en controlesysteem (GACS) | 1 | STK | 1 | 67 | 6724.100.00 | Gebouwbeheersvoorzieningen | ntb | ntb | ntb | 0 | Alleen correctief onderhoud | In het object is een warmtesysteem aanwezig met een vermogen > 290kW. Volgens het bouwbesluit Algemeen deel bij nota van toelichting stb 2020,84, artikel 2.6 en EPBD III dienen koel of verwarmingssystemen met een vermogen > 290 kW voor Januari 2026 te zijn voorzien van een gebouwautomatisering en -controle Systeem (GACS). Dit systeem dient het energieverbruik van de installatie te controleren, analyseren en hierop bijsturen. | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3110 | Klaaswaal VMBO - Hoofdgebouw | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | bB00 - bouwdeel B begane grond | E | Binnen | Toilet mindervalide noodsignaal | 1 | STK | 3 | 65 | 6541.100.00 | Beveiliging |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3110 | Klaaswaal VMBO - Hoofdgebouw | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Luchtkanalen inclusief ornament | 1 | PM | 1 | 57 | 5751.100.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3110 | Klaaswaal VMBO - Hoofdgebouw | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | d004 - plat dak 004 | W | Dak | Boxventilator/warmteterugwinning | 1 | STK | 1 | 57 | 5731.210.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3110 | Klaaswaal VMBO - Hoofdgebouw | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | d006 - plat dak 006 | W | Dak | Boxventilator/warmteterugwinning | 1 | STK | 1 | 57 | 5731.210.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3110 | Klaaswaal VMBO - Hoofdgebouw | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | d005 - plat dak 005 | W | Dak | Boxventilator/warmteterugwinning | 1 | STK | 1 | 57 | 5731.210.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3110 | Klaaswaal VMBO - Hoofdgebouw | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | d003 - plat dak 003 | W | Dak | Boxventilator/warmteterugwinning | 1 | STK | 1 | 57 | 5731.210.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3110 | Klaaswaal VMBO - Hoofdgebouw | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Boxventilator | 1 | STK | 1 | 57 | 5731.200.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3110 | Klaaswaal VMBO - Hoofdgebouw | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | d005 - plat dak 005 | W | Dak | Boxventilator | 1 | STK | 1 | 57 | 5731.200.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3110 | Klaaswaal VMBO - Hoofdgebouw | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | i0.54 - lokaal 0.54 (02) | W | Installatie | Boxventilator | 1 | STK | 3 | 57 | 5731.200.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 1967 |  | Fabr. J.E. Storkair | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3110 | Klaaswaal VMBO - Hoofdgebouw | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | d005 - plat dak 005 | W | Dak | Centrifugaal ventilator | 1 | STK | 1 | 57 | 5721.230.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3110 | Klaaswaal VMBO - Hoofdgebouw | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Pijpventilator | 1 | STK | 1 | 57 | 5721.160.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3110 | Klaaswaal VMBO - Hoofdgebouw | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | d005 - plat dak 005 | W | Dak | Dakventilator 0,3-0,7m3/s | 1 | STK | 1 | 57 | 5721.112.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3110 | Klaaswaal VMBO - Hoofdgebouw | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | d008 - plat dak 008 | W | Dak | Dakventilator 0,3-0,7m3/s | 3 | STK | 1 | 57 | 5721.112.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 3
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3110 | Klaaswaal VMBO - Hoofdgebouw | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | d008 - plat dak 008 | W | Dak | Dakventilator <0,3m3/s | 2 | STK | 1 | 57 | 5721.111.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 2
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3110 | Klaaswaal VMBO - Hoofdgebouw | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | d005 - plat dak 005 | W | Dak | Dakventilator <0,3m3/s | 1 | STK | 1 | 57 | 5721.111.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3110 | Klaaswaal VMBO - Hoofdgebouw | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | d000 - daken algemeen | W | Dak | Dakventilator | 7 | STK | 0 | 57 | 5721.110.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 7
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3110 | Klaaswaal VMBO - Hoofdgebouw | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | i0.59 - cv-ruimte 0.59 | W | Installatie | Regelklep/stelmotor warmtedistributie DN32 | 3 | STK | 3 | 56 | 5610.513.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2011 |  | Fabr. Siemens, type Acvatix SSC61, DN32 | 1 | 3
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3110 | Klaaswaal VMBO - Hoofdgebouw | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | i0.60 - stookruimte dierenverblijf/kas 0.60 | W | Installatie | Expansievat CV-installatie 140 liter | 1 | STK | 3 | 56 | 5610.415.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2011 |  | Fabr. Flamco, type Flexcon 140/0,5 | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3110 | Klaaswaal VMBO - Hoofdgebouw | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | i0.59 - cv-ruimte 0.59 | W | Installatie | Expansievat CV-installatie 140 liter | 2 | STK | 2 | 56 | 5610.415.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2015 |  | Fabr. Flamco, type Flexcon 140/0,5, bouwjaar 2015. | 1 | 2
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3110 | Klaaswaal VMBO - Hoofdgebouw | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | i0.20 - cv-ruimte 0.20 | W | Installatie | Expansievat CV-installatie 80 liter | 1 | STK | 3 | 56 | 5610.413.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2002 |  | Fabr. Reflex, 80 liter | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3110 | Klaaswaal VMBO - Hoofdgebouw | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | i0.60 - stookruimte dierenverblijf/kas 0.60 | W | Installatie | Expansievat CV-installatie 35-50 liter | 1 | STK | 3 | 56 | 5610.412.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2011 |  | Fabr. Flamco, type Flexcon | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3110 | Klaaswaal VMBO - Hoofdgebouw | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | i0.20 - cv-ruimte 0.20 | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN50 | 1 | STK | 3 | 56 | 5610.325.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2011 | Alleen correctief onderhoud | Fabr. Biral, type Redline LX 503 | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3110 | Klaaswaal VMBO - Hoofdgebouw | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | i0.59 - cv-ruimte 0.59 | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN32 | 3 | STK | 3 | 56 | 5610.323.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2011 | Alleen correctief onderhoud | Fabr. Grundfos, type Magna 32-60 180, 2x bouwjaar 2011, 1x bouwjaar 2010. | 1 | 3
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3110 | Klaaswaal VMBO - Hoofdgebouw | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | i0.60 - stookruimte dierenverblijf/kas 0.60 | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN25 | 3 | STK | 2 | 56 | 5610.322.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2016 | Alleen correctief onderhoud | Fabr. Grundfos, type Alpha2 25-40 180 | 1 | 3
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3110 | Klaaswaal VMBO - Hoofdgebouw | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | i0.60 - stookruimte dierenverblijf/kas 0.60 | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN25/(t.b.v. ketel 6) | 1 | STK | 3 | 56 | 5610.322.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2009 | Alleen correctief onderhoud | Fabr. Grundfos, type Magna 25-60 180 | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3110 | Klaaswaal VMBO - Hoofdgebouw | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | i0.60 - stookruimte dierenverblijf/kas 0.60 | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN25/(t.b.v. ketel 7) | 1 | STK | 3 | 56 | 5610.322.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2011 | Alleen correctief onderhoud | Fabr. Grundfos, type UPS 25-70 130 | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3110 | Klaaswaal VMBO - Hoofdgebouw | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | i0.60 - stookruimte dierenverblijf/kas 0.60 | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN25 | 1 | STK | 2 | 56 | 5610.322.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2016 | Alleen correctief onderhoud | Fabr. Grundfos, type Alpha2 25-60 180 | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3110 | Klaaswaal VMBO - Hoofdgebouw | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | i0.20 - cv-ruimte 0.20 | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN20 | 1 | STK | 3 | 56 | 5610.321.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2003 | Alleen correctief onderhoud | Fabr. Grundfos, type UP 20-45 N, bouwjaar 2003 | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3110 | Klaaswaal VMBO - Hoofdgebouw | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding CV/radiatoren/verwarmingslichamen | 1 | PM | 1 | 56 | 5610.100.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3110 | Klaaswaal VMBO - Hoofdgebouw | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding gekoeld water en appendages | 1 | PM | 1 | 55 | 5531.110.00 | Koudeopwekking |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3110 | Klaaswaal VMBO - Hoofdgebouw | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | i1.12 - patchruimte 1.12 | W | Installatie | Split systeem enkelvoudig 3-6kW | 1 | STK | 1 | 55 | 5512.112.00 | Koudeopwekking | Panasonic | CS-Z35TKEA | 3,5 kW | 2021 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3110 | Klaaswaal VMBO - Hoofdgebouw | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Split systeem enkelvoudig 3-6kW | 1 | STK | 1 | 55 | 5512.112.00 | Koudeopwekking | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3110 | Klaaswaal VMBO - Hoofdgebouw | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | d005 - plat dak 005 | W | Dak | Split systeem enkelvoudig <3kW | 1 | STK | 1 | 55 | 5512.111.00 | Koudeopwekking |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3110 | Klaaswaal VMBO - Hoofdgebouw | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding brandstofinstallatie gas | 1 | PM | 1 | 54 | 5410.100.00 | Gassen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3110 | Klaaswaal VMBO - Hoofdgebouw | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | i0.20 - cv-ruimte 0.20 | W | Installatie | Voorraadboiler direct verwarmd 300 liter | 1 | STK | 2 | 53 | 5321.104.00 | Water | Sentry | CWH 30/300 | 28 kW | 2012 |  | T.b.v. warmwater voorziening gymzalen | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3110 | Klaaswaal VMBO - Hoofdgebouw | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding drinkwaterinstallatie | 1 | PM | 1 | 53 | 5310.200.00 | Water |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3110 | Klaaswaal VMBO - Hoofdgebouw | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding gecombineerde riolering | 1 | PM | 1 | 52 | 5240.100.00 | Afvoeren |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3110 | Klaaswaal VMBO - Hoofdgebouw | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | i0.59 - cv-ruimte 0.59 | W | Installatie | Gasketel >100kW (wand)/(ketel 3) | 1 | STK | 3 | 51 | 5121.145.00 | Warmteopwekking | Remeha | Quinta Pro 115 | 110 | 2011 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3110 | Klaaswaal VMBO - Hoofdgebouw | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | i0.60 - stookruimte dierenverblijf/kas 0.60 | W | Installatie | Gasketel >100kW (wand)/(ketel 6) | 1 | STK | 3 | 51 | 5121.145.00 | Warmteopwekking | Remeha | Quinta 115 | 111 | 2009 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3110 | Klaaswaal VMBO - Hoofdgebouw | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | i0.60 - stookruimte dierenverblijf/kas 0.60 | W | Installatie | Gasketel 50-80kW (wand)/(ketel 7) | 1 | STK | 2 | 51 | 5121.143.00 | Warmteopwekking | Remeha | Quinta Pro 65 | 62 | 2011 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3110 | Klaaswaal VMBO - Hoofdgebouw | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | i0.59 - cv-ruimte 0.59 | W | Installatie | Gasketel 50-80kW (wand)/(ketel 2) | 1 | STK | 2 | 51 | 5121.143.00 | Warmteopwekking | Remeha | Quinta Pro 65 | 62 | 2011 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3110 | Klaaswaal VMBO - Hoofdgebouw | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | i0.59 - cv-ruimte 0.59 | W | Installatie | Gasketel 50-80kW (wand)/(ketel 1) | 1 | STK | 2 | 51 | 5121.143.00 | Warmteopwekking | Remeha | Quinta Pro 65 | 62 | 2011 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3110 | Klaaswaal VMBO - Hoofdgebouw | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | i0.20 - cv-ruimte 0.20 | W | Installatie | Gasketel 100-200kW (staand) | 1 | STK | 2 | 51 | 5121.123.00 | Warmteopwekking | Remeha | Gas 210 Eco / 4 leden | 115 kW | 2011 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3110 | Klaaswaal VMBO - Hoofdgebouw | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | i0.60 - stookruimte dierenverblijf/kas 0.60 | W | Installatie | Opstellings-/stookruimte | 1 | PM | 1 | 51 | 5120.100.00 | Warmteopwekking |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3110 | Klaaswaal VMBO - Hoofdgebouw | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | i0.59 - cv-ruimte 0.59 | W | Installatie | Opstellings-/stookruimte | 1 | PM | 1 | 51 | 5120.100.00 | Warmteopwekking |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3110 | Klaaswaal VMBO - Hoofdgebouw | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | i0.20 - cv-ruimte 0.20 | W | Installatie | Opstellings-/stookruimte | 1 | PM | 1 | 51 | 5120.100.00 | Warmteopwekking |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3110 | Klaaswaal VMBO - Hoofdgebouw | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur middelgroot | 3 | STK | 2 | 90 | 9063.320.00 | Terrein |  |  |  | 2013 | Alleen correctief onderhoud | LED armatuur | 1 | 3
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3110 | Klaaswaal VMBO - Hoofdgebouw | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | g201 - gevel 201 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur middelgroot | 1 | STK | 2 | 90 | 9063.320.00 | Terrein |  |  |  | 2013 | Alleen correctief onderhoud | LED armatuur | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3110 | Klaaswaal VMBO - Hoofdgebouw | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Terreinverlichting gevelstraler | 4 | STK | 2 | 90 | 9063.230.00 | Terrein |  |  |  | 2013 | Alleen correctief onderhoud | LED armatuur | 1 | 4
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3110 | Klaaswaal VMBO - Hoofdgebouw | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Vluchtverlichtingarmatuur decentraal | 29 | STK | 4 | 63 | 6324.300.00 | Verlichting |  |  |  | 2009 |  | De gebruikte pictogrammen van de vluchtwegverlichting voldoen niet aan de NEN-EN-ISO 7010 en zijn in principe niet meer toegestaan. Vervanging is niet direct verplicht, maar bij aanpassingen aan de bestaande installatie dienen er nieuwe pictogrammen worden aangebracht. Daarnaast zijn de nood-vluchtverlichtingsarmaturen over het algemeen verouderd. Ook is er waargenomen dat er verschillende accu's defect zijn van de armaturen. Wij adviseren op korte termijn een onderhoudsbeurt uit te voeren om de verouderde armaturen en defecte accu's te vervangen en de verouderde pictogrammen uit te faseren en te vervangen voor de nieuwe variant. Energetisch gezien is het aan te bevelen om deze te vervangen voor een duurzamere LED variant. | 1 | 29
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3110 | Klaaswaal VMBO - Hoofdgebouw | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 29 | STK | 3 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 2009 |  |  | 1 | 29
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3110 | Klaaswaal VMBO - Hoofdgebouw | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Lamp | 3828 | BVO | 1 | 63 | 6311.400.00 | Verlichting |  |  |  | 2009 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 3828
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3110 | Klaaswaal VMBO - Hoofdgebouw | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Armatuur | 3828 | BVO | 3 | 63 | 6311.301.00 | Verlichting |  |  |  | 2009 | Alleen correctief onderhoud | De verlichting is voornamelijk voorzien van een aan en uit schakeling met TL of PL verlichting. Ook er zijn enkele armaturen aangetroffen die niet deugdelijk zijn bevestigd. Energetisch gezien adviseren wij de verlichting te vervangen voor LED verlichting geschakeld doormiddel van aanwezigheidsdetectie. | 1 | 3828
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3110 | Klaaswaal VMBO - Hoofdgebouw | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | i0.02 - meterkast 0.02 (bij hoofdingang) | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 30-40 groepen/(HB) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.215.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Eaton |  |  | 2019 |  | 24LG, 7KG, HS125A | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3110 | Klaaswaal VMBO - Hoofdgebouw | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | i0.28 - berging 0.28 | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 20-30 groepen/(LG) | 1 | STK | 2 | 61 | 6151.214.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Eaton / Geyer |  |  | 2009 |  | 25LG, HS63A | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3110 | Klaaswaal VMBO - Hoofdgebouw | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | i0.15 - verdeelinrichting gang 0.15 | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 20-30 groepen/(LA) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.214.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Hager |  |  | 2022 |  | 24LG, 3KG, HS63A | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3110 | Klaaswaal VMBO - Hoofdgebouw | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | i0.09 - lokaal keuken (08) | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 10-15 groepen/(LH) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.212.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Merlin Gerin |  |  | 0 |  | 12LG, HS63A | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3110 | Klaaswaal VMBO - Hoofdgebouw | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | i0.50 - technische ruimte 0.50 | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 10-15 groepen/(LC) | 1 | STK | 3 | 61 | 6151.212.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Eaton |  |  | 1999 |  | 12LG, HS63A | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3110 | Klaaswaal VMBO - Hoofdgebouw | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | i0.57 - lokaal 0.57 (03 Techniek) | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 10-15 groepen/(F) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.212.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Eaton |  |  | 0 |  | 12LG, HS63A | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3110 | Klaaswaal VMBO - Hoofdgebouw | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | i1.19 - lokaal 1.19 | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 10-15 groepen/(LD) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.212.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | ABB |  |  | 0 |  | 12LG, HS63A | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3110 | Klaaswaal VMBO - Hoofdgebouw | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | i1.18 - lokaal 1.18 (13) | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting <10 groepen/(Laboratorium veiligheidsventiel docent) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.211.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | - |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3110 | Klaaswaal VMBO - Hoofdgebouw | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | i0.58 - verdeelinrichting lokaal 0.58 (04) | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting <10 groepen/(LK) | 1 | STK | 3 | 61 | 6151.211.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Hager |  |  | 2000 |  | 9LG, HS63A | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3110 | Klaaswaal VMBO - Hoofdgebouw | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | i0.57 - lokaal 0.57 (03 Techniek) | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting <10 groepen/(G) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.211.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Eaton |  |  | 0 |  | 8KG, HS63A | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3110 | Klaaswaal VMBO - Hoofdgebouw | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | i0.50 - technische ruimte 0.50 | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting <10 groepen/(KD) | 1 | STK | 3 | 61 | 6151.211.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Moeller / Merlin Gerin |  |  | 1999 |  | 4KG, HS63A | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3110 | Klaaswaal VMBO - Hoofdgebouw | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | i0.50 - technische ruimte 0.50 | E | Installatie | Laagspanning hoofdverdeelinrichting 10-15 groepen/(HLK) | 1 | STK | 3 | 61 | 6151.112.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | - |  |  | 1999 |  | De ruimte waar zich de hoofdverdeelklast HLK bevindt wordt gebruikt als opslagruimte. Bij calamiteiten is deze verdeelkast slecht bereikbaar waardoor er kostbare tijd verloren kan gaan. Wij adviseren de ruimte op korte termijn te ontdoen van deze materialen. 7HS, 10 groepen | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3110 | Klaaswaal VMBO - Hoofdgebouw | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Centrale elektrische voorziening | 1 | PM | 1 | 61 | 6100.100.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3110 | Klaaswaal VMBO - Hoofdgebouw | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | i0.59 - cv-ruimte 0.59 | W | Installatie | Centrale regelkast klimaat/(RK1) | 1 | STK | 5 | 58 | 5820.100.00 | Regeling klimaat en sanitair | Priva | Compri HX |  | 2011 |  | In de cv-ruimte 0.59 is een regelkast (RK1) aanwezig. De regelaar is van het merk Priva, type Compri HX, en is ca. 12 jaar oud. Onderdelen van deze installatie zijn nagenoeg niet meer leverbaar. Dit geldt voor de meeste regelkasten van de klimaatinstallatie in het object. Wij adviseren, om de bedrijfszekerheid te verhogen, de regelkast te reviseren en de regeling te vervangen. | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3110 | Klaaswaal VMBO - Hoofdgebouw | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | bA00 - bouwdeel A begane grond | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch 50 liter/(werkkast 0-06) | 1 | STK | 1 | 53 | 5321.203.00 | Water |  |  |  | 2023 | Alleen correctief onderhoud | Merk: Ithodaalderop, Smartboiler 50 Mono, bouwjaar 2023. | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3110 | Klaaswaal VMBO - Hoofdgebouw | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | i0.28 - berging 0.28 | W | Installatie | Voorraadboiler elektrisch 30 liter | 1 | STK | 3 | 53 | 5321.202.00 | Water |  |  |  | 2009 | Alleen correctief onderhoud | Fabr. Daalderop, type Mono-Plus koper, 30 liter | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3110 | Klaaswaal VMBO - Hoofdgebouw | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | bD00 - bouwdeel D begane grond | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch 30 liter | 1 | STK | 3 | 53 | 5321.202.00 | Water |  |  |  | 2009 | Alleen correctief onderhoud | Merk: Daalderop, Mono- Plus Koper, 30 liter, bouwjaar 2009. | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3110 | Klaaswaal VMBO - Hoofdgebouw | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | bA00 - bouwdeel A begane grond | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch <30 liter | 1 | STK | 2 | 53 | 5321.201.00 | Water |  |  |  | 2010 | Alleen correctief onderhoud | Ithodaalderop, close-in 15, 15 liter, bouwjaar 2010. | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3110 | Klaaswaal VMBO - Hoofdgebouw | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | bA00 - bouwdeel A begane grond | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch <30 liter | 1 | STK | 1 | 53 | 5321.201.00 | Water |  |  |  | 2016 | Alleen correctief onderhoud | Ithodaalderop, close-up 15, 15 liter, bouwjaar 2016. | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3110 | Klaaswaal VMBO - Hoofdgebouw | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | bA00 - bouwdeel A begane grond | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch <30 liter | 1 | STK | 1 | 53 | 5321.201.00 | Water |  |  |  | 2015 | Alleen correctief onderhoud | Ithodaalderop, close-in 10, 10 liter, bouwjaar 2015. | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3110 | Klaaswaal VMBO - Hoofdgebouw | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | bB01 - bouwdeel B 1e verdieping | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch <30 liter | 1 | STK | 1 | 53 | 5321.201.00 | Water |  |  |  | 2022 | Alleen correctief onderhoud | Merk: Ithodaalderop, Close-in 10, 10 liter, bouwjaar 2022. | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3110 | Klaaswaal VMBO - Hoofdgebouw | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | bD00 - bouwdeel D begane grond | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch <30 liter | 1 | STK | 3 | 53 | 5321.201.00 | Water |  |  |  | 2009 | Alleen correctief onderhoud | Merk: Daalderop, Close-in 15 liter, bouwjaar 2009. | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3110 | Klaaswaal VMBO - Hoofdgebouw | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | i0.54 - lokaal 0.54 (02) | W | Installatie | Voorraadboiler elektrisch <30 liter | 1 | STK | 3 | 53 | 5321.201.00 | Water |  |  |  | 1967 | Alleen correctief onderhoud | Fabr. Itho Daalderop, type close-up 15 liter. | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3110 | Klaaswaal VMBO - Hoofdgebouw | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | d007 - hellend dak 007 | E | Dak | Ventilatieluik elektrisch bediend | 19 | STK | 2 | 37 | 3722.320.00 | Dakopeningen |  |  |  | 2009 |  |  | 1 | 19
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3110 | Klaaswaal VMBO - Hoofdgebouw | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | g201 - gevel 201 | E | Gevel | Terreinverlichting gevelstraler | 4 | STK | 2 | 90 | 9063.230.00 | Terrein |  |  |  | 2013 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 4
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3110 | Klaaswaal VMBO - Hoofdgebouw | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | g202 - gevel 202 | E | Gevel | Terreinverlichting gevelstraler | 4 | STK | 2 | 90 | 9063.230.00 | Terrein |  |  |  | 2013 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 4
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3110 | Klaaswaal VMBO - Hoofdgebouw | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Terreinverlichting gevelstraler | 1 | STK | 2 | 90 | 9063.230.00 | Terrein |  |  |  | 2013 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3110 | Klaaswaal VMBO - Hoofdgebouw | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | g401 - gevel 401 | E | Gevel | Terreinverlichting gevelstraler | 1 | STK | 3 | 90 | 9063.230.00 | Terrein |  |  |  | 2008 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3110 | Klaaswaal VMBO - Hoofdgebouw | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | g204 - gevel 204 | E | Gevel | Terreinverlichting gevelstraler | 1 | STK | 2 | 90 | 9063.230.00 | Terrein |  |  |  | 2013 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3110 | Klaaswaal VMBO - Hoofdgebouw | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | g206 - gevel 206 | E | Gevel | Terreinverlichting gevelstraler | 1 | STK | 3 | 90 | 9063.230.00 | Terrein |  |  |  | 2008 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3110 | Klaaswaal VMBO - Hoofdgebouw | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | g301 - gevel 301 | E | Gevel | Terreinverlichting gevelstraler | 1 | STK | 3 | 90 | 9063.230.00 | Terrein |  |  |  | 2008 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3110 | Klaaswaal VMBO - Hoofdgebouw | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | g302 - gevel 302 | E | Gevel | Terreinverlichting gevelstraler | 1 | STK | 3 | 90 | 9063.230.00 | Terrein |  |  |  | 2008 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3120 | Klaaswaal VMBO - Dependance | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Dakventilator 0,3-0,7m3/s | 7 | STK | 2 | 57 | 5721.112.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2011 |  | Merk: Bergschenhoek, RX 110 + WS, 0,18 kW, bouwjaar 2011. | 1 | 7
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3120 | Klaaswaal VMBO - Dependance | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | d000 - daken algemeen | W | Dak | Dakventilator | 7 | STK | 0 | 57 | 5721.110.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 7
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3120 | Klaaswaal VMBO - Dependance | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | i001 - technische ruimte | W | Installatie | Expansievat CV-installatie 35-50 liter | 1 | STK | 3 | 56 | 5610.412.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2011 |  | Merk: Reflex, Reflex N, 35 liter, bouwjaar vermoedelijk 2011. | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3120 | Klaaswaal VMBO - Dependance | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding CV/radiatoren/verwarmingslichamen | 1 | PM | 1 | 56 | 5610.100.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3120 | Klaaswaal VMBO - Dependance | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Split systeem multisplit 3-6kW | 1 | STK | 3 | 55 | 5512.122.00 | Koudeopwekking | Fuij Electric | ROG09LEC | 3,91 kW | 2011 |  | Ter plaatse van dak 001 is de isolatie van de koudemiddelleiding aangetast, hierdoor ontstaat er energieverlies. Wij adviseren op korte termijn de isolatie van de koudemiddelleiding te herstellen in verband met energiebesparing en comfortverbetering. | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3120 | Klaaswaal VMBO - Dependance | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding brandstofinstallatie gas | 1 | PM | 1 | 54 | 5410.100.00 | Gassen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3120 | Klaaswaal VMBO - Dependance | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding drinkwaterinstallatie | 1 | PM | 1 | 53 | 5310.200.00 | Water |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3120 | Klaaswaal VMBO - Dependance | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding gecombineerde riolering | 1 | PM | 1 | 52 | 5240.100.00 | Afvoeren |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3120 | Klaaswaal VMBO - Dependance | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | i001 - technische ruimte | W | Installatie | Gasketel 25-50kW (wand) | 1 | STK | 2 | 51 | 5121.142.00 | Warmteopwekking | Remeha | Quinta pro 45 | 41,2 kW | 2011 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3120 | Klaaswaal VMBO - Dependance | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur middelgroot | 3 | STK | 2 | 90 | 9063.320.00 | Terrein |  |  |  | 2011 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 3
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3120 | Klaaswaal VMBO - Dependance | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Vluchtverlichtingarmatuur decentraal | 5 | STK | 3 | 63 | 6324.300.00 | Verlichting |  |  |  | 2011 |  | De gebruikte pictogrammen van de vluchtwegverlichting voldoen niet aan de NEN-EN-ISO 7010 en zijn in principe niet meer toegestaan. Vervanging is niet direct verplicht, maar bij aanpassingen aan de bestaande installatie dienen er nieuwe pictogrammen worden aangebracht. Wij adviseren bij de eerstvolgende servicebeurt de nieuwe pictogrammen toe te passen. | 1 | 5
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3120 | Klaaswaal VMBO - Dependance | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 3 | STK | 3 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 2011 |  |  | 1 | 3
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3120 | Klaaswaal VMBO - Dependance | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Lamp | 556 | BVO | 1 | 63 | 6311.400.00 | Verlichting |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 556
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3120 | Klaaswaal VMBO - Dependance | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Armatuur | 556 | BVO | 1 | 63 | 6311.301.00 | Verlichting |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 556
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3120 | Klaaswaal VMBO - Dependance | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | i001 - technische ruimte | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 15-20 groepen/(OVK1) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.213.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Moeller |  |  | 2011 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3120 | Klaaswaal VMBO - Dependance | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Centrale elektrische voorziening | 1 | PM | 1 | 61 | 6100.100.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3120 | Klaaswaal VMBO - Dependance | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | i001 - technische ruimte | W | Installatie | Voorraadboiler elektrisch <30 liter | 1 | STK | 2 | 53 | 5321.201.00 | Water |  |  |  | 2010 | Alleen correctief onderhoud | Merk: Daalderop, Close-up 10, 10 liter, bouwjaar 2010. | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3150 | Klaaswaal VMBO - Kapschuur | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding drinkwaterinstallatie | 1 | PM | 1 | 53 | 5310.200.00 | Water |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3150 | Klaaswaal VMBO - Kapschuur | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding gecombineerde riolering | 1 | PM | 1 | 52 | 5240.100.00 | Afvoeren |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3150 | Klaaswaal VMBO - Kapschuur | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Lamp | 111 | BVO | 1 | 63 | 6311.400.00 | Verlichting |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 111
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3150 | Klaaswaal VMBO - Kapschuur | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Armatuur | 111 | BVO | 3 | 63 | 6311.301.00 | Verlichting |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 111
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3150 | Klaaswaal VMBO - Kapschuur | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Centrale elektrische voorziening | 1 | PM | 1 | 61 | 6100.100.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3151 | Klaaswaal VMBO - A&O-loods | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur middelgroot | 1 | STK | 2 | 90 | 9063.320.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3151 | Klaaswaal VMBO - A&O-loods | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 2 | STK | 2 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 2
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3151 | Klaaswaal VMBO - A&O-loods | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Lamp | 362 | BVO | 1 | 63 | 6311.400.00 | Verlichting |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 362
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3151 | Klaaswaal VMBO - A&O-loods | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Armatuur | 362 | BVO | 3 | 63 | 6311.301.00 | Verlichting |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 362
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3151 | Klaaswaal VMBO - A&O-loods | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting <10 groepen/(meter 21) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.211.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Schneider |  |  | 2010 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3151 | Klaaswaal VMBO - A&O-loods | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Centrale elektrische voorziening | 1 | PM | 1 | 61 | 6100.100.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3170 | Klaaswaal VMBO - Dierenverblijf | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Heater indirect gestookt <25kW | 2 | STK | 1 | 56 | 5632.101.00 | Warmtedistributie | Winterwarm | 120 | 19,5 kW | 2021 |  |  | 1 | 2
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3170 | Klaaswaal VMBO - Dierenverblijf | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding drinkwaterinstallatie | 1 | PM | 1 | 53 | 5310.200.00 | Water |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3170 | Klaaswaal VMBO - Dierenverblijf | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding gecombineerde riolering | 1 | PM | 1 | 52 | 5240.100.00 | Afvoeren |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3170 | Klaaswaal VMBO - Dierenverblijf | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur middelgroot | 3 | STK | 3 | 90 | 9063.320.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 3
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3170 | Klaaswaal VMBO - Dierenverblijf | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 1 | STK | 1 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3170 | Klaaswaal VMBO - Dierenverblijf | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Lamp | 204 | BVO | 1 | 63 | 6311.400.00 | Verlichting |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 204
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3170 | Klaaswaal VMBO - Dierenverblijf | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Armatuur | 204 | BVO | 3 | 63 | 6311.301.00 | Verlichting |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 204
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3170 | Klaaswaal VMBO - Dierenverblijf | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting <10 groepen | 1 | STK | 3 | 61 | 6151.211.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Hager |  |  | 1995 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3170 | Klaaswaal VMBO - Dierenverblijf | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Centrale elektrische voorziening | 1 | PM | 1 | 61 | 6100.100.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 0 |  | Het is onbekend wanneer de keuring conform NEN3140 voor het laatst is uitgevoerd. Wij adviseren deze met het oogpunt op veiligheid op korte termijn uit te voeren. Hiervoor zijn kosten opgenomen onder het element "SCIOS scope 8 (elektrische installaties NEN3140)". | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3170 | Klaaswaal VMBO - Dierenverblijf | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | b000 - binnen (bouwlaag) | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch 80 liter | 1 | STK | 3 | 53 | 5321.204.00 | Water |  |  |  | 2001 | Alleen correctief onderhoud | Merk: Daalderop, Duo koper, 80 liter, bouwjaar 2001. | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3195 | Klaaswaal VMBO - Dienstwoning | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Boxventilator | 1 | STK | 1 | 57 | 5731.200.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3195 | Klaaswaal VMBO - Dienstwoning | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Expansievat CV-installatie 18-25 liter | 1 | STK | 1 | 56 | 5610.411.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2018 |  | Flamco, Flexvat, 18 liter/1 bar. Bouwjaar 2018. | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3195 | Klaaswaal VMBO - Dienstwoning | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding CV/radiatoren/verwarmingslichamen | 1 | PM | 1 | 56 | 5610.100.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 0 |  | De appendages en het leidingwerk van de cv-ketel zijn niet geïsoleerd. In verband met duurzaamheid en energiebesparing adviseren wij om isolatie aan te brengen op de diverse installatie-onderdelen. | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3195 | Klaaswaal VMBO - Dienstwoning | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding brandstofinstallatie gas | 1 | PM | 1 | 54 | 5410.100.00 | Gassen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3195 | Klaaswaal VMBO - Dienstwoning | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding drinkwaterinstallatie | 1 | PM | 1 | 53 | 5310.200.00 | Water |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3195 | Klaaswaal VMBO - Dienstwoning | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding gecombineerde riolering | 1 | PM | 1 | 52 | 5240.100.00 | Afvoeren |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3195 | Klaaswaal VMBO - Dienstwoning | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding waterafvoer binnen | 1 | PM | 1 | 52 | 5211.100.00 | Afvoeren |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3195 | Klaaswaal VMBO - Dienstwoning | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Gasketel 25-50kW (wand) | 1 | STK | 1 | 51 | 5121.142.00 | Warmteopwekking | Remeha | Avanta 28c | 24,8 | 2018 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3195 | Klaaswaal VMBO - Dienstwoning | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | g301 - gevel 301 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur middelgroot | 1 | STK | 2 | 90 | 9063.320.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3195 | Klaaswaal VMBO - Dienstwoning | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | g201 - gevel 201 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur middelgroot | 1 | STK | 2 | 90 | 9063.320.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3195 | Klaaswaal VMBO - Dienstwoning | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur middelgroot | 1 | STK | 2 | 90 | 9063.320.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3195 | Klaaswaal VMBO - Dienstwoning | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | g401 - gevel 401 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur middelgroot | 1 | STK | 2 | 90 | 9063.320.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3195 | Klaaswaal VMBO - Dienstwoning | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Lamp | 154 | BVO | 1 | 63 | 6311.400.00 | Verlichting |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 154
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3195 | Klaaswaal VMBO - Dienstwoning | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Armatuur | 154 | BVO | 1 | 63 | 6311.301.00 | Verlichting |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 154
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3195 | Klaaswaal VMBO - Dienstwoning | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | i001 - meterkast | E | Installatie | Laagspanning hoofdverdeelinrichting <10 groepen | 1 | STK | 4 | 61 | 6151.111.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Onbekend |  |  | 0 |  | De verdeelinrichting heeft zijn technische levensduur reeds bereikt. Daarnaast zijn diverse onderdelen verouderd en niet meer leverbaar. Wij adviseren op korte termijn of bij klachten/storingen de verdeelinrichting te vervangen. | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3195 | Klaaswaal VMBO - Dienstwoning | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Centrale elektrische voorziening | 1 | PM | 1 | 61 | 6100.100.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3199 | Klaaswaal VMBO - Terrein | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | t000 - terrein | E | Terrein | Laadpaal dubbel | 1 | STK | 1 | 62 | 6221.520.00 | Krachtstroom |  |  |  | 2021 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3199 | Klaaswaal VMBO - Terrein | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | t000 - terrein | E | Terrein | Laagspanning verdeelinrichting <10 groepen | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.211.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Attena |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16430KL | 3199 | Klaaswaal VMBO - Terrein | Rijksstraatweg 30B | Klaaswaal | t000 - terrein | E | Terrein | Terreinverlichting lantaarnpaal compleet | 20 | STK | 2 | 90 | 9063.240.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 20
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3510 | Ottoland VMBO - Hoofdgebouw | B 140 | Ottoland | i0.22 - berging 0.22 | W | Installatie | Koelcel bloemen | 1 | STK | 3 | 72 | 7222.200.00 | Vaste gebruikersvoorzieningen |  |  | 8 m3 | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3510 | Ottoland VMBO - Hoofdgebouw | B 140 | Ottoland | bB000 - begane grond bouwdeel B | E | Binnen | Toilet mindervalide noodsignaal | 1 | STK | 2 | 65 | 6541.100.00 | Beveiliging |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3510 | Ottoland VMBO - Hoofdgebouw | B 140 | Ottoland | i0.22 - berging 0.22 | W | Installatie | Boxventilator | 1 | STK | 2 | 57 | 5731.200.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  | R-vent, Pablo. | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3510 | Ottoland VMBO - Hoofdgebouw | B 140 | Ottoland | i0.15 - praktijklokaal 0.15 | W | Installatie | Lasdampafzuiging | 1 | STK | 2 | 57 | 5722.300.00 | Luchtbehandeling | Kemper | 810650250 | 6500 m3/h | 2008 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3510 | Ottoland VMBO - Hoofdgebouw | B 140 | Ottoland | g201 - gevel 201 | W | Gevel | Afzuigventilator | 2 | STK | 3 | 57 | 5721.220.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 2
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3510 | Ottoland VMBO - Hoofdgebouw | B 140 | Ottoland | d003 - plat dak 003 | W | Dak | Pijpventilator | 1 | STK | 2 | 57 | 5721.160.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3510 | Ottoland VMBO - Hoofdgebouw | B 140 | Ottoland | d004 - plat dak 004 | W | Dak | Dakventilator >1,4m3/s | 1 | STK | 3 | 57 | 5721.114.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2008 |  | Bergschenhoek, VDA450/6 EC+WS, bouwjaar 2008. | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3510 | Ottoland VMBO - Hoofdgebouw | B 140 | Ottoland | d002 - plat dak 002 | W | Dak | Dakventilator 0,7-1,4m3/s | 1 | STK | 3 | 57 | 5721.113.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 1998 |  | Gebhardt, DAe 315-6, bouwjaar 1998. | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3510 | Ottoland VMBO - Hoofdgebouw | B 140 | Ottoland | d003 - plat dak 003 | W | Dak | Dakventilator 0,3-0,7m3/s | 1 | STK | 3 | 57 | 5721.112.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2006 |  | Bergschenhoek, RA 225/4EC, bouwjaar 2006. | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3510 | Ottoland VMBO - Hoofdgebouw | B 140 | Ottoland | d003 - plat dak 003 | W | Dak | Dakventilator 0,3-0,7m3/s | 1 | STK | 2 | 57 | 5721.112.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2012 |  | Bergschenhoek, RX 110 + WS, bouwjaar 2012. | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3510 | Ottoland VMBO - Hoofdgebouw | B 140 | Ottoland | d003 - plat dak 003 | W | Dak | Dakventilator 0,3-0,7m3/s | 1 | STK | 1 | 57 | 5721.112.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2015 |  | Zehnder, VDA 180/2 EC+BS, bouwjaar 2015. | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3510 | Ottoland VMBO - Hoofdgebouw | B 140 | Ottoland | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Dakventilator 0,3-0,7m3/s | 1 | STK | 3 | 57 | 5721.112.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2007 |  | TLT, DRV 224/35-4, 1520 m3/h, bouwjaar 2007. | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3510 | Ottoland VMBO - Hoofdgebouw | B 140 | Ottoland | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Dakventilator 0,3-0,7m3/s | 1 | STK | 2 | 57 | 5721.112.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2012 |  | Bergschenhoek, RX 110 + WS, bouwjaar 2012. | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3510 | Ottoland VMBO - Hoofdgebouw | B 140 | Ottoland | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Dakventilator 0,3-0,7m3/s | 1 | STK | 3 | 57 | 5721.112.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2008 |  | J.E. StorkAir, VDA 225/6EC+WS, bouwjaar 2008 | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3510 | Ottoland VMBO - Hoofdgebouw | B 140 | Ottoland | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Dakventilator <0,3m3/s | 1 | STK | 3 | 57 | 5721.111.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2007 |  | TLT, DRV minivent3/40-2, 860 m3/h bouwjaar 2007. | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3510 | Ottoland VMBO - Hoofdgebouw | B 140 | Ottoland | d003 - plat dak 003 | W | Dak | Dakventilator <0,3m3/s | 1 | STK | 3 | 57 | 5721.111.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  | Bergschenhoek, RA 160/4-4EC. | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3510 | Ottoland VMBO - Hoofdgebouw | B 140 | Ottoland | d000 - daken algemeen | W | Dak | Dakventilator | 10 | STK | 0 | 57 | 5721.110.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 10
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3510 | Ottoland VMBO - Hoofdgebouw | B 140 | Ottoland | i1.18 - technische ruimte 1.18 | W | Installatie | Regelklep/stelmotor warmtedistributie DN65 | 1 | STK | 1 | 56 | 5610.516.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2022 |  | Siemens, SAS31, bouwjaar 2022. | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3510 | Ottoland VMBO - Hoofdgebouw | B 140 | Ottoland | i1.18 - technische ruimte 1.18 | W | Installatie | Regelklep/stelmotor warmtedistributie DN32 | 1 | STK | 3 | 56 | 5610.513.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 1998 |  | Landis&Staefa, SQS35, bouwjaar 1998. | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3510 | Ottoland VMBO - Hoofdgebouw | B 140 | Ottoland | i1.18 - technische ruimte 1.18 | W | Installatie | Regelklep/stelmotor warmtedistributie DN32 | 1 | STK | 1 | 56 | 5610.513.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2022 |  | Siemens, SAS31, bouwjaar 2022. | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3510 | Ottoland VMBO - Hoofdgebouw | B 140 | Ottoland | i1.18 - technische ruimte 1.18 | W | Installatie | Regelklep/stelmotor warmtedistributie DN32 | 1 | STK | 3 | 56 | 5610.513.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 1992 |  | Landys&Gyr, SO1, bouwjaar 1992. | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3510 | Ottoland VMBO - Hoofdgebouw | B 140 | Ottoland | i1.18 - technische ruimte 1.18 | W | Installatie | Expansievat CV-installatie 200 liter | 1 | STK | 2 | 56 | 5610.416.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2015 |  | Reflex, Reflex N, 200 liter, bouwjaar 2015. | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3510 | Ottoland VMBO - Hoofdgebouw | B 140 | Ottoland | i1.18 - technische ruimte 1.18 | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN65 | 1 | STK | 3 | 56 | 5610.326.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2012 | Alleen correctief onderhoud | Grundfos, UPS 65-60/4 F, bouwjaar 2012. | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3510 | Ottoland VMBO - Hoofdgebouw | B 140 | Ottoland | i1.18 - technische ruimte 1.18 | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN32 | 2 | STK | 3 | 56 | 5610.323.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2012 | Alleen correctief onderhoud | 2 stuks, Grundfos, UPS 32-60 180, bouwjaar 2012. | 1 | 2
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3510 | Ottoland VMBO - Hoofdgebouw | B 140 | Ottoland | i1.18 - technische ruimte 1.18 | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN32 | 1 | STK | 3 | 56 | 5610.323.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2010 | Alleen correctief onderhoud | Grundfos, UPS 32-80 180, bouwjaar 2010. | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3510 | Ottoland VMBO - Hoofdgebouw | B 140 | Ottoland | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding CV/radiatoren/verwarmingslichamen | 1 | PM | 1 | 56 | 5610.100.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3510 | Ottoland VMBO - Hoofdgebouw | B 140 | Ottoland | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding gekoeld water en appendages | 1 | PM | 1 | 55 | 5531.110.00 | Koudeopwekking |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3510 | Ottoland VMBO - Hoofdgebouw | B 140 | Ottoland | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Split systeem multisplit 3-6kW | 1 | STK | 2 | 55 | 5512.122.00 | Koudeopwekking | Mitsubishi | SUZ-KA35VA5 | 3,5 kW cooling en 3,8 kW heating | 2016 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3510 | Ottoland VMBO - Hoofdgebouw | B 140 | Ottoland | i0.10 - berging 0.10 | W | Installatie | Mechanische vriesdroger perslucht | 1 | STK | 3 | 54 | 5420.500.00 | Gassen | SMC | IDFA4E-23 | Onbekend | 2008 |  | R134a(HFC); 0,2 kg. | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3510 | Ottoland VMBO - Hoofdgebouw | B 140 | Ottoland | i0.10 - berging 0.10 | W | Installatie | Persluchtcompressor | 1 | STK | 2 | 54 | 5420.300.00 | Gassen | Mecha Concorde | LT-200 | 200 liter | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3510 | Ottoland VMBO - Hoofdgebouw | B 140 | Ottoland | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding brandstofinstallatie gas | 1 | PM | 1 | 54 | 5410.100.00 | Gassen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3510 | Ottoland VMBO - Hoofdgebouw | B 140 | Ottoland | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding drinkwaterinstallatie | 1 | PM | 1 | 53 | 5310.200.00 | Water |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3510 | Ottoland VMBO - Hoofdgebouw | B 140 | Ottoland | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding gecombineerde riolering | 1 | PM | 1 | 52 | 5240.100.00 | Afvoeren |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3510 | Ottoland VMBO - Hoofdgebouw | B 140 | Ottoland | i1.18 - technische ruimte 1.18 | W | Installatie | Gasketel 80-100kW (wand)/(links) | 1 | STK | 3 | 51 | 5121.144.00 | Warmteopwekking | Nefit | Topline HR 100 | 96,5 | 2009 |  | Het verwarmen van het object gebeurt nu met een hoog temperatuursysteem door middel van conventionele CV ketels, echter er zijn veel duurzamere oplossingen. Daarnaast zijn de ketels en de appendages al behoorlijk verouderd. Wij adviseren in het kader van verduurzaming de ketels en de appendages op korte termijn te vervangen door een hybride systeem of een warmtepomp. | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3510 | Ottoland VMBO - Hoofdgebouw | B 140 | Ottoland | i1.18 - technische ruimte 1.18 | W | Installatie | Gasketel 80-100kW (wand)/(rechts) | 1 | STK | 3 | 51 | 5121.144.00 | Warmteopwekking | Nefit | Topline HR 100 | 96,5 | 2009 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3510 | Ottoland VMBO - Hoofdgebouw | B 140 | Ottoland | i1.18 - technische ruimte 1.18 | W | Installatie | Opstellings-/stookruimte | 1 | PM | 1 | 51 | 5120.100.00 | Warmteopwekking |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3510 | Ottoland VMBO - Hoofdgebouw | B 140 | Ottoland | g402 - gevel 402 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur middelgroot | 1 | STK | 1 | 90 | 9063.320.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3510 | Ottoland VMBO - Hoofdgebouw | B 140 | Ottoland | g403 - gevel 403 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur middelgroot | 1 | STK | 1 | 90 | 9063.320.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3510 | Ottoland VMBO - Hoofdgebouw | B 140 | Ottoland | g401 - gevel 401 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur klein | 1 | STK | 3 | 90 | 9063.310.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3510 | Ottoland VMBO - Hoofdgebouw | B 140 | Ottoland | g402 - gevel 402 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur klein | 2 | STK | 3 | 90 | 9063.310.00 | Terrein |  |  |  | 1998 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 2
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3510 | Ottoland VMBO - Hoofdgebouw | B 140 | Ottoland | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur klein | 1 | STK | 3 | 90 | 9063.310.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3510 | Ottoland VMBO - Hoofdgebouw | B 140 | Ottoland | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Vluchtverlichtingarmatuur decentraal | 34 | STK | 3 | 63 | 6324.300.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  | De gebruikte pictogrammen van de vluchtwegverlichting voldoen niet aan de NEN-EN-ISO 7010 en zijn in principe niet meer toegestaan. Vervanging is niet direct verplicht, maar bij aanpassingen aan de bestaande installatie dienen er nieuwe pictogrammen worden aangebracht. Daarnaast is een gedeelte van de nood-vluchtverlichtingsarmaturen verouderd. Ook zijn er armaturen aangetroffen waarvan de accu defect is. Wij adviseren op korte termijn een onderhoudsbeurt uit te voeren om de verouderde armaturen te vervangen en de verouderde pictogrammen uit te faseren en te vervangen voor de nieuwe variant. Energetisch gezien is het aan te bevelen om deze te vervangen voor een duurzamere LED variant. | 1 | 34
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3510 | Ottoland VMBO - Hoofdgebouw | B 140 | Ottoland | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 39 | STK | 3 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 39
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3510 | Ottoland VMBO - Hoofdgebouw | B 140 | Ottoland | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Lamp | 2850 | BVO | 1 | 63 | 6311.400.00 | Verlichting |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 2850
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3510 | Ottoland VMBO - Hoofdgebouw | B 140 | Ottoland | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Armatuur | 2850 | BVO | 3 | 63 | 6311.301.00 | Verlichting |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud | De armaturen in het object zijn verouderd. Daarnaast zijn de armaturen uitgevoerd in TLD en PL. Wij adviseren op korte termijn de armaturen te vervangen door LED. | 1 | 2850
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3510 | Ottoland VMBO - Hoofdgebouw | B 140 | Ottoland | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 30-40 groepen/(LK1-1) | 1 | STK | 3 | 61 | 6151.215.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Merlin Gerin |  |  | 1997 |  | Ter plaatse van technische ruimte 1.23 ontbreekt een blindplaat in de verdeelinrichting. Wij adviseren op korte termijn de blindplaat te monteren. | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3510 | Ottoland VMBO - Hoofdgebouw | B 140 | Ottoland | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 15-20 groepen/(LK0-7) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.213.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | ABB |  |  | 2012 |  | praktijklokaal 0.37 | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3510 | Ottoland VMBO - Hoofdgebouw | B 140 | Ottoland | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 15-20 groepen/(LK0-2) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.213.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Aeton |  |  | 2012 |  | praktijklokaal 0.13 | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3510 | Ottoland VMBO - Hoofdgebouw | B 140 | Ottoland | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 15-20 groepen/(LKO-4) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.213.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Aeton |  |  | 2012 |  | praktijklokaal 0.25 | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3510 | Ottoland VMBO - Hoofdgebouw | B 140 | Ottoland | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 15-20 groepen/(LKO-5) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.213.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Aeton |  |  | 2012 |  | praktijklokaal 0.27 | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3510 | Ottoland VMBO - Hoofdgebouw | B 140 | Ottoland | i0.22 - berging 0.22 | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting <10 groepen/(LK0-6) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.211.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | ABB |  |  | 2012 |  | berging 0.22 | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3510 | Ottoland VMBO - Hoofdgebouw | B 140 | Ottoland | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting <10 groepen/(LKO-1) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.211.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Aeton |  |  | 2012 |  | praktijklokaal 0.08 | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3510 | Ottoland VMBO - Hoofdgebouw | B 140 | Ottoland | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting <10 groepen/(LK0-3) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.211.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Aeton |  |  | 2012 |  | praktijklokaal 0.17 | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3510 | Ottoland VMBO - Hoofdgebouw | B 140 | Ottoland | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting <10 groepen/(KO-1) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.211.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Aeton |  |  | 2012 |  | verdeelkast 0.42 | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3510 | Ottoland VMBO - Hoofdgebouw | B 140 | Ottoland | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting <10 groepen/(LBK-01) | 1 | STK | 3 | 61 | 6151.211.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Aeton |  |  | 1998 |  | werkkast 0.46 | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3510 | Ottoland VMBO - Hoofdgebouw | B 140 | Ottoland | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning hoofdverdeelinrichting >40 groepen/(HK) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.116.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Schneider |  |  | 2012 |  | 49 licht- en 13 krachtgroepen. HS 250A. verdeelkast 0.42 12x 63A en 1x 100A | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3510 | Ottoland VMBO - Hoofdgebouw | B 140 | Ottoland | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning hoofdverdeelinrichting <10 groepen/(HKL) | 1 | STK | 2 | 61 | 6151.111.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Wohner |  |  | 2003 |  | HS: 250A, verdeelkast 0.30a | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3510 | Ottoland VMBO - Hoofdgebouw | B 140 | Ottoland | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Centrale elektrische voorziening | 1 | PM | 1 | 61 | 6100.100.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3510 | Ottoland VMBO - Hoofdgebouw | B 140 | Ottoland | i1.18 - technische ruimte 1.18 | W | Installatie | Onderstation regeling klimaat/(cascaderegelaar) | 1 | STK | 3 | 58 | 5820.100.70 | Regeling klimaat en sanitair | Cenvax | MG316 N | Menggroep oost | 2004 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3510 | Ottoland VMBO - Hoofdgebouw | B 140 | Ottoland | i1.18 - technische ruimte 1.18 | W | Installatie | Onderstation regeling klimaat/(cascaderegelaar) | 1 | STK | 3 | 58 | 5820.100.70 | Regeling klimaat en sanitair | Cenvax | MG316 N | Menggroep west | 2004 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3510 | Ottoland VMBO - Hoofdgebouw | B 140 | Ottoland | i1.18 - technische ruimte 1.18 | W | Installatie | Onderstation regeling klimaat/(cascaderegelaar) | 1 | STK | 3 | 58 | 5820.100.70 | Regeling klimaat en sanitair | Cenvax | WK305 N | 2 ketels | 2004 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3510 | Ottoland VMBO - Hoofdgebouw | B 140 | Ottoland | bB000 - begane grond bouwdeel B | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch 150 liter | 1 | STK | 3 | 53 | 5321.206.00 | Water |  |  |  | 2007 | Alleen correctief onderhoud | Merk: Daalderop, Mono-Plus koper, 150 liter, (kooklokaal, 4) | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3510 | Ottoland VMBO - Hoofdgebouw | B 140 | Ottoland | bB000 - begane grond bouwdeel B | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch 120 liter | 1 | STK | 1 | 53 | 5321.205.00 | Water |  |  |  | 2021 | Alleen correctief onderhoud | Merk: Ithodaalderop, Dou koper, 120 liter, (kooklokaal, 3) | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3510 | Ottoland VMBO - Hoofdgebouw | B 140 | Ottoland | bB000 - begane grond bouwdeel B | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch 50 liter | 1 | STK | 2 | 53 | 5321.203.00 | Water |  |  |  | 2012 | Alleen correctief onderhoud | Merk: | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3510 | Ottoland VMBO - Hoofdgebouw | B 140 | Ottoland | bB001 - 1e verdieping bouwdeel B | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch 50 liter | 1 | STK | 3 | 53 | 5321.203.00 | Water |  |  |  | 2002 | Alleen correctief onderhoud | Merk: Daalderop, Mono-Plus Koper, 50 liter, bouwjaar 2002. | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3510 | Ottoland VMBO - Hoofdgebouw | B 140 | Ottoland | bB001 - 1e verdieping bouwdeel B | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch <30 liter | 1 | STK | 3 | 53 | 5321.201.00 | Water |  |  |  | 2002 | Alleen correctief onderhoud | Merk: Daalderop, close-in 15, 15 liter, bouwjaar 2002. | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3510 | Ottoland VMBO - Hoofdgebouw | B 140 | Ottoland | bA001 - begane grond bouwdeel A | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch <30 liter | 1 | STK | 1 | 53 | 5321.201.00 | Water |  |  |  | 2017 | Alleen correctief onderhoud | 7Merk: Ithodaalderop, close-in 15, 15 liter, tpv (lokaal 5) | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3510 | Ottoland VMBO - Hoofdgebouw | B 140 | Ottoland | bA001 - begane grond bouwdeel A | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch <30 liter | 1 | STK | 2 | 53 | 5321.201.00 | Water |  |  |  | 2014 | Alleen correctief onderhoud | Merk: Ithodaalderop, Close-up 10, 10 liter, tpv (berging) | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3510 | Ottoland VMBO - Hoofdgebouw | B 140 | Ottoland | bA001 - begane grond bouwdeel A | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch <30 liter | 1 | STK | 3 | 53 | 5321.201.00 | Water |  |  |  | 2002 | Alleen correctief onderhoud | Merk: Daalderop, close-in 15, 15 liter, bouwjaar 2002. | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3510 | Ottoland VMBO - Hoofdgebouw | B 140 | Ottoland | bB000 - begane grond bouwdeel B | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch <30 liter | 1 | STK | 1 | 53 | 5321.201.00 | Water |  |  |  | 2022 | Alleen correctief onderhoud | Merk: Ithodaalderop, Close-in 15, 15 liter, bouwjaar 2022. | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3510 | Ottoland VMBO - Hoofdgebouw | B 140 | Ottoland | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Terreinverlichting gevelstraler | 3 | STK | 1 | 90 | 9063.230.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 3
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3512 | Ottoland VMBO - Dependance, gebouw 2 | B 140 | Ottoland | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Dakventilator 0,3-0,7m3/s | 1 | STK | 3 | 57 | 5721.112.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2003 |  | Zehnder, overige gegevens onbekend. Bouwjaar vermoedelijk 2003. | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3512 | Ottoland VMBO - Dependance, gebouw 2 | B 140 | Ottoland | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Dakventilator 0,3-0,7m3/s | 2 | STK | 3 | 57 | 5721.112.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2003 |  | J.E. StorkAir, MX 20/10, bouwjaar 2003. Overige gegevens onbekend. | 1 | 2
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3512 | Ottoland VMBO - Dependance, gebouw 2 | B 140 | Ottoland | d000 - daken algemeen | W | Dak | Dakventilator | 3 | STK | 0 | 57 | 5721.110.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 3
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3512 | Ottoland VMBO - Dependance, gebouw 2 | B 140 | Ottoland | i002 - technische ruimte | W | Installatie | Expansievat CV-installatie 110 liter | 1 | STK | 3 | 56 | 5610.414.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2012 |  | Reflex N, 100 liter/6 bar. Bouwjaar 2012. | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3512 | Ottoland VMBO - Dependance, gebouw 2 | B 140 | Ottoland | i002 - technische ruimte | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN50 | 1 | STK | 3 | 56 | 5610.325.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2010 | Alleen correctief onderhoud | Grundfos, Magna3, 50-80 F 240. Bouwjaar 2010. | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3512 | Ottoland VMBO - Dependance, gebouw 2 | B 140 | Ottoland | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding CV/radiatoren/verwarmingslichamen | 1 | PM | 1 | 56 | 5610.100.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3512 | Ottoland VMBO - Dependance, gebouw 2 | B 140 | Ottoland | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding brandstofinstallatie gas | 1 | PM | 1 | 54 | 5410.100.00 | Gassen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3512 | Ottoland VMBO - Dependance, gebouw 2 | B 140 | Ottoland | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding drinkwaterinstallatie | 1 | PM | 1 | 53 | 5310.200.00 | Water |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3512 | Ottoland VMBO - Dependance, gebouw 2 | B 140 | Ottoland | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding gecombineerde riolering | 1 | PM | 1 | 52 | 5240.100.00 | Afvoeren |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3512 | Ottoland VMBO - Dependance, gebouw 2 | B 140 | Ottoland | i002 - technische ruimte | W | Installatie | Gasketel 50-80kW (wand) | 1 | STK | 1 | 51 | 5121.143.00 | Warmteopwekking | Remeha | Quinta ACE 65 | 62 | 2022 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3512 | Ottoland VMBO - Dependance, gebouw 2 | B 140 | Ottoland | i002 - technische ruimte | W | Installatie | Gasketel 25-50kW (wand) | 1 | STK | 1 | 51 | 5121.142.00 | Warmteopwekking | Remeha | Quinta ACE 45 | 41,2 | 2022 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3512 | Ottoland VMBO - Dependance, gebouw 2 | B 140 | Ottoland | i002 - technische ruimte | W | Installatie | Opstellings-/stookruimte | 1 | PM | 1 | 51 | 5120.100.00 | Warmteopwekking |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3512 | Ottoland VMBO - Dependance, gebouw 2 | B 140 | Ottoland | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur klein | 1 | STK | 3 | 90 | 9063.310.00 | Terrein |  |  |  | 2004 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3512 | Ottoland VMBO - Dependance, gebouw 2 | B 140 | Ottoland | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Vluchtverlichtingarmatuur decentraal | 5 | STK | 4 | 63 | 6324.300.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  | 4 gebruikte pictogrammen van de vluchtwegverlichting voldoen niet aan de NEN-EN-ISO 7010 en zijn in principe niet meer toegestaan. Vervanging is niet direct verplicht, maar bij aanpassingen aan de bestaande installatie dienen er nieuwe pictogrammen worden aangebracht. Daarnaast zijn 3 vluchtverlichtingsarmaturen verouderd. Wij adviseren op korte termijn de verouderde vluchtarmaturen te vervangen. Daarnaast adviseren wij gelijktijdig ook deze 4 armaturen te voorzien van de "nieuwe" pictogrammen. | 1 | 5
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3512 | Ottoland VMBO - Dependance, gebouw 2 | B 140 | Ottoland | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 1 | STK | 1 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3512 | Ottoland VMBO - Dependance, gebouw 2 | B 140 | Ottoland | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 2 | STK | 2 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 2
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3512 | Ottoland VMBO - Dependance, gebouw 2 | B 140 | Ottoland | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Lamp | 763 | BVO | 1 | 63 | 6311.400.00 | Verlichting |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 763
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3512 | Ottoland VMBO - Dependance, gebouw 2 | B 140 | Ottoland | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Armatuur | 763 | BVO | 3 | 63 | 6311.301.00 | Verlichting |  |  |  | 2004 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 763
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3512 | Ottoland VMBO - Dependance, gebouw 2 | B 140 | Ottoland | i001 - meterkast | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting <10 groepen | 1 | STK | 2 | 61 | 6151.211.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Onbekend |  |  | 2004 |  | Gegevens onbekend. Bouwjaar vermoedelijk 2004. | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3512 | Ottoland VMBO - Dependance, gebouw 2 | B 140 | Ottoland | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Centrale elektrische voorziening | 1 | PM | 1 | 61 | 6100.100.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3512 | Ottoland VMBO - Dependance, gebouw 2 | B 140 | Ottoland | b000 - begane grond | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch 80 liter | 1 | STK | 1 | 53 | 5321.204.00 | Water |  |  |  | 2018 | Alleen correctief onderhoud | Itho Daalderop, Mono-plus koper, 80 liter. Bouwjaar 2018. In (lokaal 2.2) | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3512 | Ottoland VMBO - Dependance, gebouw 2 | B 140 | Ottoland | b000 - begane grond | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch <30 liter | 1 | STK | 3 | 53 | 5321.201.00 | Water |  |  |  | 1995 | Alleen correctief onderhoud | Daalderop, Close-up, 15 liter. Bouwjaar 1995. In (werkkast) | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3512 | Ottoland VMBO - Dependance, gebouw 2 | B 140 | Ottoland | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Terreinverlichting gevelstraler | 1 | STK | 1 | 90 | 9063.230.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3530 | Ottoland VMBO - Noodgebouw | B 140 | Ottoland | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding gekoeld water en appendages | 1 | PM | 1 | 55 | 5531.110.00 | Koudeopwekking |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3530 | Ottoland VMBO - Noodgebouw | B 140 | Ottoland | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Split systeem enkelvoudig >10kW | 1 | STK | 1 | 55 | 5512.114.00 | Koudeopwekking | Daikin | RZASG100M7V1B | 9,5 kW cooling en 10,8 kW heating | 2020 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3530 | Ottoland VMBO - Noodgebouw | B 140 | Ottoland | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Split systeem enkelvoudig >10kW | 1 | STK | 1 | 55 | 5512.114.00 | Koudeopwekking | Daikin | RZASG100M7V1B | 9,5 kW cooling en 10,8 kW heating | 2020 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3530 | Ottoland VMBO - Noodgebouw | B 140 | Ottoland | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Vluchtverlichtingarmatuur decentraal | 4 | STK | 1 | 63 | 6324.300.00 | Verlichting |  |  |  | 2021 |  |  | 1 | 4
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3530 | Ottoland VMBO - Noodgebouw | B 140 | Ottoland | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Lamp | 112 | BVO | 1 | 63 | 6311.400.00 | Verlichting |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 112
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3530 | Ottoland VMBO - Noodgebouw | B 140 | Ottoland | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Armatuur | 112 | BVO | 1 | 63 | 6311.301.00 | Verlichting |  |  |  | 2021 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 112
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3530 | Ottoland VMBO - Noodgebouw | B 140 | Ottoland | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Centrale elektrische voorziening | 1 | PM | 1 | 61 | 6100.100.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3530 | Ottoland VMBO - Noodgebouw | B 140 | Ottoland | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Terreinverlichting gevelstraler | 2 | STK | 1 | 90 | 9063.230.00 | Terrein |  |  |  | 2021 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 2
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3540 | Ottoland VMBO - Gymzaal | B 140 | Ottoland | b000 - binnen algemeen | W | Binnen | Douchekop inclusief sensor | 7 | STK | 1 | 74 | 7411.640.00 | Vaste sanitairvoorzieningen |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 7
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3540 | Ottoland VMBO - Gymzaal | B 140 | Ottoland | i002 - technische ruimte | W | Installatie | Luchtbehandelingskast toevoer/afvoer V + WTW 0,6-1,4m3/s | 1 | STK | 3 | 57 | 5771.852.00 | Luchtbehandeling | NorthAir | Duplex-T 4000 | 2700 m3/h toe- en afvoer | 2007 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3540 | Ottoland VMBO - Gymzaal | B 140 | Ottoland | d002 - plat dak 002 | W | Dak | Dakventilator 0,3-0,7m3/s | 1 | STK | 3 | 57 | 5721.112.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  | J.E. Stork. Overige gegevens onbekend. | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3540 | Ottoland VMBO - Gymzaal | B 140 | Ottoland | d000 - daken algemeen | W | Dak | Dakventilator | 1 | STK | 0 | 57 | 5721.110.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3540 | Ottoland VMBO - Gymzaal | B 140 | Ottoland | i002 - technische ruimte | W | Installatie | Expansievat CV-installatie 18-25 liter | 2 | STK | 1 | 56 | 5610.411.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2020 |  | Flamco, Flexvat, 18 liter/0,5 bar. Bouwjaar vermoedelijk 2020. | 1 | 2
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3540 | Ottoland VMBO - Gymzaal | B 140 | Ottoland | i002 - technische ruimte | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN25/(niet toerengeregeld) | 1 | STK | 1 | 56 | 5610.322.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2020 | Alleen correctief onderhoud | Grundfos, Alpha2 25-60 180. Bouwjaar vermoedelijk 2020. | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3540 | Ottoland VMBO - Gymzaal | B 140 | Ottoland | i002 - technische ruimte | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN25/(niet toerengeregeld) | 1 | STK | 1 | 56 | 5610.322.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2020 | Alleen correctief onderhoud | Grundfos, Alpha2 25-40 180. Bouwjaar vermoedelijk 2020. | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3540 | Ottoland VMBO - Gymzaal | B 140 | Ottoland | i002 - technische ruimte | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN25/(niet toerengeregeld) | 1 | STK | 1 | 56 | 5610.322.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2020 | Alleen correctief onderhoud | Grundfos, Alpha2 25-60 130. Bouwjaar vermoedelijk 2020. | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3540 | Ottoland VMBO - Gymzaal | B 140 | Ottoland | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding CV/radiatoren/verwarmingslichamen | 1 | PM | 1 | 56 | 5610.100.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3540 | Ottoland VMBO - Gymzaal | B 140 | Ottoland | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding drinkwaterinstallatie | 1 | PM | 1 | 53 | 5310.200.00 | Water |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3540 | Ottoland VMBO - Gymzaal | B 140 | Ottoland | i002 - technische ruimte | W | Installatie | Gasketel 25-50kW (wand) | 1 | STK | 1 | 51 | 5121.142.00 | Warmteopwekking | Remeha | Calenta Ace 35DS | 34,5 | 2020 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3540 | Ottoland VMBO - Gymzaal | B 140 | Ottoland | i002 - technische ruimte | W | Installatie | Gasketel 25-50kW (wand) | 1 | STK | 1 | 51 | 5121.142.00 | Warmteopwekking | Remeha | Calenta Ace 35DS | 34,5 | 2020 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3540 | Ottoland VMBO - Gymzaal | B 140 | Ottoland | i002 - technische ruimte | W | Installatie | Opstellings-/stookruimte | 1 | PM | 3 | 51 | 5120.100.00 | Warmteopwekking |  |  |  | 0 |  | Ter plaatse van de technische ruimte zijn meerdere oude vochtplekken in het systeemplafond geconstateerd. De oorzaak van de vochtplekken is onbekend. Gezien de ongelukkige plek van de lekkage (boven CV installaties) adviseren wij om op korte termijn een technisch onderzoek uit te laten voeren naar de oorzaak van de vochtplekken. Aangezien de oorzaak van de lekkage niet bekend is, zijn er geen herstelkosten opgenomen. | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3540 | Ottoland VMBO - Gymzaal | B 140 | Ottoland | b000 - binnen algemeen | W | Binnen | Heater direct gestookt 30-60kW | 1 | STK | 3 | 51 | 5111.102.00 | Warmteopwekking | Winterwarm | 235 | 38,3 | 2007 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3540 | Ottoland VMBO - Gymzaal | B 140 | Ottoland | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Vluchtverlichtingarmatuur decentraal | 3 | STK | 4 | 63 | 6324.300.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  | Ter plaatse van de binnenruimtes voldoen de pictogrammen van de vluchtwegverlichting niet aan de NEN-EN-ISO 7010 en zijn in principe niet meer toegestaan. Vervanging is niet direct verplicht, maar bij aanpassingen aan de bestaande installatie dienen er nieuwe pictogrammen worden aangebracht. Daarnaast zijn de vluchtverlichtingsarmaturen verouderd. Wij adviseren op korte termijn de verouderde vluchtwegarmaturen te vervangen en te voorzien van de 'nieuwe' pictogrammen. | 1 | 3
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3540 | Ottoland VMBO - Gymzaal | B 140 | Ottoland | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 2 | STK | 3 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  | Ter plaatse van de gymzaal knippert het rode lampje van beide noodverlichtingsarmaturen. Vermoedelijk zijn de accu's leeg. Daarnaast zijn de noodverlichtingsarmaturen verouderd. Wij adviseren op korte termijn de noodverlichtingsarmaturen te vervangen in combinatie met het vervangen van de verouderde vluchtwegverlichtingsarmaturen. | 1 | 2
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3540 | Ottoland VMBO - Gymzaal | B 140 | Ottoland | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Lamp | 427 | BVO | 1 | 63 | 6311.400.00 | Verlichting |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 427
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3540 | Ottoland VMBO - Gymzaal | B 140 | Ottoland | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Armatuur | 427 | BVO | 1 | 63 | 6311.301.00 | Verlichting |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 427
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3540 | Ottoland VMBO - Gymzaal | B 140 | Ottoland | i001 - meterkast | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting <10 groepen/(LKO-7) | 1 | STK | 4 | 61 | 6151.211.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | ABB |  |  | 1982 |  | Ter plaatse van de meterkast is de verdeelinrichting verouderd en zijn enkele gebruikte onderdelen niet meer verkrijgbaar. Wij adviseren op korte termijn de verdeelinrichting te vervangen. | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3540 | Ottoland VMBO - Gymzaal | B 140 | Ottoland | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Centrale elektrische voorziening | 1 | PM | 1 | 61 | 6100.100.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3540 | Ottoland VMBO - Gymzaal | B 140 | Ottoland | i002 - technische ruimte | W | Installatie | Onderstation regeling klimaat/(cascaderegelaar) | 1 | STK | 1 | 58 | 5820.100.70 | Regeling klimaat en sanitair | Remeha | Celcia MC4 | 2 ketels | 2016 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3540 | Ottoland VMBO - Gymzaal | B 140 | Ottoland | i002 - technische ruimte | E | Installatie | Elektrische doorstroomtoestel | 1 | STK | 1 | 53 | 5323.200.00 | Water | Remeha | WHi49 | 49 kW | 2021 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3540 | Ottoland VMBO - Gymzaal | B 140 | Ottoland | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Terreinverlichting gevelstraler | 1 | STK | 2 | 90 | 9063.230.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3540 | Ottoland VMBO - Gymzaal | B 140 | Ottoland | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Terreinverlichting gevelstraler | 1 | STK | 1 | 90 | 9063.230.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3570 | Ottoland VMBO - Dierenverblijf, gebouw 3 | B 140 | Ottoland | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Luchtkanalen inclusief ornament | 1 | PM | 1 | 57 | 5751.100.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3570 | Ottoland VMBO - Dierenverblijf, gebouw 3 | B 140 | Ottoland | i003 - WTW unit | W | Installatie | Boxventilator/warmteterugwinning | 1 | STK | 1 | 57 | 5731.210.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2022 |  | Merk: Ithodaalderop, bouwjaar vemoedelijk 2022. | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3570 | Ottoland VMBO - Dierenverblijf, gebouw 3 | B 140 | Ottoland | i002 - dierenverblijf | W | Installatie | Heater indirect gestookt <25kW | 1 | STK | 2 | 56 | 5632.101.00 | Warmtedistributie | Mark | MDA 131 L | 17 kW | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3570 | Ottoland VMBO - Dierenverblijf, gebouw 3 | B 140 | Ottoland | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding CV/radiatoren/verwarmingslichamen | 1 | PM | 1 | 56 | 5610.100.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3570 | Ottoland VMBO - Dierenverblijf, gebouw 3 | B 140 | Ottoland | i004 - werkkast-cv | W | Installatie | Expansievat koudedistributie 35-50 liter | 1 | STK | 1 | 55 | 5531.412.00 | Koudeopwekking |  |  |  | 2019 |  | Merk: Reflex, Reflex N, 35 liter, bouwjaar 2019. | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3570 | Ottoland VMBO - Dierenverblijf, gebouw 3 | B 140 | Ottoland | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding brandstofinstallatie gas | 1 | PM | 1 | 54 | 5410.100.00 | Gassen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3570 | Ottoland VMBO - Dierenverblijf, gebouw 3 | B 140 | Ottoland | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding drinkwaterinstallatie | 1 | PM | 1 | 53 | 5310.200.00 | Water |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3570 | Ottoland VMBO - Dierenverblijf, gebouw 3 | B 140 | Ottoland | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding gecombineerde riolering | 1 | PM | 1 | 52 | 5240.100.00 | Afvoeren |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3570 | Ottoland VMBO - Dierenverblijf, gebouw 3 | B 140 | Ottoland | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding waterafvoer binnen | 1 | PM | 1 | 52 | 5211.100.00 | Afvoeren |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3570 | Ottoland VMBO - Dierenverblijf, gebouw 3 | B 140 | Ottoland | i004 - werkkast-cv | W | Installatie | Gasketel 25-50kW (wand) | 1 | STK | 1 | 51 | 5121.142.00 | Warmteopwekking | Remeha | Quinta Ace 45 | 41,2 kW | 2019 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3570 | Ottoland VMBO - Dierenverblijf, gebouw 3 | B 140 | Ottoland | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Vluchtverlichtingarmatuur decentraal | 7 | STK | 4 | 63 | 6324.300.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  | De gebruikte pictogrammen van de vluchtwegverlichting voldoen niet aan de NEN-EN-ISO 7010 en zijn in principe niet meer toegestaan. Vervanging is niet direct verplicht, maar bij aanpassingen aan de bestaande installatie dienen er nieuwe pictogrammen worden aangebracht. Daarnaast zijn de nood-vluchtverlichtingsarmaturen over het algemeen verouderd. Wij adviseren op korte termijn een onderhoudsbeurt uit te voeren om de verouderde armaturen te vervangen en de verouderde pictogrammen uit te faseren en te vervangen voor de nieuwe variant. Energetisch gezien is het aan te bevelen om deze te vervangen voor een duurzamere LED variant. | 1 | 7
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3570 | Ottoland VMBO - Dierenverblijf, gebouw 3 | B 140 | Ottoland | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 2 | STK | 3 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 2
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3570 | Ottoland VMBO - Dierenverblijf, gebouw 3 | B 140 | Ottoland | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Lamp | 570 | BVO | 1 | 63 | 6311.400.00 | Verlichting |  |  |  | 1996 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 570
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3570 | Ottoland VMBO - Dierenverblijf, gebouw 3 | B 140 | Ottoland | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Armatuur | 570 | BVO | 3 | 63 | 6311.301.00 | Verlichting |  |  |  | 1996 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 570
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3570 | Ottoland VMBO - Dierenverblijf, gebouw 3 | B 140 | Ottoland | i001 - meterkast | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 10-15 groepen | 1 | STK | 3 | 61 | 6151.212.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | ABB |  |  | 1996 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3570 | Ottoland VMBO - Dierenverblijf, gebouw 3 | B 140 | Ottoland | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Centrale elektrische voorziening | 1 | PM | 1 | 61 | 6100.100.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3570 | Ottoland VMBO - Dierenverblijf, gebouw 3 | B 140 | Ottoland | i004 - werkkast-cv | W | Installatie | Centrale regelkast klimaat | 1 | STK | 1 | 58 | 5820.100.00 | Regeling klimaat en sanitair | Priva | Blue ID C4 |  | 2022 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3570 | Ottoland VMBO - Dierenverblijf, gebouw 3 | B 140 | Ottoland | b000 - binnen (bouwlaag) | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch <30 liter | 1 | STK | 2 | 53 | 5321.201.00 | Water |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud | Merk: Stiebel eltron, 10 liter, bouwjaar onbekend. | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3570 | Ottoland VMBO - Dierenverblijf, gebouw 3 | B 140 | Ottoland | i004 - werkkast-cv | W | Installatie | Voorraadboiler elektrisch <30 liter | 1 | STK | 3 | 53 | 5321.201.00 | Water |  |  |  | 1997 | Alleen correctief onderhoud | MerK: Daalderop, Closu-up 15, 15 liter, bouwjaar 1997. | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3580 | Ottoland VMBO- Kas | B 140 | Ottoland | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Regelklep/stelmotor warmtedistributie DN25 | 3 | STK | 3 | 56 | 5610.512.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2010 |  | Honeywell, VMM 20-24, bouwjaar 2010. Honeywell, VMM 20, bouwjaar 2010. | 1 | 3
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3580 | Ottoland VMBO- Kas | B 140 | Ottoland | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Regelklep/stelmotor warmtedistributie DN25 | 3 | STK | 3 | 56 | 5610.512.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2010 |  | Cidiemme, Motsfer USR-24, bouwjaar 2010. | 1 | 3
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3580 | Ottoland VMBO- Kas | B 140 | Ottoland | i0.05 - ketelruimte 0.05 | W | Installatie | Expansievat CV-installatie 80 liter | 1 | STK | 3 | 56 | 5610.413.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2010 |  | Reflex, Reflex N, 80 liter, bouwjaar 2010. | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3580 | Ottoland VMBO- Kas | B 140 | Ottoland | i0.05 - ketelruimte 0.05 | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN32 | 1 | STK | 2 | 56 | 5610.323.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2016 | Alleen correctief onderhoud | Grundfos, Magna3 32-80 180, bouwjaar 2016. | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3580 | Ottoland VMBO- Kas | B 140 | Ottoland | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN25 | 3 | STK | 3 | 56 | 5610.322.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2010 | Alleen correctief onderhoud | Grundfos, UPS 25-50 180, bouwjaar 2011. Grundfos, UPS 25-50 180, bouwjaar 2010. | 1 | 3
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3580 | Ottoland VMBO- Kas | B 140 | Ottoland | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding CV/radiatoren/verwarmingslichamen | 1 | PM | 1 | 56 | 5610.100.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3580 | Ottoland VMBO- Kas | B 140 | Ottoland | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding brandstofinstallatie gas | 1 | PM | 1 | 54 | 5410.100.00 | Gassen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3580 | Ottoland VMBO- Kas | B 140 | Ottoland | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding drinkwaterinstallatie | 1 | PM | 1 | 53 | 5310.200.00 | Water |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3580 | Ottoland VMBO- Kas | B 140 | Ottoland | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding gecombineerde riolering | 1 | PM | 1 | 52 | 5240.100.00 | Afvoeren |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3580 | Ottoland VMBO- Kas | B 140 | Ottoland | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Dompelpomp afvalwater/(beregeningspomp) | 1 | STK | 1 | 52 | 5236.200.00 | Afvoeren |  |  |  | 2021 |  | DAB, Aquajetinox 132M. | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3580 | Ottoland VMBO- Kas | B 140 | Ottoland | i0.05 - ketelruimte 0.05 | W | Installatie | Dompelpomp afvalwater | 1 | STK | 2 | 52 | 5236.200.00 | Afvoeren |  |  |  | 0 |  | Leader pumps, Inoxplus 250. | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3580 | Ottoland VMBO- Kas | B 140 | Ottoland | i0.05 - ketelruimte 0.05 | W | Installatie | Pompinstallatie hemelwaterafvoer | 1 | STK | 3 | 52 | 5216.110.00 | Afvoeren | Pentax | INOX100/50 | 45l/min | 2008 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3580 | Ottoland VMBO- Kas | B 140 | Ottoland | i0.05 - ketelruimte 0.05 | W | Installatie | Gasketel 80-100kW (wand) | 1 | STK | 3 | 51 | 5121.144.00 | Warmteopwekking | Nefit | Topline HR 100 | 93,5 | 2009 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3580 | Ottoland VMBO- Kas | B 140 | Ottoland | i0.05 - ketelruimte 0.05 | W | Installatie | Opstellings-/stookruimte | 1 | PM | 1 | 51 | 5120.100.00 | Warmteopwekking |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3580 | Ottoland VMBO- Kas | B 140 | Ottoland | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur middelgroot | 1 | STK | 3 | 90 | 9063.320.00 | Terrein |  |  |  | 2010 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3580 | Ottoland VMBO- Kas | B 140 | Ottoland | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur middelgroot | 3 | STK | 1 | 90 | 9063.320.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 3
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3580 | Ottoland VMBO- Kas | B 140 | Ottoland | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Vluchtverlichtingarmatuur decentraal | 8 | STK | 1 | 63 | 6324.300.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 8
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3580 | Ottoland VMBO- Kas | B 140 | Ottoland | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Lamp | 557 | BVO | 1 | 63 | 6311.400.00 | Verlichting |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 557
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3580 | Ottoland VMBO- Kas | B 140 | Ottoland | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Armatuur | 557 | BVO | 2 | 63 | 6311.301.00 | Verlichting |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud | De armaturen in de kas zijn uitgevoerd in TL-armaturen. Wij adviseren op korte termijn de armaturen te vervangen door LED. | 1 | 557
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3580 | Ottoland VMBO- Kas | B 140 | Ottoland | i0.05 - ketelruimte 0.05 | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 10-15 groepen/(L.BKO-1) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.212.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Kopp |  |  | 2010 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3580 | Ottoland VMBO- Kas | B 140 | Ottoland | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Centrale elektrische voorziening | 1 | PM | 1 | 61 | 6100.100.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3580 | Ottoland VMBO- Kas | B 140 | Ottoland | i0.05 - ketelruimte 0.05 | W | Installatie | Onderstation regeling klimaat/(regelaar mechanisatie ruimte) | 1 | STK | 2 | 58 | 5820.100.70 | Regeling klimaat en sanitair | Honeywell | Onbekend | Onbekend | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3580 | Ottoland VMBO- Kas | B 140 | Ottoland | i0.05 - ketelruimte 0.05 | W | Installatie | Voorraadboiler elektrisch 50 liter | 1 | STK | 2 | 53 | 5321.203.00 | Water |  |  |  | 2010 | Alleen correctief onderhoud | Daalderop, Mono Koper, 50 liter, bouwjaar 2010. | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3599 | Ottoland VMBO - Terrein | B 140 | Ottoland | t000 - terrein | E | Terrein | Laadpaal dubbel | 1 | STK | 1 | 62 | 6221.520.00 | Krachtstroom |  |  |  | 2021 | Alleen correctief onderhoud | Merk: Alfen, bouwjaar 2021. | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3599 | Ottoland VMBO - Terrein | B 140 | Ottoland | t000 - terrein | E | Terrein | Centrale elektrische voorziening | 1 | PM | 1 | 61 | 6100.100.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | HV16440OT | 3599 | Ottoland VMBO - Terrein | B 140 | Ottoland | t000 - terrein | E | Terrein | Terreinverlichting lantaarnpaal compleet | 10 | STK | 2 | 90 | 9063.240.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 10
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3710 | Rijswijk MBO - Hoofdgebouw | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | b000 - binnen algemeen (bouwdeel A) | W | Binnen | Koelcel bloemen/(ruimte 0-43) | 1 | STK | 2 | 72 | 7222.200.00 | Vaste gebruikersvoorzieningen |  |  | 19 m3 | 2019 |  | Afm LxBxH: 2,3 x 3,2 x 2,6 m1. | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3710 | Rijswijk MBO - Hoofdgebouw | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | i001 - technische ruimte | W | Installatie | GBS geïntegreerd systeem/(nieuw aan te brengen) | 1 | STK | 1 | 67 | 6714.100.00 | Gebouwbeheersvoorzieningen | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3710 | Rijswijk MBO - Hoofdgebouw | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | b000 - binnen algemeen (bouwdeel A) | E | Binnen | Toilet mindervalide noodsignaal | 1 | STK | 1 | 65 | 6541.100.00 | Beveiliging |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3710 | Rijswijk MBO - Hoofdgebouw | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Luchtkanalen inclusief ornament | 1 | PM | 1 | 57 | 5751.100.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3710 | Rijswijk MBO - Hoofdgebouw | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | d002 - plat dak 002 | W | Dak | Centrifugaal ventilator | 1 | STK | 3 | 57 | 5721.230.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3710 | Rijswijk MBO - Hoofdgebouw | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Dakventilator 0,3-0,7m3/s | 1 | STK | 2 | 57 | 5721.112.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2012 |  | Zehnder, VDA 250/8 D+WST, bouwjaar 2012. | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3710 | Rijswijk MBO - Hoofdgebouw | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | d004 - plat dak 004 | W | Dak | Dakventilator 0,3-0,7m3/s | 1 | STK | 3 | 57 | 5721.112.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3710 | Rijswijk MBO - Hoofdgebouw | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | d003 - plat dak 003 | W | Dak | Dakventilator 0,3-0,7m3/s | 1 | STK | 2 | 57 | 5721.112.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2012 |  | Zehnder, VDA 250/8 D+WST, bouwjaar 2012. | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3710 | Rijswijk MBO - Hoofdgebouw | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | d002 - plat dak 002 | W | Dak | Dakventilator 0,3-0,7m3/s | 1 | STK | 2 | 57 | 5721.112.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2012 |  | Zehnder, VDA 225/6 D+WST, bouwjaar 2012. | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3710 | Rijswijk MBO - Hoofdgebouw | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | d002 - plat dak 002 | W | Dak | Dakventilator 0,3-0,7m3/s | 1 | STK | 2 | 57 | 5721.112.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2012 |  | Zehnder. | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3710 | Rijswijk MBO - Hoofdgebouw | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | d000 - daken algemeen | W | Dak | Dakventilator | 5 | STK | 0 | 57 | 5721.110.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 5
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3710 | Rijswijk MBO - Hoofdgebouw | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | i001 - technische ruimte | W | Installatie | Regelklep/stelmotor warmtedistributie DN65 | 1 | STK | 1 | 56 | 5610.516.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2017 |  | Siemens, SKD32.50, bouwjaar 2017. | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3710 | Rijswijk MBO - Hoofdgebouw | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | i001 - technische ruimte | W | Installatie | Regelklep/stelmotor warmtedistributie DN50 | 1 | STK | 1 | 56 | 5610.515.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2017 |  | Siemens, SAX31, bouwjaar 2017. | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3710 | Rijswijk MBO - Hoofdgebouw | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | i001 - technische ruimte | W | Installatie | Regelklep/stelmotor warmtedistributie DN40 | 1 | STK | 1 | 56 | 5610.514.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2017 |  | Siemens, SAX31, bouwjaar 2017. | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3710 | Rijswijk MBO - Hoofdgebouw | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | i001 - technische ruimte | W | Installatie | Expansievat CV-installatie 200 liter | 2 | STK | 3 | 56 | 5610.416.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2006 |  | Flamco, Flexcon, 200 liter/1 bar, bouwjaar 2006. | 1 | 2
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3710 | Rijswijk MBO - Hoofdgebouw | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | i001 - technische ruimte | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN65 | 1 | STK | 3 | 56 | 5610.326.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 1980 | Alleen correctief onderhoud | Grundfos, Magna3 65-60 F 340, bouwjaar 2016. | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3710 | Rijswijk MBO - Hoofdgebouw | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | i001 - technische ruimte | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN50 | 1 | STK | 3 | 56 | 5610.325.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 1980 | Alleen correctief onderhoud | Grundfos, Magna3 50-120 F 280, bouwjaar 2016. | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3710 | Rijswijk MBO - Hoofdgebouw | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | i001 - technische ruimte | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN40 | 1 | STK | 2 | 56 | 5610.324.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2016 | Alleen correctief onderhoud | Grundfos, Magna3 40-120 F 250, bouwjaar 2016. | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3710 | Rijswijk MBO - Hoofdgebouw | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding CV/radiatoren/verwarmingslichamen | 1 | PM | 1 | 56 | 5610.100.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3710 | Rijswijk MBO - Hoofdgebouw | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | i001 - technische ruimte | W | Installatie | Circulatiepomp koudedistributie toerengeregeld DN20/(niet toerengeregeld) | 1 | STK | 3 | 55 | 5531.321.00 | Koudeopwekking |  |  |  | 2006 |  | Grundfos, UP 20-30 N 150, bouwjaar 2006. | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3710 | Rijswijk MBO - Hoofdgebouw | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding gekoeld water en appendages | 1 | PM | 1 | 55 | 5531.110.00 | Koudeopwekking |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3710 | Rijswijk MBO - Hoofdgebouw | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | d002 - plat dak 002 | W | Dak | Split systeem multisplit 3-6kW | 1 | STK | 2 | 55 | 5512.122.00 | Koudeopwekking | Daikin | RXP35L5V1B | 3,5 kW cooling en 4 kW heating | 2018 |  | Ter plaatse van plat dak 002 en 003 zijn bij diverse split-units de isolatie om de koudemiddelleiding aangetast. Wij adviseren op korte termijn de isolatie om de koudemiddelleidingen te vervangen. | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3710 | Rijswijk MBO - Hoofdgebouw | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | d003 - plat dak 003 | W | Dak | Split systeem enkelvoudig 3-6kW | 1 | STK | 1 | 55 | 5512.112.00 | Koudeopwekking | Daikin | RXM25N2V1B9 | Onbekend | 2019 |  |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3710 | Rijswijk MBO - Hoofdgebouw | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | d003 - plat dak 003 | W | Dak | Split systeem enkelvoudig 3-6kW | 1 | STK | 1 | 55 | 5512.112.00 | Koudeopwekking | Panasonic | CU-TZ25WKE | 3,3 kW heating en 2,5 kW cooling | 2021 |  |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3710 | Rijswijk MBO - Hoofdgebouw | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | d003 - plat dak 003 | W | Dak | Split systeem enkelvoudig 3-6kW | 1 | STK | 1 | 55 | 5512.112.00 | Koudeopwekking | Mitsubishi | MUZ-DM25VA | 3,15 kW heating en 2,5 kW cooling | 2018 |  |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3710 | Rijswijk MBO - Hoofdgebouw | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | d002 - plat dak 002 | W | Dak | Split systeem enkelvoudig 3-6kW | 1 | STK | 1 | 55 | 5512.112.00 | Koudeopwekking | Panasonic | CU-Z25TKEA | 2,5 kW cooling en 3,4 kW heating | 2020 |  |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3710 | Rijswijk MBO - Hoofdgebouw | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | d002 - plat dak 002 | W | Dak | Split systeem enkelvoudig <3kW | 1 | STK | 3 | 55 | 5512.111.00 | Koudeopwekking | Fujitsu | Onbekend | Onbekend | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3710 | Rijswijk MBO - Hoofdgebouw | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | i001 - technische ruimte | W | Installatie | Voorraadboiler direct verwarmd 120 liter | 1 | STK | 1 | 53 | 5321.101.00 | Water | Remeha | SEN 110 PLUS | 105 liter; 9.84kW | 2018 |  |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3710 | Rijswijk MBO - Hoofdgebouw | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding verwarmd tapwater | 1 | PM | 1 | 53 | 5320.100.00 | Water |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3710 | Rijswijk MBO - Hoofdgebouw | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding drinkwaterinstallatie | 1 | PM | 1 | 53 | 5310.200.00 | Water |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3710 | Rijswijk MBO - Hoofdgebouw | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | i001 - technische ruimte | W | Installatie | Gasketel >100kW (wand)/(ketel 1) | 1 | STK | 3 | 51 | 5121.145.00 | Warmteopwekking | Remeha | Quinta 115 | 111 | 2007 |  |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3710 | Rijswijk MBO - Hoofdgebouw | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | i001 - technische ruimte | W | Installatie | Gasketel 80-100kW (wand)/(ketel 4) | 1 | STK | 3 | 51 | 5121.144.00 | Warmteopwekking | Remeha | Quinta 85 | 86 | 2008 |  |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3710 | Rijswijk MBO - Hoofdgebouw | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | i001 - technische ruimte | W | Installatie | Gasketel 80-100kW (wand)/(ketel 2) | 1 | STK | 3 | 51 | 5121.144.00 | Warmteopwekking | Remeha | Quinta 85 | 86 | 2008 |  |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3710 | Rijswijk MBO - Hoofdgebouw | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | i001 - technische ruimte | W | Installatie | Gasketel 80-100kW (wand)/(ketel 3) | 1 | STK | 3 | 51 | 5121.144.00 | Warmteopwekking | Remeha | Quinta 85 | 86 | 2008 |  |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3710 | Rijswijk MBO - Hoofdgebouw | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | i001 - technische ruimte | W | Installatie | Opstellings-/stookruimte | 1 | PM | 2 | 51 | 5120.100.00 | Warmteopwekking |  |  |  | 0 |  | De stookruimte (0-27) wordt momenteel als opslagruimte gebruikt. Dit zorgt voor brandgevaar en is niet toegestaan. Wij adviseren op korte termijn de opslag uit de stookruimte te verplaatsen. Er zijn geen kosten opgenomen in de planning. | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3710 | Rijswijk MBO - Hoofdgebouw | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur middelgroot | 1 | STK | 2 | 90 | 9063.320.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3710 | Rijswijk MBO - Hoofdgebouw | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur middelgroot/(fietsenstalling) | 2 | STK | 3 | 90 | 9063.320.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 2
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3710 | Rijswijk MBO - Hoofdgebouw | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | g401 - gevel 401 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur middelgroot | 1 | STK | 3 | 90 | 9063.320.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3710 | Rijswijk MBO - Hoofdgebouw | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | g301 - gevel 301 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur middelgroot | 1 | STK | 3 | 90 | 9063.320.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3710 | Rijswijk MBO - Hoofdgebouw | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | g201 - gevel 201 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur klein | 1 | STK | 2 | 90 | 9063.310.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3710 | Rijswijk MBO - Hoofdgebouw | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | g301 - gevel 301 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur klein | 4 | STK | 2 | 90 | 9063.310.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 4
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3710 | Rijswijk MBO - Hoofdgebouw | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | g401 - gevel 401 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur klein | 2 | STK | 2 | 90 | 9063.310.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 2
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3710 | Rijswijk MBO - Hoofdgebouw | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | g102 - gevel 102 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur klein | 3 | STK | 2 | 90 | 9063.310.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 3
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3710 | Rijswijk MBO - Hoofdgebouw | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur klein | 1 | STK | 2 | 90 | 9063.310.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3710 | Rijswijk MBO - Hoofdgebouw | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur klein | 4 | STK | 2 | 90 | 9063.310.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 4
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3710 | Rijswijk MBO - Hoofdgebouw | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Vluchtverlichtingarmatuur decentraal | 15 | STK | 1 | 63 | 6324.300.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 15
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3710 | Rijswijk MBO - Hoofdgebouw | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 7 | STK | 1 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 7
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3710 | Rijswijk MBO - Hoofdgebouw | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Lamp | 2842 | BVO | 1 | 63 | 6311.400.00 | Verlichting |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 2842
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3710 | Rijswijk MBO - Hoofdgebouw | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Armatuur | 2842 | BVO | 2 | 63 | 6311.301.00 | Verlichting |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 2842
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3710 | Rijswijk MBO - Hoofdgebouw | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | i002 - meterkast ruimte | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 20-30 groepen/(VK170L) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.214.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Schneider |  |  | 2017 |  |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3710 | Rijswijk MBO - Hoofdgebouw | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | i003 - berging | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 20-30 groepen/(VK170 L2) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.214.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Schneider |  |  | 2017 |  |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3710 | Rijswijk MBO - Hoofdgebouw | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | i006 - keuken | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 20-30 groepen/(L1) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.214.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Schneider |  |  | 2017 |  |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3710 | Rijswijk MBO - Hoofdgebouw | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | i006 - keuken | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 10-15 groepen/(L1-1) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.212.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Geyer |  |  | 2012 |  |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3710 | Rijswijk MBO - Hoofdgebouw | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | i009 - technische ruimte | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting <10 groepen/(VL170K4) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.211.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Schneider |  |  | 2017 |  |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3710 | Rijswijk MBO - Hoofdgebouw | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | i008 - meterkast ruimte | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting <10 groepen | 1 | STK | 3 | 61 | 6151.211.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Onbekend |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3710 | Rijswijk MBO - Hoofdgebouw | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | i004 - dierenwinkel | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting <10 groepen/(VK170 K3) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.211.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Schneider |  |  | 2017 |  |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3710 | Rijswijk MBO - Hoofdgebouw | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | i005 - fietsenstaling | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting <10 groepen | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.211.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Hager |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3710 | Rijswijk MBO - Hoofdgebouw | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | i003 - berging | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting <10 groepen | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.211.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | ABB |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3710 | Rijswijk MBO - Hoofdgebouw | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | i002 - meterkast ruimte | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting <10 groepen/(K5) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.211.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Halyester |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3710 | Rijswijk MBO - Hoofdgebouw | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | i002 - meterkast ruimte | E | Installatie | Laagspanning hoofdverdeelinrichting 15-20 groepen/(HKL) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.113.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Schneider |  |  | 0 |  | Er zijn verschillende stickers omtrent de SCIOS scope 8 inspectie (NEN3140) aangetroffen op locatie. Op alle stickers staat een datum waarop de inspectie uitgevoerd had moeten worden. Deze keuringsdatums hebben reeds plaats gevonden. Daarnaast ontbreken er diverse revisieschema's op locatie. Wij adviseren op korte termijn de scope 8 inspectie uit te voeren en de revisieschema's op locatie beschikbaar te stellen/aan te maken. HS: 250A. | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3710 | Rijswijk MBO - Hoofdgebouw | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Centrale elektrische voorziening | 1 | PM | 1 | 61 | 6100.100.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3710 | Rijswijk MBO - Hoofdgebouw | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | i007 - concierge ruimte 0-20 | E | Installatie | Centraal meld-/bedieningspaneel/(verlichting) | 1 | STK | 3 | 58 | 5820.100.72 | Regeling klimaat en sanitair | Lacron | Onbekend | Onbekend | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3710 | Rijswijk MBO - Hoofdgebouw | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | i001 - technische ruimte | W | Installatie | Centrale regelkast klimaat | 1 | STK | 4 | 58 | 5820.100.00 | Regeling klimaat en sanitair | Priva | Compri HX |  | 2007 |  | In de regelkast is een Priva Compri HX regelaar aanwezig. Dit type regelaar wordt niet meer geproduceerd en onderdelen hiervan zijn niet meer verkrijgbaar. De Compri HX regelaar heeft, voor het starten en stoppen van de regelingen op een bepaalde tijd, een ingebouwde klok die de huidige tijd en datum bijhoudt. Deze klok loopt dankzij de back-up batterij gewoon door. Indien de stroom uitvalt (bij een lege back-up batterij) zullen alle instellingen verloren gaan en dient de hardware handmatig gereset te worden en weer opnieuw in bedrijf gesteld te worden. De batterij is in 2020 nog vervangen (staat vermeld op logboek). Om de bedrijfszekerheid van deze regeling te waarborgen is het aan te raden om de back-up batterij eens in de 4 a 5 jaar te vervangen. Vanaf januari 2026 dienen verwarmings- en of koelsystemen met een (samengesteld) vermogen >290kW te worden voorzien van een Gebouw Automatisering Controle Systeem (GACS) die het energieverbruik van de installatie controleert, analyseert en hierop kan bijsturen. Dit is bij deze locatie van Yuverta het geval. Wij adviseren op korte termijn de centrale regelkast integraal te vervangen en een GACS aan te brengen. | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3710 | Rijswijk MBO - Hoofdgebouw | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | b000 - binnen algemeen (bouwdeel A) | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch 120 liter/(ruimte 0-02) | 2 | STK | 3 | 53 | 5321.205.00 | Water |  |  |  | 2002 | Alleen correctief onderhoud | Daalderop, Mono koper, 120 liter. Bouwjaar 2002. | 1 | 2
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3710 | Rijswijk MBO - Hoofdgebouw | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | b000 - binnen algemeen (bouwdeel A) | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch <30 liter/(ruimte 0-45) | 1 | STK | 3 | 53 | 5321.201.00 | Water |  |  |  | 2003 | Alleen correctief onderhoud | Daalderop, Close-up 15 liter. Bouwjaar 2003. | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3710 | Rijswijk MBO - Hoofdgebouw | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Terreinverlichting gevelstraler/(LED) | 2 | STK | 1 | 90 | 9063.230.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 2
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3720 | Rijswijk MBO - Dependance | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Luchtkanalen inclusief ornament | 1 | PM | 1 | 57 | 5751.100.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3720 | Rijswijk MBO - Dependance | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | d000 - daken algemeen | W | Dak | Dakventilator | 1 | STK | 0 | 57 | 5721.110.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3720 | Rijswijk MBO - Dependance | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | i001 - technische ruimte | W | Installatie | Expansievat CV-installatie 35-50 liter | 1 | STK | 3 | 56 | 5610.412.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2009 |  | Flamco, Flexcon, 50 liter/0,5 bar. Bouwjaar 2009. | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3720 | Rijswijk MBO - Dependance | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | i001 - technische ruimte | W | Installatie | Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN32 | 1 | STK | 3 | 56 | 5610.323.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2009 | Alleen correctief onderhoud | Grundfos, Magna 32-100 180, bouwjaar 2009. | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3720 | Rijswijk MBO - Dependance | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding CV/radiatoren/verwarmingslichamen | 1 | PM | 1 | 56 | 5610.100.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3720 | Rijswijk MBO - Dependance | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding brandstofinstallatie gas | 1 | PM | 1 | 54 | 5410.100.00 | Gassen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3720 | Rijswijk MBO - Dependance | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding drinkwaterinstallatie | 1 | PM | 1 | 53 | 5310.200.00 | Water |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3720 | Rijswijk MBO - Dependance | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding gecombineerde riolering | 1 | PM | 1 | 52 | 5240.100.00 | Afvoeren |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3720 | Rijswijk MBO - Dependance | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | i001 - technische ruimte | W | Installatie | Gasketel 50-80kW (wand) | 1 | STK | 3 | 51 | 5121.143.00 | Warmteopwekking | Remeha | Quinta 65 | 62 | 2009 |  |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3720 | Rijswijk MBO - Dependance | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | i001 - technische ruimte | W | Installatie | Opstellings-/stookruimte | 1 | PM | 1 | 51 | 5120.100.00 | Warmteopwekking |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3720 | Rijswijk MBO - Dependance | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Vluchtverlichtingarmatuur decentraal | 2 | STK | 1 | 63 | 6324.300.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 2
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3720 | Rijswijk MBO - Dependance | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | g301 - gevel 301 | E | Gevel | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 1 | STK | 2 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3720 | Rijswijk MBO - Dependance | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 1 | STK | 2 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3720 | Rijswijk MBO - Dependance | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Lamp | 300 | BVO | 1 | 63 | 6311.400.00 | Verlichting |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 300
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3720 | Rijswijk MBO - Dependance | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Armatuur | 300 | BVO | 1 | 63 | 6311.301.00 | Verlichting |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 300
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3720 | Rijswijk MBO - Dependance | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | i001 - technische ruimte | E | Installatie | Laagspanning hoofdverdeelinrichting 10-15 groepen/(VK170 LK) | 1 | STK | 2 | 61 | 6151.112.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Schneider |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3720 | Rijswijk MBO - Dependance | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Centrale elektrische voorziening | 1 | PM | 1 | 61 | 6100.100.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3720 | Rijswijk MBO - Dependance | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Elektrische doorstroomtoestel | 1 | STK | 2 | 53 | 5323.200.00 | Water | Stiebel Eltron | SHF 13 C | 13,2 kW | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3721 | Rijswijk MBO - Dependance, orangerie | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding CV/radiatoren/verwarmingslichamen | 1 | PM | 1 | 56 | 5610.100.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3721 | Rijswijk MBO - Dependance, orangerie | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding brandstofinstallatie gas | 1 | PM | 1 | 54 | 5410.100.00 | Gassen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3721 | Rijswijk MBO - Dependance, orangerie | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding drinkwaterinstallatie | 1 | PM | 1 | 53 | 5310.200.00 | Water |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3721 | Rijswijk MBO - Dependance, orangerie | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding gecombineerde riolering | 1 | PM | 1 | 52 | 5240.100.00 | Afvoeren |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3721 | Rijswijk MBO - Dependance, orangerie | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Gasketel 25-50kW (wand) | 1 | STK | 1 | 51 | 5121.142.00 | Warmteopwekking | Remeha | Calenta Ace 35DS | 34,8 | 2021 |  |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3721 | Rijswijk MBO - Dependance, orangerie | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur middelgroot | 1 | STK | 3 | 90 | 9063.320.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3721 | Rijswijk MBO - Dependance, orangerie | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur klein | 1 | STK | 2 | 90 | 9063.310.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3721 | Rijswijk MBO - Dependance, orangerie | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 2 | STK | 2 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 2
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3721 | Rijswijk MBO - Dependance, orangerie | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Lamp | 420 | BVO | 1 | 63 | 6311.400.00 | Verlichting |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 420
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3721 | Rijswijk MBO - Dependance, orangerie | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Armatuur | 420 | BVO | 3 | 63 | 6311.301.00 | Verlichting |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud | Ter plaatse van de kelder ontbreekt de beschermkap van een van de armaturen. De kelder wordt op dit moment gebruikt als opslag door de dierenbescherming. De locatie van het armatuur waarvan de beschermkap ontbreekt geeft niet direct brandgevaar, maar dit is niet uit te sluiten. Dit is tevens met de contactpersonen op locatie besproken. Wij adviseren op korte termijn de beschermkap terug te plaatsen. Er zijn geen extra kosten opgenomen in de planning voor deze werkzaamheden. | 1 | 420
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3721 | Rijswijk MBO - Dependance, orangerie | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Kanalisatie elektra | 1 | PM | 1 | 61 | 6130.000.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 0 |  | Ter plaatse van de entree is loshangende bedrading waargenomen. Het is onbekend of er nog stroom aanwezig is op de bedrading. Wij adviseren op korte termijn het ontbrekende onderdeel aan te brengen of de bedrading volledig te verwijderen. Hiervoor zijn geen kosten opgenomen. | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3721 | Rijswijk MBO - Dependance, orangerie | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Centrale elektrische voorziening | 1 | PM | 1 | 61 | 6100.100.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 0 |  | Vanuit hoofdgebouw. | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3721 | Rijswijk MBO - Dependance, orangerie | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | b000 - binnen algemeen | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch 80 liter | 1 | STK | 3 | 53 | 5321.204.00 | Water |  |  |  | 2003 | Alleen correctief onderhoud | Daalderop, Duo koper, 80 liter, bouwjaar 2003. | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3750 | Rijswijk MBO - Loods, dierenbescherming | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | b000 - binnen algemeen | W | Binnen | Douchegarnituurcombinatie | 1 | STK | 3 | 74 | 7411.620.00 | Vaste sanitairvoorzieningen |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud | Ter plaatse van de doucheruimte is de douchekop afgebroken. Gezien de verouderingsgebreken en de functie die de ruimte op dit moment heeft (opslag) adviseren wij de douchegarnituurcombinatie gelijktijdig met de sanitaire ruimtes te vervangen/verwijderen. Er is een tekst aangebracht dat vermeldt dat de douche wekelijks doorgespoeld dient te worden. Wij zijn er vanuit gegaan dat dit dan ook wordt gedaan. | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3750 | Rijswijk MBO - Loods, dierenbescherming | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Luchtbehandeling diverse/(luchtreiniger) | 1 | STK | 1 | 57 | 5771.190.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2018 |  | Euromate, HFE-25, 0,69 m3/s, bouwjaar 2018. | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3750 | Rijswijk MBO - Loods, dierenbescherming | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Boxventilator | 1 | STK | 1 | 57 | 5731.200.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3750 | Rijswijk MBO - Loods, dierenbescherming | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Dakventilator 0,3-0,7m3/s | 2 | STK | 3 | 57 | 5721.112.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 2009 |  | J.E. StorkAir, MX 110 + WS, bouwjaar 2009. | 1 | 2
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3750 | Rijswijk MBO - Loods, dierenbescherming | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | d000 - daken algemeen | W | Dak | Dakventilator | 2 | STK | 0 | 57 | 5721.110.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 2
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3750 | Rijswijk MBO - Loods, dierenbescherming | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | i001 - technische ruimte | W | Installatie | Expansievat CV-installatie 18-25 liter | 1 | STK | 3 | 56 | 5610.411.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2010 |  | Flamco, Flexcon, 18liter/0,5 bar. Bouwjaar 2010. | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3750 | Rijswijk MBO - Loods, dierenbescherming | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding CV/radiatoren/verwarmingslichamen | 1 | PM | 3 | 56 | 5610.100.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 0 |  | Ter plaatse van de binnenruimtes zijn diverse radiatoren aangetast door corrosie. Deze corrosie dringt vanonder de beschermlaag naar buiten toe. Daarnaast zijn de radiatoren vervuild. Wij adviseren op korte termijn de radiatoren te reinigen en dit periodiek bij te houden. Daarnaast adviseren wij de radiatoren op middelange termijn te vervangen. | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3750 | Rijswijk MBO - Loods, dierenbescherming | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding gekoeld water en appendages | 1 | PM | 1 | 55 | 5531.110.00 | Koudeopwekking |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3750 | Rijswijk MBO - Loods, dierenbescherming | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Split systeem enkelvoudig 6-10kW | 1 | STK | 4 | 55 | 5512.113.00 | Koudeopwekking | Dusch | ROG30LFT | 8,8 kW | 2011 |  | Ter plaatse van het plat dak naderen de split units het einde van de technische levensduur. Daarnaast ontbreekt de isolatie om diverse delen van de koudemiddelleiding. Indien de buitentemperatuur hoger oploopt dan het koudemiddel zullen de leidingen gaan condenseren waardoor er corrosievorming gaat ontstaan. Tevens verliest de installatie zijn rendement en heeft de installatie een te hoog verbruik. Daarnaast zijn de split-units onderhevig aan aangroei van mos en algen. Wij adviseren op korte termijn beide split units te vervangen. | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3750 | Rijswijk MBO - Loods, dierenbescherming | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | d001 - plat dak 001 | W | Dak | Split systeem enkelvoudig 6-10kW | 1 | STK | 4 | 55 | 5512.113.00 | Koudeopwekking | Dusch | ROG30LFT | 8,8 kW | 2011 |  |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3750 | Rijswijk MBO - Loods, dierenbescherming | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding brandstofinstallatie gas | 1 | PM | 1 | 54 | 5410.100.00 | Gassen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3750 | Rijswijk MBO - Loods, dierenbescherming | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding drinkwaterinstallatie | 1 | PM | 1 | 53 | 5310.200.00 | Water |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3750 | Rijswijk MBO - Loods, dierenbescherming | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding gecombineerde riolering | 1 | PM | 1 | 52 | 5240.100.00 | Afvoeren |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3750 | Rijswijk MBO - Loods, dierenbescherming | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | i001 - technische ruimte | W | Installatie | Gasketel 25-50kW (wand) | 1 | STK | 1 | 51 | 5121.142.00 | Warmteopwekking | Remeha | Avanta 28c | 28 | 2019 |  |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3750 | Rijswijk MBO - Loods, dierenbescherming | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | i001 - technische ruimte | W | Installatie | Opstellings-/stookruimte | 1 | PM | 1 | 51 | 5120.100.00 | Warmteopwekking |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3750 | Rijswijk MBO - Loods, dierenbescherming | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | g301 - gevel 301 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur middelgroot | 1 | STK | 2 | 90 | 9063.320.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3750 | Rijswijk MBO - Loods, dierenbescherming | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | g401 - gevel 401 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur middelgroot | 2 | STK | 3 | 90 | 9063.320.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 2
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3750 | Rijswijk MBO - Loods, dierenbescherming | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Vluchtverlichtingarmatuur decentraal | 2 | STK | 1 | 63 | 6324.300.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 2
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3750 | Rijswijk MBO - Loods, dierenbescherming | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 1 | STK | 3 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3750 | Rijswijk MBO - Loods, dierenbescherming | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Lamp | 656 | BVO | 1 | 63 | 6311.400.00 | Verlichting |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 656
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3750 | Rijswijk MBO - Loods, dierenbescherming | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Armatuur | 656 | BVO | 3 | 63 | 6311.301.00 | Verlichting |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 656
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3750 | Rijswijk MBO - Loods, dierenbescherming | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | i001 - technische ruimte | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting 10-15 groepen/(VK170 A&O) | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.212.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Schneider |  |  | 2017 |  |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3750 | Rijswijk MBO - Loods, dierenbescherming | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning verdeelinrichting <10 groepen | 1 | STK | 2 | 61 | 6151.211.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | ABB |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3750 | Rijswijk MBO - Loods, dierenbescherming | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Centrale elektrische voorziening | 1 | PM | 1 | 61 | 6100.100.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3750 | Rijswijk MBO - Loods, dierenbescherming | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | b000 - binnen algemeen | W | Binnen | Voorraadboiler elektrisch 50 liter | 1 | STK | 3 | 53 | 5321.203.00 | Water |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud | Daalderop, 07 05 34 045, 50 liter, bouwjaar onbekend. | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3750 | Rijswijk MBO - Loods, dierenbescherming | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Terreinverlichting gevelstraler | 1 | STK | 1 | 90 | 9063.230.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3750 | Rijswijk MBO - Loods, dierenbescherming | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | g401 - gevel 401 | E | Gevel | Terreinverlichting gevelstraler | 3 | STK | 1 | 90 | 9063.230.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 3
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3751 | Rijswijk MBO - A&O loods | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Expansievat CV-installatie 35-50 liter | 1 | STK | 2 | 56 | 5610.412.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2014 |  | Flamco, Flexcon, 35 liter/1 bar; bouwjaar 2014. | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3751 | Rijswijk MBO - A&O loods | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding CV/radiatoren/verwarmingslichamen | 1 | PM | 1 | 56 | 5610.100.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3751 | Rijswijk MBO - A&O loods | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding brandstofinstallatie gas | 1 | PM | 1 | 54 | 5410.100.00 | Gassen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3751 | Rijswijk MBO - A&O loods | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding drinkwaterinstallatie | 1 | PM | 1 | 53 | 5310.200.00 | Water |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3751 | Rijswijk MBO - A&O loods | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding gecombineerde riolering | 1 | PM | 1 | 52 | 5240.100.00 | Afvoeren |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3751 | Rijswijk MBO - A&O loods | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Gasketel 80-100kW (wand) | 1 | STK | 3 | 51 | 5121.144.00 | Warmteopwekking | Nefit | Topline HR 100 | 99,5 | 2010 |  |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3751 | Rijswijk MBO - A&O loods | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | b000 - binnen algemeen | W | Binnen | Heater direct gestookt <30kW | 1 | STK | 2 | 51 | 5111.101.00 | Warmteopwekking | Winterwarm heating solutions | 120 | 17,6 | 2015 |  |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3751 | Rijswijk MBO - A&O loods | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 1 | STK | 2 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 2016 |  |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3751 | Rijswijk MBO - A&O loods | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | g201 - gevel 201 | E | Gevel | Noodverlichtingarmatuur decentraal | 1 | STK | 2 | 63 | 6324.200.00 | Verlichting |  |  |  | 2016 |  |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3751 | Rijswijk MBO - A&O loods | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Lamp | 304 | BVO | 1 | 63 | 6311.400.00 | Verlichting |  |  |  | 2016 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 304
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3751 | Rijswijk MBO - A&O loods | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Armatuur | 304 | BVO | 1 | 63 | 6311.301.00 | Verlichting |  |  |  | 2016 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 304
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3751 | Rijswijk MBO - A&O loods | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Laagspanning hoofdverdeelinrichting <10 groepen | 1 | STK | 1 | 61 | 6151.111.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Moeller |  |  | 2016 |  |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3751 | Rijswijk MBO - A&O loods | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Centrale elektrische voorziening | 1 | PM | 1 | 61 | 6100.100.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3751 | Rijswijk MBO - A&O loods | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | g201 - gevel 201 | E | Gevel | Terreinverlichting gevelstraler | 1 | STK | 1 | 90 | 9063.230.00 | Terrein |  |  |  | 2016 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3751 | Rijswijk MBO - A&O loods | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | g301 - gevel 301 | E | Gevel | Terreinverlichting gevelstraler | 1 | STK | 1 | 90 | 9063.230.00 | Terrein |  |  |  | 2016 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3751 | Rijswijk MBO - A&O loods | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | g401 - gevel 401 | E | Gevel | Terreinverlichting gevelstraler | 1 | STK | 1 | 90 | 9063.230.00 | Terrein |  |  |  | 2016 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3795 | Rijswijk MBO - Dienstwoning | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Boxventilator | 1 | STK | 1 | 57 | 5731.200.00 | Luchtbehandeling |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3795 | Rijswijk MBO - Dienstwoning | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Expansievat CV-installatie 18-25 liter | 1 | STK | 1 | 56 | 5610.411.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 2018 |  | Flamco, Flexvat, 18 liter/1 bar. Bouwjaar 2018. | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3795 | Rijswijk MBO - Dienstwoning | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding CV/radiatoren/verwarmingslichamen | 1 | PM | 1 | 56 | 5610.100.00 | Warmtedistributie |  |  |  | 0 |  | De appendages en het leidingwerk van de cv-ketel zijn niet geïsoleerd. In verband met duurzaamheid en energiebesparing adviseren wij om isolatie aan te brengen op de diverse installatie-onderdelen. | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3795 | Rijswijk MBO - Dienstwoning | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding brandstofinstallatie gas | 1 | PM | 1 | 54 | 5410.100.00 | Gassen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3795 | Rijswijk MBO - Dienstwoning | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding drinkwaterinstallatie | 1 | PM | 1 | 53 | 5310.200.00 | Water |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3795 | Rijswijk MBO - Dienstwoning | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding gecombineerde riolering | 1 | PM | 1 | 52 | 5240.100.00 | Afvoeren |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3795 | Rijswijk MBO - Dienstwoning | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Leiding waterafvoer binnen | 1 | PM | 1 | 52 | 5211.100.00 | Afvoeren |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3795 | Rijswijk MBO - Dienstwoning | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | i000 - installaties algemeen | W | Installatie | Gasketel 25-50kW (wand) | 1 | STK | 1 | 51 | 5121.142.00 | Warmteopwekking | Remeha | Avanta 28c | 24,8 | 2018 |  |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3795 | Rijswijk MBO - Dienstwoning | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | g101 - gevel 101 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur middelgroot | 1 | STK | 2 | 90 | 9063.320.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3795 | Rijswijk MBO - Dienstwoning | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | g201 - gevel 201 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur middelgroot | 1 | STK | 2 | 90 | 9063.320.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3795 | Rijswijk MBO - Dienstwoning | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | g301 - gevel 301 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur middelgroot | 1 | STK | 2 | 90 | 9063.320.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3795 | Rijswijk MBO - Dienstwoning | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | g401 - gevel 401 | E | Gevel | Gevel-/plafondarmatuur middelgroot | 1 | STK | 2 | 90 | 9063.320.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3795 | Rijswijk MBO - Dienstwoning | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Lamp | 154 | BVO | 1 | 63 | 6311.400.00 | Verlichting |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 154
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3795 | Rijswijk MBO - Dienstwoning | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Armatuur | 154 | BVO | 1 | 63 | 6311.301.00 | Verlichting |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 154
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3795 | Rijswijk MBO - Dienstwoning | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | i001 - meterkast | E | Installatie | Laagspanning hoofdverdeelinrichting <10 groepen | 1 | STK | 4 | 61 | 6151.111.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Onbekend |  |  | 0 |  | De verdeelinrichting heeft zijn technische levensduur reeds bereikt. Daarnaast zijn diverse onderdelen verouderd en niet meer leverbaar. Wij adviseren op korte termijn of bij klachten/storingen de verdeelinrichting te vervangen. | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3795 | Rijswijk MBO - Dienstwoning | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | i000 - installaties algemeen | E | Installatie | Centrale elektrische voorziening | 1 | PM | 1 | 61 | 6100.100.00 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3799 | Rijswijk MBO - Terrein | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | t000 - terrein | E | Terrein | Gevel-/plafondarmatuur middelgroot/(overkapping parkeerplaats en hondenkennel) | 7 | STK | 1 | 90 | 9063.320.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 7
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3799 | Rijswijk MBO - Terrein | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | t000 - terrein | E | Terrein | Laadpaal dubbel | 2 | STK | 1 | 62 | 6221.520.00 | Krachtstroom |  |  |  | 2021 | Alleen correctief onderhoud | Alfen, 904461021, bouwjaar 2021. | 1 | 2
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3799 | Rijswijk MBO - Terrein | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | t000 - terrein | E | Terrein | Terreinverlichting lantaarnpaal compleet/(t.p.v. fietsenstalling) | 4 | STK | 2 | 90 | 9063.240.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 4
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3799 | Rijswijk MBO - Terrein | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | t000 - terrein | E | Terrein | Terreinverlichting lantaarnpaal compleet | 13 | STK | 2 | 90 | 9063.240.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 13
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | HV17240RW | 3799 | Rijswijk MBO - Terrein | Huis te Landelaan 2 | Rijswijk | t000 - terrein | E | Terrein | Terreinverlichting lantaarnpaal compleet | 1 | STK | 2 | 90 | 9063.240.00 | Terrein |  |  |  | 0 | Alleen correctief onderhoud |  | 1 | 1
[22 empty] | Totaal Perceel 3 |  | 86605

## Assetlijst Food Perceel 3
Perceel | Regio | Locaties | Adres | Postcode | Plaats | Aantal food lokalen | E- installatie | Water installatie | Gas installatie | Gaskook plaat 4-vlams | Hetelucht oven | Gasfornuis 5 vlams | Vaatwasser doorshuif model | Afzuig- kap | Gasfornuis 6-vlams | Koelcel | Keramische of inductie kookplaat | Gaskokplaat 2-vlams
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | vmbo Den Haag-Madestein | Madesteinweg 25 | 2553 EC | Den Haag | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 9 | 1 | 2 |  | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | vmbo Den Haag-Westvliet | Westvlietweg 42 | 2491 EC | Den Haag | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 | 6
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | mbo Rotterdam | Laanslootseweg 1 | 3028 HT | Rotterdam | 2 | 2 | 2 |  | 4 | 6 | [5 empty] | 1
3 | Groenblauwe Delta | vmbo Klaaswaal | Rijksstraatweg 30b | 3286 LS | Klaaswaal | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 14 | 7 |  | 10
3 | Groenblauwe Delta | vmbo Ottoland | B 140 | 2975 BK | Ottoland | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 | 19
3 | Groenblauwe Delta | vmbo Brielle | Anna Hoevestraat 2 | 3232 VC | Brielle | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 | 21 | 8
3 | Groenblauwe Delta | Oud gebouw VMBO Dordrecht | Groenezoom 400 | 3315 LA | Dordrecht | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 13 |  | 1 | 8 |  |  |  | 9
Totaal aantal | [6 empty] | 15 | 15 | 12 | 63 | 81 | 24 | 3 | 20 | 0 | 3 | 7 | 9
Tarief per stuk per jaar | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Totaal per jaar per onderwerp | [6 empty] | 15 | 15 | 12 | 63 | 81 | 24 | 3 | 20 | 0 | 3 | 7 | 9
Totaal perceel 3 | [6 empty] | 252

## Assetlijst BiNaSk Perceel 3
Perceel | Regio | Locaties | Adres | Postcode | Plaats | BIO/Nask lokaal | E- installatie | Water installatie | Gas installatie | Zuurkast | Plafond systeem incl. techniek armen | Chemicaliën opslagkast | Kabinet | Nooddouche | Oogdouche | Oogspoel fles
3 | Groenblauwe Delta | vmbo Dordrecht | Chico Mendesring 825 | 3315 WX | Dordrecht | 1
3 | Groenblauwe Delta | vmbo Brielle | Anna Hoevestraat 2 | 3232 VC | Brielle | 1 | 1 | 1 | 1
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | vmbo Den Haag-Madestein | Madesteinweg 25 | 2553 EC | Den Haag | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 |  |  | 2
3 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | vmbo Den Haag-Westvliet | Westvlietweg 42 | 2491 EC | Den Haag | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | mbo Dordrecht | Groenezoom 398 | 3315 LA | Dordrecht | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 1 | 3 | 1
3 | Groenblauwe Delta | vmbo Klaaswaal | Rijksstraatweg 30b | 3286 LS | Klaaswaal | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1 | 1
3 | Groenblauwe Delta | vmbo Ottoland | B 140 | 2975 BK | Ottoland | 2 | 3 | 3 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Totaal aantal | [6 empty] | 12 | 12 | 10 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0
Tarief per stuk per jaar | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Totaal per jaar per onderwerp | [6 empty] | 12 | 12 | 10 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0
Totaal perceel 3 | [6 empty] | 53

## Keuzelijst (hidden)
0%
0.25%
0.5%
0.75%
1%
1.25%
1.5%
1.75%
2%
2.25%
2.5%
2.75%
3%
3.25%
3.5%
3.75%
4%
4.25%
4.5%
4.75%
5%
5.25%
5.5%
5.75%
6%
6.25%
6.5%
6.75%
7%
7.25%
7.5%
7.75%
8%
8.25%
8.5%
8.75%
9%
9.25%
9.5%
9.75%
10%
10.25%
10.5%
10.75%
11%
11.25%
11.5%
11.75%
12%
12.25%
12.5%
12.75%
13%
13.25%
13.5%
13.75%
14%
14.25%
14.5%
14.75%
15%
15.25%
15.5%
15.75%
16%
16.25%
16.5%
16.75%
17%
17.25%
17.5%
17.75%
18%
18.25%
18.5%
18.75%
19%
19.25%
19.5%
19.75%
20%
20.25%
20.5%
20.75%
21%
21.25%
21.5%
21.75%
22%
22.25%
22.5%
22.75%
23%
23.25%
23.5%
23.75%
24%
24.25%
24.5%
24.75%
25%
25.25%
25.5%
25.75%
26%
26.25%
26.5%
26.75%
27%
27.25%
27.5%
27.75%
28%
28.25%
28.5%
28.75%
29%
29.25%
29.5%
29.75%
30%
30.25%
30.5%
30.75%
31%
31.25%
31.5%
31.75%
32%
32.25%
32.5%
32.75%
33%
33.25%
33.5%
33.75%
34%
34.25%
34.5%
34.75%
35%
35.25%
35.5%
35.75%
36%
36.25%
36.5%
36.75%
37%
37.25%
37.5%
37.75%
38%
38.25%
38.5%
38.75%
39%
39.25%
39.5%
39.75%
40%
40.25%
40.5%
40.75%
41%
41.25%
41.5%
41.75%
42%
42.25%
42.5%
42.75%
43%
43.25%
43.5%
43.75%
44%
44.25%
44.5%
44.75%
45%
45.25%
45.5%
45.75%
46%
46.25%
46.5%
46.75%
47%
47.25%
47.5%
47.75%
48%
48.25%
48.5%
48.75%
49%
49.25%
49.5%
49.75%
50%
50.25%
50.5%
50.75%
51%
51.25%
51.5%
51.75%
52%
52.25%
52.5%
52.75%
53%
53.25%
53.5%
53.75%
54%
54.25%
54.5%
54.75%
55%
55.25%
55.5%
55.75%
56%
56.25%
56.5%
56.75%
57%
57.25%
57.5%
57.75%
58%
58.25%
58.5%
58.75%
59%
59.25%
59.5%
59.75%
60%
60.25%
60.5%
60.75%
61%
61.25%
61.5%
61.75%
62%
62.25%
62.5%
62.75%
63%
63.25%
63.5%
63.75%
64%
64.25%
64.5%
64.75%
65%
65.25%
65.5%
65.75%
66%
66.25%
66.5%
66.75%
67%
67.25%
67.5%
67.75%
68%
68.25%
68.5%
68.75%
69%
69.25%
69.5%
69.75%
70%
70.25%
70.5%
70.75%
71%
71.25%
71.5%
71.75%
72%
72.25%
72.5%
72.75%
73%
73.25%
73.5%
73.75%
74%
74.25%
74.5%
74.75%
75%
75.25%
75.5%
75.75%
76%
76.25%
76.5%
76.75%
77%
77.25%
77.5%
77.75%
78%
78.25%
78.5%
78.75%
79%
79.25%
79.5%
79.75%
80%
80.25%
80.5%
80.75%
81%
81.25%
81.5%
81.75%
82%
82.25%
82.5%
82.75%
83%
83.25%
83.5%
83.75%
84%
84.25%
84.5%
84.75%
85%
85.25%
85.5%
85.75%
86%
86.25%
86.5%
86.75%
87%
87.25%
87.5%
87.75%
88%
88.25%
88.5%
88.75%
89%
89.25%
89.5%
89.75%
90%
90.25%
90.5%
90.75%
91%
91.25%
91.5%
91.75%
92%
92.25%
92.5%
92.75%
93%
93.25%
93.5%
93.75%
94%
94.25%
94.5%
94.75%
95%
95.25%
95.5%
95.75%
96%
96.25%
96.5%
96.75%
97%
97.25%
97.5%
97.75%
98%
98.25%
98.5%
98.75%
99%
99.25%
99.5%
99.75%
100%